## AKEDAŞ MART_2013 TABLO1
Sıra No | KOD NO (1) | KADEME (2) | YERİ (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  |  | İL(3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (10A)= (9A)x(8) | AG (10B)= (9B)x(8) | OG (10C)= (9C)x(8) | AG (10D)= (9D)x(8)
| TUR 0020 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | UZUNSÖĞÜT KÖYÜ HAT BAŞIUZUNSÖĞÜT ÇIKIŞI | OG SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 11:10 | 2013-03-05 11:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| TUR 0021 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | TÜRKOĞLU LİSE YANI KÖK BİNASIGAZİLER ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 12:40 | 2013-03-05 12:45 | 0:05 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| TUR 0022 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI AYDINLAR MONOBLOKYEŞİLYÖRE GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 09:00 | 2013-03-06 12:00 | 3:00 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:09 | 1900-06-03 16:51 | 0 | 0
| AND 0219 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖKALTINYAYLA | 1 AD. DOLAŞIK AÇILDI 2 DİREK ARASI 3XR SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 10:00 | 2013-03-01 10:13 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.56613
| AND 0220 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖKBAŞDOĞAN SARIVELİLER | TR ETİKET DEĞERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 18:14 | 2013-03-01 18:25 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.47903
| AND 0221 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KIZIK KÖKKUZGUN GRUBU | KIZIK KÖK BİNASINDAN AÇAN KESİCİ BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 08:45 | 2013-03-02 09:58 | 1:13 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 07:52
| AND 0222 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KIZIK KÖKKUZGUN HATBAŞI | HAT BAŞINA 1AD. 25A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI OG ARIZA GİDERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 10:28 | 2013-03-02 10:32 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 13:38
| AND 0223 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖKBAŞDOĞAN ÇINAR TR | NÖTÜR BRANŞMAN KLEMENSLERİ DEĞİŞTİREREK AG ARIZA GİDERİLDİ. 3AD. AL70-70 KLEMENS KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 14:14 | 2013-03-02 14:29 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AMER 0455 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 1 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-02 06:15 | 2013-03-02 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0456 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 2 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-02 07:00 | 2013-03-02 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0457 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 3 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-02 07:45 | 2013-03-02 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0458 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 5 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 12:30 | 2013-03-02 12:45 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0459 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 1 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 12:30 | 2013-03-02 12:45 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0460 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 6 HASTAHANE ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 12:20 | 2013-03-02 12:40 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AND 0224 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖKF3 KÖYLER | F3 KÖYLER FİDERİ 1/0 ENH SIKIBAĞDAN DÜŞEN İLETKEN TEKRAR YERİNE ALINDI TEKRAR SIKIBAĞ YAPILDI 1AD. BY PASS YAPILDI 2AD. AL70-70 KLEMENS KULLANILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 05:58 | 2013-03-03 10:05 | 4:07 | 35.1715 | 4359.6585 | 0 | 0 | 1900-01-05 00:47 | 1902-01-16 19:16 | 0 | 0
| AND 0225 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TMALTINBOĞA YAYLACI TR | 1 AD. 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ İLETKENLER ÜZERİNE ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 14:10 | 2013-03-03 14:22 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| AND 0226 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖKALANLI KIZILTAŞ TR | DÜŞEN TMŞ KALDIRILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 16:02 | 2013-03-03 17:04 | 1:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 16:48
| AND 0227 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TMANDIRIN TUFANPAŞA TR | 1AD. 160A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI AG ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 17:51 | 2013-03-03 17:54 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.13065
| AND 0228 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖKALTINYAYLA | 1AD. 125A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 18:01 | 2013-03-03 18:03 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0229 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖKGEBEN JANDARMA TR | HAT GEZİLDİ 1AD. KIRILAN İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ DOLAŞIK AÇILDI. ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 18:41 | 2013-03-03 19:04 | 0:23 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 17:28 | 0 | 0
| AND 0230 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖKÇİÇEKLİ TR | 1AD. 80A AG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 21:01 | 2013-03-03 21:03 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0231 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TMANDIRIN TUFANPAŞA TR | 1AD. DOLAŞIK AÇILDI SEHİM ALINDI 1AD. 160A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 09:00 | 2013-03-04 09:15 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AND 0232 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖKAKİFİYE SOĞUCAK TR | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 09:20 | 2013-03-04 09:22 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0233 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖKKARGAÇAYIR TR | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 10:50 | 2013-03-04 10:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0234 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖKBOĞAZÖREN GRUBU | KÖK BİNASINDAN ENERJİLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 16:40 | 2013-03-04 17:05 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 1066.0657 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 12:12
| AND 0235 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | DARIOVASI KÖKKÖKLÜ ÇAKARCILAR TR | 1AD. 2A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 17:08 | 2013-03-04 17:10 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0236 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖKBOZTORAKLI MİRİKLİ TR | BRANŞMANDAN KAYNAKLANAN AG ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 17:43 | 2013-03-04 17:51 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.34839
| AND 0237 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖKAKİFİYE SOĞUCAK TR | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 09:28 | 2013-03-05 09:29 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0238 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TMYENİKÖY HİLAL TR | 2AD. DOLAŞIK AÇILDI 4 DİREK ARASI 3XR SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 09:39 | 2013-03-05 09:58 | 0:19 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.82742
| AND 0239 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖKYEŞİLOVA MERK TR | 1 AD ABONE BAGLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 11:00 | 2013-03-05 11:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0240 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | GEBEN KÖKGEBEN ÇAMLI TR | 1 AD 80 AGSİGORTA İKMALİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 13:20 | 2013-03-05 13:25 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AND 0241 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖKÇİÇEKLİ HATBAŞI | HAT GEZİLDİ AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE HAT GECİKMELİ OLARAK TUTTU | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 14:15 | 2013-03-05 14:25 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AND 0242 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ARIKLAR KÖKARIKLAR GRUBU | HAŞTIRIN KÖKTEN MANEVRA YAPILARAK HAT ENERJİLENDİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 17:25 | 2013-03-05 17:50 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 19:10
| AND 0243 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖKCANBAZ GRUBU | AKİFİYE KÖKTEN MANEVRA YAPILARAK HAT ENERJİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 18:10 | 2013-03-05 18:40 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| AND 0244 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TMF2 GEBEN | A.A.TK AÇTI TM. KAPATILDI NORMAL AŞIRI RÜZGAR | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 19:01 | 2013-03-05 19:04 | 0:03 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.020935 | 1900-01-01 14:17 | 0 | 0
| AND 0245 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TMF2 GEBEN | A.A.TK AÇTI TM. KAPATILDI NORMAL AŞIRI RÜZGAR | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 20:25 | 2013-03-05 21:15 | 0:50 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.34892 | 1900-02-11 06:01 | 0 | 0
| AND 0246 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TMF2 GEBEN | A.A.TK AÇTI TM. KAPATILDI NORMAL AŞIRI RÜZGAR | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 00:03 | 2013-03-06 00:08 | 0:05 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| AND 0247 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TMF2 GEBEN | A.A.TK AÇTI TM. KAPATILDI NORMAL AŞIRI RÜZGAR | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 00:30 | 2013-03-06 01:40 | 1:10 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.48849 | 1900-02-28 13:13 | 0 | 0
| AND 0248 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TMALTINBOĞA MERKEZ TR | 2AD. 63A SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 08:32 | 2013-03-06 08:34 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0249 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖKBOZTOPRAKLI MİRİKLİ | 2AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 09:13 | 2013-03-06 09:15 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0250 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | KUMARLI KÖKALAMEŞE BOZOLAN TR | 2 DİREK ARASI 4XR İLETKEN SEHİMİ ALINDI TMŞ DEVREYE ALINARAK ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 10:05 | 2013-03-06 10:35 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0251 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ARIKLAR KÖKARIKLAR MERKEZ TR | 8AD. AG İLETKEN KIRIKĞI EKLENDİ. 2AD. 63A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. 2AD. 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 10:05 | 2013-03-06 10:59 | 0:54 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 08:26
| AND 0252 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖKAKİFİYE SOĞUCAK TR | 1AD. AG İLETKEN KIRIĞI EKLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 11:30 | 2013-03-06 11:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0253 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ÇATAK KÖKDARIOVASI KÖK | KÖK BİNASINDAN GÖKGEDİK FİDERİ BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 15:40 | 2013-03-06 16:32 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 1944.0021 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-10 04:48
| AND 0254 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TMÇUKURGOZ TR1 | 1AD. 63A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 17:05 | 2013-03-06 17:06 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0255 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN KÖKBOZTOPRAKLI ARMUTKUYUSU TR | TMŞ DEVREYE ALINDI 1AD. 63A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 18:42 | 2013-03-06 18:49 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.30484
| AND 0256 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖKRIFATİYE KURUPINAR | 1AD. 63A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 21:15 | 2013-03-06 21:17 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0257 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖKRIFATİYE İMİRLER TR | 1AD. 63A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 21:35 | 2013-03-06 21:36 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0258 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖKOSMANCIK KÖYÜ HAT BAŞI | 1AD. OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 17:00 | 2013-03-07 17:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0259 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | AKİFİYE KÖKAKİFİYE ABAZALAR TR | 1AD. DOLAŞIK AÇILDI 1AD. 63A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 18:00 | 2013-03-07 18:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| GOK0170 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMöğretmenevleri trf | dolaşık açılarak sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 14:00 | 2013-03-01 14:15 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| GOK0171 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMmaraş yol kenarı trf | hatta değen ağaçların kesimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 16:40 | 2013-03-01 17:35 | 0:55 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 21:56 | 0 | 0
| GOK0172 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMkorkmaz eski trf | AER kablo jumper bağlantıları yenilendi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 20:55 | 2013-03-02 21:30 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| GOK0173 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMkavşut sarısabak trf | O.G siğorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 14:20 | 2013-03-02 14:35 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GOK0174 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMk.kavak kas.gökcegöz trf | 2 adet 9m ağaç direk montajı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 10:50 | 2013-03-03 11:40 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| GOK0175 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMesenköy sağlık ocğ. Trf | trafo etiket bilgisi alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 12:00 | 2013-03-03 12:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| GOK0176 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMk.kavak kas.gökcegöz trf | yeni A.G pano montajı yapıldı ve çıkışlar aktarıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 14:15 | 2013-03-03 15:45 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GOK0177 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMkorkmaz arpadere trf | dolaşık açıldı,sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 19:45 | 2013-03-04 20:05 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GOK0178 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMb.kızılcık kas.ekincilik hatbaşı | O.G siğorta ikmali yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 18:05 | 2013-03-04 18:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GOK0179 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMtombak orta tr | 3 adet 9m ağaç direk montajı yapıldı ve 7 direk arası sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 12:50 | 2013-03-05 14:15 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| GOK0180 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMtombak hatbaşı | hat üzerine atılmış tel parçası hat üzerinden kaldırıldı ve O.G sigorta değişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 22:25 | 2013-03-05 22:40 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| GOK0181 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMbozhöyük kas.bld.yanı trf | iletken kırığı eklenerek sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 22:43 | 2013-03-05 23:13 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GOK0182 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMhacımirza eski trf | dolaşık açıldı,sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 10:23 | 2013-03-06 10:50 | 0:27 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:13
| GOK0183 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMbozhöyük kas.bld.yanı trf | dolaşık açıldı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 14:30 | 2013-03-06 14:55 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| GOK0184 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMk.kavak kas.orta trf | A.G camper bağlantısı yenilendi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 12:10 | 2013-03-07 12:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GOK0185 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TMkömürköy trf | A.G siğorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 15:30 | 2013-03-07 15:47 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.74032
| KM0160 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ESKİ KÖY ARIZA9 D 1 | KOPAN İLETKEN YERİNE ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 12:09 | 2013-03-02 13:23 | 1:14 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 1900-01-01 20:10 | 1900-12-17 01:26 | 0 | 0
| KM0161 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ESKİ MOD 5SÜMER MAHALLE ÇIKIŞI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 10:06 | 2013-03-02 10:19 | 0:13 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 05:08 | 0 | 0
| Ç.CERİT0078 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | DÜZBAĞ KÖKÇ.CERİT FİDERİ | 3/0 ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 10:00 | 2013-03-01 10:15 | 0:15 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| Ç.CERİT0079 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | ORUÇPINARI -TR-2HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 19:00 | 2013-03-01 19:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| PAZ0070 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | ÇOLAK ALİ KÖKDAMLATAŞ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 07:45 | 2013-03-01 08:20 | 0:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.35458 | 1900-01-17 23:36
| KAH0231 | 1 | Adıyaman | Kahta | KOÇTEPE KABİNİKOÇTEPE KÖYÜ | V OTOMAT ARIZALIYDI DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 08:30 | 2013-03-01 08:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| KAH0232 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİTAŞLIÇAY KÖYÜ | HAT TARANDI AG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-01 09:30 | 2013-03-01 10:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0233 | 1 | Adıyaman | Kahta | ZEYTİN KABİNİSALKIMBAĞI KÖYÜ | AYIRICININ ALT ÇIKIŞI GEVŞEK OLDUĞU İÇİN ARK YAPIYORDU. ÇIKIŞ İYİCE SIKILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 20:30 | 2013-03-01 21:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0205 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNDOĞDU MODGÜRGENLİ MEZRA MEZRASI | ARIZALI OLAN 3AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 10:00 | 2013-03-01 10:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0206 | 1 | Adıyaman | Gerger | DAĞDEVİREN KÖKBURÇAKLI KÖYÜ | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 12:50 | 2013-03-01 13:05 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GER 0207 | 1 | Adıyaman | Gerger | YAĞMURLU KÖKYAĞMURLU KÖYÜ | ARIZALI OLAN 1AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 17:40 | 2013-03-01 17:50 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0116 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MODSERİNCE KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ HAT KONTROL EDİLDİ YANAN PARFUDUR İPTAL EDİLDİ AG DE AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 08:56 | 2013-03-01 10:00 | 1:04 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 18:53
| SAM0060 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİBÜYÜKBEY ÇIKIŞI MENDERES KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 08:30 | 2013-03-01 09:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:26
| SAM0061 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİBÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | 1 ADET 125 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 18:30 | 2013-03-01 18:55 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:24
| BES 0089 | 1 | Adıyaman | Besni | GÖLBAŞI TMTUT GİRİŞ | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 10:30 | 2013-03-01 10:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| BES 0090 | 1 | Adıyaman | Besni | DAĞITIM MERKEZİTUT ÇIKIŞ | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 13:20 | 2013-03-01 13:35 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| BES 0091 | 1 | Adıyaman | Besni | SARIYAPRAK KABİNİSARIYAPRAK ÇIKIŞI | BORÇLU SULAMA ABONESİNİN GİRİŞLERİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-01 16:50 | 2013-03-01 17:10 | 0:20 | 0 | 2800.6199 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-06 21:32 | 0 | 0
| TUT0025 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT )TUT KÖYLERİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 13:05 | 2013-03-01 13:35 | 0:30 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| TUT0026 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT )TUT İLÇESİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 13:05 | 2013-03-01 13:35 | 0:30 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.52338 | 1900-03-04 21:01 | 0 | 0
| AMER 0250 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 28 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-01 06:15 | 2013-03-01 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0251 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 29 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-01 07:00 | 2013-03-01 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0252 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 30 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-01 07:45 | 2013-03-01 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0253 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIKKAYACIK | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 07:05 | 2013-03-01 08:10 | 1:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.6585 | 1900-02-03 06:06
| AMER 0254 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YENİGÜVENYENİGÜVEN | OLGUNLAR KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 08:20 | 2013-03-01 08:35 | 0:15 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0255 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ORMANİÇİORMANİÇİ | ÇAMLICA KY İÇERİSİNDE AG İLETENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 08:30 | 2013-03-01 09:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0256 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ÇUKURTAŞKÖMÜR | KÖMÜR BELD. YEŞİLYURT MAH TMŞ ATMIŞTI HAT KONTRÖLÜ YAPILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 17:00 | 2013-03-01 17:20 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| AMER 0257 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ORMANİÇİORMANİÇİ | DAĞKUYUCAK ARMUTLU MEZ. 1 AD. OG SİGRTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 18:30 | 2013-03-01 19:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0258 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 31 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-02 06:15 | 2013-03-02 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0259 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 33 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-02 07:00 | 2013-03-02 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0260 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 34 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-02 07:45 | 2013-03-02 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0261 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3TR 42 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-02 08:30 | 2013-03-02 09:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| ÇEL0033 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | DM1 PINARBAŞI TR1 | ÇATLAK OLAN 3 ADET A.G İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 08:25 | 2013-03-02 08:50 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| ÇEL0034 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | DM9 PINARBAŞI TR6 | 3 ADET PARAFUDR TAKILDI. EĞİLEN KONSOL VE PAYANDALARA KANCA TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 11:30 | 2013-03-02 12:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| ÇEL0035 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | MESTAN MESTAN TR1 | 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.2 ADET ARMATÜR BAKIMI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 13:45 | 2013-03-02 14:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| KAH0234 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ ZİYARET KÖYÜ | KÖY İÇİNDE KOPAN TEL KALDIRILDI. 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 08:30 | 2013-03-02 09:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0235 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ GÖLGELİ ÇIKIŞI | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 17:00 | 2013-03-02 17:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0236 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ ULUPINAR KÖYÜ MUSTAFAÇAYIR MEZ | HAT TARANDI OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 17:20 | 2013-03-02 18:00 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0237 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ ELBEYLİ GRUBU | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 18:00 | 2013-03-02 18:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| KAH0238 | 1 | Adıyaman | Kahta | ZEYTİN KABİNİ ZEYTİN KÖYÜ KAYA MEZ | 2 ADET E80 İZALATÖR KIRIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 08:30 | 2013-03-02 09:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0117 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD ZEYNAL ASLAN MAH | ÇIKIŞ KALOSUNA BAĞLI KLEMENSLER YENİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 08:35 | 2013-03-02 09:30 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| SİN0118 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD ALANCIK KÖYÜ | YANMAYAN LAMBA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 14:20 | 2013-03-02 14:25 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0119 | 1 | Adıyaman | Sincik | AKSU KÖYÜ | GRUP KONTROL EDİLDİ MALATYA TARAFINDAN FİDER AÇMIŞ OLUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 14:40 | 2013-03-02 15:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SAM0062 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI SARISU KÖYÜ | 2 ADET OG DİREGİ DÜZELTİLDİ-OG HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-02 09:30 | 2013-03-02 10:50 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 23:47
| SAM0063 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUT KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 16:00 | 2013-03-02 16:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:53
| KAH0239 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ.BOZTARLA KÖYÜ | HAT TARANDI AG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-03 17:00 | 2013-03-03 17:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0240 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK KARANFİL MEZ | HAT TARANDI AG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-03 18:30 | 2013-03-03 19:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0241 | 1 | Adıyaman | Kahta | ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 08:30 | 2013-03-03 08:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 1755.8729 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 09:17
| KAH0242 | 1 | Adıyaman | Kahta | BOZPINAR KABİNİ BALLI KÖYÜ | HAT TARANDI OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 09:30 | 2013-03-03 09:55 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| GER 0208 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MOD ÜÇKAYA KÖYÜ | OG İLETKENİNİN BİR LİFİ SOYULMUŞTU SOYULEN İLETKEN KESİLEREK SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 10:00 | 2013-03-03 10:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0209 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MOD ÜÇKAYA TARAKSU MEZRASI | ARIZALI OLAN 1AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 11:30 | 2013-03-03 11:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0120 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD KÜÇÜK EVLER KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 14:20 | 2013-03-03 14:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SAM0064 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI OVACIK KÖYÜ | 2 DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ-2 LAMBA OTOMATI İPTAL EDİLDİ-3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI-3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI-2 ADET DEMONTAJ LAMBA TAKILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-03 09:00 | 2013-03-03 11:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 11:31
| SAM0065 | 1 | Adıyaman | Samsat | BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUMANLI KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 15:00 | 2013-03-03 15:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:56
| SAM0066 | 1 | Adıyaman | Samsat | SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TAŞKUYU KÖYÜ | 1 ADET 100 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 18:00 | 2013-03-03 18:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 11:50
| BES 0092 | 1 | Adıyaman | Besni | ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ AKDURAK ÇIKIŞI | OG İLETKEN KOPMUŞTU YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-03 08:00 | 2013-03-03 13:00 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-05 07:45
| BES 0093 | 1 | Adıyaman | Besni | TEKAĞAÇ KABİNİ BEŞYOL ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 09:15 | 2013-03-03 10:00 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| BES 0094 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 19:45 | 2013-03-03 20:25 | 0:40 | 0 | 0 | 131.2941 | 7029.1925 | 0 | 0 | 1900-01-02 15:32 | 1900-07-13 06:08
| BES 0095 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 10:30 | 2013-03-03 11:00 | 0:30 | 0 | 0 | 131.2941 | 7029.1925 | 0 | 0 | 1900-01-01 17:39 | 1900-05-25 10:36
| AMER 0262 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 43 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-03 06:15 | 2013-03-03 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0263 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 3 TR 51 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 11:45 | 2013-03-03 12:00 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| ÇEL0036 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | KURUCAOVA SARIKAYA TR2 | 1 ADET 2A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 07:30 | 2013-03-03 08:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0264 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 10 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-04 06:15 | 2013-03-04 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0265 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 11 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-04 07:00 | 2013-03-04 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0266 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 11 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-04 07:45 | 2013-03-04 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0267 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 13 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-04 08:30 | 2013-03-04 09:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| ÇEL0037 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | MESTAN MESTAN TR2 | 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. PANO İÇİ KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 10:15 | 2013-03-04 10:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| BES 0096 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI | GEVŞEK BAĞ KOPMUŞTU YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 12:00 | 2013-03-04 12:40 | 0:40 | 0 | 0 | 131.2941 | 7029.1925 | 0 | 0 | 1900-01-02 15:32 | 1900-07-13 06:08
| BES 0097 | 1 | Adıyaman | Besni | BESERE KABİNİ ÜÇGÖZ ÇIKIŞI İZOLLU BRANŞMANI | PARAFUDR PATLAMIŞTI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 10:00 | 2013-03-04 10:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GÖL0031 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | Düzbağ FideriÇatalağaç Mod Giriş (Hatbaşı) | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 14:15 | 2013-03-04 14:40 | 0:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.25327 | 1900-01-12 13:26
| GER 0210 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖMÜK MOD KOŞARLAR KÖYÜ TR1 | ARIZALI OLAN 2 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ, 2AD. YENİ ARMATÜR TAKILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 13:00 | 2013-03-04 14:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0211 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-12(GERGER) BUDAKLI KÖYÜ | ARIZALI OLAN 1 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 16:20 | 2013-03-04 16:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| KAH0243 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-19 KABİNİ YENİ MAH | İNŞAAT ÜZERİNDEN GEÇEN İLETKENLER YER DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 08:45 | 2013-03-04 10:20 | 1:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 09:32 | 0 | 0
| KAH0244 | 1 | Adıyaman | Kahta | MÜLK KABİNİ.BOZTARLA ÇIKIŞI SUSUZ KÖYÜ. | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 10:15 | 2013-03-04 11:20 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| KAH0245 | 1 | Adıyaman | Kahta | DAMLACIK KABİNİ YOLALTI KÖYÜ | KÖY İÇİNDEKİ ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 09:15 | 2013-03-04 11:20 | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 10:39
| SİN0121 | 1 | Adıyaman | Sincik | AKSU TÜRMÜŞHAN | KOPAN ABONE KABLOSU TEKRARDAN BAĞLANTISI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 09:00 | 2013-03-04 09:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| SİN0122 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD ŞEREFHAN | ADINLATMA DEVREYE ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 17:00 | 2013-03-04 17:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AMER 0268 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 10 | TRAFONUN GÜNEY KOLUNDA SEHİM ALINDI. T.M.Ş BESLENDİ. HAT ENERJİLİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 09:10 | 2013-03-05 09:30 | 0:20 | 0 | 210.7149 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 22:14 | 0 | 0
| AMER 0269 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 26 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 15:40 | 2013-03-05 16:00 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0270 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 32 | TRAFONUN TERMİK ŞALTERİ ATMIŞTI. HAT KONTROL EDİLDİ. BESLENDİ. NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 17:10 | 2013-03-05 17:45 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| AMER 0271 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 6 PİRİN ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 19:35 | 2013-03-05 19:45 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AMER 0272 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 6 DOĞUM HASTAHANESI ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 21:35 | 2013-03-05 21:45 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AMER 0273 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 K.SANAYİ | K.SANAYİ SİTESİNDE YANGINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ. TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-05 22:25 | 2013-03-05 22:40 | 0:15 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 21:07 | 0 | 0
| AMER 0274 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 2 DM 6 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 23:40 | 2013-03-05 23:50 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AMER 0275 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 26 PİRKETÇİLER ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 00:10 | 2013-03-05 00:20 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AMER 0276 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1TR 20 TÜRMÜZ ÇIKIŞI | TÜRMÜZ ÇIKIŞINDA DÜŞEN İLETKEN EK YAPILIP TEKRAR BAĞLANTISI YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 00:50 | 2013-03-05 01:10 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0277 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KÖMÜR YAĞIZATLI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 09:15 | 2013-03-05 10:00 | 0:45 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.91176 | 1900-02-16 19:32
| AMER 0278 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BAĞLICA BAĞLICA | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 08:00 | 2013-03-05 08:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| AMER 0279 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAŞKÖY KAŞKÖY | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 09:15 | 2013-03-05 10:00 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| AMER 0280 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIK KAYACIK | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 13:00 | 2013-03-05 13:30 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| AMER 0281 | 1 | Adıyaman | Amerkez | BAĞLICA BAĞLICA | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 13:45 | 2013-03-05 14:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| AMER 0282 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ELMACIK ELMACIK | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 16:50 | 2013-03-05 17:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| AMER 0283 | 1 | Adıyaman | Amerkez | GÖZEBAŞI GÖZEBAŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 18:18 | 2013-03-05 18:30 | 0:12 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.48627 | 1900-01-25 00:49
| AMER 0284 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ÇINARİK KUŞAKKAYA | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 19:35 | 2013-03-05 19:45 | 0:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| AMER 0285 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM ÇELİKAN FİDERİ | ADIYAMAN TM DEN ÇELİKAN FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 21:08 | 2013-03-05 21:27 | 0:19 | 0 | 0 | 204.2353 | 10934.2995 | 0 | 0 | 1900-01-01 16:40 | 1900-05-23 06:32
| AMER 0286 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIK KAYACIK | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 21:00 | 2013-03-05 21:30 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| AMER 0287 | 1 | Adıyaman | Amerkez | GÖZEBAŞI GÖZEBAŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 21:40 | 2013-03-05 21:50 | 0:10 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| AMER 0288 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DERİNSU DERİNSU | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 23:00 | 2013-03-05 23:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 14:54
| GÖL0032 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | ÇATALAĞAÇ MOD KÜÇÜKÖREN KÖYÜ TRF. | ATAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. SEHİM ALINDI. HAT GEZİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 14:10 | 2013-03-05 16:00 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 18:58
| GÖL0033 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | BALKAR MOD ÇELİK KÖYÜ TRF. | ATAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. SEHİM ALINDI. HAT GEZİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 16:35 | 2013-03-05 17:20 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| GÖL0034 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | ÇATALAĞAÇ MOD ÇATALAĞAÇ KÖYÜ TFR. | ATAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. SEHİM ALINDI. HAT GEZİLDİ. KIRILAN A.G İZOLATÖRÜ DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 18:50 | 2013-03-05 19:25 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| GÖL0035 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | BELÖREN MOD.NASIRLI KÖYÜ HAT BAŞI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 19:05 | 2013-03-05 20:20 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| GÖL0036 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | OZAN KABİNDEN MEYDAN - HAMZALAR KÖYÜ HAT BAŞI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 19:35 | 2013-03-05 20:45 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 08:08
| GÖL0037 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | CANKARA MOD.CANKARA - YAYLACIK ÇIKIŞI | DOĞANŞEHİR İŞLETMEYE BAĞLI, KARANLIK DERE MEVKİİNDE KOPAN JUMPER ARIZASI NEDENİ AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 19:50 | 2013-03-05 21:05 | 1:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.7598 | 1900-02-08 16:17
| GÖL0038 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | BELÖREN MOD. NASIRLI GRUBU | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 21:00 | 2013-03-05 21:55 | 0:55 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-21 11:37 | 0 | 0
| TUT0027 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) TUT KÖYLERİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 17:10 | 2013-03-05 18:00 | 0:50 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:19 | 1900-02-22 05:42
| TUT0028 | 1 | Adıyaman | Tut | Fider-5(BESNİTUT ) TUT İLÇESİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 17:10 | 2013-03-05 18:00 | 0:50 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.87231 | 1900-04-17 03:02 | 0 | 0
| TUT0029 | 1 | Adıyaman | Tut | BESNİ DAĞITIM TUT GİRİŞ TUT KÖYLERİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 19:30 | 2013-03-05 20:00 | 0:30 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| TUT0030 | 1 | Adıyaman | Tut | BESNİ DAĞITIM TUT GİRİŞTUT İLÇESİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 19:30 | 2013-03-05 20:00 | 0:30 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.52338 | 1900-03-04 21:01 | 0 | 0
| TUT0031 | 1 | Adıyaman | Tut | BESNİ DAĞITIM TUT GİRİŞTUT KÖYLERİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 22:20 | 2013-03-05 22:50 | 0:30 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| TUT0032 | 1 | Adıyaman | Tut | BESNİ DAĞITIM TUT GİRİŞ TUT İLÇESİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 22:20 | 2013-03-05 22:50 | 0:30 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.52338 | 1900-03-04 21:01 | 0 | 0
| BES 0098 | 1 | Adıyaman | Besni | GÖLBAŞI TM TUT GİRİŞ | GEVŞEK BAĞ DÜŞMÜŞTÜ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 17:00 | 2013-03-05 17:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 22:27
| BES 0099 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI AKKUYU TR | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 20:45 | 2013-03-05 21:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| BES 0100 | 1 | Adıyaman | Besni | YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 19:00 | 2013-03-05 20:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0101 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 20:00 | 2013-03-05 21:00 | 1:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| GER 0212 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR VE FIRTINA NEDENİYLE AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 16:08 | 2013-03-05 16:18 | 0:10 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| GER 0213 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) MERKEZ ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR VE FIRTINA NEDENİYLE AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 16:08 | 2013-03-05 16:18 | 0:10 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| GER 0214 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR VE FIRTINA NEDENİYLE AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-05 16:15 | 2013-03-05 16:20 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GER 0215 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR VE FIRTINA NEDENİYLE AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 16:40 | 2013-03-05 16:50 | 0:10 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| GER 0216 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) MERKEZ ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR VE FIRTINA NEDENİYLE AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 16:40 | 2013-03-05 16:50 | 0:10 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| GER 0217 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR VE FIRTINA NEDENİYLE AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 18:50 | 2013-03-05 18:55 | 0:05 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| GER 0218 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) MERKEZ ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR VE FIRTINA NEDENİYLE AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 18:50 | 2013-03-05 18:55 | 0:05 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| GER 0219 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR VE FIRTINA NEDENİYLE AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 19:20 | 2013-03-05 19:25 | 0:05 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| GER 0220 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) MERKEZ ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR VE FIRTINA NEDENİYLE AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 19:20 | 2013-03-05 19:25 | 0:05 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| GER 0221 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR VE FIRTINA NEDENİYLE AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 19:30 | 2013-03-05 19:50 | 0:20 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| GER 0222 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) MERKEZ ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR VE FIRTINA NEDENİYLE AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 19:30 | 2013-03-05 19:50 | 0:20 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| GER 0224 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) MERKEZ ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR VE FIRTINA NEDENİYLE AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 19:30 | 2013-03-05 19:50 | 0:20 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| GER 0225 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-12(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | 3/0 HATTINDA KOPUK OLAN 2AD. İLETKEN KOPUKTU BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 18:05 | 2013-03-06 02:30 | 8:25 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 1900-02-03 19:29 | 1905-03-31 07:11
| GER 0226 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-3(GERGER) MERKEZ ÇIKIŞI | GERGER MERKEZ KARAKAYADAN ENERJİ ALIYORDU AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE BİR SÜRE SONRA FİDER AÇIYORDU TRAFO MERKEZİ FİDERİN ÇOK AÇTIĞINI ENERJİ VEREMİYECEKLERİNİ SÖYLEYİNCE KAHTA TARAFINDAKİ KOPUK OLAN İLETKENLER BAĞLANDIKTAN SONRA MERKEZ KAHTA TM'DEN ENERJİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 19:50 | 2013-03-06 02:30 | 6:40 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 1900-01-04 13:59 | 1901-11-22 00:13 | 0 | 0
| KAH0246 | 1 | Adıyaman | Kahta | DM-2 KABİNİ ÇOBANLI ÇIKIŞI. ÇOBANLI MAH TRAFOSU. | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI OG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 16:15 | 2013-03-05 16:40 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| KAH0247 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-5 KABİNİ HÜRRİYET MAH. | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI AG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 17:15 | 2013-03-05 17:35 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| KAH0248 | 1 | Adıyaman | Kahta | ZEYTİN KABİNİ SALKIMBAĞI KÖYÜ | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI AG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 08:15 | 2013-03-05 08:35 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| KAH0249 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ KOCAHİSAR KÖYÜ | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI AG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 09:15 | 2013-03-05 09:35 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| KAH0250 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEYMENLİ KABİNİ ERİKDERE SAKO MEZ | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI OG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 10:15 | 2013-03-05 10:40 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| KAH0251 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNİ NARİNCE KÖYÜ | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI OG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 16:15 | 2013-03-05 16:45 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0252 | 1 | Adıyaman | Kahta | ERİKLİ KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI GRUP AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 16:45 | 2013-03-05 17:25 | 0:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| KAH0253 | 1 | Adıyaman | Kahta | İKİZCE KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI GRUP AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 17:30 | 2013-03-05 17:50 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| KAH0254 | 1 | Adıyaman | Kahta | DAMÜSTÜ KABİNİ ÇAMLICA KÖYÜ | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI AG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 18:00 | 2013-03-05 18:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| KAH0255 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEĞMENLİ KABİNİ ÇUKURTAŞ KÖYÜ TEPEBAŞI MZ. | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI AG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 19:30 | 2013-03-05 20:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0256 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ.KUŞTEPE ÇIKIŞI.TÜTEN OCAK KÖY TRAFOSU. | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI AG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI. 1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 08:30 | 2013-03-05 09:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0257 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ AKINCILAR KÖYÜ | 18 ADET ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI. SOKAK FAZI DEVRYE ALINDI ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 09:30 | 2013-03-05 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0258 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ GELDİBULDU KÖYÜ | HAT TARANDI OG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 11:30 | 2013-03-05 12:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0259 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ AKINCILAR ÇIKIŞI | HAT TARANDI OG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 19:30 | 2013-03-05 20:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| SİN0123 | 1 | Adıyaman | Sincik | ŞEREFHAN MOD KIRAN KÖYÜ | KOPAN KABLO BAŞILIĞ YENİDEN BAĞLANDI | og | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 10:20 | 2013-03-05 10:50 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 23:37
| SİN0124 | 1 | Adıyaman | Sincik | ÇAMDERE MOD ŞEHİRMERKEZİ | PATLAK OLAN VHD İZOLATÖRÜ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 16:48 | 2013-03-05 17:15 | 0:27 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.82059 | 1900-02-11 22:23
| SİN0125 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖY | HAT ENERJİSİZ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 22:25 | 2013-03-05 22:50 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 05:48
| AMER 0289 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 2 DM 6 | HATTIN JUMPERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ. AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 09:00 | 2013-03-06 11:00 | 2:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| AMER 0290 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 1 TR 25 | 82 YIL ARAŞTIRMA HASTAHANESİNDE YANGINDAN DOLAYI ENERJI KESİLDİ. TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-06 18:40 | 2013-03-06 18:50 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AMER 0291 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 14:30 | 2013-03-06 14:35 | 0:05 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| AMER 0292 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ÇINARİK AHMETHOCA | AHMET HOCA ÇIKIŞINDA 1 AD.OG DİREĞİ KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ İZOLATÖR YERİNDEN ÇIKIMIŞTI DÜZELTİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-06 14:30 | 2013-03-06 15:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| AMER 0293 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ORMANİÇİ ORMANİÇİ | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 17:20 | 2013-03-06 17:45 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 14:54
| AMER 0294 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ORMANİÇİ ORMANİÇİ | ARMUTLU HATTINDA 1 ADET 10 MT AĞAÇ DİREK KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-06 17:20 | 2013-03-06 18:00 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AMER 0295 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAŞKÖY KAŞKÖY | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 09:30 | 2013-03-06 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| AMER 0296 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KÖMÜR YAĞIZATLI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 08:00 | 2013-03-06 08:40 | 0:40 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| AMER 0297 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YENİGÜVEN YENİGÜVEN | KEMERKAYA KÖYÜ 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 17:45 | 2013-03-06 18:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AMER 0298 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ÇİNARİK TEKPINAR | ÇİNARİK KY 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 19:00 | 2013-03-06 19:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0299 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAVAKLI GÜZELYURT | PAŞAMEZRASI KY TMŞ ATMIŞTI HAT KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 19:00 | 2013-03-06 19:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AMER 0300 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIK KAYACIK | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 08:30 | 2013-03-06 09:00 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| AMER 0301 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YENİGÜVEN YENİGÜVEN | OLGUNLAR KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 09:20 | 2013-03-06 09:30 | 0:10 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0302 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YEŞİLTEPE AĞAÇKONAK | KAYATEPE KY 2 AD. 80 A AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 20:00 | 2013-03-06 20:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| AMER 0303 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YENİGÜVEN YENİGÜVEN | KEMERKAYA KÖYÜ ENH 1 AD.AĞAÇ DİREK YIKILMIŞTI DİREK DİKİLDİ KOPAN İLETKENLER EK YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-06 18:00 | 2013-03-06 18:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| AMER 0304 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ORMANİÇİ ORMANİÇİ | ÇAMLICA KY 1 AD 6 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 21:00 | 2013-03-06 21:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GÖL0039 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | OZAN KABİNDEN YIKICAK HATBAŞI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT BOYU GEZİLDİ. 2 BÖLGEDE SEHİM ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 09:05 | 2013-03-06 10:40 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 06:35
| GÖL0040 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | BELÖREN MOD.NASIRLI GRUBU | VODAFONE TELEFON VERİCİ İSTASYONUNA GİDEN ÖZEL HATTA KIRILAN İZOLATÖR NEDENİ İLE AÇAN KABİN, HATTIN AÇILIP ENERJİSİNİN KESİLMESİNDEN SONRA TEKRAR BESLENDİ. MOD'DAN GEDİKLİ KÖYÜNE KADAR HAT GEZİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 10:20 | 2013-03-06 12:40 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-04 13:56
| GÖL0041 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | HAYDARLI MOD.SERPENOVA HATBAŞI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 14:40 | 2013-03-06 16:10 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GÖL0042 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | BAĞLARBAŞI MOD BAĞLARBAŞI TRF. | KIRILAN A.G İZOLATÖRÜ VE İLETKEN DEĞİŞTİRİLDİ. HAT GEZİLDİ. SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 17:10 | 2013-03-06 19:15 | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 10:39
| BES 0102 | 1 | Adıyaman | Besni | BEŞYOL KABİNİ KESECİK ÇIKIŞI | SIKI BAĞ DÜŞMÜŞTÜ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 20:00 | 2013-03-06 21:30 | 1:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.91176 | 1900-02-16 19:32
| BES 0103 | 1 | Adıyaman | Besni | ESKİKÖY KABİNİ ESKİKÖY ÇIKIŞI ESKİKÖY TR-1 | NH SİGORTA ATMIŞTI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 17:10 | 2013-03-06 17:30 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| BES 0104 | 1 | Adıyaman | Besni | DAĞITIM MERKEZİ SUVARLI ÇIKIŞI KARAGÜVEÇ TR | NH SİGORTA ATMIŞTI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 18:10 | 2013-03-06 18:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUT0033 | 1 | Adıyaman | Tut | BESNİ DAĞITIM TUT GİRİŞ TUT KÖYLERİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 07:40 | 2013-03-06 08:10 | 0:30 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| TUT0034 | 1 | Adıyaman | Tut | BESNİ DAĞITIM TUT GİRİŞ TUT İLÇESİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 07:40 | 2013-03-06 08:10 | 0:30 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.52338 | 1900-03-04 21:01 | 0 | 0
| GER 0227 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-12(GERGER) ŞEHİR MERKEZİ TR1 | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 08:20 | 2013-03-06 08:40 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| GER 0228 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖMÜK MOD GÖMÜK GRUBU | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 08:10 | 2013-03-06 09:30 | 1:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| GER 0229 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | SEHİMİ BOZUK OLAN BİR DİREK ARASI OG İLETKENİNİN SEHİMLERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 08:30 | 2013-03-06 10:30 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| GER 0230 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖMÜK MOD AĞAÇLI KÖYÜ TR3 | OG DİREK TEPEDEN KIRILMIŞTI TEPE TRAVERSİ AŞAĞIYA TAKILARAK SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 09:30 | 2013-03-06 12:50 | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-11 13:10
| GER 0231 | 1 | Adıyaman | Gerger | DAĞDEVİREN KÖK DAĞDEVİREN GRUBU | İLETKENİN BİR DAMARI SOYULMUŞ DİREĞE TEMAS ETMEKTEYDİ İLETKEN KOPARILARAK SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 08:30 | 2013-03-06 14:20 | 5:50 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-31 10:04
| GER 0232 | 1 | Adıyaman | Gerger | KESERTAŞ MOD AÇMA KÖYÜ | ATIK OLAN TMŞ KALDIRILDI SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 16:30 | 2013-03-06 16:55 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| GER 0233 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAŞYAZI MOD KAŞYAZI DOŞNİK MEZRASI | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 17:00 | 2013-03-06 17:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GER 0234 | 1 | Adıyaman | Gerger | ONEVLER MOD ONEVLER GOLANİ MEZRASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 17:15 | 2013-03-06 18:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| GER 0235 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) ORTACA KÖYÜ | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 18:00 | 2013-03-06 21:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-22 12:23
| GER 0236 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) KONACIK DEYRO MEZRASI | NÖTRDE DÖNÜŞ VARDI ARMATÜRDEN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 21:00 | 2013-03-06 22:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0260 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-5 KABİN HÜRRİYET MAH. | ATAN AG SİGORTASI TAKILDI . HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 08:30 | 2013-03-06 09:30 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| KAH0261 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-19 KABİNİ FATİH MAH. | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 09:50 | 2013-03-06 11:00 | 1:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 08:17 | 0 | 0
| KAH0262 | 1 | Adıyaman | Kahta | TR-5 KABİNİ GİRNE MAH | KOPAN İLETKEN EK YAPILARAK KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 11:30 | 2013-03-06 12:20 | 0:50 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:54 | 0 | 0
| KAH0263 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNİ NARİNCE KABİNİ. NARİNCE KÖY TRAFOSU. | KÖY İÇERİSİNDE HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI FARKLI BÖLGELERDE DÜŞEN 4 AG DİREK ARASI İLETKEN KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 08:30 | 2013-03-06 11:00 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| KAH0264 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ BİDOS HAT BAŞI. | KÖY İÇİNDE 1 AD AG İLETKENİ KALDIRILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 11:30 | 2013-03-06 12:35 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| KAH0265 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ.DAMLACIK ÇIIŞI.VE GÖLGELİ ÇIKIŞI | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 13:30 | 2013-03-06 14:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0266 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEĞMENLİ KABİNİ FİDER 13 TEĞMENLİ ÇIKIŞI | FİDER 13 TEYMENLİ HATTINDA KOPAN JUMPER BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 08:30 | 2013-03-06 09:15 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| KAH0267 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNE ESKİMENZİL ÇIKIŞI GÜLAHMET ÇIKIŞI BARBENOS HAT BAŞI. | TUĞLU KÖYÜNDE 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.AKINCILARDA PATLAK PARAFUDUR İPTAL EDİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 08:30 | 2013-03-06 09:25 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0268 | 1 | Adıyaman | Kahta | MENZİL KABİNİ .AKINCILAR ÇIKIŞI. GELDİBULDU HAT BAŞI. | DÜŞEN 3 AD AG İLETKENİ KALDIRILDI 100 A TMŞ DEĞİŞTİRİLDİ.1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 10:30 | 2013-03-06 13:25 | 2:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 14:54
| KAH0269 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNİ GÜLAHMET KÖYÜ BERBENOS MEZ. | 2 AD AG SİGOTTASI TAKILSI 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 14:00 | 2013-03-06 15:25 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| KAH0270 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEYMENLİ KABİNİ ÇATILI KÖYÜ | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 10:05 | 2013-03-06 11:15 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0271 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEĞMENLİ KABİNİ TAŞLICA KÖYÜ | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 13:05 | 2013-03-06 14:00 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0272 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEĞMENLİ KABİNİ TEĞMENLİ ÇIKIŞI KOZAĞAÇ HAT BAŞI. | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 13:20 | 2013-03-06 14:00 | 0:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| KAH0273 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEYMENLİ KABİNİ KANLICA KÖYÜ | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 15:20 | 2013-03-06 16:10 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0274 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNİ SARICA HAT BAŞI. | 3 AD OG SİGOTTASI TAKILSI 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 17:00 | 2013-03-06 18:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 04:39
| KAH0275 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNİ DALİNCE KÖYÜ | 1 AD OG SİGOTTASI TAKILSI 1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 19:00 | 2013-03-06 20:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0276 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARİNCE KABİNİ GÖKÇE KÖYÜ | 2 AD AG SİGOTTASI TAKILSI 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 20:18 | 2013-03-06 21:15 | 0:57 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 11:34
| SİN0126 | 1 | Adıyaman | Sincik | ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | ATIK OLAN OG SİGORTALARI BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 08:20 | 2013-03-06 09:10 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 21:17
| SİN0127 | 1 | Adıyaman | Sincik | ŞEREFHAN MOD CUMHURİYET MH | KIRIK DİREK YERİ DEĞİŞTİ DMM EDİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-06 10:30 | 2013-03-06 11:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| SİN0128 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD düDAN KÖY | KIRIK OLAN DİREK SÖKÜLÜP TEKRARDAN DİKİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-06 18:35 | 2013-03-06 19:00 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| SİN0129 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖY | KOPAN İLETKEN BAĞLANDI ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 09:10 | 2013-03-06 09:25 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| SİN0130 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD SAKIZ KÖYÜ | KIRIK OLAN DİREK TEKRARDAN DİLKDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-06 17:15 | 2013-03-06 18:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| AMER 0305 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 1 | TRAFONUN SİGORTALI YÜK AYIRICISI YANMIŞTI. DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 04:30 | 2013-03-07 05:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0306 | 1 | Adıyaman | Amerkez | DM 4 TR 3 | TRAFONUN SİGORTALI YÜK AYIRICISI YANMIŞTI. DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 06:25 | 2013-03-07 07:00 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| AMER 0307 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIK KAYACIK | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 07:30 | 2013-03-07 08:30 | 1:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| AMER 0308 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAYACIK KAYACIK | GÜNEŞLİ ENH DA 1 AD. 10 MT AĞAÇ DİREK KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-07 11:00 | 2013-03-07 12:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AMER 0309 | 1 | Adıyaman | Amerkez | YENİGÜVEN YENİGÜVEN | KEMERKAYA KY.1 AD. 6 A OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 15:00 | 2013-03-07 15:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0310 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK BELDESİ ÇAT MAH. AG İLETKEN KOPMUŞTU EK YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 17:00 | 2013-03-07 18:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:53
| BES 0105 | 1 | Adıyaman | Besni | FİDER 5 TUT BRANŞAMANI TUT HATTI YUKARI AKPINAR TR | SOKAK LANBASI İLETKENE DEĞİYORDU YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 09:30 | 2013-03-07 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| BES 0106 | 1 | Adıyaman | Besni | ŞAMBAYAT KABİNİ ŞAMBAYAT ÇIKIŞI ŞAMBAYAT TR -1 | KONTAKTÖR YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 14:25 | 2013-03-07 14:40 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| GÖL0043 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | ÇATALAĞAÇ MOD ÇATALAĞAÇ KÖYÜ TFR. | SOKAK OTOMATLARI İPTAL EDİLDİ. ÇIKIŞA KAİDE TAKILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 11:00 | 2013-03-07 11:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| GER 0237 | 1 | Adıyaman | Gerger | DAĞDEVİREN KÖK BURÇAKLI AFETEVLERİ | KOPUK OLAN BİR AD AG İLETKENİ BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 09:00 | 2013-03-07 09:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GER 0238 | 1 | Adıyaman | Gerger | KESERTAŞ MOD KESARTAŞ KÖYÜ | YERİNDEN ÇIKAN İZOLATÖR YERİNE TAKILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 10:20 | 2013-03-07 10:35 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GER 0239 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNDOĞDU MOD GÜNDOĞDU BODİN MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 08:00 | 2013-03-07 11:35 | 3:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 08:43
| GER 0240 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ 1DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 09:00 | 2013-03-07 13:00 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| GER 0241 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ TR2 | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 09:00 | 2013-03-07 13:10 | 4:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 21:17
| GER 0242 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖMÜK MOD GÖMÜK GRUBU | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI SEKSİYONER AYARI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 10:00 | 2013-03-07 15:20 | 5:20 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-04 10:04
| GER 0243 | 1 | Adıyaman | Gerger | DAĞDEVİREN KÖKYK. DAĞLICA KÖYÜ TR1 | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 14:30 | 2013-03-07 15:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0244 | 1 | Adıyaman | Gerger | DAĞDEVİREN KÖKAŞ. DAĞLICA KÖYÜ TR1 | OKSİTLENMİŞ OLAN KLEMENSLER DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 14:50 | 2013-03-07 15:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GER 0245 | 1 | Adıyaman | Gerger | DALLARCA MOD DALLARCA KÖYÜ | OKSİTLENMİŞ OLAN KLEMENSLER DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 17:25 | 2013-03-07 17:50 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| GER 0246 | 1 | Adıyaman | Gerger | FİDER-5(TİLLO) DEMİRTAŞ KÖYÜ | 2 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 16:00 | 2013-03-07 18:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| GER 0247 | 1 | Adıyaman | Gerger | GÖMÜK MOD AĞAÇLI KÖYÜ TR3 | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 21:01 | 2013-03-07 23:20 | 2:19 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 01:17
| KAH0277 | 1 | Adıyaman | Kahta | NARINCE KABİNİ ALİDAM KÖYÜ | 1 AD AG SİGOTASI TAKILSI 5 DİREK ARASI SEHİM ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 08:00 | 2013-03-07 08:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0278 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ.KUŞTEPE ÇIKIŞI. ASKERAN KÖY TRAFOSU | KÖYÜN İÇİNDEKİ 9 AD ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 09:30 | 2013-03-07 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0279 | 1 | Adıyaman | Kahta | TEĞMENLİ KABİNİ BURMAPINAR KÖYÜ | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 14:15 | 2013-03-07 16:30 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 21:06
| KAH0280 | 1 | Adıyaman | Kahta | KUŞTEPE KABİNİ KOCAHİSAR KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ 6 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. 1 AD. YENİ ARMATÜR TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 18:30 | 2013-03-07 19:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0131 | 1 | Adıyaman | Sincik | SERİNCE MOD BALKAYA KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 08:25 | 2013-03-07 08:50 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| SİN0132 | 1 | Adıyaman | Sincik | KARAMAN MOD DÜDAN KÖY | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 10:20 | 2013-03-07 10:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0133 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD ESKİKÖY KY | KABLO BAPUÇLARI YENİLENDİ SİGORTALAR DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 14:30 | 2013-03-07 15:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0134 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD NARUN MAH | BİR AĞAÇ DİREK TELRARDAN DİKİLMİŞTİR | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-07 16:00 | 2013-03-07 16:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| SİN0135 | 1 | Adıyaman | Sincik | ÇAMDERE MOD HASANLI KÖYÜ | DOLANAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 17:20 | 2013-03-07 17:38 | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.78387
| SİN0136 | 1 | Adıyaman | Sincik | YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖY | ABONE KLEMENSİNDEN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ ABONEYE ELEKTRİK VERİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-07 19:45 | 2013-03-07 19:57 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.14978
| KAH0281 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ ERİKDERE KÖYÜ | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ATAN OTOMATLAR KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 08:30 | 2013-03-08 09:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0282 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-16(Kahta2) TR-19 KABİNİ YENİ MAH | BELEDİYE KAZI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ABONENİN KABLOSU PATLAMIŞTI EK YAPILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 08:30 | 2013-03-08 09:30 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| KAH0283 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ ERİKDERE KÖYÜ | ATIK OLAN TMŞ KALDIRILDI SOKAK FAZI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 09:40 | 2013-03-08 10:30 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0284 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ KARAKUŞ KÖYÜ | ATIK OLAN TMŞ KALDIRILDI SOKAK FAZI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 10:40 | 2013-03-08 11:30 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0285 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ FİDER 13 TEĞMENLİ ÇIKIŞI | TEYMENLİ HATTINDAN BESLENEN DOLUCA, YASSIKAYA, BURMAPINAR KÖYLERİNDE ATIK OLAN TMŞ KALDIRILDI SOKAK FAZI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 11:45 | 2013-03-08 12:30 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| KAH0286 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 09:45 | 2013-03-08 10:40 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 08:19
| KAH0287 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ NARİNCE KÖYÜ | AG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 10:35 | 2013-03-08 11:40 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| KAH0288 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ MUSTAFAÇAYIR KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ 9 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 13:10 | 2013-03-08 14:40 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| KAH0289 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ AKTOPRAK KÖYÜ | HAT TARANDI ARIZA GİDERİLDİ. OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 14:40 | 2013-03-08 16:30 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 18:58
| GER 0248 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-3(Gerger) KAŞYAZI MOD KAŞYAZI DOŞNİK MEZRASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLER İLE 6 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI KIRIK OLAN 1AD. İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 16:30 | 2013-03-08 17:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0137 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) SERİNCE MOD YASSI KAYA MZ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 08:35 | 2013-03-08 09:00 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| SİN0138 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD FATİH MAH | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 10:20 | 2013-03-08 10:27 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.30484
| SİN0139 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 12:45 | 2013-03-08 13:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| SİN0140 | 1 | Adıyaman | Sincik | AKSU KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ YANAN PARAFUDR BOŞA ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 16:20 | 2013-03-08 16:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0141 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD ŞEREFHAN MZ | ZAMAN RÖLESİ AYARLANDI ATIK OLAN W OTOMAT KALDIRILDI | AG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 18:35 | 2013-03-08 18:35 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 0
| SAM0067 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-9(Büyükbey) BÜYÜKBEY KABİNİ HACIYUSUF ÇIKIŞI BELÖREN KÖYÜ | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-SEHİM ALINDI-YENİ ZAMAN RÖLESİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 08:40 | 2013-03-08 09:20 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 11:50
| BES 0107 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-2(Çakırhöyük) ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI TR-1 | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-08 11:10 | 2013-03-08 11:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| AMER 0311 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 23 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 06:20 | 2013-03-08 07:20 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| AMER 0312 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-16(Gözebaşı) YENİGÜVEN YENİGÜVEN | KEMERKAYA KÖYÜ ENH 1 AD.12 MT AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-08 09:00 | 2013-03-08 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AMER 0313 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-4(Çelikhan) YEŞİLTEPE AĞAÇKONAK | GÖKÇAY KY. 1 AD. 6 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 16:00 | 2013-03-08 16:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0314 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) ELMACIK AKPINAR | ATAKENT BLD. TEKEVLER MAH. 1 AD. 16 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 18:30 | 2013-03-08 18:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| KAH0290 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ ÇAKIREŞME KÖYÜ | DÜŞEN İLETKEN KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 08:40 | 2013-03-09 09:20 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| KAH0291 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-9(Büyükbey) FISTIKLI KABİNİ BOZTARLA ÇIKIŞI YÜKSEKYAYLA HAT BAŞI. | KÖYÜN İÇİNDEKİ 9 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 09:50 | 2013-03-09 10:40 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| KAH0292 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 10:00 | 2013-03-09 10:55 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 08:19
| KAH0293 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) DAMLACIK KABİNİ YOLALTI KÖYÜ | KÖY İÇİNDEKİ ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ. DOLAŞAN İLETKENLER AÇILDI NÖTÜR DÖNÜŞÜ GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 09:10 | 2013-03-09 10:55 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:45
| KAH0294 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-12(Gerger) NARİNCE KABİNİ AYDINPINAR KÖYÜ | DOLAŞAN İLETKENLER AÇILDI SEHİMİ ALINDI. ATAN AG SİGORTASI BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 16:40 | 2013-03-09 17:35 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0295 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 17:40 | 2013-03-09 18:35 | 0:55 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.55719 | 1900-01-28 19:56
| KAH0296 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ KEFERGE KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 19:10 | 2013-03-09 20:15 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| GER 0249 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) YENİBARDAK KIRMIZI TARLA MEZRASI | RÜZGARDA SÜREKLİ SİGORTA ATIYORDU 7 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI, KIRIK OLAN 1 AD. İZOLATÖR VE ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 10:30 | 2013-03-09 11:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GER 0250 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD GÖMÜK GRUBU | OG HATTINDA SÜREKLİ SİGORTA ATIYORDU HAT KONTROL EDİLDİ SEHİMİ BOZUK OLAN 4 DİREK ARASI OG SEHİM ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 12:45 | 2013-03-09 14:30 | 1:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:32 | 1900-02-24 22:47
| SİN0142 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ALANCIK KÖYÜ | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANDI SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 09:00 | 2013-03-09 09:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0143 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) AKEDAŞ MOD ŞEHİRMERKEZİ | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANDI SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 10:20 | 2013-03-09 10:32 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| SİN0144 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) SERİNCE MOD ONUR MAH ŞÜTÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 13:25 | 2013-03-09 13:30 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SAM0068 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAHABE | 4 ADET AG DİREK YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ-YENİ ÇUKUR KAZILDI-İLETKENLERİ ÇEKİLİDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-09 09:00 | 2013-03-09 14:20 | 5:20 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 23:34
| BES 0108 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-6(Besni) ESKİKÖY KABİNİ ESKİKÖY ÇIKIŞI TR-2 | TRAFO GİRİŞ-ÇIKIŞ KABLOSUNUN DEĞİŞİMİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 12:00 | 2013-03-09 13:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| TUT0035 | 1 | Adıyaman | Tut | fider-5(Tut) KAŞLICA GRUBU DAĞYALANGOZ BRANŞMANI TR-2 | SEHİM ALINDI HATTA GELEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 09:30 | 2013-03-09 16:30 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 17:26
| GÖL0044 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | fider-1(Balkar) ÇELİK MOD. YENİKÖY HATBAŞI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 18:00 | 2013-03-09 18:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| AMER 0315 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 14 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-09 06:15 | 2013-03-09 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0316 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 18 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-09 07:00 | 2013-03-09 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0317 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 61 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-09 07:45 | 2013-03-09 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0318 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-16(Gözebaşı) HASANCIK HASANCIK | KUŞTEPE KY. 1 AD. 16 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 09:20 | 2013-03-09 09:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0319 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-4(Çelikhan) YEŞİLTEPE AĞAÇKONAK | KAYATEPE KY. İÇERİSİNDE AG İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILARAK ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 12:50 | 2013-03-09 13:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| KAH0297 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 16:40 | 2013-03-10 17:45 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 03:17
| GER 0251 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD AĞAÇLI KÖYÜ TR3 | HAT KONTROL EDİLDİ YENİ YAPILAN OKULA AİT TRAFONUN 2 AD. PARAFUDRU PATLAKTI İPTAL EDİLDİ 3 DİREK ARASI OG SEHİM ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 09:30 | 2013-03-10 12:00 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| SİN0145 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD ŞAKULYAN DEVRİŞAN MZ | YANMAYAN AYDINLATMA ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 08:30 | 2013-03-10 09:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| SİN0146 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD FATİH MAH | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 13:50 | 2013-03-10 14:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0147 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) SERİNCE MOD ONURMAH ŞÜTÜ MZ | TERMİK DMM EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 16:20 | 2013-03-10 16:35 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SAM0069 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAHABE | 2 DİREK ÇUKURU KAZILDI- 1 DEMİR DİREK BETONU DÖKÜLDÜ- 1 ADET LAMBA TAMİR EDİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-10 09:00 | 2013-03-10 14:00 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 05:36
| GÖL0045 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | fider-4(Harmanlı) CANKARA MOD YAYLACIK HATBAŞI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 14:20 | 2013-03-10 15:05 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| TUT0036 | 1 | Adıyaman | Tut | fider-5(Tut) KAŞLICA GRUBU DAĞYALANGOZ BRANŞMANI TR-2 | SEHİM ALINDI HATTA GELEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 10:00 | 2013-03-10 13:50 | 3:50 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 14:42
| AMER 0320 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-1(Şehir 2) DM 5 TR 8 | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNİSİ YAPILDI. TRAFO AYIRICISI YERİ DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-10 06:10 | 2013-03-10 15:00 | 8:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-25 21:34 | 0 | 0
| AMER 0321 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 TR 8 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-10 06:15 | 2013-03-10 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0322 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 TR 8 A | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-10 07:00 | 2013-03-10 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0323 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNİN YENİ MOD DEVREYE ALINDIĞINDAN GÜVENLİK AMAÇLI KESİLDİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-10 06:00 | 2013-03-10 07:30 | 1:30 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:25 | 1900-08-31 01:40
| AMER 0324 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-4(Çelikhan) ADIYAMAN TM ÇELİKAN FİDERİ | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNİN YENİ MOD DEVREYE ALINDIĞINDAN GÜVENLİK AMAÇLI KESİLDİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-10 06:00 | 2013-03-10 07:30 | 1:30 | 0 | 0 | 204.2353 | 10934.2995 | 0 | 0 | 1900-01-11 18:21 | 1901-11-13 09:27
| AMER 0325 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-12(Bağdere) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNİN YENİ MOD DEVREYE ALINDIĞINDAN GÜVENLİK AMAÇLI KESİLDİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-10 06:00 | 2013-03-10 07:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| AMER 0326 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK BATTALHÖYÜK | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 08:00 | 2013-03-10 09:00 | 1:00 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 1900-05-09 04:05
| AMER 0327 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 TOKİ ÇIKIŞI | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-11 07:00 | 2013-03-11 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0328 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 TR 6 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-11 07:45 | 2013-03-11 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0329 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 TR 7 A | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-11 08:30 | 2013-03-11 09:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0330 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 TR 6 | YAĞ SIZDIRAN TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 09:00 | 2013-03-11 11:00 | 2:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| AMER 0331 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK BATTALHÖYÜK | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 10:30 | 2013-03-11 11:00 | 0:30 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| AMER 0332 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-13(Teğmenli) KAŞKÖY İNLİCE | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 10:00 | 2013-03-11 10:35 | 0:35 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.12212 | 1900-01-14 03:18 | 0 | 0
| AMER 0333 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-13(Teğmenli) KÖMÜR KÖMÜR | KÖMÜR BELD. ÇAVUŞLAR MAH AG DİREĞİ ÇÜRÜMÜŞTÜ DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-11 14:00 | 2013-03-11 14:45 | 0:45 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:31 | 0 | 0
| AMER 0334 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK AHMETHOCA | KAYAÖNÜ KY. UĞURLU MEZ. 1 AD. 10 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 15:10 | 2013-03-11 15:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0335 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK AHMETHOCA | KAYAÖNÜ KY. AG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 17:20 | 2013-03-11 17:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| BES 0109 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-2(Çakırhöyük) ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ KESMETEPE ÇIKIŞI | İLETKEN KOMUŞTU EKLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 08:30 | 2013-03-11 09:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0110 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-2(Çakırhöyük) BESERE KABİNİ ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | İLETKEN KOMUŞTU EKLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 09:30 | 2013-03-11 10:30 | 1:00 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 1900-05-09 04:05
| KAH0322 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-16(Kahta2) TR-28 KABİNİ CUMHURİYET MAH. | 4 DİREK ARASI 2 FAZ ÇKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 08:30 | 2013-03-11 10:25 | 1:55 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 15:19 | 0 | 0
| KAH0323 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | ESKİTAŞ HATTI KOMPLE TARANDI DURDURUCU DİREK JUMPERİ DÜZELTİLDİ. KALIN OLAN TÜM OG SİGORTALARI DÜZELTİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 08:30 | 2013-03-11 10:40 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-02 06:35
| GER 0252 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD KESERTAŞ GRUBU | HAT KONTROL EDİLDİ AKSAN İÇME SUYUNDAN ARIZA GELİYORDU AYIRICISI AÇILARAK ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-11 09:00 | 2013-03-11 12:25 | 3:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 01:51 | 1900-04-20 04:29
| GER 0253 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) YAĞMURLU KÖK YAĞMURLU KELAZİN MEZRASI | KOPUK OLAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 15:25 | 2013-03-11 15:30 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| GER 0254 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) KARADUT MOD KARADUT KÖYÜ TR2 | BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN DOLAYI PANO AYDINLATMA TARAFI YANMIŞTI GEÇİCİ ENERJİ VERİLMİŞTİ PANO DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 16:50 | 2013-03-11 19:35 | 2:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 04:27
| GER 0255 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) YENİBARDAK KÖYÜ HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 18:20 | 2013-03-11 21:00 | 2:40 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26 20:54
| SİN0148 | 1 | Adıyaman | Sincik | AKSU HÜRMER MZ | YANAN TRAFO DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 19:05 | 2013-03-11 21:00 | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-24 00:58
| KAH0298 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR KÖYÜ | 1 AD. PARAFUDR TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 10:30 | 2013-03-12 11:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0299 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI EKİNCİ KÖYÜ | 1 AD. PARAFUDR TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 13:20 | 2013-03-12 13:50 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| KAH0300 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-9(Büyükbey) TEĞMENLİ KABİNİ TEĞMENLİ ÇIKIŞI. BURMAPINAR KÖY TRAFOSU. | 3 AD. PARAFUDR TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 14:30 | 2013-03-12 15:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0256 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) KARADUT MOD KARADUT KÖYÜ TR2 | YANIK OLAN PANO DEĞİŞTİRİLMİŞTİ GEÇ SAAT OLDUĞU İÇİN GEÇİCİ ENERJİ VERİLEREK PANO BAĞLANTILERI YARIM KALMIŞTI BAĞLANTILAR YAPILARAK PANO DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-12 11:00 | 2013-03-12 13:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| GER 0257 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) KARADUT MOD KARADUT KÖYÜ TR1 | AYDINLATMALAR YANMIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINARAK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 13:15 | 2013-03-12 13:20 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| GER 0258 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) YENİBARDAK ŞAKOL MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLİDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 15:22 | 2013-03-12 17:40 | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 00:14
| SİN0149 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | ÜÇ TRAFO BÖLGESİNDE ARIZALI BULUNAN LAMBALAR BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 08:50 | 2013-03-12 10:00 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| SİN0150 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD HASANLI KÖYÜ | BAKIM İÇİN TALEP İNCELEME | AG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 0
| SİN0151 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) SERİNCE MOD ONURMAH ŞÜTÜ MZ | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 16:00 | 2013-03-12 16:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0152 | 1 | Adıyaman | Sincik | AKSU KÖYÜ | MALATYA HATTINDAN KAYNAKLANAN ARIZA MALATYA TARAFINDAN GİDERİLİP ENERJİ VERİLMİŞTİR. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 17:20 | 2013-03-12 17:50 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| BES 0111 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-2(Çakırhöyük) ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ KESMETEPE ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 08:30 | 2013-03-12 09:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| BES 0112 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ ÜÇGÖZ BRANŞMANI | NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 17:45 | 2013-03-12 18:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| GÖL0046 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | fider-2(Gölbaşı2) TR-27 DEN A ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ PROBLEMİ GİDERİLDİ. 1 DİREK ARASI ALPEK İLETKEN ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-12 10:00 | 2013-03-12 12:15 | 2:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 21:07 | 0 | 0
| TUT0037 | 1 | Adıyaman | Tut | fider-5(Tut) KAŞLICA GRUBU PAMUKLU KÖYÜ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI MEVCUT HAT ALPEK KOBLO İLE DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 09:00 | 2013-03-12 13:20 | 4:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:53
| AMER 0336 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 TR 24 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HATENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-12 06:15 | 2013-03-12 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0337 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 TR 6 A | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HATENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-12 07:00 | 2013-03-12 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0338 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 DM 2 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HATENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-12 07:45 | 2013-03-12 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0339 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) KAVAKLI BAĞPINAR | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 15:40 | 2013-03-12 16:25 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 1944.0021 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-28 18:00
| ÇEL0038 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) DM 1 KÖYLER ÇIKIŞI | O.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-12 11:00 | 2013-03-12 11:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 1003.3559 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| ÇEL0039 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) RECEP KABINI ESKİKÖY KÖYÜ | AYIRICI ARK ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 16:45 | 2013-03-12 17:15 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0301 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-16(Kahta2) TR-19 KABİNİ YENİ MAH | 1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 10:30 | 2013-03-13 11:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0302 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI BEŞİKLİ ÇIKIŞI | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI GRUP AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 18:30 | 2013-03-13 19:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0303 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI GRUP AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 21:00 | 2013-03-13 21:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 13:21
| GER 0259 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI | KOPUK OLAN BİR AD. İLETKEN BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 14:00 | 2013-03-13 14:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0153 | 1 | Adıyaman | Sincik | ARIKONAK KÖYÜ | PÖTÜRGE TARAFINDAN ATIK OLAN OG SİGORTASI BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 09:00 | 2013-03-13 10:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| SİN0154 | 1 | Adıyaman | Sincik | GEÇİTLİ KÖYÜ | HAVA MUHALEFETİNDEN UÇAN ÇATI ÜÇ DİREK ARASI İLETKEN KOPARMIŞ OLUP YENİDEN BAĞLANDI. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-13 11:20 | 2013-03-13 11:50 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0155 | 1 | Adıyaman | Sincik | AKSUKÖYÜ | MALATYA TARAFINDAN AÇIK OLAN GRUP MALATYA EKİBİYLE İRTİBATA GEÇİP HAT MALATYADAN BESLENMİŞTİR. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 13:00 | 2013-03-13 13:15 | 0:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| SAM0070 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAHABE | DMM 2 ADET AGAÇ DİREK YER DEGİŞTİRİLİP DİKİLDİ-4 DİREK ARASI SEHİM ALINDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-13 10:00 | 2013-03-13 13:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 17:46
| BES 0113 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) ÜÇGÖZ HATTI KUTLUCA BRANŞMANI | NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 10:30 | 2013-03-13 10:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| BES 0114 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-10(Besni Merkez) BESNİ TM SANAYİ SİTESİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 11:30 | 2013-03-13 11:45 | 0:15 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| AMER 0340 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 DM 1 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ.AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI.HATENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-13 06:15 | 2013-03-13 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0341 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 4 TR 17 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 06:50 | 2013-03-13 07:05 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0342 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 19 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ.AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI.HATENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-13 08:30 | 2013-03-13 09:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0343 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-12(Bağdere) DM 4 TR 63 | JUMPER ALINDI. İKİ ADET OG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-13 13:50 | 2013-03-13 14:00 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AMER 0344 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-13(Teğmenli) KÖMÜR YAĞIZATLI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 07:20 | 2013-03-13 08:33 | 1:13 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:30 | 1900-03-19 04:29
| ÇEL0040 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) MESTAN MESTAN ÇIKIŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 08:10 | 2013-03-13 08:35 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 14:54
| ÇEL0041 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) RECEP KABINI AKSU ÇIKIŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 11:10 | 2013-03-13 12:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 10:04
| ÇEL0042 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) DM 1 KÖYLER ÇIKIŞI | MUTLU BAHÇE SIKIBAĞDAN ÇIKAN İLETKENİN SIKIBAĞI YAPILDI.O.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.MUTLU BAHÇE ATIK OLAN O.G SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 18:50 | 2013-03-13 19:50 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 1003.3559 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 19:21
| ÇEL0043 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | KURUCAOVA KURUCAOVA SARIKAYA TR1 | ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 20:40 | 2013-03-13 21:15 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| KAH0681 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | ÖZEL SULAMALARDAN KAYNAKLI ARIZADAN DOLAYI GRUP AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-13 21:00 | 2013-03-13 21:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 13:21
| GER 0260 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) GÜNDOĞDU MOD GÜNDOĞDU KÖYÜ | ABONE EVİNİN YANINA YENİ BİR EV YAPTIĞINDAN BİR AD. 10U DİREĞİ EMNİYET MESAFESİ OLUŞTURMAKTAYDI DİREK İPTAL EDİLEREK ABONENİN SORUNU GİDERİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-14 11:10 | 2013-03-14 11:50 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GER 0261 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR8 | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 16:10 | 2013-03-14 16:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GER 0262 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD KESERTAŞ KÖYÜ | ARIZALI OLAN 2AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 16:45 | 2013-03-14 17:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SİN0156 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) SERİNCE MOD BALKAYA KÖYÜ | AYDINLATMA SAYACI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 09:15 | 2013-03-14 09:40 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| SİN0157 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ZEYNAL ASLAN MAH ÇALILIK | AYRICI BAKIMI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 12:40 | 2013-03-14 13:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0158 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ZEYNAL ASLAN MAH | DİLEKÇE TALEP İNCELEMESİ YAPILDI. | AG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 14:00 | 2013-03-14 14:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 0
| BES 0115 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-9(Besni OSB) GÖLBAŞI TM OSB HATTI ÇIKIŞI | FİDER BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 06:15 | 2013-03-14 06:20 | 0:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.050654 | 1900-01-01 17:05
| BES 0116 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-5(Tut) GÖLBAŞI TM TUT HATTI | FİDER BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 06:59 | 2013-03-14 07:25 | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 01:24
| BES 0117 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-6(Besni) DURAKEVLERİ KABİNİ KURUGÖL BRANŞMANI | NH SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 17:00 | 2013-03-14 17:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| GÖL0047 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | fider-4(Harmanlı) GÖLBAŞI TM Harmanlı Fideri | AÇAN FİDER KABİNLER BOŞALTILDIKTAN SONRA TEKRAR BESLENDİ. HAT GEZİLDİ. AÇAN KESİCİ, ATAN HAT BAŞI SİGORTASI BULUNAMADI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 09:24 | 2013-03-14 09:33 | 0:09 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.18842 | 1900-01-22 08:32 | 0 | 0
| AMER 0345 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-12(Bağdere) DM 4 TR 1 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 19:25 | 2013-03-14 19:30 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AMER 0346 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 08:10 | 2013-03-14 08:40 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| AMER 0347 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-7(Yamanlar) DM-1/7-A DUDERE | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 08:10 | 2013-03-14 08:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| KAH0304 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 16:50 | 2013-03-15 18:00 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-01 12:47
| KAH0305 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK ÇIKIŞI KARANFİL MZ.HAT BAŞI | KARANFİL MEZRASINDA 1 DİREK ARASI 4 İLETKENEİN SEHİMİ ALINDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 18:30 | 2013-03-15 19:50 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 19:21
| KAH0306 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ NARİNCE KÖYÜ | 1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI .HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 20:20 | 2013-03-15 21:18 | 0:58 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 12:37
| SİN0159 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD KARAKÖSE SIROD MZ | İLAVE FAZ ÇEKİLDİ AĞAÇ DİREK DMM EDİLDİ HAT BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 08:50 | 2013-03-15 14:00 | 5:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 12:00
| SİN0160 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD DİLEKTEPE KÖYÜ | ELEKTRİĞİ OLAMAYAN ABONEYE ELEKTRİK VERİLDİ ABONENİN KENDİ TESİSATINDAN Kynaklı arızaidi | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-15 16:25 | 2013-03-15 16:30 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| BES 0118 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 11:30 | 2013-03-15 11:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| GÖL0048 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | fider-4(Harmanlı) CANKARA MOD CANGARA -YAYLACIK HATBAŞI | ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 20:30 | 2013-03-15 21:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| AMER 0348 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 DM 4 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 11:15 | 2013-03-15 11:25 | 0:10 | 0 | 23805.2689 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-13 07:33 | 0 | 0
| AMER 0349 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 TR 5 A | DURDURUCU DİREK DİKİLDİ. XLPE KABLOSU DEPLASE EDİLEREK DURDURUCU DİREĞE MONTAJ EDİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-15 09:00 | 2013-03-15 11:00 | 2:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| AMER 0350 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-4(Çelikhan) ADIYAMAN TM ÇELİKAN FİDERİ | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 11:13 | 2013-03-15 11:27 | 0:14 | 0 | 0 | 204.2353 | 10934.2995 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:39 | 1900-04-15 07:20
| AMER 0351 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-2(Yaylakonak) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 11:13 | 2013-03-15 11:27 | 0:14 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.28366 | 1900-01-14 04:29
| ÇEL0044 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) DM7 ÇELİKHAN TR9 | HEYELANDAN DOLAYI EĞRİLEN DİREK YERİ İPTAL EDİLDİ.YENİ ÇUKUR KAZILDI.ESKİ DİREK DİKİLDİ.KIRILAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ.İLETKENİ ÇEKİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-15 09:45 | 2013-03-15 12:00 | 2:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 22:32 | 0 | 0
| KAH0307 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ MUSTAFAÇAYIR KÖYÜ | YANAN DİREK BOŞA ALINDI 2 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ HAT ENERJİLİM NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-16 09:00 | 2013-03-16 11:18 | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 00:14
| KAH0308 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ KÖSELER KÖYÜ | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 16:35 | 2013-03-16 17:25 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| KAH0309 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 18:00 | 2013-03-16 19:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0310 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-16(Kahta2) TR-28 KABİNİ CUMHURİYET MAH. | OG HATTI KESİLDİ İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI HAT TEKRAR BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-16 08:30 | 2013-03-16 09:45 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| GER 0263 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 07:40 | 2013-03-16 08:30 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 10:04
| GER 0264 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | 3/0 DİREĞİNDEN ENERJİ ALAN SEKSİYONER DİREĞİNDE JUMPER KOPMUŞTU BAĞLAMAK İÇİN ENERJİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ HAT TUTMADI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 12:02 | 2013-03-16 12:05 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:05
| GER 0265 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | 5DK.SONRA HAT TEKRAR DENENDİ ANİ AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 12:02 | 2013-03-16 12:17 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| GER 0266 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | FİDER BOŞA ALINDI HAT TEKRAR DENENDİ HAT TUTMADI ANİ AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 12:02 | 2013-03-16 12:27 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| GER 0267 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | FİDER BOŞA ALINDI HAT TEKRAR DENENDİ HAT TUTMADI ANİ AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 12:02 | 2013-03-16 16:44 | 4:42 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-07 05:53
| GER 0268 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD GÖMÜK GRUBU | AĞAÇ KESİMİ SIRASINDA KOPAN 2AD. OG İLETKENİ BAĞLANDI SORUN GİDRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 18:10 | 2013-03-16 22:30 | 4:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 15:13 | 1900-05-20 00:26
| SİN0161 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD SÖĞÜTLÜ BAHÇE | ATIK OLAN SİGORTALAR DEĞİŞTİ HAT KONTROL EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 08:50 | 2013-03-16 09:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0162 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖYÜ | ATIK OLAN OG SİGORTASI BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 10:20 | 2013-03-16 10:25 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0163 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SAKIZ KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ KOPUK OLAN JUMPER BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 14:45 | 2013-03-16 15:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0164 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) SERİNCE MOD ONUR MAH | ALPEKTEN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 15:35 | 2013-03-16 16:00 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| SİN0165 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD TAŞKALE KÖY | ATIK OLAN OG SİGORTASI BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 18:20 | 2013-03-16 18:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GÖL0049 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | fider-2(Gölbaşı2) TR-2 DEN TR3 CIKISI | AGAC BUDAMA İŞLEMİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-16 16:35 | 2013-03-16 17:00 | 0:25 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.26169 | 1900-01-31 10:31 | 0 | 0
| TUT0038 | 1 | Adıyaman | Tut | fider-5(Tut) Fider-5(BESNİTUT ) TR-7 REŞADİYE MAHALLESİ | TMŞ. ATMIŞTI HAT KONTROL EDİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 14:15 | 2013-03-16 14:45 | 0:30 | 0 | 105.3575 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| BES 0119 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) KESECİK KABİNİ KESECİK TR | LAMBA TAMİRATI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-16 12:00 | 2013-03-16 13:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AMER 0352 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 TR 4 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HATENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-16 06:15 | 2013-03-16 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0353 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 19 A | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HATENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-16 07:00 | 2013-03-16 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0354 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 23 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HATENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-16 07:45 | 2013-03-16 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0355 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 20 A | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HATENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-16 08:30 | 2013-03-16 09:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0356 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-4(Çelikhan) BAĞLICA BAĞLICA | KOÇALİ KY. PAMUK DERESİ ENH BAKIM YAPILDI AYIRICI TAKILDI KOPAN İLETKENLER EK YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 14:50 | 2013-03-16 15:50 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| AMER 0357 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-13(Teğmenli) KÖMÜR KÖMÜR | TEYMENLİ FİDER'İNDEN KÖMÜR FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 16:27 | 2013-03-16 19:45 | 3:18 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 1900-01-02 10:54 | 1901-03-03 04:20 | 0 | 0
| ÇEL0045 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) DM 4 ÇELİKHAN TR4 | KOPAN İLETKENE EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 08:15 | 2013-03-16 08:35 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| ÇEL0046 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | POĞRA POĞRA ALTINTAŞ TR | PATLAYAN PARAFUDR İPTAL EDİLDİ.YERİNDEN ÇIKAN İZOLATÖR MONTAJ EDİLDİ.HAT BAŞI O.G SİGORTA ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 15:00 | 2013-03-16 17:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| KAH0311 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-16(Kahta2) TR-5 KABİNİ GİRNE MAH | SOKAK FAZINA AİT KOPAN İLETKEN KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 08:30 | 2013-03-17 09:40 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.8737
| KAH0312 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ YASSIKAYA KÖYÜ | KÖY İÇİNDE DOLAŞAN İLETKENLER AÇILDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 09:30 | 2013-03-17 10:40 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0313 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI | AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 11:00 | 2013-03-17 12:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0314 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI KÖYÜ KOSKİL MEZ. | KÖYÜN İÇİNDEKİ TRAFONUN TERMİĞİ KALDIRILDI DOLAŞAN İLETKEN AÇILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 17:00 | 2013-03-17 18:00 | 1:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| KAH0315 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ ALİDAM KÖYÜ | ALİDAM HATTINA AİT AYRICIDAKİ OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 19:10 | 2013-03-17 20:05 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 04:27
| SİN0166 | 1 | Adıyaman | Sincik | ARIKONAK KÖYÜ | KOPUK İLETKEN BAĞLANDI AYIRICI BAKIMI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 08:50 | 2013-03-17 12:05 | 3:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 23:37
| SİN0167 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖYÜ | ABONE KABLOSUNDAN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-17 17:20 | 2013-03-17 17:27 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| BES 0120 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 10:00 | 2013-03-17 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 1900-05-09 04:05
| BES 0121 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-2(Çakırhöyük) ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ KESMETEPE ÇIKIŞI | OG SIKI BAĞ DÜŞMÜŞTÜ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 12:00 | 2013-03-17 15:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-22 12:23
| GÖL0050 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | fider-1(Balkar) BELÖREN MOD. NASIRLI GRUBU | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 14:30 | 2013-03-17 15:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| AMER 0358 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 20 B | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-17 06:15 | 2013-03-17 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0359 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 123 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-17 07:00 | 2013-03-17 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0360 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 21 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 20:20 | 2013-03-17 20:35 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0361 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 10 YAMANLAR ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 20:10 | 2013-03-17 20:30 | 0:20 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| AMER 0362 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-13(Teğmenli) KÖMÜR HALİLAN | KÖMÜR KÖKTEN HALİLHAN ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 17:10 | 2013-03-17 18:00 | 0:50 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| AMER 0363 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK DOYRAN | KIZILCAHÖYÜK KY. 1 AD. 10 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 19:45 | 2013-03-17 20:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0364 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-16(Gözebaşı) HASANCIK HASANCIK | KUŞTEPE KY. 1 AD. 16 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 17:50 | 2013-03-17 18:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GER 0269 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI YERİNE TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 08:10 | 2013-03-18 09:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| GER 0270 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ GRUBU | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 11:00 | 2013-03-18 11:45 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| GER 0271 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ KÖYÜ | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI ATIK OLAN TMŞ KALDIRILDI SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 11:00 | 2013-03-18 12:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0272 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD SEYİTMAHMUT ÇAMİK MEZRASI | RÜZGARDA SÜREKLİ SİGORTA ATIYORDU 3DİREK ARASI AG SEHİM ALINARAK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 17:00 | 2013-03-18 17:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0168 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖYÜ | DOLANAN İLETKEN AAYRILDI ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT BESLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 08:30 | 2013-03-18 08:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SİN0169 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SAKIZ KÖYÜ | KOPAN JUMPER YENİLENDİ TRAFO KLEMENSLERİ YENİLENDİ HAT BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 10:15 | 2013-03-18 10:40 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| SİN0170 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) SERİNCE MOD KÜÇÜKEVLER YAYLASI | ATIK OLAN AG SİGORTASI YENİLENDİ HAT BESLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 10:50 | 2013-03-18 10:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| SİN0171 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) SERİNCE MOD HAYIRLI KÖY | ATIK OLAN OG SİGORTASI YENİLENDİ HAT BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 12:10 | 2013-03-18 12:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0172 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD NARUN MAH | ARIZALI OLAN RÖLE YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 14:45 | 2013-03-18 14:50 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| SİN0173 | 1 | Adıyaman | Sincik | AKSU | ACIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 15:30 | 2013-03-18 15:33 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.13065
| SİN0174 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD HASANLI KÖYÜ | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 16:45 | 2013-03-18 16:50 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0175 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) DÜDAN MOD MAHMUT OGLU MAH | ATIK OLAN V OTOMAT KALDIRILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 17:55 | 2013-03-18 17:58 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| BES 0122 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 17:00 | 2013-03-18 17:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| TUT0039 | 1 | Adıyaman | Tut | fider-5(Tut) Fider-5(BESNİTUT ) TR-4 REŞADİYE MAH. | MÜTAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KOPAN YER ALTI KOBLOSU EKLENDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-18 13:15 | 2013-03-18 15:00 | 1:45 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 20:11 | 0 | 0
| TUT0040 | 1 | Adıyaman | Tut | fider-5(Tut) KAŞLICA GRUBU ELÇİLER ÇIKIŞI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 18:00 | 2013-03-18 19:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AMER 0365 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 20 A TÜRMÜZ ÇIKIŞI | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-18 07:45 | 2013-03-18 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0366 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 20 A MERMERCİLER ÇIKIŞI | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-18 06:15 | 2013-03-18 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0367 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) ELMACIK AKPINAR | ATAKENT BLD. ÜRGÜÇ MAH. 6 AD. 6 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 08:10 | 2013-03-18 08:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0368 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-13(Teğmenli) KÖMÜR KÖMÜR | TRAFO MERKEZİNDE AKIM TRAFOSU PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 09:02 | 2013-03-18 10:30 | 1:28 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:51 | 1900-07-08 07:16 | 0 | 0
| AMER 0369 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK KUŞAKKAYA | DARDOĞAN KY. İÇERİSİNDE AG İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 16:00 | 2013-03-18 16:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AMER 0370 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-2(Yaylakonak) KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK BELDESİ. 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 16:00 | 2013-03-18 16:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| AMER 0371 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-13(Teğmenli) KAŞKÖY İNLİCE | İNLİCE BELD. GİRİKAN MAH KOPAN İLETKEN EK YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 17:40 | 2013-03-18 18:00 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0372 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-13(Teğmenli) İNLİCE ÖZBİLGİN | İNLİCE BELD. ÖZBİLGİN MAH.0 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 17:15 | 2013-03-18 17:30 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| KAH0317 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-16(Kahta2) DM-2 KABİNİ ÇOBANLI ÇIKIŞI. ÇOBANLI MAH TRAFOSU. | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI OG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 16:15 | 2013-03-19 17:40 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| KAH0318 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ ULUPINAR KÖYÜ | GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 22:30 | 2013-03-19 23:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| GER 0273 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-3(Gerger) ONEVLER MOD KONACIK KÖYÜ | AYD.YANMIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 11:00 | 2013-03-19 11:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GER 0274 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-3(Gerger) ONEVLER MOD KONACIK ALDÖŞEK MEZRASI | ARIZALI OLAN 3AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 12:00 | 2013-03-19 12:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0275 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-3(Gerger) ONEVLER MOD ONEVLER KÖYÜ | AYDINLATMALAR YANMIYORDU ARMATÜRDEN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ 3 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 13:00 | 2013-03-19 13:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| GER 0276 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-3(Gerger) DALLARCA MOD DALLARCA KÖYÜ | KLEMENSTEN KAYNAKLANAN SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 14:40 | 2013-03-19 15:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0176 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) AKEDAŞ MOD KARAMAN MAH | YANAN KONTAKTÜR DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 09:50 | 2013-03-19 10:15 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| SİN0177 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇERĞINEK MZ | DOLANAN İLETKETLER SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 12:57 | 2013-03-19 13:35 | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:43
| SAM0071 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI GÖVEND KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 14:20 | 2013-03-19 14:50 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| SAM0072 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI KUŞTEPE KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 18:00 | 2013-03-19 18:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:53
| BES 0123 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ SUVARLI ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 11:30 | 2013-03-19 12:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 1003.3559 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| BES 0124 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) BEŞYOL KABİNİ KIZİLİN ÇIKIŞI | SULAMALARIN KESİLMESİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-19 11:30 | 2013-03-19 12:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| TUT0041 | 1 | Adıyaman | Tut | fider-5(Tut) AKÇABEL KÖYÜ AYRICI AKÇABEL KÖYÜ AYIRICISI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 11:30 | 2013-03-19 12:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AMER 0373 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 TR 11 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-19 06:15 | 2013-03-19 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0374 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 TR 12 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-19 07:00 | 2013-03-19 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0375 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 10:05 | 2013-03-19 10:45 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 03:52
| AMER 0376 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-2(Yaylakonak) KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK BELDESİ. ÇATDERESİ MAH OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 09:10 | 2013-03-19 09:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| AMER 0377 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | TABLACIK KY. 1 AD. 16 A. OG. SİG. DEĞİŞTRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 17:00 | 2013-03-19 17:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| ÇEL0047 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) DM8 AKTAŞ ÇALĞAN ÇIKIŞI | O.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 15:00 | 2013-03-19 15:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0319 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI. AKTAŞ BESELE HATTI. | 8 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 13:15 | 2013-03-20 14:40 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| GER 0277 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ KÖYÜ | YATIK OLAN 1 AD.OG AĞAÇ DİREĞİ DÜZELTİLDİ,TERS DÖNMÜŞ OLAN OG AĞAÇ DİREK TEPE TRAVERSİ DÜZELTİLDİ,4 DİREK ARASI OG İLETKENLERİNİN SEHİMLERİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 10:35 | 2013-03-20 13:15 | 2:40 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 22:27
| GER 0278 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ TİRKİDİN MEZRASI | ARIZALI OLAN 3 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİKIRIK OLAN BİR AD.İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 14:00 | 2013-03-20 14:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GER 0279 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-3(Gerger) KAŞYAZI MOD ESKİKENT KÖYÜ | ARIZALI OLAN 4 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİKIRIK OLAN BİR AD.İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 16:30 | 2013-03-20 17:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0178 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) KARAMAN MOD KARAMAN MAH | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 09:00 | 2013-03-20 09:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SİN0179 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD ŞAKULYAN KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 16:00 | 2013-03-20 16:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| BES 0125 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-5(Tut) GÖLBAŞI TM TUT HATTI OYALI BRANŞMANI | ABONE KABLOSU KOPMUŞTU BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-20 09:10 | 2013-03-20 09:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| BES 0126 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI | SULAMALARIN KESİLMESİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-03-20 15:00 | 2013-03-20 15:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 05:48
| BES 0127 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-5(Tut) GÖLBAŞI TM TUT HATTI | FİDER BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 07:00 | 2013-03-20 07:20 | 0:20 | 0 | 1867.0799 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-24 22:22 | 0 | 0
| AMER 0378 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 TR 13 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-20 06:15 | 2013-03-20 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0379 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 TR 14 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-20 07:00 | 2013-03-20 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0380 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 TR 15 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-20 07:45 | 2013-03-20 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0381 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 TR 16 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-20 08:30 | 2013-03-20 09:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0382 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 4 TR 26 | TRAFO YA KUŞ ÇARPMASI SONUCU AÇAN HAT BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 13:35 | 2013-03-20 13:50 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0383 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-1(Şehir 2) DM 4-26 MOD ZEY (DM-4/26-4 ) | İNDERE KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 17:05 | 2013-03-20 17:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0384 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) KAVAKLI BAĞPINAR | YAZICA KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 17:40 | 2013-03-20 17:47 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.30484
| AMER 0385 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) KAVAKLI BAĞPINAR | YAZICA KY. ÇEKİÇLER MEZ. 1 AD. 10 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 19:00 | 2013-03-20 19:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| ÇEL0048 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) RECEP KABINI AKSU ÇIKIŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 22:15 | 2013-03-20 22:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:45
| KAH0320 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ BÜYÜKBAĞ KÖYÜ | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 10:30 | 2013-03-21 11:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0321 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ ULUPINAR KÖYÜ | GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 13:30 | 2013-03-21 14:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GER 0280 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) GÖLYURT KÖYÜ TR1 | ARIZALI OLAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 10:00 | 2013-03-21 12:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| GER 0281 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) GÖLYURT KÖYÜ TR-2 | ARIZALI OLAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 13:00 | 2013-03-21 13:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0282 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR1 | ARIZALI OLAN 3 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 16:30 | 2013-03-21 16:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GER 0283 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR7 | ARIZALI OLAN 4 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 17:30 | 2013-03-21 18:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0180 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD NARLI KÖYÜ | TALEP ÜZERİNE İKİ DİREK ARASI ALPEK DMM EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 08:45 | 2013-03-21 09:57 | 1:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 03:15
| SİN0181 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD HASANLI KÖYÜ | ATIK OLAN OG SİGORTASI BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 12:50 | 2013-03-21 13:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0182 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 14:25 | 2013-03-21 14:40 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| SİN0183 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD KIRAN KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 16:25 | 2013-03-21 16:30 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| SAM0073 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAHABE | 1 DİREK ARASI İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 14:50 | 2013-03-21 15:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| BES 0128 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ ÇOMAK ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANDI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-03-21 10:30 | 2013-03-21 10:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0129 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) BEŞYOL KABİNİ KIZILİN ÇIKIŞI AKYAZI TR | TMŞ DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 12:05 | 2013-03-21 12:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0386 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 TR 8 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 05:30 | 2013-03-21 05:50 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0387 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-4(Çelikhan) ORMANİÇİ ORMANİÇİ | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 06:00 | 2013-03-21 06:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| KAH0322 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) KOÇTEPE KABİNİ KOÇTEPE KÖYÜ | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 09:30 | 2013-03-22 10:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| GER 0284 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-3(Gerger) ONEVLER MOD GEÇİTLİ KAF MEZRASI | DAHA ÖNCEDEN ARIZALI OLAN 3 AD.PARAFUDR DEĞİŞTİRİLDİ,ARIZALI OLAN 2AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 10:00 | 2013-03-22 11:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| GER 0285 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-3(Gerger) DALLARCA MOD DALLARCA KÖYÜ | KIŞ AYINDA KOPMUŞ OLAN 2 DİREK ARASI AYDINLATMA FAZI ÇEKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 14:00 | 2013-03-22 15:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0286 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | AC FAZ TOPRAKTAN AÇAN FİDER ENERJİLENDİ HAT TUTMADI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 16:40 | 2013-03-22 16:46 | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:10
| GER 0287 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | KONACIK DEYRO HATBAŞINDA KOPAN JUMPER BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 22:30 | 2013-03-22 23:50 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26 20:54
| SİN0184 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖYÜ | ATIK OLAN OG SİGORTASI BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 08:50 | 2013-03-22 09:35 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| SİN0185 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD FATİH MAH | ZAMAN ROLESİ DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 12:55 | 2013-03-22 13:00 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0186 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ESKİKÖY KÖYÜ | KOPUK İLETKEN BAĞLANDI YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 13:50 | 2013-03-22 14:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0187 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) AKEDAŞ MOD KARAMAN MAH | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 16:15 | 2013-03-22 16:20 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SİN0188 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇATBAHÇE KY | DOLANAN İLETKEN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 17:20 | 2013-03-22 17:35 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| SİN0189 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) SERİNCE MOD ONUR MAH | DOLANAN İLETKEN SEHİMİ ALINDI GEÇİÇİ OLARAK YUKARI KISMA ELEKTRİK VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 22:10 | 2013-03-22 22:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| SAM0074 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-9(Büyükbey) BÜYÜKBEY KABİNİ HACIYUSUF ÇIKIŞI ÇAKIREŞME KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 12:00 | 2013-03-22 12:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 17:52
| SAM0075 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI KIZILÖZ KÖYÜ | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-SEHİM ALINDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 18:40 | 2013-03-22 19:15 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:54
| SAM0076 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TAŞKUYU KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 21:10 | 2013-03-22 21:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 23:54
| SAM0077 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TEPEÖNÜ KÖYÜ | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-SEHİM ALINDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 21:30 | 2013-03-22 21:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| BES 0130 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 18:25 | 2013-03-22 20:00 | 1:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.96242 | 1900-02-19 12:37
| BES 0131 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 18:00 | 2013-03-22 18:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| BES 0132 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-2(Çakırhöyük) YOLDÜZÜ KABİNİ YOLDÜZÜ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 14:40 | 2013-03-22 15:15 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| AMER 0388 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 TR 16 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-22 06:15 | 2013-03-22 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0389 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 2 TR 7 A | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-22 07:00 | 2013-03-22 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0390 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 4 TR 66 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 08:40 | 2013-03-22 08:55 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0391 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-4(Çelikhan) BAĞLICA BAĞLICA | KOÇALİ KY.İÇERİSİNDE KOPAN İLETKENLER EK YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 09:40 | 2013-03-22 11:00 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| AMER 0392 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) ELMACIK ELMACIK | ILICAK GRUBUNDA OG SİGORTAS DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 10:10 | 2013-03-22 10:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| AMER 0393 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) BEBEK KUYULU | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 11:15 | 2013-03-22 12:00 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| AMER 0394 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) KAVAKLI GÜZELYURT | PAŞAMEZRASI KY 1 AD.OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 22:00 | 2013-03-22 22:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AMER 0395 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) BEBEK MALOĞLU | KILIÇLARMEZ.TMŞ ATMIŞTI HAT KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 19:21 | 2013-03-22 19:45 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:05
| ÇEL0049 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) DM 1 PINARBAŞI TR3 | KOPAN İLETKENLERE EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 08:30 | 2013-03-22 09:00 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| ÇEL0050 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) DM 2 KÖYLER ÇIKIŞI | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI GEÇİCİ BİR SÜRE ENERJİ VERİLEMEDİ.KISA BİR SÜRE SONRA GRUBA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 19:10 | 2013-03-22 19:50 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 1003.3559 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26 20:54
| KAH0349 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ GELDİBULDU KÖYÜ | HAT TARANDI OG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 09:00 | 2013-03-23 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0288 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ HAT TUTMADI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 00:20 | 2013-03-23 08:50 | 8:30 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-25 16:16
| GER 0292 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-3(Gerger) FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | ÇİFT DEVRE 3/0 DİREĞİNDEN TİLLO HATTINDAN JUMPER ALMAK İÇİN KARAKAYA GERGER FİDERİ TARAFIMIZDAN AÇILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 20:02 | 2013-03-23 20:40 | 0:38 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:57 | 1900-03-22 10:35
| GER 0294 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-3(Gerger) FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | TİLLO FİDERİNDEKİ JUMPERİ BAĞLAMAK İÇİN GERGER FİDERİ TARAFIMIZDAN AÇILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 20:45 | 2013-03-23 21:01 | 0:16 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.64837 | 1900-02-02 17:05
| GER 0296 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | NARİNCE KABİNİNDEN GERGER ÇIKIŞI AYIRILARAK FİDER ENERJİLENDİ GÜNDOĞDU GİRDİ ÇIKTI KESİCİSİNE KADAR ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 08:45 | 2013-03-23 09:33 | 0:48 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 1900-01-02 09:42 | 1900-06-30 05:43
| GER 0297 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | GÜNDOĞDU KABİNİNDEN HAT ENERJİLENDİ FİDER AÇTI KABİNLER AÇILDI KESERTAŞ GRUBUNDA YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU YANAN DİREĞE AİT TRAVERS TERS DÖNMÜŞTÜ KESERTAŞ KABİNİNE ENERJİ VERİLMEDİ HAT ENERJİLENDİ NORMAL,TİLLO FİDERİ AŞIRI AKIMDAN AÇIP TUTMADIĞI İÇİN GRUBUN ENERJİSİ SONRAYA BIRAKILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 10:58 | 2013-03-23 14:00 | 3:02 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 1900-01-11 21:45 | 1901-11-20 23:41
| GER 0298 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | ENERJİ YOK İKEN KESERTAŞ KABİNİ YAKINLARINDAN JUMPER ALINMIŞTI BAĞLAMAK İÇİN FİDERİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 22:50 | 2013-03-23 23:00 | 0:10 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 0.70915 | 1900-02-05 23:11
| SİN0190 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) SERİNCE MOD ONUR MAH | KOPUYK OLAN İLETRKEN EK YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 08:40 | 2013-03-23 09:15 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| SİN0191 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SAKIZ KÖYÜ | ATIK OLAN AG OG SİGORTALARI DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 10:20 | 2013-03-23 11:00 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| SİN0192 | 1 | Adıyaman | Sincik | ARIKONAK KÖYÜ | KIRIK OLAN İZOLATÖR DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 15:25 | 2013-03-23 15:45 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0193 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇATBAHÇE KY | ATIK OLAN AG OG SİGORTALARI DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 08:50 | 2013-03-23 09:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0194 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD FATİH MAH | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ HAT KONTROLÜ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 11:50 | 2013-03-23 12:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0195 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) KARAMAN MOD ÇAT KÖYÜ | KOPUK OLAN ÇIKIŞ KABLOSU BAĞLANDI HAT ENERJİLİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 14:00 | 2013-03-23 14:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| SİN0196 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) KARAMAN MOD DÜDAN KÖY | DOLANAN İLETKEN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 15:35 | 2013-03-23 15:45 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| SİN0197 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) KARAMAN MOD MAHMUT OGLU MAH | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 17:35 | 2013-03-23 17:40 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| SAM0078 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GÜMÜŞSUYU KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 11:00 | 2013-03-23 12:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 11:50
| TUT0042 | 1 | Adıyaman | Tut | fider-5(Tut) KAŞLICA GRUBU DAĞYALANGOZ BRANŞMANI TR-2 | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 09:30 | 2013-03-23 10:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| TUT0043 | 1 | Adıyaman | Tut | fider-5(Tut) ÇİFTLİK GURUBU YEŞİLYURT KÖYÜ | T.M.Ş ATMIŞTI KALDIRILDI HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 16:00 | 2013-03-23 16:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:26
| BES 0133 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | SIKI BAĞ KOPMUŞTU YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 13:30 | 2013-03-23 14:10 | 0:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| BES 0134 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ ÜÇGÖZ ÇIKIŞI KARAAĞAÇ HATTI | OG DİREK YANMIŞTI BOŞA ALINDI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-23 15:00 | 2013-03-23 16:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-22 12:23
| BES 0135 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-10(Besni Merkez) GÖLBAŞI TM BESNİ HATTI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 10:10 | 2013-03-23 10:30 | 0:20 | 0 | 0 | 131.2941 | 7029.1925 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:46 | 1900-04-06 15:04
| AMER 0396 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-1(Şehir 2) DM 4 TR 64 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 09:00 | 2013-03-23 09:20 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0397 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK YAYLAKONAK | ÇİNARİK KABİNNDEN KUŞAKKAYA ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 07:50 | 2013-03-23 08:15 | 0:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.25327 | 1900-01-12 13:26
| AMER 0398 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-4(Çelikhan) YEŞİLTEPE AĞAÇKONAK | ŞEMİKAN KY. 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 09:20 | 2013-03-23 09:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0399 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-16(Gözebaşı) HASANCIK SERHATLI | DÜZCE HATTINDA DEVRİLEN OG DİREĞİ GEÇİCİ OLARAK DİKİLDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-23 09:25 | 2013-03-23 10:15 | 0:50 | 0 | 1633.6949 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-24 17:25 | 0 | 0
| AMER 0400 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK AHMETHOCA | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 09:35 | 2013-03-23 09:40 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| AMER 0401 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-4(Çelikhan) YEŞİLTEPE AĞAÇKONAK | AĞAÇKONAK KY. 1 AD. 10 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 12:50 | 2013-03-23 13:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0402 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) BEBEK KUYULU | DURAK KY. 1 AD. 6 A. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 14:00 | 2013-03-23 14:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| AMER 0403 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 14:50 | 2013-03-23 15:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| AMER 0404 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) KAVAKLI GÜZELYURT | PAŞAMEZRASI KY ENH JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 15:50 | 2013-03-23 16:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0405 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-4(Çelikhan) YEŞİLTEPE KAYATEPE ÇIKIŞI VARLIK TR | VARLIK KY. İÇERİSİNDE AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 15:00 | 2013-03-23 15:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| ÇEL0051 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) DM 1 TR14 | 3 ADET 6 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 08:00 | 2013-03-23 08:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| ÇEL0052 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) ÇAT MUTLU HAT BAŞI | EĞİLEN DİREK DÜZELTİLDİ.SEHİM ALINDI.HAT BAŞI ATIK OLAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-23 10:30 | 2013-03-23 11:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| ÇEL0053 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) MESTAN MESTAN TR1 | ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 14:20 | 2013-03-23 15:20 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| ÇEL0054 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) ÇAT KORUCAK HAT BAŞI | 1 ADET 10 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 17:10 | 2013-03-23 18:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0323 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 11:00 | 2013-03-24 12:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-27 17:48
| KAH0324 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 21:00 | 2013-03-24 21:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| GER 0299 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | YENİBARDAK ŞAKOL MEZRASINDA TRAFO YANMASI NEDENİYLE FİDER AÇMIŞTI ŞAKOLUN TRAFOSU AYIRILARAK,TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 11:36 | 2013-03-24 12:37 | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 06:02
| GER 0300 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) YENİBARDAK KÖYÜ HATBAŞI | HAT BAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 11:36 | 2013-03-24 14:00 | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 08:31
| GER 0301 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) KONACIK DEYRO MEZRASI | HAT BAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 11:36 | 2013-03-24 15:10 | 3:34 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 07:40
| GER 0302 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ GRUBU | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 09:00 | 2013-03-24 12:10 | 3:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 22:12 | 1900-04-12 01:14
| GER 0303 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 11:00 | 2013-03-24 13:52 | 2:52 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 23:04
| GER 0304 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) KARADUT GÜLVEREN MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 10:30 | 2013-03-24 14:20 | 3:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 00:23
| GER 0305 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) ÇOBANPINAR KÖYÜ TR1 | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-24 12:00 | 2013-03-24 15:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| GER 0306 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD KESERTAŞ GRUBU | YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU YANAN OG DİREĞİ DEĞİŞTİRİLEREK SORUN GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-24 08:45 | 2013-03-24 16:15 | 7:30 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-06 23:37
| GER 0307 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD ALİDAMI GEDİK MEZRASI | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLEREK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-24 15:00 | 2013-03-24 18:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| GER 0308 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK BURÇAKLI AFETEVLERİ TR | ABONE KABLOSU OKSİTLENMİŞTİ KLEMENSLERİ DEĞİŞTİRİLEREK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-24 15:00 | 2013-03-24 19:25 | 4:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 16:26 | 1900-05-22 17:31
| GER 0309 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) YENİBARDAK ŞAKOL MEZRASI | TRAFO KONTROL EDİLDİ SAĞLAM OLAN BİR FAZDAN ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 11:36 | 2013-03-24 13:00 | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 06:21
| GER 0310 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-3(Gerger) ONEVLER MOD GEÇİTLİ KAF MEZRASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 09:40 | 2013-03-24 11:20 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| SAM0079 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-9(Büyükbey) BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI DUMANLI KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 11:10 | 2013-03-24 11:25 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| SAM0080 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI BAYIRLI KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 16:30 | 2013-03-24 17:05 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:22
| GÖL0051 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | fider-8 (Düzbağ) GÖLBAŞI TM Düzbağ Fideri | Açan fider, kabinler boşaltıldıktan sonra tekrar beslendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 14:13 | 2013-03-24 14:32 | 0:19 | 0 | 3734.1598 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-17 06:29 | 0 | 0
| BES 0136 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI TETİRLİ BRANŞMANI | ÇIKIŞ KABLOSU KOPMUŞTU EK YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 12:00 | 2013-03-24 12:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| BES 0137 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-24 14:00 | 2013-03-24 14:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| AMER 0406 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-2(Yaylakonak) KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK BELDESİ. ÇATDERESİ MAH KOPAN İLETKENLER EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 07:25 | 2013-03-24 08:46 | 1:21 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 00:48
| AMER 0407 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) KAVAKLI GÜZELYURT | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 14:15 | 2013-03-24 14:40 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 1881.2924 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 15:52
| ÇEL0055 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) DM 2 KÖSEUSAĞI KÖYÜ | 1 ADET 2 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 18:20 | 2013-03-24 18:50 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| ÇEL0056 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) MESTAN MESTAN TR2 | ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 19:30 | 2013-03-24 20:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| KAH0325 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ GÖKÇE KÖYÜ | 2 AD AG SİGORTASI TAKILSI 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 09:30 | 2013-03-25 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0326 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 13:00 | 2013-03-25 13:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| TUT0044 | 1 | Adıyaman | Tut | fider-5(Tut) ÇİFTLİK GURUBU YAYLIMLI KÖYÜ BRANŞMANI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 11:20 | 2013-03-25 12:30 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:54
| GÖL0052 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | fider-1(Balkar) BELÖREN MOD. NASIRLI GRUBU | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. GSM VERİCİLERİ HAT BAŞI AÇIK BIRAKILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 12:00 | 2013-03-25 13:25 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 05:02
| BES 0138 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) BEŞYOL KABİNİ KESECİK ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-25 10:30 | 2013-03-25 10:50 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| BES 0139 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-25 12:00 | 2013-03-25 12:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| AMER 0408 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 1 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-25 06:15 | 2013-03-25 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0409 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 57 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-25 07:00 | 2013-03-25 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0410 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 56 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-25 07:45 | 2013-03-25 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0411 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK DOYRAN | JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI ARIZA GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 15:10 | 2013-03-25 15:35 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| AMER 0412 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK KUŞAKKAYA | DARDOĞAN KY. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 08:50 | 2013-03-25 09:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0413 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-2(Yaylakonak) KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ | ÇİMENKE MAH. 6 A 1 AD.OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 07:55 | 2013-03-25 08:10 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GER 0311 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) YENİBARDAK ŞAKOL MEZRASI | TRAFO KONTROL EDİLDİ SAĞLAM OLAN BİR FAZDAN ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 11:36 | 2013-03-25 13:00 | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 06:21
| GER 0312 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-3(Gerger) ONEVLER MOD GEÇİTLİ KAF MEZRASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 09:40 | 2013-03-25 11:20 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| SİN0199 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖYÜ | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 14:25 | 2013-03-25 14:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0200 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD SÖĞÜTLÜ BAHÇE | ZAMAN ROLESİ AYARLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 17:58 | 2013-03-25 18:03 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| KAH0327 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-16(Kahta2) TR-10 KABİNİ HORİK ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI HORİK ÇIKIŞI AÇMIŞTI HAT BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-26 14:30 | 2013-03-26 14:55 | 0:25 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.087231 | 1900-01-09 19:30 | 0 | 0
| KAH0328 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ ERİKDERE KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ.ATAN OTOMATLAR KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 10:30 | 2013-03-26 11:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0313 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-3(Gerger) KAŞYAZI MOD KAŞYAZI GRUBU | KAŞYAZI KABİNİ ROLESİNDEN KAYNAKLANIYORDU İPTAL EDİLEREK HAT ENERJİLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 09:00 | 2013-03-26 12:40 | 3:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:29 | 1900-04-28 07:45
| GER 0314 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK AŞ.DAĞLICA KÖYÜ TR1 | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-26 11:30 | 2013-03-26 14:00 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| GER 0315 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) SUTEPE MOD SUTEPE PİYAMLI MEZRASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 11:40 | 2013-03-26 15:00 | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| GER 0316 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 17:55 | 2013-03-26 18:15 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| GER 0317 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | FİDERDEN GEVŞEK BAĞI İLE ENERJİ ALAN CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI HATBAŞINDA JUMPER GEÇİRMEDİĞİNDEN FİDERİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 22:30 | 2013-03-26 23:50 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26 20:54
| BES 0140 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-6(Besni) BESNİ HATTI ATMALI BRANŞMANI | SOKAK FAZININ AYRILMASI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-26 10:30 | 2013-03-26 11:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AMER 0414 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 DM 2 | TRAFONUN AYIRICISI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-26 05:20 | 2013-03-26 06:00 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| AMER 0415 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 59 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-26 06:15 | 2013-03-26 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0416 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 58 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-26 07:00 | 2013-03-26 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0417 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 4 TR 26 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 13:35 | 2013-03-26 13:55 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0418 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 33 | İLETKENLERE ÇOCUKLARIN TOP ATMASI SONUCU DÜŞEN T.M.Ş KALDIRILIDI.HAT ENERJİLİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-26 14:50 | 2013-03-26 15:00 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AMER 0419 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-13(Teğmenli) DERİNSU DERİNSU | TETİKAN KY.HATBAŞINDA ARK VARDI AÇILIP KAPATILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 19:20 | 2013-03-26 19:35 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AMER 0420 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-4(Çelikhan) YEŞİLTEPE AĞAÇKONAK | GÖKÇAY KY.TRAFOSU YAĞ KAÇIRIYORDU DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-26 12:00 | 2013-03-26 13:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| ÇEL0057 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) RECEP KABINI AKSU HAT BAŞI | O.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 10:00 | 2013-03-26 12:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 08:31
| KAH0329 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-16(Kahta2) TR-10 KABİNİ T.ÖZAL MAH. | 1 AD. 10U DİREK DİKİLDİ. ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 09:30 | 2013-03-27 13:10 | 3:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-03 15:45 | 0 | 0
| KAH0330 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI GRUP AÇMIŞTI HAT TEKRAR BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 09:00 | 2013-03-27 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| KAH0331 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 13:30 | 2013-03-27 14:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0318 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) KONACIK DEYRO MEZRASI | HAT BAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE GEÇİCİ OLARAK TEL BAĞLANDI 2 DİREK ARASI OG SEHİM ALINDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 09:00 | 2013-03-27 11:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| SİN0201 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇATBAHÇE KY | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 09:00 | 2013-03-27 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0202 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD DİLEKTEPE KÖYÜ ÇAMDERE | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 11:25 | 2013-03-27 12:10 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| SİN0203 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD AYENGİN MAH | DOLANAN İLETKEN ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 16:10 | 2013-03-27 16:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0204 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ESKİKÖY KÖYÜ | YANAN ÇIKIŞ KABLOSU DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 16:50 | 2013-03-27 17:15 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| TUT0045 | 1 | Adıyaman | Tut | fider-5(Tut) ÇİFTLİK GURUBU ÇİTLİK GRUBU | SEHİM ALINDI HATTA GELEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 10:00 | 2013-03-27 12:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-31 10:50
| AMER 0421 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 50 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-27 06:15 | 2013-03-27 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0422 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 143 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-27 07:00 | 2013-03-27 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0423 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 53 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-27 07:45 | 2013-03-27 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0424 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 54 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-27 08:30 | 2013-03-27 09:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0425 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 56 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-27 07:45 | 2013-03-27 08:00 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0426 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 41 | OG SİGORTASI ATMIŞTI.DEĞİŞTİRİLDİ.HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 18:35 | 2013-03-27 18:45 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AMER 0427 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-16(Gözebaşı) İPEKLİ İPEKLİ | DIŞBUDAK KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 08:42 | 2013-03-27 09:00 | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.78387
| AMER 0428 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-9(Büyükbey) İPEKLİ İPEKLİ | İPEKLİ GRUBUNDA BOŞTA OLAN AYIRICI SÖKÜLDÜ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 09:55 | 2013-03-27 10:35 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 15:29
| AMER 0429 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-16(Gözebaşı) HASANCIK HASANCIK | ZORKÖY KY. 1 AD. 6 A. OG.SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 18:00 | 2013-03-27 18:25 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| ÇEL0058 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) ÇAT FATİH KY | 2 ARA SEHİM ALINDI.A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 15:00 | 2013-03-27 15:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| KAH0332 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-16(Kahta2) TR-10 KABİNİ T.ÖZAL MAH. | 1DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ.ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-28 08:30 | 2013-03-28 09:50 | 1:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 23:11 | 0 | 0
| KAH0333 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ İKİZCE EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 13:00 | 2013-03-28 13:30 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| GER 0319 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM C FAZINDAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 12:30 | 2013-03-28 14:30 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 19:21
| GER 0320 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) KARADUT MOD KARADUT GÜLVEREN MEZRASI | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI BİR AD.AG AĞAÇ DİREĞİ 2M.İLERİYE ALINARAK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-28 09:20 | 2013-03-28 12:00 | 2:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| GER 0321 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) GÖLYURT KÖYÜ HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE GEÇİCİ OLARAK TEL BAĞLANDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 18:00 | 2013-03-28 18:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| SAM0081 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÇİLE KÖYÜ | 1 DİREK ARASI SOKAK FAZI İLAVESİ YAPILDI-2 ADET OTOMATA BAGLI ARMATÖR SOKAK FAZINA BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-28 14:30 | 2013-03-28 15:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 11:50
| BES 0141 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-2(Çakırhöyük) YOLDÜZÜ KABİNİ YOLDÜZÜ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 18:00 | 2013-03-28 18:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| BES 0142 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-6(Besni) ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 13:00 | 2013-03-28 13:20 | 0:20 | 0 | 0 | 131.2941 | 7029.1925 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:46 | 1900-04-06 15:04
| AMER 0430 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 14 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 16:05 | 2013-03-28 16:15 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AMER 0431 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNİN KAZI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KABLO PATLAMIŞTI AKPINAR FİDERİ KAYACI FİDERİNE AKTARILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-28 04:05 | 2013-03-28 05:40 | 1:35 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1900-01-03 19:29 | 1900-09-13 15:05
| AMER 0432 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-8(Kayacık) ADI - ÇİM TM ADI - ÇİM TM | ADI-ÇİM TM DEN KAYACIK FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 06:10 | 2013-03-28 06:30 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| AMER 0433 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNİN KAZI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KABLO PATLAMIŞTI KABLO EK YAPILDI AKPINAR FİDERİ NE ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-28 07:00 | 2013-03-28 07:15 | 0:15 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 0.7598 | 1900-02-08 16:17
| AMER 0434 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-13(Teğmenli) KÖMÜR KÖMÜR | KÖMÜR BELD. SERİNTEPE MAH TMŞ YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-28 11:30 | 2013-03-28 12:00 | 0:30 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| AMER 0435 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-4(Çelikhan) ORMANİÇİ ORMANİÇİ | ÇAMLICA ORTAK HAT BAŞI TAM AÇILMIYORDU AYIRICI AYARLANDI BICAKLAR YAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 11:30 | 2013-03-28 12:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 06:58
| AMER 0436 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-9(Büyükbey) İPEKLİ İPEKLİ | YÜZÜNCÜYIL KY. 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 19:15 | 2013-03-28 19:25 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| KAH0334 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-16(Kahta2) TR-1 KABİNİ KARŞIYAKA MAH. | EMNİYET MESAFESİ İÇİN 1 ADET KONSOL TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-29 08:25 | 2013-03-29 10:00 | 1:35 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:24 | 0 | 0
| KAH0335 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) ESKİTAŞ KABİNİ DİKENLİ MEZ. | KÖY İÇİNDEKİ LAMBALAR TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 16:35 | 2013-03-29 17:40 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:25
| KAH0336 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ ÇUKURTAŞ KÖYÜ TEPEBAŞI MZ. | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI SARILAN İLETKENLER AÇILDI AG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 18:05 | 2013-03-29 19:15 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0337 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ AKALIN KÖYÜ | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 20:15 | 2013-03-29 21:15 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0322 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | KOPUK OLAN AG İLETKENİ BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 10:00 | 2013-03-29 10:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| GER 0323 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-3(Gerger) GÖNEN MOD GÖNEN ÇIKIŞI | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 10:00 | 2013-03-29 11:30 | 1:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.91176 | 1900-02-16 19:32
| GER 0324 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD ALİDAMI GEDİK MEZRASI | YANIK OLAN KAİDELER DEĞİŞTİRİLEREK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 14:30 | 2013-03-29 15:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| BES 0143 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 19:00 | 2013-03-29 19:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| AMER 0437 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 27 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-29 07:45 | 2013-03-29 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0438 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-4(Çelikhan) ORMANİÇİ PALANLI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 06:52 | 2013-03-29 07:00 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.69677
| AMER 0439 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-4(Çelikhan) BAĞLICA BAĞLICA | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 08:28 | 2013-03-29 09:00 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 03:34
| AMER 0440 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-1(Şehir 2) GÜZELYURT GÜZELYURT | KARAKOÇ KY OG SİGORTASI ATMIŞTI 25 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 16:00 | 2013-03-29 16:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| GÖL0053 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | fider-2(Gölbaşı2) TR-39 DAN TR-40,41 ÇIKIŞI | TR-40 ÜZERİNDE BULUNAN 2 ADET ESKİ TİP PARAFUDR DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-30 02:30 | 2013-03-30 03:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| BES 0144 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-6(Besni) ESKİKÖY KABİNİ ESKİKÖY ÇIKIŞI TR-3 | ÇIKIŞ KABLOSU KOPMUŞTU EK YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-30 16:45 | 2013-03-30 18:45 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| BES 0145 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-30 10:40 | 2013-03-30 11:10 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 3511.7458 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-13 03:52
| BES 0146 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ ÇOMAK ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-30 10:00 | 2013-03-30 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 08:31
| BES 0147 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-30 09:30 | 2013-03-30 10:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0148 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-6(Besni) DAĞITIM MERKEZİ BESNİ -2 ÇIKIŞI TR-6 | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI POTANS ATILDI | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-30 09:15 | 2013-03-30 13:15 | 4:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-06 21:32 | 0 | 0
| AMER 0441 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 11 A | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-30 07:45 | 2013-03-30 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0442 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-4(Çelikhan) BAĞLICA BAĞLICA | KOÇALİ KY. JANDARMA YAPILAN TADİLAT NEDENİYLE 1 ADET 10 U DİREK DİKİLDİ. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-30 10:00 | 2013-03-30 11:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:56
| ÇEL0059 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) DM8 ÇAMLIYAYLA TR | KOPAN İLETKENE EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-30 16:30 | 2013-03-30 17:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| KAH0338 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-16(Kahta2) TR-1 KABİNİ BAYRAKTAR MAH | OG HATTI KESİLDİ İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI HAT TEKRAR BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-31 08:30 | 2013-03-31 09:55 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:28
| KAH0339 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-12(Gerger) NARİNCE KABİNİ AYDINPINAR KÖYÜ | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 16:35 | 2013-03-31 17:25 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| GER 0325 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) ÇİFTHİSAR KÖYÜ | DAHA ÖNCEDEN ARIZALI OLUP İPTAL EDİLMİŞ OLAN 1AD. PARAFUDUR YERİNE YENİSİ TAKILARAK SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 17:10 | 2013-03-31 17:25 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GER 0326 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD AÇMA KÖYÜ | DAHA ÖNCEDEN ARIZALI OLUP İPTAL EDİLMİŞ OLAN 1AD. PARAFUDUR YERİNE YENİSİ TAKILARAK SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 17:45 | 2013-03-31 18:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GER 0327 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK YK.DAĞLICA KÖYÜ TR2 | DAHA ÖNCEDEN ARIZALI OLUP İPTAL EDİLMİŞ OLAN 1AD. PARAFUDUR YERİNE YENİSİ TAKILARAK SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 18:55 | 2013-03-31 19:07 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| SAM0082 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TAŞKUYU KÖYÜ | 2 DİREK ARASI SOKAK FAZI İLAVESİ YAPILDI-11 ADET ARMATÜR BAKIMI YAPILDI-2 ADET OTOMATA BAGLI ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-31 09:30 | 2013-03-31 12:00 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 11:12
| BES 0149 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ TİLEYLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 10:40 | 2013-03-31 10:50 | 0:10 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| BES 0151 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 17:30 | 2013-03-31 18:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GÖL0054 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | fider-2(Gölbaşı2) TR-39 DAN TR-40,41 ÇIKIŞI | TR-41 ÜZERİNDE BULUNAN 3 ADET ESKİ TİP PARAFODUR DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-31 04:20 | 2013-03-31 05:10 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| AMER 0443 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 11 A K.S.S TR 1 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-31 06:15 | 2013-03-31 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0444 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 11 A K.S.S TR 2 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-31 07:45 | 2013-03-31 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0445 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 11 A K.S.S TR 3 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-31 08:30 | 2013-03-31 09:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0446 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 11 A K.S.S TR 4 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-31 07:00 | 2013-03-31 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0447 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-4(Çelikhan) BAĞLICA BAĞLICA | ÇATALAĞAÇ KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 11:30 | 2013-03-31 11:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0448 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK AHMETHOCA | KAYAÖNÜ KY. KAZNİ MEZ. 1 AD. 16 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 08:50 | 2013-03-31 09:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0449 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) KAVAKLI KAVAKLI | GAZİHAN KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 11:00 | 2013-03-31 11:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| ÇEL0060 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) ÇAT İZCİ KÖYÜ | 1 ADET A TİPİ 10U VE 1 ADET 9 MT AĞAÇ DİREK DİKİLDİ.İLETKENLERİ ÇEKİLDİ.1 ADET 70W ARMATÖR TAKILDI.1 ARA SOKAK FAZI ÇEKİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 11:20 | 2013-03-31 11:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| ÇEL0061 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) ÇAT MUTLU BAHÇE MEZ. | 1 ADET 9 MT AĞAÇ DİREK DİKİLDİ.İLETKENLERİ ÇEKİLDİ.1 ADET 70W ARMATÖR TAKILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 15:45 | 2013-03-31 16:10 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| ÇEL0062 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) DM 3 TR4 Y.EMRE MAH. | İLETKEN ÜZERİNE DÜŞEN AĞAÇ DALI KALDIRILDI.ATIK OLAN 160A NH SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-31 19:00 | 2013-03-31 19:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| PAZ0071 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 11:10 | 2013-03-03 12:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| PAZ0072 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI GRUBU | TOPRAK KORUMA (PARAFUDRLAR İPTAL EDİLDİ) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 15:00 | 2013-03-03 18:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 08:31
| PAZ0073 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-6(Evri Türkoğlu) YAŞİL HES MONOBLOK EVRİ TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 10:00 | 2013-03-04 10:14 | 0:14 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.097699 | 1900-01-11 02:39 | 0 | 0
| PAZ0074 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-05 08:45 | 2013-03-05 15:50 | 7:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-03 07:20 | 1900-08-17 12:14
| PAZ0075 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI GRUBU | TOPRAK KORUMA (HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI KISMİ OLARAK BESLENDİ) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 18:00 | 2013-03-05 22:00 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 19:21
| PAZ0076 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK MEZERE HATBAŞI | G.ANTEP YAVUZELİ EKİP ÇALIŞMASINDAN DOLAYI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 11:30 | 2013-03-05 12:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| PAZ0077 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 18:50 | 2013-03-05 19:15 | 0:25 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:19 | 1900-02-22 05:42
| PAZ0078 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK MOBİL GRUBU | AĞAÇ KESİMİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 16:30 | 2013-03-05 16:45 | 0:15 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| PAZ0079 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK ALİBEYUŞAĞI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 15:25 | 2013-03-05 16:30 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 19:33
| PAZ0080 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 | 2013-03-06 00:34 | 0:34 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.34444 | 1900-01-17 10:35
| PAZ0081 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 07:45 | 2013-03-06 10:40 | 2:55 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 18:33 | 1900-04-03 21:59
| PAZ0082 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | İZOLATÖR ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 08:45 | 2013-03-07 09:45 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 08:31
| PAZ0083 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK KOCADERE HATBAŞI | DİREK ARIZASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-07 10:55 | 2013-03-07 13:15 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| PAZ0084 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 11:05 | 2013-03-08 11:55 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| PAZ0085 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 14:00 | 2013-03-08 14:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| PAZ0086 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK CENNETPINARI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 12:30 | 2013-03-08 13:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| PAZ0087 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) fider-7(Narlı) fider-7(Narlı) | AŞIRI AKIM & TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 19:42 | 2013-03-10 20:12 | 0:30 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.62806 | 1900-03-17 20:26 | 0 | 0
| PAZ0088 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) fider-7(Narlı) fider-7(Narlı) | AŞIRI AKIM & TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 20:16 | 2013-03-10 20:45 | 0:29 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.60713 | 1900-03-15 06:09 | 0 | 0
| PAZ0089 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) fider-7(Narlı) fider-7(Narlı) | AŞIRI AKIM & TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 01:10 | 2013-03-11 01:14 | 0:04 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.083742 | 1900-01-09 09:07 | 0 | 0
| PAZ0090 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) fider-7(Narlı) fider-7(Narlı) | EKİP TARAFINDAN KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 10:05 | 2013-03-11 10:30 | 0:25 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.52338 | 1900-03-04 21:01 | 0 | 0
| PAZ0091 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) fider-7(Narlı) fider-7(Narlı) | EKİP TARAFINDAN KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 10:40 | 2013-03-11 10:45 | 0:05 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| PAZ0092 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) fider-7(Narlı) fider-7(Narlı) | EKİP TARAFINDAN KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 10:47 | 2013-03-11 10:55 | 0:08 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.16748 | 1900-01-19 18:15 | 0 | 0
| PAZ0093 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | D.KARAHASAN KÖK BİNASINA KADAR ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 01:10 | 2013-03-11 10:55 | 9:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-04 22:14 | 1900-11-12 06:58
| PAZ0094 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) DOĞANLIKARAHASAN KÖK DOĞANLIKARAHASAN ÇIKIŞI | AKIM TRAFOSU ARIZASINDAN DOLAYI KABLO BAŞLIKLARI PATLAMIŞ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 10:55 | 2013-03-11 12:55 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-04 13:56
| PAZ0095 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK UFACIKLI GRUBU | AKIM TRAFOSU ARIZASI (İPTAL EDİLDİ) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 14:10 | 2013-03-11 15:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 08:54
| PAZ0096 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 21:20 | 2013-03-12 21:57 | 0:37 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:59 | 1900-03-20 06:31
| PAZ0097 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK MOBİL GRUBU | DİREK KIRILMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-13 10:30 | 2013-03-13 12:00 | 1:30 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.62806 | 1900-03-17 20:26 | 0 | 0
| PAZ0098 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK UFACIKLI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 09:55 | 2013-03-14 10:30 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-27 23:02
| PAZ0099 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK İĞDELİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 08:25 | 2013-03-14 08:40 | 0:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| PAZ0100 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DSİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 16:00 | 2013-03-14 16:45 | 0:45 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.15702 | 1900-01-18 11:06 | 0 | 0
| PAZ0101 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK UFACIKLI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 14:35 | 2013-03-15 15:30 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-13 12:12
| PAZ0102 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK CENNETPINARI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 13:30 | 2013-03-15 14:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 03:52
| PAZ0103 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK CENNETPINARI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 16:00 | 2013-03-15 16:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| PAZ0104 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK CENNETPINARI GRUBU | SIKIBAĞ KOPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 22:30 | 2013-03-15 23:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 13:21
| PAZ0105 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK Y.CERİT ÇARŞI TRF | DİLEKÇEYE İSTİNADEN AG DİREK YER DEĞİŞİMİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-15 11:00 | 2013-03-15 12:03 | 1:03 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 17:51
| PAZ0106 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK KARAÇAY GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 01:00 | 2013-03-16 02:07 | 1:07 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:16
| PAZ0107 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK İĞDELİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 16:00 | 2013-03-16 16:34 | 0:34 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.34444 | 1900-01-17 10:35
| PAZ0108 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK İĞDELİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 07:45 | 2013-03-17 08:10 | 0:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.25327 | 1900-01-12 13:26
| PAZ0109 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK İĞDELİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 11:25 | 2013-03-17 11:40 | 0:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| PAZ0110 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK İĞDELİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 13:15 | 2013-03-17 13:50 | 0:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.35458 | 1900-01-17 23:36
| PAZ0111 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 14:23 | 2013-03-17 14:53 | 0:30 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| PAZ0112 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 07:30 | 2013-03-18 08:04 | 0:34 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.34444 | 1900-01-17 10:35
| PAZ0113 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 07:30 | 2013-03-18 08:27 | 0:57 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 18:53
| PAZ0114 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 16:33 | 2013-03-18 17:07 | 0:34 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.34444 | 1900-01-17 10:35
| PAZ0115 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 16:33 | 2013-03-18 17:30 | 0:57 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 18:53
| PAZ0116 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 11:10 | 2013-03-19 11:37 | 0:27 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 16:53
| PAZ0117 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | SIKIBAĞ KOPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 16:50 | 2013-03-19 17:06 | 0:16 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.16209 | 1900-01-07 16:16
| PAZ0118 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK İĞDELİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 12:15 | 2013-03-20 12:35 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| PAZ0119 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 08:05 | 2013-03-20 08:18 | 0:13 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.1317 | 1900-01-06 01:13
| PAZ0120 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KUZKENT GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 12:15 | 2013-03-20 12:55 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 22:27
| PAZ0121 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 07:22 | 2013-03-21 07:48 | 0:26 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.2634 | 1900-01-13 02:27
| PAZ0122 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 09:44 | 2013-03-21 09:55 | 0:11 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.11144 | 1900-01-04 23:11
| PAZ0123 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 09:44 | 2013-03-21 10:01 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 21:13
| PAZ0124 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK CENNETPINARI GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 08:00 | 2013-03-21 08:43 | 0:43 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 14:22
| PAZ0125 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK İĞDELİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 13:50 | 2013-03-22 14:22 | 0:32 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.32418 | 1900-01-16 08:33
| PAZ0126 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK UFACIKLI GRUBU | İLETKEN KOPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 14:00 | 2013-03-22 15:50 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-31 00:23
| PAZ0127 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI GRUBU | SIKIBAĞ KOPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 15:45 | 2013-03-22 16:05 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| PAZ0128 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK CENNETPINARI GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 07:00 | 2013-03-22 08:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-06 07:45
| PAZ0129 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK KARAÇAY GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 13:00 | 2013-03-22 13:52 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 15:29
| PAZ0130 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK KARAÇAY GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 18:30 | 2013-03-22 19:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 03:06
| PAZ0131 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK İĞDELİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 07:37 | 2013-03-23 08:10 | 0:33 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.33431 | 1900-01-16 21:34
| PAZ0132 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KUZKENT GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 07:35 | 2013-03-23 08:45 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 09:17
| PAZ0133 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK KARAÇAY GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 11:00 | 2013-03-23 11:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| PAZ0134 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI MÜŞTEREK DİREKTE ALPEK KABLO ÇEKİMİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-24 10:30 | 2013-03-24 13:35 | 3:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 23:36 | 0 | 0
| PAZ0135 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK PAZARCIK ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 17:51 | 2013-03-26 17:57 | 0:06 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.12561 | 1900-01-14 13:41 | 0 | 0
| PAZ0136 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK PAZARCIK ÇIKIŞI | XLPE KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI (FABRİKALAR ÇIKIŞINDAN RİNG YAPILDI) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 21:00 | 2013-03-26 22:45 | 1:45 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:45 | 1900-09-28 11:29 | 0 | 0
| PAZ0138 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 10:05 | 2013-03-27 10:20 | 0:15 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| PAZ0139 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DSİ GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-30 00:15 | 2013-03-30 00:55 | 0:40 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| PAZ0140 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (DİREK DEPLASE ÇALIŞMALARI) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-30 08:30 | 2013-03-30 14:56 | 6:26 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-02 21:51 | 1900-07-27 08:34
| PAZ0141 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK KARAÇAY GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (DİREK DEPLASE ÇALIŞMALARI) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-30 08:30 | 2013-03-30 09:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 03:06
| PAZ0142 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | FAZ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-31 15:15 | 2013-03-31 15:30 | 0:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| PAZ0143 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK MOBİL GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (DİREK DEPLASE ÇALIŞMALARI) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-31 12:00 | 2013-03-31 12:45 | 0:45 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| PAZ0144 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-9(Pazarcık-2) MEZARLIK KÖK BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI POTANS ATILMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-31 11:00 | 2013-03-31 13:00 | 2:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| KM0163 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK GAFARLI MONOBLOK GAFARLI ÇIKIŞI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 21:40 | 2013-03-03 22:00 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| KM0164 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEHİR 3 NUFUS MÜD.MNBL. ÖZEL İDARE ÇIKIŞI | ÖZEL İDARE İŞ MERKEZİ ALTINDAKİ YANGINDAN DOLAYI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-04 | 2013-03-04 01:20 | 1:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| KM0165 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SANAYİ 3 KARBOY MNBLK. G.OSMAN MH. ÇIKIŞI | HAT BAŞI BAĞLANTISI İÇİN | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-04 07:00 | 2013-03-04 07:30 | 0:30 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| KM0166 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | BOSSA-1 MOD 5 SERİNAY ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ .NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 08:40 | 2013-03-04 09:00 | 0:20 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 04:58 | 0 | 0
| KM0167 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEHİR 2 8 E 1 SU DEPOSU ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 15:55 | 2013-03-04 16:23 | 0:28 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 01:50 | 0 | 0
| KM0168 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-5(Önsen) DADAGLI KÖK FATİH ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 09:00 | 2013-03-05 09:18 | 0:18 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.18235 | 1900-01-08 18:18
| KM0169 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-5(Önsen) DADAGLI KÖK FATİH ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 14:40 | 2013-03-05 15:25 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| KM0170 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK GAFARLI MONOBLOK DEREKÖY ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 20:30 | 2013-03-05 21:00 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| KM0171 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-5(Önsen) DADAGLI KÖK FATİH ÇIKIŞI | HATTA DEĞEN AĞAÇ KESİMİ YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 18:21 | 2013-03-05 21:30 | 3:09 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 21:57 | 1900-04-11 12:13
| KM0172 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK GAFARLI MONOBLOK GAFARLI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ. 8 TRAFO BÖLGESİ ENERJİSİZ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 20:30 | 2013-03-05 21:50 | 1:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| KM0173 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-4(Ağabeyli) BAYDEMİRLİ MONOBLOK ILICA ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 0:00 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0 | 0
| KM0174 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-4(Ağabeyli) HASANCIKLI MONOBLOK YENİCEKALE ÇIKIŞI | BULUTOĞLU ÇIKIŞI AÇILARAK HAT BESLENDİ. | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 0:00 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0 | 0
| KM0175 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK MARTEKS KÖK ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 19:30 | 2013-03-05 20:00 | 0:30 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.91176 | 1900-02-16 19:32
| KM0176 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SANAYİ-3 KARBOY MNBLK. GENÇ OSMAN MH.ÇIKIŞI | HATTIN ÜZERİNE ALİMÜNYUM FOLYA DÜŞMÜŞTÜ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-05 20:15 | 2013-03-05 20:40 | 0:25 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| KM0177 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-11(Şehir 2) 8 E 1 SU DEPOSU ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 00:30 | 2013-03-06 01:00 | 0:30 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| KM0178 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK BULANIK MOD BULANIK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 05:10 | 2013-03-06 06:52 | 1:42 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1900-01-01 01:36 | 1900-04-19 15:28
| KM0179 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK BULANIK MOD GÖLLÜ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 06:10 | 2013-03-06 06:58 | 0:48 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 08:31
| KM0180 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK DERELİ MONOBLOK TÖMEK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 16:30 | 2013-03-06 17:14 | 0:44 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 07:54
| KM0181 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK GAFARLI MONOBLOK GAFARLI ÇIKIŞI | JAMPER BAĞLANTISI İÇİN | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-06 18:16 | 2013-03-06 18:27 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 19:58
| KM0182 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-4(Ağabeyli) KAVLAKLI MONOBLOK BULUTOĞLU ÇIKIŞI | TR DEĞİŞİMİ İÇİN | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-06 16:38 | 2013-03-06 17:30 | 0:52 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.5268 | 1900-01-27 04:53
| KM0183 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-3(Şehir-1) 3 C 2 ÇOCUK HASTANESİ ÇIKIŞI | HATTI ÜZERİNDEKİ YABANCI CİSİMLER ALINDI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-07 02:55 | 2013-03-07 03:00 | 0:05 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| KM0184 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-4(Ağabeyli) HASANCIKLI MONOBLOK AĞABEYLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-08 15:10 | 2013-03-08 15:50 | 0:40 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| KM0185 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK ÇOKYAŞAR KÖK ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 07:20 | 2013-03-08 08:35 | 1:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.7598 | 1900-02-08 16:17
| KM0186 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK KARAZİYARET KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 09:35 | 2013-03-08 10:10 | 0:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.35458 | 1900-01-17 23:36
| KM0187 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-4(Ağabeyli) HASANCIKLI MONOBLOK AĞABEYLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-09 11:45 | 2013-03-09 12:00 | 0:15 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| KM0188 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-4(Ağabeyli) HASANCIKLI MONOBLOK AĞABEYLİ ÇIKIŞI | TR DEĞİŞİMİ İÇİN | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-09 15:10 | 2013-03-09 15:45 | 0:35 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:32 | 1900-02-24 22:47
| KM0189 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SANAYİ 4 ARSAN KÖK ARSAN ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-10 09:00 | 2013-03-10 11:33 | 2:33 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-14 09:24 | 0 | 0
| KM0190 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | AKSU 1 TÜSA MONOBLOK ARSAN BOYA ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-10 11:33 | 2013-03-10 13:30 | 1:57 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.81648 | 1900-04-10 04:57 | 0 | 0
| KM0191 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.SANAYİ 1 TM 2 DEN K.SANAYİ 1 ÇIKIŞI | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 13:50 | 2013-03-10 13:52 | 0:02 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.041871 | 1900-01-04 04:34 | 0 | 0
| KM0192 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-5(Önsen) DADAGLI KÖK ÖNSEN GİRİŞİ | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-10 09:10 | 2013-03-10 09:45 | 0:35 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:32 | 1900-02-24 22:47
| KM0193 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.SANAYİ -1 TM2 YANI MONOBLOKTAN MİGROS KÖK | HAT BESLENDİ .NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 05:40 | 2013-03-11 06:40 | 1:00 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:09 | 1900-06-03 16:51 | 0 | 0
| KM0194 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEHİR 2 MOD 5 ÇELİK BİNA ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-11 09:00 | 2013-03-11 09:35 | 0:35 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.48849 | 1900-02-28 13:13 | 0 | 0
| KM0195 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SANAYİ 2 TM2 SANAYİ 2 ÇIKIŞI | YOL ÖALIŞMASI SIRASINDA XLP KABLOYA ZARAR VERİLMESİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 10:18 | 2013-03-11 10:40 | 0:22 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.38382 | 1900-02-15 13:49 | 0 | 0
| KM0196 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-5(Önsen) ÖNSEN KÖK ÖNSEN ÇIKIŞI | JAMPER ALINMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-12 09:15 | 2013-03-12 09:22 | 0:07 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.21275 | 1900-01-10 09:21
| KM0197 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.SANAYİ - 2 SANAYİ İNDİRİCİ MERKEZ 16 NOLU ÇIKIŞ | KLEMENS PATLAMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 15:45 | 2013-03-12 16:05 | 0:20 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.34892 | 1900-02-11 06:01 | 0 | 0
| KM0198 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-5(Önsen) ÖNSEN KÖK ÖNSEN ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-12 17:15 | 2013-03-12 17:30 | 0:15 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| KM0199 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-5(Önsen) ÖNSEN KÖK ÖNSEN ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-13 09:50 | 2013-03-13 09:56 | 0:06 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.18235 | 1900-01-08 18:18
| KM0200 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-5(Önsen) ÖNSEN KÖK ÖNSEN ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-13 17:30 | 2013-03-13 17:40 | 0:10 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| KM0201 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SÜMER -2 MARTEKS KÖK SÜMER 2 ÇIKIŞI | IŞILAY METAL E AİT TRAFONUN PARAFUDOR PATLAMASI NEDENİ İLE | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 10:50 | 2013-03-14 11:45 | 0:55 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.38382 | 1900-02-15 13:49 | 0 | 0
| KM0202 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.SANAYİ - 2 SANAYİ İNDİRİCİ MERKEZ 16 NOLU ÇIKIŞ | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 17:00 | 2013-03-14 17:25 | 0:25 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.43615 | 1900-02-22 01:31 | 0 | 0
| KM0203 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-5(Önsen) ÖNSEN KÖK ÖNSEN ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-15 08:25 | 2013-03-15 08:34 | 0:09 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.27353 | 1900-01-13 15:28
| KM0204 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-5(Önsen) ÖNSEN KÖK ÖNSEN ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-15 11:55 | 2013-03-15 12:03 | 0:08 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.24314 | 1900-01-12 00:25
| KM0205 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-6(Çeaş 1) KILAVUZLU TM ÇEAŞ 1 FİDER | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 11:15 | 2013-03-15 11:32 | 0:17 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.68889 | 1900-02-04 21:09
| KM0206 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-10(Civar) KILAVUZLU TM CİVAR ÇIKIŞI | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 11:15 | 2013-03-15 11:32 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 23:04
| KM0207 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-5(Önsen) KILAVUZLU TM ÖNSEN ÇIKIŞI | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 11:15 | 2013-03-15 11:32 | 0:17 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.51667 | 1900-01-26 15:52
| KM0208 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK ÇOKYAŞAR KÖK ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 06:25 | 2013-03-16 08:30 | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-16 23:48
| KM0209 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-4(Ağabeyli) ÇOBANLI KÖK BAYDEMİRLİ MONOBLOK | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 09:00 | 2013-03-16 10:40 | 1:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:19 | 1900-02-22 05:42
| KM0210 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-3(Şehir-1) 4 B 1 ÇOCUK HASTANESİ ÇIKIŞI | KABLO GÜZERGAHI DEĞİŞTİRİLMESİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-16 10:10 | 2013-03-16 16:04 | 5:54 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-25 08:58 | 0 | 0
| KM0211 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK ÇOKYAŞAR KÖK ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 07:45 | 2013-03-17 08:17 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 13:00
| KM0212 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.SANAYİ - 2 14 NOLU KÖKTEN 14 NOLU ÇIKIŞ | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-17 10:22 | 2013-03-17 12:10 | 1:48 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-20 12:17 | 0 | 0
| KM0213 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | MARAŞ 1 ŞEREFOĞLU MONOBLOK ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 11:50 | 2013-03-17 12:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KM0214 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-4(Ağabeyli) KAVLAKLI MONOBLOK BULUTOĞLU ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 14:30 | 2013-03-17 15:20 | 0:50 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| KM0215 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEHİR-1 15 G 4 15 E 1 | KABLO BAŞLIKLARI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 11:20 | 2013-03-17 11:50 | 0:30 | 35.1715 | 4359.6585 | 0 | 0 | 0.73274 | 1900-03-30 19:50 | 0 | 0
| KM0216 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | MARAŞ 1 ŞEREFOĞLU MONOBLOK ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 00:25 | 2013-03-18 02:00 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 09:52
| KM0217 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-5(Önsen) ÖNSEN KÖK ÖNSEN ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-18 08:39 | 2013-03-18 08:52 | 0:13 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.3951 | 1900-01-20 03:40
| KM0218 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-4(Ağabeyli) KAVLAKLI MONOBLOK YENİCEKALE ÇIKIŞI | İZARATÖRLER DEĞİŞTİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-19 14:50 | 2013-03-19 15:08 | 0:18 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.36471 | 1900-01-18 12:37
| KM0219 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | AKSU 1 AKSU KÖK HACI MUSTAFALAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 10:20 | 2013-03-20 11:52 | 1:32 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 00:37
| KM0220 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KARACASU ERDEM MONOBLOK ERKENEZ MAHALLE ÇIKIŞI | KUŞ ÇARPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 15:30 | 2013-03-20 16:05 | 0:35 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 00:25 | 0 | 0
| KM0221 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEHİR-2 ESKİ KÖY ARIZA 10 H 2 | KEDİ BARALARIN ÜZERİNE DÜŞMÜŞ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 07:18 | 2013-03-21 07:43 | 0:25 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.69785 | 1900-03-26 12:02 | 0 | 0
| KM0222 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK KARAZİYARET KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 19:05 | 2013-03-21 19:55 | 0:50 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| KM0223 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-4(Ağabeyli) KILAVUZLU TM AGABEYLİ FİDERİ | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 22:20 | 2013-03-22 00:04 | 1:44 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-03 05:09 | 1900-08-12 15:05
| KM0224 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-5(Önsen) KILAVUZLU TM ÖNSEN FİDERİ | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 22:20 | 2013-03-22 00:04 | 1:44 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-02 03:52 | 1900-06-17 05:19
| KM0225 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-6(Çeaş 1) KILAVUZLU TM ÇEAŞ 1 FİDER | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 22:20 | 2013-03-22 00:04 | 1:44 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:34 | 1900-04-21 19:32
| KM0226 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK TM 2 DEN PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 22:20 | 2013-03-22 00:10 | 1:50 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-03 10:59 | 1900-08-25 15:29
| KM0227 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEHİR-1 TM 2 DEN ŞEHİR 1 FİDERİ | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 22:20 | 2013-03-22 00:10 | 1:50 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 1900-01-02 10:54 | 1901-03-03 04:20 | 0 | 0
| KM0228 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEHİR-2 TM 2 DEN ŞEHİR 2 FİDERİ | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 22:20 | 2013-03-22 00:10 | 1:50 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 1900-01-03 05:20 | 1901-06-06 07:58 | 0 | 0
| KM0229 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.SANAYİ -1 TM 2 DEN NAMIKKEMAL ÇIKIŞI | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 22:20 | 2013-03-22 00:10 | 1:50 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 1899-12-31 22:03 | 1900-08-24 21:05 | 0 | 0
| KM0230 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | CİVAR TM 2 DEN CİVAR ÇIKIŞI | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 22:20 | 2013-03-22 00:10 | 1:50 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.38382 | 1900-02-15 13:49 | 0 | 0
| KM0231 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-4(Ağabeyli) KAVLAKLI MONOBLOK BULUTOĞLU ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-22 09:30 | 2013-03-22 10:40 | 1:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.70915 | 1900-02-05 23:11
| KM0232 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-4(Ağabeyli) ÇOBANLI KÖK BAYDEMİRLİ MONOBLOK | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 14:45 | 2013-03-22 15:30 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| KM0233 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-6(Çeaş 1) KALE KÖK TEN SIR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 18:38 | 2013-03-22 20:30 | 1:52 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:14 | 1900-02-28 17:54
| KM0234 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK ÇİĞLİ MONOBLOK ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ .NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 17:06 | 2013-03-22 18:04 | 0:58 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.58758 | 1900-01-30 10:59
| KM0235 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-4(Ağabeyli) KAVLAKLI MONOBLOK BULUTOĞLU ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 17:51 | 2013-03-22 18:16 | 0:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.25327 | 1900-01-12 13:26
| KM0236 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | MARAŞ 1 ŞEREFOĞLU MONOBLOK ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 18:20 | 2013-03-22 19:40 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| KM0237 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.SANAYİ - 2 İNDİRİCİ MERKEZDEN 20 NOLU ÇIKIŞ | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 17:15 | 2013-03-22 17:55 | 0:40 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| KM0238 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | BOSSA-1 YENİ MOD 5 BOSSA 1 | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 16:50 | 2013-03-22 17:20 | 0:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| KM0239 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | BOSSA-2 YENİ MOD 5 BOSSA 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 16:50 | 2013-03-22 17:22 | 0:32 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.11166 | 1900-01-12 20:10 | 0 | 0
| KM0240 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | CİVAR TM2 DEN CİVAR ÇIKIŞI | BAĞLANTI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 16:55 | 2013-03-22 18:08 | 1:13 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.25471 | 1900-01-30 13:45 | 0 | 0
| KM0241 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-11(Şehir 2) 8 E 1 7 D 4 | KLEMENS PATLAMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 05:32 | 2013-03-23 05:50 | 0:18 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.12561 | 1900-01-14 13:41 | 0 | 0
| KM0242 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEHİR-2 TM2 DEN ŞEHİR 2 | XLP KABLO NUN TOPRAKLAMA BAĞLANTI KLEMENSİ DEĞİŞİMİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 06:15 | 2013-03-23 06:30 | 0:15 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 0.57572 | 1900-03-11 08:43 | 0 | 0
| KM0243 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-6(Çeaş 1) KALE KÖK TEN SIR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ .NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 06:43 | 2013-03-23 09:50 | 3:07 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 21:28 | 1900-04-10 10:11
| KM0244 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK GAFARLI MONOBLOK DEREKÖY ÇIKIŞI | BAĞLANTI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 10:55 | 2013-03-23 11:50 | 0:55 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.55719 | 1900-01-28 19:56
| KM0245 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | CİVAR LÜTUF ARKASI MONOBLOK CİVAR ÇIKIŞI | BAĞLANTI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 12:45 | 2013-03-24 13:20 | 0:35 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-19 01:16 | 0 | 0
| KM0246 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-3(Şehir-1) 4 B 2 4 B 2 GİRİŞ | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-25 09:08 | 2013-03-25 09:42 | 0:34 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.23727 | 1900-01-28 09:51 | 0 | 0
| KM0247 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-3(Şehir-1) 3 C 2 2 C 1 | KÖK BİNASI İÇİ BAKIM | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-25 09:18 | 2013-03-25 11:08 | 1:50 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.38382 | 1900-02-15 13:49 | 0 | 0
| KM0248 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-11(Şehir 2) BOĞAZİÇİ MOD5 MARTEKS OKUL ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-25 09:04 | 2013-03-25 12:49 | 3:45 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.78508 | 1900-04-06 07:32 | 0 | 0
| KM0249 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK ÇİĞLİ MONOBLOK ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-25 08:50 | 2013-03-25 11:53 | 3:03 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 21:04
| KM0250 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-3(Şehir-1) 1 C 2 2 C 2 | KÖK BİNASI İÇİ BAKIM | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-25 13:02 | 2013-03-25 15:02 | 2:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| KM0251 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.SANAYİ -1 KANAL 1 KANAL 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 06:45 | 2013-03-26 07:05 | 0:20 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| KM0252 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-11(Şehir 2) MEVSİM MONOBLOK BEYTEPE ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-26 08:40 | 2013-03-26 11:20 | 2:40 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.55828 | 1900-03-09 04:49 | 0 | 0
| KM0253 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-3(Şehir-1) 1 C 2 1 C 1 | KÖK BİNASI İÇİ BAKIM | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-26 09:00 | 2013-03-26 11:30 | 2:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.52338 | 1900-03-04 21:01 | 0 | 0
| KM0254 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-3(Şehir-1) 2 B 3 2 B 2 | KÖK BİNASI İÇİ BAKIM | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-26 13:00 | 2013-03-26 15:00 | 2:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| KM0255 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEHİR-2 TAMİRHANE ANDIRIN CD.ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-26 06:12 | 2013-03-26 06:37 | 0:25 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.087231 | 1900-01-09 19:30 | 0 | 0
| KM0256 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-3(Şehir-1) 2 B 2 2 A 3 | KÖK BİNASI İÇİ BAKIM | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-27 09:05 | 2013-03-27 11:07 | 2:02 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.42569 | 1900-02-20 18:23 | 0 | 0
| KM0257 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-6(Çeaş 1) BÜYÜKSIR KALEKAYA | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 09:20 | 2013-03-27 11:20 | 2:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| KM0258 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-3(Şehir-1) 2 A3 3 A 1 | KÖK BİNASI İÇİ BAKIM | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-27 13:15 | 2013-03-27 14:55 | 1:40 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.34892 | 1900-02-11 06:01 | 0 | 0
| KM0259 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | CİVAR LÜTUF ARKASI MONOBLOK CİVAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 07:49 | 2013-03-28 08:20 | 0:31 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-13 05:14 | 0 | 0
| KM0260 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-6(Çeaş 1) BÜYÜKSIR KALEKAYA | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 09:50 | 2013-03-28 10:40 | 0:50 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| KM0261 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-3(Şehir-1) 3 A 1 2 A 1 | KÖK BİNASI İÇİ BAKIM | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-28 09:02 | 2013-03-28 11:00 | 1:58 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.41173 | 1900-02-19 00:51 | 0 | 0
| KM0262 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-3(Şehir-1) 1 A 2 1 A 1 | KÖK BİNASI İÇİ BAKIM | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-28 13:07 | 2013-03-28 15:08 | 2:01 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.4222 | 1900-02-20 08:00 | 0 | 0
| KM0263 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.SANAYİ - 2 İNDİRİCİ MERKEZDEN 13 NOLU ÇIKIŞ | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 07:00 | 2013-03-29 08:35 | 1:35 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:49 | 1900-06-12 08:27 | 0 | 0
| KM0264 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEHİR-2 VALİ ASLAN YILDIRIM KÖK 11 F 3 | HAT BAŞI BAĞLANTISI İÇİN | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-29 01:55 | 2013-03-29 02:05 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| KM0265 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | MARAŞ 1 ŞEREFOĞLU MONOBLOK ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 08:50 | 2013-03-29 09:25 | 0:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.35458 | 1900-01-17 23:36
| KM0266 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEHİR-1 SABANCI KÖK PINARBAŞI ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-29 09:00 | 2013-03-29 10:15 | 1:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.26169 | 1900-01-31 10:31 | 0 | 0
| KM0267 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-3(Şehir-1) 1 B 2 1 A 2 | KÖK BİNASI İÇİ BAKIM | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-29 09:20 | 2013-03-29 11:07 | 1:47 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.37335 | 1900-02-14 06:40 | 0 | 0
| KM0268 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-11(Şehir 2) BOĞAZİÇİ MOD5 DAHİLİ TR. | TRAFO DEĞİŞİMİ İÇİN HAT AÇILDI. TRAFO EKİBİ İŞ BİTİMİ TEKRAR ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-29 09:25 | 2013-03-29 11:55 | 2:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.52338 | 1900-03-04 21:01 | 0 | 0
| KM0269 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-3(Şehir-1) 2 A 3 2 A 2 | KÖK BİNASI İÇİ BAKIM | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-29 13:25 | 2013-03-29 15:00 | 1:35 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.33148 | 1900-02-09 02:07 | 0 | 0
| KM0270 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-6(Çeaş 1) KALE KÖK TEN DÖNGELE ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 15:28 | 2013-03-29 18:06 | 2:38 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-03 19:15 | 1900-09-13 02:04
| KM0271 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-3(Şehir-1) 5 D 1 4 C 1 | KÖK BİNASI İÇİ BAKIM | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-30 09:07 | 2013-03-30 11:35 | 2:28 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.51641 | 1900-03-04 00:16 | 0 | 0
| KM0272 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SANAYİ-2 ARSAN KÖK SANAYİ 2 ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-30 09:00 | 2013-03-30 09:40 | 0:40 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| KM0273 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SANAYİ-3 ARSAN KÖK SANAYİ 3 ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-30 09:00 | 2013-03-30 09:40 | 0:40 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| KM0274 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-5(Önsen) KÜRTLER AVŞAR MONOBLOK KÜRTLER AVŞARI ÇIKIŞI | KAPASİTÖR DEVRESİ AYIRICISI KAPATILMAK İÇİN | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-30 11:40 | 2013-03-30 11:45 | 0:05 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| KM0275 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-3(Şehir-1) 0 B 1 1 B 2 | KÖK BİNASI İÇİ BAKIM | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-30 13:01 | 2013-03-30 15:20 | 2:19 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.485 | 1900-02-28 02:50 | 0 | 0
| KM0276 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEHİR-2 ESKİ KÖY ARIZA ŞEHİR 2 | HAT BESLENDİ .NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-30 13:45 | 2013-03-30 14:05 | 0:20 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.55828 | 1900-03-09 04:49 | 0 | 0
| KM0277 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SANAYİ-3 ARSAN KÖK GEMCİLER ÇIKIŞI | GEMCİLER METALDEN GELEN ARIZADAN DOLAYI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-30 13:15 | 2013-03-30 14:10 | 0:55 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.19191 | 1900-01-22 18:54 | 0 | 0
| KM0278 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-5(Önsen) KERİMLİ KÖK MURATLI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-30 16:10 | 2013-03-30 17:45 | 1:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.96242 | 1900-02-19 12:37
| KM0279 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SANAYİ-3 ARSAN KÖK GEMCİLER ÇIKIŞI | GEMCİLER METALDEN GELEN ARIZADAN DOLAYI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-30 22:10 | 2013-03-30 22:45 | 0:35 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.12212 | 1900-01-14 03:18 | 0 | 0
| KM0280 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SANAYİ -1 ADANA YOLU FUAR İÇİ KÖK DİREK TİPİ ÇIKIŞI | DİREK YERİ KAYDIRILMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-31 08:30 | 2013-03-31 11:35 | 3:05 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-27 23:12 | 0 | 0
| GOK0186 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM taşoluk kas.ahmetcik tr | hatta değen ağaçların kesimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 09:10 | 2013-03-08 09:50 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GOK0187 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı | saraycık monobloktan çardak çıkışı beslendi normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 06:00 | 2013-03-08 09:00 | 3:00 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-04 11:18 | 1900-10-18 21:12
| GOK0188 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM karadut köyobası tr | jumper bağlama | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 15:15 | 2013-03-08 16:30 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| GOK0189 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM bozhöyük kas.bld.yanı trf | A.G pano değişimi yapıldı(bozhöyük kas.bld.yanı trf ) | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 09:10 | 2013-03-09 11:35 | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 07:33
| GOK0190 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM bozhöyük kas.bld.yanı trf | abone baglantısı yapıldı(bozhöyük kas.bld.yanı trf ) | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 13:00 | 2013-03-09 13:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GOK0191 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM d.dere kas.hatbaşı | VHD,VKS-35 , K1 zincir izalatörler ve swallow iletken DM edildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 09:20 | 2013-03-09 13:45 | 4:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 16:26 | 1900-05-22 17:31
| GOK0192 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-6(Göksun-2) GÖKSUN TM cumhuriyet mah 1+1 tr | VHD , K1 zincir izalatörler ve swallow iletken DM edildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 09:00 | 2013-03-10 09:55 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| GOK0193 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM yeni yapan orta tr | 2 adet 9m ağaç direk montajı yapıldı ve iletkenler çekildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 11:00 | 2013-03-11 11:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GOK0194 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-3(Geben) GÖKSUN TM F7 SÜLEYMANLI | tünel inşaatı sırasında dinamit patlatma esnasında VHD izalatör patlaması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 17:25 | 2013-03-12 19:05 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| GOK0195 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM d.der kas.güller andırın yolu trf | A.G pano değişimi yapıldı(d.dere kas.andırın yolu trf ) | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 10:30 | 2013-03-12 13:40 | 3:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 06:35
| GOK0196 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-1(Göksun) GÖKSUN TM 11 num. Sanayi kök çağlayan çıkışı | belediye taş ocağı selsiyonel ayırıcı arızası nedeniyle | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-12 16:32 | 2013-03-12 17:20 | 0:48 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 08:40
| GOK0197 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-1(Göksun) GÖKSUN TM 12 num. Sanayi kök tr | O.G sigorta değişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 09:05 | 2013-03-13 09:25 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| GOK0198 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM hacı ömer köyü yeni trf | dolaşık açıldı camper bağlantısı yenilendi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 11:15 | 2013-03-13 11:55 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GOK0199 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM F4 ACIELMA |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 07:44 | 2013-03-14 07:51 | 0:07 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.21275 | 1900-01-10 09:21
| GOK0200 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-1(Göksun) GÖKSUN TM 2 num.monoblok trf | yanan akım trafosu yenisi ile değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 15:45 | 2013-03-14 16:25 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GOK0201 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM çardak kas.ericek yolu trf | sokak sayacı,kontaktör ve röle değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 21:07 | 2013-03-14 22:45 | 1:38 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 06:26
| GOK0202 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM F4 ACIELMA | o.g direk yıkılması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 10:17 | 2013-03-15 10:24 | 0:07 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.21275 | 1900-01-10 09:21
| GOK0203 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN | ağaç kesimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 11:53 | 2013-03-15 11:59 | 0:06 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| GOK0204 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN | ağaç kesimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 12:02 | 2013-03-15 12:29 | 0:27 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1899-12-31 08:49 | 1900-03-13 05:18
| GOK0205 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN | ağaç kesimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 13:33 | 2013-03-15 14:55 | 1:22 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:41 | 1900-08-09 08:59
| GOK0206 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM F8 KANLIKAVAK | 2 adet sıkıbağ yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 18:15 | 2013-03-15 18:19 | 0:04 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.16209 | 1900-01-07 16:16
| GOK0207 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM F5 DOĞANKONAK | hava MUHALEFETİ(şiddetli rüzgar) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 20:01 | 2013-03-15 20:20 | 0:19 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.19248 | 1900-01-09 07:19
| GOK0208 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM d.dere kas.güller eski trf | hatta ağaç düşmesi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 16:25 | 2013-03-15 16:40 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GOK0209 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-6(Göksun-2) GÖKSUN TM maraş yol kenarı trf | iletken kırığı eklenerek sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 16:20 | 2013-03-15 16:40 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| GOK0210 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM kireç köyü hatbaşı | yıkılan 12m ağaç O.G direği tekrar montaj edildi | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-15 17:00 | 2013-03-15 20:55 | 3:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 05:37
| GOK0211 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-1(Göksun) GÖKSUN TM 11 num.kök çağlayan çıkışı |  | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-03-16 11:00 | 2013-03-16 15:45 | 4:45 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-17 15:29
| GOK0212 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM kireç köyü trf | iletken dolaşıgı açıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 18:05 | 2013-03-16 18:10 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| GOK0213 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM çardak kas. giriş trf | iletken dolaşığı açıldı ,sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 18:10 | 2013-03-16 18:25 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GOK0214 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM F5 DOĞANKONAK |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 08:26 | 2013-03-17 08:37 | 0:11 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.11144 | 1900-01-04 23:11
| GOK0215 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM ericek kas.bld yanı trf | hatta değen ağaçların kesimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 11:00 | 2013-03-17 12:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GOK0216 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-6(Göksun-2) GÖKSUN TM 10 num.monoblok trf | AER kablo çekimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 13:45 | 2013-03-17 14:50 | 1:05 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:04 | 0 | 0
| GOK0217 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM kamışcık köyü trf | 1 adet 9m ağaç direk montajı yapıldı iletkenler aktarıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 10:05 | 2013-03-18 10:50 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| GOK0218 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM korkmaz köyü eski trf | w otomat montajı yapıldı sokak devre arızası giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 14:35 | 2013-03-18 14:45 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GOK0219 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM kaleboynu köyü trf | çıkış kaidesi değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 17:55 | 2013-03-18 18:15 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GOK0220 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM yiricek köyü yeni trf | iletken kırığı eklenerek sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 17:05 | 2013-03-19 17:25 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GOK0221 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM alıçlıbucak armutlu trf | 1 adet 9m ağaç direk montajı yapıldı iletkenler aktarıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 10:15 | 2013-03-19 11:05 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| GOK0222 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM F5 DOĞANKONAK |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 20:28 | 2013-03-20 20:55 | 0:27 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.27353 | 1900-01-13 15:28
| GOK0223 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM bozhöyük kas.akkoyun yolu tr | iletken dolaşığı açıldı ,sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 10:20 | 2013-03-20 11:10 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| GOK0224 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM d.dere kas.cumh.mah.dere içi trf | iletken kırığı eklendi sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 13:40 | 2013-03-20 15:40 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| GOK0225 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM yantepe köyü trf | iletken kırığı eklendi ve sigota değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 16:45 | 2013-03-20 17:15 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GOK0226 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM d.dere kas.cumh.mah.dere içi trf | A.G travers değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 09:25 | 2013-03-21 10:45 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| GOK0227 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM korkmaz köyü eski trf | A.G sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 17:10 | 2013-03-21 17:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| GOK0228 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM F5 DOĞANKONAK | tekrar açtı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 11:36 | 2013-03-21 11:55 | 0:19 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.19248 | 1900-01-09 07:19
| GOK0229 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM F5 DOĞANKONAK | özel trafo hatbaşı jumper kopuğu | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 11:55 | 2013-03-21 13:50 | 1:55 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:58 | 1900-03-02 08:57
| GOK0230 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-3(Geben) GÖKSUN TM F3 GEBEN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 08:10 | 2013-03-22 08:24 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GOK0231 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-3(Geben) GÖKSUN TM F3 GEBEN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 08:53 | 2013-03-22 10:29 | 1:36 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| GOK0232 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM F5 DOĞANKONAK |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 13:29 | 2013-03-22 14:55 | 1:26 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.87124 | 1900-02-14 15:28
| GOK0233 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM F4 ACIELMA |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 13:55 | 2013-03-22 15:25 | 1:30 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-01 17:39 | 1900-05-25 10:36
| GOK0234 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-1(Göksun) GÖKSUN TM F1 GÖKSUN 1 | İNKİTA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-22 14:20 | 2013-03-22 14:37 | 0:17 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 0.53385 | 1900-03-06 04:10 | 0 | 0
| GOK0235 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM F8 KANLIKAVAK |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 20:36 | 2013-03-22 21:22 | 0:46 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:44 | 1900-04-08 19:08
| GOK0236 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM F8 KANLIKAVAK |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 23:10 | 2013-03-22 23:14 | 0:04 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.16209 | 1900-01-07 16:16
| GOK0237 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM F8 KANLIKAVAK |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 02:48 | 2013-03-23 03:15 | 0:27 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:16 | 1900-02-26 13:50
| GOK0238 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM F8 KANLIKAVAK |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 04:15 | 2013-03-23 04:49 | 0:34 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 09:04 | 1900-03-13 18:19
| GOK0239 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-3(Geben) GÖKSUN TM F3 GEBEN | İNKİTA(camper alma) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-23 10:49 | 2013-03-23 11:16 | 0:27 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 21:06
| GOK0240 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM hacıömer köyü yeni trf | sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 16:25 | 2013-03-23 16:45 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GOK0241 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-3(Geben) GÖKSUN TM F3 GEBEN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 11:29 | 2013-03-24 11:38 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| GOK0242 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM çardak kas.rumkocalar yukarı trf | iletken kırığı eklendi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 17:15 | 2013-03-24 17:20 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| GOK0243 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM d.dere kas.cumh.mah.yolu trf | A.G sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 17:25 | 2013-03-25 17:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GOK0244 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM karadut daluşağı trf | iletken kırığı eklendi,sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 10:25 | 2013-03-25 11:35 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GOK0245 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM esenköy eski trf | 2 direk arası 3xR iletken çekildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 10:25 | 2013-03-26 11:55 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GOK0246 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM b.kızılcık apıklar trf | dolaşık açıldı ve sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 09:35 | 2013-03-26 09:50 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GOK0247 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM F8 KANLIKAVAK |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 09:55 | 2013-03-27 10:18 | 0:23 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.93203 | 1900-02-17 21:34
| GOK0248 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM k.kavak kas.orta trf | kontaktör değişimi yapıldı sokak devresi arızası giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 11:45 | 2013-03-27 12:28 | 0:43 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:57
| GOK0249 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM gölpınar köyü eski trf | hatta değen ağaçların kesimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 11:10 | 2013-03-28 12:25 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| GOK0250 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM korkmaz arpadere trf | meskende çıkan yangın nedeni ve itfaiyenin yanlış müdahale sonucu iletkeni kırması | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-28 15:50 | 2013-03-28 16:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GOK0251 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-7(Süleymanlı) GÖKSUN TM F7 SÜLEYMANLI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 10:34 | 2013-03-29 10:45 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.47903
| GOK0252 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-6(Göksun-2) GÖKSUN TM maraş yol kenarı trf | sigorta değişimi yapıldı, çıkış ölçümleri yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 13:50 | 2013-03-29 13:55 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| GOK0253 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM ericek kas.yolun altı trf | röle değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 16:55 | 2013-03-29 17:05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GOK0254 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM bozhöyük kas. Hatbaşı | mütahit çalışmsı nedeniyle | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-30 09:05 | 2013-03-30 10:20 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 07:56
| GOK0255 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-1(Göksun) GÖKSUN TM 2 num.kök hacımirza çıkışı | hatta değen ağaçların kesimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-30 10:15 | 2013-03-30 10:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GOK0256 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM d.dere kas.cumh.mah yolu trf | A.G pano montajı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 12:00 | 2013-03-31 15:35 | 3:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 08:43
| GOK0257 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM ericek kas.sağlık ocağı.trf | camper alma | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 23:25 | 2013-03-31 23:40 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| ELB0051 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 4 KAYNARCA 3 NOLU BİNA KENTPARK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-03 09:00 | 2013-03-03 15:00 | 6:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:09 | 1900-06-03 16:51 | 0 | 0
| ELB0052 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 7 DOĞAN TM FİDER 7 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 06:18 | 2013-03-05 06:58 | 0:40 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| ELB0053 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 4 PINARBAŞI DM KAYNARCA ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 15:50 | 2013-03-05 15:52 | 0:02 | 100.4899 | 12456.1671 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| ELB0054 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | fider 6 CICEK GIRIS TR LEYLEK SIRTI TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 09:00 | 2013-03-06 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| ELB0055 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | fider 4 PINARBAŞI CAMİ KARŞISI TR AŞAĞI TARAF | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 12:45 | 2013-03-07 13:25 | 0:40 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:07 | 0 | 0
| ELB0056 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | fider 6 TURKVEREN GIRIS TR GUNEY TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 10:00 | 2013-03-08 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| ELB0057 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 12 KALEALTI MONOBLOK FİDER 12 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-10 08:00 | 2013-03-10 18:00 | 10:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:15 | 1900-09-15 12:05 | 0 | 0
| ELB0058 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 6 PINARBAŞI DM ÇİÇEK HATBAŞI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 15:07 | 2013-03-11 15:11 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.049926
| ELB0059 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 6 ALEMBEY MONOBLOK FİDER 6 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 19:03 | 2013-03-12 19:37 | 0:34 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:20 | 1900-04-01 04:54
| ELB0060 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 6 SEVDİLLİ HAN TR HAN TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 11:20 | 2013-03-12 13:30 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:53
| ELB0061 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 6 SEVDİLLİ KÖK BİNA TRT ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 08:00 | 2013-03-13 10:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| ELB0062 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 6 GÜNALTI KÖYÜ TR CEM EVI TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 12:00 | 2013-03-13 14:15 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:26
| ELB0063 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 4 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI BİNA KARŞI TARAF | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 12:00 | 2013-03-20 14:00 | 2:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 09:21 | 0 | 0
| ELB0064 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 8 ELDELEK KÖYÜ TR TRAFO | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 14:00 | 2013-03-13 15:40 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| ELB0065 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 6 GUBLUCE TR CAMI TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 17:40 | 2013-03-14 18:20 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| ELB0066 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 7 DOĞAN TM FİDER 7 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 21:00 | 2013-03-15 21:13 | 0:13 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.13608 | 1900-01-15 20:50 | 0 | 0
| ELB0067 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 7 DOĞAN TM FİDER 7 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 21:15 | 2013-03-15 21:45 | 0:30 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| ELB0068 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 7 DOĞAN TM FİDER 7 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 22:07 | 2013-03-15 22:11 | 0:04 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.041871 | 1900-01-04 04:34 | 0 | 0
| ELB0069 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | fider 4 TEPEBAŞI BİNA BARAKALAR TARAFI | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 19:30 | 2013-03-18 19:45 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| ELB0070 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | fider 5 YAPRAKLI ÜÇGÖZ TR NEHİR TARAFI | HAT KOPUĞU YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 09:00 | 2013-03-19 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:55
| ELB0071 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 12 İĞDE KÖK BİNA KAHVELERİN YANI TR | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 09:00 | 2013-03-19 10:00 | 1:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| ELB0072 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 6 PINARBAŞI DM ÇİÇEK HATBAŞI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 15:07 | 2013-03-19 15:11 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.049926
| ELB0073 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 12 KALEALTI MONOBLOK GÖZÜMOĞLU TR | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 15:10 | 2013-03-21 15:25 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| AF 205 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 11:16 | 2013-03-01 11:22 | 0:06 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.16748 | 1900-01-19 18:15 | 0 | 0
| AF 206 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) Doğanköy TM Fider 10 çıkışı | Kesiciler kapatıldı enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 13:00 | 2013-03-01 13:08 | 0:08 | 165.8084 | 20552.6758 | 0 | 0 | 0.92116 | 1900-04-23 04:21 | 0 | 0
| AF 207 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) Ulucami monoblok Atatürk caddesi | Ag kablo patlamış,kablo eki yapıldı ve sigorta değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 10:00 | 2013-03-01 14:00 | 4:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 18:43 | 0 | 0
| AF 208 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç çıkışı | Kabaağaç köyünde parafodur takıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 08:40 | 2013-03-02 10:15 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 19:45
| AF 209 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 09:35 | 2013-03-02 10:15 | 0:40 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.55828 | 1900-03-09 04:49 | 0 | 0
| AF 210 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Çalış köyü | Mütahit çalışmasından dolayı elektrik kesildi.Çalış köyü Og camperleri alındı.Kabaağaç köyünde parafodur takıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-02 08:40 | 2013-03-02 18:00 | 9:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-16 18:35
| AF 211 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 17:35 | 2013-03-02 18:30 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.68648
| AF 212 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) İğdelioğlu kök bina efsus turan mah. | Şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 18:15 | 2013-03-02 18:30 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AF 213 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç çıkışı | Çalış köyü Og camperleri bağlandı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 17:30 | 2013-03-02 18:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| AF 214 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | Atlaskent 'teki Proğramlı kesinti nedeniyle sanayi hattı ringten beslendi. | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 08:50 | 2013-03-03 08:51 | 0:01 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.027914 | 1900-01-02 11:02 | 0 | 0
| AF 215 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Beyceğiz-sanayi çıkışı | Atlaskent 'teki Proğramlı kesinti nedeniyle sanayi hattı ringten beslendi. | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 08:50 | 2013-03-03 08:51 | 0:01 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 0.041871 | 1900-01-04 04:34 | 0 | 0
| AF 216 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | Sanayi hattı ringten alındı. | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 13:10 | 2013-03-03 13:11 | 0:01 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.027914 | 1900-01-02 11:02 | 0 | 0
| AF 217 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Beyceğiz-sanayi çıkışı | Sanayi hattı ringten alındı. | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 13:10 | 2013-03-03 13:11 | 0:01 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 0.041871 | 1900-01-04 04:34 | 0 | 0
| AF 218 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) atlaskent üstü kök bina efsus turan mah. | Atlaskent üstü müşterek direğe Og ve ag traves atıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-03 09:00 | 2013-03-03 13:10 | 4:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-08 12:26 | 0 | 0
| AF 219 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Tanır monoblokta Yeşiloba (Bozyer ) mahallesi çıkışı kesicisi değiştirildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-03 11:57 | 2013-03-03 13:25 | 1:28 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:29 | 1900-05-31 05:49 | 0 | 0
| AF 220 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) Doğanköy TM Fider 10 çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 18:55 | 2013-03-03 19:00 | 0:05 | 165.8084 | 20552.6758 | 0 | 0 | 0.57572 | 1900-03-11 08:43 | 0 | 0
| AF 221 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Büyüktatlar kasabası | dolaşıklık açıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 17:35 | 2013-03-03 20:00 | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:26
| AF 222 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag direk dikildi ve güzergah değiştirildi ve sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 13:30 | 2013-03-04 14:30 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| AF 223 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Deveboynu köyü | Yeşildere mezrası sokak sayacı değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 10:30 | 2013-03-04 11:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 224 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) İğdelioğlu kök bina efsus turan mah. | İletkenlerin üzerindeki inşaat telleri alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 09:00 | 2013-03-04 09:40 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| AF 225 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Büyüktatlar kasabası | dolaşıklık açıldı 4 direk arası sehim alındı ve sigorta değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 09:30 | 2013-03-04 10:15 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AF 226 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca keşirlik kök bina Dokuztay köyü | Dokuztay köyü hat başında og sigortalar değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 11:30 | 2013-03-04 11:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AF 227 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Ag sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 09:20 | 2013-03-05 10:00 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| AF 228 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Karagöz monoblok Karagöz köyü | Direk dikmek için Hattın cemperleri alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 09:00 | 2013-03-05 09:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AF 229 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Karagöz monoblok Karagöz köyü | Direk dikildi ve sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 09:25 | 2013-03-05 10:35 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AF 230 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Çarşı çıkışı | Röle ayarı yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 12:05 | 2013-03-05 12:28 | 0:23 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.48151 | 1900-02-27 16:28 | 0 | 0
| AF 231 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Erçene köyü | 3 direk arası sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 13:30 | 2013-03-05 13:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AF 232 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Yazıbelen çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 13:47 | 2013-03-05 14:20 | 0:33 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.33431 | 1900-01-16 21:34
| AF 233 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | Ag sehim alındı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 14:40 | 2013-03-05 15:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AF 234 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kargabük köyü | dolaşıkşık açıldı sehim alındı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 15:15 | 2013-03-05 15:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AF 235 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Soğulcak köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 16:15 | 2013-03-05 17:05 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| AF 236 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 16:45 | 2013-03-05 17:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| AF 237 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Çalış köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 17:20 | 2013-03-05 18:55 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:17
| AF 238 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Altaş köyü | İletken dolaşıklığı açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 19:35 | 2013-03-05 20:25 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| AF 239 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Erçene köyü | İletken dolaşıklığı açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 20:45 | 2013-03-05 21:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| AF 240 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) Kaleimamlık kök bina Kale mahallesi | İletken dolaşıklığı açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 18:35 | 2013-03-05 19:00 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| AF 241 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Berçenek köyü | İletken dolaşıklığı açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 15:11 | 2013-03-05 17:20 | 2:09 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 14:50
| AF 242 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Karagöz monoblok Karagöz köyü | Ag hat bakımı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 09:00 | 2013-03-06 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 243 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Çalış köyü | sokak çıkış kablosu değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 09:20 | 2013-03-06 10:15 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| AF 244 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Karagöz monoblok Karagöz köyü | Ag hat bakımı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 10:20 | 2013-03-06 11:00 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AF 245 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) Karagöz yolu kök bina G.o.paşa mah. | Yanan kabloya ek yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 09:15 | 2013-03-06 10:35 | 1:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 23:11 | 0 | 0
| AF 246 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 11:05 | 2013-03-06 11:15 | 0:10 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| AF 247 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Soğulcak köyü | Dolaşıklık açıldı ,sehim alındı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 12:45 | 2013-03-06 13:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AF 248 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Karagöz monoblok Karagöz köyü | Ag hat bakımı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 13:00 | 2013-03-06 15:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AF 249 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Yazıköyü | Ag sigortalar değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 11:40 | 2013-03-06 13:10 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| AF 250 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 16:00 | 2013-03-06 16:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| AF 251 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Büyüktatlar kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 22:40 | 2013-03-06 22:50 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AF 252 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç çıkışı | Çalış köyünde mütahit çalışmasından dolayı og camperleri alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 09:00 | 2013-03-07 09:13 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 09:31
| AF 253 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Erçene köyü | Ag sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 08:50 | 2013-03-07 10:50 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| AF 254 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Ag hat bakımı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 09:50 | 2013-03-07 12:15 | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 07:33
| AF 255 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Ortaklı köyü | Mütahit çalışmasından dolayı elektrik kesildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-07 09:00 | 2013-03-07 16:00 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-22 20:54
| AF 256 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Ag hat bakımı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 13:45 | 2013-03-07 15:10 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| AF 257 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç çıkışı | Çalış köyünde mütahit çalışmasından dolayı og camperleri bağlandı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 15:15 | 2013-03-07 16:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| AF 258 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Örenli köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 13:30 | 2013-03-07 14:45 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| AF 259 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Beyceğiz-sanayi çıkışı | kesici kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 14:27 | 2013-03-08 14:32 | 0:05 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| AF 260 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Erçene köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 17:15 | 2013-03-08 18:25 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AF 261 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | dolaşıklık açıldı sehim alındı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 10:20 | 2013-03-08 11:30 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.8737
| AF 262 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) Sanayi kök bina efsus turan mah. | Şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 17:25 | 2013-03-08 17:45 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AF 263 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) Doğanköy TM Fider 10 çıkışı | Kesiciler kapatıldı enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 08:02 | 2013-03-09 08:10 | 0:08 | 165.8084 | 20552.6758 | 0 | 0 | 0.92116 | 1900-04-23 04:21 | 0 | 0
| AF 264 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Ag hat bakımı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 09:30 | 2013-03-09 11:30 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AF 265 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 10:45 | 2013-03-09 12:15 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| AF 266 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Hüyüklü köyü | Şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 13:25 | 2013-03-09 14:00 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| AF 267 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kantar monoblok İnciköyü | müşteri ağaç kesimi yaptı.İletkenlere zarar vermemesi için elektrik kesildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 10:10 | 2013-03-10 11:35 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| AF 268 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Ag hat bakımı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 10:15 | 2013-03-10 12:55 | 2:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| AF 269 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Beyceğiz-sanayi çıkışı | og hat takibi yapıldı herhangi bir arıza bulunamadı ve hat beslendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 19:42 | 2013-03-10 20:35 | 0:53 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:16 | 1900-10-01 01:46 | 0 | 0
| AF 270 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Sokak lambası tamiri yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 11:15 | 2013-03-10 11:35 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AF 271 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Hüyüklü köyü | Uygunsuz armatörler söküldü. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 09:00 | 2013-03-11 10:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| AF 272 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Beyceğiz-sanayi çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 11:20 | 2013-03-11 11:30 | 0:10 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| AF 273 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Beyceğiz-sanayi çıkışı | Yeşilyurt mah. Payamca caddesinde Oh hattı üzerine tel düşmüş,Tel alındı ve hat beslendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 12:20 | 2013-03-11 12:55 | 0:35 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:10 | 1900-06-29 15:40 | 0 | 0
| AF 274 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Alpaslan mahallesi çıkışı | kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 13:50 | 2013-03-11 14:00 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| AF 275 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Doğanköy TM Fider 3 çıkışı | Kesiciler kapatıldı enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 13:53 | 2013-03-11 14:23 | 0:30 | 50.245 | 6228.0836 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:07 | 1900-05-08 18:03 | 0 | 0
| AF 276 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | Ev yıkıldığından dılayı abone kablosu kopmuş.Şalter açmış tekrar kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 13:00 | 2013-03-11 14:22 | 1:22 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 13:42
| AF 277 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Kayaaltı çıkışı | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 15:20 | 2013-03-11 15:50 | 0:30 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| AF 278 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) Doğanköy TM Fider 10 çıkışı | Kesiciler kapatıldı enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 16:45 | 2013-03-11 16:55 | 0:10 | 165.8084 | 20552.6758 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:38 | 1900-05-21 17:27 | 0 | 0
| AF 279 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kötüre köyü | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 17:55 | 2013-03-11 18:20 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AF 280 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) Karagöz yolu kök bina G.o.paşa mah. | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 19:30 | 2013-03-11 19:40 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AF 281 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina alpaslan mah. | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 20:25 | 2013-03-11 20:45 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| AF 282 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kötüre köyü | şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 08:00 | 2013-03-12 09:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 283 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kötüre köyü | Ag sehim alındı ve şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 11:15 | 2013-03-12 12:25 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AF 284 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 14:09 | 2013-03-12 14:35 | 0:26 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.36288 | 1900-02-12 23:32 | 0 | 0
| AF 285 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır çıkışı | kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 14:09 | 2013-03-12 14:47 | 0:38 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.26518 | 1900-01-31 20:53 | 0 | 0
| AF 286 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 19:30 | 2013-03-12 20:00 | 0:30 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| AF 287 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 20:10 | 2013-03-12 20:15 | 0:05 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| AF 288 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 20:20 | 2013-03-12 20:50 | 0:30 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| AF 289 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 20:20 | 2013-03-12 21:00 | 0:40 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| AF 290 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 20:20 | 2013-03-12 21:05 | 0:45 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| AF 291 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Arıtaş çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 21:35 | 2013-03-12 21:55 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| AF 292 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan tevzi kök bina Çobanbeyli monoblok çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 23:40 | 2013-03-13 00:20 | 0:40 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:51 | 1900-07-08 07:16 | 0 | 0
| AF 293 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) İtfaiye kök bina suluk çıkışı | Og iletken kopması yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 05:00 | 2013-03-13 08:54 | 3:54 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-22 18:36 | 0 | 0
| AF 294 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 07:00 | 2013-03-13 07:30 | 0:30 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| AF 295 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 07:00 | 2013-03-13 08:54 | 1:54 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.79555 | 1900-04-07 14:40 | 0 | 0
| AF 296 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Türkçayırı çıkışı | 2 adet og izoletör değiştirildi ve sıkıbağ düşmeleri yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 23:30 | 2013-03-13 11:02 | 11:32 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-29 16:16
| AF 297 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli-Bakraç çıkışı | Özel sulama hattında arıza geliyor.Hat başında ayırıcısı açıldı.Hat beslendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 12:30 | 2013-03-13 12:43 | 0:13 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.09072 | 1900-01-10 05:53 | 0 | 0
| AF 298 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır çıkışı | Tanır kasabasında Çoğulhan içme suyu elektriği kesildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 13:15 | 2013-03-13 13:22 | 0:07 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.024425 | 1900-01-02 00:40 | 0 | 0
| AF 299 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli-Bakraç çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 17:15 | 2013-03-13 17:35 | 0:20 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| AF 300 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Yazıdere köyü | Dolaşıklık açıldı ,sehim alındı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 16:15 | 2013-03-13 17:15 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| AF 301 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca keşirlik kök bina Dağlıca kasabası | dolaşıklık açıldı,sehim alındı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 20:00 | 2013-03-13 22:00 | 2:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 09:21 | 0 | 0
| AF 302 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Bakraç kasabası | Bakraç kasabası hat başında og sigortaları değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 13:25 | 2013-03-13 13:40 | 0:15 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| AF 303 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Türkçayırı köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 14:40 | 2013-03-13 14:50 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 304 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Sevin monoblok Binboğa köyü | og izoletör değiştirildi ve sıkıbağ düşmesi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 16:00 | 2013-03-13 17:45 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| AF 305 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag hat takibi yapıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 20:15 | 2013-03-13 21:00 | 0:45 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:31 | 0 | 0
| AF 306 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Hüyüklü çıkışı | Mütahit çalışması için Erçene hattının camperleri alındı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 08:55 | 2013-03-14 09:30 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 19:33
| AF 307 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Erçene-Çağılhan-Altaş ve Yazıdere köyleri | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-14 08:55 | 2013-03-14 18:00 | 9:05 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-07-07 20:54
| AF 308 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır çıkışı | Çoğulhan kasabası içme suyu camperleri bağlandı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 11:32 | 2013-03-14 11:50 | 0:18 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.12561 | 1900-01-14 13:41 | 0 | 0
| AF 309 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Hüyüklü çıkışı | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 10:25 | 2013-03-14 10:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| AF 310 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Ortaklı köyü | Ag direk düzeltildi ve sehim alındı | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-14 14:05 | 2013-03-14 15:10 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| AF 311 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Sevin monoblok Binboğa köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 19:30 | 2013-03-14 19:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 312 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Hüyüklü çıkışı | Mütahit çalışmasından dolayı Erçene hattının camperleri alınmıştı.Tekrar bağlandı ve hatta enerji verildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 17:45 | 2013-03-14 18:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 11:48
| AF 313 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Hüyüklü çıkışı | Mütahit çalışması için Erçene hattının camperleri alındı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 08:35 | 2013-03-15 08:55 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 07:45
| AF 314 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç çıkışı | Direk arızası giderildi. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-15 08:55 | 2013-03-15 11:15 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-22 20:54
| AF 315 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Hüyüklü köyü hat başından og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 13:32 | 2013-03-15 13:37 | 0:05 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.017446 | 1900-01-01 03:54 | 0 | 0
| AF 316 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli-Bakraç çıkışı | emirilyas köyünde iletkenlerin üzerine ağaç düşmüş ağaç alındı ve enerji normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 13:20 | 2013-03-15 13:48 | 0:28 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.1954 | 1900-01-23 05:17 | 0 | 0
| AF 317 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 13:45 | 2013-03-15 14:02 | 0:17 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.47454 | 1900-02-26 19:42 | 0 | 0
| AF 318 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) Doğanköy TM Fider 10 çıkışı | Kesiciler kapatıldı enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 15:22 | 2013-03-15 15:28 | 0:06 | 165.8084 | 20552.6758 | 0 | 0 | 0.69087 | 1900-03-25 15:16 | 0 | 0
| AF 319 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 22:30 | 2013-03-15 23:10 | 0:40 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.55828 | 1900-03-09 04:49 | 0 | 0
| AF 320 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) hastane kök bina yeşilyurt mah. | Dolaşıklık açıldı ag sigorta değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 19:20 | 2013-03-15 20:00 | 0:40 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:07 | 0 | 0
| AF 321 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Hüyüklü çıkışı | Mütahit çalışmasından dolayı Erçene hattının camperleri alınmıştı.Tekrar bağlandı ve hatta enerji verildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 17:30 | 2013-03-15 18:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 23:37
| AF 322 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Afşin lisesi kök bina Başüstü köyü | İletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 21:15 | 2013-03-15 22:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| AF 323 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Erçene-Çağılhan-Altaş ve Yazıdere köyleri | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-15 08:35 | 2013-03-15 18:00 | 9:25 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-07-14 20:08
| AF 324 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Tanır monobloktan Tanır çıkışı açık.Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 13:00 | 2013-03-16 13:40 | 0:40 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.55828 | 1900-03-09 04:49 | 0 | 0
| AF 325 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır çıkışı | og sıkıbağ düşmesi yapıldı ve kesici kapatıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 13:00 | 2013-03-16 14:15 | 1:15 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.52338 | 1900-03-04 21:01 | 0 | 0
| AF 326 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 09:10 | 2013-03-16 09:50 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AF 327 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Çalış köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 10:15 | 2013-03-16 10:25 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 328 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina esence kas. | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 11:45 | 2013-03-16 11:55 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AF 329 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 21:25 | 2013-03-16 22:15 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| AF 330 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca kök bina Dağlıca kasabası | Ag sehim alındı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 10:45 | 2013-03-16 12:00 | 1:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 17:51 | 0 | 0
| AF 331 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca keşirlik kök bina Topaktaş köyü | İletken kopması yapıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 11:20 | 2013-03-16 13:30 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:57
| AF 332 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca keşirlik kök bina söğütderesi köyü | İletken kopması yapıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 13:20 | 2013-03-16 14:45 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:28
| AF 333 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina esence kas. | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 18:50 | 2013-03-16 20:00 | 1:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 13:28 | 0 | 0
| AF 334 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 11:55 | 2013-03-16 12:40 | 0:45 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.62806 | 1900-03-17 20:26 | 0 | 0
| AF 335 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) Beyceğiz cami kök bina Beyceğiz mahallesi | Ag iletken dolaşması ve camper kopması yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 08:40 | 2013-03-16 09:30 | 0:50 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:54 | 0 | 0
| AF 336 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) İtfaiye kök bina Boşnak köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 13:35 | 2013-03-16 13:45 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 337 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok Çobanbeyli kasabası | Müşteri ağaç keserek iletkenlerin üzerine düşürmüş ve iletkenler kopmuş.kopan iletkenler yapıldı ve elektrik verildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 13:10 | 2013-03-17 14:30 | 1:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 23:11 | 0 | 0
| AF 338 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok Çobanbeyli kasabası | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 15:45 | 2013-03-17 16:30 | 0:45 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:31 | 0 | 0
| AF 339 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen çıkışı | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 11:30 | 2013-03-17 11:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| AF 340 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan kök bina Çoğulhan kasabası | Ag iletken dolaşması açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 17:35 | 2013-03-17 18:30 | 0:55 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 00:17 | 0 | 0
| AF 341 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Mütahit çalışması için Altaş hat başında og camperleri alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 08:35 | 2013-03-18 08:47 | 0:12 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.041871 | 1900-01-04 04:34 | 0 | 0
| AF 342 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Yeşiloba (Bozyer) çıkışı | Og sehim alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 08:50 | 2013-03-18 10:02 | 1:12 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 16:04 | 0 | 0
| AF 343 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Altaş ve Çağılhan köyleri | Proğramlı kesinti.mütahit çalışıyor. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-18 08:35 | 2013-03-18 15:35 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-18 17:49
| AF 344 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Mütahit çalışması bitti.Alınan camperler bağlandı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 15:22 | 2013-03-18 15:35 | 0:13 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.04536 | 1900-01-04 14:57 | 0 | 0
| AF 345 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan kök bina Çoğulhan kasabası | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 10:25 | 2013-03-18 11:00 | 0:35 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:44 | 0 | 0
| AF 346 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 14:00 | 2013-03-18 15:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.8737
| AF 347 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok Çobanbeyli kasabası | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 17:10 | 2013-03-18 17:40 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| AF 348 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Ag iletken dolaşması açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 17:00 | 2013-03-18 18:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| AF 349 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Nadir köyü | Ag sehim alındı ve bakım yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 09:00 | 2013-03-19 12:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| AF 350 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Soğulcak köyü | Ag direk dikildi ve sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 09:00 | 2013-03-19 15:00 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| AF 351 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina alimpınar köyü | şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 13:00 | 2013-03-19 14:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 352 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 17:25 | 2013-03-19 17:40 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| AF 353 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Afşin lisesi kök bina Başüstü köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 23:00 | 2013-03-19 23:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 354 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Doğanköy TM Fider 3 çıkışı | Kesiciler kapatıldı enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 06:45 | 2013-03-20 07:10 | 0:25 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 0.95954 | 1900-04-27 22:32 | 0 | 0
| AF 355 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Soğulcak köyü | Bakım ve onarım yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 10:00 | 2013-03-20 12:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AF 356 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) Beyceğiz mah.Çakırhoca caddesi 2 nolu kök bina Beyceğiz mahallesi | ag hat arızası giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 11:45 | 2013-03-20 13:05 | 1:20 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 18:43 | 0 | 0
| AF 357 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | Ag hat bakımı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 12:00 | 2013-03-20 14:35 | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 18:00
| AF 358 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli kasabası | şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 18:10 | 2013-03-20 18:45 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| AF 359 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok Çobanbeyli kasabası | Özel sulamanın borcundan dolayı camperleri alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 15:45 | 2013-03-20 16:20 | 0:35 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-02 00:51 | 0 | 0
| AF 360 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Çağılhan köyü | Ag sehim alındı ve bakım yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 09:00 | 2013-03-21 10:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| AF 361 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Akçırı köyü | Ag sehim alındı ve bakım yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 09:35 | 2013-03-21 11:20 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:45
| AF 362 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Nadır köyü | Ag direk yeri değişimi yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 09:40 | 2013-03-21 11:40 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AF 363 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | kesici kapatıldı enerji normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 13:25 | 2013-03-21 13:37 | 0:12 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.33497 | 1900-02-09 12:30 | 0 | 0
| AF 364 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) arıza kök bina Nadir köyü | Trafo bakımı yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 13:40 | 2013-03-21 15:10 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| AF 365 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag direk doğrultuldu ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 14:15 | 2013-03-21 14:50 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| AF 366 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Akçırı köyü | Ag direk kırık ve kısa olduğu için değiştirildi. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-21 14:05 | 2013-03-21 15:05 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| AF 367 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Soğulcak köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 22:10 | 2013-03-21 22:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 368 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca keşirlik kök bina Dağlıca kasabası | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 18:30 | 2013-03-21 20:00 | 1:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 07:01 | 0 | 0
| AF 369 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Erçene -kabaağaç hattında mütahit çalışması var.bu hattın camperleri alındı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 08:34 | 2013-03-22 08:45 | 0:11 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.038382 | 1900-01-03 18:11 | 0 | 0
| AF 370 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Erçene-Kabaağaç hattı | Mütahit çalışması için proğramlı kesinti yapıldı. | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-22 | 2013-03-22 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1066.0657 | 0 | 0 | 0 | 0
| AF 371 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli-Bakraç çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 13:25 | 2013-03-22 13:48 | 0:23 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.1605 | 1900-01-18 21:29 | 0 | 0
| AF 372 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli-Bakraç çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 14:00 | 2013-03-22 14:16 | 0:16 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.11166 | 1900-01-12 20:10 | 0 | 0
| AF 373 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) Doğanköy TM Fider 10 çıkışı | Kesiciler kapatıldı enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 15:22 | 2013-03-22 15:27 | 0:05 | 165.8084 | 20552.6758 | 0 | 0 | 0.57572 | 1900-03-11 08:43 | 0 | 0
| AF 374 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) Doğanköy TM Fider 10 çıkışı | Kesiciler kapatıldı enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 16:22 | 2013-03-22 16:30 | 0:08 | 165.8084 | 20552.6758 | 0 | 0 | 0.92116 | 1900-04-23 04:21 | 0 | 0
| AF 375 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Doğanköy TM Fider 11 çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 16:22 | 2013-03-22 16:24 | 0:02 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.027914 | 1900-01-02 11:02 | 0 | 0
| AF 376 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) Doğanköy TM Fider 10 çıkışı | fider 10 afşin merkez hattı Balıkçıl köyü civarında izoletörü ve iletkeni yere düşmüş.Afşin merkez 20:07'ye kadar Fider 11'den 00:20 'ye kadar Fider 3 ten ring hattından beslendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 16:31 | 2013-03-23 00:20 | 7:49 | 165.8084 | 20552.6758 | 0 | 0 | 1900-02-22 00:04 | 1918-04-28 21:25 | 0 | 0
| AF 377 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Doğanköy TM Fider 11 çıkışı | Kesiciler kapatıldı enerji normal | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 16:31 | 2013-03-22 16:32 | 0:01 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.013957 | 1899-12-31 17:31 | 0 | 0
| AF 378 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Doğanköy TM Fider 3 çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 16:01 | 2013-03-22 16:40 | 0:39 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:56 | 1900-07-03 13:05 | 0 | 0
| AF 379 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Sevin monoblok Sevin köyleri çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 16:01 | 2013-03-22 18:00 | 1:59 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-21 13:55 | 0 | 0
| AF 380 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Doğanköy TM Fider 11 çıkışı | Og hat takibi yapıldı.kesici kapatıldı ve enerji normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 17:00 | 2013-03-22 18:20 | 1:20 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:48 | 1900-05-17 09:39 | 0 | 0
| AF 381 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 16:50 | 2013-03-22 17:40 | 0:50 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.69785 | 1900-03-26 12:02 | 0 | 0
| AF 382 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 13:30 | 2013-03-22 15:45 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:26
| AF 383 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca kök bina Dağlıca kasabası | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 13:10 | 2013-03-22 14:15 | 1:05 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:04 | 0 | 0
| AF 384 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca keşirlik kök bina Topaktaş-Sergen | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 13:10 | 2013-03-22 14:50 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:57
| AF 385 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan kök bina Çoğulhan kasabası | Ag iletken dolaşması ve kopması yapıldı şalter kapatıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 16:35 | 2013-03-22 17:30 | 0:55 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 21:56 | 0 | 0
| AF 386 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Alpaslan mahallesi | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 17:10 | 2013-03-22 17:45 | 0:35 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:44 | 0 | 0
| AF 387 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli-Bakraç çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 13:50 | 2013-03-23 14:05 | 0:15 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| AF 388 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli-Bakraç çıkışı | kesici kapatıldı enerji normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 17:10 | 2013-03-23 17:35 | 0:25 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| AF 389 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 17:50 | 2013-03-23 18:20 | 0:30 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| AF 390 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok emirilyas çıkışı | 3 adet og direk devrilmiş yerine 3 adet ağaç direk dikildi. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-23 10:00 | 2013-03-23 18:20 | 8:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 18:35
| AF 391 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş-Kamalak mezrası | og hat takibi yapıldı ve sıkıbağ düşmesi yapıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 08:00 | 2013-03-23 10:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 03:06
| AF 392 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina İncirli köyü | Og direk değiştirildi. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-23 10:00 | 2013-03-23 15:00 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| AF 393 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Türkçayırı köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 16:00 | 2013-03-23 17:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| AF 394 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş-kızılyer | dolaşıklık açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 16:00 | 2013-03-23 17:45 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:27
| AF 395 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş-gözübenli mah. | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 16:00 | 2013-03-23 18:30 | 2:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 11:42 | 0 | 0
| AF 396 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır köprübaşı kök bina Tanır-Kirmentaş mah. | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 17:00 | 2013-03-23 19:15 | 2:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 22:32 | 0 | 0
| AF 397 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok Çobanbeyli kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 08:20 | 2013-03-23 08:30 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AF 398 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Büyüktatlar kasabası | dolaşıklık açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 10:30 | 2013-03-23 12:00 | 1:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 07:01 | 0 | 0
| AF 399 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 10:45 | 2013-03-23 12:45 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| AF 400 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok Çobanbeyli kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 13:35 | 2013-03-23 16:45 | 3:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29 19:03 | 0 | 0
| AF 401 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Dağlıca kasabası eşkiler mezrasında og sigorta değiştirildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 10:21 | 2013-03-24 10:33 | 0:12 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.16748 | 1900-01-19 18:15 | 0 | 0
| AF 402 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca keşirlik kök bina Dağlıca-kayabaşı mah. | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 08:00 | 2013-03-24 11:10 | 3:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 22:49 | 0 | 0
| AF 403 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Büyüktatlar kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 12:10 | 2013-03-24 12:20 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AF 404 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok Çobanbeyli kasabası | Ag sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 16:40 | 2013-03-24 17:15 | 0:35 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:44 | 0 | 0
| AF 405 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | İletken dolaşıklığı açıldı ,sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 10:45 | 2013-03-24 11:30 | 0:45 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:31 | 0 | 0
| AF 406 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok emirilyas köyü | Ag atlamaları yenilendi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 14:10 | 2013-03-24 14:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AF 407 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Erçene -kabaağaç hattında mütahit çalışması var.bu hattın camperleri alındı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 08:45 | 2013-03-25 08:58 | 0:13 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.04536 | 1900-01-04 14:57 | 0 | 0
| AF 408 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Erçene-Kabaağaç hattı | Mütahit çalışması için proğramlı kesinti yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-25 08:45 | 2013-03-25 17:15 | 8:30 | 0 | 0 | 0 | 1066.0657 | 0 | 0 | 0 | 1901-01-11 13:34
| AF 409 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Mütahit çalışması için alınan Erçene hattının camperleri bağlandı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 17:00 | 2013-03-25 17:15 | 0:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| AF 410 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Alpaslan mahallesi | Abone bağlantısı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 10:35 | 2013-03-25 10:55 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AF 411 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Og sigota değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 11:30 | 2013-03-25 11:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 412 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 17:35 | 2013-03-25 17:40 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AF 413 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Ördek köyü | Ag hat bakımı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 10:20 | 2013-03-26 12:30 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 15:52
| AF 414 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Kabaağaç,akçırı,Ortaklı,Çalış köyleri | Mütahit çalışması için proğramlı kesinti yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-26 08:30 | 2013-03-26 17:00 | 8:30 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-07-17 21:18
| AF 415 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Ördek köyü | Ag hat bakımı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 14:50 | 2013-03-26 15:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AF 416 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Ördek köyü | Trafo bakımı yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 09:00 | 2013-03-27 12:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| AF 417 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina esence kas. | Esence kasabsı içme suyu hat başında og camper kopması yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 10:40 | 2013-03-27 10:46 | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:54
| AF 418 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Ördek köyü | Ag hat bakım onarımı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 14:00 | 2013-03-27 15:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AF 419 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) emniyet kök bina yeşilyurt mah. | Belediye düğün salonu abone bağlantısı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 14:20 | 2013-03-27 14:45 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| AF 420 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 07:30 | 2013-03-28 07:40 | 0:10 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| AF 421 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Göllüce-İncirli hattı | Proğramlı mütahit çalışması için Og camperleri alındı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 08:40 | 2013-03-28 09:00 | 0:20 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 04:58 | 0 | 0
| AF 422 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Göllüce mah ve incirli köyü | Mütahit çalışması için proğramlı kesinti yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-28 08:40 | 2013-03-28 17:00 | 8:20 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-11-19 03:30 | 0 | 0
| AF 423 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca keşirlik kök bina Dağlıca Kayabaşı mah. | Ag hat bakım onarımı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 11:10 | 2013-03-28 12:00 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| AF 424 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Gerger mah. | Belediye ekipleri yol çalışması yaparken direk kırılmış ve iletkenleri koparmış.kırılan direk değiştirildikopan iletkenlere ek yapıldı. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-28 10:50 | 2013-03-28 16:00 | 5:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-18 05:49 | 0 | 0
| AF 425 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Yeşiloba (Bozyer) çıkışı | Haliç mermer atölyesi elektriği kesildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 14:53 | 2013-03-28 15:10 | 0:17 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 18:08 | 0 | 0
| AF 426 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) Karagöz yolu kök bina G.o.paşa mah. | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 13:50 | 2013-03-28 14:15 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| AF 427 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Kabaağaç köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 19:30 | 2013-03-28 20:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| AF 428 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan tevzi kök bina Çoğulhan-Alemdar çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 06:40 | 2013-03-29 07:40 | 1:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| AF 429 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Göllüce-İncirli hattı | Proğramlı mütahit çalışması için Og camperleri alındı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 08:44 | 2013-03-29 08:50 | 0:06 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AF 430 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Göllüce mah ve incirli köyü | Mütahit çalışması için proğramlı kesinti yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-29 08:44 | 2013-03-29 17:30 | 8:46 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-06 00:02 | 0 | 0
| AF 431 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Kabaağaç köyünde ayırıcı ve sigortalar kontrol edildi.Ayırıcı açma kapama yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 10:05 | 2013-03-29 10:10 | 0:05 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.017446 | 1900-01-01 03:54 | 0 | 0
| AF 432 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Gerger mah. | Belediye çalışmasından dolayı direk yeri değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 08:35 | 2013-03-29 11:00 | 2:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 07:18 | 0 | 0
| AF 433 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır çıkışı | Çoğulhan kasabası içme suyu sigortası atmış.Değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 11:25 | 2013-03-29 11:35 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| AF 434 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Sevin monoblok Binboğa köyü | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 13:25 | 2013-03-29 14:30 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.81129
| AF 435 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina esence kas. | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-30 18:30 | 2013-03-30 19:00 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| AF 436 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-30 05:55 | 2013-03-30 06:30 | 0:35 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.48849 | 1900-02-28 13:13 | 0 | 0
| AF 437 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-30 06:45 | 2013-03-30 07:00 | 0:15 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| AF 438 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) Karagöz yolu kök bina G.o.paşa mah. | Direğe konsol takıldı ve iletkene ek yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-30 09:00 | 2013-03-30 10:00 | 1:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| AF 439 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 06:30 | 2013-03-31 06:40 | 0:10 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| AF 440 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 09:42 | 2013-03-31 10:30 | 0:48 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.66993 | 1900-03-23 00:59 | 0 | 0
| AF 441 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Nadır köyü | 2 adet Ag direk yeri değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 09:30 | 2013-03-31 12:30 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| AF 442 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | Şalter Arızalanmış değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 08:00 | 2013-03-31 12:30 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| AF 443 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan site kök bina Çoğulhan site | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 16:00 | 2013-03-31 17:00 | 1:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| AF 444 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş-Çatak | Ag sıkıbağ düşmesi yapıldı ve arıza giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 17:30 | 2013-03-31 18:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 445 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Gözpınar köyü | Ag sigorta tabanı değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 17:15 | 2013-03-31 17:45 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 446 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Afşin lisesi kök bina Emirli köyü | Ag dolaşıklık açıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 18:35 | 2013-03-31 19:15 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| AF 448 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok emirilyas köyü | Ag sehim alındı . | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 11:35 | 2013-03-01 12:10 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| EKN0069 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) TAT TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-01 10:05 | 2013-03-01 10:35 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| EKN0070 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) BOYALI TR SEKSİYONER | OG SİGORTALAR TAKILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-01 18:45 | 2013-03-01 19:10 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| EKN0071 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) SOYSALI Y YERLESİM TR ÇIKIŞ 1 | İKİ DİREK ARASI ALPEK İLETKEN ÇEKİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-02 09:25 | 2013-03-02 10:20 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.68648
| EKN0072 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) SOYSALI MERKEZ TR ÇIKIŞ 1 | YOL GENİŞLEMESİ NEDENİYLE AĞAÇ DİREK DİKİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-02 09:40 | 2013-03-02 10:55 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| EKN0073 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) Y ORTAÖREN SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-03 08:05 | 2013-03-03 08:20 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| EKN0074 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) TAT TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 09:45 | 2013-03-03 10:20 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| EKN0075 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) GELLEVİZ TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG İLETKEN BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 12:35 | 2013-03-03 13:55 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.99852
| EKN0076 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) EKSİ ELMA TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG CAMPERİ BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 19:55 | 2013-03-03 21:30 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:27
| EKN0077 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) A İÇME TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 08:35 | 2013-03-04 08:50 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| EKN0078 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) EKSİ ELMA HATBASI SEKSİYONER | OG HATTINDA SIKI BAĞDAN DÜSEN İLETKEN BAĞLANDI ATAN OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-04 10:45 | 2013-03-04 11:10 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| EKN0079 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) ERİKLİ TR ÇIKIŞ 1 | DOLASIK AG İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ATAN AG SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 13:10 | 2013-03-04 14:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| EKN0080 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) KARAKIZ TR ÇIKIŞ 1 | AG İLETKENLERİN SEHİMİ ALIINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-05 13:20 | 2013-03-05 14:30 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.8737
| EKN0081 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 09:35 | 2013-03-05 09:45 | 0:10 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| EKN0082 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 09:35 | 2013-03-05 09:45 | 0:10 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| EKN0083 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) Y İÇME MONB MERKEZ ÇIKIŞI | MERKEZ KÖK KESİCİ ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-05 14:50 | 2013-03-05 15:00 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| EKN0084 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) Y İÇME MONB MERKEZ ÇIKIŞI | MERKEZ KÖK KESİCİ ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-05 14:50 | 2013-03-05 15:00 | 0:10 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| EKN0085 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) Y İÇME MONB MERKEZ ÇIKIŞI | KOPAN JUMPER BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-06 11:00 | 2013-03-06 11:10 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| EKN0086 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) Y İÇME MONB MERKEZ ÇIKIŞI | KOPAN JUMPER BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-06 11:00 | 2013-03-06 11:10 | 0:10 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| EKN0087 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) ORTAİÇME TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 08:20 | 2013-03-06 08:45 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| EKN0088 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) KÜRTÜL HAT.SEKSİYONELİ SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 12:15 | 2013-03-06 12:25 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| EKN0089 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) ÇINARLI TR ÇIKIŞ 1 | DOLASIK AG İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ATAN AG SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 14:45 | 2013-03-06 15:20 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| EKN0090 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | AÇAN TÜRKELİ ÇIKIŞI BEŞLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 07:30 | 2013-03-06 08:00 | 0:30 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| EKN0091 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | AÇAN TÜRKELİ ÇIKIŞI BEŞLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 07:30 | 2013-03-06 08:00 | 0:30 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| EKN0092 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | OG HATTINDA JUMPER ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-07 09:50 | 2013-03-07 10:00 | 0:10 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| EKN0093 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | OG HATTINDA JUMPER ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 09:50 | 2013-03-07 10:00 | 0:10 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| EKN0094 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) SOYSALI MERKEZ TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 10:45 | 2013-03-07 11:50 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.81129
| EKN0095 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) GÖZPINAR TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 10:15 | 2013-03-08 11:05 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| EKN0096 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) Y İÇME MONB MERKEZ ÇIKIŞI | HİZMET ALANI TR AYIRICI ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-08 13:20 | 2013-03-08 13:27 | 0:07 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.024425 | 1900-01-02 00:40 | 0 | 0
| EKN0097 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) Y İÇME MONB MERKEZ ÇIKIŞI | HİZMET ALANI TR AYIRICI ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-08 13:20 | 2013-03-08 13:27 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.60968
| EKN0098 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) KIRKGÖZ MONOBLOK ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | AÇAN ÇIKIŞA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 18:50 | 2013-03-08 19:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| EKN0099 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) KIRKGÖZ MONOBLOK MADEN ÇIKIŞI | MADEN HATBASINDA AYIRICI ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-08 12:10 | 2013-03-08 12:20 | 0:10 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| EKN0100 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) KIRKGÖZ MONOBLOK ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | AÇAN ÇIKIŞA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 17:50 | 2013-03-10 18:15 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| EKN0101 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) İĞDE KÖK SOYSALI ÇIKIŞI | AÇAN SOYSALI ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 09:40 | 2013-03-11 10:15 | 0:35 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.70915 | 1900-02-05 23:11
| EKN0102 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) KIRKGÖZ MONOBLOK ALTUN YAPRAK ÇIKIŞI | SIKI BAĞDAN DÜŞEN İLETKEN BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-11 13:15 | 2013-03-11 13:40 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| EKN0103 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) KÖPRÜ AGZI TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 09:20 | 2013-03-12 09:55 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| EKN0104 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) EKSİ ELMA HATBASI SEKSİYONER | KOPAN OG İLETKENİ BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-12 16:30 | 2013-03-12 17:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| EKN0105 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) SOYSALI KÖK KABAKTEPE ÇIKIŞI | AÇAN KABAKTEPE ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 16:50 | 2013-03-12 18:15 | 1:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.86111 | 1900-02-14 02:27
| EKN0106 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) İĞDE KÖK SOYSALI ÇIKIŞI | KABAKTEPE OG HATTINDAKİ ARIZA NEDENİYLE AÇAN GRUB BEŞLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 10:25 | 2013-03-13 10:45 | 0:20 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| EKN0107 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) SOYSALI KÖK KABAKTEPE ÇIKIŞI | OG HAT TAKİBİ YAPILDI SIKI BAĞDAN DÜŞEN OG İLETKENİ BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-13 10:55 | 2013-03-13 13:00 | 2:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:24 | 1900-03-07 19:08
| EKN0108 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) EKSİ ELMA HATBASI SEKSİYONER | KIRILAN OG AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-03-13 10:00 | 2013-03-13 13:20 | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 10:04
| EKN0109 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) KİRİKLER TR. SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 19:10 | 2013-03-13 19:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| EKN0110 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) KARAKIZ TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG İLETKENLERİ BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 11:32 | 2013-03-14 12:10 | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.4743
| EKN0111 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | İĞDE KÖKTEN ALAN SOYSALI GRUBUNA MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞINDAN ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-15 13:40 | 2013-03-15 13:50 | 0:10 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| EKN0112 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | İĞDE KÖKTEN ALAN SOYSALI GRUBUNA MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞINDAN ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-15 13:40 | 2013-03-15 13:50 | 0:10 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| EKN0113 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) KIRKGÖZ MONOBLOK MADEN ÇIKIŞI | KÜRTÜL OG HATTINA DÜŞEN AĞAÇ NEDENİYLE AÇAN GRUBA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 17:45 | 2013-03-15 19:00 | 1:15 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-01 06:42 | 1900-05-01 00:50
| EKN0114 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) GAZİLER MONOBLOK KÜRTÜL ÇIKIŞI | KÜRTÜL OG HATTINA DÜŞEN AĞAÇ KALDIRILDIKOPAN İLETKENLER BAĞLANDI AÇAN GRUBA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 17:45 | 2013-03-15 21:10 | 3:25 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-29 06:35
| EKN0116 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) HANÇIPLAK MONBLOK EKİNÖZÜ ÇIKIŞI | KOPAN ÇIKIŞ KABLO BAŞLIĞI BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 21:10 | 2013-03-15 21:50 | 0:40 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| EKN0117 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) HANÇIPLAK MONBLOK EKİNÖZÜ ÇIKIŞI | KOPAN ÇIKIŞ KABLO BAŞLIĞI BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 21:10 | 2013-03-15 21:50 | 0:40 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 1900-05-09 04:05
| EKN0118 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) AKPINAR KÖK EKİNÖZÜ ÇIKIŞI | ÜÇ SIFIR HATTINDAİJALATÖRDEN DÜŞEN İLETKEN BAĞLANDI ENERJİ FİDER 6 DAN ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-15 23:40 | 2013-03-16 00:30 | 0:50 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.52338 | 1900-03-04 21:01 | 0 | 0
| EKN0119 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) AKPINAR KÖK EKİNÖZÜ ÇIKIŞI | ÜÇ SIFIR HATTINDAİJALATÖRDEN DÜŞEN İLETKEN BAĞLANDI ENERJİ FİDER 6 DAN ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-15 23:40 | 2013-03-16 00:30 | 0:50 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 1900-01-02 00:56 | 1900-06-10 17:06
| EKN0120 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) AKPINAR TR. SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-15 22:05 | 2013-03-15 22:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| EKN0121 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) IRGAT 1 TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG İLETKENLER BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 20:10 | 2013-03-15 20:35 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| EKN0122 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) SARIGÖL 2 TR ÇIKIŞ 3 | ATAN TMS KALDIRILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 20:55 | 2013-03-15 21:05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| EKN0123 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) KÜRTÜL HAT.SEKSİYONELİ SEKSİYONER | AĞAÇ DÜŞMESİ SONUCU KOPAN İLETKAN LER BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-16 11:10 | 2013-03-16 11:45 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 04:39
| EKN0124 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) MADEN MONBLOK GELLEVİZ ÇIKIŞI | AÇAN GELLEVİZ ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 11:20 | 2013-03-16 12:15 | 0:55 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:45 | 1900-02-27 15:52
| EKN0125 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) GELLEVİZ KÖK ÇİFLİK AMBAR ÇIKIŞI | SIKI BAĞDAN DÜŞEN İLETKEN BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-16 14:30 | 2013-03-16 16:10 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 03:06
| EKN0126 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) ALIŞAR DEMİRCİLER TR TR | YANAN PANO DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-16 08:00 | 2013-03-16 14:10 | 6:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 02:43
| EKN0127 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) OSMAN ÖZEN TR ÇIKIŞ 1 | HATTIN SEHİMİ ALINDI ATAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 16:10 | 2013-03-16 16:30 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| EKN0128 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) BOĞAZ TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN İLETKENLER BAGLANDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 16:40 | 2013-03-16 17:25 | 0:45 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:31 | 0 | 0
| EKN0129 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) GÖL TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 17:40 | 2013-03-16 17:45 | 0:05 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.18291 | 0 | 0
| EKN0130 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) IRGAT 1 TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG İLETKEN BAĞLANDI ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 17:55 | 2013-03-16 18:20 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| EKN0131 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) DAVUTLAR TR. ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 18:40 | 2013-03-16 19:10 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| EKN0132 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) SARIGÖL 2 TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN İLETKEN BAĞLANDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 19:25 | 2013-03-16 20:10 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| EKN0133 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) ÇAY TR ÇIKIŞ 1 | YATAN AG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 09:20 | 2013-03-17 10:30 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.8737
| EKN0134 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) AKPINAR TR. TR | KOPAN İLETKEN BAĞLANDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ATAN TMS KALDIRILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 14:20 | 2013-03-17 15:35 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| EKN0135 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) DOĞAN TM FİDER 6 | FİDER 6 DAN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 10:00 | 2013-03-17 10:30 | 0:30 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| EKN0136 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) DOĞAN TM FİDER 6 | FİDER 6 DAN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 10:00 | 2013-03-17 10:30 | 0:30 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:46 | 1900-04-06 15:04
| EKN0137 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) DOĞAN TM FİDER 6 | FİDER 6 DAN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 12:20 | 2013-03-17 12:55 | 0:35 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.36637 | 1900-02-13 09:55 | 0 | 0
| EKN0138 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) DOĞAN TM FİDER 6 | FİDER 6 DAN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 12:20 | 2013-03-17 12:55 | 0:35 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 1900-01-01 03:04 | 1900-04-22 21:34
| EKN0139 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) AKPINAR KÖK MERKEZ ÇIKIŞI | MANEVRA YAPILDI ENERJİ FİDER 7 DEN ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-17 14:40 | 2013-03-17 14:55 | 0:15 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.15702 | 1900-01-18 11:06 | 0 | 0
| EKN0140 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-6(Elbistan Ağlıca Binası) AKPINAR KÖK MERKEZ ÇIKIŞI | MANEVRA YAPILDI ENERJİ FİDER 7 DEN ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-17 14:40 | 2013-03-17 14:55 | 0:15 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 0.91176 | 1900-02-16 19:32
| EKN0141 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | AÇAN ÇIKIŞA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 19:20 | 2013-03-17 19:30 | 0:10 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| EKN0142 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | AÇAN ÇIKIŞA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 19:20 | 2013-03-17 19:30 | 0:10 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| EKN0143 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) GAZİLER TR1 ÇIKIŞ 1 | SIKI BAĞDAN DÜŞEN İLETKEN BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 08:50 | 2013-03-18 09:25 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| EKN0144 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) KÖŞELER TR ÇIKIŞ 1 | DOLASIK AG İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ATAN AG SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 10:20 | 2013-03-18 10:55 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| EKN0145 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | TÜRKELİ HATBASINDA ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-18 14:10 | 2013-03-18 14:20 | 0:10 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| EKN0146 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | TÜRKELİ HATBASINDA ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-18 14:10 | 2013-03-18 14:20 | 0:10 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| EKN0147 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | SOYSALI HAT BASINDA AYIRICI ARIZASI GİDERİLDİ ATAN OG SİGORTALAR DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-19 17:10 | 2013-03-19 17:25 | 0:15 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| EKN0148 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | SOYSALI HAT BASINDA AYIRICI ARIZASI GİDERİLDİ ATAN OG SİGORTALAR DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-19 17:10 | 2013-03-19 17:25 | 0:15 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| EKN0149 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) KEBELİ TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 10:35 | 2013-03-21 10:50 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| EKN0150 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) AHMET AT TR 2. ÇIKIŞ 1 | ATAN TMS KALDIRILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 17:10 | 2013-03-21 17:35 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| EKN0151 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) GELLEVİZ KÖK ÇİFLİK AMBAR ÇIKIŞI | AĞAÇ DÜŞMESİ SONUCU KOPAN İLETKAN LER BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 22:10 | 2013-03-23 09:30 | 11:20 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-25 16:16
| EKN0152 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) A İÇME TR ÇIKIŞ 1 | DOLASIK AG İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ATAN AG SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 08:20 | 2013-03-22 09:15 | 0:55 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 00:17 | 0 | 0
| EKN0153 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ CAMİ TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG İLETKENLER BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 09:30 | 2013-03-22 10:15 | 0:45 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:31 | 0 | 0
| EKN0154 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) HİZMET ALANI TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 14:20 | 2013-03-22 14:50 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| EKN0155 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) OKUL YANITR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 15:10 | 2013-03-22 15:40 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| EKN0156 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) KÖŞELER TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 16:05 | 2013-03-22 16:20 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| EKN0157 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) GAZİLER 1 TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 17:05 | 2013-03-22 17:40 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| EKN0158 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) GAZİLER 2 TR SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 17:50 | 2013-03-22 18:05 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| EKN0159 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) UZUNÇAYIR TR SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 18:55 | 2013-03-22 19:10 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| EKN0160 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) OSMAN ÖZEN TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG İLETKENLER BAĞLANDI ATAN AG SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 16:00 | 2013-03-22 16:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| EKN0161 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) KAPLAN TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG İLETKENLER BAĞLANDI ATAN AG SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 16:50 | 2013-03-22 17:30 | 0:40 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:07 | 0 | 0
| EKN0162 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) A İÇME TR TR | ATN TMS KALDIRILDI AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 17:45 | 2013-03-22 18:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| EKN0163 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) A.İÇME YENİYERLEŞM TR ÇIKIŞ 1 | ATN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 18:50 | 2013-03-22 19:25 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| EKN0164 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) ÇİFLİK 1 TR TR | KOPAN İLETKENLER BAĞLANDI ATAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 08:35 | 2013-03-23 09:45 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| EKN0165 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) KARABÖRKLER TR ÇIKIŞ 1 | YATAN AG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-23 10:25 | 2013-03-23 11:30 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.81129
| EKN0166 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) ALIŞAR DEMİRCİLER TR TR | YATAN AG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-23 12:15 | 2013-03-23 13:40 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| EKN0167 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) ÇİFLİKKALE TR TR | DOLASIK AG İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ATAN AG SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 15:00 | 2013-03-23 15:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| EKN0168 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) KIRKGÖZ MONOBLOK MADEN ÇIKIŞI | MADEN ÖZEL OG HATTINDAN GELEN ARIZA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 08:00 | 2013-03-23 08:40 | 0:40 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| EKN0169 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) ASAĞI ORTAÖREN TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 09:20 | 2013-03-24 09:55 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| EKN0170 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) Y ORTAÖREN ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 12:10 | 2013-03-24 12:55 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| EKN0171 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | KIRILAN OG AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-03-25 09:50 | 2013-03-25 12:40 | 2:50 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-22 15:46 | 0 | 0
| EKN0172 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) HAVALAR HATBAŞI SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-25 14:10 | 2013-03-25 14:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| EKN0173 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) GAZİLER 1 TR TR | DOLASIK AG İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ATAN AG SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 16:30 | 2013-03-26 17:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| EKN0174 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) DAVUTLAR TR. ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 10:10 | 2013-03-27 10:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| EKN0175 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) HİZMET ALANI TR ÇIKIŞ 1 | ATN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 09:00 | 2013-03-27 09:25 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| EKN0176 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) OKUL YANITR ÇIKIŞ 1 | ATN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 11:30 | 2013-03-27 12:15 | 0:45 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:31 | 0 | 0
| EKN0177 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) AĞCADERE TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ DOLASAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 13:25 | 2013-03-27 13:50 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| EKN0178 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) GAZİLER 1 TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ DOLASAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 16:25 | 2013-03-27 17:30 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.81129
| EKN0179 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) KARAKIZ TR ÇIKIŞ 1 | SIKI BAĞDAN DÜŞEN AG İLETKEN BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-29 11:10 | 2013-03-29 12:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| EKN0180 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) TÜRKMENLER MERKEZ TR. ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-30 10:15 | 2013-03-30 10:50 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| NUR0036 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | Fider-7(Nurhak Ekinözü) KULLAR YENİ TR KARŞIYAKA M. |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-03-02 09:30 | 2013-03-02 16:30 | 7:00 | 0 | 263.3937 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-16 19:45 | 0 | 0
| NUR0037 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | Fider-7(Nurhak Ekinözü) TATLAR PINARBAŞI KULLAR TATLAR | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 10:15 | 2013-03-05 13:00 | 2:45 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-20 05:26 | 0 | 0
| NUR0038 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | Fider-7(Nurhak Ekinözü) TATLAR KUZ KULLAR TATLAR | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 08:30 | 2013-03-06 13:00 | 4:30 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-08-05 19:10 | 0 | 0
| NUR0039 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | Fider-7(Nurhak Ekinözü) DEGİRMENKAYA | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 10:30 | 2013-03-06 15:30 | 5:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-16 14:55 | 0 | 0
| NUR0040 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | Fider-7(Nurhak Ekinözü) KARAÇAR HAMZA TR MERKEZ | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 08:25 | 2013-03-07 08:35 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| NUR0041 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | Fider-7(Nurhak Ekinözü) TAŞLIK | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 08:15 | 2013-03-07 14:35 | 6:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 13:10
| NUR0042 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | Fider-7(Nurhak Ekinözü) BARIŞ HATBAŞI | YANAN OG DİREĞİ DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 10:05 | 2013-03-09 15:30 | 5:25 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-19 08:51 | 0 | 0
| NUR0043 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) HANÇIPLAKLAR MONOB. NURHAK | FİDER 7 AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 09:40 | 2013-03-10 09:50 | 0:10 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| NUR0044 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | Fider-7(Nurhak Ekinözü) TAŞLIK | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 13:15 | 2013-03-15 14:35 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| NUR0045 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) HANÇIPLAKLAR MONOB. NURHAK | FİDER 7 AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 21:00 | 2013-03-15 21:13 | 0:13 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.13608 | 1900-01-15 20:50 | 0 | 0
| NUR0046 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) HANÇIPLAKLAR MONOB. NURHAK | FİDER 7 AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 21:15 | 2013-03-15 21:45 | 0:30 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| NUR0047 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) HANÇIPLAKLAR MONOB. NURHAK | FİDER 7 AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 22:07 | 2013-03-15 22:11 | 0:04 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.041871 | 1900-01-04 04:34 | 0 | 0
| NUR0048 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) HANÇIPLAKLAR MONOB. KIZILCA | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 23:00 | 2013-03-15 23:11 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.47903
| NUR0049 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | Fider-7(Nurhak Ekinözü) TAŞLIK | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 09:15 | 2013-03-15 09:35 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| NUR0050 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) HANÇIPLAKLAR MONOB. NURHAK | KOPAN KABLO BAŞLIGI YENİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 16:30 | 2013-03-16 16:45 | 0:15 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.15702 | 1900-01-18 11:06 | 0 | 0
| NUR0051 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) BİÇİN TR1 VE 2 | İZALATÖR DEGİŞTİ HATTIN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 09:00 | 2013-03-18 09:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| NUR0052 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) TATLAR P BAŞI ES TR |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 11:09 | 2013-03-18 11:25 | 0:16 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.055828 | 1900-01-05 22:05 | 0 | 0
| NUR0053 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) BAGLICA KÖK MERKEZ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 12:45 | 2013-03-20 13:00 | 0:15 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.15702 | 1900-01-18 11:06 | 0 | 0
| NUR0054 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) KIZILCA MONO NURHAK | HATTA TAKILAN DAL ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 17:10 | 2013-03-22 18:25 | 1:15 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.52338 | 1900-03-04 21:01 | 0 | 0
| NUR0055 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) UMUTLU | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 08:00 | 2013-03-23 09:07 | 1:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 22:02
| NUR0056 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) BARIŞ BELEDİYE TR | DÜŞEN T.M.Ş KALDIRILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 09:20 | 2013-03-23 09:50 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| NUR0057 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) DERBENT TR | TRAVESE DÜŞEN İLETKEN KALDIRILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 10:20 | 2013-03-23 10:45 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| NUR0058 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) KULLAR ES TR EMİN | DOLAŞAN HAT AÇILDI | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-23 13:10 | 2013-03-23 13:30 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| NUR0059 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) KULLAR YENİ TR KARŞIYAKA M. | KIRILAN HAT BAĞLANDI | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-03-23 13:30 | 2013-03-23 13:40 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| NUR0060 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) KIZILCA HAT BAŞI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 14:00 | 2013-03-23 14:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| NUR0061 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ TR AZİZLER | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 16:10 | 2013-03-25 16:25 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| NUR0062 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) ALÇİÇEK TR2 | HATTIN SEHİMİ ALINDI BAKIM YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 10:00 | 2013-03-26 11:20 | 1:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 23:11 | 0 | 0
| NUR0063 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) ALÇİÇEK TR | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 16:00 | 2013-03-27 16:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| NUR0064 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | fider-7(Nurhak Ekinözü) TATLAER Y TR CAMİİ | DİREK YERİ DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 11:00 | 2013-03-28 11:55 | 0:55 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 00:17 | 0 | 0
| Ç.CERİT0080 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) ENGİZEK TR-1 BATI ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 09:00 | 2013-03-03 09:15 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| Ç.CERİT0081 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) K.CERİT KÖYÜ HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 15:00 | 2013-03-05 15:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| Ç.CERİT0082 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) ENGİZEK HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 15:30 | 2013-03-05 15:45 | 0:15 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| Ç.CERİT0084 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) BOZLAR KASABASI OG HATTI |  | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-06 08:30 | 2013-03-06 09:00 | 0:30 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| Ç.CERİT0085 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) K.CERİT KÖYÜ HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 08:00 | 2013-03-06 08:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| Ç.CERİT0086 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) Ç.CERİT MERKEZ TRFOLARI AG ÇIKIŞLARI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 10:00 | 2013-03-06 11:15 | 1:15 | 0 | 1053.5746 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-22 20:58 | 0 | 0
| Ç.CERİT0087 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) ENGİZEK-DERBENT TR HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 16:00 | 2013-03-06 16:15 | 0:15 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| Ç.CERİT0088 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) PETROL KÖK KARAFİREZ FİDERİ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 07:00 | 2013-03-07 08:00 | 1:00 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-16 14:55 | 0 | 0
| Ç.CERİT0089 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) HELETE YALANGOZ TR DAĞ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 10:00 | 2013-03-07 10:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| Ç.CERİT0090 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) KUZGEÇE TR-1 KÖPRÜ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 16:00 | 2013-03-07 16:20 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| Ç.CERİT0091 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) KARADUT TR DERE ÇIKIŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 08:30 | 2013-03-08 09:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| Ç.CERİT0092 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) KUZGEÇE TR-1 KÖPRÜ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-10 08:30 | 2013-03-10 10:00 | 1:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 07:01 | 0 | 0
| Ç.CERİT0093 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) KUZGEÇE TR-2 KÖPRÜ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-11 08:30 | 2013-03-11 10:00 | 1:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 07:01 | 0 | 0
| Ç.CERİT0094 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) BOĞAZKESEN TR CAMİİ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 09:30 | 2013-03-14 10:00 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| Ç.CERİT0095 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) KUZGEÇE TR-1 KÖPRÜ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-15 11:30 | 2013-03-15 12:00 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| Ç.CERİT0096 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) K.CERİT TR-1 DAĞ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 11:30 | 2013-03-18 12:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| Ç.CERİT0097 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) BOZLAR BAYIRLI TR HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 11:30 | 2013-03-19 12:00 | 0:30 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| Ç.CERİT0098 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) AKDERE-MERCAN TR DERE ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 13:40 | 2013-03-19 14:00 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| Ç.CERİT0099 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) HELETE-BOĞAZ TR HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 10:40 | 2013-03-20 11:00 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| Ç.CERİT0100 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) BAĞLARBAŞI MOD DÜZBAĞ FİDERİ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 16:40 | 2013-03-22 17:00 | 0:20 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| Ç.CERİT0101 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) S.OCAĞI TR DAZ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 20:40 | 2013-03-22 21:00 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| Ç.CERİT0102 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | fider-4(Ağabeyli) S.PINAR KÖYÜ HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 21:00 | 2013-03-22 21:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| Ç.CERİT0103 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) HELETE KÖK Ç.CERİT FİDERİ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 08:00 | 2013-03-23 08:30 | 0:30 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| Ç.CERİT0104 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) BOZLAR BAYIRLI TR HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 08:40 | 2013-03-23 09:00 | 0:20 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| Ç.CERİT0105 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) S.OCAĞI TR DAZ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 09:00 | 2013-03-23 09:30 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| Ç.CERİT0106 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | fider-4(Ağabeyli) BOYLU-GELEGÖÇ TR OG HATTI |  | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-23 10:00 | 2013-03-23 11:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-07 04:39
| Ç.CERİT0107 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) HELETE KÖMEKOZ TR UYAN ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 09:00 | 2013-03-24 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| Ç.CERİT0108 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) BOZLAR MOD. BOZLAR FİDERİ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 11:00 | 2013-03-24 11:25 | 0:25 | 0 | 1867.0799 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 09:57 | 0 | 0
| Ç.CERİT0109 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | FİDER-8(DÜZBAĞ) HELETE ALAÇIK TR GÖL ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 16:00 | 2013-03-26 16:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| Ç.CERİT0110 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | fider-4(Ağabeyli) ENGİZEK-DERBENT TR-1 SEKSONEL |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 08:00 | 2013-03-31 08:40 | 0:40 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 09:57 | 0 | 0
| Ç.CERİT0111 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | fider-4(Ağabeyli) KARADUT TR HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 20:00 | 2013-03-31 20:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AND 0260 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-4(Andırın) ANDRIN TM ANDIRIN HASTANE TR | 1AD. ÜÇ FAZLI ABONE BAĞLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 09:34 | 2013-03-08 09:45 | 0:11 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 18:47 | 0 | 0
| AND 0261 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK ÇİÇEKLİ HATBAŞI | HAT GEZİLDİ ARIZA SANTRALİN ÖZEL HATTINDAN GELİYOR ARIZA BULUNDU HATBAŞINA 2AD. 16A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 10:30 | 2013-03-08 12:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26 10:27
| AND 0262 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-4(Andırın) ANDIRIN TM ANDIRIN SUDEPOSU TR | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK ÇUKURU KAZILARAK DİKİLDİ 1AD. DEMİR DİREK İPTAL EDİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 13:50 | 2013-03-08 14:45 | 0:55 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 21:56 | 0 | 0
| AND 0263 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK BOZTOPRAKLI SARIVELİLER KÜSTÜK TR | 2AD. 9M AĞAÇ DİREK MONTAJ DEMONTAJ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 14:00 | 2013-03-08 15:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AND 0264 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) GEBEN KÖK KARGAÇAYIR TR | 1AD. DOLAŞIK AÇILDI 2 DİREK ARASI 3XR SEHİM ALINDI. 2AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 17:30 | 2013-03-08 18:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AND 0265 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDRIN KÖK BOZTORAKLI İSPİRLİ TR | 1AD. ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 21:30 | 2013-03-08 21:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0266 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-4(Andırın) ANDIRIN TM ANDIRIN KONUT EVLER TR | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 11:15 | 2013-03-09 11:25 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AND 0267 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-4(Andırın) ANDIRIN TM ANDIRIN KONUT EVLER TR | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 15:05 | 2013-03-09 15:15 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AND 0268 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK YEŞİLOVA YEŞİLTEPE TR | 1 DİREK ARASI 3XR SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 17:15 | 2013-03-09 17:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0269 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK ALANLI AYVALI TR | 1 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 10:50 | 2013-03-10 12:10 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| AND 0270 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN SAĞLIKOCAĞI TR | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ 2 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 11:10 | 2013-03-10 12:40 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| AND 0271 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDRIN KÖK YEŞİLOVA MERK TR | 1AD. AG İLETKEN KIRIĞI EKLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 18:00 | 2013-03-10 18:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0272 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-4(Andırın) ANDRIN TM ANDIRIN 9 NOLU TR | 1AD. 63A KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 10:43 | 2013-03-11 11:20 | 0:37 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 23:55 | 0 | 0
| AND 0273 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDRIN TM ORHANİYE KARANEBİLİ TR | 1AD. ABONE İPTAL EDİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 09:04 | 2013-03-12 09:14 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0274 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK AKİFİYE SOĞUCAK TR | KADEME AYARI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 10:00 | 2013-03-12 10:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0275 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDRIN TM YEŞİLTEPE YAYLACI TR | 1 AD. DOLAŞIK AÇILDI. 1 DİREK ARASI 3X ROS SEYİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 10:35 | 2013-03-12 10:50 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0276 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK ALINOLUK EŞREF | 1 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 10:05 | 2013-03-12 11:15 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AND 0277 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK DARIOVASI ÇINKIRLI | 1 AD. 9M AĞAÇ DİREK DEMONTAJ MONTAJ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 13:05 | 2013-03-12 13:30 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AND 0278 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK YEŞİLOVA YEŞİLTEPE TR | 1 ADET 6 A O.G. SİGORTA İKMAİLİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 17:40 | 2013-03-12 17:45 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0279 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK YEŞİLOVA YEŞİLTEPE TR | 1 AD FAZ FAZ DOLAŞIK AÇILDI.1 DİREK ARASI 5X ROS SYİM ALIND. 1 AD 100 A SİGORTA KULLNLDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 17:50 | 2013-03-12 18:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0280 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK AKİFİYE SOĞUCAK TR | 1 AD DOLAŞIK AÇILDI 3X ROS İLETKRN SEYİM ALINDI. 100 A A G SİGORTA KULLANILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 21:50 | 2013-03-12 22:05 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0281 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CANBAZ KIZILOLUK | KANMAZLAR BRANŞMANINDA KIŞTAN KALAN ARIZALAR İLETKEN KIRILMASI DOLAŞIK (GENEL BAKIM)YAYLACI KISMI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 10:06 | 2013-03-14 11:29 | 1:23 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 14:45
| AND 0282 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-4(Andırın) ANDRIN TM ANDIRIN ORMAN İŞLETME TR | 1AD. ABONE BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 16:30 | 2013-03-14 16:35 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AND 0283 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK HACIVELİUŞAĞI KARATAŞLI TR | 1 AD. 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 18:45 | 2013-03-14 18:50 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0284 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN BOZBURUN TR | 1AD. SOKAK FAZI NÖTR DOLAŞIĞI AÇILDI 1 DİREK ARASI 3X ROS SEYİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 20:10 | 2013-03-14 20:30 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AND 0285 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDRIN TM RIFATİYE SERİNTEPE TR | FAZ SOKAK FAZINA ÇEVRİLDİ ABONELER AKTARILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 11:15 | 2013-03-15 11:48 | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:29
| AND 0286 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDRIN TM F2 GEBEN | A.A. AÇTI KAPATILDI. NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 11:56 | 2013-03-15 12:06 | 0:10 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| AND 0287 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDRIN TM F2 GEBEN | A.A. AÇTI KAPATILDI. NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 14:46 | 2013-03-15 14:56 | 0:10 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| AND 0288 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) GEBEN KÖK AKGÜMÜŞ TR | 2 DİREK ARASI 1XR İLETKEN SEYİM ALINDI 2AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 15:30 | 2013-03-15 15:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0289 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) GEBEN KÖK ALTINYAYLA | 2AD. 160A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 17:41 | 2013-03-15 17:43 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0290 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) GEBEN KÖK KARGAÇAYIR TR | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 18:01 | 2013-03-15 18:02 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0291 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK EFİRAĞIZLI MERKEZ | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 18:17 | 2013-03-15 18:19 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0292 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-1(Emirler) ANDRIN TM KESİK TR1 | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 19:20 | 2013-03-15 19:21 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0293 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDRIN TM KESİK TR2 | 1AD. A40B25 KLEMENS KULLANILDI ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 19:33 | 2013-03-15 19:37 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.17419
| AND 0294 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDIRIN TM ALTINBOĞA YAYLACI TR | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 19:39 | 2013-03-15 19:41 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0295 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) DSİ KÖK BEŞBUCAK GÖKOMARLI | PLATFORM ÜZERİNDEN OKSİTLENEN BAĞLANTI YENİLENDİ 1AD. A40 B25 KLEMENS KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 20:32 | 2013-03-15 20:42 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0296 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDRIN TM ORHANİYE İSKENDERLİ | 1AD. DOLAŞIK AÇILDI 1AD. 63A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 21:10 | 2013-03-15 21:21 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.47903
| AND 0297 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK HACIVELİUŞAĞI KARATAŞLI TR | 1AD. ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 22:05 | 2013-03-15 22:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0298 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-1(Emirler) ANDRIN TM KESİK TR1 | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 08:55 | 2013-03-16 08:56 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0299 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDRIN TM ALTINBOĞA YAYLACI TR | 5 DİREK ARASI 5XROSE İLETKEN SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 09:11 | 2013-03-16 09:49 | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:43
| AND 0300 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN FEVZİYE TR | 1AD. ASTRONOMİK RÖLE 2AD. 63A V OTOMAT KULLANARAK SOKAK SİSTEM ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 10:13 | 2013-03-16 10:18 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AND 0301 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) DARIOVASI KÖK ALANLI HATBAŞI | 1AD. 16A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 10:32 | 2013-03-16 10:36 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:16
| AND 0302 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) GEBEN KÖK KARGAÇAYIR TR | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 10:44 | 2013-03-16 10:45 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0303 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK BOSTANLI TR | 3 DİREK ARASI 5XR İLETKEN SEHİM ALINDI. 2 AD. SIKIBAĞ YENİLENDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 11:40 | 2013-03-16 12:10 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0304 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) DSİ KÖK BEŞBUCAK HATBAŞI | 1AD. 16A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 12:33 | 2013-03-16 12:41 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:32
| AND 0305 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK RIFATİYE KURUPINAR | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DMM YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 14:39 | 2013-03-16 15:49 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AND 0306 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) DARIOVASI KÖK BOSTANLI TR | 3 DİREK ARASI 5XR İLETKEN SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 14:48 | 2013-03-16 15:00 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| AND 0307 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK DARIOVASI KÖK KÖKLÜ ÇIKIŞI | DARIOVASI KÖKTEN KESİCİ A.A. DAN AÇTI KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 09:44 | 2013-03-17 10:15 | 0:31 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.31405 | 1900-01-15 19:32
| AND 0308 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK YEŞİLOVA KARAMANLI TR | DİREK DOGRULTULDU 12 M AĞAÇ DİREK. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 14:51 | 2013-03-17 15:10 | 0:19 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.82742
| AND 0309 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-4(Andırın) ANDRIN TM ANDIRIN MAĞRABAŞI TR | 1AD. ABONE BAĞLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 16:27 | 2013-03-17 16:32 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AND 0310 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK SUMAKLI TIRTATLI | ABONE KABLSUNDAN KAYNAKLI ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 16:45 | 2013-03-17 17:04 | 0:19 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.82742
| AND 0311 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK ÇİÇEKLİ KARAHAMZALI HATBAŞI | 1AD. 10A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 17:15 | 2013-03-17 17:17 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0312 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK BOYNUYOĞUNLU HATBAŞI | 1AD. 16A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 17:33 | 2013-03-17 17:36 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 0.39194
| AND 0313 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK BOZTOPRAKLI MERKEZ | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 17:54 | 2013-03-17 17:55 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0314 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK BOSTANLI GÜSSEK | 1AD. 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 21:04 | 2013-03-17 21:07 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.13065
| AND 0315 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-1(Emirler) ANDIRIN TM BOSTANLI MERKEZ | 1 AD PARAFUDUR İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 09:22 | 2013-03-18 09:46 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:05
| AND 0316 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) GEBEN KÖK ALTINYAYLA TR | 1AD9 MLİK AG AGAÇ DİREK DİKİLDİ 2 AD A40 B25 KLEMENS KULLANILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 11:13 | 2013-03-18 11:45 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 09:27
| AND 0317 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-1(Emirler) ANDRIN TM EMİRLER BOSTANDERE TR | 1AD. AG DİREK DMM YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 14:30 | 2013-03-18 14:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0318 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) KUMARLI KÖK GÖKAHMETLİ MERKEZ TR | 1AD. AG DİREK DMM YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 18:10 | 2013-03-18 18:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0319 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK RIFATİYE GÜNEYLİ TR | 1AD. ABONE ARIZASI GİDERİLDİ 1AD. İLETKEN KIRIĞI EKLENDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 20:11 | 2013-03-18 20:27 | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.69677
| AND 0320 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK ÇİÇEKLİ MERKEZ TR | 1AD. AG DİREĞİ DİKİLDİ 1AD. DİREK DİKİLDİ. 2 DİREK ARASI 5XR İLETKEN SEHİM ALINDI. AG ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 14:20 | 2013-03-19 15:20 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AND 0321 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) GEBEN KÖK ALTINYAYLA TR | 1AD. ÇÜRÜK DİREK YERİNE YENİ AG DİREK DİKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 11:00 | 2013-03-20 12:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AND 0322 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDRIN TM ALTINBOĞA MERKEZ TR | 1AD. SIKIBAĞDAN ÇIKAN İLETKEN SIKIBAĞ YAPILDI 1 DİREK ARASI 3XR İLETKEN SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 11:57 | 2013-03-20 12:12 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0323 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDRIN TM KÜMBETİR MERKEZ TR | 3 DİREK ARASI 3XR SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 12:30 | 2013-03-20 12:42 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| AND 0324 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) GEBEN KÖK ALTINYAYLA TR | 1AD. 9M AĞAÇ DEMONTAJ MONTAJ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 14:00 | 2013-03-20 14:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0325 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) GEBEN KÖK KARGAÇAYIR TR | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 14:41 | 2013-03-20 14:42 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0326 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CANBAZ KIZILOLUK | 1AD. ABONE BAĞLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 17:01 | 2013-03-20 17:06 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0327 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) DSİ KÖK BEŞBUCAK MERKEZ TR | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK ÇKURU KAZILARAK DİKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 17:08 | 2013-03-20 18:09 | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 15:45
| AND 0328 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) AKİFİYE KÖK CANBAZ GÜZELBEYLİ ESKİ TR | 80M 3XALPEK KABLO ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 17:35 | 2013-03-20 18:29 | 0:54 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 08:26
| AND 0329 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) KUMARLI KÖK ALAMEŞE KÖYÜ | AD. 12M OG DİREĞİ DOĞRULTULDU. 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DOĞRULTULDU. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 11:09 | 2013-03-21 11:45 | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 13:38
| AND 0330 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN BOĞAZİÇİ TR | 1AD. ABONE BAĞLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 17:05 | 2013-03-21 17:12 | 0:07 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:14 | 0 | 0
| AND 0331 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDRIN TM ÇIĞŞAR ZİNGİR TR | 4AD. AG KIRIĞI EKLENDİ 2AD. 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 18:36 | 2013-03-21 19:01 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AND 0332 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) DOBURLU KÖK EFİRAĞIZLI MERKEZ | 2 ADET A25 B16 ABONE KLEMENSİ KULLANILDI.1 ADET ABONE ARIZASI GİDERİDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 08:45 | 2013-03-22 09:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0333 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) DSİ KÖK BEŞBUCAK TR | 2 ADET A25 B16 ABONE KLEMENSİ KULLANILDI.1 ADET ABONE ARIZASI GİDERİDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 09:35 | 2013-03-22 09:50 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0334 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDRIN TM F:2 GEBEN | F2 GEBEN A.A. AÇTI KAPATILDI NORMAL. AŞIRI YAĞMUR VE FIRTINA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 10:52 | 2013-03-22 11:04 | 0:12 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.24314 | 1900-01-12 00:25
| AND 0335 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDRIN TM F:2 GEBEN | F2 GEBEN A.A. AÇTI KAPATILDI NORMAL. AKİFİYEDEKİ ADİ AYIRICI AÇILDI. AŞIRI YAĞUR VE FIRTINA GEBEN 124 NOLU DİREKTEN CANPER ALINDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 11:10 | 2013-03-22 12:44 | 1:34 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 21:43 | 1900-04-10 23:12
| AND 0336 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-1(Emirler) ANDRIN TM GEBEN VE ÇEVRE KÖYLER | F1 EMİRLER ÜZERİNDEN BESLENDİ. AŞIRI YAĞMUR VE FIRTINA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 11:10 | 2013-03-22 13:40 | 2:30 | 0 | 3267.3898 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-05 08:28 | 0 | 0
| AND 0337 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-1(Emirler) ANDRIN TM F1 EMİRLER | F1 A.A. AÇTI KAPATILDI NORMAL. AŞIRI YAĞMUR VE FIRTINA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 13:30 | 2013-03-22 13:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| AND 0338 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU | KIZIK KÖK BİNASINDAN AÇAN KESİCİ BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 15:25 | 2013-03-22 15:30 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| AND 0339 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDRIN TM F:2 GEBEN | AKİFİYEDEKİ KÖR AYIRICI KAPATILDI. HAT BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 16:43 | 2013-03-22 16:47 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:32
| AND 0340 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-1(Emirler) ANDRIN TM F1 EMİRLER | A.A. AÇTI KAPATILDI NORMAL. AŞIRI YAĞMUR VE FIRTINA. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 01:04 | 2013-03-23 01:22 | 0:18 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.062806 | 1900-01-06 18:51 | 0 | 0
| AND 0341 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-1(Emirler) ANDRIN TM F1 EMİRLER | A.A. AÇTI KAPATILDI NORMAL. AŞIRI YAĞMUR VE FIRTINA. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 06:08 | 2013-03-23 06:50 | 0:42 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 22:46
| AND 0342 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDRIN TM F:2 GEBEN | F2 124 NOLU DİREKTEN CANPER BAĞLANDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 08:45 | 2013-03-23 09:15 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| AND 0343 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDRIN TM GEBEN VE ÇEVRE KÖYLER | F1 ÜZENDEN ALINIP F2 ÜZERİNDEN CANPER BAĞLANARAK BESLENDİ.(İNKİTA) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 06:08 | 2013-03-23 09:15 | 3:07 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 21:28 | 1900-04-10 10:11
| AND 0344 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK AKİFİYE VE ÇOKAK TR'LER | ENH BAYPAS YAPIDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 09:15 | 2013-03-23 10:25 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 09:17
| AND 0345 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) GEBEN KÖK ALTINYAYLA | 1AD. PARAFODUR İPTAL EDİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 11:00 | 2013-03-23 11:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0346 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-1(Emirler) ANDRIN TM EMİRLER TR | 1AD. 10A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 14:45 | 2013-03-23 14:50 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0347 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-1(Emirler) ANDRIN TM KESİK TR1 | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 15:43 | 2013-03-23 15:44 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0348 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK BOZTOPRAKLI KARAHIRDIRLI TR | 1AD. 63A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 16:41 | 2013-03-23 16:42 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0349 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK KIZILOLUK MERKEZ | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 17:27 | 2013-03-23 17:28 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0350 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK AKİFİYE SOĞUCAK TR | 1AD. KOPAN FAZ BAĞLANDI 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 18:11 | 2013-03-23 18:22 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.47903
| AND 0351 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) DSİ KÖK YEŞİLOVA TEKCEZ TR (1 ÇIKIŞ) | 1AD. 3 FAZLI ABONE ARIZASI GİDERİLDİ 4AD. A40B25 KLEMENS KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 11:00 | 2013-03-24 11:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0352 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK ÇOKAK TR3 | 1 AD DİREK DOĞRULTULDU 1 DİREK ARASI 3XR SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 12:10 | 2013-03-24 12:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0353 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) GEBEN KÖK ALTINYAYLA TR | 1 AD PARAFUDUR İKMALİ YAPILDI.YERİNDEN ÇIKAN DEVEBOYNU İZALATÖR MONTAJI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 13:50 | 2013-03-24 14:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0354 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-4(Andırın) ANDRIN TM ANDIRIN SANAYİ TR | SOKAK SİSTEMİN DE KOMPAK ŞALTER DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 16:15 | 2013-03-24 16:30 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AND 0355 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK BOSTANLI MERKEZ | 6AD. AG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. AG ARIZA GİDERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 16:45 | 2013-03-24 17:20 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| AND 0356 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK KARAMANLI TR | BİR DİREK ARASI DOLAŞIK AÇILDI 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 19:20 | 2013-03-24 19:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0357 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) DSİ KÖK BEŞBUCAK TR | 1 AD 6A O.G. SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 08:45 | 2013-03-25 08:50 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0358 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN ÇAMLI TR | 1 ADET PARAFODUR İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 09:20 | 2013-03-25 09:45 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AND 0359 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN ÇAMLI TR | 2 ADET ABONE ARIZASI GİDERİLDİ A40 B25 KLEMENS KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 10:00 | 2013-03-25 10:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0360 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK AKİFİYE KIRITLI | 1 AD 10A O.G. SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 13:30 | 2013-03-25 13:35 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0361 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK AKİFİYE SOĞUCAK TR | 1 ADET ABONE ARIZASI GİDERİLDİ A40 B25 KLEMENS KULLANILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 13:45 | 2013-03-25 14:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0362 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDRIN TM YEŞİLTEPE MERKEZ TR | 1 AD DOLAŞIK AÇILDI 3X ROS İLETKRN SEYİM ALINDI. SOKAK SİSTEM ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 14:30 | 2013-03-25 14:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0363 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK KARAMANLI TR | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILARAK AG ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 14:05 | 2013-03-25 14:30 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AND 0364 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) KUMARLI KÖK KABAĞAÇ AFACANLI TR | HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 14:50 | 2013-03-25 15:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0365 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDIRIN TM ALTINBOĞA | 1 DİREK ARASI DOLAŞIK AÇILDI VE SEHİMİ ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 16:38 | 2013-03-25 16:49 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.47903
| AND 0366 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK AKİFİYE TURABİ TR | 3 DİREK ARASI DOLAŞIK AÇILDI VE SEHİMİ ALINDI İKİ DİREK ARASI TEL KIRIĞI EKLENDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 17:09 | 2013-03-25 17:32 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:02
| AND 0367 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK EFİRAĞIZLI NEBİLER TR | 1 AD. DOLAŞIK AÇILDI 1 DİREK ARASI 3XR SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 17:42 | 2013-03-25 17:57 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0368 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-1(Emirler) ANDIRIN TM BOSTANDERE TR | 20 DİREK ARASI 3X ROS SEYİM ALINDI. 4 AD N 80 DEVEBOYNU İZALATÖR KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 08:45 | 2013-03-26 12:30 | 3:45 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 14:19
| AND 0369 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK SUMAKLI TIRTATLI | 2 DİREK ARASI 3XROSE SEHİM ALINDI. SIKIBAĞDAN DÜŞEN İLETKEN SIKI BAĞ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 09:30 | 2013-03-26 09:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0370 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) HAŞTIRIN KÖK HAŞTIRIN HATBAŞI | 3 ADET 10 A O.G. SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 11:00 | 2013-03-26 11:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0371 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDRIN TM ALTINBOĞA MERKEZ TR | 2 ADET DEVEBOYU İZALATÖR KULLANILDI 2 ADET SIKI BAĞ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 13:10 | 2013-03-26 13:40 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0372 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK DARIOVASI GEDİK | 1 ADET A.G. KIRIĞI EKLENDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-26 14:25 | 2013-03-26 14:30 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0373 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-1(Emirler) ANDRIN TM F1 EMİRLER | AA AÇTI BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 07:13 | 2013-03-27 07:34 | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 23:23
| AND 0374 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDRIN TM F:2 GEBEN | AA AÇTI BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 07:13 | 2013-03-27 07:34 | 0:21 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.14655 | 1900-01-17 03:58 | 0 | 0
| AND 0375 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDRIN TM F 3 KÖYLER | AA AÇTI BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 07:13 | 2013-03-27 07:34 | 0:21 | 35.1715 | 4359.6585 | 0 | 0 | 0.51292 | 1900-03-03 13:53 | 0 | 0
| AND 0376 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDRIN TM F4 ANDIRIN | AA AÇTI BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 07:13 | 2013-03-27 08:10 | 0:57 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.19889 | 1900-01-23 15:40 | 0 | 0
| AND 0377 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU | KIZIK KÖK BİNASINDAN KUZGUZ GRUBU MANEVRA YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 09:15 | 2013-03-27 09:20 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| AND 0378 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) KUMARLI KÖK GÖKAHMETLİ TR | 1 AD 10A O.G. SİGORTA İKMALİ YAPILDI. 6 AD 63A A.G. SİGORTA KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 11:30 | 2013-03-27 15:30 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| AND 0379 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) KUMARLI KÖK SARIBIYILI HATBAŞI | KARAMANLI SARIBIYIKLI HATBAŞINDA 1 ADET 16A O.G. SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 14:05 | 2013-03-27 14:10 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0380 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-2(Geben) ANDRIN TM KARGAÇAYIR TR | 1 ADET 63A NH 00 BOY SİGORTA İKMALİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 15:10 | 2013-03-27 15:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0381 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) KUMARLI KÖK GÖKAHMETLİ TR | 1AD. 100KVA PANO VE 1AD. 100KVA PANO DEMONTAJ MONTAJI YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 07:49 | 2013-03-28 15:40 | 7:51 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 12:16
| AND 0382 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK HACIVELİUŞAĞI KARATAŞLI TR | 1AD. 50KVA TAFO DEMONTAJ MONTAJ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 15:10 | 2013-03-28 16:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| AND 0383 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK BOZTOPRAKLI İSPİRLİ TR | 1AD. ABONE BAĞLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-28 17:25 | 2013-03-28 17:32 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.30484
| TUR 0023 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | FİDER 2 TÜRKOĞLU ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI | AG SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 13:10 | 2013-03-06 13:15 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| TUR 0024 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | FİDER 2 TÜRKOĞLU CECELİ KÖK CECELİ KÖK | OG SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 13:45 | 2013-03-06 13:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| TUR 0025 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI 2 FİDER 3 YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK | AG SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 16:30 | 2013-03-07 16:40 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| TUR 0026 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI 2 FİDER 3 KILILI AYDINLAR MONOBLOK KILILI AYDINLAR MONOLOK | İHTİYAÇTAN DOLAYI 2 DİREK ARASI 2 FAZ ÇEKİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 09:10 | 2013-03-08 09:25 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| TUR 0027 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | FİDER 2 TÜRKOĞLU ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI | İLETKEN DOLAŞIĞI AÇILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 20:15 | 2013-03-08 20:25 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| TUR 0028 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI KIRMAKAYA KÖK BİNASI | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 09:40 | 2013-03-09 10:10 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| TUR 0029 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI KIRMAKAYA KÖK BİNASI | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 13:00 | 2013-03-09 13:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| TUR 0030 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | FİDER 2 TÜRKOĞLU BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK | AG SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 21:10 | 2013-03-10 21:15 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| TUR 0031 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI YOLDERESİ ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 18:40 | 2013-03-11 18:50 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0032 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI YOLDERESİ ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI AG AĞAÇ DİREK YER DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 09:15 | 2013-03-12 09:45 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| TUR 0033 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | K.MARAŞ 1 FİDERİ KILILI TM Ç. HASANAĞA KÖYÜ 2 NOLU TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 17:10 | 2013-03-12 17:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| TUR 0034 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-13 07:55 | 2013-03-13 08:07 | 0:12 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.041871 | 1900-01-04 04:34 | 0 | 0
| TUR 0035 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI 1 FİDER 17 KILILI MEZARLIK KÖK BİNASI İLHANLAR ÇIKIŞI | ALT YAPI ÇALIŞMASI ESNASINDA KABLO PATLAMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 09:05 | 2013-03-14 09:35 | 0:30 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| TUR 0036 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU BELEDİYE YANI KÖK GAZİLER 1 NOLU TR | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI ALPEK İLETKEN ÇEKİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 14:00 | 2013-03-15 14:40 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| TUR 0037 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI ÖZBEK TR | AG SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 19:20 | 2013-03-15 19:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0038 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU BELEDİYE YANI KÖK İSTASYON 2 NOLU TR | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI ALPEK İLETKEN ÇEKİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 09:50 | 2013-03-16 11:00 | 1:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 08:17 | 0 | 0
| TUR 0039 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI 2 FİDER 3 KILILI AYDINLAR MONOBLOK AYDINKAVAK 3 NOLU TR | ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 14:52 | 2013-03-16 15:12 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| TUR 0040 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | FİDER 2 TÜRKOĞLU DEDELER KÖK BİNASI DEDELER 1 NOLU TR | AG SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-16 20:35 | 2013-03-16 20:45 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0041 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | FİDER 2 TÜRKOĞLU DEDELER KÖK BİNASI DEDELER 1 NOLU TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 10:45 | 2013-03-18 11:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| TUR 0042 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI 2 FİDER 3 YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK HOPURLU ÇIKIŞI | TÜRKOĞLU ARIZAYA BİLGİ VERİLMEDEN MARAŞ EKİBİ TERS BESLEME YAPMIŞ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 07:10 | 2013-03-20 08:10 | 1:00 | 0 | 1867.0799 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-17 19:05 | 0 | 0
| TUR 0043 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | FİDER 1 KAHRAMANMARAŞ FİDER 1 KAHRAMANMARAŞ FİDER 1 KAHRAMANMARAŞ | JAMPER KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 22:05 | 2013-03-20 22:24 | 0:19 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 09:32 | 0 | 0
| TUR 0044 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | FİDER 2 TÜRKOĞLU ŞEKEROBA MERKEZ KÖK BİNASI ŞEKEROBA MERKEZ KÖK DAHİLİ TR | AG SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 20:00 | 2013-03-21 20:04 | 0:04 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.64829 | 0 | 0
| TUR 0045 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | FİDER 1 KAHRAMANMARAŞ FİDER 1 KAHRAMANMARAŞ FİDER 1 KAHRAMANMARAŞ | YÜK TEVZİ ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 22:23 | 2013-03-22 00:03 | 1:40 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-21 00:52 | 0 | 0
| TUR 0046 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | AKSU 1 FİDER 15 AKSU 1 FİDER 15 AKSU 1 FİDER 15 | YÜK TEVZİ ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 22:23 | 2013-03-22 00:03 | 1:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 04:58 | 0 | 0
| TUR 0047 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | FİDER 2 TÜRKOĞLU FİDER 2 TÜRKOĞLU FİDER 2 TÜRKOĞLU | YÜK TEVZİ ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-21 22:23 | 2013-03-22 00:03 | 1:40 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 1900-01-02 20:07 | 1901-04-19 18:09 | 0 | 0
| AND 0384 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDRIN TM andırın merkez ormaniş.tr | 1AD. ABONE BAĞLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 08:57 | 2013-03-29 09:00 | 0:03 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.48622 | 0 | 0
| AND 0385 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM çiçekli | 1 AD 9M.LİK AĞAÇ DİREK D.M. M YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-30 09:30 | 2013-03-30 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0386 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM rıfatiye | 1AD. SIKIBAĞDAN DÜŞEN İLETKEN YERİNE ALINARAK TEKRAR SIKIBAĞ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-30 12:30 | 2013-03-30 14:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| AND 0387 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN ÇAMLI TR |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 11:15 | 2013-03-31 11:30 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AND 0388 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) YEŞİLOVA DSİ AKÇAKOYUNLU HATBAŞI | 1AD. 10A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-31 18:42 | 2013-03-31 18:47 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| TUR 0048 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM AKSU 1 FİDER 15 AKSU 1 FİDER 15 AKSU 1 FİDER 15 | YÜK TEVZİ ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 22:23 | 2013-03-26 00:03 | 1:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 04:58 | 0 | 0
| TUR 0049 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU FİDER 2 TÜRKOĞLU FİDER 2 TÜRKOĞLU | YÜK TEVZİ ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-25 22:23 | 2013-03-26 00:03 | 1:40 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 1900-01-02 20:07 | 1901-04-19 18:09 | 0 | 0
| TUR 0050 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN KESİCİ TEKRAR KAPATILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 09:25 | 2013-03-27 09:45 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| TUR 0051 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI YOLDERESİ ÇIKIŞI | BORCUNDAN DOLAYI SULAMA JAMPERİ ALINDI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-29 09:35 | 2013-03-29 10:05 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| TUR 0052 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI YOLDERESİ ÇIKIŞI | KIRILAN OG AĞAÇ DİREK YERİNE DEMONTAJDAN MONTAJ OG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-30 14:00 | 2013-03-30 18:30 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-22 07:21
| TUR 0053 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN KESİCİ TEKRAR KAPATILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-27 09:25 | 2013-03-27 09:45 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| TUR 0054 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI YOLDERESİ ÇIKIŞI | BORCUNDAN DOLAYI SULAMA JAMPERİ ALINDI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-03-29 09:35 | 2013-03-29 10:05 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| TUR 0055 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI YOLDERESİ ÇIKIŞI | KIRILAN OG AĞAÇ DİREK YERİNE DEMONTAJDAN MONTAJ OG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-30 14:00 | 2013-03-30 18:30 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-22 07:21
| KM0537 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 10H2 BATI ÇIKIŞI | 200A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-02 16:50 | 2013-03-02 17:30 | 0:40 | 0 | 7901.8099 | 0 | 0 | 0 | 1900-08-06 11:52 | 0 | 0
| KM0538 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 ÖZEL İDARE AKBANK ÖNÜ BAKS | 200A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-03 08:30 | 2013-03-03 09:05 | 0:35 | 0 | 2107.1493 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-19 05:10 | 0 | 0
| KM0539 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 1C2 DOĞU ÇIKIŞI | 100A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-04 10:10 | 2013-03-04 10:45 | 0:35 | 0 | 1580.362 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-06 09:53 | 0 | 0
| KM0540 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 7 NOLU TR GÜNEY ÇIKIŞI | 2 ADET 200A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-04 14:45 | 2013-03-04 15:05 | 0:20 | 0 | 3160.7239 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-11 21:34 | 0 | 0
| KM0541 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK GÖLLÜ TR KUZEY ÇIKIŞI | 80A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-04 20:10 | 2013-03-04 21:15 | 1:05 | 0 | 1316.9683 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-27 10:43 | 0 | 0
| KM0542 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 GEDEMEN MAH. TR GÜNEY ÇIKIŞI | 80A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-05 17:20 | 2013-03-05 18:15 | 0:55 | 0 | 1316.9683 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-18 07:13 | 0 | 0
| KM0543 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 ÇAMLIK DİREK TİPİ TR GÜNEY ÇIKIŞI | 160A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-05 20:25 | 2013-03-05 21:10 | 0:45 | 0 | 1843.7556 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-25 14:49 | 0 | 0
| KM0544 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 ADLİYE YANI MONO KUZEY ÇIKIŞI | 3 ADET 160A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-05 18:00 | 2013-03-05 18:45 | 0:45 | 0 | 1580.362 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-17 09:16 | 0 | 0
| KM0545 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 GÜLNAZAR KÖK BATI ÇIKIŞI | 2 ADET 200A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-06 00:20 | 2013-03-06 00:55 | 0:35 | 0 | 10535.7465 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-12 01:51 | 0 | 0
| KM0546 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 ABDULHAMİTHAN DİREK TİPİ TR BATI ÇIKIŞI | 2 ADET 160A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-06 07:00 | 2013-03-06 07:25 | 0:25 | 0 | 7901.8099 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-16 04:25 | 0 | 0
| KM0547 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 MARAŞ PARK MONOBLOK DOĞU ÇIKIŞI | 250A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-06 14:05 | 2013-03-06 14:45 | 0:40 | 0 | 10535.7465 | 0 | 0 | 0 | 1900-10-18 15:50 | 0 | 0
| KM0548 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM AĞABEYLİ KILAVUZLU MAH TR GÜNEY ÇIKIŞI | 100A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-06 19:45 | 2013-03-06 20:45 | 1:00 | 0 | 1053.5746 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-11 21:34 | 0 | 0
| KM0549 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM AĞABEYLİ HASANCIKLI MAH TR BATI ÇIKIŞI | 100A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-06 21:10 | 2013-03-06 21:55 | 0:45 | 0 | 790.181 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 16:38 | 0 | 0
| KM0550 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 ÖZEL İDARE DAHİLİ TR | TMŞ DEĞİŞTİRİLMESİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-06 01:15 | 2013-03-06 01:45 | 0:30 | 0 | 7901.8099 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-12 14:54 | 0 | 0
| KM0551 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 GARBİ SOK. TR TR 1 | TMŞ DEĞİŞTİRİLMESİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-08 09:15 | 2013-03-08 09:35 | 0:20 | 0 | 13169.6831 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-30 21:54 | 0 | 0
| KM0552 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM AĞABEYLİ MARGAZ TR DOĞU ÇIKIŞI | 160A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-08 13:10 | 2013-03-08 13:50 | 0:40 | 0 | 1053.5746 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 06:23 | 0 | 0
| KM0553 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CEYHAN HES TÖMEK TR KUZEY ÇIKIŞI | 80A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-09 10:15 | 2013-03-09 11:10 | 0:55 | 0 | 1053.5746 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-08 05:47 | 0 | 0
| KM0554 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 CANCIK MON. GÜNEY ÇIKIŞI | 2 ADET 160A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-11 09:25 | 2013-03-11 09:50 | 0:25 | 0 | 7901.8099 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-16 04:25 | 0 | 0
| KM0555 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 ULUCAMİ MONO KUZEY ÇIKIŞI | 100A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-13 08:20 | 2013-03-13 08:45 | 0:25 | 0 | 263.3937 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:45 | 0 | 0
| KM0556 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 ULUCAMİ MONO DOĞU ÇIKIŞI | 125A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 11:05 | 2013-03-14 11:25 | 0:20 | 0 | 1053.5746 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 15:11 | 0 | 0
| KM0557 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK DEREKÖY MEZARLIK TR KUZEY ÇIKIŞI | 3 ADET 160A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-16 15:00 | 2013-03-16 15:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 359.4659 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 05:36
| KM0558 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR-1 ULUCAMİ MONO KUZEY ÇIKIŞI | 160A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-17 10:15 | 2013-03-17 10:40 | 0:25 | 0 | 526.7873 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:30 | 0 | 0
| KM0559 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-5(Önsen) FATMALI YEŞLKENT TR BATI ÇIKIŞI | 100A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-18 10:15 | 2013-03-18 11:20 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 269.5994 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 04:04
| KM0560 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR-2 SEFA MONO BATI ÇIKIŞI | 160A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-19 12:25 | 2013-03-19 13:10 | 0:45 | 0 | 2633.9366 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-22 07:27 | 0 | 0
| KM0561 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 KİLER MONO BATI ÇIKIŞI | 200A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-21 20:15 | 2013-03-21 20:40 | 0:25 | 0 | 5267.8732 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-31 10:57 | 0 | 0
| KM0562 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 T. PAKSU YURDU MONO KUZEY ÇIKIŞI | 250A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-22 20:05 | 2013-03-22 20:45 | 0:40 | 0 | 5267.8732 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-25 07:55 | 0 | 0
| KM0563 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 15 E1 DOĞU ÇIKIŞI | 250A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-22 18:40 | 2013-03-22 19:30 | 0:50 | 0 | 1053.5746 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-04 13:59 | 0 | 0
| KM0564 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 Y. KEMAL ŞEN DAVULCU TR GÜNEY ÇIKIŞI | 125A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 01:20 | 2013-03-23 02:30 | 1:10 | 0 | 1843.7556 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-29 15:03 | 0 | 0
| KM0565 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 BÜĞLEK YUKARI TR GÜNEY ÇIKIŞI | 160A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-23 06:25 | 2013-03-23 07:10 | 0:45 | 0 | 1316.9683 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 03:44 | 0 | 0
| KM0566 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CEYHAN HES KILAVUZLU CAMİ YANI TR KUZEY ÇIKIŞI | 80A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-25 11:00 | 2013-03-25 12:15 | 1:15 | 0 | 790.181 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 03:44 | 0 | 0
| KM0567 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR-2 DEMİRLER AVM KARŞISI MONO DOĞU ÇIKIŞI | 160A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-26 08:45 | 2013-03-26 09:30 | 0:45 | 0 | 7901.8099 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-02 22:21 | 0 | 0
| KM0568 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 GAZİ KIŞLASI DİREK TİPİ TR GÜNEY ÇIKIŞI | 250A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-28 09:45 | 2013-03-28 10:10 | 0:25 | 0 | 2633.9366 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-13 17:28 | 0 | 0
| KM0569 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR-2 DEMİRLER AVM KARŞISI MONO BATI ÇIKIŞI | 250A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-29 09:00 | 2013-03-29 09:40 | 0:40 | 0 | 6848.2352 | 0 | 0 | 0 | 1900-07-08 05:29 | 0 | 0
| KM0570 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 ESENKENT TR BATI ÇIKIŞI | 80A SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-03-31 07:50 | 2013-03-31 08:55 | 1:05 | 0 | 790.181 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-03 16:02 | 0 | 0
| PAZ0402 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | GÖLBAŞI TM BOZLAR FİDERİ SAKARKAYA MERKEZ TRF | ATAN T.M.Ş KAPATILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-02 14:42 | 2013-03-02 15:32 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:56
| PAZ0403 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK SULTANLAR TR | ATAN T.M.Ş KAPATILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 20:02 | 2013-03-03 20:53 | 0:51 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 21:50
| PAZ0404 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK KİZİRLİ BAĞ EVLERİ TRF 3 | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-03 19:08 | 2013-03-03 19:39 | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:52
| PAZ0405 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) PARK MONOBLOK BÜYÜKPINAR TRF | AG DİREK YER DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 08:32 | 2013-03-04 09:48 | 1:16 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 20:18
| PAZ0406 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK SADAKALAR ÇELİK OB TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-04 17:08 | 2013-03-04 17:57 | 0:49 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:02
| PAZ0407 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | AG DİREK DİKİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 09:33 | 2013-03-05 11:45 | 2:12 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 22:37
| PAZ0408 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK Y.CERİT TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-05 17:55 | 2013-03-05 18:56 | 1:01 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 16:40 | 0 | 0
| PAZ0409 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK ORTAKÖY TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 13:25 | 2013-03-06 13:56 | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:52
| PAZ0410 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 14:08 | 2013-03-06 14:56 | 0:48 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:08
| PAZ0411 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK Y.CERİT TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-06 18:39 | 2013-03-06 19:22 | 0:43 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 17:16 | 0 | 0
| PAZ0412 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR KOCADERE TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-07 14:12 | 2013-03-07 14:57 | 0:45 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 22:32 | 0 | 0
| PAZ0413 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK ÇAMLICA NASIRLI OB. TRF | İLETKEN KOPMASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 11:11 | 2013-03-08 12:00 | 0:49 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:02
| PAZ0414 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR KOCCAĞIZ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-08 13:14 | 2013-03-08 14:08 | 0:54 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 22:14 | 0 | 0
| PAZ0415 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK KİZİRLİ BAĞ EVLERİ TRF 3 | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 12:48 | 2013-03-09 13:26 | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:09
| PAZ0416 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-09 11:12 | 2013-03-09 11:23 | 0:11 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:58 | 0 | 0
| PAZ0417 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK KİZİRLİ BAĞ EVLERİ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-10 14:23 | 2013-03-10 14:49 | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.97355
| PAZ0418 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-11 11:42 | 2013-03-11 11:53 | 0:11 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:58 | 0 | 0
| PAZ0419 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI TRF | DİLEKÇEYE İSTİNADEN AG DİREK DİKİMİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-12 09:16 | 2013-03-12 11:03 | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 00:09
| PAZ0420 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-14 21:02 | 2013-03-14 21:14 | 0:12 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:36 | 0 | 0
| PAZ0421 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK KİZİRLİ BAĞ EVLERİ TRF 3 | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-15 19:42 | 2013-03-15 20:06 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.89866
| PAZ0422 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-17 20:11 | 2013-03-17 20:24 | 0:13 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:14 | 0 | 0
| PAZ0423 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK ORTAKÖY TRF | AG DİREK DİKİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 09:57 | 2013-03-18 11:43 | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 23:16
| PAZ0424 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | BOTAŞ PS-5 KÖYLER FİDERİ SARIL TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-18 19:14 | 2013-03-18 19:58 | 0:44 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:32
| PAZ0425 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK SULTANLAR TRF | DİLEKÇEYE İSTİNADEN DİREK DİKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 09:15 | 2013-03-19 11:00 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:22
| PAZ0426 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK KİZİRLİ BAĞ EVLERİ TRF 3 | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-19 20:04 | 2013-03-19 20:36 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:45
| PAZ0427 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK HALİL AĞA MEZARLIĞI TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-20 19:33 | 2013-03-20 19:58 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| PAZ0428 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK EĞRİCE TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 21:16 | 2013-03-22 21:58 | 0:42 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 13:45
| PAZ0429 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 18:08 | 2013-03-22 18:46 | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:09
| PAZ0430 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI KÖR ALİLER OB. TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-22 19:16 | 2013-03-22 19:53 | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 09:15
| PAZ0431 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK TİLKİLER UZUNÇARŞI OB. TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-23 19:18 | 2013-03-23 20:29 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 15:48
| PAZ0432 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-24 20:16 | 2013-03-24 20:29 | 0:13 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:14 | 0 | 0
| PAZ0433 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | BOTAŞ PS-5 KÖYLER FİDERİ YUKARIMÜLK TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-03-29 20:43 | 2013-03-29 21:35 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 22:44