## AKEDAŞ NİSAN_2013 TABLO1
Sıra No | KOD NO (1) | KADEME (2) | YERİ (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  |  | İL(3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (10A)= (9A)x(8) | AG (10B)= (9B)x(8) | OG (10C)= (9C)x(8) | AG (10D)= (9D)x(8)
| AMER 0450 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 11 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-01 06:15 | 2013-04-01 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0451 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 86 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-01 07:00 | 2013-04-01 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0452 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 13 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-01 07:45 | 2013-04-01 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0453 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-16(Gözebaşı) İPEKLİ İPEKLİ | DIŞBUDAK KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 10:05 | 2013-04-01 10:35 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0454 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) ELMACIK ELMACIK | ELMACIK ÇIKIŞINDA ILICAK KY AYIRICIS I AYARLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 19:00 | 2013-04-01 19:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 06:58
| BES 0152 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-2(Çakırhöyük) ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ KESMETEPE BRANŞMANI TR-1 | SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 11:10 | 2013-04-01 11:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| BES 0153 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-6(Besni) DURAKEVLERİ KABİNİ KURUGÖL BRANŞMANI | SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 20:00 | 2013-04-01 20:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| BES 0154 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-6(Besni) DURAKEVLERİ KABİNİ UZUNKUYU ÇIKIŞI | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 14:30 | 2013-04-01 14:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| BES 0155 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-2(Çakırhöyük) SARIÇİÇEK KABİNİ SARIÇİÇEK ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 11:00 | 2013-04-01 11:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| BES 0156 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ ÇOMAK ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-01 18:10 | 2013-04-01 18:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| KAH0342 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ İKİZCE EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 08:45 | 2013-04-01 09:25 | 0:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| KAH0343 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ GÜDÜLGE KÖYÜ | TRAFO YAĞ KAÇIRIYORDU AYRICISI AÇILIP KİTLENDİ . | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 17:00 | 2013-04-01 18:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0344 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ GÜDÜLGE KÖYÜ | TRAFO DEĞİŞİLDİ RESİMLERİ ÇEKİLDİ.TRAFO DEĞERLERİ ALINDI ÖLÇÜMÜ YAPILDI HAT NORMAL OLARAK BESLEMEKTEDİR. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 08:40 | 2013-04-01 11:00 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| KAH0345 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI | AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 08:45 | 2013-04-01 09:35 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0346 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 10:20 | 2013-04-01 11:05 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 13:21
| SİN0205 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) KARAMAN MOD DÜDAN KÖY | KOPAN İLETKEN BAĞLANDI SEHİM ALINDI AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 08:50 | 2013-04-01 11:00 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 15:52
| SİN0206 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD TAŞKALE KÖY | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 12:30 | 2013-04-01 13:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SAM0083 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAHABE | 4 ADET DM AGAÇ DİREK SÖKÜLDÜ-İLETKENLERİ TOPLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 09:00 | 2013-04-02 10:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:53
| SAM0084 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI KIRMACIK KÖYÜ | 1 DİREK ARASI AG İLETKEN DOLANMASI VARDI-SEHİM ALINDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 16:30 | 2013-04-02 17:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 11:50
| BES 0157 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-6(Besni) ŞAMBAYAT KABİNİ ŞAMBAYAT TR-4 ÇIKIŞI | BİR DİREK ARASI İLETKEN ÇEKİMİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-02 10:00 | 2013-04-02 10:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| BES 0158 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-10(Besni Merkez) GÖLBAŞI TM BESNİ TM ŞEHİR ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 02:20 | 2013-04-02 02:30 | 0:10 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| BES 0159 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ TİLEYLİ ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-02 13:00 | 2013-04-02 13:15 | 0:15 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 0.7598 | 1900-02-08 16:17
| AMER 0461 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK BATTALHÖYÜK | BÖLGE TRAFİK MOD. BATTALHÖYÜK ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 02:30 | 2013-04-02 03:30 | 1:00 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 1900-05-09 04:05
| AMER 0462 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-4(Çelikhan) ORMANİÇİ ORMANİÇİ | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 03:30 | 2013-04-02 04:25 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 18:23
| AMER 0463 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-4(Çelikhan) ORMANİÇİ ORMANİÇİ | ÇAMLICA KY OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 08:30 | 2013-04-02 09:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AMER 0464 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-16(Gözebaşı) YENİGÜVEN YENİGÜVEN | OLGUNLAR KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 15:45 | 2013-04-02 16:00 | 0:15 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0465 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) AĞÇİN GÜMÜŞKAYA | GÜMÜŞKAYA KY. 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 09:30 | 2013-04-03 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AMER 0466 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK BATTALHÖYÜK | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 17:03 | 2013-04-03 17:31 | 0:28 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:14 | 1900-02-28 17:54
| AMER 0467 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) ELMACIK ELMACIK | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 20:05 | 2013-04-03 20:35 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| AMER 0468 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK BATTALHÖYÜK | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 19:03 | 2013-04-03 19:27 | 0:24 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.97255 | 1900-02-20 01:38
| ÇEL0063 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | POĞRA POĞRA KALECİK HAT BAŞI | 1 ADET 40 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 11:15 | 2013-04-03 12:40 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 09:41
| ÇEL0064 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) ÇAT KARAÇAYIR KÖYÜ | PANO İÇİ KONTAKTÖR VE RÖLE DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 17:30 | 2013-04-03 17:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| BES 0160 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) BEŞYOL KABİNİ KIZILİN ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-03 10:00 | 2013-04-03 10:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| BES 0161 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ ÇOMAK ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-03 15:00 | 2013-04-03 16:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-15 00:47
| BES 0162 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-2(Çakırhöyük) YOLDÜZÜ KABİNİ YOLDÜZÜ ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-03 12:20 | 2013-04-03 13:20 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| GÖL0055 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | fider-1(Balkar) HAYDARLI MOD. BEŞEVLER,SORKUN MEZRALARI HATBAŞI | BÖLGEDE BULUNAN D.D.Y. NA AİT 1 ADET TRAFO VE HATLARININ BAKIMI YAPILMASI İÇİN JUMPER ALINDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-03 10:10 | 2013-04-03 10:40 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0347 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-16(Kahta2) DM-2 KABİNİ ÇOBANLI ÇIKIŞI. ÇOBANLI MAH TRAFOSU. | AG HATTINA AİT E 80 İZOLATÖR ZAMANA BAĞLİ AŞINMADAN KIRIKTI DEĞİŞİLDİ .HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 08:30 | 2013-04-03 09:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0348 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ BAĞBAŞI KÖYÜ | KÖY İÇİNDEKİ 21 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 08:40 | 2013-04-03 11:00 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| KAH0349 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ YELKOVAN KÖYÜ | KÖY İÇİNDEKİ 4 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 09:10 | 2013-04-03 11:00 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 18:58
| GER 0328 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-3(Gerger) DALLARCA MOD DALARCA KÖYÜ | KIRIK OLAN AG AĞAÇ DİREĞİ YERİNE BOŞTA OLAN BİR DİREK SÖKÜLEREK DİKİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-03 09:30 | 2013-04-03 11:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0329 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-3(Gerger) KAŞYAZI MOD KAŞYAZI GRUBU | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ SORUN GÖRÜLMEDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 11:06 | 2013-04-03 11:15 | 0:09 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.091176 | 1900-01-03 21:09
| GER 0330 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK AŞ.DAĞLICA KÖYÜ TR2 | 1AD. YENİ ARMATÜR TAKILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 16:20 | 2013-04-03 16:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0207 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) KARAMAN MOD ŞEHİRMERKEZİ | İKİ AĞAÇ DİREK YERİ DEĞİŞTİ SEHİM ALAINDI | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-03 10:35 | 2013-04-03 11:45 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.8737
| SİN0208 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD DİLEKTEPE KÖYÜ | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 18:20 | 2013-04-03 18:25 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AMER 0469 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-1(Şehir 2) DM 3 SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | BELEDİYE YER ALTI KABLOSUNA ZARAR VERDİĞİ İÇİN HAT RİNGDEN BESLENDİ. PATLAK OLAN KABLO EK YAPILDI. RİNG DÜZELTİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 13:20 | 2013-04-04 13:35 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0470 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 6 PİRİN ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 15:45 | 2013-04-04 16:00 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0471 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-4(Çelikhan) ADIYAMAN TM ÇELİKAN FİDERİ | ADIYAMAN TM DEN ÇELİKAN FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 11:40 | 2013-04-04 12:00 | 0:20 | 0 | 0 | 204.2353 | 10934.2995 | 0 | 0 | 1900-01-01 20:05 | 1900-05-30 20:46
| AMER 0472 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK KUŞAKKAYA | DARDOĞAN KY. YAVUZLAR MEZ. TMŞ ATMIŞTI HAT KONTROLÜ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 21:53 | 2013-04-04 22:29 | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 13:38
| AMER 0473 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-1(Şehir 2) GÜZELYURT GÜZELYURT | KARAKOÇ KY OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 19:50 | 2013-04-04 20:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0474 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-1(Şehir 2) DM 4-26 MOD ZEY (DM-4/26-4 ) | İNDERE KY. 1 AD. 10 A. OG SİGORTASI DEĞİŞRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 16:52 | 2013-04-04 17:10 | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.78387
| AMER 0475 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) KAVAKLI BAĞPINAR | OVAKUYUCAK KY. 1 AD.OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 16:21 | 2013-04-04 16:35 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.60968
| AMER 0476 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-16(Gözebaşı) İPEKLİ İPEKLİ | ESKİHÜSNÜMANSUR KY 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 16:30 | 2013-04-04 16:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| ÇEL0065 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) DM 1 PINARBAŞI TR3 | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI TEHLİKE ARZ EDEN 10 I DEMİR DİREK YERİ DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 08:45 | 2013-04-04 12:00 | 3:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 03:12 | 0 | 0
| ÇEL0066 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) ÇAT KORUCAK KÖYÜ | KOPAN JUMPER BAĞLANDI.1 ADET ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 18:00 | 2013-04-04 19:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| BES 0163 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-04 12:00 | 2013-04-04 13:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 3511.7458 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-25 07:45
| BES 0164 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 08:30 | 2013-04-04 09:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| BES 0165 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-04 10:00 | 2013-04-04 10:30 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| BES 0166 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-04 11:00 | 2013-04-04 12:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| GÖL0056 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | fider-1(Balkar) BALKAR TR-3 DEN A ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1 ADET A.G BETON DİREĞİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-04 09:05 | 2013-04-04 11:10 | 2:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 06:13 | 0 | 0
| GÖL0057 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | fider-1(Balkar) ÇELİK MOD. HAYDARLI ÇIKIŞI | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 15:10 | 2013-04-04 16:00 | 0:50 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:19 | 1900-02-22 05:42
| GÖL0058 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | fider-1(Balkar) HAYDARLI MOD. HAYDARLI ÇIKIŞI | KIRILAN İZOLATÖR VE KOPAN SIKIBAĞI DEĞİŞTİRİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 16:20 | 2013-04-04 18:00 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 10:04
| GÖL0059 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | fider-8 (Düzbağ) GÖLBAŞI TM Düzbağ Fideri | ÇATALTEPE MOD. GİRİŞDEN ATAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. GRUPLAR BOŞALTILDI, FİDERE ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 18:23 | 2013-04-04 18:40 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 1003.3559 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 20:17
| KAH0350 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ KÖSELER KÖYÜ | HAT TARANDI 1 DİREK ARASI SARILAN İLETKENLER AÇILDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 08:40 | 2013-04-04 09:20 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| KAH0351 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ DEREBAŞI KÖYÜ | 2 AD ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 08:45 | 2013-04-04 09:35 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0352 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ TEĞMENLİ ÇIKIŞI KOZAĞAÇ HAT BAŞI. | 1 AD ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 10:00 | 2013-04-04 11:05 | 1:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.6585 | 1900-02-03 06:06
| KAH0353 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK ÇIIŞI.YUKARI ÇİNGİL KÖY TRAFOSU | 4 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI. HAT ENEJRİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 11:30 | 2013-04-04 12:40 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0354 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ NARİNCE KÖYÜ | 10 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. HAT ENEJRİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 13:30 | 2013-04-04 14:50 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0355 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ MUSTAFAÇAYIR KÖYÜ | 10 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. 3 AD DÜĞMELİ ARMATÜR İPTAL EDİLDİ.SOKAK FAZINA BAĞLANDI. HAT ENEJRİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 09:00 | 2013-04-04 10:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0356 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ GÖLGELİ KÖYÜ | 9 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. HAT ENEJRİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 11:05 | 2013-04-04 12:20 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0357 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-16(Kahta2) TR-10 KABİNİ ATATÜRK MAH. | EĞİK OLAN DİREK DÜZELTİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-04 08:25 | 2013-04-04 10:20 | 1:55 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 15:19 | 0 | 0
| KAH0358 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-16(Kahta2) TR-5 KABİNİ HÜRRİYET MAH. | İLETKENLERE ZARAR VEREN AĞAÇLAR BUDANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-04 11:35 | 2013-04-04 12:20 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| GER 0331 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-3(Gerger) KAŞYAZI MOD KAŞYAZI KÖYÜ | DAHA ÖNCEDEN İPTAL EDİLMİŞ OLAN 1 AD. PARAFUDR TAKILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 09:30 | 2013-04-04 09:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GER 0332 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-3(Gerger) GÖNEN MOD GÖZPINAR NİNYAT MEZRASI | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 19:30 | 2013-04-04 20:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0209 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SAKIZ KÖYÜ | KOPAN İLETKEN BAĞLANDI BİR AĞAÇ DİREK DMM YAPILDI HAT ENERJİLİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 09:15 | 2013-04-04 10:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| SİN0210 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) SERİNCE MOD ONUR MAH | ATIK OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ HAT BESLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 14:00 | 2013-04-04 14:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0211 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD HASANLI KÖYÜ | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 16:10 | 2013-04-04 16:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0212 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD ÇUMHURİYET MAH | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 17:20 | 2013-04-04 17:25 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SAM0085 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TEPEÖNÜ KÖYÜ | 1 ADET AGAÇ DİREK KIRILMIŞTI-YENİ ÇUKUR KAZILARAK YENİ DİREK DİKİLDİ-İLETKENLERİ ÇEKİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-04 10:00 | 2013-04-04 11:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 02:38
| KAH0359 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK ÇIKIŞI.DARBERİ KÖYÜ HAT BAŞI. | 9 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. HAT ENEJRİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 09:35 | 2013-04-05 10:20 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0360 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ KUŞTEPE KÖYÜ | 9 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. SOKAK FAZINA BAĞLANDI. HAT ENEJRİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 11:00 | 2013-04-05 12:20 | 1:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 23:11 | 0 | 0
| KAH0361 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ TUĞLU KÖYÜ | AG HATTINDA KOPAN JUMPER BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 16:50 | 2013-04-05 17:40 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0362 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) BOZPINAR KABİNİ BOZPINAR KÖYÜ KÖLBİŞ MEZ. | SOKAK LAMBALARINI AYARLAYAN ZAMAN RÖLESİ DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 08:40 | 2013-04-05 09:20 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| KAH0363 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ BOSTANLI ÇIKIŞI KARAMAN KÖYÜ HAT BAŞI | İKİ DİREK ARASI ROSE İLETKEN ÇEKİLDİ. HAT ÜZRİNDE BULUNAN DÜĞMELİ ARMATÜRLER SOKAK FAZINA BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 10:00 | 2013-04-05 11:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0364 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | KUŞ ÇARPMASINDAN KAYNAKLI AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI. ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI. GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 12:20 | 2013-04-05 13:30 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-01 12:47
| KAH0365 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-16(Kahta2) TR-1 KABİNİ FIRAT MAH. | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI KABİNİ AYRICISININ BİR ÇIKIŞI YANMIŞTI BOŞTA OLAN ÇIKIŞA BAĞLANTI YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ HAT NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 11:10 | 2013-04-05 13:00 | 1:50 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-21 11:37 | 0 | 0
| GER 0333 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK DAĞDEVİREN ÇEMEN MEZRASI | ARIZALI OLAN AKIM TRAFOSU İPTAL EDİLDİ SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 19:30 | 2013-04-05 21:08 | 1:38 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 06:26
| GER 0334 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) YAĞMURLU KÖK BEYBOSTAN KÖYÜ | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN 1 AD OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 18:41 | 2013-04-05 22:30 | 3:49 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 23:21
| SİN0213 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD CUMHURİYET MH | DOLANAN İLETKEN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 08:50 | 2013-04-05 09:25 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| SİN0214 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD KARAKÖSE KÖY | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 12:25 | 2013-04-05 12:52 | 0:27 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:13
| SİN0215 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD FATİH MAH | KIRIK OLAN İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 16:30 | 2013-04-05 16:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUT0046 | 1 | Adıyaman | Tut | fider-5(Tut) AKÇABEL KÖYÜ AYRICI AKÇABEL KÖYÜ AYIRICISI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 13:50 | 2013-04-05 14:40 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| BES 0167 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-6(Besni) ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 09:30 | 2013-04-05 10:10 | 0:40 | 0 | 0 | 131.2941 | 7029.1925 | 0 | 0 | 1900-01-02 15:32 | 1900-07-13 06:08
| BES 0168 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 10:00 | 2013-04-05 10:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0169 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) TEKAĞAÇ KABİNİ BEŞYOL ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 12:00 | 2013-04-05 12:30 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| BES 0170 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 22:30 | 2013-04-05 23:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 21:06
| AMER 0477 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 4 YSE ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 17:45 | 2013-04-05 18:00 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0478 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) ELMACIK ELMACIK | ENERJİ VERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 17:25 | 2013-04-05 18:01 | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 19:31
| AMER 0479 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-13(Teğmenli) DERİNSU DERİNSU | YEDİOLUK GRUBU AÇMIŞTI BESLENDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 17:45 | 2013-04-05 17:58 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| AMER 0480 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-16(Gözebaşı) HASANCIK HASANCIK | KUŞTEPE KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 18:26 | 2013-04-05 18:45 | 0:19 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.82742
| ÇEL0067 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | KURUCAOVA KURUCAOVA SARIKAYA TR1 | KOPAN İLETKENE EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 09:50 | 2013-04-05 10:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| ÇEL0068 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) DM8 PINARBAŞI ÇALĞAN TR | İLETKEN DOLAŞIKLIĞI AÇILDI. YERİNDEN ÇIKAN İZOLATÖR MONTAJ EDİLDİ. ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 17:30 | 2013-04-05 18:45 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| ÇEL0069 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | KURUCAOVA KURUCAOVA SARIKAYA TR2 HAT BAŞI | 1 ADET 40 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 20:00 | 2013-04-05 20:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| ÇEL0070 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) ÇAT MUTLU HAT BAŞI | 1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 21:10 | 2013-04-05 22:20 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 06:58
| KAH0366 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-13(Teğmenli) TEYMENLİ KABİNİ ÇATILI KÖYÜ | 1 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. HAT ENEJRİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 09:10 | 2013-04-06 10:30 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0367 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-13(Teğmenli) TEYMENLİ KABİNİ KANLICA KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ 4 AD SOKAK LAMBASI TAMİRİ YAPILDI İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 11:05 | 2013-04-06 12:30 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| KAH0368 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ARILI KÖPRÜBAŞI | KÖYÜN İÇİNDEKİ SOKAK LAMBALARINA AİT KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ V OTOMATI YENİLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 13:00 | 2013-04-06 14:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0369 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-16(Kahta2) TR-1 KABİNİ FIRAT MAH. | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI KABİNİ AYRICISININ BİR ÇIKIŞI YANMIŞTI AYRICI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ HAT NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 16:30 | 2013-04-06 18:10 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| KAH0370 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ İKİZCE KÖYÜ AKÇAÖREN MEZ. | KÖYÜN İÇİNDEKİ 10 AD SOKAK LAMBA TAMİRİ YAPILDI BİR DİREK ARASI SEHİM ALINDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 09:00 | 2013-04-06 10:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0371 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI BEŞİKLİ ÇIKIŞI | KÖYÜN İÇİNDEKİ 5 AD SOKAK LAMBA TAMİRİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 11:10 | 2013-04-06 12:15 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| KAH0372 | 1 | Adıyaman | Kahta | fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BURMAPINAR KÖYÜ | KÖY İÇİNDE DOLAŞAN İLETKENLER AÇILDI ATAN AG SİGORTASI YENİLENDİ. KIRIK İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 16:45 | 2013-04-06 17:45 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0335 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK BURÇAKLI KÖYÜ | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN 2 AD OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 08:50 | 2013-04-06 09:50 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0336 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) SUTEPE MOD KÜTÜKLÜ KÖYÜ | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN 2 AD OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 09:30 | 2013-04-06 11:25 | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 00:12
| GER 0337 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) SUTEPE MOD KÜTÜKLÜ HIRCİK MEZRASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 12:50 | 2013-04-06 13:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GER 0338 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-3(Gerger) FİDER-3(GERGER) ONEVLER GOLANİ MEZRASI | KLEMENSLER OKSİTLENMİŞTİ SIKILARAK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 15:30 | 2013-04-06 17:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0339 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK DAĞDEVİREN ÇEMEN MEZRASI | ELEKTRİKTE YÜKSELME VAR İHBARI ÜZERİNE HAT KONTROL EDİLDİ NÖTR KABLOSUNDA DÖNÜŞ VARDI SORUN TRAFO ÇIKIŞ KABLOSUNDAN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ DİREKTE BOŞTA OLAN ÇIKIŞ KABLOSUYLA YER DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 18:20 | 2013-04-06 19:00 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| SİN0216 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) KARAMAN MOD DÜDAN KÖY | İKİ AĞAÇ DİREK YERİ DEĞİŞTİ SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 08:50 | 2013-04-06 12:20 | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:54
| SİN0217 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD ŞAKULYAN DEVRİŞAN MZ | AYDINLATMA SAYACI DEĞİŞTİRİLDİ YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 16:20 | 2013-04-06 16:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| SAM0086 | 1 | Adıyaman | Samsat | fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TAŞKUYU KÖYÜ | 2 DİREK ARASI EK FAZ İLAVESİ YAPILDI-3 ADET ARMATÜR BAKIMI YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-06 08:30 | 2013-04-06 09:45 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 05:36
| BES 0171 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | SULAMANIN SIKI BAĞI DÜŞMÜŞTÜ TRAVERS DÜŞMÜŞTÜ YAPILDI. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-06 08:00 | 2013-04-06 09:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| BES 0172 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ TİLEYLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 12:00 | 2013-04-06 12:30 | 0:30 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:28 | 1900-03-21 08:33
| AMER 0481 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 1 TR 10 BATI ÇIKIŞI | TRAFONUN BATI KOLUNDA KOPAN İLETKEN EK YAPILDI. TEKRAR BESLENDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 17:45 | 2013-04-06 18:00 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| ÇEL0071 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) DM2 ÇELİKHAN TR1 | A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 11:30 | 2013-04-06 11:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| ÇEL0072 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) MESTAN MESTAN TR1 | KOPAN İLETKENE EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 12:05 | 2013-04-06 15:55 | 3:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 20:54
| GER 0340 | 1 | Adıyaman | Gerger | fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) GÖLYURT KÖYÜ TR1 | AYDINLATMALAR YANMIYORDU ARIZALI OLAN ARMATÜRÜN TAMİRİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 10:00 | 2013-04-07 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0218 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) SERİNCE MOD ONUR MAH | SEHİMİ BOZUK OLAN HATTIN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 09:25 | 2013-04-07 10:52 | 1:27 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:04
| SİN0219 | 1 | Adıyaman | Sincik | fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ALANCIK KÖYÜ | KIRIK DİREK SÖKÜLÜP YENİDEN DİKİLDİ. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-07 16:10 | 2013-04-07 17:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| BES 0173 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 13:00 | 2013-04-07 13:45 | 0:45 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:46 | 1900-04-06 15:04
| BES 0174 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-2(Çakırhöyük) ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ BOYBEY ÇIKIŞI | İZOLATÖR KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 04:00 | 2013-04-07 14:30 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-22 07:21
| BES 0175 | 1 | Adıyaman | Besni | fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-07 16:00 | 2013-04-07 16:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| AMER 0482 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 3 TR 42 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-07 06:15 | 2013-04-07 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0483 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 3 TR 43 A | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-07 07:00 | 2013-04-07 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0484 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-14(Şehir1) DM 3 TR 43 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-07 07:45 | 2013-04-07 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0485 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | KAYACIK ENH İLETKEN KOPMUŞTU EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 09:00 | 2013-04-05 11:10 | 2:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:36 | 1900-03-10 12:13
| AMER 0486 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-3(Akpınar) ELMACIK AKPINAR | ATAKENT BLD. ÜRGÜÇ MAH. 6 AD. 6 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 09:50 | 2013-04-07 10:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0487 | 1 | Adıyaman | Amerkez | fider-16(Gözebaşı) YENİGÜVEN YENİGÜVEN | OLGUNLAR KY. HATTINDA ARIZA GELİYORDU ÖZEL TRAFO AYRILDI ENERJİ VERİLDİ 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 23:05 | 2013-04-07 23:55 | 0:50 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 04:58 | 0 | 0
| ÇEL0073 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | fider-4(Çelikhan) RECEP KABINI YAĞIZATLI KÖYÜ İNCİRLİ MEZ. | 1 ADET A TİPİ 12U VE 1 ADET 9 MT A.G AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. İLETKENLERİ ÇEKİLDİ. 1 ADET ARMATÜR TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 10:00 | 2013-04-07 17:30 | 7:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 14:48
| PAZ0145 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK CENNETPINARI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 08:45 | 2013-04-01 09:15 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| PAZ0146 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KUZKENT GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 07:12 | 2013-04-02 07:34 | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 15:57
| PAZ0147 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK MOBİL GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 13:25 | 2013-04-02 14:34 | 1:09 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.48151 | 1900-02-27 16:28 | 0 | 0
| PAZ0148 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK MOBİL GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 19:15 | 2013-04-02 19:35 | 0:20 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| PAZ0149 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | KÖYLER FİDERİ KÖYLER FİDERİ | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 10:22 | 2013-04-03 11:57 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:17
| PAZ0150 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 18:45 | 2013-04-03 19:12 | 0:27 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:16 | 1900-02-26 13:50
| PAZ0151 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 14:30 | 2013-04-04 14:55 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| PAZ0152 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 06:34 | 2013-04-05 06:52 | 0:18 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 22:01 | 0 | 0
| PAZ0153 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DDY RİNG ÇIKIŞI | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (DİREK DEPLASE ÇALIŞMALARI) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 08:30 | 2013-04-07 15:30 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 06:58
| KM0281 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SANAYİ -1 11 J 1 DEN MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 16:50 | 2013-04-01 17:20 | 0:30 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| KM0282 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK KARAZİYARET KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 16:30 | 2013-04-01 17:10 | 0:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| KM0283 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-5(Önsen) KERİMLİ KÖK KISIKLI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 14:30 | 2013-04-01 18:45 | 4:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:00 | 1900-05-17 07:20
| KM0284 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK KARAZİYARET KÖK KARAZİYARET ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 10:30 | 2013-04-02 11:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KM0285 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK KARAZİYARET KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 16:20 | 2013-04-02 16:43 | 0:23 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.23301 | 1900-01-11 11:23
| KM0286 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK KARAZİYARET KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 07:40 | 2013-04-04 08:25 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| KM0287 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SANAYİ -1 11 J 1 DEN LÜTUF KÖK GİRİŞİ | MANEVRA YAPILDI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-04 01:10 | 2013-04-04 01:13 | 0:03 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.020935 | 1900-01-01 14:17 | 0 | 0
| KM0288 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SANAYİ -1 LÜTUF KÖK 11 J 1 ÇIKIŞI | XLP KABLO BAĞLANTISI İÇİN | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-04 06:25 | 2013-04-04 07:10 | 0:45 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.15702 | 1900-01-18 11:06 | 0 | 0
| KM0289 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK TM 2 DEN PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 14:50 | 2013-04-04 15:25 | 0:35 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1899-12-31 18:33 | 1900-04-03 21:59
| KM0290 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SANAYİ -1 11 J 1 DEN LÜTUF KÖK GİRİŞİ | MANEVRA YAPILDI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-05 01:43 | 2013-04-05 01:47 | 0:04 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.013957 | 1899-12-31 17:31 | 0 | 0
| KM0291 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-3(Şehir-1) 1 C 2 1 C 1 | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 11:05 | 2013-04-05 11:36 | 0:31 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.21633 | 1900-01-25 19:34 | 0 | 0
| KM0292 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | BOSSA-1 MATESA YANI MON. SULAMALAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 17:30 | 2013-04-05 18:07 | 0:37 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 23:46 | 0 | 0
| KM0293 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-4(Ağabeyli) KAVLAKLI MONOBLOK BULUTOĞLU ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 16:05 | 2013-04-05 16:28 | 0:23 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.23301 | 1900-01-11 11:23
| KM0294 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-3(Şehir-1) 6 C 1 5 B 2 | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 01:10 | 2013-04-06 01:16 | 0:06 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.020935 | 1900-01-01 14:17 | 0 | 0
| KM0295 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-3(Şehir-1) 1 C 2 1 C 1 | MANEVRA YAPILDI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-06 01:30 | 2013-04-06 01:45 | 0:15 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| KM0296 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK KARAZİYARET KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 15:40 | 2013-04-06 16:32 | 0:52 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.5268 | 1900-01-27 04:53
| KM0297 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SANAYİ 4 TM 2 DEN SANAYİ 4 ÇIKIŞI | MANEVRA YAPILDI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-07 06:02 | 2013-04-07 06:05 | 0:03 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.12157 | 1900-01-05 12:12
| KM0298 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK KARAZİYARET KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 07:40 | 2013-04-07 08:25 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| KM0299 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | fider-11(Şehir 2) 8 E 1 7 D 4 | KAPASİTÖR GİRİŞ AYIRICISI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 09:45 | 2013-04-07 11:00 | 1:15 | 35.1715 | 4359.6585 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:58 | 1900-08-14 01:34 | 0 | 0
| KM0300 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | ŞEHİR-1 15 G 4 15 E 1 | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 11:00 | 2013-04-07 11:21 | 0:21 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.43964 | 1900-02-22 11:54 | 0 | 0
| KM0301 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SANAYİ-2 DSİ BÖLGE MONOBLOK GÜNEYDOĞU BİRLİK ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-07 12:00 | 2013-04-07 13:00 | 1:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| KM0302 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | PAZARCIK KARAZİYARET KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 15:40 | 2013-04-07 17:47 | 2:07 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.44313 | 1900-02-22 22:17 | 0 | 0
| KM0303 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SANAYİ-3 GEMCİLER MOD 5 GEMCİLER ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 16:15 | 2013-04-07 16:45 | 0:30 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| KM0304 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SANAYİ-3 ARSAN KÖK ARSAN ÇIKIŞI | KESİCİ KİLİDİ DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-07 17:35 | 2013-04-07 18:40 | 1:05 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.6804 | 1900-03-24 08:08 | 0 | 0
| KM0305 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | SANAYİ 4 TM 2 DEN SANAYİ 4 ÇIKIŞI | MANEVRA YAPILDI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-07 18:18 | 2013-04-07 18:23 | 0:05 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| GOK0258 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık yeni monoblok-çardak çıkışı | saraycık monobloktan çardak çıkışı beslendi normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 08:00 | 2013-04-01 08:55 | 0:55 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:07 | 1900-03-29 11:49
| GOK0259 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM ericek kas.sağlık ocağı.trf | iletken kırığı eklendi ,travers değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 10:55 | 2013-04-01 11:40 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| GOK0260 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-2(elbistan) GÖKSUN TM karadut dağobası trf | izalatör değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 14:06 | 2013-04-01 14:36 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GOK0261 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM d.dere kas.cumh.mah yolu trf | abone kablosu arızası | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 10:30 | 2013-04-02 11:35 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| GOK0262 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM kaleboynu köyü trf | dolaşık açıldı ,sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 13:10 | 2013-04-02 14:02 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 06:21
| GOK0263 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM göynük trf | sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 09:55 | 2013-04-03 10:30 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| GOK0264 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM yeni yapan gazez tr | sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 14:50 | 2013-04-03 15:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GOK0265 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM gölpınar eski trf | 9m ağaç direk yeri değiştirildi ve iletkenler aktarıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 10:04 | 2013-04-04 12:25 | 2:21 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 03:22
| GOK0266 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM b.kızıcı kas.güller trf | mütahit çalışması | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 10:05 | 2013-04-04 14:20 | 4:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 02:31
| ELB0074 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 8 BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA EVCİHÜYÜK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-01 08:00 | 2013-04-01 17:00 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-11-24 05:26
| ELB0075 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 8 BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-02 11:00 | 2013-04-02 12:00 | 1:00 | 0 | 3267.3898 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-15 03:23 | 0 | 0
| ELB0076 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 7 DOĞAN TM FİDER 7 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 11:40 | 2013-04-02 12:05 | 0:25 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.26169 | 1900-01-31 10:31 | 0 | 0
| ELB0077 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 7 DOĞAN TM FİDER 7 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 18:10 | 2013-04-02 18:22 | 0:12 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.12561 | 1900-01-14 13:41 | 0 | 0
| ELB0078 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 7 DOĞAN TM FİDER 7 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 19:23 | 2013-04-02 19:55 | 0:32 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.33497 | 1900-02-09 12:30 | 0 | 0
| ELB0079 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 9 BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA EVCİHÜYÜK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-02 08:00 | 2013-04-02 17:00 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-11-24 05:26
| ELB0080 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 10 BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA EVCİHÜYÜK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-03 08:00 | 2013-04-03 17:00 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-11-24 05:26
| ELB0081 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | FİDER 7 DOĞAN TM FİDER 7 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 13:26 | 2013-04-05 13:54 | 0:28 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.2931 | 1900-02-04 07:56 | 0 | 0
| AF 447 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | Ag bakım onarım yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 09:30 | 2013-04-01 14:30 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| AF 449 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Hüyüklü köyü | Sağlık ocağı abonesi klemenslendi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 15:05 | 2013-04-01 15:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 450 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Hüyüklü köyü | Sağlık ocağının abone kablosu yanmış.direkten bağlantısı kesildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 15:26 | 2013-04-01 15:35 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.39194
| AF 451 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır çıkışı | Çoğulhan kasabası içme suyu borcundan dolayı camperleri alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 17:03 | 2013-04-01 17:10 | 0:07 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.024425 | 1900-01-02 00:40 | 0 | 0
| AF 452 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 22:35 | 2013-04-01 22:35 | 0:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AF 453 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina esence kas. | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 23:15 | 2013-04-01 23:25 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AF 454 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Hüyüklü köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 17:10 | 2013-04-01 17:45 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| AF 455 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 22:46 | 2013-04-01 22:55 | 0:09 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.25122 | 1900-01-30 03:22 | 0 | 0
| AF 456 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | Ag hat bakım onarımı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 09:50 | 2013-04-02 14:50 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| AF 457 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır çıkışı | Borcundan dolayı kesilen Çoğulhan kasabasının içme suyu bağlandı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 14:05 | 2013-04-02 14:13 | 0:08 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.027914 | 1900-01-02 11:02 | 0 | 0
| AF 458 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Doğanköy TM Fider 3 çıkışı | Kesiciler kapatıldı enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 17:35 | 2013-04-02 18:10 | 0:35 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 1899-12-31 08:14 | 1900-06-14 12:21 | 0 | 0
| AF 459 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina alimpınar köyü | İletken kopması yapıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 16:00 | 2013-04-02 17:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| AF 460 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | Og sıkıbağ düşmesi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 17:15 | 2013-04-02 17:45 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 461 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç çıkışı | Mütahit çalışması için camper alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 08:50 | 2013-04-03 09:12 | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 1066.0657 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 06:53
| AF 462 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç,akçırı,Ortaklı,Çalış köyleri | Mütahit çalışması için proğramlı kesinti yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-03 08:50 | 2013-04-03 17:40 | 8:50 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-07-02 15:29
| AF 463 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | İletken kopması yapıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 14:10 | 2013-04-03 14:40 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AF 464 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Bakraç kasabası | fotosel arızası giderildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 09:10 | 2013-04-03 09:35 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AF 465 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Alpaslan mah. | Geçici abone bağlantısı kesildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 15:05 | 2013-04-03 15:13 | 0:08 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:07 | 0 | 0
| AF 466 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) Kaymakamlık lojmanı kök bina efsus turan mah. | 2 direk arası faz iletken çekildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 15:20 | 2013-04-03 15:55 | 0:35 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:44 | 0 | 0
| AF 467 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina G.o.paşa mah. | Abone bağlantısı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 15:23 | 2013-04-03 15:32 | 0:09 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:00 | 0 | 0
| AF 468 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç çıkışı | Mütahit çalışması için alınan camperler bağlandı ve elektrik verildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 17:05 | 2013-04-03 17:40 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 1066.0657 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-24 21:52
| AF 469 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Mütahit çalışması için camper alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 08:46 | 2013-04-04 09:00 | 0:14 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.048849 | 1900-01-05 01:19 | 0 | 0
| AF 470 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Erçene,Çağılhan,Altaş ve Yazıdere köyü | Mütahit çalışması için proğramlı kesinti yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-04 08:46 | 2013-04-04 12:22 | 3:36 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-15 06:02
| AF 471 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç çıkışı | Mütahit çalışması için proğramlı kesinti dahilinde Akçırı köyünde camperler alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-04 11:30 | 2013-04-04 11:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 1066.0657 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 19:21
| AF 472 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Mütahit çalışması için alınan camperler baplandı ve elektrik verildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 12:09 | 2013-04-04 12:22 | 0:13 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.04536 | 1900-01-04 14:57 | 0 | 0
| AF 473 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç çıkışı | Mütahit çalışması için alınan camperler bağlandı ve elektrik verildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 17:03 | 2013-04-04 17:28 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 1066.0657 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 12:12
| AF 474 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca kök bina Dağlıca-Eşkiler | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 22:10 | 2013-04-04 22:25 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| EKN0181 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) Y ORTAÖREN TR | ATAN TMS KALDIRILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 09:00 | 2013-04-02 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| EKN0182 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 18:10 | 2013-04-02 18:20 | 0:10 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| EKN0183 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 18:10 | 2013-04-02 18:20 | 0:10 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| EKN0184 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 19:20 | 2013-04-02 19:57 | 0:37 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.3873 | 1900-02-16 00:12 | 0 | 0
| EKN0185 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 19:20 | 2013-04-02 19:57 | 0:37 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:59 | 1900-04-29 09:47
| EKN0186 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) PÖRNEK TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG İLETKENİ BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 17:00 | 2013-04-03 17:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| EKN0187 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | fider-7(Nurhak Ekinözü) DERE AĞZI TR ÇIKIŞ 1 | HATTIN SEHİMİ ALINDI ATAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-04 11:15 | 2013-04-04 12:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| AND 0389 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK CAMUZLUK RECEPLİ TR | 2AD.9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ 2KG ROSE İLETKEN KULLANILDI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 12:33 | 2013-04-01 13:41 | 1:08 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 23:04
| AND 0390 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK ÇUHADARLI MERKEZ TR | 2 DİREK ARASI 5XR 1 DİREK ARASI 3XR SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 09:45 | 2013-04-02 10:05 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0391 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDRIN TM KONUTEVLERİ TR | 1 AD 01 BOY SİGORTA ALTLIĞI 1 AD 35 MM PABUÇ 1 AD 160 A 01 BOY NH SİGORTA KULLANILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 09:45 | 2013-04-04 10:05 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AND 0392 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM YEŞİLYURT KESİK 1.TR | 1 AD 9 M AĞAÇ DİREK DMM YAPILDI1 AD 9 M DİREK MONTAJI YAPILDI 2 AD N80 DEVEBOYNU İZALATÖR 2 KĞ R İLETKEN KULLANILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 11:30 | 2013-04-04 11:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0393 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KIZIK KÖK kızık yenitr. | 2 AD A25-B16 KLEMENS KULLANILARAK ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 18:30 | 2013-04-05 19:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0394 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK altınyayla grubu | ALTINYAYLA GRUBUNDA KOPAN CANPER YENİLENDİ SIKIBAĞDAN DÜŞEN İLETKEN TEKRAR SIKIBAĞ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 18:05 | 2013-04-06 19:05 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 06:58
| AND 0395 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDRIN TM FİDER4 | KUŞ ÇARPMASI SONUCU AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-06 21:55 | 2013-04-06 22:18 | 0:23 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.080252 | 1900-01-08 22:45 | 0 | 0
| AND 0396 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DSİ KÖK AKÇAKOYUNLU FATMALI | 2 AD 10 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 23:20 | 2013-04-06 23:25 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0397 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM F3 KÖYLER | AA AÇTI BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 11:45 | 2013-04-08 12:02 | 0:17 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:56 | 1900-03-04 13:02
| AND 0398 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM f2 GEBEN | 1 AD K1 İZALATÖR PATLAMADAN DOLAYI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 21:04 | 2013-04-08 23:56 | 2:52 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:48 | 1900-05-27 18:46 | 0 | 0
| AND 0399 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM F2 GEBEN | FİDER 2 GÖKSUN ÜZERİNDEN TERSTEN BESLEME YAPILDI TEİAŞ TM BAKIM ONARIM PROGRAMLI KESİNTİ | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 16:15 | 2013-04-09 16:15 | 0:00 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AND 0400 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-1(Emirler) ANDRIN TM F1 EMİRLER | FİDER GÖKSUN ÜZERİNDEN BESLENDİ PROGRAMLI KESİNTİ | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 06:01 | 2013-04-10 06:01 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 0
| AND 0401 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM F2 GEBEN | FİDER GÖKSUN ÜZERİNDEN BESLENDİ PROGRAMLI KESİNTİ | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 06:01 | 2013-04-10 06:01 | 0:00 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AND 0402 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM F3 KÖYLER | FİDER GÖKSUN ÜZERİNDEN BESLENDİ PROGRAMLI KESİNTİ | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 06:01 | 2013-04-10 06:01 | 0:00 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 0 | 0
| AND 0403 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDRIN TM F4 ANDIRIN | FİDER GÖKSUN ÜZERİNDEN BESLENDİ PROGRAMLI KESİNTİ | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 06:01 | 2013-04-10 06:01 | 0:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AND 0404 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-1(Emirler) ANDRIN TM F1 EMİRLER | FİDER ANDIRIN TM DEN BESLENDİ | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 12:20 | 2013-04-10 12:20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 0
| AND 0405 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM f2 GEBEN | FİDER ANDIRIN TM DEN BESLENDİ | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 12:20 | 2013-04-10 12:20 | 0:00 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AND 0406 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM F3 KÖYLER | FİDER ANDIRIN TM DEN BESLENDİ | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 12:20 | 2013-04-10 12:20 | 0:00 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 0 | 0
| AND 0407 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDRIN TM F4 ANDIRIN | FİDER ANDIRIN TM DEN BESLENDİ | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 12:20 | 2013-04-10 12:20 | 0:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AND 0408 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DAROVASI KÖK DAROVASI KAVAKLI | NÖTR BUŞİNGİ SIKILARAK AG ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 19:00 | 2013-04-10 19:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0409 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDRIN TM F4 ANDIRIN | FİDER BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-12 13:02 | 2013-04-12 13:10 | 0:08 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.027914 | 1900-01-02 11:02 | 0 | 0
| AND 0410 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM F3 KÖYLER | FİDER BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-14 17:01 | 2013-04-14 17:13 | 0:12 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 0.85098 | 1900-02-13 13:26
| AND 0411 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DSİ KÖK KIZIK GRUBU | GRUP BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 | 2013-04-15 00:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AND 0412 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM F3 KÖYLER | AA TK AÇTI BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 06:46 | 2013-04-16 07:02 | 0:16 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:14 | 1900-02-28 17:54
| AND 0413 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM F2 GEBEN | AA AÇTI BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 07:30 | 2013-04-16 07:54 | 0:24 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.16748 | 1900-01-19 18:15 | 0 | 0
| AND 0414 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DAROVASI KÖK ALANLI DEREYERİ TR | DEREYERİ TR 1 AD PARAFUDR İKMALİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 12:10 | 2013-04-16 12:25 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:45
| AND 0415 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM darovası kök çıkışı | 1 AD OG İLETKEN KOPUĞU EKLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 06:30 | 2013-04-16 10:30 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1128.7754 | 0 | 0 | 0 | 1900-07-06 03:06
| AND 0416 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DAROVASI KÖK DAROVASI KUNDAKÇILAR TR | 2 AD AG DİREĞİ DMM YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 14:30 | 2013-04-16 15:45 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| AND 0417 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDIRIN KÖK ANDIRIN ZİRAAT TR | 2 AD ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 17:15 | 2013-04-16 17:35 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AND 0418 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK HACIVELİUŞAĞI KARATAŞLI TR | 1 AD ASTRONOMİK RÖLE İKMALİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 19:46 | 2013-04-16 19:56 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0419 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM BEŞBUCAK TR | 1 AD 16 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 09:30 | 2013-04-17 09:35 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0420 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM HACIVELİUŞAGI ÇAKIRCI | 1 AD 9 M AGAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 10:30 | 2013-04-17 11:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0421 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM KUZGUN SOĞUCAK | 1 AD 50KVA TR DEĞİŞTİRLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 12:05 | 2013-04-17 13:00 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| AND 0422 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM EFİRAĞIZLI COPÇALAR | AG ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 18:09 | 2013-04-17 18:30 | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.91452
| AND 0423 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM ALTINYAYLA | AG İLETKEN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 11:00 | 2013-04-18 11:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0424 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM BEŞBUCAK HATBAŞI | 1 AD 10 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 12:40 | 2013-04-18 12:45 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0425 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM YEŞİLOVA | AG HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 13:45 | 2013-04-18 14:15 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0426 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM FATMALI | 1 DİREK ARASI İLETKEN ÇEKİLDİ1 AD ABONE BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 15:00 | 2013-04-18 15:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0427 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM DARIOVASI GEDİK | 1 AD DİREK DİKİLDİ 3 KĞ ROSS İLETKEN ÇEKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 17:10 | 2013-04-18 17:35 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AND 0428 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM KABAĞAÇ AFACANLI TR | 1 AD SOKAK SAYACI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 18:00 | 2013-04-18 18:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0429 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM SUMAKLI TIRTATLI | 1 AD SOKAK SAYACI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 20:50 | 2013-04-18 21:15 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AND 0430 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM BEŞBUCAK HATBAŞI | 1 AD 16 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 09:20 | 2013-04-19 09:26 | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.26129
| AND 0431 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM TORUN | 2 AD A40-B25 KLEMENS KULLANILARAK ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 11:15 | 2013-04-19 11:22 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.30484
| AND 0432 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDRIN TM KARAYILANGOZU TR | 1 AD 9 M AGAÇ DİREK DİKİLDİ 35M 3X16+25 ALPEK ÇEKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 13:04 | 2013-04-19 13:24 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AND 0433 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM EMİLİKLER | TR ÜSTÜ 1 AD 6 A HATBAŞI 1AD 10A OG SİGORTA DEŞİTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 14:30 | 2013-04-19 15:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0434 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK YEŞİLOVA TOKMAKLI TR1 | 1AD. KIRILAN İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ 1AD. 63A KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ SOKAK SİSTEM ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 09:53 | 2013-04-20 10:05 | 0:12 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 22:41 | 0 | 0
| AND 0435 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDRIN TM ANDIRIN HASTANE TR | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 14:40 | 2013-04-20 15:30 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| AND 0436 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DSİ KÖK AKÇAKOYUNLU HATBAŞI | 1AD. 16A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 09:00 | 2013-04-21 09:04 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| AND 0437 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KIZIK KÖK SUMAKLI TIRTATLI | 14 DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 11:00 | 2013-04-21 17:15 | 6:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 07:56
| AND 0438 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK KÖKLÜ ÇAKALCILAR TR | ÇÜRÜK DİREK YERİNE 1AD. 9M DİREK DİKİLDİ CANPER BAĞLANTISI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 11:55 | 2013-04-21 12:05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0439 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK KÖKLÜ EMİLİKLER TR | 2AD. DİREK DEMONTAJ MONTAJ YAPILDI. İLETKENLER ÜZERİNE ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 12:45 | 2013-04-21 15:28 | 2:43 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 02:22
| AND 0440 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK RIFATİYE İMİRLER TR | 4 DİREK ARASI 1XR İLETKEN ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 12:05 | 2013-04-22 12:40 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| AND 0441 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN KÖK F3 KÖYLER 1/0 ENH | ANDIRIN KÖK BİNASINDAN MANEVRA YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 14:22 | 2013-04-22 14:35 | 0:13 | 35.1715 | 4359.6585 | 0 | 0 | 0.31752 | 1900-02-07 08:36 | 0 | 0
| AND 0442 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM ÇIĞŞAR HATBAŞI | 1AD. 25A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 17:15 | 2013-04-22 17:20 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| AND 0443 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DSİ KÖK BEŞBUCAK ÜÇEVELER | 1 DİREK ARASI 3XR SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 17:45 | 2013-04-22 18:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0444 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK SUMAKLI KIZILCAOVA | 1AD. N95 PİM İZALATÖR KULLANILDI ATLAMA KLEMESNSİ YENİLENDİ AG ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 10:05 | 2013-04-23 11:05 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AND 0445 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) AKİFİYE KÖK KIZILOLUK MERKEZ | 1AD. ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 15:00 | 2013-04-23 15:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0446 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DSİ KÖK KIZIK FETENE TR | 1AD. 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 13:40 | 2013-04-23 13:55 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0447 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM ORHANİYE ELMALIPINAR HATBAŞI | 1AD. 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 08:50 | 2013-04-24 08:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0448 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KIZIK KÖK SUMAKLI TIRTATLI | 19 DİREK ARASI 1XR İLETKEN ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 09:30 | 2013-04-24 17:30 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| AND 0449 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) HAŞTIRIN KÖK ARIKLAR HAŞTIRIN TR | 1AD. 10A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 14:00 | 2013-04-24 14:04 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.17419
| AND 0450 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK KALEBOYNU TR | ENH AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 09:20 | 2013-04-25 11:40 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 04:39
| AND 0451 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK ALTINYAYLA TR | 2AD. 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DMM YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 14:45 | 2013-04-25 17:30 | 2:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 04:27
| AND 0452 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM ÇIĞŞAR ZİNGİR TR | 1AD. VKS İZALATÖR KULLANILDI 2AD. 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 19:15 | 2013-04-25 19:40 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AND 0453 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK KILOLUK TR | 1AD. DOLAŞIK AÇILDI 1AD. 80A AG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 20:40 | 2013-04-25 20:49 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.39194
| AND 0454 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM ORHANİYE MERKEZ | 1AD. 63A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 22:05 | 2013-04-25 22:06 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0455 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK DARIOVASI GRUBU | BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-26 09:00 | 2013-04-26 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 3260.9068 | 0 | 0 | 0 | 1902-12-21 23:15
| AND 0456 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK KÖKLÜ ÇAKLACILAR TR | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DMM YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-26 12:30 | 2013-04-26 14:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| AND 0457 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK ÇOKAK TR 4 | 1AD. 36 KV PARAFODUR DEĞİŞTİRİRLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-26 09:00 | 2013-04-26 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-27 17:49
| AND 0458 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK DARIOVASI GRUBU | BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-27 09:00 | 2013-04-27 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 3260.9068 | 0 | 0 | 0 | 1902-12-21 23:15
| AND 0459 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK HALBUR TR | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-27 16:40 | 2013-04-27 16:41 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0460 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM SAVRUNGÖZ TR | 1AD. 36KV PARAFODUR DEĞİŞTİ HATBAŞINA 3AD. 10A 1AD. 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-27 17:30 | 2013-04-27 17:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AND 0461 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM ÇIĞŞAR ZİYARET TR | 1XP İLETKEN SEHİM ALINDI 1AD. DOLAŞIK AÇILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-27 19:10 | 2013-04-27 19:35 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AND 0462 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK DARIOVASI GRUBU | BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-28 09:00 | 2013-04-28 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 3260.9068 | 0 | 0 | 0 | 1902-12-21 23:15
| AND 0463 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM ÇOKAK TR 3 | 2 DİREK ARASI 3XR İLETKEN SEHİM ALINDI. HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 09:10 | 2013-04-28 10:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| AND 0464 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK BAŞDOĞAN HAÇAĞAÇ | 9 DİREK ARASI 1XR İLETKEN SOKAK FAZI ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 10:40 | 2013-04-28 14:30 | 3:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 00:23
| AND 0465 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK DARIOVASI GRUBU | BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-29 09:00 | 2013-04-29 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 3260.9068 | 0 | 0 | 0 | 1902-12-21 23:15
| AND 0466 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-1(Emirler) ANDRIN TM F1 EMİRLER | A..A TK. AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 10:27 | 2013-04-29 10:46 | 0:19 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 22:18
| AND 0467 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM ÇIĞŞAR SAVRUNGÖZÜ | 2AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 17:10 | 2013-04-29 17:12 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0468 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM ÇIĞŞAR ENİŞDİBİ TR | 1AD. 63A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 17:32 | 2013-04-29 17:33 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0469 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM ÇIĞŞAR SARIPINAR TR | 1AD. 63A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 17:59 | 2013-04-29 18:00 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0470 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM ÇIĞŞAR BEYOĞLU TR | 1AD. AG İLETKEN KIRIĞI EKLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 19:45 | 2013-04-29 19:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0471 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK DARIOVASI GRUBU | BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-30 09:00 | 2013-04-30 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 3260.9068 | 0 | 0 | 0 | 1902-12-21 23:15
| AND 0472 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM ÇIĞŞAR ENH | 1AD. TRAVERS DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-30 10:00 | 2013-04-30 12:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| AND 0473 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK HACIVELİUŞAĞI KARATAŞLI TR | 2AD. 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ 2 DİREK ARASI 3XR ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-30 11:30 | 2013-04-30 12:05 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| GOK0267 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-1(Göksun) GÖKSUN TM çaglayan saçmaça tr | dolaşık açıldı ,sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 19:50 | 2013-04-05 20:15 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| GOK0268 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM b.kızıcı kas.ekincilik hatbaşı | 2 adet OG sigorta ikmai yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 09:20 | 2013-04-05 11:00 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| GOK0269 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM F8 KANLIKAVAK |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 12:05 | 2013-04-06 12:50 | 0:45 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 08:49 | 1900-03-13 05:18
| GOK0270 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM acıelma monoblok | mütahit çalışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 10:00 | 2013-04-06 12:00 | 2:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| GOK0271 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM çardak rumkoca eski tr | abone kablosu arızası | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 11:08 | 2013-04-06 11:25 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.74032
| GOK0272 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık kök yeşilköy çıkışı | OG hattında camper alındı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-07 09:05 | 2013-04-07 10:00 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-03 22:16
| GOK0273 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM salyan köyü hatbaşı | agaç kesimi yapıldı OG hattı altında | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-07 09:40 | 2013-04-07 10:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GOK0274 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM ericek yolun altı tr | agaç kesimi yapıldı AG hattı altında | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-07 11:40 | 2013-04-07 12:20 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GOK0275 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM gölpınar köyü eski trf | yeni AG direge iletken aktarımı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-07 15:35 | 2013-04-07 15:45 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GOK0276 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 13:10 | 2013-04-08 14:44 | 1:34 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-01 20:34 | 1900-05-31 22:48
| GOK0277 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-3(Geben) GÖKSUN TM fider-3(Geben) | inkita andırında ayırıcı kapama | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-08 23:35 | 2013-04-08 23:49 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GOK0278 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM çardak giriş TR | 1 adet doaşık açıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 19:50 | 2013-04-08 20:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GOK0279 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM d.dere güller andırın yolu tr | agaç kesimi yapıldı AG hattı altında | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-09 10:00 | 2013-04-09 13:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| GOK0280 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM çardak kas. Bldy yanı tr | dolaşık açıldı ,sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-09 16:00 | 2013-04-09 16:13 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.56613
| GOK0281 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM hacıömer köyü yeni trf | dolaşık açıldı ,sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-09 18:26 | 2013-04-09 19:55 | 1:29 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 21:01
| GOK0282 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM bozhüyk bdy. yanı tr | 8 direk arası sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-10 13:40 | 2013-04-10 15:05 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| GOK0283 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM kanlıkavak bldy. yanı tr | dolaşık açıldı ,sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-10 18:47 | 2013-04-10 18:51 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.17419
| GOK0284 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM fındıklıkoyak tr | dolaşık açıldı ,sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-11 12:50 | 2013-04-11 13:25 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| GOK0285 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM soguk hava monoblok |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-11 13:15 | 2013-04-11 13:25 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GOK0286 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM keklikoluk tr | 1 adet AG direk montajı yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-11 13:40 | 2013-04-11 14:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GOK0287 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık kök yantepe çıkışı | mütait çalışması inkita | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-12 09:00 | 2013-04-12 18:15 | 9:15 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-05 16:16
| GOK0288 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM kavşut değirmenüssü tr | abone baglantı arızası | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-12 20:10 | 2013-04-12 20:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GOK0289 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık kök yantepe çıkışı | mütait çalışması inkita | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-13 09:30 | 2013-04-13 18:00 | 8:30 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-28 20:08
| GOK0290 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM d.dere kas. | OG hattında direk montajı ve DM+M yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-13 10:40 | 2013-04-13 15:40 | 5:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-02 00:56 | 1900-06-10 17:06
| GOK0291 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM ericek kas.yolun altı trf | abone baglantı arızası | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-13 12:00 | 2013-04-13 12:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GOK0292 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-13 18:15 | 2013-04-13 18:30 | 0:15 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| GOK0293 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM d.derd andırın yolu trf | abone baglantı arızası | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 15:55 | 2013-04-14 16:07 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| GOK0294 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM salyan köyü hatbaşı | elmalı köyü trafonun ayırıcısına sigorta ikmali yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 22:30 | 2013-04-14 23:22 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 10:32
| GOK0295 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı | salyan hatbaşını kapatmak için enerji kesildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 22:56 | 2013-04-14 23:22 | 0:26 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.7902 | 1900-02-10 07:20
| GOK0296 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık kök yantepe çıkışı | mütait çalışması inkita | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-15 09:10 | 2013-04-15 17:55 | 8:45 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-31 10:50
| GOK0297 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM b.kızılcık apıklar trf | alpek kaplo çekildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-15 11:25 | 2013-04-15 14:35 | 3:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 06:35
| GOK0298 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM kanlıkavak bldy. yanı tr | alpek kaplo çekildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-15 15:10 | 2013-04-15 16:26 | 1:16 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 07:26
| GOK0299 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM d.dere kas fatih mah tr | alpek kaplo çekildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-15 15:15 | 2013-04-15 16:52 | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 05:23
| GOK0300 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM kavşut değirmenüssü yeni tr | dolaşık açıldı ,sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-15 21:55 | 2013-04-15 22:25 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GOK0301 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 16:13 | 2013-04-16 17:00 | 0:47 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:17 | 1900-03-16 11:24
| GOK0302 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM ericek kas.sağlık ocağı.trf | abone arızası yenilendi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-16 20:10 | 2013-04-16 20:25 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GOK0303 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM çardak kas. giriş trf | abone arızası yenilendi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-16 22:02 | 2013-04-16 22:16 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.60968
| GOK0304 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı | sayan hatbaşına OG sigorta ikmali yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-16 22:45 | 2013-04-16 23:27 | 0:42 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:38 | 1900-03-08 08:09
| GOK0305 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM TM DEN AÇTI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 11:13 | 2013-04-17 11:43 | 0:30 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:28 | 1900-03-21 08:33
| GOK0306 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-3(Geben) GÖKSUN TM TM DEN AÇTI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 12:43 | 2013-04-17 12:55 | 0:12 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.12157 | 1900-01-05 12:12
| GOK0307 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı | yıkılan 12m ağaç O.G direği montajı için camper alındı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-17 14:10 | 2013-04-17 14:30 | 0:20 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| GOK0308 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı | yıkılan 12m ağaç O.G direği montajı sonra tekrar camper baglndı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-17 18:45 | 2013-04-17 19:33 | 0:48 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:01 | 1900-03-18 02:27
| GOK0309 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı | kesici'nin röle ayarı yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-18 16:15 | 2013-04-18 16:45 | 0:30 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.91176 | 1900-02-16 19:32
| GOK0310 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM b.kızılcık kas.merkez trf | abone arızası yenilendi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-18 19:55 | 2013-04-18 20:38 | 0:43 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:57
| GOK0311 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM Tombak köyü | 3 det abone arızası giderildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-19 09:50 | 2013-04-19 10:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GOK0312 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM karaömer köyü hatbaşı | 2 adet OG sigorta ikmali yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-19 20:40 | 2013-04-19 20:45 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GOK0313 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM fındık köyü | 20mt rose iletken degişimi yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-20 12:20 | 2013-04-20 12:43 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:02
| GOK0314 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM çamdere köyü | 2 adet AG sigorta ikmali yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-20 18:10 | 2013-04-20 18:14 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.17419
| GOK0315 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı | 3x3/0 hattında agaç kesimi yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-21 10:10 | 2013-04-21 13:30 | 3:20 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-05 01:53 | 1900-11-20 10:13
| GOK0316 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM b.kızılcık kas. Güller tr | abone arızası giderildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-21 14:25 | 2013-04-21 14:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GOK0317 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı | çardak kas. Özel sulama kök binasının ayırıcı batlaması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 17:41 | 2013-04-22 01:00 | 7:19 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-12 08:13 | 1901-12-14 07:25
| GOK0318 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM kavşut köyü köyyeri mez. | arıza ve sehim alma | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-22 10:15 | 2013-04-22 11:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| GOK0319 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM d.dere kök trf | arıza ve sehim alma | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-22 13:30 | 2013-04-22 13:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GOK0320 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM kamışçık köyü tr | 1 adet 12m agaç direk montajı yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-22 15:00 | 2013-04-22 16:23 | 1:23 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 14:45
| GOK0321 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-6(Göksun-2) GÖKSUN TM cum. mah. 1+1 trf | sulama hattının camperi baglandı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-23 15:30 | 2013-04-23 15:45 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| GOK0322 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM göynük köyü trf | sehim alma | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-23 17:00 | 2013-04-23 17:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| GOK0323 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM ericek kas. | 2 adet abone baglantısı yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-24 09:00 | 2013-04-24 09:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GOK0324 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM yagmurlu köyü | armatür tamiri yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-24 18:30 | 2013-04-24 18:35 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| GOK0325 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM kamışçık köyü tr | 1 adet AG direk montajı yapıldı.ve camperi baglandı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-25 11:00 | 2013-04-25 11:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GOK0326 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM korkmaz köyü trf | 4 adet AG direk montajı yapıldı.ve camperi baglandı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-25 15:50 | 2013-04-25 16:23 | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:29
| GOK0327 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-6(Göksun-2) GÖKSUN TM cum. mah. 1+1 trf | mütait çalışması | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-26 08:00 | 2013-04-26 08:20 | 0:20 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| GOK0328 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık kök yantepe çıkışı | mütait çalışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-26 09:00 | 2013-04-26 18:00 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-03 01:33
| GOK0329 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık kök yantepe çıkışı | mütait çalışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-27 09:00 | 2013-04-27 19:25 | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-17 20:54
| GOK0330 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM d.dere.kas.park yolu tr | 1 adet 100kva pano değişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-27 11:25 | 2013-04-27 15:30 | 4:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 16:04
| GOK0331 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı | mütait çalışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-28 09:00 | 2013-04-28 20:30 | 11:30 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-19 23:18 | 1903-01-26 17:14
| GOK0332 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı | bakım ve onarım yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-28 09:00 | 2013-04-28 09:50 | 0:50 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:28 | 1900-03-21 08:33
| GOK0333 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı | camper baglama | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-28 16:45 | 2013-04-28 17:12 | 0:27 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.82059 | 1900-02-11 22:23
| GOK0334 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM kamişcık kök tombak .karadut cıkışı | hat aktarılması yapıldı ağaçların kesimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-28 09:00 | 2013-04-28 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 1254.1949 | 0 | 0 | 0 | 1901-02-21 01:34
| GOK0335 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM kücüksu yeni tr | arıza ve sehim alma | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-29 16:00 | 2013-04-29 16:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GOK0336 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM alıçlıbucak kökte dogankonak ckışı | mütait çalışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-29 09:30 | 2013-04-29 18:15 | 8:45 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-30 08:31
| GOK0337 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-1(Göksun) GÖKSUN TM caglayan sacmaca tr | abone arızası giderildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-29 22:15 | 2013-04-29 23:25 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GOK0338 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-3(Geben) GÖKSUN TM f3 GEBEN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-30 09:53 | 2013-04-30 09:57 | 0:04 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.040523 | 1900-01-01 04:04
| GOK0339 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM alıçlıbucak kökte dogankonak ckışı | mütait çalışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-30 09:30 | 2013-04-30 17:27 | 7:57 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-10-16 19:36
| ELB0082 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 8 BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA EVCİHÜYÜK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-05 08:00 | 2013-04-05 17:00 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-11-24 05:26
| ELB0083 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 8 BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA EVCİHÜYÜK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-06 08:00 | 2013-04-06 17:00 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-11-24 05:26
| ELB0084 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 SEVDİLLİ KÖK BİNA KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-07 08:00 | 2013-04-07 17:00 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1901-03-21 19:22
| ELB0085 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 8 BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA EVCİHÜYÜK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-09 08:00 | 2013-04-09 17:00 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-11-24 05:26
| ELB0086 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 7 DOĞAN TM FİDER 7 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 11:07 | 2013-04-10 11:12 | 0:05 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| ELB0087 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 7 DOĞAN TM FİDER 7 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 11:14 | 2013-04-10 11:43 | 0:29 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.30356 | 1900-02-05 15:04 | 0 | 0
| ELB0088 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 8 BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA EVCİHÜYÜK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-10 08:00 | 2013-04-10 17:00 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-11-24 05:26
| ELB0089 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 8 BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA EVCİHÜYÜK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-11 08:00 | 2013-04-11 17:00 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-11-24 05:26
| ELB0090 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 PINARBAŞI DM GÜCÜK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-13 12:40 | 2013-04-13 12:41 | 0:01 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.040523 | 1900-01-01 04:04
| ELB0091 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 4 PINARBAŞI DM KAYNARCA ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 15:03 | 2013-04-14 15:05 | 0:02 | 100.4899 | 12456.1671 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| ELB0092 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 4 PINARBAŞI DM GÖZ GRUBU ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 19:47 | 2013-04-15 19:49 | 0:02 | 50.245 | 6228.0836 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| ELB0093 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 12 İĞDE KÖK BİNA KAHVELERİN YANI TR | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 16:17 | 2013-04-15 17:00 | 0:43 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 13:45 | 0 | 0
| ELB0094 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 5 AĞLICA KÖK BİNA AĞLICA KÖK BİNA ÇIKIŞI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 08:53 | 2013-04-16 09:10 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.21218
| ELB0095 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 PINARBAŞI DM ÇİÇEK HATBAŞI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 15:07 | 2013-04-16 15:11 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.049926
| ELB0096 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 8 ÇATOVA KÖYÜ YEM FABRİKASI KARSISI TR | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 19:00 | 2013-04-16 19:27 | 0:27 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.98773 | 0 | 0
| ELB0097 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 5 AĞLICA KÖK BİNA IZGIN ÇIKIŞI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 11:07 | 2013-04-18 11:29 | 0:22 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.80481 | 0 | 0
| ELB0098 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM fider 5 YAPRAKLI ÜÇGÖZ TR NEHİR TARAFI | HAT KOPUĞU YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 12:10 | 2013-04-18 13:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:56
| ELB0099 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 GUBLUCE TR CAMI TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 14:12 | 2013-04-19 14:50 | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.4743
| ELB0100 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 8 BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 11:00 | 2013-04-20 11:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 08:08
| ELB0101 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 DEMİRCİLİK MONO BLOK TÜRKVEREN ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 12:00 | 2013-04-21 13:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| ELB0102 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 12 DOĞAN TM FİDER 12 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 10:50 | 2013-04-22 11:25 | 0:35 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.24425 | 1900-01-29 06:37 | 0 | 0
| ELB0103 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 12 DOĞAN TM FİDER 12 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-27 19:05 | 2013-04-27 19:20 | 0:15 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| ELB0104 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 2 DOĞAN TM FİDER 2 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 23:10 | 2013-04-29 23:50 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| ELB0105 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 SEVDİLLİ HAN TR HAN TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 10:00 | 2013-04-29 10:49 | 0:49 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:21
| ELB0106 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 PINARBAŞI DM GÜCÜK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-30 01:40 | 2013-04-30 01:44 | 0:04 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.16209 | 1900-01-07 16:16
| ELB0107 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 8 ÇATOVA KÖYÜ YEM FABRİKASI KARSISI TR | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-30 16:01 | 2013-04-30 16:11 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| AF 475 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Güllüce-incirli hattı | Mütahit Çalışması için og hattından camper alındı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 08:50 | 2013-04-05 09:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| AF 476 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Göllüce-sıraevler-kamalak ve incirli | Mütahit çalışması için proğramlı kesinti yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-05 08:50 | 2013-04-05 17:30 | 8:40 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-30 13:56
| AF 477 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Kaşanlı hat başı | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 10:50 | 2013-04-05 10:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| AF 478 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan kök bina Çoğulhan kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 11:13 | 2013-04-05 11:35 | 0:22 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 09:27 | 0 | 0
| AF 479 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Güllüce-incirli hattı | Mütahit çalışması için alınan camperler bağlandı ve elektrik verildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 17:00 | 2013-04-05 17:30 | 0:30 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 07:28 | 0 | 0
| AF 480 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Güllüce-incirli hattı | Mütahit Çalışması için og hattından camper alındı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 08:50 | 2013-04-06 09:00 | 0:10 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| AF 481 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Göllüce-sıraevler-kamalak ve incirli | Mütahit çalışması için proğramlı kesinti yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-06 08:50 | 2013-04-06 17:30 | 8:40 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-02 02:41 | 0 | 0
| AF 482 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Güllüce-incirli hattı | Mütahit çalışması için alınan camperler bağlandı ve elektrik verildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 17:05 | 2013-04-06 17:30 | 0:25 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 06:13 | 0 | 0
| AF 483 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Arıtaş çıkışı | Kesici kapatıldı.enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 21:50 | 2013-04-07 22:20 | 0:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| AF 484 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Türkçayırı köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 22:50 | 2013-04-07 23:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 485 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Çağılhan köyü | dolaşıklık açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 17:35 | 2013-04-07 18:25 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| AF 486 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Büyüktatlar kasabası | Ag hat dolaşıklığı açıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 17:10 | 2013-04-07 17:45 | 0:35 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:44 | 0 | 0
| AF 487 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Gözpınar köyü | Ag sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 09:20 | 2013-04-08 09:35 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AF 488 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Gözpınar köyü | ag sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 09:48 | 2013-04-08 11:30 | 1:42 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 10:36
| AF 489 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Esence hat başı | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 12:00 | 2013-04-08 12:12 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 15:48
| AF 490 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | Bakım ve onarım yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 12:16 | 2013-04-08 12:28 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| AF 491 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Dolaşıklık açıldı ve 8 direk arası sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 10:25 | 2013-04-08 12:25 | 2:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| AF 492 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Arıtaş çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 13:05 | 2013-04-08 13:40 | 0:35 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.12212 | 1900-01-14 03:18 | 0 | 0
| AF 493 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Türkçayırı-Gözübenli çıkışı | Og hat takibi yapıldı ve sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 14:00 | 2013-04-08 15:09 | 1:09 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 00:28
| AF 494 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Esence kasabası hat başında og sigorta değiştirildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 15:30 | 2013-04-08 15:35 | 0:05 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.017446 | 1900-01-01 03:54 | 0 | 0
| AF 495 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Arıtaş çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 15:30 | 2013-04-08 16:20 | 0:50 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| AF 496 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 16:30 | 2013-04-08 17:10 | 0:40 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| AF 497 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Doğanköy TM Fider 3 çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 17:15 | 2013-04-08 17:32 | 0:17 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 0.65249 | 1900-03-20 21:05 | 0 | 0
| AF 498 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Doğanköy TM Fider 3 çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 23:00 | 2013-04-08 23:10 | 0:10 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 0.38382 | 1900-02-15 13:49 | 0 | 0
| AF 499 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 20:19 | 2013-04-08 20:22 | 0:03 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.010468 | 1899-12-31 07:08 | 0 | 0
| AF 500 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina alimpınar köyü | şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 16:00 | 2013-04-08 16:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| AF 501 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Sanayi kök bina Afşin sanayi sitesi | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 17:45 | 2013-04-08 18:10 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| AF 502 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Karagöz yolu kök bina G.o.paşa mah. | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 18:00 | 2013-04-08 18:30 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| AF 503 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Beyceğiz cami kök bina Beyceğiz mahallesi | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 19:25 | 2013-04-08 19:40 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AF 504 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag iletken kopmaları ve dolaşıklıkları yapıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 14:00 | 2013-04-08 15:00 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| AF 505 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 17:10 | 2013-04-08 17:35 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| AF 506 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 17:50 | 2013-04-08 18:15 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| AF 507 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 16:30 | 2013-04-08 18:45 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:26
| AF 508 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç-akçırı | Şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 17:35 | 2013-04-08 19:35 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AF 509 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Hüyüklü köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 19:00 | 2013-04-08 20:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| AF 510 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kötüre köyü | şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 19:30 | 2013-04-08 21:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| AF 511 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 20:15 | 2013-04-08 22:00 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:45
| AF 512 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Kaşanlı hat başı | Og hat takibi yapıldı ve sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 17:15 | 2013-04-08 17:30 | 0:15 | 0 | 3500.7748 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-04 11:12 | 0 | 0
| AF 513 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 07:45 | 2013-04-09 08:49 | 1:04 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-24 02:01
| AF 514 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kötüre-Gözpınar-Alimpınar-Ördek köyleri | Ag iletken kopmaları ve dolaşıklıkları yapıldı ve sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 08:30 | 2013-04-09 10:35 | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-06 02:31
| AF 515 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan kök bina Çoğulhan kasabası | Og atlama kopması yapıldı ve sigorta değiştirildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 09:45 | 2013-04-09 10:22 | 0:37 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-03 23:31 | 0 | 0
| AF 516 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Yazıbelen çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 11:15 | 2013-04-09 12:35 | 1:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| AF 518 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır kasabası | Abone bağlantısı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 11:00 | 2013-04-09 11:15 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AF 519 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır kasabası kirmentaş mah. | Ag sıkıbağ düşmesi yapıldı ve arıza giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 11:35 | 2013-04-09 12:00 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AF 520 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag iletken kopması ve dolaşması yapıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 12:50 | 2013-04-09 13:35 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AF 521 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kargabük köyü | Ag iletken dolaşması açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 13:30 | 2013-04-09 23:15 | 9:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-24 11:25
| AF 522 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Sevin monoblok Büyüksevin köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 11:00 | 2013-04-09 13:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:56
| AF 523 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Yazıköyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 13:45 | 2013-04-09 15:00 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| AF 524 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Beyceğiz cami kök bina Beyceğiz mahallesi | Kontaktör değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 14:35 | 2013-04-09 14:50 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AF 525 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Ag iletken dolaşması açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 17:00 | 2013-04-09 17:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 526 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Yazıköyü | Ag iletken dolaşması açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 17:15 | 2013-04-09 18:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| AF 527 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Çağılhan köyü | Ag iletken dolaşması açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 19:30 | 2013-04-09 20:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| AF 528 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Esence kasabası | Ag direk yeri değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 09:55 | 2013-04-10 11:05 | 1:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 08:17 | 0 | 0
| AF 529 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır köprübaşı kök bina Tanır kasabası kirmentaş mah. | Ag iletkenlere gelen ağaçlar kesildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 10:18 | 2013-04-10 11:40 | 1:22 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 06:58 | 0 | 0
| AF 530 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Esence kasabası | Ag direk yeri değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 09:00 | 2013-04-10 10:15 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| AF 531 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok Çobanbeyli kasabası | 6 direk arası sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 16:45 | 2013-04-10 18:30 | 1:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 00:25 | 0 | 0
| AF 532 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır köprübaşı kök bina Tanır kasabası kirmentaş mah. | ağaçlara gelen iletkenler yer değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 10:40 | 2013-04-10 11:45 | 1:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 12:50 | 0 | 0
| AF 533 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina alimpınar köyü | Ag iletken dolaşması açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 19:15 | 2013-04-10 20:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| AF 534 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır çıkışı | Çoğulhan kasabası içme suyu borcundan dolayı kesildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 09:04 | 2013-04-11 09:11 | 0:07 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.024425 | 1900-01-02 00:40 | 0 | 0
| AF 535 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Esence hat başı | Esence kasabası içme suyu trafosunda iletken kopmak üzeydi yapıldı elektrik verildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 11:30 | 2013-04-11 11:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| AF 536 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır kasabası | Abone bağlantısı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 14:35 | 2013-04-11 14:45 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AF 537 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır kasabası | Ag atlama kopması yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 14:55 | 2013-04-11 15:20 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AF 538 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Fidanlık kök bina Kale mahallesi |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 14:55 | 2013-04-11 15:15 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AF 539 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş İslice | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 18:35 | 2013-04-11 19:45 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.8737
| AF 540 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Göllüce-İncirli hattı | Mütahit çalışması için camper alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 08:35 | 2013-04-12 08:52 | 0:17 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 18:38 | 0 | 0
| AF 541 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Göllüce-sıraevler-kamalak ve incirli | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-12 08:35 | 2013-04-12 17:30 | 8:55 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-11 20:04 | 0 | 0
| AF 542 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Türkçayırı-Gözübenli çıkışı | Mütahit çalışması için camper alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 08:35 | 2013-04-12 08:52 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 23:04
| AF 543 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır çıkışı | Çoğulhan kasabası içme suyu camperleri bağlandı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 09:35 | 2013-04-12 09:49 | 0:14 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.048849 | 1900-01-05 01:19 | 0 | 0
| AF 544 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Doğanköy TM Fider 3 çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 13:07 | 2013-04-12 13:17 | 0:10 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 0.38382 | 1900-02-15 13:49 | 0 | 0
| AF 545 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Alpaslan mahallesi çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 16:40 | 2013-04-12 16:45 | 0:05 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.017446 | 1900-01-01 03:54 | 0 | 0
| AF 546 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan tevzi kök bina Çoğulhan komando çıkışı | og camper kopması yapıldı ve sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 16:45 | 2013-04-12 17:15 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 547 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca kesşirlik kök bina Topaktaş-Sergen | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 19:10 | 2013-04-12 19:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 548 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Sevin monoblok Binboğa -tomas | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 14:45 | 2013-04-12 15:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AF 549 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Doğanköy TM Fider 10 çıkışı | Kuşkonmaz arızası giderildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-13 05:24 | 2013-04-13 06:30 | 1:06 | 165.8084 | 20552.6758 | 0 | 0 | 1900-01-06 14:23 | 1902-07-29 23:57 | 0 | 0
| AF 550 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Doğanköy TM Fider 11 çıkışı | Kuşkonmaz arızası giderildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-13 05:24 | 2013-04-13 06:30 | 1:06 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.92116 | 1900-04-23 04:21 | 0 | 0
| AF 551 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-13 15:38 | 2013-04-13 15:50 | 0:12 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.33497 | 1900-02-09 12:30 | 0 | 0
| AF 552 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Göllüce-İncirli hattı | Mütahit çalışması için camper alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-13 08:50 | 2013-04-13 09:10 | 0:20 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 04:58 | 0 | 0
| AF 553 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Türkçayırı-Gözübenli-Çatak | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-13 08:50 | 2013-04-13 16:00 | 7:10 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-24 04:16
| AF 554 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Türkçayırı-Gözübenli çıkışı | Mütahit çalışması için camper alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-13 08:50 | 2013-04-13 09:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| AF 555 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Türkçayırı-Gözübenli çıkışı | Og camperler bağlandı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-13 15:45 | 2013-04-13 16:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 556 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 10:45 | 2013-04-14 11:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AF 557 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Karagöz yolu kök bina G.o.paşa mah. | Ağaç kesimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 10:00 | 2013-04-14 11:20 | 1:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 22:14 | 0 | 0
| AF 558 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Altaş köyü | Ag iletken bağlantısı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 14:20 | 2013-04-14 14:55 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| AF 559 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok Çobanbeyli kasabası | Kopmak üzere olan iletkene ek yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 16:35 | 2013-04-14 17:00 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AF 560 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Deveboynu-Yeşildere mezrası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 14:20 | 2013-04-14 14:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 561 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Altaş köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 13:32 | 2013-04-15 13:45 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 06:21
| AF 562 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Arıtaş çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 17:15 | 2013-04-15 17:50 | 0:35 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.12212 | 1900-01-14 03:18 | 0 | 0
| AF 563 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 16:55 | 2013-04-15 17:00 | 0:05 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.017446 | 1900-01-01 03:54 | 0 | 0
| AF 564 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 17:05 | 2013-04-15 17:12 | 0:07 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.024425 | 1900-01-02 00:40 | 0 | 0
| AF 565 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Bakraç kasabası | Dolaşıklık açıldı ag sigorta değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 19:45 | 2013-04-15 20:30 | 0:45 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:31 | 0 | 0
| AF 566 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan kök bina Çoğulhan kasabası | Dolaşıklık açıldı ag sigorta değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 20:25 | 2013-04-15 21:30 | 1:05 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:04 | 0 | 0
| AF 567 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 18:00 | 2013-04-15 18:20 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| AF 568 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Dolaşıklık açıldı ag sigorta değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 21:45 | 2013-04-15 22:25 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| AF 569 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş İslice | Dolaşıklık açıldı ag sigorta değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 22:00 | 2013-04-15 23:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.8737
| AF 570 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kargabük köyü | Şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 18:15 | 2013-04-15 19:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| AF 571 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kötüre köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 19:25 | 2013-04-15 19:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 572 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Yazıköyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 20:10 | 2013-04-15 20:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 573 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Hüyüklü köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 20:00 | 2013-04-15 21:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| AF 574 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 12:10 | 2013-04-16 12:30 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AF 575 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok Çobanbeyli kasabası | ag demir direk yeri değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 14:00 | 2013-04-16 14:50 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| AF 576 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Kuşkayası monoblok Kuşkayası köyü | Abone bağlantısı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 14:10 | 2013-04-16 14:40 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 577 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş İslice | Ag sehim alındı ve izoletör değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 16:00 | 2013-04-16 17:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| AF 578 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | dolaşıklık açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 16:45 | 2013-04-16 18:45 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| AF 579 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Türkçayırı-Gözübenli çıkışı | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 10:10 | 2013-04-17 11:43 | 1:33 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 04:48
| AF 580 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina İncirli-göllüce çıkışı | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 10:10 | 2013-04-17 11:43 | 1:33 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 06:00
| AF 581 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Kabaoğlak monoblok sinekli (İğdemlik) çıkışı | Og traves düzeltildi ve izoletörleri yenilendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 16:10 | 2013-04-17 18:25 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 15:17
| AF 582 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Ortaklı köyü | dolaşıklık açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 17:15 | 2013-04-17 17:45 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 583 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Esence hat başı | Esence kasabasında seksiyoner ayarı yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 08:45 | 2013-04-18 09:15 | 0:30 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| AF 584 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kargabük hat başı | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-18 08:45 | 2013-04-18 16:35 | 7:50 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-22 06:35
| AF 585 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 14:15 | 2013-04-18 14:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AF 586 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan kök bina alemdar kasabası | dolaşıklık açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 20:15 | 2013-04-18 20:50 | 0:35 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:44 | 0 | 0
| AF 587 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Yazıdere köyü | Og sigortalar değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 19:20 | 2013-04-18 19:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 588 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Doğanköy TM Fider 3 çıkışı | Kesiciler kapatıldı enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 07:00 | 2013-04-19 07:40 | 0:40 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:51 | 1900-07-08 07:16 | 0 | 0
| AF 589 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kargabük hat başı | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-19 08:45 | 2013-04-19 11:40 | 2:55 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-21 08:19
| AF 590 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kötüre hat başı | İletken kopmaları yapıldı sigorta değiştirildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 09:30 | 2013-04-19 10:18 | 0:48 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 15:10
| AF 591 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Yazıköyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 14:48 | 2013-04-19 14:56 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.34839
| AF 592 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan kök bina Çoğulhan kasabası | İletken dolaşması açıldı ve ag sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 17:40 | 2013-04-19 19:00 | 1:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 22:14 | 0 | 0
| AF 593 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Altaş köyü | İletken dolaşması açıldı ve ag sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 14:35 | 2013-04-19 15:20 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| AF 594 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan kök bina Çoğulhan kasabası | İletken dolaşması açıldı ve ag sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 17:14 | 2013-04-20 18:30 | 1:16 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 18:44 | 0 | 0
| AF 595 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Arıza altı kök bina Beyceğiz-sanayi çıkışı | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 09:02 | 2013-04-21 09:18 | 0:16 | 50.245 | 6228.0836 | 0 | 0 | 0.55828 | 1900-03-09 04:49 | 0 | 0
| AF 596 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kötüre hat başı | Mütahit çalışması için camper alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 11:10 | 2013-04-21 11:38 | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 12:51
| AF 597 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kötüre-Gözpınar-Alimpınar-Ördek köyleri | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-21 11:10 | 2013-04-21 17:30 | 6:20 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-22 17:49
| AF 598 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Ag iletken kopmaları yapıldı ve ağaç kesildi sigorta değiştirildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 13:03 | 2013-04-21 13:53 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| AF 599 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kötüre hat başı | Mütahit çalışması için alınan camperler bağlandı ve elektrik verildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 15:33 | 2013-04-21 15:58 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 14:54
| AF 600 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı ve elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 18:37 | 2013-04-21 19:07 | 0:30 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| AF 601 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı ve elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 23:10 | 2013-04-21 23:36 | 0:26 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.36288 | 1900-02-12 23:32 | 0 | 0
| AF 602 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Ag hat dolaşıklığı açıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 16:40 | 2013-04-21 17:30 | 0:50 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:54 | 0 | 0
| AF 603 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca keşirlik kök bina Dağlıca kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 19:30 | 2013-04-21 19:40 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AF 604 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Ag hat dolaşıklığı açıldı sehim alındı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 20:15 | 2013-04-21 21:30 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| AF 605 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina İncirli köyü | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-22 08:40 | 2013-04-22 15:03 | 6:23 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 16:18
| AF 606 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Arıtaş çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 07:56 | 2013-04-22 09:03 | 1:07 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.23378 | 1900-01-27 23:28 | 0 | 0
| AF 607 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Atlaskent altı kök bina efsus turan mah. | Ag sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 11:45 | 2013-04-22 12:25 | 0:40 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:07 | 0 | 0
| AF 608 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Nadır köyü | Ag hat bakım onarımı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 14:00 | 2013-04-22 15:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 609 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kangal monoblok Kangal köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 11:10 | 2013-04-22 11:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 610 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca keşirlik kök bina Dağlıca kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 09:40 | 2013-04-22 09:50 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AF 611 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | İletken dolaşması açıldı ve ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 18:15 | 2013-04-22 19:20 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.81129
| AF 612 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 07:42 | 2013-04-23 08:35 | 0:53 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.18493 | 1900-01-21 22:09 | 0 | 0
| AF 613 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kargabük hat başı | Og atlama kopması yapıldı ve sigorta değiştirildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 09:00 | 2013-04-23 10:49 | 1:49 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-01 05:28
| AF 614 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | Karşıyaka caddesinde müşterek direğe kamyon vurmuş.Karagöz yolundaki kök binadan Ayırıcı açıldı hat Sanayi hattından ringten beslendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 13:33 | 2013-04-23 19:10 | 5:37 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:13 | 1900-05-24 18:06 | 0 | 0
| AF 615 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Fidanlık kök bina Kale mahallesi | İletken kopması yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 15:00 | 2013-04-23 15:08 | 0:08 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:07 | 0 | 0
| AF 616 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 19:35 | 2013-04-23 20:30 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.68648
| AF 617 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Sevin monoblok Türksevin köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 20:25 | 2013-04-23 21:15 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| AF 618 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | Karşıyaka hattı ringten alındı ve normal hattından beslendi. | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 09:42 | 2013-04-24 09:44 | 0:02 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.055828 | 1900-01-05 22:05 | 0 | 0
| AF 619 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Beyceğiz-sanayi çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 09:50 | 2013-04-24 10:25 | 0:35 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:10 | 1900-06-29 15:40 | 0 | 0
| AF 620 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Göksun Kamışcık köyündeki arıza nedeniyle 3/0'da camper alındı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 11:46 | 2013-04-24 12:05 | 0:19 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.066295 | 1900-01-07 05:13 | 0 | 0
| AF 621 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Buğday hali monoblok G.o.paşa mah. | Ag çıkış kablosunda açıklık vardı bantlandı ve elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 15:05 | 2013-04-24 15:25 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AF 622 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina alimpınar köyü | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 20:15 | 2013-04-24 20:45 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 623 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Eshab-ı Kehf Caddesi kök bina yeşilyurt mah. |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 19:45 | 2013-04-24 20:30 | 0:45 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.15702 | 1900-01-18 11:06 | 0 | 0
| AF 624 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli kök bina Çobanbeyli-Bakraç çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 17:20 | 2013-04-24 17:45 | 0:25 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| AF 625 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 19:00 | 2013-04-24 20:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| AF 626 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kargabük hat başı | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-25 08:50 | 2013-04-25 18:00 | 9:10 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-15 15:53
| AF 627 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Hüyüklü köyü | Sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 09:30 | 2013-04-25 09:55 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AF 628 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Halk eğitim kök bina yeşilyurt mah. | Sokak teşkilatı tamiri yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 10:10 | 2013-04-25 10:28 | 0:18 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 22:01 | 0 | 0
| AF 629 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli kök bina Çobanbeyli-Bakraç çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 12:00 | 2013-04-25 13:25 | 1:25 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.59317 | 1900-03-13 12:37 | 0 | 0
| AF 630 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | 3/0 hattı üzerinde ağaçlar kesildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 13:15 | 2013-04-25 13:55 | 0:40 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| AF 631 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan kök bina Çoğulhan kasabası | Hattı üzerine düşmek üzere olan ağaçlar kesildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 14:42 | 2013-04-25 16:00 | 1:18 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 15:24 | 0 | 0
| AF 632 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli kök bina Çobanbeyli-Bakraç çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 17:10 | 2013-04-25 17:50 | 0:40 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| AF 633 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Hüyüklü köyü | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-26 08:58 | 2013-04-26 09:20 | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.95807
| AF 634 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Erçene köyü | Ag direk doğrultuldu ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-26 10:40 | 2013-04-26 11:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| AF 635 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Deveboynu-Yeşildere mezrası | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-26 08:55 | 2013-04-26 13:15 | 4:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 07:45
| AF 636 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Yazıköyü | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-26 12:55 | 2013-04-26 18:00 | 5:05 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-07 20:19
| AF 637 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina alimpınar köyü | İletken dolaşması açıldı ve ag sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-26 13:58 | 2013-04-26 14:20 | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.95807
| AF 638 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | İletken dolaşması açıldı ve ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-26 17:00 | 2013-04-26 18:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| AF 639 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Haticepınarı köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-27 17:55 | 2013-04-27 18:10 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AF 640 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kötüre,Gözpınar,Ördek köyleri | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-27 08:37 | 2013-04-27 13:20 | 4:43 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-01 14:54
| AF 641 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan kök bina Çoğulhan çıkışı | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-27 09:08 | 2013-04-27 09:50 | 0:42 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-08 20:13 | 0 | 0
| AF 642 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kötüre hat başı | Mütahit çalışması için camper alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-27 08:37 | 2013-04-27 09:15 | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 14:01
| AF 643 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Yazıköyü hat başı | ağaç kesimi yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 12:20 | 2013-04-28 14:27 | 2:07 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26 15:41
| AF 644 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Deveboynu-Yeşildere mezrası | ağaç kesimi yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 14:50 | 2013-04-28 17:00 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 15:52
| AF 645 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Alpaslan mahallesi çıkışı | Kuş çarpılması sonucu açan kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 14:24 | 2013-04-28 14:29 | 0:05 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.017446 | 1900-01-01 03:54 | 0 | 0
| AF 646 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | göksun Kamışcık köyündeki og camperler bağlandı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 17:30 | 2013-04-28 19:30 | 2:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| AF 647 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 17:15 | 2013-04-28 18:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| AF 648 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Gözübenli-Türkçayırı çıkışı | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti yapıldı ve gözübenli tarafından camper alındı,hat beslendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-29 08:50 | 2013-04-29 11:20 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 03:06
| AF 649 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Alpaslan mahallesi çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 08:50 | 2013-04-29 08:58 | 0:08 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.027914 | 1900-01-02 11:02 | 0 | 0
| AF 650 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Çalış köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 09:25 | 2013-04-29 09:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 651 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Nadır köyü | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 17:30 | 2013-04-29 19:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| AF 652 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Gözübenli-Türkçayırı çıkışı | Mütahit çalışması için alınan camperler bağlandı ve elektrik verildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-29 17:30 | 2013-04-29 18:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 653 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş İslice | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-30 13:20 | 2013-04-30 18:00 | 4:40 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 09:17
| AF 654 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-30 14:05 | 2013-04-30 14:30 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AF 655 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok Çobanbeyli kasabası | İletken dolaşması açıldı ve ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-30 18:30 | 2013-04-30 20:30 | 2:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 09:21 | 0 | 0
| NUR0065 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) HANÇIPLAKLAR MONOB. NURHAK | FİDER 7 AÇTI | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 18:10 | 2013-04-02 18:22 | 0:12 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.12561 | 1900-01-14 13:41 | 0 | 0
| NUR0066 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) HANÇIPLAKLAR MONOB. NURHAK | FİDER 7 AÇTI | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 23:40 | 2013-04-03 00:05 | 0:25 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.26169 | 1900-01-31 10:31 | 0 | 0
| NUR0067 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) BAGLICA KÖK MERKEZ |  | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-03 11:25 | 2013-04-03 11:40 | 0:15 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.15702 | 1900-01-18 11:06 | 0 | 0
| NUR0068 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KEKLİKLER TR | YANAN TR DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 08:00 | 2013-04-03 15:40 | 7:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-14 13:17 | 0 | 0
| NUR0069 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) HANÇIPLAKLAR MONOB. NURHAK | YANAN TR İÇİN FİDER KESİLDİ | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 14:40 | 2013-04-05 15:00 | 0:20 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| NUR0070 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) HÜYÜK TR OKUL | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 17:20 | 2013-04-05 17:40 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| NUR0071 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) HANÇIPLAKLAR MONOB. NURHAK | YANAN TR İÇİN FİDER KESİLDİ | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 11:00 | 2013-04-10 11:07 | 0:07 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.073274 | 1900-01-08 01:59 | 0 | 0
| NUR0072 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) HANÇIPLAKLAR MONOB. NURHAK | YANAN TR İÇİN FİDER KESİLDİ | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 11:08 | 2013-04-10 11:44 | 0:36 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.37684 | 1900-02-14 17:03 | 0 | 0
| NUR0073 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ MONO ESKİKÖY JANDARMA |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 12:25 | 2013-04-11 12:40 | 0:15 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| NUR0074 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ MONO ESKİKÖY JANDARMA |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 14:20 | 2013-04-11 14:40 | 0:20 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 23:11 | 0 | 0
| NUR0075 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) ESKİKÖY TR | OG SİGORTALARI DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 08:20 | 2013-04-12 08:40 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| NUR0076 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ TR AZİZLER | ABONE KABLO ARIZASI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 10:10 | 2013-04-16 10:25 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| NUR0077 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) BAGLICA KÖK MERKEZ |  | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-21 07:25 | 2013-04-21 08:05 | 0:40 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| NUR0078 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) TATLAR P BAŞI ES TR TESİS |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 10:09 | 2013-04-23 10:55 | 0:46 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.1605 | 1900-01-18 21:29 | 0 | 0
| NUR0079 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) Y KIYILAR NURHAK | AGAÇ KESSİMİNDEN DOLAYI KESİNTİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 09:00 | 2013-04-25 10:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| NUR0080 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) HANCIPLAKLAR MONO B KÖY GRUBU | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-26 08:20 | 2013-04-26 09:05 | 0:45 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:46 | 1900-04-06 15:04
| NUR0081 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) BAGLICA KÖK MERKEZ |  | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-27 07:40 | 2013-04-27 08:05 | 0:25 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.26169 | 1900-01-31 10:31 | 0 | 0
| NUR0082 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) BAGLICA KÖK PINARBAŞI | SIKIBAĞ YENİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 16:20 | 2013-04-29 16:35 | 0:15 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| EKN0188 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 13:23 | 2013-04-05 13:57 | 0:34 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.3559 | 1900-02-12 02:46 | 0 | 0
| EKN0189 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 13:23 | 2013-04-05 13:57 | 0:34 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 1900-01-01 01:36 | 1900-04-19 15:28
| EKN0190 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) Y İÇME MONB MERKEZ ÇIKIŞI | MERKEZ KÖK GİRİŞİ ZİNCİRLİ İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-07 13:15 | 2013-04-07 14:10 | 0:55 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.19191 | 1900-01-22 18:54 | 0 | 0
| EKN0191 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) Y İÇME MONB MERKEZ ÇIKIŞI | MERKEZ KÖK GİRİŞİ ZİNCİRLİ İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-07 13:15 | 2013-04-07 14:10 | 0:55 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:45 | 1900-02-27 15:52
| EKN0192 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) ORTA OYMAK TR SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-07 21:30 | 2013-04-07 21:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| EKN0193 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KÜRTÜL HAT.SEKSİYONELİ SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-08 20:15 | 2013-04-08 20:22 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:32
| EKN0194 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) SOYSALI MERKEZ TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 21:40 | 2013-04-08 22:30 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| EKN0195 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 11:05 | 2013-04-10 11:43 | 0:38 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.39777 | 1900-02-17 07:20 | 0 | 0
| EKN0196 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 11:05 | 2013-04-10 11:43 | 0:38 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 1900-01-01 07:26 | 1900-05-02 15:53
| EKN0197 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) OKUL YANITR ÇIKIŞ 1 | YATAN AG DEMİR DİREĞİ DÜZELTİTİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 09:00 | 2013-04-14 10:05 | 1:05 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:04 | 0 | 0
| EKN0198 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) ÇINARLI TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 11:10 | 2013-04-15 12:20 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.8737
| EKN0199 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KIRCIUŞAĞI TR. TR | ATAN TMS KALDIRILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 13:00 | 2013-04-15 13:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| EKN0200 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) AMBAR HATBASI SEKSİYONER | HATBAŞINDA ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-16 08:40 | 2013-04-16 09:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| EKN0201 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) İBİŞDERE HATBASI SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 09:20 | 2013-04-16 09:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| EKN0202 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) A ÖRTEREN TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 17:30 | 2013-04-16 18:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| EKN0203 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KARADERE HATBAŞI SEKSİYONER | SEKSONEL ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 21:05 | 2013-04-16 21:50 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| EKN0204 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) IRGAT 1 TR ÇIKIŞ 1 | ÇÜRÜYEN AG AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-18 13:10 | 2013-04-18 13:40 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| EKN0205 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) A İÇME Y ERLESİM TR ÇIKIŞ 1 | KIRILAN AG İZALATÖRÜ DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-19 11:15 | 2013-04-19 11:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| EKN0206 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) BOĞAZ TR ÇIKIŞ 1 | AG DE KOPAN CAMPER ATLAMAŞI BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 09:00 | 2013-04-20 09:20 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| EKN0207 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) A İÇME TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 18:00 | 2013-04-23 18:25 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| EKN0208 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KAYABOGAZI 1.TR ÇIKIŞ 1 | İZALATÖRDEN DÜSEN İLETKENLER BAĞLANDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 18:40 | 2013-04-23 19:10 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| EKN0209 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) A İÇME TR ÇIKIŞ 1 | DÖRT DİREK ARASI SOKAK FAZI İLAVESİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 16:30 | 2013-04-24 17:15 | 0:45 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:31 | 0 | 0
| TUR 0056 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI GÜÇSAN ÇIKIŞI | ULAŞLI PETROL YANI TR DEĞİŞİMİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 10:30 | 2013-04-02 10:50 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| TUR 0057 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK BEYOĞLU ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN AÇAN BEYOĞLU ÇIKIŞI TEKRAR KAPATILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 17:20 | 2013-04-04 17:40 | 0:20 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| TUR 0058 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI KÖRGOCALAR TR | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1 ADET AG AĞAÇ DİREK D.M.M YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 14:10 | 2013-04-06 15:30 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| TUR 0059 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU ŞEKEROBA MERKEZ KÖK BİNASI ŞEKEROBA MERKEZ KÖK DAHİLİ TR | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI ALPEK İLETKEN ÇEKİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 10:00 | 2013-04-06 11:45 | 1:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 00:25 | 0 | 0
| TUR 0060 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM NARLI FİDERİ YENİKÖY HAT BAŞI YENİKÖY ÇIKIŞI | JAMPERLER VE KLEMENSLER YENİLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 09:20 | 2013-04-08 09:35 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| TUR 0061 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI YOLDERESİ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN YOLDERESİ ÇIKIŞI TEKRAR KAPATILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 10:10 | 2013-04-08 10:35 | 0:25 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.087231 | 1900-01-09 19:30 | 0 | 0
| TUR 0062 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK YENİ MAH. TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 16:40 | 2013-04-08 16:50 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| TUR 0063 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI AYDINLAR MONOBLOK UZUNSÖĞÜT 3 NOLU TR | AG SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 10:50 | 2013-04-08 10:58 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.34839
| TUR 0064 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU CECELİ KÖK BİNASI B. İMALI KÖYÜ 2 NOLU TR | AG SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 16:25 | 2013-04-08 16:27 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| TUR 0065 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU CECELİ KÖK BİNASI CECELİ KÖYÜ 2 NOLU TR | AG SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 18:10 | 2013-04-08 18:13 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.13065
| TUR 0066 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU DEDELER KÖK BİNASI DEDELER KÖYÜ OMUZUBOZLU TR | AG SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 23:12 | 2013-04-08 23:14 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| TUR 0067 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI YAVUZLAR KÖYÜ 2 NOLU TR | T.M.Ş RESETLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 20:12 | 2013-04-08 20:15 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.13065
| TUR 0068 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI AYDINLAR MONOBLOK AYDINKAVAK KÖYÜ 1 NOLU TR | AG SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 21:10 | 2013-04-08 21:18 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.34839
| TUR 0069 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI KIRMAKAYA 2 NOLU TR | KIRILAN AG AĞAÇ DİREK ( 9 MT ) YERİNE YENİSİ MONTAJ EDİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 09:15 | 2013-04-09 09:35 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| TUR 0070 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI AYDINLAR MONOBLOK İBRECİK OBASI TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 14:15 | 2013-04-09 14:20 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| TUR 0071 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI FATİH MAH. TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 09:30 | 2013-04-10 09:45 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| TUR 0072 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI FATİH MAH. TR | İHTİYAÇTAN DOLAYI 1 ADET AG AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 10:05 | 2013-04-11 10:45 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| TUR 0073 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI FATİH MAH. TR | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1 ADET AG AĞAÇ DİREK YER DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 11:30 | 2013-04-11 12:10 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| TUR 0074 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI AYDINLAR MONOBLOK DAMOBASI TR | BORCUNDAN DOLAYI KESİLEN ABONE TEKRAR BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 16:35 | 2013-04-12 16:45 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0075 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU BELEDİYE YANI KÖK TÜRKOĞLU BELEDİYE YANI KÖK DAHİLİ TR BOX KUTUSU | ALTYAPI ÇALIŞMASI ESNASINDA YER ALTI KABLO PATLAĞI ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-13 16:30 | 2013-04-13 17:50 | 1:20 | 0 | 263.3937 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 15:11 | 0 | 0
| TUR 0076 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM AKSU 1 FİDER 15 KILILI TM AKSU 1 FİDER 15 | KILILI TM'DE BAKIM ONARIM YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 06:00 | 2013-04-14 06:20 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| TUR 0077 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI EVRİ ÇIKIŞI | NARLI TM'DE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇOBANTEPE KÖYÜ JAMPER NOKTASINDAN JAMPER BAĞLANARAK TERS BESLEME YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 07:00 | 2013-04-14 08:15 | 1:15 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 07:28 | 0 | 0
| TUR 0078 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI EVRİ ÇIKIŞI | NARLI TM'DE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇOBANTEPE KÖYÜ JAMPER NOKTASINDAN JAMPER BAĞLANTISI AÇILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 17:00 | 2013-04-14 17:20 | 0:20 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| TUR 0079 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM AKSU 1 FİDER 15 KILILI TM AKSU 1 FİDER 15 | TM'DEKİ BAKIM NEDENİYLE İPTAL EDİLEN XLPE KABLO TEKRAR BAĞLANDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 18:00 | 2013-04-14 18:20 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| TUR 0080 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM AKSU 1 FİDER 15 KILILI TM AKSU 1 FİDER 15 | GERİLİM TRAFOSUNDAN SİGORTA ATMASI NEDENİYLE SEZA MÜHENDİSLİK TARAFINDAN K.MARAŞ'TAN SİGORTA GETİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 18:35 | 2013-04-14 20:21 | 1:46 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 04:19 | 0 | 0
| TUR 0081 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU BEYOĞLU İNÖNÜ KÖK BİNASI BEYOĞLU İNÖNÜ KÖK BİNASI DAHİLİ TR | İHTİYAÇTAN DOLAYI 1 ADET AG AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 10:25 | 2013-04-14 10:50 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| TUR 0082 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU CECELİ KÖK BİNASI CECELİ KÖYÜ 2 NOLU TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 16:50 | 2013-04-15 17:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0083 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU BEYOĞLU İNÖNÜ KÖK BİNASI BEYOĞLU SARILAR MAH. TR | İHTİYAÇTAN DOLAYI 1 ADET OG AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI.(YOL ATLAMASI NEDENİYLE) | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 09:45 | 2013-04-15 10:30 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| TUR 0084 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 | KILILI TM'DEN AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN KILILI 2 FİDER 3 TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 01:30 | 2013-04-16 01:57 | 0:27 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.28263 | 1900-02-03 00:47 | 0 | 0
| TUR 0085 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI GÜÇSAN ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN AÇAN GÜÇSAN ÇIKIŞI TEKRAR KAPATILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 07:25 | 2013-04-16 07:50 | 0:25 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.087231 | 1900-01-09 19:30 | 0 | 0
| TUR 0086 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | İLETKEN VE JAMPER KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 06:30 | 2013-04-16 09:30 | 3:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.62806 | 1900-03-17 20:26 | 0 | 0
| TUR 0087 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI KIRMAKAYA 2 NOLU TR | YENİ ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 16:45 | 2013-04-16 16:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0088 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI DOLUCA KÖYÜ TR | 3 ADET ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 17:25 | 2013-04-16 17:40 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| TUR 0089 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI YEŞİLYÖRE ÇİÇEKLİ MAH. TR | AG SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 09:15 | 2013-04-17 09:20 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| TUR 0090 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN YAZI KÖY GRUBU ÇIKIŞI TEKRAR KAPATILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 10:10 | 2013-04-17 10:30 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| TUR 0091 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI GÜÇSAN ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN AÇAN GÜÇSAN ÇIKIŞI TEKRAR KAPATILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 09:15 | 2013-04-18 09:25 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| TUR 0092 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI GÜÇSAN ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN AÇAN GÜÇSAN ÇIKIŞI TEKRAR KAPATILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 07:40 | 2013-04-19 07:50 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| TUR 0093 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI AYDINLAR MONOBLOK UZUNSÖĞÜT YENİ TR | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 3 DİREK ARASI ALPEK İLETKEN ÇEKİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 12:15 | 2013-04-20 14:05 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 18:58
| TUR 0094 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU CECELİ KÖK BİNASI B. İMALI KÖYÜ 2 NOLU TR | KIRILAN AG AĞAÇ DİREK ( 9 MT ) YERİNE YENİSİ MONTAJ EDİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 09:45 | 2013-04-21 10:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| TUR 0095 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI YOLDERESİ ÇIKIŞI | KIRMAKAYA KÖYÜ BORCUNDAN DOLAYI KESİLEN OG İÇMESUYU ABONESİ TEKRAR BAĞLANDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 19:15 | 2013-04-22 19:35 | 0:20 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| TUR 0096 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI AYDINLAR MONOBLOK AYDINKAVAK KÖYÜ 2 NOLU TR | İHTİYAÇTAN DOLAYI 1 ADET AG AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 10:05 | 2013-04-24 10:50 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| TUR 0097 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI ÖNSENHOPURU 1 NOLU TR | TARIMSAL SULAMA ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 11:10 | 2013-04-24 11:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| TUR 0098 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI YEŞİLYÖRE ÇİÇEKLİ MAH. TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 11:45 | 2013-04-24 11:50 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| TUR 0099 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN YAZI KÖY GRUBU ÇIKIŞI TEKRAR KAPATILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 19:20 | 2013-04-24 19:40 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| TUR 0100 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI İSTASYON MAH. 3 NOLU TR | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 10I DEMİR DİREK YER DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 10:05 | 2013-04-25 10:55 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| TUR 0101 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU CECELİ KÖK BİNASI BÜYÜK İMALI 2 NOLU TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 14:10 | 2013-04-25 14:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0102 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK BEYOĞLU YENİ MAH. TR | ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-26 16:45 | 2013-04-26 16:55 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| TUR 0103 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI YEŞİLYÖRE ÇİÇEKLİ MAH. TR | İLETKEN KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-27 18:55 | 2013-04-27 19:10 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| TUR 0104 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU ŞEKEROBA MERKEZ KÖK BİNASI ŞEKEROBA MERKEZ MAH. TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 17:10 | 2013-04-28 17:20 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| TUR 0105 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM NARLI FİDER 6 KÖPRÜAĞZI KÖK BİNASI YENİKÖY ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN AÇAN YENİKÖY ÇIKIŞI TEKRAR KAPATILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 19:30 | 2013-04-29 19:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| TUR 0106 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI DOLUCA KÖYÜ TR | İHTİYAÇTAN DOLAYI 1 ADET AG AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-30 10:05 | 2013-04-30 10:55 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| PAZ0154 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK ALİBEYUŞAĞI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 07:35 | 2013-04-09 08:10 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 16:04
| PAZ0155 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK KARAÇAY GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 14:10 | 2013-04-10 14:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| PAZ0156 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) EVRİ MONOBLOK EVRİ ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 11:00 | 2013-04-11 11:30 | 0:30 | 0 | 3034.0049 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-03 05:00 | 0 | 0
| PAZ0157 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK CENNETPINARI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 17:00 | 2013-04-12 17:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| PAZ0158 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-13 08:25 | 2013-04-13 09:05 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| PAZ0159 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 18:25 | 2013-04-14 18:45 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| PAZ0160 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) fider-1(Pazarcık-1) fider-1(Pazarcık-1) | NARLI TM TEİAŞ YILLIK BAKIM | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 08:30 | 2013-04-14 16:30 | 8:00 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:49 | 1902-11-06 08:41
| PAZ0161 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-2(Pompa-1) fider-2(Pompa-1) çıkışı fider-2(Pompa-1) çıkışı | NARLI TM TEİAŞ YILLIK BAKIM | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 08:30 | 2013-04-14 16:30 | 8:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-17 19:05 | 0 | 0
| PAZ0162 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-3(Pompa-2) fider-3(Pompa-2) çıkışı fider-3(Pompa-2) çıkışı | NARLI TM TEİAŞ YILLIK BAKIM | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 08:30 | 2013-04-14 16:30 | 8:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-17 19:05 | 0 | 0
| PAZ0163 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-4(Pompa-3) fider-4(Pompa-3) çıkışı fider-4(Pompa-3) çıkışı | NARLI TM TEİAŞ YILLIK BAKIM | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 08:30 | 2013-04-14 16:30 | 8:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-17 19:05 | 0 | 0
| PAZ0164 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) fider-6(Evri Türkoğlu) fider-6(Evri Türkoğlu) | NARLI TM TEİAŞ YILLIK BAKIM | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 08:30 | 2013-04-14 16:30 | 8:00 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 1900-01-05 16:47 | 1902-04-09 09:52 | 0 | 0
| PAZ0165 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) fider-7(Narlı) fider-7(Narlı) | NARLI TM TEİAŞ YILLIK BAKIM | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 08:30 | 2013-04-14 16:30 | 8:00 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 1900-01-09 01:11 | 1903-05-29 14:48 | 0 | 0
| PAZ0166 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) | NARLI TM TEİAŞ YILLIK BAKIM | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 08:30 | 2013-04-14 16:30 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| PAZ0167 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) fider-9(Pazarcık-2) fider-9(Pazarcık-2) | NARLI TM TEİAŞ YILLIK BAKIM | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 08:30 | 2013-04-14 16:30 | 8:00 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 1900-01-12 09:34 | 1904-07-17 19:44 | 0 | 0
| PAZ0168 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) MEZARLIK KÖK fider-6(Evri Türkoğlu) | F-6 ÇOBANTEPE MEVKİİNDE JUMPER BAĞLANARAK TERSTEN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 07:00 | 2013-04-14 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| PAZ0169 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) fider-6(Evri Türkoğlu) fider-6(Evri Türkoğlu) | BAĞLANAN JUMPER ALINDI F-6 NARLI TM'DEN BESLENDİ | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 17:00 | 2013-04-14 17:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| PAZ0170 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) | PAZARCIK MERKEZ F-1 ÜZERİNDEN TERSTEN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 08:30 | 2013-04-14 09:46 | 1:16 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 07:37 | 0 | 0
| PAZ0171 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) | BAĞLANAN JUMPER ALINDI F-9 NARLI TM'DEN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 16:45 | 2013-04-14 17:00 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| PAZ0172 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 07:00 | 2013-04-15 07:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| PAZ0173 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 08:00 | 2013-04-15 10:15 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-10 13:10
| PAZ0174 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DSİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 15:43 | 2013-04-15 16:04 | 0:21 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.073274 | 1900-01-08 01:59 | 0 | 0
| PAZ0175 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK CENNETPINARI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 06:35 | 2013-04-15 07:40 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 03:17
| PAZ0176 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 07:20 | 2013-04-16 07:35 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| PAZ0177 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 07:50 | 2013-04-16 08:28 | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 20:36
| PAZ0178 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 16:35 | 2013-04-16 17:15 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 03:06
| PAZ0179 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK ÇAMLICA HATBAŞI | OG DİREK YANMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 16:35 | 2013-04-16 20:30 | 3:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 05:37
| PAZ0180 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM & TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 06:55 | 2013-04-17 07:17 | 0:22 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 13:34 | 0 | 0
| PAZ0181 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 17:40 | 2013-04-17 18:15 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 06:58
| PAZ0182 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 13:57 | 2013-04-18 14:20 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 00:28
| PAZ0183 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 14:40 | 2013-04-19 15:15 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 06:58
| PAZ0184 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 16:00 | 2013-04-19 16:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-22 12:23
| PAZ0185 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) TOTAL MONOBLOK TOTAL ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 07:00 | 2013-04-19 08:26 | 1:26 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 17:53
| PAZ0186 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK ALİBEYUŞAĞI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 11:45 | 2013-04-19 12:15 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| PAZ0187 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK ALİBEYUŞAĞI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 15:20 | 2013-04-20 15:52 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 18:07
| PAZ0188 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 07:22 | 2013-04-22 08:05 | 0:43 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 11:18
| PAZ0189 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK PAZARCIK ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 12:24 | 2013-04-22 12:33 | 0:09 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.18842 | 1900-01-22 08:32 | 0 | 0
| PAZ0190 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) GAZİ KÖK MODERNKENT ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM & TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 12:24 | 2013-04-22 13:14 | 0:50 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| PAZ0191 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) YATILI KÖK FATİH MAH. ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 12:24 | 2013-04-22 13:40 | 1:16 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 07:37 | 0 | 0
| PAZ0192 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 15:00 | 2013-04-22 15:20 | 0:20 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| PAZ0193 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 17:55 | 2013-04-23 18:05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| PAZ0194 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) YAŞİL HES MONOBLOK EVRİ TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 10:40 | 2013-04-23 11:00 | 0:20 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| PAZ0195 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK ALİBEYUŞAĞI GRUBU | SIKIBAĞ KOPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 11:00 | 2013-04-23 11:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| PAZ0196 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-26 17:25 | 2013-04-26 18:00 | 0:35 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:02 | 1900-03-15 22:23
| PAZ0197 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-27 18:43 | 2013-04-27 19:00 | 0:17 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 18:08 | 0 | 0
| PAZ0198 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK ALİBEYUŞAĞI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 14:30 | 2013-04-28 15:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| PAZ0199 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 12:00 | 2013-04-29 12:45 | 0:45 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:46 | 1900-04-06 15:04
| GÖL0060 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) GÖLBAŞI TM Harmanlı Fideri | SIKIBAĞ KOPMASIYLA İZOLATÖRDEN ÇIKAN İLETKEN, SIKIBAĞI YENİLENMESİ İLE TEKRAR VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 15:42 | 2013-04-08 16:00 | 0:18 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.37684 | 1900-02-14 17:03 | 0 | 0
| AMER 0488 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 79 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-08 06:15 | 2013-04-08 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0489 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 79 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-08 07:00 | 2013-04-08 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0490 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 74 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-08 07:45 | 2013-04-08 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0491 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 74 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-08 08:30 | 2013-04-08 09:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0492 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | KABİN GİRİŞ KABLOSU KLEMENSTEN ÇIKMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 09:05 | 2013-04-08 09:20 | 0:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| AMER 0493 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | KAYACIK KABİN GİRİŞ KABLOSU KLEMENSTEN ÇIKMIŞTI AYNI DİREKTE DURDURULDUĞU İÇİN CAN GÜVENLİĞİ İÇİN KESİLDİ. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-08 09:05 | 2013-04-08 09:15 | 0:10 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| AMER 0494 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BEBEK MALOĞLU | BORÇLU OLAN ÖZEL TRAFONUN JUMPERLERİ ALINDI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-08 20:00 | 2013-04-08 20:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| AMER 0495 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK BELDESİ. ÇATDERESİ MAH TMŞ ATMIŞTI HAT KONTROLÜ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 16:58 | 2013-04-08 17:10 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.44933
| AMER 0496 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK KUŞAKKAYA | DARDOĞAN KY. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 15:37 | 2013-04-08 15:45 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.34839
| ÇEL0074 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ AKSU HAT BAŞI | O.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ. 4 ADET PAYANDA YERİNDEN ÇIKMIŞTI TEKRAR MONTAJ EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 09:10 | 2013-04-08 10:35 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 05:02
| ÇEL0075 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM KURUCAOVA KURUCAOVA SARIKAYA TR1 | ATIK OLAN 3 ADET A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 13:50 | 2013-04-08 14:50 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| ÇEL0076 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ÇAT İZCİ HAT BAŞI | 1 ADET 40 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 18:30 | 2013-04-08 19:45 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 14:19
| KAH0373 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK ÇIKIŞI. SIRAKAYA HAT BAŞI. | KÖY İÇİNDE YANMAYAN 4 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 09:00 | 2013-04-08 10:35 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:17
| KAH0374 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK ÇIKIŞI ARSEMİA KÖYÜ | İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 10:55 | 2013-04-08 12:05 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0375 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BURMAPINAR KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 2 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 13:00 | 2013-04-08 14:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0376 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BURMAPINAR KÖYÜ | KÖYÜ BESLEYEN TRAFO ÇIKIŞINA AİT TMŞ ATMIŞTI KALDIRILDI HAT TARANDI BİR DİREK ARASI SEHİM ALINDI HAT ENEJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 17:00 | 2013-04-08 18:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| SİN0220 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM AKSU KÖYÜ | KIRIK VE YANAN DİREK BOŞA ALINDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 09:20 | 2013-04-08 10:15 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| SİN0221 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇATBAHÇE KY | EK ŞEBEKEDEN BİR AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 16:00 | 2013-04-08 16:57 | 0:57 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.71144
| SİN0222 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD FATİH MAH | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 17:35 | 2013-04-08 17:40 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| KAH0377 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ HAS KÖYÜ | DÜŞMEK ÜZERE OLAN İLETKEN DÜZELTİLDİ KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ ARMATÜR TAMİRİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 08:50 | 2013-04-09 10:10 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0378 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI KARATAŞ KÖYÜ TRF. | KÖY İÇİNDE YANMAYAN 3 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 10:30 | 2013-04-09 11:40 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0379 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 12:20 | 2013-04-09 13:10 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-22 22:50
| KAH0380 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BOĞAZKAYA KÖYÜ ÖZEL EVLER MEZ. | DÜŞEN İLETKEN KALDIRILDI ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 16:40 | 2013-04-09 17:40 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0381 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BÖLÜKYAYLA BELDESİ | BELDE İÇERİSİNDE YANMAYAN ARMATÜRLERİN OTOMATI KALDIRILDI SEHİMİ DÜŞÜK OLAN BİR DİREK ARASI İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 18:20 | 2013-04-09 19:30 | 1:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 08:17 | 0 | 0
| KAH0382 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ KEFERGE KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 7 AD ARMATÜR TAMİRİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 09:00 | 2013-04-09 10:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0383 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ BOZPINAR ÇIKIŞI.ALİDAM HATI DUMLU KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 8 AD ARMATÜR TAMİRİ YAPILDI. DÜĞMELİ OLAN 4 AD ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 11:00 | 2013-04-09 12:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| KAH0384 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-27 KABİNİ GAZİ MAH | GAZİ MAH.5 NOLU SOKAK BİR DİREK ARASI İLETKEN ÇEKİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 16:45 | 2013-04-09 18:20 | 1:35 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29 19:03 | 0 | 0
| KAH0385 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-27 KABİNİ GAZİ MAH | GAZİ MAH.5 NOLU SOKAK 1 AD 9 MT AĞAÇ DİREK DİKİLDİ EMNİYET MESAFESİ GİDERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 18:00 | 2013-04-09 19:20 | 1:20 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-24 22:22 | 0 | 0
| GER 0341 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) SUTEPE MOD SUTEPE KÖYÜ | ABONE KLEMENSLERİ OKSİTLENMİŞTİ GEÇİRMİYORDU DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 08:00 | 2013-04-09 09:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0342 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) GÖLYURT KÖYÜ HATBAŞI | HATBAŞINDA SİGORTA YERİNE TEL BAĞLANMIŞTI ARIZA NEDENİYLE KOPUNCA ORJİNALLERİYLE DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 16:03 | 2013-04-09 17:30 | 1:27 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29 07:26
| SİN0223 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ZEYNAL ASLAN KÜRAN MZ | SEHİM ALINDI YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 10:20 | 2013-04-09 11:20 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SAM0087 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI | GRUBUN HATBAŞINDA 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 19:15 | 2013-04-09 19:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 09:52
| BES 0176 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ADI - ÇİM TM BESNİ HATTI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 19:02 | 2013-04-09 19:27 | 0:25 | 0 | 0 | 131.2941 | 7029.1925 | 0 | 0 | 1900-01-01 06:42 | 1900-05-01 00:50
| BES 0177 | 1 | Adıyaman | Besni | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) GÖLBAŞI TM TUT HATTI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 17:55 | 2013-04-09 18:10 | 0:15 | 0 | 1867.0799 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| BES 0178 | 1 | Adıyaman | Besni | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) GÖLBAŞI TM TUT HATTI | KOPAN JUMPER BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 21:10 | 2013-04-09 21:35 | 0:25 | 0 | 1867.0799 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 09:57 | 0 | 0
| BES 0179 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ ÇOMAK ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-09 10:30 | 2013-04-09 11:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 08:31
| BES 0180 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) YOLDÜZÜ KABİNİ YOLDÜZÜ ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-09 14:00 | 2013-04-09 14:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| BES 0181 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-09 13:40 | 2013-04-09 13:50 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| TUT0047 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) Fider-5(BESNİTUT ) TUT KÖYLERİ | A.A TOP. KORMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 17:55 | 2013-04-09 18:10 | 0:15 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| TUT0048 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) Fider-5(BESNİTUT ) TUT İLÇESİ | A.A TOP. KORMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 17:55 | 2013-04-09 18:10 | 0:15 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.26169 | 1900-01-31 10:31 | 0 | 0
| AMER 0497 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 77 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-09 06:15 | 2013-04-09 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0498 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 75 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-09 07:00 | 2013-04-09 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0499 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 76 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-09 07:45 | 2013-04-09 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0500 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 80 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-09 08:30 | 2013-04-09 09:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0501 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 DM 3 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 04:20 | 2013-04-09 04:35 | 0:15 | 0 | 17503.8742 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-30 07:58 | 0 | 0
| AMER 0502 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BEBEK KUYULU | KUYULU KY. 1 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 09:00 | 2013-04-09 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AMER 0503 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) SARIHARMAN SARIHARMAN | ALİBEYKÖY KY. 1 AD. 2 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 17:20 | 2013-04-09 17:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0504 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK KUŞAKKAYA | DARDOĞAN KY.TMŞ ATMIŞTI HAT KONTROLÜ YAPILDI HER HANGİ BİR SORUN GÖRÜLMEDİ ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 19:40 | 2013-04-09 20:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| ÇEL0077 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM3 ÇELİKHAN TR3 | TOPRAK KAYMASINDAN DOLAYI TEHLİKE ARZ EDEN DİREK İPTAL EDİLDİ.1 ARA SEHİM ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 16:00 | 2013-04-09 16:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| KAH0386 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BÖLÜKYAYLA BELDESİ | 2 AD AG DİREĞİ SÖKÜLDÜ ÇUKUR EŞİLDİ DİREKLER DİKİLDİ 1 AD AG DİREĞİNE POTANS TAKILDI .3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 08:40 | 2013-04-10 11:30 | 2:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26 13:15 | 0 | 0
| KAH0387 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BÖLÜKYAYLA BELDESİ | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 16:50 | 2013-04-10 17:30 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| KAH0388 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI.ADALI HAT BAŞI | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 09:10 | 2013-04-10 10:20 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26 10:27
| KAH0389 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI | KÖY İÇİNDE 4 AD ARMATÜR TAMİRİ YAPILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 09:15 | 2013-04-10 10:20 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| KAH0390 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI | GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 16:45 | 2013-04-10 17:30 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| KAH0391 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KOÇTEPE KABİNİ KOÇTEPE KÖYÜ | GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 18:28 | 2013-04-10 19:45 | 1:17 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:29
| GER 0343 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 08:05 | 2013-04-10 09:31 | 1:26 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 23:32
| SİN0224 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ALANCIK KÖYÜ | YANAN TERMİK DEĞİŞTİ AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI BİR AĞAÇ DİREK DMM EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 08:50 | 2013-04-10 09:50 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| BES 0182 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ ÇAKIRHÖYÜK ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 08:30 | 2013-04-10 09:30 | 1:00 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 1900-05-09 04:05
| BES 0183 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ YUKARI SÖĞÜTLÜ GURUBU ALIÇLI BRANŞMANI | SIKIBAĞ KOPMUŞTU TEKRAR YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 09:00 | 2013-04-10 13:00 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 19:21
| GÖL0061 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) HAYDARLI MOD HAYDARLI ÇIKIŞI | 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. HAT GEZİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-10 14:10 | 2013-04-10 15:35 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 19:21
| AMER 0505 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 108 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-10 06:15 | 2013-04-10 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0506 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 67 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-10 07:00 | 2013-04-10 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0507 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 68 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-10 07:45 | 2013-04-10 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0508 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 65 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-10 08:30 | 2013-04-10 09:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0509 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) AĞÇİN GÜMÜŞKAYA | GÜMÜŞKAYA KY. 1 AD. OG SİGORTASI DEĞŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 09:30 | 2013-04-10 09:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| AMER 0510 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) BAĞLICA BAĞLICA | ÇATALAĞAÇ KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 18:45 | 2013-04-10 19:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0511 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) BAĞLICA BAĞLICA | KOÇALİ KY. 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 21:15 | 2013-04-10 21:25 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0512 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-16(Gözebaşı) YENİGÜVEN YENİGÜVEN | 1 ADET VHD İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 18:50 | 2013-04-10 23:25 | 4:35 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-22 22:50
| ÇEL0078 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ÇAT KÖSEUŞAĞI ESKİKÖY TR | DOLAŞIK İLETKENLER AÇILDI. 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 16:00 | 2013-04-10 16:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| KAH0392 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-10 KABİNİ T.ÖZAL MAH. | HAVAİ HAT YER DEĞİŞTİRİLDİ HATTA BAĞLI OLAN ABONELER TEKRAR HATTA BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 08:30 | 2013-04-11 09:45 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KAH0393 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-19 KABİNİ FATİH MAH. | GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 10:10 | 2013-04-11 10:45 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| KAH0394 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ TUĞLU KÖYÜ KARMİTLİ MEZ. | KÖY İÇİNDE 10 AD ARMATÜR TAMİRİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 08:45 | 2013-04-11 09:55 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0395 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI KÖYÜ | ERİKLİ KABİNİNDEN GRUP BESLENDİ KÖY İÇİNDEKİ ARMATÜR ARIZASI GİDERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 12:35 | 2013-04-11 13:25 | 0:50 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| KAH0396 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ YELKOVAN KÖYÜ | KÖY İÇİNDEKİ 6 DİREK ARASI ROSE İLETKEN ÇEKİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 09:00 | 2013-04-11 10:35 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:17
| KAH0397 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI ZEYNAN HAT BAŞI | 1 AD AG DİREĞİDİKİLDİ, 35 MT ALPEK ÇEKİLDİ, 3 AD ARMATÜR TAMRİ YAPILDI. 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI, ABONE KABLOSU BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 08:50 | 2013-04-11 11:35 | 2:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 04:27
| KAH0398 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 16:50 | 2013-04-11 17:25 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 18:23
| KAH0399 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 20:00 | 2013-04-11 21:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0400 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) DM-1 KABİNİ ÇIRALIK ÇIKIŞI.ORTANCA HAT BAŞI | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 22:00 | 2013-04-11 23:05 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| GER 0344 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR4 | KIRIK OLAN 2 AD. İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLEREK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 09:30 | 2013-04-11 09:50 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| GER 0345 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK ÇAMİÇİ KÖYÜ | ARIZALI OLAN 1AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 13:35 | 2013-04-11 15:15 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| GER 0346 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR5 | 1 AD. YENİ ABONE KABLOSU BAĞLANDI | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-11 16:10 | 2013-04-11 16:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| GER 0347 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | 4 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI 2AD. KIRIK OLAN İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 17:10 | 2013-04-11 18:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| SİN0225 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD HÜSEYİNLİ YÜKSEK OVA | EMNİYET MESAFESİNDEN İKİ DİREK ARASI ALPEK ÇEKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 09:00 | 2013-04-11 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0226 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD YARPUZLU ŞAHİNTEPE MZ | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 11:50 | 2013-04-11 12:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0227 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD PINARBAŞI KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 19:25 | 2013-04-11 19:30 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| GÖL0062 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-2(Gölbaşı2) TR-30'DAN TR-35 - 39 ÇIKIŞI | TR-30 İÇERİSİNDE BULUNAN KONDANSATÖR KESİCİSİ ARIZASI NEDENİ İLE AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-11 12:05 | 2013-04-11 12:15 | 0:10 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| TUT0049 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) Fider-5(BESNİTUT ) TUT KÖYLERİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 12:50 | 2013-04-11 13:10 | 0:20 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| TUT0050 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) Fider-5(BESNİTUT ) TUT İLÇESİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 12:50 | 2013-04-11 13:10 | 0:20 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.34892 | 1900-02-11 06:01 | 0 | 0
| BES 0184 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) ADI - ÇİM TM TİLEYLİ ÇIKIŞI | ADI-ÇİM TM DE BAKIM ONARIN ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-11 08:30 | 2013-04-11 18:00 | 9:30 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1900-01-27 20:56 | 1904-03-24 18:31
| BES 0185 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | ADI-ÇİM TM DE BAKIM ONARIN ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-11 18:30 | 2013-04-11 18:40 | 0:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| BES 0186 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) DURAKEVLERİ KABİNİ OYRATLI TOKLU ÇIKIŞI | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-11 21:50 | 2013-04-11 21:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| AMER 0513 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-7(Yamanlar) YAMANLAR YAMANLAR | TEİAŞ TAN KAYNAKLI TRAFO MERKEZİNDE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI DAN DOLAYI HAT ADIYAMAN TM ÜZERİNDEN BESLENMİŞTİR | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-11 07:45 | 2013-04-11 08:00 | 0:15 | 0 | 1633.6949 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 00:25 | 0 | 0
| AMER 0514 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-3(K.Sanayi) K.SANAYİ K.SANAYİ | TEİAŞ TAN KAYNAKLI TRAFO MERKEZİNDE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI DAN DOLAYI HAT ADIYAMAN TM ÜZERİNDEN BESLENMİŞTİR | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-11 07:45 | 2013-04-11 08:00 | 0:15 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 21:07 | 0 | 0
| AMER 0515 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | ADIÇİM TM BAKIMINDAN DOLAYI HAT TERSTEN BESLENDİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-11 08:40 | 2013-04-11 09:20 | 0:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| AMER 0516 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-2(Börgenek) BÖRGENEK BÖRGENEK | ADIÇİM TM BAKIMINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ ÇALIŞMA BİTTİKTEN SONRA HAT TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-11 08:40 | 2013-04-11 16:30 | 7:50 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-08 22:27
| AMER 0517 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) YENİGÜVEN YENİGÜVEN | OLGUNLAR ENH 1 AD VHD İZOLATÖR DELİNMİŞTİ DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 08:30 | 2013-04-11 10:00 | 1:30 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| AMER 0518 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK KUŞAKKAYA | DARDOĞAN YAVUZLAR MEZ TMŞ ATMIŞTI KALDIRILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 19:00 | 2013-04-11 19:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0519 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) YEŞİLTEPE AĞAÇKONAK | VARLIK KAŞIKLI MEZ. 2 AD. 10 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 18:55 | 2013-04-11 19:05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0520 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 40 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-12 08:15 | 2013-04-12 08:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0521 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 41 A | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-12 06:15 | 2013-04-12 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0520 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 41 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-12 07:00 | 2013-04-12 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0521 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BEBEK KUYULU | KUYULU KY. AG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 16:35 | 2013-04-12 16:45 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0522 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BEBEK KUYULU | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 16:00 | 2013-04-12 16:30 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| ÇEL0079 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM KURUCAOVA KURUCAOVA SARIKAYA TR1 | MEVCUT A.G DAĞITIM PANOSU DEMONTAJ EDİLDİ. 50 KVA LIK YENİ A.G DAĞITIM PANOSU MONTAJ EDİLDİ. AYDINLATMA İÇİN 4X10 NYY KABLO ÇEKİLDİ.TRAFO ÜSTÜNDE OKSİTLENEN KABLOLAR TEMİZLENEREK KLEMENSLEME ÇALIŞMASI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 10:00 | 2013-04-12 14:00 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| BES 0187 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SUVARLI KABİNİ KIRAÇHAYMA ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 18:00 | 2013-04-12 19:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| BES 0188 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 13:40 | 2013-04-12 14:30 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| KAH0401 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) İSMETPAŞA CAD | KOPAN İLETKEN EK YAPILARAK KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 08:30 | 2013-04-12 09:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| KAH0402 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) DM-1 KABİNİ ÇIRALIK KÖYÜ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI ÇUKUR EŞİLDİ DİREK SÖKÜLÜP UYGUN MESAFEYE TEKRAR DİKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-12 09:30 | 2013-04-12 11:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26 10:27
| GER 0348 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) SUTEPE MOD KÜTÜKLÜ KÖYÜ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-12 11:00 | 2013-04-12 14:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| GER 0349 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR6 | YENİ BİR ABONE KABLOSU BAĞLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 16:00 | 2013-04-12 16:05 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| SİN0228 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇATBAHÇE KY | FAZ DENGELEMESİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 08:50 | 2013-04-12 10:00 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| SİN0229 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD ONUR MAH ŞÜTÜ | ÇIKIŞ KALOSUNA BAĞLI KLEMENSLER YENİLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 19:57 | 2013-04-12 20:00 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| AMER 0523 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 6 PİRİN ÇIKIŞI | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-13 06:15 | 2013-04-13 09:15 | 3:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| AMER 0524 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 66 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-13 07:20 | 2013-04-13 07:40 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0525 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 2 TR 13 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-13 11:25 | 2013-04-13 11:55 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0526 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 1 | KUL ÇARPMASINDAN DOLAYI KOPAN JUMPERLER BAĞLANDI HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-13 09:00 | 2013-04-13 10:40 | 1:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 04:58 | 0 | 0
| ÇEL0080 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ÇAT İZCİ KÖYÜ | AYDINLATMA İÇİN 4X10 NYY YENİ KABLO ÇEKİLDİ. 4 DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLEREK SEHİM ALINDI. TRAFO ÜSTÜNDE OKSİTLENEN KABLOLAR TEMİZLENEREK KLEMENSLEME ÇALIŞMASI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-13 10:45 | 2013-04-13 13:00 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 21:06
| KAH0403 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-13 10:30 | 2013-04-13 11:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| GER 0350 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) KAŞYAZI MOD KAŞYAZI KARÜK MEZRASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU BALASTI YANMIŞ OLAN ARMATÜR İPTAL EDİLEREK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-13 09:05 | 2013-04-13 09:10 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| GER 0351 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNDOĞDU MOD ÇOBANPINAR ÇAVGUR MEZRASI | HATBAŞINDA KOPMAK ÜZERE OLAN İLETKENE EK YAPILARAK SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-13 16:50 | 2013-04-13 17:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0230 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD KARAMAN MAH | ÜÇ DİREK ARASI YANAN ALPEK DEĞİŞTİ BOŞTA OLAN OG HATTI TOPLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-13 08:45 | 2013-04-13 10:05 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.99852
| AMER 0527 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 84 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 06:15 | 2013-04-14 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0528 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 85 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 07:00 | 2013-04-14 08:00 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| AMER 0529 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 59 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 08:15 | 2013-04-14 09:00 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0530 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 57 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 09:15 | 2013-04-14 09:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0531 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ADIYAMAN KÖYLER | ZEYTİN KÖK.' TEN BESLENEN ADIYAMAN KÖYLER ÇIKIŞI RİNG YAPILARAK GÖZEBAŞI MOD. BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 08:15 | 2013-04-14 08:30 | 0:15 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| AMER 0532 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) ÇUKURTAŞ KÖMÜR | ÇUKURTAŞ TM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİLDİ TM ÇALIŞMASI BİTTİKTEN SONRA TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 08:30 | 2013-04-14 17:00 | 8:30 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 1900-01-06 02:50 | 1902-05-31 07:29 | 0 | 0
| AMER 0533 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) YENİGÜVEN YENİGÜVEN | BOĞAZÖZÜ KY. KÜRK MEZ. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 20:05 | 2013-04-14 20:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0534 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) GÖZEBAŞI GÖZEBAŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 23:14 | 2013-04-14 23:25 | 0:11 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.44575 | 1900-01-22 20:45
| GÖL0063 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-2(Gölbaşı2) GÖLBAŞI TM Fider2 Gölbaşı Merkez | TR-30 İÇERİSİNDE BULUNAN KONDANSATÖR KESİCİSİ ARIZASI NEDENİ İLE AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-14 19:38 | 2013-04-14 19:41 | 0:03 | 105.5144 | 13078.9755 | 0 | 0 | 0.21982 | 1900-01-26 05:57 | 0 | 0
| KAH0404 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM KAHTA MERKEZ VE KÖYLERİ | TEİAŞ BAKIM ONARIMDAN DOLAYI KAHTA MERKEZ VE KÖYLERİNDE KESİNTİ OLMUŞTUR. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 08:35 | 2013-04-14 16:40 | 8:05 | 0 | 0 | 466.8235 | 24992.6845 | 0 | 0 | 1900-06-05 05:29 | 1923-01-16 16:12
| GER 0352 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER 2AD. SEKSİYONER VE 1AD. 3/0 DİREĞİNE AĞIRLIK TAKILARAK ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 07:10 | 2013-04-14 14:21 | 7:11 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-29 03:43
| GER 0353 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | TRAFO MERKEZİNDE YAPILAN BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI İÇİN FİDERİN ENERJİSİ TRAFO MERKEZİ TARAFINDAN KESİLDİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-14 08:40 | 2013-04-14 16:58 | 8:18 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 1900-02-03 07:35 | 1905-03-04 17:21
| SİN0231 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SİNCİK FİDERİ SİNCİK ÇIKIŞI | ÇUKURTAŞ TM BAKIM KIRIK İZOLATÖRLER FİDERE TEMAS EDEN LEYLEK YUVALARI TEMİZLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-14 08:10 | 2013-04-14 16:50 | 8:40 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 1900-01-30 14:35 | 1904-08-18 05:07
| AMER 0535 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 62 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-15 06:15 | 2013-04-15 07:00 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0536 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 70 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-15 07:15 | 2013-04-15 08:00 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0537 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 71 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-15 08:15 | 2013-04-15 09:00 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0538 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 69 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-15 09:15 | 2013-04-15 09:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0539 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 57 SAFTEKSTİL ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 00:45 | 2013-04-15 01:20 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| AMER 0540 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | OG HATTINDA JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 10:40 | 2013-04-15 11:10 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| AMER 0541 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) GÖZEBAŞI GÖZEBAŞI | ADIYAMAN TM DEN AÇMIŞTI ZEYTİN KÖKDEN BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 18:40 | 2013-04-15 18:45 | 0:05 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| AMER 0542 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | DANDIRMAZ KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 17:55 | 2013-04-15 18:15 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0543 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) GÜZELYURT GÜZELYURT | KARAKOÇ KY OG SİGORTASI ATMIŞTI 10 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 18:20 | 2013-04-15 18:50 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| ÇEL0081 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM6 ÇELİKHAN TR6 | ABONENİN ARSASININ İÇİNDE BULUNAN 10U DİREK İPTAL EDİLDİ. BİR ÖNCEKİ DİREKTEN YER ALTI KABLOSU ÇEKİLEREK BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 10:00 | 2013-04-15 10:40 | 0:40 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:07 | 0 | 0
| ÇEL0082 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM KURUCAOVA KURUCAOVA SARIKAYA TR1 | FAZ DENGELEMESİ YAPILDI. ATIK OLAN 63A NH SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-15 21:00 | 2013-04-15 21:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| GÖL0064 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) CANKARA MOD CANKARA - YAYLACIK ÇIKIŞI | CANKARA HATTININ ÜZERİNEDE 2 BÖLGEDE SEHİM ALINDI, O.G HATTINA GELEN AĞAÇLAR BUDANDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-15 10:20 | 2013-04-15 12:35 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| GÖL0065 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) ÇELİK MOD HAYDARLI ÇIKIŞI | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 14:15 | 2013-04-15 15:00 | 0:45 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.91176 | 1900-02-16 19:32
| BES 0189 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-15 14:40 | 2013-04-15 15:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| BES 0190 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-15 09:30 | 2013-04-15 09:40 | 0:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| KAH0405 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-1 KABİNİ KARŞIYAKA MAH. | İLETKENLERE ZARAR VEREN AĞAÇLAR BUDANDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİL. NORMAL | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-15 08:20 | 2013-04-15 09:25 | 1:05 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:04 | 0 | 0
| KAH0406 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 08:50 | 2013-04-15 09:25 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 18:23
| KAH0407 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ KÖYÜ | BİR DİREK ARASI ROSE İLETKENİ ÇEKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 10:10 | 2013-04-15 11:25 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| KAH0408 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR KÖYÜ | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI. ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 12:00 | 2013-04-15 13:25 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| GER 0354 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK AŞ.DAĞLICA KÖYÜ TR1 | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 2 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-15 10:05 | 2013-04-15 12:10 | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 10:39
| SİN0232 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD SUBAŞI KÖYÜ | AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 08:30 | 2013-04-15 14:00 | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| SAM0088 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) BÜYÜKBEY KABİNİ HACIYUSUF ÇIKIŞI BEKÇİLER KÖYÜ | 1 ADET AG AGAÇ DİREK KIRILMIŞTI-YENİ ÇUKUR KAZILARAK KIRILAN DİREK TEKRAR DİKİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 16:30 | 2013-04-15 18:30 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 23:41
| KAH0409 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) ESKİ HASTANE KABİNİ MENDERES MAH. | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI. ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 08:30 | 2013-04-16 09:45 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KAH0410 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 10:00 | 2013-04-16 10:45 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| KAH0411 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI GÜZEL SU KÖYÜ | GÜZELSU KÖYÜN TRAFOSUNA AİT TMŞ YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HET ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 12:20 | 2013-04-16 13:45 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-23 12:35
| KAH0412 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ GÖÇERİ KÖYÜ | TRAFONUN ÜSTÜNDEKİ NÖTÜR KABLOSU YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 10:35 | 2013-04-16 11:25 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0413 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ KUŞTEPE KÖYÜ | BAĞBAŞİ TRAFOSUNDAN KAYNAKLI GRUP AÇMIŞTI TRAFO GRUPTAN AYRILDI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 17:10 | 2013-04-16 18:25 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KAH0414 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ İKİZCE EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI | İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI ATAN TMŞ KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 18:10 | 2013-04-16 19:20 | 1:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.70915 | 1900-02-05 23:11
| KAH0415 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ BAĞBAŞI KÖYÜ | BAĞBAŞİ TRAFOSU YAĞ KAÇIRIYORDU OG HATTINDAN AYRILDI. TRAFOSU SABAH DEĞİŞTİRİLMEK ÜZERE ENERJİSİ KESİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 20:20 | 2013-04-16 21:20 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0355 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) GÖNEN MOD GÖZPINAR KAĞINDAK MEZRASI | HATBAŞINDA KOPUK OLAN SİGORTA TELİ YERİNE YENİ SİGORTA TAKILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 09:46 | 2013-04-16 11:00 | 1:14 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:21
| GER 0356 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | HAT BAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 10:50 | 2013-04-16 14:30 | 3:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 13:56
| GER 0357 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) ÇOBANPINAR KÖYÜ TR1 | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLEREK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 13:34 | 2013-04-16 15:10 | 1:36 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 04:20
| SİN0233 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD ŞAKULYAN KÖYÜ | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 09:20 | 2013-04-16 09:35 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SİN0234 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD KARAMAN MAH | SÜREKLİ YANAN AYDINLATMA ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 14:36 | 2013-04-16 14:50 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.17474
| SİN0235 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM AKSU KÖYÜ | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 15:50 | 2013-04-16 16:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GÖL0066 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-2(Gölbaşı2) TR-22 DEN TR-20 ÇIKIŞI | ARIZALI KABLO BAĞLIĞI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 14:50 | 2013-04-16 15:40 | 0:50 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| GÖL0067 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) CANKARA MOD CANKARA - YAYLACIK ÇIKIŞI | CANKARA KÖYÜ TRAFOSU ÜZERİNDE BULUNAN 1 ADET ARIZALI PARAFUDR DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-16 16:35 | 2013-04-16 17:25 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| BES 0191 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU PAYAMCA ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 08:20 | 2013-04-16 08:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| BES 0192 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-16 11:00 | 2013-04-16 11:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| BES 0193 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ TİLEYLİ ÇIKIŞI BEŞİR BRANŞMANI | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 22:00 | 2013-04-16 23:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| BES 0194 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ HATTI ATMALI BRANŞMANI | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 16:30 | 2013-04-16 17:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| AMER 0544 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 88 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-16 07:15 | 2013-04-16 08:00 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0545 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 60 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-16 08:15 | 2013-04-16 08:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0546 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 61 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-16 09:00 | 2013-04-16 09:45 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0547 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 20 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 03:55 | 2013-04-16 04:10 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0548 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR YAĞIZATLI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 16:50 | 2013-04-16 17:20 | 0:30 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| AMER 0549 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ORMANİÇİ PALANLI | İZOLATÖR KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 16:35 | 2013-04-16 17:00 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 13:27
| ÇEL0083 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM8 ÇAMLIYAYLA HAT BAŞI | 1 ADET 10 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 13:20 | 2013-04-16 13:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| ÇEL0084 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM KURUCAOVA KURUCAOVA SARIKAYA TR2 HAT BAŞI | 1 ADET 40 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 18:40 | 2013-04-16 19:10 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| TUT0051 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) Fider-5(BESNİTUT ) DELİSEKİ MEZ. | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-17 16:30 | 2013-04-17 17:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GÖL0068 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) HAYDARLI MOD Cerrahoba, jandarma Çıkışı | E.N.H. ÜZERİNDE BULUNAN 3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. HAT GEZİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-17 10:05 | 2013-04-17 12:00 | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 00:35
| BES 0195 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) YOLDÜZÜ KABİNİ YOLDÜZÜ ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-17 12:00 | 2013-04-17 13:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| BES 0196 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BEŞYOL KABİNİ SARIKAYA ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-17 09:30 | 2013-04-17 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AMER 0550 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 50 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-17 06:15 | 2013-04-17 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0551 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 51 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-17 07:00 | 2013-04-17 07:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0552 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 52 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-17 07:45 | 2013-04-17 08:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0553 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 DM 4 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-17 08:15 | 2013-04-17 09:00 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0554 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) BAĞLICA BAĞLICA | BAĞLICA KÖK'TEN KOÇALİ ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 08:55 | 2013-04-17 09:30 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 04:39
| AMER 0555 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK TEKPINAR | BAĞDERE KY 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 17:30 | 2013-04-17 17:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| ÇEL0085 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ AKSU ÇIKIŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 17:05 | 2013-04-17 17:30 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| KAH0416 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ BOSTANLI ÇIKIŞI KARAMAN KÖYÜ HAT BAŞI | EMNİYET MESAFESİ İÇİN 1 AD AĞAÇ DİREK SÖKÜLDÜ EMNİYET MESAFESİ AYARLANARAK TEKRAR DİKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-17 09:10 | 2013-04-17 10:40 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0417 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ BAĞBAŞI KÖYÜ | BAĞBAŞI TRAFOSU YAĞ KAÇIRIYORDU. YAĞ KAÇIRAN TRAFO SÖKÜLDÜ. YERİNE YENİSİ TAKILDI. GEREKLİ TÜM ÖLÇÜMLER YAPILDIKTAN SONRA KÖYE ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 09:00 | 2013-04-17 11:20 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| KAH0418 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI DAMÜSTÜ KÖYÜ | 1 AD AĞAÇ DİREK SÖKÜLÜP TEKRAR DİKİLDİ. TELLERİ BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 08:50 | 2013-04-17 10:30 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-15 21:41
| SİN0236 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM ARIKONAK KÖYÜ | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 09:00 | 2013-04-17 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| SİN0237 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD ÇAT KÖYÜ | KLEMENSLER YENİLENDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-17 14:35 | 2013-04-17 14:45 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| SİN0238 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD HASANLI KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 16:04 | 2013-04-17 16:15 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.47903
| SİN0239 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD FATİH MAH | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 18:25 | 2013-04-17 18:50 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| SİN0240 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 20:45 | 2013-04-17 20:50 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| SAM0089 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAHABE | 1 ADET AG ÇIKIŞ KABLOSU YENİ TAKILDI-2 DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ-2 ADET ARMATÜR BAKIMI YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-17 09:00 | 2013-04-17 11:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 23:41
| SAM0090 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) BÜYÜKBEY KABİNİ HACIYUSUF ÇIKIŞI BAHÇE KÖYÜ | TRAFO ÜZERİNDE MEYDANA GELEN ARK GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 16:10 | 2013-04-17 16:50 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 23:54
| KAH0419 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ SALKIMBAĞI ÇIKIŞI | HAT TARANDI OG İLETKENİ DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 08:30 | 2013-04-18 11:40 | 3:10 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-25 22:04
| KAH0420 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | ESKİTAŞ ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI. ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 17:00 | 2013-04-18 17:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 13:56
| KAH0421 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ NARİNCE KABİNİ. BAZ İSTASYON GRUBU | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 18:00 | 2013-04-18 18:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0422 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ SALKIMBAĞI KÖYÜ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI ÇUKUR EŞİLDİ DİREK SÖKÜLÜP UYGUN MESAFEYE TEKRAR DİKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-18 09:00 | 2013-04-18 12:30 | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 06:58
| GER 0358 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK YK.DAĞLICA KÖYÜ TR2 | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI İKİ DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-18 10:00 | 2013-04-18 12:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| GER 0359 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 14:25 | 2013-04-18 15:25 | 1:00 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 1900-05-09 04:05
| GER 0360 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) GÖZPINAR MOD GÖZPINAR GRUBU | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 15:40 | 2013-04-18 16:30 | 0:50 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| SİN0241 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | ATIK OLAN OG AG SİGORTALARI YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 08:50 | 2013-04-18 10:00 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| BES 0197 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ ÇOMAK ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-18 14:30 | 2013-04-18 15:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| BES 0198 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-18 15:20 | 2013-04-18 15:35 | 0:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| TUT0052 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) MERYEMUŞAĞI GRUBU ÇAMİÇİ-ÇANAKÇI- BULANIK ÇIKIŞI | SEHİM ALINDI HATTA GELEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 09:00 | 2013-04-18 15:00 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-15 00:47
| GÖL0069 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) OZAN KABİNDEN HAMZALAR KÖYÜ HAT BAŞI | E.N.H. ÜZERİNDE BULUNAN 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. HAT GEZİLDİ. HATIMIZA GELEN AĞAÇLAR BUDANDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-18 09:20 | 2013-04-18 11:25 | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 21:17
| GÖL0070 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) BALKAR MOD KARABURUN KÖYÜ TR-2 TRF. B KOLU | OLUŞAN TRAFİK KAZASI SONUCU DEVRİLEN DİREĞİMİZ İPTAL EDİLDİ. SEHİM ALINDI. HAT GEZİLDİ. EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 12:25 | 2013-04-18 14:05 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| AMER 0556 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-7(Yamanlar) YAMANLAR YAMANLAR | ÖZEL TRAFOYA KUŞ ÇARPMASI SONUCU AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-18 11:10 | 2013-04-18 11:55 | 0:45 | 0 | 1633.6949 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-19 01:16 | 0 | 0
| AMER 0557 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-7(Yamanlar) YAMANLAR YAMANLAR | JUMPER DÜZELTİLDİ. HAT RİNGDEN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 15:25 | 2013-04-18 16:05 | 0:40 | 0 | 1633.6949 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-13 09:08 | 0 | 0
| AMER 0558 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ELMACIK ELMACIK | ELMACIK ÇIKIŞINDA ÖZEL SULAMADAN ARIZA GELİYORDU JUMPERLERİ ALINDI MÜŞTERYE BİLGİ VERİLDİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-18 10:20 | 2013-04-18 10:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| AMER 0559 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI BAĞPINAR | YAZLIK KY . KAMIŞLI MEZ 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 11:30 | 2013-04-18 11:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AMER 0560 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK KUŞAKKAYA | DARDOĞAN KY. YAVUZLAR MEZ. TMŞ DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 09:00 | 2013-04-18 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0561 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ELMACIK ELMACIK | ELMACIK GRUBUNDA 1 AD. 25 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 17:00 | 2013-04-18 17:17 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 04:22
| ÇEL0086 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ÇAT TAŞDAMLAR TR | KIŞIN BOŞA ALINAN İLETKENLER BAĞLANDI. GÖÇEBELERE (YAZLIKÇI) ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 09:45 | 2013-04-18 10:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| KAH0423 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI KARATAŞ KÖYÜ TRF. | KARATAŞ VE DİKENLİ KÖYÜ HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 09:00 | 2013-04-19 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0424 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) DM-2 KABİNİ ÇOBANLI ÇIKIŞI. ÇOBANLI MAH TRAFOSU | M.KEMAL CAD KAMYONCULAR KOOP. BİR DİREK ARASI İKİ ROSE İLETKEN ÇEKİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 08:30 | 2013-04-19 10:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0425 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 09:30 | 2013-04-19 10:10 | 0:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| GER 0361 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK YK.DAĞLICA KÖYÜ TR2 | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI İKİ DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-19 10:00 | 2013-04-19 12:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| GER 0362 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 14:25 | 2013-04-19 15:25 | 1:00 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 1900-05-09 04:05
| GER 0363 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) GÖZPINAR MOD GÖZPINAR GRUBU | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 15:40 | 2013-04-19 16:30 | 0:50 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| GER 0364 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD GÖMÜK GRUBU | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 14:30 | 2013-04-19 16:10 | 1:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:19 | 1900-02-22 05:42
| SİN0242 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖYÜ | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 16:50 | 2013-04-19 16:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SİN0243 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SAKIZ KÖYÜ | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 20:05 | 2013-04-19 20:10 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0562 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 47 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-19 06:15 | 2013-04-19 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0563 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 41 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-19 07:00 | 2013-04-19 07:45 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0564 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 6 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-19 08:00 | 2013-04-19 08:45 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0565 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 5 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-19 09:00 | 2013-04-19 09:45 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0566 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 47 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 08:25 | 2013-04-19 08:35 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AMER 0567 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 51 | TOKİ VİNÇ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI İLETKENLERE DEĞEREK OG HATTINI AÇTIRMIŞTIR. GEREKLİ TUTANAKLAR TUTLMUŞ GEREKLİ UYARILAR YAPILMIŞTIR. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 08:10 | 2013-04-19 09:10 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| AMER 0568 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 14 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-19 16:45 | 2013-04-19 16:55 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AMER 0569 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 18 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-19 16:45 | 2013-04-19 17:10 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AMER 0570 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ELMACIK ELMACIK | ELMACIK ÇIKIŞINDA ÖZEL SULAMAYA AYIRICI TAKILDI ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-19 14:56 | 2013-04-19 15:43 | 0:47 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 13:28
| AMER 0571 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | KAYACIK KÖK'DEN KAYACIK ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 15:00 | 2013-04-19 15:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| AMER 0572 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) İPEKLİ İPEKLİ | ESKİVEREN VE TUTLUCA MEZRALARI 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 11:30 | 2013-04-19 11:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0573 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK TEKPINAR | BAĞDERE KY 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 10:00 | 2013-04-19 10:28 | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:16
| TUT0053 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) AKÇABEL KÖYÜ AYRICI AKÇABEL KÖYÜ AYIRICISI | YANAN AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-19 12:30 | 2013-04-19 18:00 | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-27 17:48
| BES 0199 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) YOLDÜZÜ KABİNİ YOLDÜZÜ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 10:00 | 2013-04-20 10:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0426 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR KÖYÜ | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 08:45 | 2013-04-20 10:10 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| KAH0427 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR ÇIKIŞI.GELDİBULDU HAT BAŞI | GELDİBULDU HAT BAŞINDA BİR AD.OG SİGORTASI BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 10:25 | 2013-04-20 11:20 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0428 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI | AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ.KUŞ ÇARPMASINDAN KÖYÜN HAT BAŞINDAKİ OG SİGORTASI BAĞLANDI. ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 12:15 | 2013-04-20 13:20 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| KAH0429 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) FISTIKLI KABİNİ BOZTARLA ÇIKIŞI BÜYÜKBEJEYAN HAT BAŞI | YANAN ABONE KABLOSU SÖKÜLDÜ ABONE TARAFINDAN ALINAN YENİ KABLO BAĞŞANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 10:10 | 2013-04-20 11:20 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| KAH0430 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) DM-1 HABİPLER KÖYÜ | YANAN OG DİREĞİ SÖKÜLDÜ. YENİ ÇUKUR EŞİLDİ 12 MT.OG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. KOPAN OG JUMPERİ BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 11:15 | 2013-04-20 13:20 | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 10:39
| GER 0365 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 03:05 | 2013-04-20 08:50 | 5:45 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-12 23:32 | 1902-01-17 11:30
| SİN0244 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | ABONENİN İÇ TESİSAT ARIZASINDA MÜDAHALE EDİLMEDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-20 08:50 | 2013-04-20 08:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| SİN0245 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD BALKAYA KÖYÜ | PATLAK OLAN PARAFUDR BOŞA ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 12:20 | 2013-04-20 13:00 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| SİN0246 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD KÜÇÜK EVLER KÖYÜ | KAVAK KESİMİNDEN KOPAN İLETKENLER TEKRARDAN BAĞLANDI | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-20 17:50 | 2013-04-20 18:05 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AMER 0574 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 1 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-20 06:15 | 2013-04-20 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0575 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 12 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-20 07:00 | 2013-04-20 08:00 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| AMER 0576 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 13 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-20 08:15 | 2013-04-20 09:00 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0577 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 14 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-20 09:15 | 2013-04-20 10:00 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| BES 0200 | 1 | Adıyaman | Besni | GÖLBAŞI TM fider-9(Besni OSB) GÖLBAŞI TM BESNİ OSB ÇIKIŞI | FİDER BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 16:40 | 2013-04-21 16:55 | 0:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| BES 0201 | 1 | Adıyaman | Besni | GÖLBAŞI TM fider-10(Besni Merkez) BESNİ DM BESNİ-2 ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 16:40 | 2013-04-21 16:55 | 0:15 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 0.47105 | 1900-02-26 09:19 | 0 | 0
| BES 0202 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ KESECİK ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 14:00 | 2013-04-21 14:30 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| BES 0203 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ ÜÇGÖZ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 15:00 | 2013-04-21 15:15 | 0:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| BES 0204 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BEŞYOL KABİNİ KESECİK ÇIKIŞI | GEÇİŞ İZOLATÖRÜ PATLAMIŞTI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 17:30 | 2013-04-21 18:30 | 1:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| BES 0205 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ TİLEYLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 13:40 | 2013-04-21 13:50 | 0:10 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| KAH0431 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 09:15 | 2013-04-21 10:20 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 03:17
| KAH0432 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI.KILIÇ HAT BAŞI | TRAFO ÇIKIŞINA AİT BİR ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞTI SÖKÜLDÜ YENİSİ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 11:00 | 2013-04-21 12:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0433 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR KÖYÜ | KÖYLÜ TMŞ İNDİRMİŞ TEKRAR KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-21 13:12 | 2013-04-21 14:20 | 1:08 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 23:04
| KAH0434 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK KÖYÜ | HAT TARANDI 3 AD OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 16:40 | 2013-04-21 17:35 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0435 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ ELMALI KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 18:10 | 2013-04-21 19:25 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0436 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK ÇIKIŞI KOCAHİSAR KÖYÜ PAMLUK MEZ. | HAT TARANDI 3 AD OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 20:20 | 2013-04-21 21:20 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0366 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) GÖLYURT KÖYÜ HATBAŞI | HATBAŞINDA KOPUK OLAN SİGORTA TELİ YERİNE TEL BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 08:30 | 2013-04-21 11:00 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| GER 0367 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) YENİBARDAK GRUP HATBAŞI | HATBAŞINDA KOPUK OLAN SİGORTA TELİ YERİNE TEL BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 13:00 | 2013-04-21 15:10 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-01 23:14
| GER 0368 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD SEYİTMAHMUT TIRSİK MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE YENİSİ TAKILARAK ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 18:30 | 2013-04-21 19:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0247 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SAKIZ KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 09:00 | 2013-04-21 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| SİN0248 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SERİNCE KÖYÜ | YANAN KONTAKTÖR DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 11:30 | 2013-04-21 11:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SİN0249 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD DÜDAN KÖY | OKSİTLENEN KLEMENSLER DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-21 16:00 | 2013-04-21 16:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AMER 0578 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) ŞEHİR 1 ŞEHİR 1 | ADIYAMAN TRAFO MERKEZİNDE ÇALIŞMA YAPILDIĞINDAN ADIYAMAN TM DEN ŞEHİR FİDERLERİ ADIÇİME AKTARILDI. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-21 07:55 | 2013-04-21 08:00 | 0:05 | 0 | 68148.4168 | 0 | 0 | 0 | 1900-08-23 15:02 | 0 | 0
| AMER 0579 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 39 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-21 06:15 | 2013-04-21 07:00 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0580 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 39 A | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-21 07:15 | 2013-04-21 08:00 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0581 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 37 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-21 08:15 | 2013-04-21 08:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0582 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 45 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-21 09:00 | 2013-04-21 09:45 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0583 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 6 PİRİN ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 14:10 | 2013-04-21 14:30 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0584 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) ŞEHİR 1 ŞEHİR 1 | ADIYAMAN TRAFO MERKEZİNDE ÇALIŞMA BİTTİ. ADİÇİMDEN ŞEHİR FİDERLERİ ADIYAMAN TM YE AKTARILDI.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-21 16:15 | 2013-04-21 16:20 | 0:05 | 0 | 68148.4168 | 0 | 0 | 0 | 1900-08-23 15:02 | 0 | 0
| AMER 0585 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİLDİ KAYACIK KÖK'DEN TERSTEN ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-21 08:10 | 2013-04-21 08:36 | 0:26 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:36 | 1900-03-10 12:13
| AMER 0586 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-12(Bağdere) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİLDİ ÇALIŞMA BİTTİKTEN SONRA HATTA ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-21 08:10 | 2013-04-21 17:50 | 9:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-24 06:12
| AMER 0587 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ADIYAMAN TM ÇELİKHAN FİDERİ | ADIYAMAN TM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİLDİ ÇALIŞMA BİTTİKTEN SONRA HATTA ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-21 08:10 | 2013-04-21 16:40 | 8:30 | 0 | 0 | 204.2353 | 10934.2995 | 0 | 0 | 1900-03-12 08:00 | 1910-08-07 13:33
| AMER 0588 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) İKİDAM BAĞPINAR | ADIYAMAN TM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİLDİ ÇALIŞMA BİTTİKTEN SONRA HATTA ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-21 08:10 | 2013-04-21 16:35 | 8:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-04 02:47 | 1900-09-29 21:36
| AMER 0589 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ADIYAMAN KÖYLER | ZEYTİN KÖK.' TEN ADIYAMAN KÖYLER ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 14:40 | 2013-04-21 15:10 | 0:30 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| AMER 0590 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİLDİ ÇALIŞMA BİTTİKTEN SONRA HATTA ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-21 08:10 | 2013-04-21 16:37 | 8:27 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1900-01-09 06:32 | 1901-07-02 23:16
| AMER 0591 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM ÇALIŞMASI TAMALANDIKTAN SONRA ŞEBEKE ESKİ KONUMUNA GETİRİLDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-21 16:10 | 2013-04-21 16:25 | 0:15 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 0.7598 | 1900-02-08 16:17
| ÇEL0087 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) YEŞİLTEPE ÇELİKHAN FİDERİ | TRAFO MERKEZİNDEKİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI SEBEBİYLE KÖYLERE ENERJİ VERİLEMEDİ. ADIYAMAN T.M ÇALIŞMASI BİTTİKTEN SONRA GRUPLARA ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-21 08:00 | 2013-04-21 16:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 2132.1314 | 0 | 0 | 0 | 1901-12-10 17:03
| ÇEL0088 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM 1 ÇELİKHAN ÇIKIŞI | ADIYAMAN T.M ÇALIŞMASI SEBEBİYLE MALATYA T.M KURUCAOVA FİDERİ DEVREYE ALINDI. KURUCAOVA FİDERİNDE Kİ GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ SEBEBİYLE MERKEZ VE PINARBAŞINDA KISA SÜRE KESİNTİ YAPILDI. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-21 08:00 | 2013-04-21 09:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 1128.7754 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-26 18:58
| AMER 0592 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 37 A | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-22 06:15 | 2013-04-22 07:00 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0593 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 33 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-22 07:15 | 2013-04-22 07:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0594 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 34 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-22 08:00 | 2013-04-22 09:00 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| AMER 0595 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 35 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-22 09:15 | 2013-04-22 10:00 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0596 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-7(Yamanlar) DM-1/7-A DUDERE | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 13:10 | 2013-04-22 14:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| AMER 0597 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK KUŞAKKAYA | DARDOĞAN KY. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 14:15 | 2013-04-22 15:15 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AMER 0598 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK KUŞAKKAYA | DARDOĞAN KY. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 15:40 | 2013-04-22 16:15 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| BES 0206 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 16:45 | 2013-04-22 17:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 21:06
| BES 0207 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) UZUNKUYU KABİNİ OYRATLI TOKLU ÇIKIŞI | OG DİREĞİ KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 17:00 | 2013-04-22 19:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-20 06:12
| BES 0208 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ KESECİK ÇIKIŞI GÜMÜŞLÜ TR | VHD İZOLATÖR VE VKS İZOLATÖRLER PATLAMIŞTI YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 08:00 | 2013-04-22 11:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0209 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) YOLDÜZÜ KABİNİ KONUKLU ÇIKIŞI KONUKLU TR | TMŞ YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 16:45 | 2013-04-22 17:15 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0437 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-5 KABİNİ GİRNE MAH | BİR DİREK ARASI ROSE İLETKENİ ÇEKİLDİ. 3 AD.KONSOL TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 08:30 | 2013-04-22 11:20 | 2:50 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 05:15 | 0 | 0
| KAH0438 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-28 KABİNİ ŞEHBABA ÇIKIŞI. | ŞEHBABA MAH. 4 DİREK ARASI İLETKE ÇEKİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 12:00 | 2013-04-22 14:20 | 2:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 16:34 | 0 | 0
| KAH0439 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-10 KABİNİ ATATÜRK MAH. | DM 5 KABİNİNDEN ELKTRİK KESİLDİ BETON DÖKÜLDÜ BİR SAAT SONRA ELKEKTRİK VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 17:00 | 2013-04-22 18:10 | 1:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 08:17 | 0 | 0
| KAH0440 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ NARİNCE KÖYÜ | AG DİREĞİ SÖKÜLÜP EMNİYET MESAFESİ AYARLANARAK TEKRAR DİKİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 09:00 | 2013-04-22 10:25 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| KAH0441 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 11:00 | 2013-04-22 12:15 | 1:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.7598 | 1900-02-08 16:17
| KAH0442 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR ÇIKIŞI.GELDİBULDU HAT BAŞI | HAT BAŞINDA 3 AD OG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDIHAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 19:15 | 2013-04-22 20:15 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0443 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) ESKİTAŞ KABİNİ ESKİTAŞ GRUBU SUSİK MEZ. | SUSİK MEZ. YANAN TRAFONUN JUMPERİ ALINDI HATTA ENERJİ VERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 21:25 | 2013-04-22 22:00 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:27
| KAH0444 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BURMAPINAR KÖYÜ HİSAR MEZ. | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 08:40 | 2013-04-22 09:50 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GER 0369 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) YENİBARDAK KÖYÜ | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANARAK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 17:10 | 2013-04-22 18:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| SİN0250 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM AKSU KÖYÜ | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 15:50 | 2013-04-22 16:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| ÇEL0089 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM KURUCAOVA KURUCAOVA SARIKAYA TR2 | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI TEHLİKE ARZ EDEN 9 MT A.G AĞAÇ DİREK YERİ DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 11:15 | 2013-04-23 15:00 | 3:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 19:10
| ÇEL0090 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM2 KÖYLER ÇIKIŞI | SIKIBAĞDAN ÇIKAN İLETKEN AĞAÇ DİREĞİ YAKMIŞTIR. AĞAÇ DİREK SÖNDÜRÜLEREK, SIKIBAĞDAN ÇIKAN İLETKEN BAĞLANDI. 2 ARA SEHİM ALINDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 16:30 | 2013-04-23 18:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 1003.3559 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-02 17:02
| ÇEL0091 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM8 PINARBAŞI TR4 | KIRIK OLAN İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. ATIK OLAN 1 ADET A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 20:45 | 2013-04-23 21:05 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| BES 0210 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ TİLEYLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 07:30 | 2013-04-23 08:40 | 1:10 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1900-01-02 13:06 | 1900-07-07 19:57
| BES 0211 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ KESMETEPE İNCE ARABLAR BRANŞMANI | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-23 13:00 | 2013-04-23 13:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| GÖL0071 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) ÇELİK MOD HAYDARLI ÇIKIŞI | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 08:10 | 2013-04-23 08:45 | 0:35 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.70915 | 1900-02-05 23:11
| GÖL0072 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) OZAN KABİNDEN MEYDAN - HAMZALAR ÇIKIŞI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 13:25 | 2013-04-23 13:55 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| KAH0445 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) ESKİTAŞ KABİNİ ESKİTAŞ GRUBU SUSİK MEZ. | SUSİK MEZ.YANAN TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ. JUMPERİ BAĞLANDI HATTA ENERJİ VERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 08:40 | 2013-04-23 10:50 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:50
| KAH0446 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-5 KABİNİ GİRNE MAH | GİRNE MAH.DİKİLEN DİREĞİN İLETKENLERİ ÇEKKİLDİ. KROKİSİ ÇİZİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 10:10 | 2013-04-23 11:10 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| KAH0447 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-10 KABİNİ HORİK ÇIKIŞI YURDAKUL TEX.YANI | YURDAKUL TEKSTİL YANINDA 1 DİREK ARASI ALPEK ÇEKİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-23 16:40 | 2013-04-23 18:10 | 1:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| KAH0448 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ HAS KÖYÜ HÜSEYİNLİMEZ.HAT BAŞI | AYRICI ÜZERİNDE KOPAN JUMPER BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 12:50 | 2013-04-23 13:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GER 0370 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK KAYADİBİ KÖYÜ | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANARAK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 16:00 | 2013-04-23 17:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GER 0371 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) GÖZPINAR MOD GÖZPINAR KAĞINDAK MEZRASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 20:20 | 2013-04-23 21:10 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| SİN0251 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) AKEDAŞ MOD KARAMAN MAH | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | BİLDİRİMSİZ | 2013-04-23 10:05 | 2013-04-23 10:10 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| SİN0252 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM ARIKONAK KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. YANAN PARAFUDR BOŞA ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | BİLDİRİMSİZ | 2013-04-23 15:45 | 2013-04-23 16:05 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0253 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD AYENGİN MAH | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | BİLDİRİMSİZ | 2013-04-23 18:50 | 2013-04-23 18:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0254 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD FATİH MAH | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | BİLDİRİMSİZ | 2013-04-23 20:18 | 2013-04-23 20:28 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| KAH0449 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI SOĞUK KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 08:40 | 2013-04-24 09:30 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0450 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ DOLUCA KÖYÜ | SOKAK LAMBASI ABONENİN LENTE KABLOSUNA DEĞİYORDU DÜZELTİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 09:55 | 2013-04-24 10:30 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| KAH0451 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ KARAKUŞ KÖYÜ | KÖY GİRİŞİNDE EĞİK OLAN AG DİREĞİ DÜZELTİLDİ 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 11:10 | 2013-04-24 12:30 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0452 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-5 KABİNİ HÜRRİYET MAH. | BETON DİREK YER DEĞİŞTİRİLDİ. 3*50*25 AG KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 12:50 | 2013-04-24 14:30 | 1:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 04:58 | 0 | 0
| GER 0372 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK BURÇAKLI KÖYÜ | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN 2AD OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 08:15 | 2013-04-24 09:10 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| GER 0373 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | HAT BAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 08:10 | 2013-04-24 11:00 | 2:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 09:41
| GER 0374 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD KOŞARLAR KÖYÜ | OG HATTINDA KOPMAK ÜZERE OLAN İLETKENE EK YAPILDI 2 DİREK ARASI OG SEHİM ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 14:00 | 2013-04-24 15:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| GER 0375 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) CEVİZPINAR KÖYÜ | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ 1AD. AG AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 16:00 | 2013-04-24 18:15 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 21:06
| GER 0376 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) YENİBARDAK KIRMIZI TARLA MEZRASI | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-24 18:45 | 2013-04-24 19:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| GER 0377 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | HAT BAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 22:30 | 2013-04-24 23:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0255 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖYÜ | GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİNDEN YENİ HAT ÇEKİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 11:25 | 2013-04-24 13:25 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-02 17:02
| SİN0256 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD SÖĞÜTLÜ BAHÇE | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ YANMAYAN AYDINLATNMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 15:25 | 2013-04-24 15:50 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| SİN0257 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD ŞAKULYAN DEVRİŞAN MZ | ZAMAN RÖLESİ AYARLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 20:00 | 2013-04-24 20:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| AMER 0599 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 53 | OG SİGORTASI ATMIŞTI. DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 09:30 | 2013-04-24 10:35 | 1:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 12:50 | 0 | 0
| AMER 0600 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) GÜZELYURT GÜZELYURT | KARAKOÇ KY OG SİGORTASI ATMIŞTI OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 21:50 | 2013-04-24 22:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0601 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) DERİNSU DERİNSU | KOZAN KY. 6 A 1 AD. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 18:25 | 2013-04-24 18:30 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AMER 0602 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK YAYLAKONAK | ÇİNARİK KABİNNDEN KUŞAKKAYA ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 23:45 | 2013-04-24 23:57 | 0:12 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.12157 | 1900-01-05 12:12
| AMER 0603 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ KÖK 'DEN KARAAĞAÇ ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 23:20 | 2013-04-24 23:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 13:56
| BES 0212 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) DAĞITIM MERKEZİ BESNİ-2 ÇIKIŞI TR-15 | AG İLETKEN KOPMUŞTU YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 10:40 | 2013-04-24 11:00 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| GÖL0073 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-2(Gölbaşı2) TR-26 DAN TR-51,52,55,56 ÇIKIŞI | O.G HATTIMIZ ÜZERİNE DÜŞEN UÇURTMA, ENERJİ KESİLEREK ALINDI. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-24 19:57 | 2013-04-24 20:05 | 0:08 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.083742 | 1900-01-09 09:07 | 0 | 0
| KAH0453 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ BAKACAK KÖYÜ | EMNİYET MESAFESİ GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-25 10:50 | 2013-04-25 12:30 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| KAH0454 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ MÜLK KÖYÜ | EMNİYET MESAFESİ GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-25 09:00 | 2013-04-25 10:55 | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 00:46
| KAH0455 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ KARAKUŞ KÖYÜ | TR 40 KABİNİNDE 3 AD OG ORJİNAL SİGORTA TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 11:10 | 2013-04-25 12:30 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0456 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-40 KABİNİ YENİ MAH.DİYARBAKIR YOLU | 3 ADET OG SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 02:10 | 2013-04-25 03:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| GER 0378 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ GRUBU | İLETKENİN BİR LİFİ SOYULMUŞ DİĞER FAZA TEMAS ETMEKTEYDİ DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 08:06 | 2013-04-25 12:20 | 4:14 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 13:45 | 1900-05-16 18:19
| GER 0379 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) CEVİZPINAR KÖYÜ | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 10:13 | 2013-04-25 16:30 | 6:17 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 10:02
| GER 0380 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) KAŞYAZI MOD KAŞYAZI GRUBU | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 18:45 | 2013-04-25 19:20 | 0:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.35458 | 1900-01-17 23:36
| GER 0381 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) YENİBARDAK KIRMIZI TARLA MEZRASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 16:00 | 2013-04-25 19:50 | 3:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 00:23
| GER 0382 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) GÖNEN MOD GÖZPINAR KAĞINDAK MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 19:15 | 2013-04-25 20:15 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0383 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-25 21:54 | 2013-04-25 23:05 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 02:12
| SİN0258 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD KÜÇÜKEVLER KÖYÜ | TALEP ÜZERİNE BİR AĞAÇ DİREK DİKİLDİ ABONE MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 09:00 | 2013-04-25 11:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| SİN0259 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD YASSI KAYA MZ | KOPUK İLETKEN BAĞLANDI BİR YAYLA DEVREYE ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 11:30 | 2013-04-25 12:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| SİN0260 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ÇAĞLAYAN MZ | KOPUK İLETKEN BAĞLANDI HAT ENERJİLİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 15:25 | 2013-04-25 15:50 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| SİN0261 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD CUMHURİYET MH | DOLANAN İLETKEN SEHİMİ ALINDI ATIK SİGORTA DEĞİŞTİ HAT ENERJİLİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 18:35 | 2013-04-25 18:50 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| AMER 0604 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) GÜZELYURT GÜZELYURT | KARAKOÇ KY OG SİGORTASI ATMIŞTI OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 09:45 | 2013-04-25 09:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0605 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) KARAAĞAÇ YAYLAKONAK | YAYLAKONAK BELD. İNCEKOZ VE ZİVAR MAH.'NİN HATBAŞINDA 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 10:50 | 2013-04-25 11:00 | 0:10 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| AMER 0606 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) DERİNSU DERİNSU | KOZAN KY. 6 A 1 AD. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 12:00 | 2013-04-25 12:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0607 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-16(Gözebaşı) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM DEN GÖZEBAŞI ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 17:15 | 2013-04-25 17:27 | 0:12 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 22:41 | 0 | 0
| BES 0213 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BEŞYOL KABİNİ BALKA ÇIKIŞI | VERİCİLERİN AYIRICISI KAÇIRIYORDU YAPILDI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-25 14:55 | 2013-04-25 15:10 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| BES 0214 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ŞAMBAYAT KABİNİ ŞAMBAYAT ÇIKIŞI TR-3 | YANAN ABONE KABLOSU TEKRAR BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 14:00 | 2013-04-25 14:20 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| GÖL0074 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) CANKARA MOD CANKARA - YAYLACIK ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 03:45 | 2013-04-25 04:20 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GÖL0075 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-8 (Düzbağ) BAĞLARBAŞI MOD YEŞİLOVA - AZAPLI ÇIKIŞI | YEŞİLOVA KÖYÜ TR-1 ÜZERİNDE BULUNAN 1 ADET ARIZALI PARAFUDR DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-25 15:20 | 2013-04-25 15:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0457 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) DM-1 HABİPLER KÖYÜ | PANONUN SAYACI YANMIŞTI. DEĞİŞTİRİLİP KÖYE ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-26 09:10 | 2013-04-26 09:35 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| KAH0458 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ KARAKUŞ KÖYÜ | KÖYÜN ÇIKIŞINDA BULUNAN AG DİREĞİ KIRLIMIŞTI YENİ AG DİREĞİ DİKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-26 11:10 | 2013-04-26 12:35 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| KAH0459 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ AKTOPRAK KÖYÜ | KÖYÜN TÜM HATI TARANDI SEHİMİ DÜŞÜK OLAN İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-26 10:10 | 2013-04-26 10:35 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| KAH0460 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-10 KABİNİ T.ÖZAL MAH. | NÖTR DÖNÜŞÜMÜ ABONEDEN GELİYORDU. ABONE KABLOSU SÖKÜLEREK ABONE SAHİBİNE BİLGİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-26 18:00 | 2013-04-26 18:25 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| GER 0384 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNDOĞDU MOD GÜRGENLİ MEZRA MEZRASI | TRAFO YER DEĞİŞİMİ NEDENİYLE 1AD.12M.OG AĞAÇ DİREĞİ YER DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-26 09:20 | 2013-04-26 11:10 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 18:58
| SİN0262 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ESKİKÖY KY | GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ SEBEBİYLE 1 AD. DİREK YERİ DEĞİŞTİRLDİ. ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-26 14:00 | 2013-04-26 15:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| SAM0091 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ SAMSAT MERKEZ TR7 TR8 ÇIKIŞI MERKEZ TR 7 | 1 DİREK ARASI İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-26 13:10 | 2013-04-26 13:35 | 0:25 | 0 | 632.1448 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 23:24 | 0 | 0
| SAM0092 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ ÖRENTAŞ MERKEZ TR 5 ÇIKIŞI MERKEZ TR 5 | 1 ADET 160 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-26 19:00 | 2013-04-26 19:15 | 0:15 | 0 | 632.1448 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 14:02 | 0 | 0
| AMER 0608 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK DOYRAN | DOYRAN KÖYÜ AYIRICISI AÇIKTI KAPATILDILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-26 14:00 | 2013-04-26 14:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0609 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) ÇUKURTAŞ KÖMÜR | KÖMÜR BELD. ÖZBİL MAH. AYIRICI ARK VARDI AYIRICI AYARLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-26 22:25 | 2013-04-26 22:30 | 0:05 | 0 | 1867.0799 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| ÇEL0092 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) MESTAN BALIKBURNU TR1 | ÖZELLİĞİNİ KAYBEDEN BÖLGEDE İLETKEN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI. SEHİMİ DÜŞÜK OLAN YERLERİN SEHİMİ ALINDI. KLEMENSLEME ÇALIŞMASI YAPILDI. EĞİK OLAN KONSOLLAR DÜZELTİLDİ.İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-26 08:00 | 2013-04-26 14:00 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| ÇEL0093 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) MESTAN BALIKBURNU TR2 | ÖZELLİĞİNİ KAYBEDEN BÖLGEDE İLETKEN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI.SEHİMİ DÜŞÜK OLAN YERLERİN SEHİMİ ALINDI.KLEMENSLEME ÇALIŞMASI YAPILDI.EĞİK OLAN KONSOLLAR DÜZELTİLDİ.İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-26 14:00 | 2013-04-26 19:30 | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 02:51
| KAH0461 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-10 KABİNİ HORİK ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-27 14:00 | 2013-04-27 14:10 | 0:10 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| KAH0462 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-27 09:30 | 2013-04-27 10:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-27 17:48
| GER 0385 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) ONEVLER MOD ONEVLER GRUBU | ONEVLER GRUBUNDA 1AD. 12M OG AĞAÇ DİREĞİ KIRILMIŞTI YERİNE YENİSİ DİKİLEREK ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-27 11:00 | 2013-04-27 15:00 | 4:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 1900-05-09 04:05
| GER 0386 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) DALLARCA MOD DALLARCA ZOHUR MEZRASI | DİREĞİN BULUNDUĞU ARAZİDE EV YAPCAĞINDAN 1AD.AG AĞAÇ DİREĞİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-27 16:20 | 2013-04-27 17:30 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| SİN0263 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | İKİ DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-27 08:50 | 2013-04-27 11:00 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:57
| SİN0264 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) AKEDAŞ MOD KARAMAN MAH | KOPUK İLETKEN BAĞLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-27 16:40 | 2013-04-27 16:47 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.30484
| BES 0215 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) DAĞITIM MERKEZİ BESNİ-2 TR-23 | NH SİGORTA ATMIŞTI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-27 12:20 | 2013-04-27 12:30 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| BES 0216 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-27 07:00 | 2013-04-27 07:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0217 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BEŞYOL KABİNİ KESECİK ÇIKIŞI DÖRTYOL TR | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-27 13:00 | 2013-04-27 13:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AMER 0610 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-3(K.Sanayi) K.SANAYİ K.SANAYİ | MANEVRA YAPILDI.HAT TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-27 06:30 | 2013-04-27 06:55 | 0:25 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-04 11:12 | 0 | 0
| ÇEL0094 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) MESTAN BALIKBURNU TR2 | ÖZELLİĞİNİ KAYBEDEN BÖLGEDE İLETKEN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI.SEHİMİ DÜŞÜK OLAN YERLERİN SEHİMİ ALINDI.KLEMENSLEME ÇALIŞMASI YAPILDI.EĞİK OLAN KONSOLLAR DÜZELTİLDİ.İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-27 08:00 | 2013-04-27 12:00 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 23:54
| ÇEL0095 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) MESTAN KAVAK TR | SEHİMİ DÜŞÜK OLAN YERLERİN SEHİMİ ALINDI.KLEMENSLEME ÇALIŞMASI YAPILDI.EĞİK OLAN KONSOLLAR DÜZELTİLDİ.İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-27 12:00 | 2013-04-27 14:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| ÇEL0096 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) MESTAN MESTAN TR1 | ÖZELLİĞİNİ KAYBEDEN BÖLGEDE İLETKEN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI. SEHİMİ DÜŞÜK OLAN YERLERİN SEHİMİ ALINDI.KLEMENSLEME ÇALIŞMASI YAPILDI.EĞİK OLAN KONSOLLAR DÜZELTİLDİ.İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-27 14:00 | 2013-04-27 19:30 | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| KAH0463 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ KEFERGE KÖYÜ | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ..ATAN OTOMATLAR KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-28 21:30 | 2013-04-28 21:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GER 0387 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 09:55 | 2013-04-28 12:10 | 2:15 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-04 11:18 | 1900-10-18 21:12
| GER 0388 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KARADUT MOD KARADUT SALİK MEZRASI TR2 | 3 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 16:50 | 2013-04-28 17:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GER 0389 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | GÖZPINAR TRAFO DİREĞİNDE YILAN ÇARPMASI SONUCU KABİN ARIZAYI GÖRMEDİĞİNDEN FİDERİN ENERJİSİ KESİLMİŞTİR | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-28 21:01 | 2013-04-28 21:20 | 0:19 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.76993 | 1900-02-09 05:18
| SİN0265 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM ARIKONAK KÖYÜ | İKİ AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ. ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 08:50 | 2013-04-28 11:00 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 15:52
| SİN0266 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD TAŞKALE KÖY | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI SAYAÇ DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 12:45 | 2013-04-28 13:10 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| SİN0267 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD DİLEKTEPE KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 16:45 | 2013-04-28 16:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0268 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇATBAHÇE KY | KOPUK SULAMA HATTI BAĞLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 18:00 | 2013-04-28 18:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SAM0093 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANCA KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 08:30 | 2013-04-28 08:55 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:24
| GÖL0076 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-2(Gölbaşı2) TR-30'DAN TR-31,32 ÇIKIŞI | KARAYOLLARININ LEVHA DEĞİŞTİRME İŞLEMİ İÇİN, OLUŞAN EMNİYET MESAFESİ NEDENİ İLE ENERJİ KESİLMİŞTİR. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-28 15:05 | 2013-04-28 15:30 | 0:25 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| AMER 0611 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 13 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 05:35 | 2013-04-28 05:55 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0612 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-3(K.Sanayi) K.SANAYİ K.SANAYİ | MANEVRA DÜZELTİLDİ. HAT TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-28 09:30 | 2013-04-28 10:00 | 0:30 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-11 18:14 | 0 | 0
| ÇEL0097 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) MESTAN MESTAN TR2 | SEHİMİ DÜŞÜK OLAN YERLERİN SEHİMİ ALINDI. KLEMENSLEME ÇALIŞMASI YAPILDI.EĞİK OLAN KONSOLLAR DÜZELTİLDİ.İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-28 08:00 | 2013-04-28 10:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| ÇEL0098 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) MESTAN DOĞANLI KOTUR TR | SEHİMİ DÜŞÜK OLAN YERLERİN SEHİMİ ALINDI. KLEMENSLEME ÇALIŞMASI YAPILDI. EĞİK OLAN KONSOLLAR VE DİREKLER DÜZELTİLDİ. İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ. KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-28 10:30 | 2013-04-28 15:00 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| GER 0390 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KARADUT MOD KARADUT OTELLER TR | 7 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 09:30 | 2013-04-29 10:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0269 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SAKIZ KÖYÜ | KOPUK İLETKENLER EĞİK AĞAÇ DİREKLER DÜZELTİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 09:00 | 2013-04-29 16:00 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 06:58
| SİN0270 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ZEYNAL ASLAN MAH | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 17:50 | 2013-04-29 18:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GÖL0077 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-2(Gölbaşı2) D.M-1 DEN TR-2 ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ, GRUP GEZİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 17:00 | 2013-04-29 17:10 | 0:10 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| BES 0218 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ ÇAKIRHÖYÜK TR-1 | BAHÇELERE BAKAN AYDINLATMALAR SÖKÜLDÜ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-04-29 12:20 | 2013-04-29 12:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| AMER 0613 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ELMACIK AKPINAR | ÖZEL SULAMADAN ARIZA GELİYORDU AYIRICISI AÇILDI ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-04-29 13:00 | 2013-04-29 14:00 | 1:00 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:46 | 1900-04-06 15:04
| AMER 0614 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR YAĞIZATLI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 08:50 | 2013-04-29 09:30 | 0:40 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| GER 0391 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) GÖZPINAR MOD GÖZPINAR KÖYÜ | ARIZALI OLAN T.M.Ş DEĞİŞTİRİLDİ 2 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-30 09:30 | 2013-04-30 11:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0392 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-30 12:50 | 2013-04-30 13:25 | 0:35 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:32 | 1900-02-24 22:47
| SİN0271 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SAKIZ YAYLASI | YAYLA HATTINI BİR ÇIKIŞI DEVREYE ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-30 09:00 | 2013-04-30 14:00 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| SİN0272 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD HASANLI KÖYÜ | ATIK SİGORTA DEĞİŞTİ TERMİKTEN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-30 19:30 | 2013-04-30 19:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| BES 0219 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-04-30 19:30 | 2013-04-30 19:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| BES 0220 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI HARMANARDI TR | ÇIKIŞ KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-30 16:40 | 2013-04-30 17:15 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| ÇEL0099 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM2 KÖYLER ÇIKIŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-30 11:30 | 2013-04-30 11:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 1003.3559 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| Ç.CERİT0112 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) AKSU TR-1 YOL ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 09:00 | 2013-04-04 09:20 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| Ç.CERİT0113 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) ALAÇIK TR SÜMEN ÇIKISI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 16:00 | 2013-04-05 16:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| Ç.CERİT0114 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) BOYLU KÖYÜ HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 09:00 | 2013-04-07 09:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| Ç.CERİT0115 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) BOYLU GELEGÖÇ TR BATI ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 11:00 | 2013-04-08 11:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| Ç.CERİT0116 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) KALE KÖYÜ HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 11:30 | 2013-04-08 11:50 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| Ç.CERİT0117 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) AKSU KIZILSEKİ TR BATI ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 12:30 | 2013-04-08 12:50 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| Ç.CERİT0118 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) ENGİZEK TR-2 DOGU ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 12:30 | 2013-04-09 12:50 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| Ç.CERİT0119 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) HELETE ALAÇIK TR GÖL ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 09:30 | 2013-04-10 09:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| Ç.CERİT0120 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) AKDERE-MERCAN TR YOL ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-10 16:50 | 2013-04-10 17:00 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| Ç.CERİT0121 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) PİRİKETHANE TRF GÖKTAŞ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 08:50 | 2013-04-14 09:10 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| Ç.CERİT0122 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) KIZILSEKİ TR BATI ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 09:10 | 2013-04-14 09:30 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| Ç.CERİT0123 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) KARAFİREZ TR HASTANE ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 16:30 | 2013-04-14 16:40 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| Ç.CERİT0124 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) KAYMAKAMLIK KÖK TR ÇİFLİK ÇILIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 17:40 | 2013-04-14 18:20 | 0:40 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:07 | 0 | 0
| Ç.CERİT0125 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) HELETE SAĞLIK OCAĞI TRF PETROL ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 14:50 | 2013-04-15 15:10 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| Ç.CERİT0126 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) HELETE YAZI TR DOĞU ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 15:30 | 2013-04-15 15:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| Ç.CERİT0127 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) HELETE KASABASI HELETE FİDERİ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 08:00 | 2013-04-16 08:30 | 0:30 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-11 18:14 | 0 | 0
| Ç.CERİT0128 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) BOYLU GELEGÖÇ TR OG HATTI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 08:00 | 2013-04-18 08:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| Ç.CERİT0129 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DÜZBAĞ KÖK Ç.CERİT FİDERİ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 08:00 | 2013-04-20 08:30 | 0:30 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-11 18:14 | 0 | 0
| Ç.CERİT0130 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) K.ÜNGÜT HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 09:30 | 2013-04-20 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| Ç.CERİT0131 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) YUSUFELA TR LİSE ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 09:30 | 2013-04-21 10:00 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| Ç.CERİT0132 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) S.OCAĞI TR DAZ ÇIKIŞI | K1 DİREK DİKİMİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-22 10:30 | 2013-04-22 10:40 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| Ç.CERİT0133 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) KAYMAKAMLIK KÖK TR ORMAN SOK ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 09:30 | 2013-04-23 09:40 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| Ç.CERİT0134 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) KAYMAKAMLIK KÖK TR ÇİFLİK ÇILIŞI | ALPEK KABLO İPTALİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 09:30 | 2013-04-23 09:40 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| Ç.CERİT0135 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) CEMAL TR-2 HIZAR ÇIKISI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 16:30 | 2013-04-23 16:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| Ç.CERİT0136 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) KAYMAKAMLIK KÖK TR ÇİFLİK ÇILIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 18:50 | 2013-04-23 19:20 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| Ç.CERİT0137 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) KAYMAKAMLIK KÖK TR ORMAN SOK ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 08:50 | 2013-04-24 09:00 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| Ç.CERİT0138 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) S.OCAĞI TR DAZ ÇIKIŞI | DİREK AKTARIMI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 09:00 | 2013-04-24 12:30 | 3:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 16:23 | 0 | 0
| Ç.CERİT0139 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) KÜÇÜKCERİT HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 14:30 | 2013-04-24 15:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| Ç.CERİT0140 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) TORAMAN TR KUZ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 10:30 | 2013-04-25 10:55 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| Ç.CERİT0141 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) KÜÇÜKCERİT TR-1 GÖZ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 11:11 | 2013-04-25 11:30 | 0:19 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.23715
| Ç.CERİT0142 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) GUZGEÇE TR1 KÖPRÜ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 12:00 | 2013-04-25 12:30 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| Ç.CERİT0143 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) ZEYNEPUŞAĞI TR OG HATTI | DEVRİLEN OG DİREĞİ DİKİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 13:00 | 2013-04-25 13:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| Ç.CERİT0144 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) KARAFİREZ TR HASTANE ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 16:30 | 2013-04-25 16:50 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| Ç.CERİT0145 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) MERCAN TR YOL ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 17:50 | 2013-04-25 18:00 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| Ç.CERİT0146 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DERBENT TR-2 DOĞU ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-26 09:50 | 2013-04-26 10:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| Ç.CERİT0147 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) KARAFİREZ TR KUZ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-26 10:50 | 2013-04-26 11:20 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| KM0306 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK MARTEKS KÖK ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | ERKENEZ KUM OCAĞINDAN ARIZA GELİYOR. KESİCİSİ AÇILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 09:30 | 2013-04-08 10:10 | 0:40 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 1900-03-26 18:43
| KM0307 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK ÇOKYAŞAR KÖK ÇİĞLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 12:00 | 2013-04-08 12:40 | 0:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| KM0308 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) ÇİFTESARAY KÖK GEDEMENLİ ÇIKIŞI | XLP KABLO KILIFI ZARAR GÖRMESİNDEN DOLAYI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-09 20:50 | 2013-04-09 21:30 | 0:40 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| KM0309 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK ÇOKYAŞAR KÖK ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | AYIRICISI ARIZASI İÇİN | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-10 09:40 | 2013-04-10 11:00 | 1:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| KM0310 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-5(Önsen) DADAGLI KÖK DÖNÜKLÜ ÇIKIŞI | JAMPER ALINMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-11 10:05 | 2013-04-11 10:15 | 0:10 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| KM0311 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) KILAVUZLU TM AĞABEYLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 11:40 | 2013-04-11 12:17 | 0:37 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:59 | 1900-04-29 09:47
| KM0312 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ - 2 İNDİRİCİ MERKEZDEN 16 NOLU ÇIKIŞ | KUŞ ÇARPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 16:55 | 2013-04-11 17:20 | 0:25 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| KM0313 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK ÇOKYAŞAR KÖK ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 07:50 | 2013-04-12 08:59 | 1:09 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.69902 | 1900-02-05 10:10
| KM0314 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-6(Çeaş 1) KALE KÖK TEN FATMALI ÇIKIŞI | ÇALIŞMA İÇİN | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-12 10:12 | 2013-04-12 14:03 | 3:51 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 08:10 | 1900-05-04 06:56
| KM0315 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ - 2 İNDİRİCİ MERKEZDEN 20 NOLU ÇIKIŞ | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 15:01 | 2013-04-12 15:42 | 0:41 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.14306 | 1900-01-16 17:35 | 0 | 0
| KM0316 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-12(Ceyhan Hes) KILAVUZLU TM CEYHAN HES | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 04:45 | 2013-04-12 04:47 | 0:02 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.020261 | 1899-12-31 02:02
| KM0317 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ -1 LÜTÜF KÖK 11 J 1 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 11:55 | 2013-04-12 12:20 | 0:25 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| KM0318 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK GAFARLI MONOBLOK DEREKÖY ÇIKIŞI | JAMPER KOPMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-13 13:50 | 2013-04-13 14:20 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| KM0319 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) BAYDEMİRLİ MONOBLOK ILICA ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-13 15:30 | 2013-04-13 16:35 | 1:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.6585 | 1900-02-03 06:06
| KM0320 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILILI TM AKSU1-AKSU2 KILILI TM AKSU 1 | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-14 06:00 | 2013-04-14 06:20 | 0:20 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| KM0321 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK BULANIK MOD BULANIK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 09:10 | 2013-04-14 09:53 | 0:43 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.43562 | 1900-01-22 07:44
| KM0322 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-11(Şehir 2) 18 NOLU MONOBLOK DAHİLİ TR. | DAHİLİ TRAFONUN KABLO BAŞLIĞI PATLAMIŞ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 09:25 | 2013-04-14 10:35 | 1:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 08:17 | 0 | 0
| KM0323 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILILI TM AKSU1-AKSU2 KILILI TM AKSU 1 | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-14 18:00 | 2013-04-14 18:25 | 0:25 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:19 | 1900-02-22 05:42
| KM0324 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILILI TM AKSU 1 KILILI TM AKSU 1 | TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-14 18:35 | 2013-04-14 20:21 | 1:46 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-03 07:05 | 1900-08-16 23:13
| KM0325 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 2 B 3 1 C 2 | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 08:00 | 2013-04-15 08:30 | 0:30 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| KM0326 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK ÇOKYAŞAR KÖK ÇİĞLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 16:20 | 2013-04-15 17:35 | 1:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.7598 | 1900-02-08 16:17
| KM0327 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK BULANIK MOD BULANIK ÇIKIŞI | JAMPER ALINARAK BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 16:10 | 2013-04-15 19:25 | 3:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:25 | 1900-04-14 18:19
| KM0328 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) KHK DAHİLİ TR.VE SULAMALAR | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 19:00 | 2013-04-15 19:55 | 0:55 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-12 13:41 | 0 | 0
| KM0329 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK ÇOKYAŞAR KÖK MYO ÇIKIŞI | K2 İZALATÖRE YILDIRIM DAN DOLAYI PATLAMIŞ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 22:10 | 2013-04-15 23:59 | 1:49 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:30 | 1900-02-27 02:51
| KM0330 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) KILAVUZLU TM AĞABEYLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 06:10 | 2013-04-16 07:45 | 1:35 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 1900-01-04 18:35 | 1900-11-04 03:42
| KM0331 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) HASANCIKLI MONOBLOK AĞABEYLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 07:45 | 2013-04-16 09:28 | 1:43 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:13 | 1900-10-05 07:46
| KM0332 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILILI TM AKSU 1 MİDAŞ MONOBLOK OSMANBEY ÇIKIŞI | DİREK YERİ KAYDIRILMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-16 09:50 | 2013-04-16 12:10 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 09:17
| KM0333 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-12(Ceyhan Hes) KILAVUZLU TM CEYHAN HES | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 12:12 | 2013-04-16 12:23 | 0:11 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.11144 | 1900-01-04 23:11
| KM0334 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK BULANIK MOD BULANIK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 13:00 | 2013-04-16 13:25 | 0:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.25327 | 1900-01-12 13:26
| KM0335 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) BAYDEMİRLİ MONOBLOK BAYDEMİRLİ ÇIKIŞI | VHD İZALATÖR DEĞİŞİMİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-16 14:20 | 2013-04-16 15:20 | 1:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| KM0336 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 1 C 2 1 C 1 | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 20:07 | 2013-04-16 20:35 | 0:28 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.097699 | 1900-01-11 02:39 | 0 | 0
| KM0337 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 1 C 2 1 C 1 | CAMPER DÜZELTMESİ İÇİN | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-17 01:15 | 2013-04-17 02:00 | 0:45 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.15702 | 1900-01-18 11:06 | 0 | 0
| KM0338 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ -1 TM2 KARŞISI MONOBLOK BAHÇELİEVLER ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 06:00 | 2013-04-17 06:31 | 0:31 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.3245 | 1900-02-08 05:21 | 0 | 0
| KM0339 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ -1 11 J 1 DEN MAHRUKATÇILAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 06:31 | 2013-04-17 06:51 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| KM0340 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) KAVLAKLI MONOBLOK KAVLAKLI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-18 12:30 | 2013-04-18 14:00 | 1:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.91176 | 1900-02-16 19:32
| KM0341 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) HASANCIKLI MONOBLOK AĞABEYLİ ÇIKIŞI | TR DEĞİŞİMİ İÇİN | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-18 16:05 | 2013-04-18 16:40 | 0:35 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:02 | 1900-03-15 22:23
| KM0342 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILILI TM AKSU 1 KAMPÜS İÇİ MON. TOKİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 08:00 | 2013-04-19 08:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KM0343 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) KAVLAKLI MONOBLOK KAVLAKLI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 10:30 | 2013-04-19 11:20 | 0:50 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| KM0344 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK BULANIK MOD GÖLLÜ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 15:08 | 2013-04-19 15:30 | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 18:58
| KM0345 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK ÇOKYAŞAR KÖK ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 06:00 | 2013-04-20 08:30 | 2:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:28 | 1900-03-21 08:33
| KM0346 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK ÇOKYAŞAR KÖK NARLI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 15:00 | 2013-04-20 15:45 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| KM0347 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK ÇOKYAŞAR KÖK ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 16:33 | 2013-04-20 16:55 | 0:22 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.22288 | 1900-01-10 22:22
| KM0348 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK ÇOKYAŞAR KÖK ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 06:58 | 2013-04-21 08:35 | 1:37 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.98268 | 1900-02-20 14:39
| KM0349 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK ÇOKYAŞAR KÖK ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 10:15 | 2013-04-21 10:20 | 0:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.050654 | 1900-01-01 17:05
| KM0350 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK ÇOKYAŞAR KÖK ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 14:52 | 2013-04-21 15:14 | 0:22 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.22288 | 1900-01-10 22:22
| KM0351 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 BOSSA-1 MATESA YANI MON. SULAMALAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 07:10 | 2013-04-22 07:25 | 0:15 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| KM0352 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR-1 SABANCI KÖK PINARBAŞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 14:32 | 2013-04-22 15:10 | 0:38 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.13259 | 1900-01-15 10:27 | 0 | 0
| KM0353 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR-2 ESKİ KÖY ARIZA 10 H 2 | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 10:15 | 2013-04-23 10:45 | 0:30 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| KM0354 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR-2 10 H 2 47 NOLU ÇIKIŞ | 47 NOLU KÖKTEN H.BAYRAM VELİ 17 SK DİREK TİPİ TRAFONUN XLP KABLONUN KOPARILMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 10:45 | 2013-04-23 11:10 | 0:25 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| KM0355 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR-2 47 NOLI ÇIKIŞ 17 SK DİREK TİPİ TRAFO | KABLO EKİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 10:15 | 2013-04-23 13:24 | 3:09 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29 15:10 | 0 | 0
| KM0356 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-10(Civar) KILAVUZLU TM CİVAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 15:18 | 2013-04-23 15:25 | 0:07 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 09:41 | 0 | 0
| KM0357 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-10(Civar) KILAVUZLU TM CİVAR ÇIKIŞI | KOPAN İLETKEN YERİNE ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 16:10 | 2013-04-23 17:54 | 1:44 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-18 13:36 | 0 | 0
| KM0358 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-10(Civar) KILAVUZLU TM CİVAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 09:35 | 2013-04-24 09:48 | 0:13 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 07:42 | 0 | 0
| KM0359 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) HASANCIKLI MONOBLOK AĞABEYLİ ÇIKIŞI | ÇALIŞMA İÇİN | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-24 09:55 | 2013-04-24 10:15 | 0:20 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| KM0360 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK BULANIK MOD BULANIK ÇIKIŞI | ÇALIŞMA İÇİN | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-24 11:22 | 2013-04-24 11:55 | 0:33 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:04 | 1900-02-21 16:41
| KM0361 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 CİVAR LÜTUF ARKASI MONOBLOK CİVAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 11:59 | 2013-04-24 12:20 | 0:21 | 0 | 1867.0799 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26 05:29 | 0 | 0
| KM0362 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-11(Şehir 2) A.HAMİTHAN MH.15 SK MO. ÖĞRETMEN LİSESİ ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-25 07:00 | 2013-04-25 13:00 | 6:00 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 1900-01-01 12:18 | 1900-11-06 09:42 | 0 | 0
| KM0363 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ -1 11 J 1 DEN H.MAHÇİÇEK STADI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 07:50 | 2013-04-25 08:32 | 0:42 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.14655 | 1900-01-17 03:58 | 0 | 0
| KM0364 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-9(Bossa-2) KILAVUZLU TM BOSSA 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 10:45 | 2013-04-25 11:05 | 0:20 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| KM0365 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) CANCIK MON. DENİZKENT ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-04-27 07:05 | 2013-04-27 07:35 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| KM0366 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ -1 TM 2 DEN LÜTUF KÖK GİRİŞİ | OTOPROTÖKTÖR BAĞLANTISI İÇİN | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-27 06:00 | 2013-04-27 06:20 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| KM0367 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ -1 TM 2 DEN SANAYİ 1 | OTOPROTÖKTÖR BAĞLANTISI İÇİN | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-28 15:00 | 2013-04-28 15:20 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| KM0368 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) HASANCIKLI MONOBLOK YENİCEKALE ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 15:21 | 2013-04-28 16:18 | 0:57 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:43 | 1900-03-01 19:56
| KM0369 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 5 D 2/1 6 D 1 | KÖK BİNASI İÇİ BAKIM | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-29 01:45 | 2013-04-29 01:50 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| KM0370 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK KARAZİYARET KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 07:45 | 2013-04-29 08:33 | 0:48 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.48627 | 1900-01-25 00:49
| KM0371 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 6 D 1 DAHİLİ TRF | KÖK BİNASI İÇİ BAKIM | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-29 09:00 | 2013-04-29 11:10 | 2:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.4536 | 1900-02-24 05:25 | 0 | 0
| KM0372 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ -1 11 J 1 DEN H.MAHÇİÇEK STADI ÇIKIŞI | BELEDİYE EKİPLERİ KAZI ÇALIŞMASI SIRADINDA XLP KABLOYA ZARAR VERMİŞ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 09:40 | 2013-04-29 10:50 | 1:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.24425 | 1900-01-29 06:37 | 0 | 0
| KM0373 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 7 D 2 DAHİLİ TRF | KÖK BİNASI İÇİ BAKIM | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-29 13:00 | 2013-04-29 15:05 | 2:05 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.43615 | 1900-02-22 01:31 | 0 | 0
| KM0374 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ -1 11 J 1 DEN H.MAHÇİÇEK STADI ÇIKIŞI | XLP KABLO BAĞLANTISI İÇİN | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 13:40 | 2013-04-29 13:55 | 0:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| KM0375 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK KARAZİYARET KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 22:25 | 2013-04-29 22:45 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| KM0376 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR-1 15 G 4 15 E 1 | KUŞ ÇARPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 16:55 | 2013-04-29 17:15 | 0:20 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.55828 | 1900-03-09 04:49 | 0 | 0
| KM0377 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 6 C 2 DAHİLİ TRF | KÖK BİNASI İÇİ BAKIM | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-30 09:00 | 2013-04-30 11:00 | 2:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| KM0378 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 8 C 2 DAHİLİ TRF | KÖK BİNASI İÇİ BAKIM | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-30 13:00 | 2013-04-30 14:45 | 1:45 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.36637 | 1900-02-13 09:55 | 0 | 0
| KM0379 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ-2 UNCULAR KÖK ARSAN ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-04-30 13:00 | 2013-04-30 15:50 | 2:50 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.59317 | 1900-03-13 12:37 | 0 | 0
| KM0582 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 15 G 4 DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 12:50 | 2013-04-01 13:20 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| KM0583 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 1B2 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 16:50 | 2013-04-01 18:20 | 1:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| KM0584 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 15 E 1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 10:30 | 2013-04-02 11:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| KM0585 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 şehir2 10 h 2 DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-02 16:20 | 2013-04-02 16:43 | 0:23 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 17:28 | 0 | 0
| KM0586 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KLAVUZLU TM ŞEHİR 2 ÜNGÜT KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 07:40 | 2013-04-04 08:25 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| KM0587 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KLAVUZLU TM ŞEHİR 1 47 KÖKTEN DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 15:10 | 2013-04-04 16:13 | 1:03 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 05:03 | 0 | 0
| KM0588 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 VATAN MONOBLOK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 09:25 | 2013-04-04 10:10 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| KM0589 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 41 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 20:50 | 2013-04-04 21:25 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| KM0590 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KLAVUZLU TM ŞEHİR 1 2 C 2 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 09:43 | 2013-04-05 10:47 | 1:04 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 08:57 | 0 | 0
| KM0591 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 MALPAZARI MONOBLOKTAN DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 11:05 | 2013-04-05 11:36 | 0:31 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 00:35 | 0 | 0
| KM0592 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 ALİ BAGÇI TR DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 09:43 | 2013-04-05 10:47 | 1:04 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 08:57 | 0 | 0
| KM0593 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 7C1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 16:05 | 2013-04-05 16:28 | 0:23 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 17:28 | 0 | 0
| KM0594 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 10 B 2 ÇIKIŞI DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 01:10 | 2013-04-06 01:16 | 0:06 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.97244 | 0 | 0
| KM0595 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KLAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 2 A 3 DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 15:40 | 2013-04-06 16:32 | 0:52 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 10:16 | 0 | 0
| KM0596 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KLAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 14 C 1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 09:02 | 2013-04-07 10:05 | 1:03 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 05:03 | 0 | 0
| KM0597 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 ÇİFTESARAY KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 07:40 | 2013-04-07 08:25 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| KM0598 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 2 B3 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 09:45 | 2013-04-07 11:00 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KM0599 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 9 D 1 DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 11:00 | 2013-04-07 11:21 | 0:21 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 09:41 | 0 | 0
| KM0600 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 1C2 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 12:00 | 2013-04-07 13:00 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| KM0601 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 GARBİ SOK TR DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 15:40 | 2013-04-07 17:47 | 2:07 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 14:00 | 0 | 0
| KM0602 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 MAVİŞEHİR MONOBLOK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 16:15 | 2013-04-07 16:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| KM0603 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM PAZARCIK BULANIK TR DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 17:35 | 2013-04-07 18:40 | 1:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 12:50 | 0 | 0
| KM0604 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANA 2 ARSAN KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 18:18 | 2013-04-07 18:23 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| KM0605 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM BOSSA1 KÖY HİZMETLERİ KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 09:30 | 2013-04-08 10:10 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| KM0606 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 2A2 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 12:00 | 2013-04-08 12:40 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| KM0607 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR1 1C2 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 10:05 | 2013-04-11 11:15 | 1:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 08:17 | 0 | 0
| KM0608 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 fider-3(Şehir-1) 2B3 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-11 10:05 | 2013-04-11 10:15 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| KM0609 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ - 2 1C1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 15:01 | 2013-04-12 15:42 | 0:41 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 15:29 | 0 | 0
| KM0610 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 fider-3(Şehir-1) 9D1 DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 11:55 | 2013-04-12 12:20 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| KM0611 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 fider-3(Şehir-1) ZEYTİNBURNU 2 TR DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 15:01 | 2013-04-12 15:42 | 0:41 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 15:29 | 0 | 0
| KM0612 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 fider-3(Şehir-1) OC1 DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 15:01 | 2013-04-12 15:42 | 0:41 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 15:29 | 0 | 0
| KM0613 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ - 2 0C3 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 15:01 | 2013-04-12 15:42 | 0:41 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 15:29 | 0 | 0
| KM0614 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 4B1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-13 10:12 | 2013-04-13 14:03 | 3:51 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-05 10:32 | 0 | 0
| KM0615 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 4B2 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 14:45 | 2013-04-14 15:47 | 1:02 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 01:10 | 0 | 0
| KM0616 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 8C2 KÖKTEN DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 14:45 | 2013-04-14 15:47 | 1:02 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 01:10 | 0 | 0
| KM0617 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM K.SANAYİ - 2 5 NOLU KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 14:45 | 2013-04-14 15:47 | 1:02 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 01:10 | 0 | 0
| KM0618 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 fider-3(Şehir-1) 15G4 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 06:00 | 2013-04-14 06:20 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| KM0619 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 fider-3(Şehir-1) 15E1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 15:30 | 2013-04-14 16:35 | 1:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 12:50 | 0 | 0
| KM0620 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 fider-11(Şehir 2) TURGUTÖZAL KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 16:20 | 2013-04-15 17:35 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KM0621 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 fider-3(Şehir-1) 14C1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 16:20 | 2013-04-15 17:35 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KM0622 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ - 2 13 NOLU KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 16:20 | 2013-04-15 17:35 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KM0623 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 fider-3(Şehir-1) 10B2 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 16:20 | 2013-04-15 17:35 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KM0624 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ -1 11F3 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 16:20 | 2013-04-15 17:35 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KM0625 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ - 2 12H2 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-15 16:20 | 2013-04-15 17:35 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KM0626 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 fider-3(Şehir-1) PINARBAŞI MONOBLOK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 13:00 | 2013-04-16 13:25 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| KM0627 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) YURTYANI MONOBLOK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-16 12:12 | 2013-04-16 12:23 | 0:11 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 18:47 | 0 | 0
| KM0628 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK ELMALAR TR DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 09:15 | 2013-04-17 11:00 | 1:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 00:25 | 0 | 0
| KM0629 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK BULANIK TR DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-17 06:00 | 2013-04-17 06:31 | 0:31 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 00:35 | 0 | 0
| KM0630 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK GAFARLI MONOBLOK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 08:00 | 2013-04-19 08:50 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| KM0631 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 fider-3(Şehir-1) SABANCI KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 14:15 | 2013-04-19 14:30 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| KM0632 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ - 2 22 NOLU KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 08:00 | 2013-04-19 08:50 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| KM0633 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 fider-3(Şehir-1) ALMANGÖLÜ TR DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 08:00 | 2013-04-19 08:50 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| KM0634 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 7D1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 06:00 | 2013-04-20 08:30 | 2:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 07:28 | 0 | 0
| KM0635 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 ÜNGÜT KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-20 06:00 | 2013-04-20 08:30 | 2:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 07:28 | 0 | 0
| KM0636 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 1A1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 06:58 | 2013-04-21 08:35 | 1:37 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 17:18 | 0 | 0
| KM0637 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 KİPAŞ ALTI KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 06:58 | 2013-04-21 08:35 | 1:37 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 17:18 | 0 | 0
| KM0638 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 7D2 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 07:10 | 2013-04-22 07:25 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| KM0639 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 ZÜMRÜT KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 07:10 | 2013-04-22 07:25 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| KM0640 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 1A3 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 10:15 | 2013-04-23 10:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| KM0641 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ - 2 16 NOLU KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 10:15 | 2013-04-23 10:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| KM0642 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 2A3 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 10:15 | 2013-04-23 10:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| KM0643 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 3 ESKİ ELK ARIZA DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-23 10:15 | 2013-04-23 13:24 | 3:09 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29 15:10 | 0 | 0
| KM0644 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 100 YIL KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 09:35 | 2013-04-24 11:48 | 2:13 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 13:20 | 0 | 0
| KM0645 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 fider-3(Şehir-1) 2A2 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 09:35 | 2013-04-24 09:48 | 0:13 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:34 | 0 | 0
| KM0646 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 6G6 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-24 09:55 | 2013-04-24 10:15 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| KM0647 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 CİVAR EYÜPSULTAN TR DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 07:00 | 2013-04-25 13:00 | 6:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-26 08:19 | 0 | 0
| KM0648 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 ALİBAGÇI TR DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-27 06:00 | 2013-04-27 06:20 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| KM0649 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) ÇİFTESARAY KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-27 09:05 | 2013-04-27 10:35 | 1:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| KM0650 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ - 2 17 NOLU KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 15:00 | 2013-04-28 15:20 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| KM0651 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 fider-3(Şehir-1) 1 NOLU KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 01:45 | 2013-04-29 01:50 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| KM0652 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 fider-3(Şehir-1) ARSLANBEY TR DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 22:25 | 2013-04-29 22:45 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| KM0653 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 YILDIRIMBEYAZIT TR DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 13:00 | 2013-04-29 15:05 | 2:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 06:13 | 0 | 0
| KM0654 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ - 2 14 NOLU KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-30 13:00 | 2013-04-30 14:45 | 1:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 00:25 | 0 | 0
| KM0655 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 fider-3(Şehir-1) 8C2 KÖKTEN DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-30 09:00 | 2013-04-30 11:00 | 2:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| KM0656 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 VALİASLANYILDIRIM KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-30 09:00 | 2013-04-30 11:00 | 2:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| PAZ0434 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR MERKEZ TRF | AG DİREK DİKİMİ YPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-01 09:27 | 2013-04-01 11:23 | 1:56 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 17:32 | 0 | 0
| PAZ0435 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KARAGÖL TRF | AG DİREK DİKİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-03 09:03 | 2013-04-03 10:57 | 1:54 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 06:27
| PAZ0436 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 18:24 | 2013-04-04 18:56 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:45
| PAZ0437 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI KÖR ALİLER OB. TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-04 19:48 | 2013-04-04 20:29 | 0:41 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:51
| PAZ0438 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-05 11:03 | 2013-04-05 11:18 | 0:15 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:31 | 0 | 0
| PAZ0439 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-06 13:18 | 2013-04-06 13:30 | 0:12 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:36 | 0 | 0
| PAZ0440 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-07 15:28 | 2013-04-07 15:37 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.337
| PAZ0441 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KETİLER YEDİGÖL OB. TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-08 20:23 | 2013-04-08 21:06 | 0:43 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:39
| PAZ0442 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK TURUNÇLU TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 14:45 | 2013-04-09 15:51 | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 11:19
| PAZ0443 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK YUKARIHÖCÜKLÜ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 15:35 | 2013-04-09 16:29 | 0:54 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 00:32
| PAZ0444 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK KİZİRLİ TRF | ATAN T.M.Ş KAPATILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-09 17:18 | 2013-04-09 17:59 | 0:41 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:51
| PAZ0445 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK SULTANLAR TRF | AG DİREK DİKİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-12 09:00 | 2013-04-12 10:18 | 1:18 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 22:06
| PAZ0446 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR FATİH MAH. TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-14 21:06 | 2013-04-14 21:49 | 0:43 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 17:16 | 0 | 0
| PAZ0447 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK ORTADEHLİZ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-19 21:14 | 2013-04-19 21:53 | 0:39 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:03
| PAZ0448 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-21 21:13 | 2013-04-21 21:28 | 0:15 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:31 | 0 | 0
| PAZ0449 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-22 13:17 | 2013-04-22 13:29 | 0:12 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:36 | 0 | 0
| PAZ0450 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | BOTAŞ PS-5 KÖYLER FİDERİ AŞAĞIMÜLK TRF | DİLEKÇEYE İSTİNADEN DİREK YERİ DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 09:37 | 2013-04-25 11:57 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:49
| PAZ0451 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR MERKEZ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-25 14:18 | 2013-04-25 15:13 | 0:55 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 00:52 | 0 | 0
| PAZ0452 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK KİZİRLİ BAĞ EVLERİ TRF 2 | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-27 19:48 | 2013-04-27 20:19 | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:52
| PAZ0453 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK KİZİRLİ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-28 12:28 | 2013-04-28 13:11 | 0:43 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:39
| PAZ0454 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | GÖLBAŞI TM BOZLAR FİDERİ GÖYNÜK TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-04-29 12:44 | 2013-04-29 13:55 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 15:48