## AKEDAŞ MAYIS_2013 TABLO1
Sıra No | KOD NO (1) | KADEME (2) | YERİ (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  |  | İL(3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (10A)= (9A)x(8) | AG (10B)= (9B)x(8) | OG (10C)= (9C)x(8) | AG (10D)= (9D)x(8)
| AND 0474 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK DARIOVASI GRUBU | BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-01 09:00 | 2013-05-01 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 3260.9068 | 0 | 0 | 0 | 1902-12-21 23:15
| AND 0475 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM YEŞİLYURT KESİK 1.TR | SOKAK FAZI CANPER BAĞLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 15:25 | 2013-05-01 15:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0476 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK DARIOVASI GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-02 09:00 | 2013-05-02 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 1900-09-16 08:10
| AND 0477 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDRIN TM ANDIRIN KURUCAOVA TR | 1AD. ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 19:40 | 2013-05-02 19:52 | 0:12 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 22:41 | 0 | 0
| AF 660 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş Çatak | Ağaç kesimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 08:30 | 2013-05-02 12:00 | 3:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-02 00:51 | 0 | 0
| AF 661 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Yazıköyü | Ag sehim alındı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 13:20 | 2013-05-02 13:55 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| AF 662 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Soğulcak köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 14:20 | 2013-05-02 14:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 663 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | Ag sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 17:30 | 2013-05-02 19:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| AND 0478 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK DARIOVASI GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-03 09:00 | 2013-05-03 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 1900-09-16 08:10
| AND 0479 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KIZIK KÖK SUMAKLI GRUBU | ARIZA TESPİTİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 12:00 | 2013-05-03 14:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-24 22:04
| AND 0480 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK AKİFİYE SOĞUCAK TR | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DOĞRULTULDU. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 19:30 | 2013-05-03 19:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0481 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN FEVZİYE TR | 1AD. SIKIBAĞDAN DÜŞEN İLETKEN YERİNE ALINARAK TEKRAR SIKIBAĞ YAPILDI. 2AD. ABONEYE KLEMENS VURULDU. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 22:45 | 2013-05-03 23:00 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AND 0482 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK DARIOVASI GRUBU | BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-04 09:00 | 2013-05-04 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 3260.9068 | 0 | 0 | 0 | 1902-12-21 23:15
| AND 0483 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) HAŞTIRIN KÖK TORLAR TAHİRLİ | 1AD.9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 09:45 | 2013-05-04 10:45 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AND 0484 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN TM ÇIĞŞAR ZİYARET TR | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DOĞRULTULDU. 1AD. KIRIK EKLENDİ 1 DİREK ARASI 3XR İLETKEN SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 11:15 | 2013-05-04 12:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| AND 0485 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM YEŞİLTEPE KARAMANLI | 1AD. 10A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 12:45 | 2013-05-04 12:50 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0486 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN ÇAMLI TR | 2AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI 2AD. 50MM PABUÇ KULLANARAK SİGORTA ÇIKIŞ PABUÇLARI YENİLENDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 17:14 | 2013-05-04 17:24 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AND 0487 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDRIN TM ANDIRIN MERKEZ | AG ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 17:08 | 2013-05-05 17:13 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AND 0488 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK AKPINAR TR | AG ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI 2 DİREK ARASI 3X R 2 DİREK ARASI 2XR SEHİM ALINDI UYGUNSUZ ARMATÖR SÖKÜMÜ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 17:45 | 2013-05-06 18:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| AND 0489 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK DARIOVASI GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-06 09:00 | 2013-05-06 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 1900-09-16 08:10
| AND 0490 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK DARIOVASI GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-07 09:00 | 2013-05-07 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 1900-09-16 08:10
| AND 0491 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM KIZILOLUK ÇİFTLİ SEKSİYONEL | 2 AD 6 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 14:00 | 2013-05-07 14:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0492 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM OSMANCIK KÖYÜ HAT BAŞI | 1 AD 10 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 18:10 | 2013-05-07 18:14 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.17419
| AND 0493 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM IŞIKDİBİ TR | 1 AD 9 M AG DİREK DİKİLDİ AG ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 18:45 | 2013-05-07 19:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| AND 0494 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM KIZIK FETENE TR | CAMPER ATLAMASI YENİLENEREK AG ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 14:00 | 2013-05-08 14:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0495 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM KABAĞAÇ MERKEZ TR | 2 AD 9 M AG AGAÇ DİREK DİKİLDİ 4 DİREK ARASI 4X R SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 14:00 | 2013-05-08 15:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AND 0496 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM TORUN TR OG HATTI | 3 AD VKS İZALATÖR DMM YAPILDI 3 AD NKS İZALATÖR MONTAJI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 14:50 | 2013-05-08 15:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AND 0497 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM GEBEN ÇAMLI TR | 1 AD İLETKLEN DOLAŞIĞI AÇILDI 1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI 1 AD 100 A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 18:10 | 2013-05-08 18:19 | 0:09 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:00 | 0 | 0
| AND 0498 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDRIN TM TUFANPAŞA MAH | 1 AD 3 FAZLI ABONE BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 08:45 | 2013-05-09 09:00 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AND 0499 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-09 09:00 | 2013-05-09 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0500 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM KIZIK FETENE TR | 1 AD DİREK DİKİLDİ 1 AD AG DİREĞİ DOĞRULTULDU | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 10:36 | 2013-05-09 11:46 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AND 0501 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DSİ KÖK BEŞBUCAK OG HATTI | OG HATTI 1 AD OG DİREK DOĞRULTULDU | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 15:32 | 2013-05-09 15:40 | 0:08 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.081046 | 1900-01-03 08:08
| AND 0502 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM KIZIK KÖK | MANEVRA YAPILARAK GURUP ENERJİLENDİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 03:50 | 2013-05-10 05:40 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-25 11:37
| AND 0503 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM DARIOVASI GRUBU | MANEVRA YAPILARAK GURUP ENERJİLENDİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 08:20 | 2013-05-10 08:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 1128.7754 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| AND 0504 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-10 09:00 | 2013-05-10 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0505 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM SUMAKLI-KÖLELİ HATBAŞI | 1 AD 25 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 17:05 | 2013-05-10 17:09 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:16
| AND 0506 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM KIZIK FETENE TR | 1 AD DİREK DİKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 11:36 | 2013-05-11 11:41 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0507 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM KABAAĞAÇ AFACANLI TR | ABONE KAYNAKLANAN AG ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 09:30 | 2013-05-12 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0508 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM ÇIĞŞAR ZİYARET TR | 1 AD DOLAŞIK AÇILDI 3 DİREK ARASI 4X ROS İLETKRN SEYİM ALINDI. SOKAK SİSTEM ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 10:25 | 2013-05-12 10:45 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0509 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM ÇİÇEKLİ HATBAŞI | 1 AD 16 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 12:15 | 2013-05-12 12:19 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:16
| AND 0510 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-13 09:00 | 2013-05-13 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0511 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DSİ KÖK KIZIK ANACIK HATTI | OG HATTI 2 AD 12 M AĞAÇ DİREK ÇUKURLARI KAZILARAK MONTAJI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-13 09:30 | 2013-05-13 17:40 | 8:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-03 23:08 | 1900-09-21 18:20
| AND 0512 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDRIN TM TR9 | 1 AD ABONE BAGLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 16:55 | 2013-05-13 17:10 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AND 0513 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM KABAKLAR TR | 1 AD ABONE BAGLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 18:10 | 2013-05-13 18:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0514 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM ORHANİYE KARANEBİLİ TR | 1 AD ABONE BAGLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 19:15 | 2013-05-13 19:25 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0515 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM ALAMEŞE GÖKÇEKIYRAK TR | 1 AD ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 21:20 | 2013-05-13 21:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0516 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-14 09:00 | 2013-05-14 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0517 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM BEŞBUCAK ÜÇEVELER | TR BÖLGESİ FAZ DENGELEMESİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 10:00 | 2013-05-14 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AND 0518 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDRIN TM BEŞBUCAK ÜÇEVELER | AG ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 11:35 | 2013-05-14 12:15 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AND 0519 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDRIN TM ÇOKAK TR2 | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 15:07 | 2013-05-14 15:18 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.47903
| AND 0520 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDRIN TM ANDIRIN KONUTEVLERİ TR | 1 AD ÜÇ FAZLI ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 17:55 | 2013-05-14 18:04 | 0:09 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:00 | 0 | 0
| AND 0521 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK YEŞİLOVA TOKMAKLI YENİ TR | 5XR YERE İNDİRİLDİ 1AD. AG HATTINA YAKLAŞAN KAVAK AĞACI KESİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 10:25 | 2013-05-15 10:55 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AND 0522 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDIRIN TM ANDIRIN YENİ MAH. TR | 1AD. 3 FAZLI ABONE BAĞLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 17:05 | 2013-05-15 17:10 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AND 0523 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-1(Emirler) ANDIRIN TM F1 EMİRLER | A.A.T.K AÇTI KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 00:20 | 2013-05-16 00:50 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| AND 0524 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-1(Emirler) ANDIRIN TM AZGIT HİLAL TR | 1AD. 2A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 08:35 | 2013-05-16 08:37 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0525 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-16 09:00 | 2013-05-16 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0526 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DSİ KÖK BEŞBUCAK HATBAŞI | 1AD. 16A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 09:50 | 2013-05-16 09:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0527 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK DARIOVASI KÖLEBALLAR TR | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DİKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 10:10 | 2013-05-16 10:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0528 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK BAHÇECİLER | 1 DİREK ARASI ALPEK ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 11:10 | 2013-05-16 11:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0529 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN TM F2 GEBEN | A.A.T.K AÇTI KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 18:40 | 2013-05-16 19:04 | 0:24 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.16748 | 1900-01-19 18:15 | 0 | 0
| AND 0530 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CANBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-17 09:00 | 2013-05-17 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0531 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK GÖKGEDİK GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-18 09:00 | 2013-05-18 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 1944.0021 | 0 | 0 | 0 | 1901-10-09 00:01
| AND 0532 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-1(Emirler) ANDIRIN TM GÖKGEDİK DEĞİRMENBAŞI TR | 1AD. 2A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. 2AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 16:58 | 2013-05-18 17:08 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0533 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK GÖKGEDİK KEŞKAHLI TR | 2AD. ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 18:30 | 2013-05-18 18:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0534 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-19 09:00 | 2013-05-19 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0535 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK GÖKGEDİK ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-19 09:00 | 2013-05-19 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 1944.0021 | 0 | 0 | 0 | 1901-10-09 00:01
| AND 0536 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK CAMUZLUK RECEPLİ TR | 1AD. AG İLETKEN KIRIĞI 1AD. SIKIBAĞDAN DÜŞEN İLETKEN TEKRAR SIKIBAĞ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 18:30 | 2013-05-19 19:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0537 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK BAŞDOĞAN HAÇAĞAÇ | FAZ DENGELEMESİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 11:00 | 2013-05-20 11:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AND 0538 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK EFİRAĞIZLI ÇATAK | BAKIM ONARIM YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 11:05 | 2013-05-20 12:30 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| AND 0539 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-20 09:00 | 2013-05-20 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0540 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK EFİRAĞIZLI ÇATAK | BAKIM ONARIM YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 14:00 | 2013-05-20 16:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| AND 0541 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK CAMUZLUK RECEPLİ TR | 1 DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ 1AD. ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 18:02 | 2013-05-20 18:22 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0542 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK EFİRAĞIZLI ÇATAK | BAKIM ONARIM YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 10:50 | 2013-05-21 12:20 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| AND 0543 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK EFİRAĞIZLI ÇATAK | BAKIM ONARIM YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 14:00 | 2013-05-21 16:35 | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 18:00
| AND 0544 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK SUMAKLI TİKENLİ TR | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DOĞRULTULDU 4AD. N80 İZALATÖR YERİNE ALINDI İLETKENLER ÜZERİNE ALINARAK SIKIBAĞ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 20:42 | 2013-05-21 21:50 | 1:08 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 23:04
| AND 0701 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDIRIN TM ANDIRIN ZİRAAT TR | 1AD. 12M AĞAÇ DİKİLİDİ İŞLENİP İLETKENLER ÜZERİNE ALINDI. 1 TAKIM AG POTANS KULLANILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 15:05 | 2013-05-21 15:45 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AND 0545 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK ÇİÇEKLİ MERKEZ TR | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DİKİLİDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 11:30 | 2013-05-22 12:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0546 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN TM F3 KÖYLER 1/0 ENH | A.A.T.K AÇTI KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 18:27 | 2013-05-22 18:40 | 0:13 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.27216 | 1900-02-01 17:39 | 0 | 0
| AND 0547 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK DARIOVASI GRUBU | 2AD. PATLAYAN İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ OG ARIZA GİDERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 18:27 | 2013-05-22 20:22 | 1:55 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:58 | 1900-03-02 08:57
| AND 0548 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-23 09:00 | 2013-05-23 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0549 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK GÖKGEDİK ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-23 09:00 | 2013-05-23 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 1944.0021 | 0 | 0 | 0 | 1901-10-09 00:01
| AND 0550 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDIRIN TM ANDIRIN KARAYILANKOZU TR | 1AD. 12I DİREK DİKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 10:23 | 2013-05-23 10:43 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AND 0551 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK ALTINYAYLA TR | 1AD. 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. KORUYUCU ANTENİNİ OG İLETKENİNE DÜŞÜRÜLMESİ.(KAZA) | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-23 16:05 | 2013-05-23 17:15 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AND 0552 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-24 09:00 | 2013-05-24 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0553 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK GÖKGEDİK ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-24 09:00 | 2013-05-24 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 1944.0021 | 0 | 0 | 0 | 1901-10-09 00:01
| AND 0554 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) YEŞİLOVA DSİ KIZIK FETENE TR | YANAN NÖTÜR İPTAL EDİLDİ PATFORMDAN ATLAMA YAPILDI. 2AD. 63A 2AD. 80A 2AD. 100A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 10:00 | 2013-05-24 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AND 0555 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KIZK KUZGUN GRUBU | YATAN OG DİREĞİ DEMONTAJ MONTAJ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 13:40 | 2013-05-24 17:05 | 3:25 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-16 03:06
| AND 0556 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDIRIN TM ANDIRIN TUFANPAŞA TR | 1AD. 3FAZLI ABONE BAĞLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 17:15 | 2013-05-24 17:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0557 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK EFİRAĞIZLI NEBİLER TR | 1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI DÜŞEN V OTOMAT KALDIRILDI AG ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 18:42 | 2013-05-24 18:55 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.56613
| AND 0558 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK DARIOVASI KÖLEBALLAR TR | 2AD. ÇUKUR KAZILIP 2AD. 11M YENİ DİREK DİKİLİP İŞLENDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 11:05 | 2013-05-25 12:00 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| AND 0559 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN TM F3 KÖYLER 1/0 ENH | FİDER AÇMASI A.A.TK AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 15:07 | 2013-05-25 15:20 | 0:13 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 0.7902 | 1900-02-10 07:20
| AND 0560 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK DARIOVASI KÖLEBALLAR TR | 2AD. ÇUKUR KAZILIP 2AD. 11M YENİ DİREK DİKİLİP İŞLENDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 17:05 | 2013-05-25 19:07 | 2:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 07:31
| AND 0561 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CANBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-26 09:15 | 2013-05-26 17:00 | 7:45 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-08-30
| AND 0562 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN TM ÇIĞŞAR KABACA TR | 1 DİREK ARASI 2XR İLETKEN ÇEKİLDİ. 1AD. ABONE BAĞLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 09:30 | 2013-05-26 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0563 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK ÇOKAK TR2 | 2AD. PİM İZALATÖR 2M 1X50MM KABLO DEĞİŞTİRİLDİ. 1AD. DİREK DİKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 10:45 | 2013-05-26 12:00 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| AND 0564 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDIRIN TM ANDIRIN KÜRTÜLLÜ TR | AG ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 12:30 | 2013-05-26 12:40 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AND 0565 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK BOZTOPRAKLI MERKEZ | 1AD. 2A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 14:10 | 2013-05-26 14:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0566 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KUMARLI KÖK KUMARLI TR1 | 1AD. 2A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 15:05 | 2013-05-26 15:10 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0567 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK EFİRAĞIZLI İÇMESUYU TR | 1AD. 36KV PARAFODUR İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 18:45 | 2013-05-26 19:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0568 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK ALTINYAYLA TR | 1AD. ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 21:10 | 2013-05-26 21:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0569 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-27 09:00 | 2013-05-27 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0570 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK GÖKGEDİK ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-27 09:00 | 2013-05-27 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 1944.0021 | 0 | 0 | 0 | 1901-10-09 00:01
| AND 0571 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK YEŞİLOVA YEŞİLTEPE TR | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 10:55 | 2013-05-27 10:58 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.13065
| AND 0572 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN ÇAMLI TR | 1AD. DOLAŞIK AÇILDI 1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. 1AD. 100A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 17:35 | 2013-05-27 17:50 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0573 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK GÖKGEDİK ÇIKIŞI | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-28 09:00 | 2013-05-28 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 1944.0021 | 0 | 0 | 0 | 1901-10-09 00:01
| AND 0574 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU | 1AD. 12M AĞAÇ ÇKURU KAZILIP DİKİLİDİ İŞLENİP İLETKENLER ÜZERİNE ALINDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 10:20 | 2013-05-28 14:00 | 3:40 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-23 23:14
| AND 0575 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK AYŞEPINARI HATBAŞI | 1AD. 16A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 18:50 | 2013-05-28 18:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0576 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-29 09:00 | 2013-05-29 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0577 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-1(Emirler) ANDIRIN TM GÖKGEDİK PERTLER TR | 1AD. 9M DİREK DİKİLDİ 5 DİREK ARASI 2XR SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 10:10 | 2013-05-29 12:10 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AND 0578 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK KABAKLAR TR | 2 DİREK ARASI 2XR İLETKEN ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 13:45 | 2013-05-29 14:57 | 1:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 03:15
| AND 0579 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK DARIOVASI KUNDAKCILAR TR | 1AD. AG AĞAÇ DİREK DİKİLDİ 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 17:30 | 2013-05-29 19:03 | 1:33 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:12
| AND 0580 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-30 09:00 | 2013-05-30 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0581 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK YEŞİLOVA TOKMAKLI TR1 | FAZ DENGELEMESİ VE AG ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 10:10 | 2013-05-30 13:50 | 3:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 13:56
| AND 0582 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN KALDIRIMTAŞI TR | AG ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 11:15 | 2013-05-30 11:30 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AND 0583 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN KALDIRIMTAŞI TR | AG ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 12:40 | 2013-05-30 13:30 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| AND 0584 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK BOZTOPRAKLI ARMUTKUYUSU TR | 2 DİREK ARASI 3XR SEYİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 14:20 | 2013-05-31 14:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GOK0340 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM mehmetbey köyü hatbaşı | mütait çalışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-01 08:30 | 2013-05-01 17:50 | 9:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-16 18:35
| GOK0341 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM mehmetbey köyü tr | 1 adet AG sigorta ikmali yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-01 20:07 | 2013-05-01 20:11 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.17419
| GOK0342 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM alıçlıbucak kökte dogankonak cıkışı | mütait çalışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-02 09:15 | 2013-05-02 14:45 | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-07-19 04:39
| GOK0343 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-1(Göksun) GÖKSUN TM 2 num kök. 12 num çıkışı | 1x1/0 hatta değen ağaçların kesimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 18:05 | 2013-05-02 18:25 | 0:20 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| GOK0344 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM alıçlıbucak kökte dogankonak cıkışı | mütait çalışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-03 09:00 | 2013-05-03 18:20 | 9:20 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-06 10:04
| GOK0345 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM 1.kök yağmurlu çıkşı | beslendi normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 08:45 | 2013-05-03 09:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 19:10
| GOK0346 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM mehmetbey köyü trf | iletke kırığı eklenerek arıza giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 11:00 | 2013-05-04 11:36 | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 13:38
| GOK0347 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM mürsel köyü hatbaşı | mütait çalışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-04 09:15 | 2013-05-04 18:23 | 9:08 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-15 17:30
| GOK0348 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM hacıömer köyü yeni trf | iletken sehimi alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 18:05 | 2013-05-04 18:17 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| GOK0349 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık kök yantepe çıkışı | kökten yantepe çıkışı düşmüş tekrar beslendi normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 09:50 | 2013-05-05 10:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| GOK0350 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM kamışcık kök karadut çıkışı | camper bağlama | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 12:40 | 2013-05-05 13:07 | 0:27 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 01:19
| GOK0351 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM göynük hatbaşı | mütait çalışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-05 09:20 | 2013-05-05 19:10 | 9:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-24 16:39
| GOK0352 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-1(Göksun) GÖKSUN TM 2 num kök hacımirza çıkışı | hatta değen ağaçların kesimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 09:10 | 2013-05-06 09:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GOK0353 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık kök yantepe çıkışı | mütait çalışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-06 09:10 | 2013-05-06 18:30 | 9:20 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-06 13:10
| GOK0354 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-1(Göksun) GÖKSUN TM F1 GÖKSUN 1 |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 16:18 | 2013-05-07 16:34 | 0:16 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 0.50245 | 1900-03-02 06:44 | 0 | 0
| GOK0355 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık kök yantepe çıkışı | mütait çalışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-07 08:55 | 2013-05-07 18:50 | 9:55 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-12 15:29
| GOK0356 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı | beslendi normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 08:46 | 2013-05-07 10:15 | 1:29 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-01 16:55 | 1900-05-23 19:33
| GOK0357 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM F5 DOĞANKONAK | İNKİTA(mütahit çalışmaşı) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-08 09:09 | 2013-05-08 15:10 | 6:01 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-02 15:46 | 1900-07-13 19:09
| GOK0358 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM taşoluk monoblok acıelma çıkışı | arıza nedeniyle düşmüş tekrar beslendi normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 18:23 | 2013-05-08 18:55 | 0:32 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.32418 | 1900-01-16 08:33
| GOK0359 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM alıçlıbucak kökten dogankonak cıkışı | mütait çalışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-09 09:05 | 2013-05-09 18:40 | 9:35 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-15 13:33
| GOK0360 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-6(Göksun-2) GÖKSUN TM dudayev parkı trf | hatta değen ağaçların kesimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 10:10 | 2013-05-09 10:35 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| GOK0361 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM esenköy eski trf | A.G hat yöyü değiştirildi AER kablo çekimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 10:23 | 2013-05-09 18:00 | 7:37 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 21:38
| GOK0362 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-1(Göksun) GÖKSUN TM cezaevi tr | hatta değen ağaçların kesimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 16:30 | 2013-05-09 17:20 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| GOK0363 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM alıçlıbucak kökten dogankonak cıkışı | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-10 09:05 | 2013-05-10 17:30 | 8:25 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-11-02 21:18
| GOK0364 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı | arıza nedeniyle düşmüş tekrar beslendi normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 13:25 | 2013-05-10 13:55 | 0:30 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.91176 | 1900-02-16 19:32
| GOK0365 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM temurağa tr | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 18:30 | 2013-05-10 18:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GOK0366 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM çataltepe tr | çıkış kaidesi yanması çıkışlar aktarıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 20:25 | 2013-05-10 20:50 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| GOK0367 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-7(Süleymanlı) GÖKSUN TM F7 SÜLEYMANLI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 10:29 | 2013-05-11 11:16 | 0:47 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 01:07
| GOK0368 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM aslanbey tr | iletken kırığı eklenerek arıza giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 13:20 | 2013-05-11 14:15 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| GOK0369 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM b.kızılcık apıklar trf | direk değişimi yapldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 11:15 | 2013-05-12 12:35 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| GOK0370 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM esenköy eski trf | iletken çekimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 14:55 | 2013-05-12 15:25 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GOK0371 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM ericek sağlık ocağı tr | direk montajı yapıldı camper bağlandı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 14:05 | 2013-05-12 14:20 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GOK0372 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-7(Süleymanlı) GÖKSUN TM F7 SÜLEYMANLI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 16:22 | 2013-05-13 16:35 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.56613
| GOK0373 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-7(Süleymanlı) GÖKSUN TM F7 SÜLEYMANLI | İNKİTA(iletken kırığı eklendi ) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 16:55 | 2013-05-13 18:05 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GOK0374 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM ericek kas.yolun altı trf | aer kablo çekimi yapıldı camper bağlandı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 10:00 | 2013-05-13 10:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| GOK0375 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM temurağa tr | camper alma | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 10:05 | 2013-05-13 10:30 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| GOK0376 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM temurağa tr | camper bağlama | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 12:47 | 2013-05-14 13:20 | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:29
| GOK0377 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM alıçlıbucak kök d.konak çıkışı | devrilen O.G direği tekrar dikildi ve bir O.G direğide düzeltildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 16:30 | 2013-05-14 18:55 | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-28 09:41
| GOK0378 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM F4 ACIELMA |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 08:10 | 2013-05-15 08:29 | 0:19 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.57745 | 1900-01-29 21:58
| GOK0379 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM F4 ACIELMA | İNKİTA(camper kopuğu bağlandı) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-15 17:19 | 2013-05-15 17:40 | 0:21 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.63824 | 1900-02-02 04:04
| GOK0380 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık kök yantepe çıkışı | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-15 09:00 | 2013-05-15 18:05 | 9:05 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-03 22:27
| GOK0381 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM kanlıkavak 2.kök kızılcık çıkışı | damarı açılan AWG hat eklenerek arıza giderildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 16:10 | 2013-05-15 16:17 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 1442.3242 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 00:16
| GOK0382 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık kök yantepe çıkışı | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-16 09:00 | 2013-05-16 17:20 | 8:20 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-27 02:19
| GOK0383 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM ÇARDAK MONOBLOK | kablo başlığı tekrar bağlandı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 15:05 | 2013-05-16 16:40 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-25 22:04
| GOK0384 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM ÇARDAK MONOBLOK | O.G sigorta değişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 22:15 | 2013-05-16 22:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| GOK0385 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM d.dere kas.andırın yolu tr | dolaşık açıldı sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 16:30 | 2013-05-16 16:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GOK0386 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM ALIŞLIBUCAK KÖK D.KONAK CIKIŞI | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-17 09:00 | 2013-05-17 18:20 | 9:20 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-06 10:04
| GOK0387 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM SARAYCIK KÖK YANTEPE CIKIŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 07:30 | 2013-05-17 09:50 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 09:17
| GOK0388 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-1(Göksun) GÖKSUN TM CAGLAYAN MERKEZ TR | iletken kırığı eklenerek arıza giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-17 15:38 | 2013-05-17 15:50 | 0:12 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 22:41 | 0 | 0
| GOK0389 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-6(Göksun-2) GÖKSUN TM F6 GÖKSUN 2 |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 10:50 | 2013-05-18 11:02 | 0:12 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.16748 | 1900-01-19 18:15 | 0 | 0
| GOK0390 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-3(Geben) GÖKSUN TM f3 GEBEN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 16:26 | 2013-05-18 16:33 | 0:07 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.070915 | 1900-01-02 19:07
| GOK0391 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı | ağaç kesimi yapıldı izalatör değişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-18 06:02 | 2013-05-18 08:50 | 2:48 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-04 02:32 | 1900-09-29 08:35
| GOK0392 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM alışlıbucak kök d.konak cıkışı | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-18 09:00 | 2013-05-18 18:10 | 9:10 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-11-30 07:45
| GOK0393 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM F5 DOĞANKONAK | İNTİKA( 3x3/0 hattında aktarma yapıldı) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-19 09:02 | 2013-05-19 11:09 | 2:07 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.44313 | 1900-02-22 22:17 | 0 | 0
| GOK0394 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-7(Süleymanlı) GÖKSUN TM F7 SÜLEYMANLI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 16:18 | 2013-05-19 16:33 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| GOK0395 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM d.dere park yolu tr | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-19 08:10 | 2013-05-19 10:55 | 2:45 | 0 | 0 | 131.2941 | 7029.1925 | 0 | 0 | 1900-01-14 01:04 | 1902-03-15 10:17
| GOK0396 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM taşoluk belediye tr | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-19 12:05 | 2013-05-19 12:30 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| GOK0397 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM mürsel köyü hatbaşı | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-20 09:00 | 2013-05-20 17:20 | 8:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-11 13:10
| GOK0398 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM B.kızılcık kas. carlavuk trf | mütait çalışması | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-20 08:30 | 2013-05-20 17:40 | 9:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-22 22:50
| GOK0399 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM bozhöyük Kas. Bld. Yanı tr | dolaşık açıldı sehim alındı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 20:50 | 2013-05-20 21:50 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GOK0400 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-6(Göksun-2) GÖKSUN TM imam hatip trf | dolaşık açıldı ve sigorta değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 22:55 | 2013-05-20 23:00 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| GOK0401 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM F5 DOĞANKONAK |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 12:45 | 2013-05-21 13:20 | 0:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.35458 | 1900-01-17 23:36
| GOK0402 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-6(Göksun-2) GÖKSUN TM kömürköprü tr | mütahit çalışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 09:40 | 2013-05-21 09:55 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| GOK0403 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-1(Göksun) GÖKSUN TM 12 num. kök tr | mütahit çalışması | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 11:45 | 2013-05-21 12:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| GOK0404 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM mürsel köyü hatbaşı | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-21 09:30 | 2013-05-21 13:00 | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 06:58
| GOK0405 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM kömürköy trf | 9m ağaç direk montajı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 11:07 | 2013-05-22 12:25 | 1:18 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 09:31
| GOK0406 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM SARAYCIK KÖK YANTEPE CIKIŞI | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-22 09:00 | 2013-05-22 16:20 | 7:20 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-16 15:29
| GOK0407 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-6(Göksun-2) GÖKSUN TM demiroluk eski tr | A.G travers değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 14:20 | 2013-05-22 15:35 | 1:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 17:51 | 0 | 0
| GOK0408 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM SARAYCIK KÖK YANTEPE CIKIŞI | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-23 09:30 | 2013-05-23 14:42 | 5:12 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-22 08:22
| GOK0409 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM bozhöyük kas.bld.yanı trf | A.G direk DM+M edildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 12:30 | 2013-05-23 14:35 | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 10:39
| GOK0410 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM bozhöyük kas.akboyun yolu yeni trf | trifaze abone kablosu bağlandı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 16:00 | 2013-05-23 16:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| GOK0411 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM kireç köyü trf | mütahit çalışması | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 17:10 | 2013-05-23 18:15 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| GOK0412 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM B.kızılcık kas.güzelyurt tr | dolaşıl açıldı sehim alındı ve sigora değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 13:30 | 2013-05-24 15:20 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 18:58
| GOK0413 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM F4 ACIELMA |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 07:27 | 2013-05-25 07:41 | 0:14 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.42549 | 1900-01-21 18:43
| GOK0414 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM k.kavak kas.gökçegöz trf | yanan gökçegöz trafosu yenii ile değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 07:55 | 2013-05-25 13:55 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| GOK0415 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM korkmaz eski trf | A.G izalatör değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 17:00 | 2013-05-25 17:17 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.74032
| GOK0416 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-1(Göksun) GÖKSUN TM 11 num kök çağlayan çıkışı | devrilen D12 O.G direği tekrar düzeltildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 21:38 | 2013-05-26 00:15 | 2:37 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26 08:22
| GOK0417 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-3(Geben) GÖKSUN TM f3 GEBEN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 16:14 | 2013-05-26 16:20 | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GOK0418 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM k.kavak kas.gökçegöz trf | röle değişimi yapıldı sokak devresi arızası giderildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 16:55 | 2013-05-26 18:25 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GOK0419 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-1(Göksun) GÖKSUN TM 11 num kök çağlayan çıkışı | 11 num. Kökten çağlayan çıkışı düşmüş tekrar beslendi normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 19:45 | 2013-05-26 20:05 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| GOK0420 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık kök yeşilköy çıkışı | saraycık kökten yeşilköy çıkışı düşmüş tekrar beslendi normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 19:24 | 2013-05-26 20:30 | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-11 02:43
| GOK0421 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-3(Geben) GÖKSUN TM f3 GEBEN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 15:03 | 2013-05-27 15:07 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GOK0422 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-3(Geben) GÖKSUN TM f3 GEBEN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 15:08 | 2013-05-27 17:38 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 15:52
| GOK0423 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-3(Geben) GÖKSUN TM f3 GEBEN | İNKİTA(CAMPER BAĞLAMA) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 19:37 | 2013-05-27 19:53 | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| GOK0424 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM tahirbey hatbaşı | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-27 09:45 | 2013-05-27 17:19 | 7:34 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 18:30
| GOK0425 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-7(Süleymanlı) GÖKSUN TM F7 SÜLEYMANLI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 08:14 | 2013-05-28 09:16 | 1:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 16:48
| GOK0426 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM tahirbey hatbaşı | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-28 08:30 | 2013-05-28 17:55 | 9:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 14:31
| GOK0427 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM F5 DOĞANKONAK | seksiyonel(ayırıcı) değişimi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-29 10:28 | 2013-05-29 10:43 | 0:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| GOK0428 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM F8 KANLIKAVAK |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 12:20 | 2013-05-29 12:36 | 0:16 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.64837 | 1900-02-02 17:05
| GOK0429 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM F5 DOĞANKONAK | inkita( ayırıcı montajı) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-29 16:14 | 2013-05-29 19:45 | 3:31 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 03:18 | 1900-04-23 10:36
| GOK0430 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM armutlu hatbaşı | AWG hatta O.G dirk ilavesi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 08:55 | 2013-05-30 18:10 | 9:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 04:04
| GOK0431 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM alıçlıbucak ortatepe hatbaşı | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-31 09:15 | 2013-05-31 14:30 | 5:15 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-22 20:54
| GOK0432 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-7(Süleymanlı) GÖKSUN TM F7 SÜLEYMANLI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 12:00 | 2013-05-31 14:55 | 2:55 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 20:43
| ELB0108 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 KARAHASANUŞAĞI MONO BLOK KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 07:00 | 2013-05-01 08:11 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.88618
| ELB0109 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 GÜNALTI KÖYÜ YUKARI TARAF | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 11:07 | 2013-05-01 11:50 | 0:43 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.5367
| ELB0110 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 DEMİRCİLİK MONO BLOK BEŞTEPE HATBAŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 17:10 | 2013-05-02 17:27 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.21218
| ELB0111 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 12 MOD5 A KÖK BİNA KARAELBİSTAN ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 15:20 | 2013-05-03 16:00 | 0:40 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 09:57 | 0 | 0
| ELB0112 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 12 MOD5 A KÖK BİNA FİDER 12 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 20:35 | 2013-05-04 21:01 | 0:26 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.18144 | 1900-01-21 11:46 | 0 | 0
| ELB0113 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM fider 4 TEPEBAŞI BİNA BARAKALAR TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-05 12:17 | 2013-05-05 12:35 | 0:18 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 22:01 | 0 | 0
| ELB0114 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 8 ÇATOVA KÖYÜ YEM FABRİKASI KARSISI TR | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 11:01 | 2013-05-06 11:23 | 0:22 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.80481 | 0 | 0
| ELB0115 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 SEVDİLLİ KÖK BİNA TRT ÇIKIŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 15:31 | 2013-05-06 16:25 | 0:54 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 09:45
| ELB0116 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM fider 5 YAPRAKLI ÜÇGÖZ TR NEHİR TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 15:00 | 2013-05-07 15:41 | 0:41 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:51
| ELB0117 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM fider 8 ELDELEK KÖYÜ TR TRAFO | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 12:04 | 2013-05-08 12:41 | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:40
| ELB0118 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 12 MOD5 A KÖK BİNA DAĞDELEN ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 16:40 | 2013-05-09 17:00 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| ELB0119 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 12 DOĞAN TM FİDER 12 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 20:00 | 2013-05-09 20:03 | 0:03 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.010468 | 1899-12-31 07:08 | 0 | 0
| ELB0120 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 ALEMBEY MONOBLOK FİDER 6 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 20:20 | 2013-05-09 20:55 | 0:35 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1899-12-31 18:33 | 1900-04-03 21:59
| ELB0121 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 SEVDİLLİ KÖK BİNA SEVDİLLİ ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 23:00 | 2013-05-09 02:20 | 3:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 00:38 | 1900-04-17 11:24
| ELB0122 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 KARAHASANUŞAĞI MONO BLOK KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 20:00 | 2013-05-09 21:07 | 1:07 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.83626
| ELB0123 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 2 DOĞAN TM FİDER 2 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 12:00 | 2013-05-11 12:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| ELB0124 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 4 PINARBAŞI DM GÖZ GRUBU ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 13:20 | 2013-05-11 13:30 | 0:10 | 50.245 | 6228.0836 | 0 | 0 | 0.34892 | 1900-02-11 06:01 | 0 | 0
| ELB0125 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 12 MOD5 A KÖK BİNA FİDER 12 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 13:00 | 2013-05-11 13:30 | 0:30 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| ELB0126 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 PINARBAŞI DM GÜCÜK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 06:00 | 2013-05-14 06:05 | 0:05 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| ELB0127 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 8 ELDELEK MONOBLOK AKVEREN KÖY ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 14:30 | 2013-05-15 14:50 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| ELB0128 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 PINARBAŞI DM GÜCÜK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 11:25 | 2013-05-16 11:45 | 0:20 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| ELB0129 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 DEMİRCİLİK MONO BLOK TÜRKVEREN ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 11:25 | 2013-05-16 11:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| ELB0130 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 12 MOD5 A KÖK BİNA FİDER 12 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 13:20 | 2013-05-16 13:40 | 0:20 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| ELB0131 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 8 FİDER 8 MONO BLOK HÖPLEK KÖY ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 15:05 | 2013-05-16 16:15 | 1:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.70915 | 1900-02-05 23:11
| ELB0132 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 SÖĞÜTLÜ MONOBLOK FİDER 6 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 17:15 | 2013-05-16 18:30 | 1:15 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1900-01-02 19:11 | 1900-07-21 09:23
| ELB0133 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 5 AĞLICA KÖK BİNA IZGIN ÇIKIŞI | AG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 19:40 | 2013-05-16 21:50 | 2:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 18:08 | 0 | 0
| ELB0134 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 PINARBAŞI DM GÜCÜK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 16:55 | 2013-05-21 18:30 | 1:35 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1900-01-03 19:29 | 1900-09-13 15:05
| ELB0135 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 12 KALEALTI MONOBLOK FİDER 12 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 07:45 | 2013-05-24 08:30 | 0:45 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| ELB0136 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 12 İĞDE KÖK BİNA ISKARTUL ESKİ TR | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 09:00 | 2013-05-19 10:00 | 1:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| ELB0137 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM fider 4 TEPEBAŞI BİNA DAYI KENDİ ÇIKIŞI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 11:00 | 2013-05-21 11:25 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| ELB0138 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 5 AĞLICA KÖK BİNA GÜVERCİNLİK KÖY TR | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 10:01 | 2013-05-18 11:00 | 0:59 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 03:48 | 0 | 0
| ELB0139 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 5 ALEMBEY MONOBLOK KARAHÜYÜK KÖY İÇİ TR1 | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 07:00 | 2013-05-19 08:11 | 1:11 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:20 | 0 | 0
| ELB0140 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 SÖĞÜTLÜ MONOBLOK GEÇİT CAMİ YANI TR | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 09:17 | 2013-05-23 10:11 | 0:54 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.674
| ELB0141 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 8 ÇATOVA KÖYÜ YEM FABRİKASI KARSISI TR | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 14:09 | 2013-05-22 15:00 | 0:51 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:47 | 0 | 0
| ELB0142 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 8 BÜYÜK YAPALAK KÖK BİNA İNCECİK HAT BAŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-22 10:00 | 2013-05-22 10:29 | 0:29 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 02:24 | 0 | 0
| ELB0143 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 PINARBAŞI DM GÜCÜK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 16:55 | 2013-05-21 18:30 | 1:35 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1900-01-03 19:29 | 1900-09-13 15:05
| ELB0144 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM fider 4 TEPEBAŞI BİNA DAYI KENDİ ÇIKIŞI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 11:00 | 2013-05-21 11:25 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| ELB0145 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 8 ÇATOVA KÖYÜ YEM FABRİKASI KARSISI TR | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 14:09 | 2013-05-22 15:00 | 0:51 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:47 | 0 | 0
| ELB0146 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 SÖĞÜTLÜ MONOBLOK GEÇİT CAMİ YANI TR | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 09:17 | 2013-05-23 10:11 | 0:54 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.674
| ELB0147 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 12 KALEALTI MONOBLOK FİDER 12 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 07:45 | 2013-05-24 08:30 | 0:45 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| ELB0148 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 12 MOD5 A KÖK BİNA FİDER 12 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 21:10 | 2013-05-25 21:35 | 0:25 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| ELB0149 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 SÖĞÜTLÜ MONOBLOK GEÇİT GÜNDERE YOLU ÜZERİ TR | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 08:09 | 2013-05-25 08:37 | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.34948
| ELB0150 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 SEVDİLLİ KÖK BİNA SEVDİLLİ ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 20:00 | 2013-05-26 20:50 | 0:50 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| ELB0151 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 CICEK GIRIS TR LEYLEK SIRTI TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 11:11 | 2013-05-26 11:27 | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.1997
| ELB0152 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 12 MOD5 A KÖK BİNA FİDER 12 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 18:30 | 2013-05-28 18:47 | 0:17 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.11863 | 1900-01-13 16:55 | 0 | 0
| ELB0153 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 2 FİDER 2 MONO BLOK ÇALI PETROL ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 16:00 | 2013-05-29 16:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| ELB0154 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 8 FİDER 8 MONO BLOK KEÇEMAĞARA HAT BAŞI | AG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 10:09 | 2013-05-29 11:10 | 1:01 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:33 | 0 | 0
| ELB0155 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 KARAHASANUŞAĞI MONO BLOK KARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 10:01 | 2013-05-30 11:00 | 0:59 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.73641
| AF 656 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş Çatak | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-01 08:30 | 2013-05-01 19:40 | 11:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:16
| AF 657 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | direk çürük ve kısa olduğu için değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 11:43 | 2013-05-01 13:15 | 1:32 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 00:09
| AF 658 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır köprübaşı kök bina Tanır kasabası | İletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 11:45 | 2013-05-01 12:05 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AF 659 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli-Bakraç çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 19:00 | 2013-05-01 19:30 | 0:30 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| AF 664 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 01:40 | 2013-05-03 02:15 | 0:35 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.48849 | 1900-02-28 13:13 | 0 | 0
| AF 665 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır kasabası | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 01:40 | 2013-05-03 02:30 | 0:50 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.34892 | 1900-02-11 06:01 | 0 | 0
| AF 666 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca kök bina Dağlıca kasabası | ag direk doğrultuldu,sehim alındı ve kopan iletkenlere ek yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 14:00 | 2013-05-03 15:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| AF 667 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan kök bina alemdar kasabası | Abone bağlantısı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 14:30 | 2013-05-03 14:36 | 0:06 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.97244 | 0 | 0
| AF 668 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Erçene köyü | Şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 18:35 | 2013-05-03 19:00 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AF 669 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | 3/0 Hatta izoletör patlamı.Hattı camperi alındı ve elektrik verildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 14:05 | 2013-05-04 15:50 | 1:45 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.36637 | 1900-02-13 09:55 | 0 | 0
| AF 670 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 13:35 | 2013-05-04 14:05 | 0:30 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| AF 671 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Sevin monoblok Çukurpınar köyü | Ag izoletör ve sigorta yenilendi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 16:00 | 2013-05-04 16:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| AF 672 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | dolaşıklık açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 18:55 | 2013-05-04 21:30 | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 22:26
| AF 673 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 06:40 | 2013-05-05 07:05 | 0:25 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.34892 | 1900-02-11 06:01 | 0 | 0
| AF 674 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 08:26 | 2013-05-05 08:48 | 0:22 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.30705 | 1900-02-06 01:27 | 0 | 0
| AF 675 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 08:26 | 2013-05-05 09:03 | 0:37 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.2582 | 1900-01-31 00:08 | 0 | 0
| AF 676 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | 3/0 hatta izoletör değiştirildi ve camperler bağlandı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 10:05 | 2013-05-05 10:35 | 0:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| AF 677 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Deveboynu köyü | 3 direk arası sokak fazı çekildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 12:45 | 2013-05-05 13:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| AF 678 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Yazıbelen çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 17:45 | 2013-05-05 19:04 | 1:19 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.80033 | 1900-02-10 20:21
| AF 679 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | Ag hat takibi yapıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 07:20 | 2013-05-05 09:30 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:57
| AF 680 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Nadır köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 18:20 | 2013-05-05 18:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 681 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Yazıbelen çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 07:54 | 2013-05-06 08:16 | 0:22 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.22288 | 1900-01-10 22:22
| AF 682 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç çıkışı | Proğramlı mütahit çalışması için Og camperleri alındı.Kabaağaç devre seksiyoneli kapatıldı sadece Akçırı köyünde elektrik yok | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-06 08:50 | 2013-05-06 09:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| AF 683 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç-akçırı | Mütahit çalışmasından dolayı programlı kesinti | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-06 08:50 | 2013-05-06 12:00 | 3:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 13:10
| AF 684 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca kök bina dokuztay köyü | Ag bakım onarım yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 09:35 | 2013-05-06 15:00 | 5:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 03:41
| AF 685 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Arıtaş çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 10:37 | 2013-05-06 11:08 | 0:31 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10817 | 1900-01-12 09:47 | 0 | 0
| AF 686 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş-Kayaaltı çıkışı | Og camper bağlandı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 12:10 | 2013-05-06 13:01 | 0:51 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-17 14:16 | 0 | 0
| AF 687 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Esence hat başı | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 17:05 | 2013-05-06 17:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AF 688 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Sevin monoblok binboğa-tomas | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 14:45 | 2013-05-06 15:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AF 689 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Esence hat başı | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-07 08:45 | 2013-05-07 09:38 | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 03:45
| AF 690 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Yazıbelen çıkışı | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 09:58 | 2013-05-07 11:08 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 04:39
| AF 691 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Deveboynu-Yeşildere mezrası | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-07 08:45 | 2013-05-07 13:08 | 4:23 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-10 15:00 | 0 | 0
| AF 692 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Sevin monoblok Binboğa köyü | Parafodur değişimi yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 13:15 | 2013-05-07 13:55 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AF 693 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Sevin monoblok Binboğa köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 14:45 | 2013-05-07 14:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 694 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Esence hat başı | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 16:35 | 2013-05-07 16:45 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AF 695 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Çağılhan köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 19:45 | 2013-05-07 19:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 696 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 01:25 | 2013-05-08 02:00 | 0:35 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.48849 | 1900-02-28 13:13 | 0 | 0
| AF 697 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Alpaslan mah. | Ag sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 09:00 | 2013-05-08 10:10 | 1:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 13:28 | 0 | 0
| AF 698 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Altunelma monoblok çıkışı | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 13:45 | 2013-05-08 14:05 | 0:20 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| AF 699 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Alpaslan mahallesi çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 15:15 | 2013-05-08 15:33 | 0:18 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.062806 | 1900-01-06 18:51 | 0 | 0
| AF 700 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Alpaslan mahallesi çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 18:50 | 2013-05-08 19:03 | 0:13 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.04536 | 1900-01-04 14:57 | 0 | 0
| AF 701 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Bakraç kasabası | Yatan direkler doğrultuldu ve sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 17:00 | 2013-05-08 18:00 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| AF 702 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Esence hat başı | İzoletör değişimi yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 09:45 | 2013-05-09 10:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 17:14
| AF 703 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Ag direk yeri değişimi yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 10:20 | 2013-05-09 12:45 | 2:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 07:18 | 0 | 0
| AF 704 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Yazıköy hat başı | Ag sıkıbağ düşmesi yapıldı ve arıza giderildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 12:45 | 2013-05-09 15:55 | 3:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 13:10
| AF 705 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli-Bakraç çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 20:30 | 2013-05-09 21:10 | 0:40 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| AF 706 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Hüyüklü köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 19:55 | 2013-05-09 21:10 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| AF 707 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Kale imamlık kök bina Kale mahallesi | Ag atlama kopması yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 18:40 | 2013-05-09 19:00 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| AF 708 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kangal monoblok Kangal köyü | İletken kopması yapıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 16:00 | 2013-05-09 18:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:56
| AF 709 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina ağcaşar köyü | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-10 09:08 | 2013-05-10 18:30 | 9:22 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-16 22:46
| AF 710 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Büyüktatlar kasabası | Abone bağlantısı yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 14:05 | 2013-05-10 14:20 | 0:15 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AF 711 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Deveboynu köyü | İletken dolaşması açıldı ve ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 08:15 | 2013-05-10 09:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| AF 712 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Çalış köyü | Ag hat takibi yapıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 16:20 | 2013-05-10 17:30 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AF 713 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Deveboynu-Yeşildere mezrası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 18:15 | 2013-05-10 18:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AF 714 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Bakraç kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 19:35 | 2013-05-10 19:45 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AF 715 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli-Bakraç çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 11:53 | 2013-05-11 12:20 | 0:27 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.18842 | 1900-01-22 08:32 | 0 | 0
| AF 716 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Beyceğiz-sanayi çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 11:10 | 2013-05-11 11:30 | 0:20 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 0.83742 | 1900-04-12 19:14 | 0 | 0
| AF 717 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 11:10 | 2013-05-11 11:13 | 0:03 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.010468 | 1899-12-31 07:08 | 0 | 0
| AF 718 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Beyceğiz-sanayi çıkışı | Arıza altı kök binadan giriş mesnet izoletörü değiştirildi elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 12:50 | 2013-05-11 14:55 | 2:05 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:37 | 1901-10-09 18:13 | 0 | 0
| AF 719 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina ağcaşar köyü | Og ağaç kesimi yapıldı ve sıkıbağ değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 09:08 | 2013-05-11 15:00 | 5:52 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29 15:48
| AF 720 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kabaağaç-akçırı | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 10:55 | 2013-05-11 11:05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 721 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Hüyüklü köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 09:00 | 2013-05-11 11:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:56
| AF 722 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Sevin monoblok Büyüksevin köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 16:55 | 2013-05-11 17:05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 723 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Beyceğiz cami kök bina Beyceğiz mahallesi | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 09:00 | 2013-05-11 09:30 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| AF 724 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Esence hat başı | Arıza giderildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 09:05 | 2013-05-12 10:05 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 06:58
| AF 725 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Yazıköy hat başı | Arıza giderildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 10:18 | 2013-05-12 11:13 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 13:56
| AF 726 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Deveboynu-Yeşildere mezrası | Ağaç kesimi yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 10:35 | 2013-05-12 11:35 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 727 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç çıkışı | Og atlama kopması yapıldı ve sigorta değiştirildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 12:20 | 2013-05-12 19:00 | 6:40 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-30 22:27
| AF 728 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 14:23 | 2013-05-12 14:47 | 0:24 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.083742 | 1900-01-09 09:07 | 0 | 0
| AF 729 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli-Bakraç çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 14:55 | 2013-05-12 15:07 | 0:12 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.083742 | 1900-01-09 09:07 | 0 | 0
| AF 730 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca keşirlik kök bina Dağlıca kasabası | Haliç mermer ocağı ayırıcısı açıldı ve hat başı sigortası değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 20:20 | 2013-05-12 21:30 | 1:10 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 16:34 | 0 | 0
| AF 731 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Afşin lisesi kök bina Başüstü iğdemlik | Og direk yanmış değiştirildi ve elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 09:00 | 2013-05-13 15:50 | 6:50 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-03 17:02
| AF 732 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Gözpınar köyü | Ag direk doğrultuldu ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 13:30 | 2013-05-13 14:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 733 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Hilalkent kök bina efsus turan mah. | Direkte kaçak vardı.Arıza giderildi ve uçmuş olan evin elektriği kesildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 14:25 | 2013-05-13 14:35 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AF 734 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Yazıköy hat başı | ağaç kesimi yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 10:15 | 2013-05-13 11:42 | 1:27 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 08:47
| AF 735 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Altaş köyü | İletken kopması yapıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 16:00 | 2013-05-13 17:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| AF 736 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Küçüktatlar köyü | Ag iletken kopması yapıldı,ağaç kesildi ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 17:30 | 2013-05-13 19:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| AF 737 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag iletken kopması yapıldı,ağaç kesildi ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 16:15 | 2013-05-13 17:00 | 0:45 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:31 | 0 | 0
| AF 738 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok Çobanbeyli kasabası | İnşaata gelen teller kesildi ve alpek kablo çekildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 09:10 | 2013-05-14 09:45 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| AF 739 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Afşin lisesi kök bina Başüstü köyü | Sokak teşkilatı tamiri yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 08:58 | 2013-05-14 09:06 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.34839
| AF 740 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina kötüre köyü | İletken dolaşması açıldı ve Ağaç kesimi yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 09:30 | 2013-05-14 10:50 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| AF 741 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Yazıbelen çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 12:05 | 2013-05-14 12:35 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| AF 742 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş-göllüce mah. | Ag direk yeri değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 11:20 | 2013-05-14 12:50 | 1:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| AF 743 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider_3(Çoğulhan tevzi) Berçenek monoblok Tatlar grubu çıkışı | Og hattında yıldırım vurmasından dılayı patlayan izoletör değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 14:55 | 2013-05-14 16:00 | 1:05 | 0 | 4200.9298 | 0 | 0 | 0 | 1900-07-07 15:00 | 0 | 0
| AF 744 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider_3(Çoğulhan tevzi) Berçenek monoblok Çomudüz köyü | Og hattında yıldırım vurmasından dılayı patlayan izoletör değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 13:10 | 2013-05-14 16:00 | 2:50 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 19:21
| AF 745 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Karagöz monoblok Karagöz köyü | Ağaç kesimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 10:00 | 2013-05-15 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| AF 746 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Alpaslan mahallesi çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 16:10 | 2013-05-15 16:20 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| AF 747 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 14:00 | 2013-05-15 14:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 748 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 19:35 | 2013-05-15 19:45 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AF 749 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina alimpınar köyü | Ağaç kesimi yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 16:50 | 2013-05-15 17:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 04:39
| AF 750 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 09:45 | 2013-05-16 10:00 | 0:15 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| AF 751 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 09:15 | 2013-05-16 11:00 | 1:45 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.73274 | 1900-03-30 19:50 | 0 | 0
| AF 752 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Doğanköy TM Fider 3 çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 11:45 | 2013-05-16 11:47 | 0:02 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 0.076763 | 1900-01-08 12:22 | 0 | 0
| AF 753 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Doğanköy TM Fider 10 çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 12:05 | 2013-05-16 12:15 | 0:10 | 165.8084 | 20552.6758 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:38 | 1900-05-21 17:27 | 0 | 0
| AF 754 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | İletken kopması yapıldı arızası giderildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 12:00 | 2013-05-16 12:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AF 755 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok sinekli (İğdemlik) çıkışı | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 14:25 | 2013-05-16 14:38 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:46
| AF 756 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Eshab-ı Kehf Caddesi kök bina Pınarbaşı mah. | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 09:35 | 2013-05-16 10:00 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| AF 757 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Eshab-ı Kehf Caddesi kök bina Pınarbaşı mah. | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 18:45 | 2013-05-16 19:10 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| AF 758 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Esence hat başı | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 17:40 | 2013-05-16 17:50 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AF 759 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok sinekli (İğdemlik)köyü | Ag iletken dolaşıklığı açıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 19:45 | 2013-05-16 20:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| AF 760 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Esence hat başı | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 13:20 | 2013-05-16 13:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AF 761 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Çağılhan köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 17:00 | 2013-05-16 17:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AF 762 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Altaş Hat başı | Og hat takibi yapıldı ,trafolar kontrol edildi ve sigortalar değiştirildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 14:15 | 2013-05-16 14:50 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 14:54
| AF 763 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Çağılhan köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 15:10 | 2013-05-16 15:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 764 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Ag atlama kopması yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 16:45 | 2013-05-16 17:00 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| AF 765 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli-Bakraç çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 05:36 | 2013-05-17 06:26 | 0:50 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.34892 | 1900-02-11 06:01 | 0 | 0
| AF 766 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Arıtaş çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 07:46 | 2013-05-17 08:29 | 0:43 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.15004 | 1900-01-17 14:21 | 0 | 0
| AF 767 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Ortaklı köyü | Çürük ve kırık direk değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 10:15 | 2013-05-17 12:40 | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 07:33
| AF 768 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok sinekli (İğdemlik) çıkışı | Ayırıcı kapatıldı ve og sigortalar değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 14:12 | 2013-05-17 14:28 | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:10
| AF 769 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 15:18 | 2013-05-17 15:50 | 0:32 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.44662 | 1900-02-23 08:39 | 0 | 0
| AF 770 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 15:18 | 2013-05-17 16:03 | 0:45 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| AF 771 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | dolaşıklık açıldı ve sehim alındı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 17:25 | 2013-05-18 19:30 | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 13:27
| AF 772 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan kök bina Alemdar çıkışı | Og camper atlaması yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 21:46 | 2013-05-18 22:15 | 0:29 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 19:13 | 0 | 0
| AF 773 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok sinekli (İğdemlik)köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 09:20 | 2013-05-18 09:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 774 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Bakraç-Şahinkaya mah. | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 09:50 | 2013-05-18 10:00 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AF 775 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Alpaslan mah. | Şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 10:25 | 2013-05-19 10:50 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AF 776 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Halk eğitim kök bina yeşilyurt mah. | Ayırıcı kaçırıyordu.Açma kapama yapıldı ve elekrrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 20:20 | 2013-05-19 20:35 | 0:15 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AF 777 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag direk yer değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 09:20 | 2013-05-20 10:55 | 1:35 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:24 | 0 | 0
| AF 778 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Kaymakamlık lojmanı kök bina yeşilyurt mah. | Alpek kablo çekildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 09:47 | 2013-05-20 11:58 | 2:11 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 19:01 | 0 | 0
| AF 779 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina G.o.paşa mah. | 2 tane sıkıbağ düşmesi yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 16:30 | 2013-05-20 17:00 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| AF 780 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Karagöz yolu kök bina G.o.paşa mah. | 2 dirfek arası alpek kablo çekildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 17:00 | 2013-05-20 18:00 | 1:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| AF 781 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok sinekli (İğdemlik) çıkışı | VHD izoletör değiştirildi ve Seksiyonel ayarı yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 14:23 | 2013-05-21 15:15 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 19:03
| AF 782 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 19:12 | 2013-05-21 20:00 | 0:48 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 15:10
| AF 783 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 06:00 | 2013-05-22 06:37 | 0:37 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.51641 | 1900-03-04 00:16 | 0 | 0
| AF 784 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 06:00 | 2013-05-22 06:49 | 0:49 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.34194 | 1900-02-10 09:15 | 0 | 0
| AF 785 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 07:00 | 2013-05-22 07:22 | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 16:57
| AF 786 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç çıkışı | Og hattında ağaç kesimi yapıldı ve sehim alındı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 11:17 | 2013-05-22 14:19 | 3:02 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-23 11:32
| AF 787 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | Ag sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 09:55 | 2013-05-22 11:30 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:27
| AF 788 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Esence hat başı | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 17:05 | 2013-05-22 17:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AF 789 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Deveboynu-Yeşildere mezrası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 18:30 | 2013-05-22 18:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 790 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Doğanköy TM Fider 10 çıkışı | Kesiciler kapatıldı enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 10:30 | 2013-05-23 10:40 | 0:10 | 165.8084 | 20552.6758 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:38 | 1900-05-21 17:27 | 0 | 0
| AF 791 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca kök bina Dağlıca kasabası | Ag sigorta değiştirildi ve Şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 08:40 | 2013-05-23 09:45 | 1:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 12:50 | 0 | 0
| AF 792 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Kaymakamlık lojmanı kök bina yeşilyurt mah. | Şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 10:30 | 2013-05-23 10:50 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AF 793 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Kargabük köyü | Ag direk yeri değiştirildi ve seksiyoner ayarlandı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 11:40 | 2013-05-23 12:45 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| AF 794 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Afşin lisesi kök bina Pınarbaşı mah. | Ag iletken düşmesi yapıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 16:00 | 2013-05-23 16:20 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| AF 795 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Gerger mah. | Sokak fazı çekildi ve Ag bakım onarım yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 10:40 | 2013-05-24 15:20 | 4:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-13 09:08 | 0 | 0
| AF 796 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | Ag hat takibi yapıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 12:30 | 2013-05-24 14:20 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 08:57
| AF 797 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) hastane kök bina yeşilyurt mah. | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 18:20 | 2013-05-24 18:45 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| AF 798 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 16:00 | 2013-05-24 16:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| AF 799 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca keşirlik kök bina dokuztay köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 19:55 | 2013-05-24 20:05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 800 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag atlama kopması yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 20:35 | 2013-05-24 21:25 | 0:50 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:54 | 0 | 0
| AF 801 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Doğanköy TM Fider 10 çıkışı | Kesiciler kapatıldı enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 08:03 | 2013-05-25 08:10 | 0:07 | 165.8084 | 20552.6758 | 0 | 0 | 0.80601 | 1900-04-08 21:49 | 0 | 0
| AF 802 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Altunelma nene mah. | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 08:30 | 2013-05-25 09:30 | 1:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| AF 803 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Berçenek köyü | Vhd izoletör ve og sigorta değişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 10:45 | 2013-05-25 12:00 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| AF 804 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç çıkışı | Kabaağaç hattı Göksun grubundan beslendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 17:40 | 2013-05-25 20:15 | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-15 06:00
| AF 805 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Ördek köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 21:15 | 2013-05-25 22:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| AF 806 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Berçenek köyü | Parafodur takıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 16:35 | 2013-05-25 17:45 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AF 807 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır kasabası | Ag camper alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 09:22 | 2013-05-26 09:50 | 0:28 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 12:55 | 0 | 0
| AF 808 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır kasabası | Ag camper alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 11:10 | 2013-05-26 11:16 | 0:06 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.97244 | 0 | 0
| AF 809 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır kasabası | Abone kablosu yanmış.Kesildi ve arıza giderildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 11:40 | 2013-05-26 14:25 | 2:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 17:49 | 0 | 0
| AF 810 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Gerger mah. | Ag hat bakım onarım yapıldı ve sokak fazı çekildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 09:00 | 2013-05-26 14:00 | 5:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-16 14:55 | 0 | 0
| AF 811 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | Og mesnet izoletör ve sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 16:35 | 2013-05-26 17:15 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AF 812 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Ördek köyü | Şalter değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 08:50 | 2013-05-26 09:50 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 813 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca keşirlik kök bina topaktaş köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 19:40 | 2013-05-26 19:50 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 814 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 18:30 | 2013-05-26 21:00 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:56
| AF 815 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | dolaşıklık açıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 09:25 | 2013-05-27 13:55 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| AF 816 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Hüyüklü köyü | Belediyenin yol çalışmasından dolayı 8 adet direk yerleri değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 09:08 | 2013-05-27 16:41 | 7:33 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 15:42
| AF 817 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Altunelma nene mah. | İletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 16:30 | 2013-05-27 17:30 | 1:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| AF 818 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina yukarı kargabük köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 17:40 | 2013-05-27 18:40 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| AF 819 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 21:05 | 2013-05-27 22:55 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 08:57
| AF 820 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina alimpınar köyü | Kontaktör değişimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 09:10 | 2013-05-28 09:25 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AF 821 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Kabaağaç hattı | Kabaağaç devre seksoneri açıldı.Röle ekibi tarafından röle ayırı yapıldı.Hat tekrar beslendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 11:10 | 2013-05-28 12:06 | 0:56 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 01:42
| AF 822 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 12:05 | 2013-05-28 12:40 | 0:35 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.48849 | 1900-02-28 13:13 | 0 | 0
| AF 823 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 12:05 | 2013-05-28 12:55 | 0:50 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.34892 | 1900-02-11 06:01 | 0 | 0
| AF 824 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Kabaağaç hattı | Kabaağaç devre seksoneri açıldı.Röle ekibi tarafından röle ayırı yapıldı.Hat tekrar beslendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 14:08 | 2013-05-28 15:12 | 1:04 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 12:14
| AF 825 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli-Bakraç çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 12:30 | 2013-05-28 13:04 | 0:34 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.23727 | 1900-01-28 09:51 | 0 | 0
| AF 826 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) hastane kök bina yeşilyurt mah. | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 17:20 | 2013-05-28 17:30 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AF 827 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Ördek köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 17:00 | 2013-05-28 18:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| AF 828 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Bakraç kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 14:15 | 2013-05-28 14:25 | 0:10 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| AF 829 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Kabaağaç hattı | Kabaağaç devre seksoneri açıldı.Röle ekibi tarafından röle ayırı yapıldı.Hat tekrar beslendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 10:58 | 2013-05-29 12:20 | 1:22 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 23:55
| AF 830 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır kasabası Yeşiloba mah. | ağaç kesimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 10:48 | 2013-05-29 11:30 | 0:42 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 19:22 | 0 | 0
| AF 831 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 12:45 | 2013-05-29 13:00 | 0:15 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| AF 832 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Kabaağaç hattındaki arızadan dolayı camper alma ve bağlama yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 14:05 | 2013-05-29 14:50 | 0:45 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.15702 | 1900-01-18 11:06 | 0 | 0
| AF 833 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | İletken dolaşması açıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 15:10 | 2013-05-29 15:30 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| AF 834 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Fidanlık kök bina Kale mahallesi | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 15:15 | 2013-05-29 15:35 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| AF 835 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Karagöz yolu kök bina Dedebaba mahallesi | Alpek kablo çekildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 09:38 | 2013-05-30 11:25 | 1:47 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 21:57 | 0 | 0
| AF 836 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır kasabası | Ag iletken dolaşması yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 21:05 | 2013-05-30 22:40 | 1:35 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:24 | 0 | 0
| AF 837 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Ördek köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 18:10 | 2013-05-30 20:10 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| AF 838 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Ortaklı köyü | Ag iletken dolaşması açıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 09:28 | 2013-05-31 11:10 | 1:42 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:33
| AF 839 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli-Bakraç çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 13:15 | 2013-05-31 13:38 | 0:23 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.1605 | 1900-01-18 21:29 | 0 | 0
| AF 840 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Kuşkayası monoblok Kuşkayası köyü | Ag hat bakım onarım yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 09:20 | 2013-05-31 12:20 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| AF 841 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli-Bakraç çıkışı | Çobanbeyli giriş monobloktan Çobanbeyli çıkışı açıldı hat beslendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 13:53 | 2013-05-31 14:32 | 0:39 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.27216 | 1900-02-01 17:39 | 0 | 0
| AF 842 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok Çobanbeyli kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 13:53 | 2013-05-31 15:08 | 1:15 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-12 22:23 | 0 | 0
| AF 843 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 18:20 | 2013-05-31 18:55 | 0:35 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.48849 | 1900-02-28 13:13 | 0 | 0
| AF 844 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 18:20 | 2013-05-31 19:20 | 1:00 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| NUR0083 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) PTT TR | GEÇİCİ ABONE BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 09:10 | 2013-05-01 09:20 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| NUR0084 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ TR AZİZLER | AGAÇ İÇİNDEN GECEN AÇIK HAT ALPEK İLE DEGİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 10:10 | 2013-05-03 10:45 | 0:35 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:44 | 0 | 0
| NUR0085 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KULLAR ES TR KADİR | KNALİZASYON ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KOPAN HAT BAGLANDI | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-05 13:10 | 2013-05-05 13:30 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| NUR0086 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) TATLAR HAT BAŞI TATLAR KUZ | KOPAN JUMPER BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-07 08:00 | 2013-05-07 08:30 | 0:30 | 0 | 263.3937 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 11:42 | 0 | 0
| NUR0087 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) BARIŞ HATBAŞI | AÇIK OLAN AYIRICI KAPATILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 08:05 | 2013-05-08 08:30 | 0:25 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 06:13 | 0 | 0
| NUR0088 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ TR AZİZLER | ABONE HATTI KLEMENSLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 12:10 | 2013-05-10 12:35 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| NUR0089 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) PTT TR | ABONE HATTI KLEMENSLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 12:10 | 2013-05-11 12:20 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| NUR0090 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) HANÇIPLAKLAR MONOB. NURHAK | FİDER 7 AÇTI | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 10:40 | 2013-05-11 10:50 | 0:10 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| NUR0091 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) HÜYÜK TR OKUL | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 18:40 | 2013-05-12 18:50 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| NUR0092 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) ALÇİÇEK TR1 | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 17:10 | 2013-05-12 17:30 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| NUR0093 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) HANÇIPLAK TR | KIRIK OLAN 2 ADET AG DİREĞİ DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 09:10 | 2013-05-17 12:30 | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| NUR0094 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN T.M FİDER 7 | FİDER 7 AÇTI | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 11:46 | 2013-05-20 11:53 | 0:07 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.073274 | 1900-01-08 01:59 | 0 | 0
| NUR0095 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KULLAR ES TR CAMİİ | AG DİREGİ KAYDIRILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 16:35 | 2013-05-20 17:53 | 1:18 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 20:29 | 0 | 0
| NUR0096 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KULLAR ES TR FIRIN | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 19:41 | 2013-05-24 19:55 | 0:14 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.51215 | 0 | 0
| NUR0097 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) UMUTLU | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 16:10 | 2013-05-26 16:27 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.74032
| NUR0098 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KIZILCA HAT BAŞI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 16:20 | 2013-05-26 16:39 | 0:19 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.82742
| NUR0099 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) TATLAER P BAŞ E TR 2 NOLU | 2 ADET DİREK YERİ DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 09:20 | 2013-05-28 10:39 | 1:19 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 21:22 | 0 | 0
| NUR0100 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KÜLLÜ TR | ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 16:10 | 2013-05-28 16:25 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| NUR0101 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KULLAR YE TR EMİN KIRIK | ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 17:10 | 2013-05-29 17:20 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| EKN0210 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) UZUNÇAYIR TR ÇIKIŞ | AG HATBAKIMI YAPILDI ÇÜRÜK AG DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ YATAN DİREKLER DÜZELTİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-07 09:40 | 2013-05-07 14:00 | 4:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:53
| EKN0211 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) ORTAOYMAK TR ÇIKIŞ1 | KIRILAN AG İZALATÖRÜ DEĞİŞTİRİLDİ SIKI BAĞDAN DÜSEN İLETKEN BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-07 18:00 | 2013-05-07 19:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.8737
| EKN0212 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) GÜLLÜK TR SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-07 19:40 | 2013-05-07 20:25 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| EKN0213 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) AMBAR AMBAR TR | OG DİREK YERİ DEĞİŞTİRİLDİ HATTIN SEHİMİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-08 09:40 | 2013-05-08 14:00 | 4:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 15:29
| EKN0214 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) GÖZPINAR TR ÇIKIŞ 1 | KIRILAN AG İZALATÖRÜ DEĞİŞ Tİ ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 18:05 | 2013-05-08 18:45 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| EKN0215 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) UZUNÇAYIR TR SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 09:15 | 2013-05-09 09:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| EKN0216 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) FATİHLER TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTAŞI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 09:20 | 2013-05-11 09:55 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| EKN0217 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) ÇİFLİKKALE TR ÇIKIŞ 1 | AG HAT BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-13 10:00 | 2013-05-13 11:35 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:27
| EKN0218 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) HANÇIPLAK MONBLOK EKİNÖZÜ ÇIKIŞI | ALIŞAR HATTIN DA KOPAN İLETKEN NEDENİ İLE AÇAN ÇIKIŞA ENERJİ VBERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 09:55 | 2013-05-14 10:30 | 0:35 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.36637 | 1900-02-13 09:55 | 0 | 0
| EKN0219 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) HANÇIPLAK MONBLOK EKİNÖZÜ ÇIKIŞI | ALIŞAR HATTIN DA KOPAN İLETKEN NEDENİ İLE AÇAN ÇIKIŞA ENERJİ VBERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 09:55 | 2013-05-14 10:30 | 0:35 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 1900-01-01 03:04 | 1900-04-22 21:34
| EKN0220 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) MADEN MONBLOK GELLEVİZ ÇIKIŞI | ALIŞAR HATTIN DA KOPAN İLETKEN NEDENİ İLE AÇAN ÇIKIŞA ENERJİ VBERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 09:55 | 2013-05-14 11:15 | 1:20 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 1900-05-09 04:05
| EKN0221 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) GAZİLER MONOBLOK ALIŞAR ÇIKIŞI | ALIŞAR HATTIN DA KOPAN İLETKENLER BAĞLANDI ATAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 09:55 | 2013-05-14 15:00 | 5:05 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-20 16:04
| EKN0222 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KARABÖRKLER TR ÇIKIŞ 1 | AG HAT BAKIMI YAPILDI ÇÜRÜK AG DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ YATIK DİREKLER DÜZELTİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-15 10:15 | 2013-05-15 12:30 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:26
| EKN0223 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KÖŞEDERE TR ÇIKIŞ 1 | İKİ DİREK ARASI ALPEK İLETKEN ÇEKİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-15 13:30 | 2013-05-15 14:55 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:28
| EKN0224 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) A İÇME MERKEZ TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 14:10 | 2013-05-16 14:30 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| EKN0225 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KIRCIUŞAĞI TR. TR | MÜTAİT ÇALIŞMASI NEDENİ İLE ENERJİ KESİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-16 09:55 | 2013-05-16 17:20 | 7:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 09:06
| EKN0226 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) IRGAT 2 TR ÇIKIŞ 1 | SEHİM ALINDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-17 09:10 | 2013-05-17 09:55 | 0:45 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:31 | 0 | 0
| EKN0227 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) AKPINAR TR. ÇIKIŞ 1 | AG HATBAKIMI YAPILDI ÇÜRÜK AG DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ YATAN DİREKLER DÜZELTİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-22 10:00 | 2013-05-22 17:40 | 7:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 17:48
| EKN0228 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) DERE AĞZI TR SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 13:15 | 2013-05-24 13:50 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| EKN0229 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) SARIGÖL 1 TR ÇIKIŞ 1 | AG DE SIKI BAĞDAN DÜŞEN İLETKEN BAĞLANDI ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 13:15 | 2013-05-31 13:35 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| TUR 0107 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI DOLUCA KÖYÜ TR | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1 DİREK ARASI 5 TERTİP İLETKEN ÇEKİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 10:15 | 2013-05-01 11:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| TUR 0108 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU BELEDİYE YANI KÖK BİNASI İSTASYON MAH. ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN AÇAN İSTASYON MAH. ÇIKIŞI TEKRAR KAPATILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 18:00 | 2013-05-01 18:10 | 0:10 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| TUR 0109 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI YAVUZLAR YENİ TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 17:15 | 2013-05-02 17:25 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0110 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU CECELİ KÖK BİNASI B. İMALI KÖYÜ 2 NOLU TR | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1 DİREK ARASI ALPEK İLETKEN ÇEKİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 09:45 | 2013-05-03 10:45 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| TUR 0111 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI YOLDERESİ ÇIKIŞI | AKIMDAN DOLAYI AÇAN YOLDERESİ ÇIKIŞI TEKRAR KAPATILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 17:45 | 2013-05-03 18:00 | 0:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| TUR 0112 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI YOLDERESİ 1 NOLU TR | ABONE BAĞLANTISI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 18:25 | 2013-05-03 18:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0113 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI YOLDERESİ 1 NOLU TR | ABONE BAĞLANTISI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 16:50 | 2013-05-04 17:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0114 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | TOPRAK KORUMADAN AÇAN YAZI KÖY GRUBU ÇIKIŞI TEKRAR KAPATILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 18:20 | 2013-05-06 18:50 | 0:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| TUR 0115 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI KÖRGOCALAR OBASI TR | İLETKEN KOPUĞU EKLENEREK HATTA ENERJİ VERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 10:05 | 2013-05-07 10:20 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| TUR 0116 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI AYDINLAR MONOBLOK YENİPINAR ESKİ TR | BİR KOLDA ENERJİ YOKTU NH BUŞON TAKILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 16:55 | 2013-05-08 17:05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0117 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN YAZI KÖY GRUBU TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 17:15 | 2013-05-08 17:35 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| TUR 0118 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU MEZARLIK YANI KÖK BİNASI EVRİ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN EVRİ ÇIKIŞI TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 17:15 | 2013-05-09 17:29 | 0:14 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 12:55 | 0 | 0
| TUR 0119 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN YAZI KÖY GRUBU TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 12:00 | 2013-05-10 12:15 | 0:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| TUR 0120 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI AYDINLAR MONOBLOK YEŞİLYÖRE GRUBU | İLETKEN VE JAMPER KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 23:45 | 2013-05-10 11:00 | 11:15 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 1900-01-03 17:03 | 1901-08-05 21:11 | 0 | 0
| TUR 0121 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU MEZARLIK YANI KÖK BİNASI TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAAN AÇAN TÜRKOĞLU MERKEZ ÇIKIŞI TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 14:30 | 2013-05-16 14:45 | 0:15 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| TUR 0122 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN YAZI KÖY GRUBU TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 15:10 | 2013-05-16 15:30 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| TUR 0123 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK YENİ MAH. TR | 2 ADET ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 10:45 | 2013-05-17 11:05 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| TUR 0124 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN YAZI KÖY GRUBU TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 06:45 | 2013-05-18 07:05 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| TUR 0125 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 1 KAHRAMANMARAŞ KILILI TM FİDER 1 KAHRAMANMARAŞ | OG İLETKENE AĞAÇ DÜŞÜRÜLMESİ NEDENİYLE AÇAN K.MARAŞ 1 FİDERİ DÜŞEN AĞACIN İLETKEN ÜZERİNDEN ALINARAK HATTA ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 16:09 | 2013-05-18 17:14 | 1:05 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-20 16:10 | 0 | 0
| TUR 0126 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU ŞEKEROBA MERKEZ KÖK BİNASI ŞEKEROBA NUMUNEEVLER MAH. TR KISMİ | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 18:10 | 2013-05-20 18:20 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| TUR 0127 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI FATİH MAH. YENİ TR | 1 ADET YENİ ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 11:10 | 2013-05-21 11:20 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| TUR 0128 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI AYDINLAR MONOBLOK YENİPINAR ESKİ TR | BİR KOLDA ENERJİ YOKTU NH BUŞON TAKILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 09:15 | 2013-05-22 09:20 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| TUR 0129 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU BEYOĞLU İNÖNÜ KÖK BİNASI CUMHURİYET MAH. 2 NOLU TR | BİR KOLDA ENERJİ YOKTU NH BUŞON TAKILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 22:10 | 2013-05-22 22:20 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| TUR 0130 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU BEYOĞLU K.PAŞA MAH. MONOBLOK K.PAŞA MAH. 2 NOLU TR | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI ALPEK İLETKEN ÇEKİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 10:15 | 2013-05-23 10:35 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| TUR 0131 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI AYDINLAR MONOBLOK AYDINKAVAK KÖYÜ 1 NOLU TR | TARIMSAL SULAMA ABON EBAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 17:45 | 2013-05-23 17:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0132 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK BEYOĞLU ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN AÇAN BEYOĞLU ÇIKIŞI TEKRAR KAPATILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 11:15 | 2013-05-24 11:30 | 0:15 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.15702 | 1900-01-18 11:06 | 0 | 0
| TUR 0133 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI HOPURLU ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HOPURLU ÇIKIŞI TEKRAR KAPATILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 12:40 | 2013-05-25 13:15 | 0:35 | 0 | 1867.0799 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-13 09:08 | 0 | 0
| TUR 0134 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | ÖZEL TR'DEN GELEN ARIZADAN DOLAYI ÖZEL TR HAT BAŞI AÇILDI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-25 14:10 | 2013-05-25 14:35 | 0:25 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.087231 | 1900-01-09 19:30 | 0 | 0
| TUR 0135 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 TAHTALIDEDELER MONOBLOK MİNEHÖYÜK 1 NOLU TR | SOKAK AYDINLATMA İLETKEN DOLAŞIĞI AÇILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 17:15 | 2013-05-25 17:25 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0136 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU ŞEKEROBA MERKEZ KÖK BİNASI NUMUNEEVLER MAH. TR | AG JAMPER BAĞLANTILARI YENİLENDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 12:10 | 2013-05-26 12:25 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| TUR 0137 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI AYDINLAR MONOBLOK AYDINKAVAK KÖYÜ 4 NOLU TR | İLETKEN DOLAŞIĞI AÇILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 17:45 | 2013-05-26 18:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| TUR 0138 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI DOLUCA KÖYÜ TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 17:05 | 2013-05-27 17:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0139 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN AÇAN FEVZİPAŞA ÇIKIŞI TEKRAR KAPATILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 14:55 | 2013-05-27 15:10 | 0:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| TUR 0140 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU MEZARLIK YANI KÖK BİNASI GÜÇSAN ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN AÇAN GÜÇSAN ÇIKIŞI TEKRAR KAPATILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 18:35 | 2013-05-27 18:45 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| TUR 0141 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK YENİ MAH. TİGEM YANI TR | İHTİYAÇTAN DOLAYI 1 ADET AG AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 09:45 | 2013-05-28 10:20 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| TUR 0142 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 TAHTALIDEDELER MONOBLOK ÖZBEK KÖYÜ TR | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1 DİREK ARASI ALPEK İLETKEN ÇEKİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 09:30 | 2013-05-29 10:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| TUR 0143 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU MEZARLIK YANI KÖK BİNASI SAĞLIK OCAĞI YANI TR | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI K1 KAFES DİREK YER DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 09:15 | 2013-05-30 10:05 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| TUR 0144 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU BELEDİYE YANI KÖK BİNASI İSTASYON MAH. 1 NOLU TR | GEÇİCİ ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-31 11:10 | 2013-05-31 11:20 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| PAZ0200 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) DAMLATAŞ KÖK KANTARMA ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 08:38 | 2013-05-01 09:30 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 06:21
| PAZ0201 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 06:45 | 2013-05-01 07:42 | 0:57 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-01 07:26 | 1900-05-02 15:53
| PAZ0202 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 16:34 | 2013-05-02 17:08 | 0:34 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 18:26
| PAZ0203 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) fider-6(Evri Türkoğlu) fider-6(Evri Türkoğlu) | TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 06:10 | 2013-05-02 06:35 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| PAZ0204 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 16:10 | 2013-05-04 16:30 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| PAZ0205 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 16:10 | 2013-05-04 17:30 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 19:21
| PAZ0206 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DSİ GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-04 18:20 | 2013-05-04 18:53 | 0:33 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.11514 | 1900-01-13 06:33 | 0 | 0
| PAZ0207 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK İĞDELİ GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-04 18:20 | 2013-05-04 18:53 | 0:33 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.33431 | 1900-01-16 21:34
| PAZ0208 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) | TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 15:58 | 2013-05-04 16:13 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| PAZ0209 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 06:23 | 2013-05-06 07:00 | 0:37 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.37484 | 1900-01-19 01:38
| PAZ0210 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK PAZARCIK ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 14:00 | 2013-05-06 14:12 | 0:12 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.25122 | 1900-01-30 03:22 | 0 | 0
| PAZ0211 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) GAZİ KÖK SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 14:00 | 2013-05-06 14:32 | 0:32 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.11166 | 1900-01-12 20:10 | 0 | 0
| PAZ0212 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 09:30 | 2013-05-06 09:52 | 0:22 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.8915 | 1900-02-15 17:30
| PAZ0213 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 18:30 | 2013-05-06 19:00 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| PAZ0214 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK KARAÇAY GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-06 12:00 | 2013-05-06 12:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| PAZ0215 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 14:50 | 2013-05-06 15:10 | 0:20 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| PAZ0216 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) fider-1(Pazarcık-1) fider-1(Pazarcık-1) | SİGORTA DEĞİŞİMİ | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-06 12:08 | 2013-05-06 12:55 | 0:47 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 21:43 | 1900-04-10 23:12
| PAZ0217 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) YUKARIKAZA MONOBLOK | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-07 13:28 | 2013-05-07 15:30 | 2:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 07:31
| PAZ0218 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) YAŞİL HES MONOBLOK EVRİ TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | SIKIBAĞ KOPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 17:30 | 2013-05-07 18:00 | 0:30 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| PAZ0219 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) fider-6(Evri Türkoğlu) fider-6(Evri Türkoğlu) | TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 17:20 | 2013-05-07 17:30 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| PAZ0220 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK ALİBEYUŞAĞI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 07:30 | 2013-05-09 08:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 04:39
| PAZ0221 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) TOTAL MONOBLOK TOTAL ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 11:50 | 2013-05-09 12:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| PAZ0222 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) YAŞİL HES MONOBLOK EVRİ TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 14:50 | 2013-05-09 15:15 | 0:25 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| PAZ0223 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK CENNETPINARI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 18:30 | 2013-05-09 19:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| PAZ0224 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK UFACIKLI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 12:20 | 2013-05-11 13:00 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-01 02:19
| PAZ0225 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 14:46 | 2013-05-11 15:00 | 0:14 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.14183 | 1900-01-06 14:14
| PAZ0226 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 22:40 | 2013-05-11 22:55 | 0:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| PAZ0227 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK İĞDELİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 11:30 | 2013-05-11 12:15 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| PAZ0228 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) YAŞİL HES MONOBLOK EVRİ TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 11:00 | 2013-05-11 11:18 | 0:18 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.12561 | 1900-01-14 13:41 | 0 | 0
| PAZ0229 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DSİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 11:40 | 2013-05-11 12:15 | 0:35 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.12212 | 1900-01-14 03:18 | 0 | 0
| PAZ0230 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK İĞDELİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 16:20 | 2013-05-11 16:40 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| PAZ0231 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) fider-9(Pazarcık-2) fider-9(Pazarcık-2) | AŞIRI AKIM | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 11:28 | 2013-05-11 11:44 | 0:16 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.44662 | 1900-02-23 08:39 | 0 | 0
| PAZ0232 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) fider-9(Pazarcık-2) fider-9(Pazarcık-2) | AŞIRI AKIM | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 14:39 | 2013-05-11 14:52 | 0:13 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.36288 | 1900-02-12 23:32 | 0 | 0
| PAZ0233 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | JUMPER KOPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 10:45 | 2013-05-12 11:00 | 0:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| PAZ0234 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK UFACIKLI GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 18:30 | 2013-05-12 19:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-17 15:29
| PAZ0235 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 12:30 | 2013-05-12 13:05 | 0:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.35458 | 1900-01-17 23:36
| PAZ0236 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 15:13 | 2013-05-12 15:40 | 0:27 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 02:38
| PAZ0237 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 06:31 | 2013-05-13 07:35 | 1:04 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:15 | 1900-05-17 20:21
| PAZ0238 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 08:23 | 2013-05-13 08:40 | 0:17 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.17222 | 1900-01-08 05:17
| PAZ0239 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 18:43 | 2013-05-13 19:05 | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 11:55
| PAZ0240 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) fider-9(Pazarcık-2) fider-9(Pazarcık-2) | AŞIRI AKIM | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 18:34 | 2013-05-13 18:55 | 0:21 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.58619 | 1900-03-12 15:52 | 0 | 0
| PAZ0241 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK UFACIKLI GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 10:20 | 2013-05-14 11:10 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 08:54
| PAZ0242 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 11:53 | 2013-05-14 12:30 | 0:37 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.37484 | 1900-01-19 01:38
| PAZ0243 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 13:48 | 2013-05-14 14:20 | 0:32 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.32418 | 1900-01-16 08:33
| PAZ0244 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 18:38 | 2013-05-14 19:00 | 0:22 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.22288 | 1900-01-10 22:22
| PAZ0245 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) fider-9(Pazarcık-2) fider-9(Pazarcık-2) | TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 13:22 | 2013-05-14 13:40 | 0:18 | 0 | 0 | 116.7059 | 6248.1711 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:01 | 1900-03-18 02:27
| PAZ0246 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 14:33 | 2013-05-16 15:25 | 0:52 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.5268 | 1900-01-27 04:53
| PAZ0247 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 19:00 | 2013-05-16 19:35 | 0:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.35458 | 1900-01-17 23:36
| PAZ0248 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 20:40 | 2013-05-16 20:49 | 0:09 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.091176 | 1900-01-03 21:09
| PAZ0249 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 22:44 | 2013-05-16 22:55 | 0:11 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.11144 | 1900-01-04 23:11
| PAZ0250 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 13:45 | 2013-05-16 14:50 | 1:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.6585 | 1900-02-03 06:06
| PAZ0251 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK İĞDELİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 15:40 | 2013-05-16 16:00 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| PAZ0252 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 19:10 | 2013-05-16 19:30 | 0:20 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| PAZ0253 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 00:10 | 2013-05-17 00:22 | 0:12 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.12157 | 1900-01-05 12:12
| PAZ0254 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 00:30 | 2013-05-17 01:00 | 0:30 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| PAZ0255 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 09:58 | 2013-05-17 10:30 | 0:32 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.32418 | 1900-01-16 08:33
| PAZ0256 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 18:20 | 2013-05-17 20:30 | 2:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:36 | 1900-03-10 12:13
| PAZ0257 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 10:25 | 2013-05-17 11:00 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| PAZ0259 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | SIKIBAĞ KOPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 23:00 | 2013-05-18 01:18 | 2:18 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 09:33 | 1900-03-14 20:21
| PAZ0260 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) TOTAL MONOBLOK TOTAL ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 07:45 | 2013-05-17 08:15 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| PAZ0261 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 06:30 | 2013-05-17 08:33 | 2:03 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-03 23:37 | 1900-09-22 20:23
| PAZ0262 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 19:30 | 2013-05-17 20:00 | 0:30 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| PAZ0263 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KUZKENT GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 17:50 | 2013-05-18 18:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| PAZ0264 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 07:00 | 2013-05-20 07:41 | 0:41 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.41536 | 1900-01-21 05:42
| PAZ0265 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) YAŞİL HES MONOBLOK EVRİ TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 09:30 | 2013-05-20 10:05 | 0:35 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.24425 | 1900-01-29 06:37 | 0 | 0
| PAZ0266 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 16:30 | 2013-05-20 16:45 | 0:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| PAZ0267 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DSİ GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 16:35 | 2013-05-20 16:45 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| PAZ0268 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 04:00 | 2013-05-21 04:30 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| PAZ0269 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK PAZARCIK ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 13:58 | 2013-05-22 14:05 | 0:07 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.14655 | 1900-01-17 03:58 | 0 | 0
| PAZ0270 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 13:30 | 2013-05-22 13:45 | 0:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| PAZ0271 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 19:17 | 2013-05-23 19:40 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 00:28
| PAZ0272 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) BELEDİYE KÖK TEDAŞ ÇIKIŞI | ENERJİ KESİNTİ MÜSADESİNE İSTİNADEN | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-23 16:00 | 2013-05-23 19:00 | 3:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| PAZ0273 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK ALİBEYUŞAĞI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 22:30 | 2013-05-24 23:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| PAZ0274 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 08:39 | 2013-05-25 09:00 | 0:21 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.21275 | 1900-01-10 09:21
| PAZ0275 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 08:39 | 2013-05-25 09:30 | 0:51 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-01 07:33
| PAZ0276 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KUZKENT GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 09:48 | 2013-05-25 11:00 | 1:12 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-24 02:01
| PAZ0277 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK ALİBEYUŞAĞI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 07:33 | 2013-05-26 08:18 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 17:14
| PAZ0278 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 10:30 | 2013-05-27 10:50 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| PAZ0279 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK KARAÇAY GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 12:50 | 2013-05-27 13:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| PAZ0280 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) fider-6(Evri Türkoğlu) fider-6(Evri Türkoğlu) | TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 11:31 | 2013-05-27 11:43 | 0:12 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.16748 | 1900-01-19 18:15 | 0 | 0
| PAZ0281 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DSİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 16:40 | 2013-05-28 16:50 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| PAZ0282 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 10:40 | 2013-05-29 10:45 | 0:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.050654 | 1900-01-01 17:05
| PAZ0283 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KUZKENT GRUBU | İZOLATÖR DEĞİŞİMİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 17:20 | 2013-05-29 19:35 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-15 00:47
| PAZ0284 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK PAZARCIK ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 06:51 | 2013-05-30 06:58 | 0:07 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.14655 | 1900-01-17 03:58 | 0 | 0
| PAZ0285 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 09:30 | 2013-05-30 09:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| PAZ0286 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KUZKENT GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 17:43 | 2013-05-30 18:20 | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 21:22
| PAZ0287 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | AŞIRI AKIM & TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 07:02 | 2013-05-31 07:25 | 0:23 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.23301 | 1900-01-11 11:23
| PAZ0288 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 10:43 | 2013-05-31 11:10 | 0:27 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 16:53
| BES 0221 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ TİLEYLİ BRANİMANI | KIRILAN İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 17:30 | 2013-05-01 18:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| BES 0222 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) BESNİ DM YENİKENT ÇIKIŞI ÜNİV.YANI | BİNANIN YER ALTI KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 08:00 | 2013-05-01 09:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:55
| AMER 0615 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 10 YAMANLAR ÇIKIŞI | ÖZEL TRAFOYA KUŞ ÇARPMASI SONUCU AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-01 08:25 | 2013-05-01 09:00 | 0:35 | 0 | 1633.6949 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-07 16:59 | 0 | 0
| AMER 0616 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK KARAGÖL | KARAGÖL KY. TRAFO YERİ DEĞİŞİMİ SEBEBİ İLE N12 HAT ALTINDAN KESİLEREK TRAFO DİREĞİ DİKİLDİ. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-01 08:20 | 2013-05-01 11:50 | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-13 17:25
| AMER 0617 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK YAYLAKONAK | ÇİNARİK KABİNNDEN KUŞAKKAYA ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 14:20 | 2013-05-01 15:00 | 0:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| AMER 0618 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ELMACIK ELMACIK | BAKIMI YAPILAN ÖZEL SULAMANIN JUMPERLERİ BAĞLANDI. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-01 18:30 | 2013-05-01 19:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 03:06
| AMER 0619 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 10 YAMANLAR ÇIKIŞI | ÖZEL TRAFOYA KUŞ ÇARPMASI SONUCU AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-01 08:25 | 2013-05-01 09:00 | 0:35 | 0 | 1633.6949 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-07 16:59 | 0 | 0
| ÇEL0100 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ÇAT KORUCAK HAT BAŞI | 2 ADET 10 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-01 14:15 | 2013-05-01 15:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0471 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ GÖLGELİ KÖYÜ | BAZ İSTASYONUNUN JUMPERİ ALINDI GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 08:45 | 2013-05-01 09:40 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0472 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI. AKTAŞ BESELE HATTI. | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 10:15 | 2013-05-01 11:20 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| GER 0393 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 09:30 | 2013-05-01 10:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| GER 0394 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KARADUT MOD KAMBOĞAZI TR | ARIZALI OLAN 2AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 13:50 | 2013-05-01 14:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GER 0395 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) YENİBARDAK ŞAKOL MEZRASI | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANARAK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 17:30 | 2013-05-01 17:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GER 0396 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KARADUT MOD KARADUT KÖYÜ TR2 | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-01 20:30 | 2013-05-01 21:45 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| SİN0273 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD BALKAYA FIRIN MZ | KOPUK İLETKENLER EĞİK AĞAÇ DİREKLER DÜZELTİLDİ . | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 09:00 | 2013-05-01 12:57 | 3:57 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 07:42
| SİN0274 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD KÜÇÜKEVELR YAYLASI | KOPUK İLETKENLER BAĞLANDI SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 13:20 | 2013-05-01 15:00 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:57
| SİN0275 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD ONUR MAH ŞÜTÜ | BAĞLANTILAR YENİLENDİ ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 09:20 | 2013-05-01 10:00 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 11:55
| GÖL0078 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) ÇELİK MOD HAYDARLI ÇIKIŞI | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 15:14 | 2013-05-02 15:25 | 0:11 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.22288 | 1900-01-10 22:22
| GÖL0079 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) Gölbaşı T.M'den Balkar Fideri | ÇATALAĞAÇ KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU'NUN TRAFO PARAFUDRUNDAN GELEN ARIZA NEDENİ İLE AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. HAT GEZİLDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-02 15:31 | 2013-05-02 15:39 | 0:08 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| BES 0223 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) BESNİ DM YENİKENT ÇIKIŞI ÜNİV.YANI | ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-02 14:00 | 2013-05-02 14:10 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| BES 0224 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 06:10 | 2013-05-02 07:10 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| BES 0225 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) DURAKEVLERİ KABİNİ UZUNKUYU BRANŞMANI | SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 16:30 | 2013-05-02 16:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| AMER 0620 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) KARAAĞAÇ YAYLAKONAK | YAYLAKONAK BELD. AYIRICISI ARK YAPIYORDU KAPATILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 09:30 | 2013-05-02 09:40 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| ÇEL0101 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ÇAT KARAÇAYIR KÖYÜ | 3 ARA SEHİM ALINDI.KLEMENSSİZ ABONELER KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 11:00 | 2013-05-02 11:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| ÇEL0102 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) KAŞKÖY YEŞİLTEPE ELMALI TR | 2 ARA SEHİM ALINDI.KLEMENSSİZ ABONELER KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 17:30 | 2013-05-02 17:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| KAH0473 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI KERGAH KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDE 5 AD ARMATÜR TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 10:15 | 2013-05-02 11:20 | 1:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.6585 | 1900-02-03 06:06
| KAH0474 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI KİNCİ KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDE 8 AD ARMATÜR TAMİRİYAĞILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 11:30 | 2013-05-02 13:00 | 1:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.91176 | 1900-02-16 19:32
| KAH0475 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ TUĞLU KÖYÜ | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 09:00 | 2013-05-02 09:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0476 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) ESKİTAŞ KABİNİ DİKENLİ MEZ. | KÖY İÇİNDE SARILI OLAN İLETKEN AÇILDI 2 ARA SEHİM ALINDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ..HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 10:20 | 2013-05-02 11:25 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:25
| GER 0397 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD KESERTAŞ KÖYÜ | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-02 10:22 | 2013-05-02 13:00 | 2:38 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 21:08
| SİN0276 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD BALKAYA KÖYÜ | KOPAN JUMPER YENİLENDİ TRAFO İNİŞ KABLOLARI YENİDEN BAĞLANDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 09:00 | 2013-05-02 09:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0277 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ARIKONAK YAYLABAŞI | KOPAN İLETKENLER BAĞLANDI İLETKEN SEHİMİ ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 10:20 | 2013-05-02 15:00 | 4:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 04:39
| SİN0278 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD DERVİŞHAN KÖYÜ | YANMAYAN LAMBA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 17:00 | 2013-05-02 17:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| SAM0094 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ ÖRENTAŞ MERKEZ TR 5 ÇIKIŞI | OG HAT KONTROLÜ YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 09:00 | 2013-05-02 09:30 | 0:30 | 0 | 1264.2896 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 08:09 | 0 | 0
| GÖL0080 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) HAYDARLI MOD HAYDARLI ÇIKIŞI | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 06:30 | 2013-05-03 07:05 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| BES 0226 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI | K-2 ZİNCİR İZOLATÖR PATLAMIŞTI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 09:30 | 2013-05-03 10:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| AMER 0621 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 DM 3 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 16:00 | 2013-05-03 16:15 | 0:15 | 0 | 17503.8742 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-30 07:58 | 0 | 0
| AMER 0622 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 16 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 09:30 | 2013-05-03 09:35 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AMER 0623 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK KARAGÖL | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILDI. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-03 07:55 | 2013-05-03 12:00 | 4:05 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-21 08:19
| AMER 0624 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK DOYRAN | KÜLAFHÖYÜK KY. OG ENH. SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 08:00 | 2013-05-03 08:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| AMER 0625 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ADIYAMAN KÖYLER | KAHTA EKİBİ ÖZEL SULAMANIN JUMPERİNİ ALINMASI İÇİN ELEKTRİK KESİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 11:40 | 2013-05-03 12:00 | 0:20 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| AMER 0626 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI KAVAKLI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 19:00 | 2013-05-03 19:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| ÇEL0103 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) MESTAN MESTAN ÇIKIŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 09:00 | 2013-05-03 09:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:45
| ÇEL0104 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM POĞRA POĞRA GÖLBAĞI HAT BAŞI | 1 ADET 10 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 20:00 | 2013-05-03 21:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| KAH0477 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ KARAKUŞ KÖYÜ | TEL BAĞLI OLAN OG SİGORTASI ORJİNAL İLE DEĞİŞTİRİLDİ..HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 08:30 | 2013-05-03 09:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0478 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ TAŞLICA KÖYÜ | TEL BAĞLI OLAN OG SİGORTASI ORJİNAL İLE DEĞİŞTİRİLDİ..HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 09:50 | 2013-05-03 10:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0479 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ARILI KÖPRÜBAŞI | TEL BAĞLI OLAN OG SİGORTASI ORJİNAL İLE DEĞİŞTİRİLDİ..HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 11:00 | 2013-05-03 11:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0480 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI.ADALI HAT BAŞI. | KÖYÜN İÇİNDE 7 AD ARMATÜR TAMİRİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 12:20 | 2013-05-03 13:30 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26 10:27
| KAH0481 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI BEŞİKLİ ÇIKIŞI | KÖYÜN İÇİNDE 4 AD ARMATÜR TAMİRİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 14:00 | 2013-05-03 15:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0482 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR ÇIKIŞI.GELDİBULDU HAT BAŞI. | TEL BAĞLI OLAN OG SİGORTASI ORJİNAL İLE DEĞİŞTİRİLDİ..HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 15:15 | 2013-05-03 15:45 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0483 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-28 KABİNİ CUMHURİYET MAH. | BİR AD.BETON DİREK BOŞA ALINDI İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 09:15 | 2013-05-03 10:45 | 1:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| GER 0398 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) SUTEPE MOD SUTEPE PİYAMLI MEZRASI | KIŞ AYINDA KOPUK OLAN 5 ARA İLETKEN BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 10:30 | 2013-05-03 11:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| GER 0399 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) SUTEPE MOD SUTEPE KÖYÜ | ARIZALI OLAN 9 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 14:00 | 2013-05-03 16:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| GER 0400 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) KAŞYAZI MOD KAŞYAZI KÖYÜ | ARIZALI OLAN 2AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 18:30 | 2013-05-03 19:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0279 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD BALKAYA KÖYÜ | SEHİM ALINDI YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 09:00 | 2013-05-03 11:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| SİN0280 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SERİNCE GOLİSUR YAYLASI | YAYLA HATTI DEVREYE ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 14:20 | 2013-05-03 15:50 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| BES 0227 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) YOLDÜZÜ KABİNİ HASEMLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-04 20:15 | 2013-05-04 20:45 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| BES 0228 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BEŞYOL KABİNİ KIZILİN ÇIKIŞI TOPKAPI TR | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 21:30 | 2013-05-04 21:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0627 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 37 | MUTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAY ENERJİ KESİLDİ.(EMNİYET MESAFESİ) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-04 09:45 | 2013-05-04 13:55 | 4:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-08 12:26 | 0 | 0
| AMER 0628 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 14 | KUŞ ÇARPMASI SONUCU AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-04 13:40 | 2013-05-04 13:45 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AMER 0629 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) GÖZEBAŞI GÖZEBAŞI | HATTA GELEN AĞAÇLAR BUDANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-04 07:15 | 2013-05-04 08:40 | 1:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.86111 | 1900-02-14 02:27
| AMER 0630 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-11(Teymenli) KÖMÜR KÖMÜR | KÖMÜR BELDESİ KOPAN AG İLETKENLERİ EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 09:00 | 2013-05-04 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0631 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ORMANİÇİ ORMANİÇİ | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 18:30 | 2013-05-04 19:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 04:39
| KAH0484 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ GÖLGELİ KÖYÜ | DEMİR DİREK ELKTRİK KAÇIRIYORDU ABONE KABLOSUNDAN KAYNAKLI ARIZA GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 09:15 | 2013-05-04 10:45 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0485 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI.KILIÇ KÖYÜ KALECİK MEZ. | ATAN OG SİGORTASI ORJİNAL İLE DEĞİŞTİRİLDİ..AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ..3 ARA SEHİM ALINDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 10:25 | 2013-05-04 11:35 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0486 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ DEREBAŞI KÖYÜ | 3 AD OG SİGORTASI ORJİNAL İLE DEĞİŞTİRİLDİ..HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 08:45 | 2013-05-04 09:35 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0487 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ ÇATILI KÖYÜ | AYRICI ONARILDI 3 AD OG SİGORTASI ORJİNAL İLE DEĞİŞTİRİLDİ..HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 09:35 | 2013-05-04 10:35 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0488 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BOĞAZKAYA KÖYÜ | AYRICI ONARILDI 3 AD OG SİGORTASI ORJİNAL İLE DEĞİŞTİRİLDİ..HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 10:50 | 2013-05-04 11:35 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0489 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ KANLICA KÖYÜ | 3 AD OG SİGORTASI ORJİNAL İLE DEĞİŞTİRİLDİ..HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 11:50 | 2013-05-04 12:35 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0490 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ÇIRALIK ÇIKIŞI ÇIRALIK KÖYÜ BIRBIR MEZ. | AYRICI AYARLANDIKTAN SONRA ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 13:00 | 2013-05-04 14:05 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 19:33
| GER 0401 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR7 | KIŞ AYINDA KOPUK OLAN BİR DİREK ARASI 2 FAZ İLETKEN ÇEKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 09:00 | 2013-05-04 09:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GER 0402 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK BURÇAKLI KÖYÜ | ARIZALI OLAN 2 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ KIŞ AYINDA KOPUK OLAN 1ARA AYDINLATMA FAZI ÇEKİLDİ DÜĞMELİ OLAN 1AD.ARMATÜR İPTAL EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 13:00 | 2013-05-04 14:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0403 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) SUTEPE MOD SUTEPE KÖYÜ | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-04 16:00 | 2013-05-04 17:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0281 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD KARAMAN MAH | DEMİR DİREK YERİ DEĞİŞTİRİLİP EMNİYET MESAFESİNDEN KURTARILMIŞTIR. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-04 10:20 | 2013-05-04 12:00 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| SİN0282 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD AYENGİN MAH | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIM I YAPĞILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 16:00 | 2013-05-04 16:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SAM0095 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ SAMSAT ŞEHİR MERKEZİTR 9 KÖK BİNASI | 1 DİREK ARASI İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 12:00 | 2013-05-04 12:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 17:46
| BES 0229 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ ÇOMAK ÇIKIŞI | HÖYÜK KÖYÜNÜN AYIRICISI AYARLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 08:30 | 2013-05-05 09:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 08:31
| BES 0230 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI YAZIKARAKUYU TR | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 08:15 | 2013-05-05 08:20 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0632 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) HASANCIK HASANCIK | ENH DA EĞRİ OLAN AĞAÇ DİREKLER DÜZELTİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-05 08:55 | 2013-05-05 12:50 | 3:55 | 0 | 1633.6949 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-22 14:38 | 0 | 0
| AMER 0633 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ELMACIK ELMACIK | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 15:00 | 2013-05-05 15:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| GER 0404 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) GÖZPINAR MOD GEÇİTLİ AVEREK MEZRASI | ARIZALI OLAN 5AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 10:30 | 2013-05-05 11:45 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| GER 0405 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD AÇMA HEYDİKAN MEZRASI | 3 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 16:00 | 2013-05-05 17:25 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| GER 0406 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 19:30 | 2013-05-05 20:25 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 13:56
| GER 0407 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK KARADUT OTELLER TR | ARIZLI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 20:00 | 2013-05-05 20:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| SİN0283 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD KÜÇÜKEVLER YAYLASI | YAYLA BAKIMI YAPILDI . | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 09:00 | 2013-05-05 13:00 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| SİN0284 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) AKEDAŞ MOD KARAMAN MAH | KLEMENSLER DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-05 16:00 | 2013-05-05 16:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| AMER 0634 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 36 | İLETKENLERİNİN ÜZERİNE DÜŞEN HALI HATTI AÇTIRMIŞTIR. HAT TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 14:25 | 2013-05-06 14:30 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AMER 0635 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) İPEKLİ İPEKLİ | MAHMUT ENSARİ ZİYARETİ ENH INDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-06 08:50 | 2013-05-06 09:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0636 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR YAĞIZATLI | YAĞIZATLI GRUBUNDA 1 ARA SEHİM BOZUKDU SEHİM ALINDI. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-06 11:45 | 2013-05-06 11:55 | 0:10 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| AMER 0637 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) İPEKLİ İPEKLİ | DIŞBUDAK KY. TUTLUCA MEZ 1 AD. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 15:00 | 2013-05-06 15:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0638 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR YAĞIZATLI | PINARYAYLA KY. 1 AD. 6 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 21:30 | 2013-05-06 21:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| KAH0492 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ BİDOS KÖYÜ | KÖY İÇİNDEKİ TRAFONUN TMŞ İNİKTİ KALDIRILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 16:45 | 2013-05-06 17:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0493 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ BOZTARLA ÇIKIŞI SUSUZ KÖYÜ | SUSUZ KÖYÜNÜN HAT BAŞINDA KUŞ ÇARPMASINDAN KAYNAKLI OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 18:35 | 2013-05-06 19:30 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| SİN0285 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ZEYNAL ASLAN MAH | YANAN AYDINLATMA SAYACI DEĞİŞTİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-06 08:50 | 2013-05-06 09:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0286 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ALANCIK KÖYÜ | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 12:00 | 2013-05-06 12:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| SİN0287 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) AKSU AKSU TÜRMÜŞHAN | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ AYIRICIDAKI ARIZA GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 17:00 | 2013-05-06 17:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SAM0096 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI UZUNTEPE KÖYÜ | KÖYDEKİ OKUL İNŞAATINDAN DOLAYI 1 ADET AGA AGAÇ DİREK YERİ GEÇİCİ OLARAK DEGİŞTİRİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-06 10:00 | 2013-05-06 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 23:41
| SAM0097 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI KIRMACIK KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 20:00 | 2013-05-06 20:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:26
| BES 0231 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ŞAMBAYAT KABİNİ ŞAMBAYAT TR-4 ÇIKIŞI | İZOLATÖR KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 14:00 | 2013-05-07 15:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| BES 0232 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ YAZIYALLANGOZ BRANŞMANI | ATAN OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 20:30 | 2013-05-07 20:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| BES 0233 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ŞAMBAYAT BESNİ HATTI AŞAĞI ÇÖPLÜ BRANŞMANI | ATAN OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 18:20 | 2013-05-07 18:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| BES 0234 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ AKDURAK BOYBEY ÇIKIŞI AKDURAK ÇIKIŞI ÇAKMAK | ATAN OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 21:50 | 2013-05-07 22:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| BES 0235 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ TİLEYLİ KÖYÜ BRANŞMANI | ATAN OG SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 08:30 | 2013-05-07 08:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| AMER 0639 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 3 TR 46 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 13:30 | 2013-05-07 13:45 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0640 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) ŞEHİR 1 DM -2-4-6 | TEİAŞ TAN KAYNAKLI ADIYAMAN T.M DE GERİLİM TRAFOSUNUN PATLAMASI SONUCU TRAFO B SERVİS HARİCİ OLMUŞTUR.TRAFO A AKTARILMIŞTIR. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-07 07:13 | 2013-05-07 07:39 | 0:26 | 0 | 29639.8936 | 0 | 0 | 0 | 1901-06-18 03:57 | 0 | 0
| AMER 0641 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) ŞEHİR 1 DM -2-4-6 | ADIYAMAN TRAFO MERKEZİNİN ÇALIŞMASI BİTMİŞ OLDUĞUNDAN DOLAYI ŞEHİR 1 FİDERİ ADİÇİM TM DEN ADIYAMAN TM YE AKTARILDI.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-07 12:03 | 2013-05-07 12:07 | 0:04 | 0 | 29639.8936 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-22 08:00 | 0 | 0
| AMER 0642 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) ŞEHİR 1 DM -2-4-6 | TEİAŞ TAN KAYNAKLI ADIYAMAN T.M DE GERİLİM TRAFOSUNUN PATLAMASI SONUCU TRAFO B SERVİS HARİCİ OLMUŞTUR.TRAFO A AKTARILMIŞTIR.TRAFO A NIN AŞIRI YÜKLENMESİNDEN DOLAYI HAT ADİÇİM TM DEN BESLENMİŞTİR. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-07 08:30 | 2013-05-07 08:35 | 0:05 | 0 | 29639.8936 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-11 21:59 | 0 | 0
| AMER 0643 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-12(Bağdere) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | TEİAŞ TAN KAYNAKLI ADIYAMAN T.M DE GERİLİM TRAFOSUNUN PATLAMASI SONUCU TRAFO B SERVİS HARİCİ OLMUŞTUR.TRAFO A AKTARILMIŞTIR.TRAFO A NIN AŞIRI YÜKLENMESİNDEN DOLAYI HAT ADİÇİM TM DEN BESLENMİŞTİR. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-07 07:13 | 2013-05-07 07:43 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0644 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | TEİAŞ TAN KAYNAKLI ADIYAMAN T.M DE GERİLİM TRAFOSUNUN PATLAMASI SONUCU TRAFO B SERVİS HARİCİ OLMUŞTUR.TRAFO A AKTARILMIŞTIR.TRAFO A NIN AŞIRI YÜKLENMESİNDEN DOLAYI HAT ADİÇİM TM DEN BESLENMİŞTİR. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-07 07:13 | 2013-05-07 07:43 | 0:30 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:28 | 1900-03-21 08:33
| AMER 0645 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) YEŞİLTEPE AĞAÇKONAK | AĞAÇKONAK ENH DA 3 ADET TRAVERS DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-07 09:35 | 2013-05-07 12:30 | 2:55 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 05:48
| AMER 0646 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-12(Bağdere) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | TEİAŞ TAN KAYNAKLI ADIYAMAN T.M DE GERİLİM TRAFOSUNUN PATLAMASI SONUCU TRAFO B SERVİS HARİCİ OLMUŞTUR.TRAFO A AKTARILMIŞTI GERİLİM TRAFOSU DEĞİŞİTİRİLDİKTEN SONRA TEKRAR B TRAFOSUNA AKTARILDI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-07 12:03 | 2013-05-07 12:07 | 0:04 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.64829 | 0 | 0
| AMER 0647 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | TEİAŞ TAN KAYNAKLI ADIYAMAN T.M DE GERİLİM TRAFOSUNUN PATLAMASI SONUCU TRAFO B SERVİS HARİCİ OLMUŞTUR.TRAFO A AKTARILMIŞTI GERİLİM TRAFOSU DEĞİŞİTİRİLDİKTEN SONRA TEKRAR B TRAFOSUNA AKTARILDI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-07 16:00 | 2013-05-07 16:15 | 0:15 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 0.7598 | 1900-02-08 16:17
| KAH0494 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-19 KABİNİ YENİ MAH | BOX PANOYA ARABA ÇARPIP KAÇMIŞTI BAX PANO KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-07 20:35 | 2013-05-07 21:10 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| KAH0495 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK ÇIKIŞI.YUKARI ÇİNGİL KÖY TRAFOSU | 1 AD ARMATÜR TAKILDI. DÜĞMELİ OLAN ARMATÜRLER SOKAKA FAZINA BAĞLANDI HAT ENEJRİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 08:40 | 2013-05-07 10:10 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0496 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) ESKİTAŞ KABİNİ ESKİTAŞ KÖYÜ | 4 AG DİREĞİNİN TELİ ÇEKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 08:40 | 2013-05-07 10:40 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 11:50
| GER 0408 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ TİRKİDİN MEZRASI | ARIZALI OLAN 3AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 09:30 | 2013-05-07 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0409 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ | ARIZALI OLAN 11 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 10:40 | 2013-05-07 14:00 | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 10:04
| GER 0410 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ | YENİ YAPILAN HASTAHANENİN ENERJİ KABLOLARI KESİCİYE BAĞLANDI. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-07 15:00 | 2013-05-07 16:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| SİN0288 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM GEÇİTLİ KÖYÜ GEÇİTLİ KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTTA DEĞİŞTİ . AG SEHİM ALINDI DİREK DÜZELTİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 09:00 | 2013-05-07 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0289 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM ARIKONAK ARIKONAK KÖYÜ | YAYLA EVİNE ELEKTRİK VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 12:00 | 2013-05-07 13:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.8737
| SİN0290 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD DİLEKTEPE KÖYÜ | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİ YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 16:57 | 2013-05-07 17:25 | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:16
| KAH0497 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ TAŞLICA KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDE 6 AD ARMATÜR TAMİRİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 08:40 | 2013-05-08 09:40 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0498 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KOÇTEPE KABİNİ KOÇTEPE KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDE 1 AD ARMATÜR TAMİRİ YAPILDI. 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 10:00 | 2013-05-08 11:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0499 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ OLUKLU KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ DÜĞMELİ OLAN ARMATÜRLER SOKAK FAZINA BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 12:00 | 2013-05-08 13:12 | 1:12 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 06:30
| KAH0500 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ GİGAN KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDE 2 AD ARMATÜR TAMİRİ YAPILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 13:10 | 2013-05-08 14:30 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| KAH0501 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ KORULU KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDE 3 AD ARMATÜR TAMİRİ YAPILDI.5 AD YENİ ARMATÜR TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 09:00 | 2013-05-08 10:30 | 1:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| KAH0502 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI AŞAĞI CIMIK KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDE 2 AD ARMATÜR TAMİRİ YAPILDI.1 AD YENİ ARMATÜR TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 11:00 | 2013-05-08 12:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-25 22:04
| KAH0503 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI GÜZEL SU KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDE 4 AD ARMATÜR TAMİRİ YAPILDI.1 AD YENİ ARMATÜR TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 12:35 | 2013-05-08 13:55 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-20 06:12
| KAH0504 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ ZİYARET KÖYÜ | ZİYARET KÖYÜ HAT BAŞINA KUŞKONMAZ TAKILDI HET ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 08:35 | 2013-05-08 09:50 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0505 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ KARACAÖREN KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 4 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 10:40 | 2013-05-08 11:50 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0506 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI. AKTAŞ BESELE HATTI. | SULAMA HATTINDAN KAYNAKIL ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 16:40 | 2013-05-08 17:55 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| GER 0411 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD GÖMÜK GRUBU | ARIZALI OLAN T.M.Ş DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 09:30 | 2013-05-08 17:30 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| GER 0412 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) YAĞMURLU KÖK YAĞMURLU KELAZİN MEZRASI | AĞAÇLI KÖYÜNDE YAPILAN İNŞAATA OG HATTI YAKIN OLDUĞUNDAN İNŞAATÇILARIN ÇALIŞMA ESNALARINDA ENERJİYİ KESTİKLERİ ANLAŞILDI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-08 10:46 | 2013-05-08 13:30 | 2:44 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-11 10:04
| SİN0291 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD KIRAN KÖYÜ | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 09:00 | 2013-05-08 11:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| SİN0292 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD FATİH MAH | KOPUK İLETKEN BAĞLANDI SULAMA DEVREYE ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 15:00 | 2013-05-08 15:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SAM0098 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANCA KÖYÜ | 3 ADET 6 A OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 09:50 | 2013-05-08 10:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| SAM0099 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÇİÇEK KÖYÜ | 3 ADET 16 A OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 10:10 | 2013-05-08 10:40 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:53
| SAM0100 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) BÜYÜKBEY KABİNİ HACIYUSUF ÇIKIŞI ÇAKIREŞME KÖYÜ | 3 ADET 6 A OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 10:50 | 2013-05-08 11:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| SAM0101 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI KIRMACIK KÖYÜ | 3 ADET 6 A OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 14:20 | 2013-05-08 14:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| SAM0102 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI YARIMBAG KÖYÜ | 3 ADET 16 A OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 14:40 | 2013-05-08 14:50 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| GÖL0081 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) Gölbaşı T.M'den Harmanlı Fideri | GRUPLAR BOŞALTILDI AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 13:17 | 2013-05-08 13:23 | 0:06 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.12561 | 1900-01-14 13:41 | 0 | 0
| GÖL0082 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) Gölbaşı T.M'den Harmanlı Fideri | OZAN KABİN GİRİŞ SEKSİYONERİNDEKİ ARIZALI SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ, ÇENE VE MAKASLARI AYARLANDI. KABİNLE SEKSİYONER ARASI GEZİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-08 15:03 | 2013-05-08 15:11 | 0:08 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.16748 | 1900-01-19 18:15 | 0 | 0
| GÖL0083 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-2(Gölbaşı2) TR-26 DAN TR-51,52,55,56 ÇIKIŞI | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ, TR-55'İN HAT BAŞINDAN ATAN 1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 23:44 | 2013-05-09 00:03 | 0:19 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.19889 | 1900-01-23 15:40 | 0 | 0
| BES 0236 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) ŞAMBAYAT KABİNİ TİLEYLİ ÇIKIŞI | ADI-ÇİM TM DE BAKIM ONARIN ÇALIŞMASI | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-08 17:43 | 2013-05-08 17:44 | 0:01 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 0.050654 | 1900-01-01 17:05
| BES 0237 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) YOLDÜZÜ KABİNİ İZNİK ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 11:20 | 2013-05-08 11:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| BES 0238 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU PAYAMCA ÇIKIŞI | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 09:30 | 2013-05-08 10:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0239 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) GÖLBAŞI TM AKPINAR BRANŞMANI | LÜZÜMSUZ AYDINLATMALAR SÖKÜLDÜ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-08 10:00 | 2013-05-08 10:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| AMER 0648 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) ŞEHİR 1 DM -2-4-6 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 17:15 | 2013-05-08 17:40 | 0:25 | 0 | 29639.8936 | 0 | 0 | 0 | 1901-05-28 13:57 | 0 | 0
| AMER 0649 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-7(Yamanlar) YAMANLAR YAMANLAR | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 17:50 | 2013-05-08 18:00 | 0:10 | 0 | 1633.6949 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 08:17 | 0 | 0
| AMER 0650 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-3(K.Sanayi) K.SANAYİ K.SANAYİ | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 17:50 | 2013-05-08 18:00 | 0:10 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| AMER 0651 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 1 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 17:15 | 2013-05-08 17:30 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0652 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ADIYAMAN TM ÇELİKHAN FİDERİ | ADIYAMAN TM DEN ÇELİKAN FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 15:00 | 2013-05-08 15:07 | 0:07 | 0 | 0 | 204.2353 | 10934.2995 | 0 | 0 | 0.99281 | 1900-02-21 03:40
| AMER 0653 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM DEN YAYLAKONAK FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 17:15 | 2013-05-08 17:40 | 0:25 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| AMER 0654 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ADIYAMAN TM ÇELİKHAN FİDERİ | ORMANİÇİ KABİNİNE GELEN AYIRICIDA OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 17:50 | 2013-05-08 18:05 | 0:15 | 0 | 0 | 204.2353 | 10934.2995 | 0 | 0 | 1900-01-01 03:04 | 1900-04-22 21:34
| AMER 0655 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | TEİAŞ TAN KAYNAKLI ADIÇİM T.M DE TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMASI İÇİN .TRAFO A AKTARILMIŞTI BAKIM YAPILAN TRAFO TEKRAR DEVREYE ALINDI. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-08 17:50 | 2013-05-08 18:00 | 0:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| AMER 0656 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-2(Börgenek) BÖRGENEK BÖRGENEK | TEİAŞ TAN KAYNAKLI ADIÇİM T.M DE TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMASI İÇİN .TRAFO A AKTARILMIŞTI BAKIM YAPILAN TRAFO TEKRAR DEVREYE ALINDI. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-08 17:50 | 2013-05-08 18:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| ÇEL0105 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM9 PINARBAŞI TR6 | 2 ARA SEHİM ALINDI. A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ. 4 ADET ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 09:15 | 2013-05-08 09:35 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| KAH0507 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) DM-1 KABİNİ ÇIRALIK ÇIKIŞI | 8 DİREK ARASI İLETKEN TOPLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 08:40 | 2013-05-09 10:25 | 1:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:32 | 1900-02-24 22:47
| KAH0508 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ BOZPINAR ÇIKIŞI.ALİDAM HATI KAVAKLI KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 4 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ. KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 08:50 | 2013-05-09 10:25 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 09:52
| KAH0509 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-5 KABİNİ HÜRRİYET MAH. | HÜRRİYET MAH 25 SOK NO:26 YA AİT DİREĞE KONSOL TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-09 09:00 | 2013-05-09 11:00 | 2:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| KAH0510 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ TÜTENOCAK KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 2 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ. SOKAK ÇIKIŞI DEVREYE ALINDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 10:00 | 2013-05-09 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0511 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ ERİKDERE SAKO MEZ | KÖY İÇİNDE 2 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ. SOKAK ÇIKIŞI DEVREYE ALINDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 09:20 | 2013-05-09 10:10 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| GER 0413 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI | ARIZALI OLAN 6 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 11:40 | 2013-05-09 12:30 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| GER 0414 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) ONEVLER MOD KONACIK KÖYÜ | ARIZALI OLAN 2 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 14:10 | 2013-05-09 14:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GER 0415 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) KAŞYAZI MOD KAŞYAZI DOŞNİK MEZRASI | ARIZALI OLAN 1AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 17:00 | 2013-05-09 17:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SİN0293 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD ÇAT KÖYÜ | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 09:00 | 2013-05-09 09:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| SİN0294 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD KARAMAN MAH | ÜÇ DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 13:50 | 2013-05-09 14:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| GÖL0084 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) Gölbaşı T.M'den Balkar Fideri | AÇAN FİDER BESLENDİ. | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 00:23 | 2013-05-09 00:25 | 0:02 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| GÖL0085 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-8 (Düzbağ) BAĞLARBAŞI MOD HACILAR ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 21:10 | 2013-05-09 21:55 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| TUT0054 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) ÇİFTLİK GURUBU ÇİFTLİK GRUBU | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 21:50 | 2013-05-09 23:00 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 1693.1632 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-22 07:21
| BES 0240 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ŞAMBAYAT BESNİ HATTI ATMALI BRANŞMANI | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 15:30 | 2013-05-09 15:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| BES 0241 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) BESNİ TM BESNİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 21:55 | 2013-05-09 22:30 | 0:35 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:23 | 1900-05-15 05:45 | 0 | 0
| BES 0242 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ŞAMBAYAT BESNİ HATTI ESKİ ATMALI BRANŞMANI | BOŞTA OLAN İLETKENLER SÖKÜLDÜ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-09 13:00 | 2013-05-09 14:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| AMER 0657 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 69 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 06:00 | 2013-05-09 06:15 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0658 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 10 | HAVA MUHALEFETİİNDEN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 22:35 | 2013-05-09 23:00 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AMER 0659 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 1 | HAVA MUHALEFETİİNDEN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 22:35 | 2013-05-09 23:00 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AMER 0660 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BEBEK MALOĞLU | BEBEK KY. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 17:30 | 2013-05-09 17:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AMER 0661 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BEBEK KUYULU | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 22:25 | 2013-05-09 22:50 | 0:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.25327 | 1900-01-12 13:26
| AMER 0662 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 22:05 | 2013-05-09 22:35 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| ÇEL0106 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) MESTAN MESTAN ÇIKIŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 20:30 | 2013-05-09 20:55 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 14:54
| ÇEL0107 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM1 PINARBAŞI ÇIKIŞI | AKTAŞ ÇALĞAN GRUBUNU AYIRARAK PINARBAŞI MERKEZE ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 23:20 | 2013-05-09 23:40 | 0:20 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| ÇEL0108 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM8 ÇAMLIYAYLA TR | EĞİLEN İKİ ADET A.G AĞAÇ DİREĞİ DÜZELTİLDİ.SEHİM ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 09:15 | 2013-05-09 09:45 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0512 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ TUĞLU KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 08:40 | 2013-05-10 09:40 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0513 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ GÜLAHMET KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 10:00 | 2013-05-10 10:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| KAH0514 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI.KILIÇ HAT BAŞI. | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 11:05 | 2013-05-10 12:00 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0515 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ ERİKLİ ÇIKIŞI SONRASI KÖYÜ | AYRICI ÜZERİNDE KOPAN JUMPER BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 12:20 | 2013-05-10 13:50 | 1:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.91176 | 1900-02-16 19:32
| KAH0516 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ DALİNCE KÖYÜ | HAT TARANDI KÖY TRAFOSUNDA SIKINTI OLDUĞU BELİRLENDİ KÖY HARİÇ DİĞER BÖLGELER ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 14:30 | 2013-05-10 15:40 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0517 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ GÜDÜLGE KÖYÜ | DURDURUCU DİREK ÜZERİNDEKİ KOPAN JUMPER BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 12:20 | 2013-05-10 13:40 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0518 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI | KÖY İÇİNDE 10AD LAMBA TAMİR EDİLDİ. SOKAK ÇIKIŞI DEVREYE ALINDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 13:50 | 2013-05-10 15:00 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0519 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI. AKTAŞ BESELE HATTI. | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 16:50 | 2013-05-10 17:40 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0520 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ TAŞLIÇAY KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 18:00 | 2013-05-10 19:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0521 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR- 10 KABİNİ ATATÜRK MAH. | HAVA ŞARTLARINDAN KAYNAKLI GRUP AÇMIŞTI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 17:00 | 2013-05-10 18:10 | 1:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 08:17 | 0 | 0
| KAH0522 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) ESKİ HASTANE KABİNİ MENDERES MAH. | HAVA ŞARTLARINDAN KAYNAKLI GRUP AÇMIŞTI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 20:00 | 2013-05-10 20:40 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| GER 0416 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ | ARIZALI OLAN 6 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 10:00 | 2013-05-10 11:45 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:45
| GER 0417 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ KÖYÜ | ARIZALI OLAN 2 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 13:30 | 2013-05-10 13:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GER 0418 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 10:30 | 2013-05-10 11:25 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 13:56
| SİN0295 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD BALKAYA /SERİNCE | ATIK SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ. AYDINLATMA SAYAÇLARI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 09:00 | 2013-05-10 11:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| BES 0243 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) UZUNKUYU KABİNİ OYRATLI TOKLU ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 09:00 | 2013-05-10 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| BES 0244 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ESKİKÖY KABİNİ ÇAYKAYA ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 11:30 | 2013-05-10 12:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| BES 0245 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 14:10 | 2013-05-10 14:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| BES 0246 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ ÜÇGÖZ ÇIKIŞI ÜÇGÖZ TR | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 09:50 | 2013-05-10 10:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GÖL0086 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) ÇELİK MOD ÇELİK KÖYÜ HATBAŞI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 21:50 | 2013-05-09 22:40 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| AMER 0663 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 37 | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNİSİ YAPILDI(EMNİYET MESAFESİ) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-10 06:40 | 2013-05-10 08:00 | 1:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 23:11 | 0 | 0
| AMER 0664 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 5 TR 1 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-10 08:15 | 2013-05-10 08:25 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AMER 0665 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) ÇUKURTAŞ KÖMÜR | KÖMÜR BELD. YEŞİLYURT MAH OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 12:35 | 2013-05-10 12:45 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AMER 0666 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ELMACIK ELMACIK | ELMACIK KY. 1 AD. OG.SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 11:15 | 2013-05-10 11:24 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.39194
| AMER 0667 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | BÜKLÜM KY.MÜRSEL MÜRSEL MEZ. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 14:10 | 2013-05-10 14:21 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.47903
| AMER 0668 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) KARICIK BALABAN | KARICIK KÖKTEN BALABAN ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 19:40 | 2013-05-10 20:10 | 0:30 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| AMER 0669 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK AHMETHOCA | KAYAÖNÜ KY. KAZNİ MEZ. 1 AD. 16 A. OG SİG. DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 19:55 | 2013-05-10 20:00 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AMER 0670 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) KARAAĞAÇ YAYLAKONAK | YAYLAKONAK BELD. OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 17:00 | 2013-05-10 17:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0671 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) GÜZELYURT GÜZELYURT | KARAKOÇ KY OG SİGORTASI ATMIŞTI 25 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 22:00 | 2013-05-10 22:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| ÇEL0109 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM8 AKTAŞ ÇALĞAN ÇIKIŞI | KIRIK OLAN 2 ADET VHD 1 ADET VKS İZOLATÖRÜ DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 08:00 | 2013-05-10 10:45 | 2:45 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 13:21
| ÇEL0110 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM1 PINARBAŞI TR2 | 1 ADET 10 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 11:30 | 2013-05-10 12:00 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| KAH0523 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ARILI KÖPRÜBAŞI | AG DİREĞİNDE AG JUMPERİ KOPMUŞTU TEKRAR BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 16:40 | 2013-05-11 17:40 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0419 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 08:55 | 2013-05-11 09:50 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 13:56
| GER 0420 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK KAYADİBİ KÖYÜ | ARIZALI OLAN 1AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 12:00 | 2013-05-11 12:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GER 0421 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 15:05 | 2013-05-11 16:05 | 1:00 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:46 | 1900-04-06 15:04
| GER 0422 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | CEVİZPINAR KÖYÜNDE TİLLO FİDERİNDEN CEVİZPINAR HATBAŞINA GELEN GEVŞEK BAĞI KOPMUŞTU DİREK ÇİFT DEVRE OLDUĞUNDAN FİDERİN ENERJİSİ TARFIMIZDAN KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 17:50 | 2013-05-11 18:55 | 1:05 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:25 | 1900-04-14 18:19
| SİN0296 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD SÖĞÜTLÜ BAHÇE | YANAN KESİCİLİ KAİDELER DEĞİŞTİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-11 08:45 | 2013-05-11 09:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SİN0297 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD ONUR MAH | ŞİMŞEK ÇAKMASINDAN DİREK 30CM ÜSTTEN KESİLİP TEKRARDAN BAĞLANTI YAPILMIŞTIR | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 10:20 | 2013-05-11 10:45 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| SİN0298 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM AKSUKÖY AKSU | KIRIK DİREK YENİDEN DİKİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 15:00 | 2013-05-11 17:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| SİN0299 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD SUBAŞI KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 16:25 | 2013-05-11 16:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0300 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD SÖĞÜTLÜ BAHÇE | YANAN TERMİK DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 17:25 | 2013-05-11 17:50 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| SİN0301 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 19:50 | 2013-05-11 19:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:17
| SAM0103 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI UZUNTEPE KÖYÜ | 3 DİREK ARASI 2 İLETKEN-1 DİREK ARASI 1 İLETKEN AG İLAVESİ YAPILDI-4 DİREK ARASI İLETKEN SEHİMİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 08:30 | 2013-05-11 10:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 11:31
| SAM0104 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI GRUP ARIZASI | YAPILAN KONTROLDE KEÇİÖREN VE ÇİLE KÖYLERİNDE TOPLAM 4 ADET OG DİREĞİ DÜŞMÜŞTÜ-GEÇİCİ OLARAK ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 13:00 | 2013-05-11 15:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1316.9047 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-18 17:49
| SAM0105 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AKDAMAR KÖYÜ | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-SEHİM ALINDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 15:30 | 2013-05-11 15:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| SAM0106 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TAŞKUYU KÖYÜ | 1 DRİEK ARASI İLETKEN KOPMUŞTU-EK YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 15:50 | 2013-05-11 16:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 11:50
| SAM0107 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI KEÇİÖREN KÖYÜ | 2 ADET OG DİREĞİ KIRILMIŞTI-DİREKLER BOŞA BIRAKILARAK GEÇİCİ OLARAK ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 16:30 | 2013-05-11 17:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 23:54
| SAM0108 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI ÇİLE KÖYÜ | 2 ADET OG DİREĞİ KIRILMIŞTI-YENİ ÇUKUR KAZILARAK DİREKLER GEÇİCİ OLARAK DİKİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 17:30 | 2013-05-11 19:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 17:46
| GÖL0087 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) ÇATALTEPE MOD. ÇATALTEPE, SAVRAN ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 13:30 | 2013-05-11 13:55 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| BES 0247 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ŞAMBAYAT KABİNİ ŞAMBAYAT ÇIKIŞI ŞAMBAYAT TR-3 | ALPEK KABLO PATLAMIŞTI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 13:00 | 2013-05-11 16:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0248 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BEŞYOL KABİNİ KIZILİN ÇIKIŞI SAYÖREN TR-2 | KAİDE YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 19:00 | 2013-05-11 19:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| BES 0249 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SUVARLI KABİNİ SUVARLI ÇIKIŞI SUVARLI TR2 | NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 21:50 | 2013-05-11 22:15 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AMER 0672 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 27 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-11 06:15 | 2013-05-11 06:40 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AMER 0673 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 28 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-11 06:50 | 2013-05-11 07:10 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0674 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 38 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-11 07:20 | 2013-05-11 07:40 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0675 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 29 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-11 07:50 | 2013-05-11 08:20 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0676 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 54 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-11 08:30 | 2013-05-11 09:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0677 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 98 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-11 09:10 | 2013-05-11 09:45 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| AMER 0678 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) ŞEHİR 1 DM -2-4-6 | ADIYAMAN TRAFO MERKENİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-11 06:00 | 2013-05-11 06:20 | 0:20 | 0 | 29639.8936 | 0 | 0 | 0 | 1901-02-14 15:58 | 0 | 0
| AMER 0679 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 1 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 14:00 | 2013-05-11 14:20 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0680 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 2 TR 8 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 09:10 | 2013-05-11 09:25 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0681 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 10 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 14:00 | 2013-05-11 14:25 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AMER 0682 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | KAYACIK KÖK TEN KAYACIK ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 06:00 | 2013-05-11 07:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-27 17:48
| AMER 0683 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR YAĞIZATLI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 06:45 | 2013-05-11 08:10 | 1:25 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:20 | 1900-04-01 04:54
| AMER 0684 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ADIYAMAN TM ÇELİKHAN FİDERİ | ADIYAMAN TM DEN ÇELİKAN FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 14:14 | 2013-05-11 14:30 | 0:16 | 0 | 0 | 204.2353 | 10934.2995 | 0 | 0 | 1900-01-01 06:28 | 1900-04-30 11:49
| AMER 0686 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK AHMETHOCA | KAYAÖNÜ KY. OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİ,LDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 17:20 | 2013-05-11 17:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0687 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) AĞÇİN GÜMÜŞKAYA | GÜMÜŞKAYA KY ENH DA SIKIBAĞDAN DÜŞMÜŞTÜ TEKRAR SIKIBAĞI YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 22:00 | 2013-05-11 22:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| AMER 0688 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR YAĞIZATLI | PINARYAYLA KY. TMŞ ATMIŞTI HAT KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 15:00 | 2013-05-11 15:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| ÇEL0111 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ YAĞIZATLI KÖYÜ İNCİRLİ MEZ. | KOPAN VE HASARLI OLAN ALPEK KABLO YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ. YENİ DİKİLEN DİREK İÇİN BİR ARA ALPEK KABLO ÇEKİLDİ (DM+M).2 ADET 70 W ARMATÜR TAKLILDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 08:40 | 2013-05-11 10:20 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:57
| ÇEL0112 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) YEŞİLTEPE ÇELİKHAN ÇIKIŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 14:15 | 2013-05-11 14:20 | 0:05 | 0 | 11902.6344 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 07:53 | 0 | 0
| ÇEL0113 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) MESTAN MESTAN TR2 HAT BAŞI | 1 ADET 40 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 14:45 | 2013-05-11 16:10 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| GER 0423 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN FİDER ENERJİLENDİ HAT TUTMADI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 12:05 | 2013-05-11 13:45 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-02 20:08
| GER 0424 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | HAT GEZİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ PATLAMA GÖREBİLMEK İÇİN HAT TEKRAR DENENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 13:45 | 2013-05-11 18:38 | 4:53 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-11 01:52
| GER 0425 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | HATBAŞLARI AYIRILDI TEKRAR ENERJİ VERİLDİ HAT TUTMADI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 18:38 | 2013-05-11 20:45 | 2:07 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-12 05:53
| GER 0426 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) SUTEPE MOD SUTEPE GRUBU | DİPTEN KIRIK OLAN OG DİREĞİ TEKRARDAN DİKİLDİ KOPUK OLAN OG İLETKENLERİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 12:50 | 2013-05-12 16:25 | 3:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:16 | 1900-04-25 14:40
| GER 0427 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNDOĞDU MOD GÜNDOĞDU ÇAVGUR MEZRASI HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 12:50 | 2013-05-12 14:00 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| GER 0428 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 12:50 | 2013-05-12 14:45 | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 00:46
| GER 0429 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) YAĞMURLU KÖK BEYBOSTAN KÖYÜ | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 18:17 | 2013-05-12 18:40 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:02
| GER 0430 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD SEYİTMAHMUT ÇAMİK MEZRASI | ABONENİN NÖTR KABLOSU GEÇİRMİYORDU KLEMENSLERİ DEĞİŞTİRİLEREK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-12 18:16 | 2013-05-12 19:30 | 1:14 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:21
| SİN0302 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇERĞİNEK MEZ. | DOLANAN İLETKEN SEHİMİ ALINDI KIRIK İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 08:45 | 2013-05-12 09:05 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0303 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD SUBAŞI MEZ. | DOLANAN İLETKEN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 09:35 | 2013-05-12 10:00 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| SİN0304 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM GEÇİTLİ KÖYÜ GEÇİTLİ KÖYÜ | KOPUK İLETKENLER BAĞLANDI SEHİM ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 14:50 | 2013-05-12 15:50 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SAM0109 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI BAYIRLI KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 09:30 | 2013-05-12 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:53
| SAM0110 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ SAMSAT MERKEZ TR7 TR8 ÇIKIŞI MERKEZ TR 7 | TMŞ YARIM KALMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 13:00 | 2013-05-12 13:10 | 0:10 | 0 | 632.1448 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 09:21 | 0 | 0
| BES 0250 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI KIĞILI TR | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 22:30 | 2013-05-12 22:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUT0055 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) ÇİFTLİK GURUBU YAYLIMLI KÖYÜ BRANŞMANI | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 08:00 | 2013-05-12 09:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| AMER 0689 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 7 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-12 06:15 | 2013-05-12 06:50 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| AMER 0690 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 103 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-12 07:00 | 2013-05-12 07:45 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0691 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 9 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-12 08:00 | 2013-05-12 08:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0692 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) ŞEHİR 1 DM -2-4-6 | ADIYAMAN TRAFO MERKENİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYIHAT ADİ ÇİM TRAFO MERKEZİNE AKTARILDI. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-12 03:50 | 2013-05-12 04:30 | 0:40 | 0 | 29639.8936 | 0 | 0 | 0 | 1902-04-02 07:56 | 0 | 0
| AMER 0693 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) ŞEHİR 1 DM -2-4-6 | ADIYAMAN TM ÇALIŞMASI BİTTİĞİNDEN DOLAYI HAT ADIYAMAN TRAFO MERKEZİNE AKTARILDI.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-12 16:10 | 2013-05-12 16:15 | 0:05 | 0 | 29639.8936 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-11 21:59 | 0 | 0
| AMER 0694 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ELMACIK AKPINAR | ATAKENT BLD.OG SİG. ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 16:30 | 2013-05-12 16:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0695 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 4-26 MOD ZEY (DM-4/26-4 ) | İNDERE KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 16:30 | 2013-05-12 16:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GER 0431 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-3(Gerger) FİDER-3(GERGER) GERGER ÇIKIŞI | TİLLO FİDERİNDEKİ ARIZA BULUNAMADI JUMPER ALIP ARIZAYI TESPİT EDEBİLMEK İÇİN FİDERİN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 10:30 | 2013-05-12 11:17 | 0:47 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:17 | 1900-03-16 11:24
| GER 0433 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | KARAKAYAYA GİDEN EKİP ARIZAYI TESPİT EDEBİLMEK İÇİN HATTA ENERJİ VERDİ HAT TUTMADI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 10:58 | 2013-05-12 19:45 | 8:47 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-07-01 14:24
| GER 0434 | 1 | Adıyaman | Gerger | KARAKAYA TM fider-5(Tillo) FİDER-5(TİLLO) TİLLO ÇIKIŞI | KARAKAYAYA GİDEN EKİP ARIZAYI TESPİT EDEBİLMEK İÇİN HATTA ENERJİ VERDİ HAT TUTMADI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-12 19:45 | 2013-05-12 19:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| GER 0436 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖNEN MOD GÖNEN ÇIKIŞI | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 09:30 | 2013-05-13 11:00 | 1:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.91176 | 1900-02-16 19:32
| GER 0437 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR7 | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 10:31 | 2013-05-13 12:00 | 1:29 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 21:01
| GER 0438 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-5(TİLLO) CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 12:05 | 2013-05-13 19:00 | 6:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 01:45
| GER 0439 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-5(TİLLO) GÖLYURT KÖYÜ TR2 | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 12:05 | 2013-05-13 19:30 | 7:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 09:06
| GER 0440 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK BURÇAKLI KÖYÜ HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 18:38 | 2013-05-13 21:00 | 2:22 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 04:25
| GER 0441 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-5(TİLLO) GÖLYURT KÖYÜ TR2 | ARIZALI OLAN AG SİGOTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 19:38 | 2013-05-13 22:30 | 2:52 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 11:46
| SİN0305 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ESKİKÖY KY | YANAN TERMİK DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 08:50 | 2013-05-13 09:50 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0306 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇATBAHÇE KÖY | ABONEYE ELEKTRİK VERİLDİ. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-13 12:20 | 2013-05-13 12:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| SAM0111 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ SAMSAT MERKEZ TR7 TR8 ÇIKIŞI MERKEZ TR 8 | YAPILAN KONTROLDE 1 ADET 3 LÜ SEK(KAİDE) YANDIGI VE 1 ADET İZOLATÖR PATLAMIŞ OLDUGU TESPİT EDİLDİ-ARIZA GİDERİLİP ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 15:30 | 2013-05-13 15:55 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 17:52
| SAM0112 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI KIRMACIK KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 17:00 | 2013-05-13 17:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:26
| AMER 0696 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 101 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-13 06:15 | 2013-05-13 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0697 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 42 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-13 07:00 | 2013-05-13 07:45 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0698 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 21 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-13 08:00 | 2013-05-13 08:45 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0699 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 20 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-13 09:00 | 2013-05-13 09:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0700 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 5 TR 8 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 12:50 | 2013-05-13 13:10 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0701 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-16(Gözebaşı) GÖZEBAŞI GÖZEBAŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 11:20 | 2013-05-13 11:25 | 0:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.050654 | 1900-01-01 17:05
| AMER 0702 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) AĞÇİN GÜMÜŞKAYA | GÜMÜŞKAYA KY ENH DA OG DİREK EĞİLMİŞTİ DÜZELTİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 12:00 | 2013-05-13 12:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AMER 0703 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-11(Teymenli) KÖMÜR KÖMÜR | KÖMÜR BELDESİ YASSIKAYA MAH AYIRICI AÇIKTI KAPATILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 21:00 | 2013-05-13 21:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| ÇEL0114 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ÇAT MUTLU HARMAN (HAVENG) YAYLASI | ATIK OLAN BİR ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ KOPUK OLAN AG JANPERİ BAĞLANDI ENERJİ VERİDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 08:00 | 2013-05-13 09:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| BES 0251 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ KESMETEPE ÇIKIŞI TR-1 | İLETKENLER AĞAÇ DALLARINA DEĞİYORDU KESİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 16:00 | 2013-05-14 16:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| BES 0252 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 18:00 | 2013-05-14 18:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| GER 0442 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK BURÇAKLI KÖYÜ HATBAŞI | OG SİGORTASI GEÇİRİYORDU DEĞİŞTİRİLEREK SORUN GİDERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 08:50 | 2013-05-14 09:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| GER 0443 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KARADUT MOD KARADUT KÖYÜ TR2 | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANDI BİR DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 13:00 | 2013-05-14 15:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| GER 0444 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAŞYAZI MOD YEŞİLYURT KÖYÜ | ALPEK KABLO SOYULMUŞ DİREĞE TEMAS EDİYORDU DÜZELTİLEREK SORUN GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 16:00 | 2013-05-14 17:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0445 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) YAĞMURLU KÖK OYMAKLI PUPAR MEZRASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 19:30 | 2013-05-14 19:35 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0307 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SERİNCE SOĞANLI MEZ | ŞİMŞEK ÇAKMASINDAN YANAN TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 09:50 | 2013-05-14 12:50 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| SİN0308 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD HASANLI KÖYÜ | ENERJİLERİN OLDUĞU GÖRÜLMÜŞ OLUP İHBAR ASILSIZDIR.ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 19:30 | 2013-05-14 20:05 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:25
| AMER 0704 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 20 A | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-14 06:15 | 2013-05-14 06:45 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0705 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 30 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-14 07:00 | 2013-05-14 07:45 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AMER 0706 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 55 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-14 08:00 | 2013-05-14 08:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0707 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR KÖMÜR | KÖMÜR BELDESİ YASSIKKYA MAH AYIRICI ÇENESİ DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 10:00 | 2013-05-14 11:00 | 1:00 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-26 08:19 | 0 | 0
| AMER 0708 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) AĞÇİN AKDERE | AĞCİN KÖK'TEN AKDERE ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 09:40 | 2013-05-14 10:25 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 19:10
| AMER 0709 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ | UZUNKÖY KY. GRUBUNDA 1 AD. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 17:00 | 2013-05-14 17:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| AMER 0710 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK KARAGÖL | KARAGÖL KY. ENH DA ARK VARDI KLEMENS DEĞİŞTİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-14 21:30 | 2013-05-14 21:35 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| BES 0253 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) YOLDÜZÜ KABİNİ YOLDÜZÜ CAMUŞCU ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 16:20 | 2013-05-15 17:20 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0254 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) KIZMESLEK KABİNİ HASTANE ÇIKIŞI | ÖZEL TRAFONUN GEVŞEK BAĞININ ALINMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-15 20:30 | 2013-05-15 21:00 | 0:30 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| BES 0255 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SUVARLI KABİNİ SUVARLI MERKEZ TR-1 | PANODA SİGORTA GİRİŞLERİNİ AÇMIŞLAR BESLENDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-15 17:00 | 2013-05-15 17:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| GÖL0088 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) ÇELİK MOD HAYDARLI ÇIKIŞI | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 10:15 | 2013-05-15 10:50 | 0:35 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.70915 | 1900-02-05 23:11
| GER 0446 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-5(TİLLO) GÖLYURT KÖYÜ TR2 | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 1AD. 9M. AG DİREĞİ 2M. İLERİYE ALINDI. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-15 09:50 | 2013-05-15 11:40 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 18:58
| GER 0447 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖNEN MOD GÖZPINAR NİNYAT MEZRASI | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANARAK SORUN GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 12:35 | 2013-05-15 15:30 | 2:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 14:54
| GER 0448 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNDOĞDU MOD ÇOBANPINAR ÇAVGUR HATBAŞI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 16:30 | 2013-05-15 16:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| GER 0449 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) SUTEPE MOD SUTEPE KÖYÜ | AYDINLATMALAR YANMIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINARAK SORUN GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 18:00 | 2013-05-15 18:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0450 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KARADUT MOD SUTEPE SİVER MEZRASI | AYDINLATMALAR YANMIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINARAK SORUN GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 19:25 | 2013-05-15 19:30 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0309 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM AKSU KÖYÜ AKSU | AYIRICIDAKI ARIZA GİDERİLDİ ARIZALI OLAN ABONEYE MÜDAHALE EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 09:00 | 2013-05-15 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0310 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM ARIKONAK ARIKONAK | ZAMAN RÖLESİ AYARLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 12:00 | 2013-05-15 12:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| SİN0311 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD FIRIN YAYLASI | KOPUK OLAN SIKIBAĞ TELİ DEĞİŞTİ HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 13:50 | 2013-05-15 14:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0312 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD DÜDAN KÖY | ÜÇ DİREK ARASI İLETKEN ÇEKİLDİ DOLANAN İLETKEN SEHİMİ ALINDI KIRIK OLAN VKS DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 16:10 | 2013-05-15 17:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| SAM0113 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ HACIYUSUF ÇIKIŞI HACIYUSUF GRUBU | YAPILAN KONTROLDE 1 ADET BETON DİREKTE OG SIKIBAGI KOPMUŞTU-YENİDEN SIKIBAG YAPILDI-OG HAT KONTROLÜ YAPILIP KABİNDEN ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 08:00 | 2013-05-15 08:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 21:17
| AMER 0711 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 14 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-15 06:15 | 2013-05-15 07:15 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| AMER 0712 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 17 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-15 07:30 | 2013-05-15 08:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0713 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 19 | TRAFONUN PARAFUDRLARI DEĞİŞTİRİLDİ. AYIRICILARI AYARLANDI. TEMİZLİK YAPILDI. HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-15 08:10 | 2013-05-15 08:40 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0714 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) DERİNSU DERİNSU | YEDİOLUK GRUBU AÇMIŞTI BESLENDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 23:50 | 2013-05-16 00:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| ÇEL0115 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM POĞRA POĞRA KALECİK HAT BAŞI | ATIK OLAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 16:40 | 2013-05-15 20:20 | 3:40 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-27 17:48
| GÖL0089 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) Gölbaşı T.M'den Balkar Fideri | AÇAN FİDER BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 13:10 | 2013-05-16 13:28 | 0:18 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| GÖL0090 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) Gölbaşı T.M'den Balkar Fideri | GRUPLAR BOŞALTILDI AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 13:40 | 2013-05-16 14:30 | 0:50 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.87231 | 1900-04-17 03:02 | 0 | 0
| GÖL0091 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) Gölbaşı T.M'den Harmanlı Fideri | AÇAN FİDER BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 22:20 | 2013-05-16 22:24 | 0:04 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.083742 | 1900-01-09 09:07 | 0 | 0
| GÖL0092 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) Gölbaşı T.M'den Harmanlı Fideri | GRUPLAR BOŞALTILDI AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. HAT GEZİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 23:30 | 2013-05-16 23:45 | 0:15 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| BES 0256 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) UZUNKUYU KABİNİ OYRATLI TOKLU ÇIKIŞI BONCUK TR | BONCUK KÖYÜNÜN TRAFOSU YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 16:00 | 2013-05-16 19:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0257 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI TETİRLİ TR | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 19:30 | 2013-05-16 19:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| BES 0258 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 15:00 | 2013-05-16 15:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0259 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SUVARLI KABİNİ KIRAÇHAYMA ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 21:50 | 2013-05-16 22:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| KAH0555 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-1 KABİNİ BAYRAKTAR MAH | TR-1 KABİNİNİN SEKSİYONER ORTA BACAĞI KOPMUŞTU YENİSİ TAKILDI VE TR-27 KABİNİNİN KOPAN JUMPERİ BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 12:00 | 2013-05-16 13:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| KAH0556 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDE KIRILAN AG DİREĞİ DİKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 13:30 | 2013-05-16 14:00 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| GER 0451 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 11:44 | 2013-05-16 13:30 | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 11:09
| GER 0452 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD SEYİTMAHMUT ÇAMİK MEZRASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 16:45 | 2013-05-16 17:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GER 0453 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) ÇİFTHİSAR KÖYÜ | ARIZALI OLAN 3AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 17:30 | 2013-05-16 18:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0715 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 DM 5 | YER ALTI KABLOSU PATLAK OLDUĞUNDAN DOLAYI HAT RİNG HATTINDAN BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-16 05:05 | 2013-05-16 05:35 | 0:30 | 0 | 2800.6199 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-26 08:19 | 0 | 0
| AMER 0716 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ORMANİÇİ ORMANİÇİ | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 11:00 | 2013-05-16 11:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| AMER 0717 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR HALİLAN | HALİLAN ÇIKIŞINDA JUMPER KOPMUŞTU BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 12:10 | 2013-05-16 12:30 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| AMER 0718 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ORMANİÇİ ORMANİÇİ | DAĞKUYUCAK ARMUTLU MEZ. 1 AD. OG SİGRTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 15:00 | 2013-05-16 15:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0719 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI KAVAKLI | TAŞPINAR KY. 1 AD. 10 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 20:50 | 2013-05-16 21:06 | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.69677
| AMER 0720 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-16(Gözebaşı) İPEKLİ İPEKLİ | ESKİHÜSNÜMANSUR KY 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 17:20 | 2013-05-16 17:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0721 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) CİNARİK AHMETHOCA | B.KIRKLI KY 1 AD 6 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 17:25 | 2013-05-16 17:40 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AMER 0722 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) CİNARİK AHMETHOCA | KAYAÖNÜ KY. ULUBEY MEZ 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 18:00 | 2013-05-16 18:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| KAH0557 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) BOZPINAR KABİNİ BOZPINAR ÇIKIŞI.ALİDAM HATI KAVAKLI KÖYÜ | BOZPINAR ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT TARANDI. GRUP BESLENDİ. ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 08:40 | 2013-05-17 09:35 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0558 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | GURUP AÇMIŞTI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 10:00 | 2013-05-17 10:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 08:54
| GER 0454 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ | ARIZALI OLAN 5AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 16:30 | 2013-05-17 17:45 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| GER 0455 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 13:00 | 2013-05-17 14:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| SİN0313 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD CUMHURİYET MH | EĞİK OLAN AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 08:50 | 2013-05-17 10:50 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| SİN0314 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD MAHMUT OGLU MAH | OKSİTLENEN KLEMENSLER DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 16:00 | 2013-05-17 16:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| AMER 0723 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 15 | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI(EMNİYET MESAFESİ) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-17 05:05 | 2013-05-17 06:05 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| AMER 0724 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 80 | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI(EMNİYET MESAFESİ) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-17 11:30 | 2013-05-17 14:45 | 3:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 14:30 | 0 | 0
| AMER 0725 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ORMANİÇİ ORMANİÇİ | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 07:00 | 2013-05-17 08:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 08:08
| ÇEL0116 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM3 ÇELİKHAN YUNUS EMRE MAH. | KOPAN İLETKEN EK YAPILIP TEKRAR BAĞLANDI YANAN BİR ARA ALPEK KABLO DEĞİŞTİRİLDİ BİR ADET ABONE KLEMENSLENDİ VE BİR ARMATÜR BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 16:20 | 2013-05-17 18:00 | 1:40 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 15:48 | 0 | 0
| GÖL0093 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM Düzbağ Gölbaşı T.M'den Düzbağ Fideri | ÖRENLİ KÖYÜ TRAFOSUNDA BAĞLI OLAN, BİR ADET PARAFUDR ARIZASINDAN DOLAYI AÇAN FİDER BESLENDİ. HATBAŞI SEKSİYONERİ AYARLANDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-18 17:10 | 2013-05-18 17:35 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 1003.3559 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 10:04
| BES 0260 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 16:10 | 2013-05-18 16:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| BES 0261 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI TETİRLİ TR | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 22:40 | 2013-05-18 23:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| KAH0559 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ FİDER 13 TEĞMENLİ ÇIKIŞI | OG JUMPERİ KOPMUŞTU BAĞLANDI.ATAN OG SİGORTASI TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 09:00 | 2013-05-18 09:45 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| KAH0560 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI KÖYÜ | GURUP AÇMIŞTI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 10:30 | 2013-05-18 11:25 | 0:55 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.55719 | 1900-01-28 19:56
| KAH0561 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 11:30 | 2013-05-18 12:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 13:21
| KAH0562 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ BÜYÜKBAĞ KÖYÜ | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 13:00 | 2013-05-18 14:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| GER 0456 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK AŞ.DAĞLICA KÖYÜ TR1 | BİR DİREK ARASI İLETKEN İLAVE EDİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 10:00 | 2013-05-18 10:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0457 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD AĞAÇLI KÖYÜ TR3 | İKİ DİREK ARASI İLETKEN İLAVE EDİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 11:00 | 2013-05-18 11:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0458 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD KESERTAŞ ÇIKIŞI | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ SORUN GİDERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 16:50 | 2013-05-18 17:25 | 0:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.35458 | 1900-01-17 23:36
| SİN0315 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ALANCIK KÖYÜ | EĞİK OLAN İKİ ADET AĞAÇ DİREK DÜZELTİLMİŞTİR SEHİM ALINMIŞTIR | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 09:00 | 2013-05-18 12:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| SİN0316 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖYÜ | KOPUK OLAN SIKIBAĞ TELİ DEĞİŞTİ HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 16:20 | 2013-05-18 16:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| SAM0114 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ SAMSAT MERKEZ TR7 TR8 ÇIKIŞI MERKEZ TR 8 | YAPILAN KONTROLDE VOLTAJ YÜKSEK OLDUGU GÖRÜLDÜ-TRAFODA KADEME AYARI YAPILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 08:20 | 2013-05-18 08:45 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 17:52
| SAM0115 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI KEÇİÖREN KÖYÜ | KIRIK OLAN OG DİREĞİNİN YERİNE YENİ ÇUKUR KAZILARAK 1 ADET OG DİREĞİ DİKİLDİ-İLETKEN SEHİMİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 10:30 | 2013-05-18 12:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| AMER 0726 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 23 | İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-18 05:05 | 2013-05-18 05:25 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0727 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 19 | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI(EMNİYET MESAFESİ) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-18 06:35 | 2013-05-18 08:10 | 1:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 09:32 | 0 | 0
| AMER 0728 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 20 | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI(EMNİYET MESAFESİ) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-18 08:00 | 2013-05-18 14:00 | 6:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-26 08:19 | 0 | 0
| AMER 0729 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 17 | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI(EMNİYET MESAFESİ) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-18 06:35 | 2013-05-18 08:10 | 1:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 09:32 | 0 | 0
| AMER 0730 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 30 | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI(EMNİYET MESAFESİ) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-18 06:00 | 2013-05-18 14:00 | 8:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-17 19:05 | 0 | 0
| AMER 0731 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ADIYAMAN KÖYLER | ZEYTİN KÖK.' TEN ADIYAMAN KÖYLER ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 15:28 | 2013-05-18 15:45 | 0:17 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.68889 | 1900-02-04 21:09
| AMER 0732 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ORMANİÇİ ORMANİÇİ | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 16:12 | 2013-05-18 17:30 | 1:18 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-22 18:40
| AMER 0733 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR YAĞIZATLI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 18:07 | 2013-05-18 18:45 | 0:38 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.76993 | 1900-02-09 05:18
| AMER 0734 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK BATTALHÖYÜK | BÖLGE TRAFİK KABİNİN DEN BATTALHÖYÜK ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 20:57 | 2013-05-18 21:30 | 0:33 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 08:06 | 1900-03-11 14:15
| AMER 0735 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) İPEKLİ İPEKLİ | DIŞBUDAK KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 21:00 | 2013-05-18 21:17 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.74032
| AMER 0736 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) SARIHARMAN SARIHARMAN | HAVAALANI TRAFOSU DEVREYE ALINDI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-18 19:00 | 2013-05-18 19:47 | 0:47 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 12:21
| ÇEL0117 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) MESTAN PINARBAŞI BALIKBURNU MAH. | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI ATIK OLAN O.G SİGRTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 14:40 | 2013-05-18 15:00 | 0:20 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| BES 0262 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 20:40 | 2013-05-19 21:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| BES 0263 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ, ÇIKIŞI AŞAGI SÖĞÜTLÜ TR | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 21:30 | 2013-05-19 22:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| BES 0264 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 22:55 | 2013-05-19 23:15 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GÖL0094 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-2(Gölbaşı2) TR-35 DEN TR-36,37 ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 13:05 | 2013-05-19 13:40 | 0:35 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 08:17 | 0 | 0
| KAH0563 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ ŞAHİNTEPE KÖYÜ | 2 AD. İZOLATÖR KIRIKTI DEĞİŞTİRİLDİ.OG İLETKENİ KALDIRILDI.ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 08:35 | 2013-05-19 10:15 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| KAH0564 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) BOZPINAR KABİNİ BOZPINAR KÖYÜ | BOZPINAR KÖYÜ HAT BAŞINDA ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI.HATENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 10:35 | 2013-05-19 11:15 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| KAH0565 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-1 KABİNİ BAYRAKTAR MAH | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI ATAN AG SİGORTASI BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 11:35 | 2013-05-19 12:35 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| KAH0566 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) ESKİ HASTANE KABİNİ MENDERES MAH. | BÜYÜKBEY ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 13:00 | 2013-05-19 14:15 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KAH0567 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) ESKİ HASTANE KABİNİ MENDERES MAH. | MENDERES MAH. AG VE OG POTANS TAKILDI.DM5 TEN SAĞLIK ÇIKIŞI BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-19 14:40 | 2013-05-19 16:15 | 1:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 09:32 | 0 | 0
| KAH0568 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ ULUPINAR KÖYÜ | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. İKİ ARA SEHİM ALINDI ABONE KABLOSUNA KLAMENS TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 12:40 | 2013-05-19 13:45 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| KAH0569 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ SEKÜK KÖYÜ | AYRICI ARK YAPIYORDU AYARLANDI. ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 15:00 | 2013-05-19 16:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0459 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAŞYAZI MOD KAŞYAZI HEVENK MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN 3AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 18:20 | 2013-05-19 19:15 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| SİN0317 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) AKEDAŞ MOD KARAMAN MAH | LİSE BİNALARININ TRAFOSU ARIZA GİDERİLENE KADAR BOŞA ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 09:00 | 2013-05-19 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0318 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD AYENGİN MAH | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 12:00 | 2013-05-19 12:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| SAM0116 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) BÜYÜKBEY KABİNİ HACIYUSUF ÇIKIŞI HACIYUSUF GRUBU | YAPILAN OG HATTI KONTROLÜNDE 1 ADET VHD İZOLATÖR KIRIKTI-YENİSİ TAKILDI-ARIZANIN DEVAM ETTİĞİ GÖRÜLDÜ VE GÜNDÜZ EKİBİNE BIRAKILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 18:30 | 2013-05-18 23:00 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-10 13:10
| SAM0117 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) BÜYÜKBEY KABİNİ HACIYUSUF ÇIKIŞI HACIYUSUF GRUBU | YAPILAN OG HATTI KONTROLÜNDE 1 ADET VHD KIRIK OLDUGU GÖRÜLDÜ-YENİ İZOLATÖR TAKILDI-OG HAT KONTROL EDİLİP KABİNDEN ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 08:00 | 2013-05-19 10:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 08:31
| AMER 0737 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 7 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 19:35 | 2013-05-19 20:00 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AMER 0738 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK BATTALHÖYÜK | BÖLGE TRAFİK KABİNİN DEN BATTALHÖYÜK ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 20:45 | 2013-05-19 21:23 | 0:38 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:57 | 1900-03-22 10:35
| AMER 0739 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI BAĞPINAR | KAVAKLI KABİNİN DEN KAVAKLI ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 21:00 | 2013-05-19 21:33 | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 1944.0021 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-12 13:12
| AMER 0740 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI GÜZELYURT | KAVAKLI KABİNİN DEN GÜZELYURT ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 21:00 | 2013-05-19 21:33 | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 1881.2924 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-11 02:43
| AMER 0741 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ELMACIK ELMACIK | ELMACIK KÖK TEN ELMACIK ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 21:55 | 2013-05-19 22:00 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AMER 0742 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-8(Kayacık) KAYACIK BOTAŞ | KAYACIK KÖK TEN BOTAŞ ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 21:50 | 2013-05-19 23:10 | 1:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 23:11 | 0 | 0
| AMER 0743 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI GÜZELYURT | KAVAKLI KABİNİN DEN GÜZELYURT ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 22:50 | 2013-05-19 23:45 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 1881.2924 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-11 20:31
| ÇEL0118 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM14 ÇELİKHAN MAHMUT NEDİM ÖKMEN MAH. | DAĞITIM PANOSUDAN ÇIKIŞ YAPAN KOBLONUN PATLAK OLAN UÇLARI KESİLİP TEKRAR BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-19 16:40 | 2013-05-19 17:20 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| KAH0570 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ DARDOĞAN KÖYÜ MAHMUDYE HAT BAŞI | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI ATAN AG SİGORTASI BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 08:40 | 2013-05-20 09:50 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0571 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR KÖYÜ | GURUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 10:10 | 2013-05-20 11:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0572 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | SULAMALARDAN KAYNAKLI AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 12:00 | 2013-05-20 13:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-27 17:48
| KAH0573 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI DİVAN MEZ. | HAT BAŞINDA 2 AD OG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDIHAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 13:15 | 2013-05-20 14:30 | 1:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.7598 | 1900-02-08 16:17
| KAH0574 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI. AKTAŞ BESELE HATTI. | AKTAŞ KÖYÜNE AİT ENH DE YANA AĞAÇ DİREĞE AİT TRAVES DÜŞMÜŞTÜ. KÖYÜN CANPERİ ALINDI HATTA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 15:00 | 2013-05-20 16:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0575 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) DM-5 KABİNİ BARAJYOLU ÇIKIŞI. YENİ TRAFO | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI. ATAN AG SİGORTASI TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 09:00 | 2013-05-20 10:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0576 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ ŞAHİNTEPE KÖYÜ | VHD İZOLATÖR DEĞİŞİLDİ ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 11:00 | 2013-05-20 12:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0460 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) BUDAKLI KÖYÜ HATBAŞI | YANGINLARA KARŞI BUDAKLI KÖYÜ SEKSİYONERİNE ORJİNAL SİGORTA TAKILDI JUMPERLERİ DÜZELTİLEREK BAKIMI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 09:00 | 2013-05-20 09:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GER 0461 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNDOĞDU MOD GÜNDOĞDU KÖYÜ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI BİR DİREK İPTAL EDİLEREK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-20 10:30 | 2013-05-20 13:00 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| GER 0462 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK DAĞDEVİREN ÇEMEN MEZRASI | YANGINLARA KARŞI DAĞDEVİREN ÇEMEN MEZRASI SEKSİYONERİNE ORJİNAL SİGORTA TAKILDI JUMPERLERİ DÜZELTİLEREK BAKIMI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 16:20 | 2013-05-20 16:35 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GER 0463 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK DAĞDEVİREN GRUP HATBAŞI | YANGINLARA KARŞI DAĞDEVİREN GRUP SEKSİYONERİNE ORJİNAL SİGORTA TAKILDI JUMPERLERİ DÜZELTİLEREK BAKIMI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 16:45 | 2013-05-20 17:05 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| GER 0464 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ HATBAŞI | YANGINLARA KARŞI GÜRGENLİ KÖYÜ SEKSİYONERİNE ORJİNAL SİGORTA TAKILDI JUMPERLERİ DÜZELTİLEREK BAKIMI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 18:30 | 2013-05-20 18:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0465 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNDOĞDU MOD GÜNDOĞDU HATBAŞI | YANGINLARA KARŞI GÜNDOĞDU KÖYÜ SEKSİYONERİNE ORJİNAL SİGORTA TAKILDI JUMPERLERİ DÜZELTİLEREK BAKIMI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 20:20 | 2013-05-20 20:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GER 0466 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNDOĞDU MOD GÜNDOĞDU BODİN MEZRASI HATBAŞI | YANGINLARA KARŞI GÜNDOĞDU KABİN YANINDAKİ ÇAVGUR SEKSİYONERİNE ORJİNAL SİGORTA TAKILDI JUMPERLERİ DÜZELTİLEREK BAKIMI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 21:10 | 2013-05-20 21:25 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| SİN0319 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD HÜSEYİNLİ YÜKSEK OVA | EMNİYET MESAFESİNDEN İKİ DİREK ARASI ALPEK ÇEKİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-20 09:00 | 2013-05-20 11:10 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 15:52
| SİN0320 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇATBAHÇE KÖY | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 16:50 | 2013-05-20 16:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| BES 0265 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI AŞAĞI SÖĞÜTLÜ | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 08:30 | 2013-05-20 08:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| BES 0266 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TEKAĞAÇ KABİNİ TEKAĞAÇ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 08:30 | 2013-05-20 09:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| BES 0267 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ BEŞYOL ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 15:00 | 2013-05-20 16:00 | 1:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| AMER 0744 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 DM 4 | DM 5 ÜZERİNDEN BESLENEN DM 4. DM 1 ÜZERTİNTEN NORMAL DURUMUNA ALINDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 05:02 | 2013-05-20 05:05 | 0:03 | 0 | 23805.2689 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-17 14:16 | 0 | 0
| AMER 0745 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 7 | ADİÇİMDEN BESLENEN HAT NDM 1 ÜZERİNDEN BELENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 05:30 | 2013-05-20 05:35 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AMER 0746 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI GÜZELYURT | KAVAKLI KABİNİN DEN GÜZELYURT ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 00:15 | 2013-05-20 00:45 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 1881.2924 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-07 04:39
| AMER 0747 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI BAĞPINAR | OVAKUYUCAK KY.ENH DA 2 AD. VHD İZOLATÖR KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 10:30 | 2013-05-20 11:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0748 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BEBEK KUYULU | AKYAZI GRUBU 1 AD. 10 MT. OG AĞAÇ DİREK KIRILMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 08:50 | 2013-05-20 10:10 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| AMER 0749 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) KAVAKLI GÜZELYURT | PAŞAMEZRASI KY İÇERİSİNDE AG İLETKENİ KOPMUŞTU EK YAPILARAK NERJİ VERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 11:00 | 2013-05-20 11:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0750 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | BÜKLÜM KY. 1 AD. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 20:40 | 2013-05-20 20:58 | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.78387
| ÇEL0119 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ YAĞIZALTLI GRUBU | GERGİ İLE İLETKEN ARASINDA KALAN KUŞ ÇIKARILIP ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-20 19:20 | 2013-05-20 20:30 | 1:10 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-11 02:33 | 0 | 0
| ÇEL0120 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ÇAT KORUCAK SOĞUKPINAR YAYLASI | ATIK OLAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 11:30 | 2013-05-20 12:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0577 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BOĞAZKAYA KÖYÜ | HAT BAŞINDA 2 AD OG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDIHAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 11:00 | 2013-05-21 12:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0578 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ARILI KÖPRÜBAŞI | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 09:15 | 2013-05-21 10:05 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0579 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI. AKTAŞ BESELE HATTI. | AKTAŞ KÖYÜNE AİT ENH DE YANA AĞAÇ DİREĞE AİT TRAVERS DÜŞMÜŞTÜ. YERİNE TAKILARAK KÖYÜN CANPERİ BAĞLANDI HATTA ENERJİ VERİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 17:00 | 2013-05-21 18:40 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| KAH0580 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR ÇIKIŞI.GELDİBULDU HAT BAŞI. | HAT BAŞINDA 1 AD OG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDIHAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 19:00 | 2013-05-21 20:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0581 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ KÖYÜ | KÖYÜN TRAFOSUNUN ÜSTÜNDE 1 AD OG SİGORTASI GÜVERCİN ÇARPILMASINDAN DOLAYI ATMIŞTI BAĞLANDIHAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 08:50 | 2013-05-21 09:55 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 15:52
| KAH0582 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ BOSTANLI ÇIKIŞI KARAMAN KÖYÜ HAT BAŞI | HAT BAŞINDA 1 AD OG SİGORTASI ATMIŞTI BAĞLANDIHAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 14:00 | 2013-05-21 15:25 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| GER 0467 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD YAYLADALI AKSAN MEZRASI | ARIZALI OLAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 10:00 | 2013-05-21 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0468 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAŞYAZI MOD YEŞİLYURT KÖYÜ | ARIZALI OLAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 15:00 | 2013-05-21 16:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0469 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) ÇOBANPINAR KÖYÜ HATBAŞI | YANGINLARA KARŞI ÇOBANPINAR KÖYÜ SEKSİYONERİNE ORJİNAL SİGORTA TAKILDI JUMPERLERİ DÜZELTİLEREK BAKIMI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 18:15 | 2013-05-21 18:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| SİN0321 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD AYENGİN MAH | YANMAYAN AYDINLATMALARINI BAKIMI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 09:45 | 2013-05-21 09:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| SİN0322 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMLARI YAPILARAK BORCU OLAN ABONENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 12:00 | 2013-05-21 12:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| SİN0323 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD DÜDAN KÖY | ACIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 16:00 | 2013-05-21 16:03 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 0.39194
| SİN0324 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD KARAMAN MAH | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 16:00 | 2013-05-21 16:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0325 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD KIRAN KÖYÜ | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 17:15 | 2013-05-21 17:20 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| BES 0268 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-21 19:15 | 2013-05-21 19:50 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| BES 0269 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 15:15 | 2013-05-21 16:00 | 0:45 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 1899-12-31 09:55 | 1900-06-23 03:57 | 0 | 0
| BES 0270 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI HARMANARDI TR | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 17:00 | 2013-05-21 17:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| TUT0056 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) ÇİFTLİK GURUBU ÇİFTLİK GRUBU | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 22:10 | 2013-05-21 22:40 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 1693.1632 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-03 06:35
| AMER 0751 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 50 | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNİSİ YAPILDI(EMNİYET MESAFESİ) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-21 06:15 | 2013-05-21 10:00 | 3:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-04 11:12 | 0 | 0
| AMER 0752 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR YAĞIZATLI | ÖZEL TRAFO JUMPERLERİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-21 18:25 | 2013-05-21 18:45 | 0:20 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| BES 0271 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BEŞYOL KABİNİ KIZILİN ÇIKIŞI İZNİKAN BRANŞMANI | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 17:00 | 2013-05-22 17:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| AMER 0753 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 2 TR 13 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 07:00 | 2013-05-22 07:20 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0754 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 3 TR 43 | BELEDİYE ÇALIŞMASINDAN DOLAYI OG YER ALTI KABLOSUNU ZARAR VERMİŞTİR HAT RİNGTEN BESLENEREK OG EKİ YAPILMIŞTIR. HAT ENERJİLİ VE NORMALDİR. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 10:20 | 2013-05-22 14:00 | 3:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-03 15:45 | 0 | 0
| AMER 0755 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | AKPINAR ENH İLETKEN KOPMAK ÜZEREYDİ EK YAPILDI. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-22 04:56 | 2013-05-22 06:55 | 1:59 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1900-01-05 00:40 | 1900-11-17 17:08
| AMER 0756 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR YAĞIZATLI | KÖMÜR KÖK'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 07:30 | 2013-05-22 08:30 | 1:00 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| AMER 0757 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) GÖZEBAŞI GÖZEBAŞI | ZEYTİN KÖK TEN ADIYAMAN KÖYLER ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 18:23 | 2013-05-22 19:22 | 0:59 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:23 | 1900-05-07 00:01
| AMER 0758 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI BAĞPINAR | YAZICA KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 16:40 | 2013-05-22 16:51 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.47177
| KAH0583 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ ÇARDAK KÖYÜ | OKSİTLENEN KLEMENSLER DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 10:15 | 2013-05-22 11:20 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| KAH0584 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ BOSTANLI ÇIKIŞI KARAMAN KÖYÜ HAT BAŞI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ. ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 14:15 | 2013-05-22 15:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0585 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) BOZPINAR KABİNİ BOZPINAR KÖYÜ KÖLBİŞ MEZ. | GURUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 11:15 | 2013-05-22 11:40 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| GER 0470 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK DAĞDEVİREN HORSAYİK MEZRASI | NÖTR KABLOSUNDA DÖNÜŞ VARDI CAMİİ ABONE KABLOSUNUN KORUMA TELİ AYDINLATMA FAZINA TEMAS EDİYORDU SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 10:30 | 2013-05-22 11:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0471 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DALLARCA MOD DEMİRTAŞ SORİK MEZRASI | ABONE KLEMENSLERİ OKSİTLENMİŞTİ GEÇİRMİYORDU DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 14:20 | 2013-05-22 14:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0326 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD KARAMAN MAH | YANMAYAN AYDINLATMALARINI BAKIMI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 09:00 | 2013-05-22 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| SİN0327 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇATBAHÇE KÖYÜ | DOLANAN İLETKEN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 12:00 | 2013-05-22 12:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| SİN0328 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SERİNCE SOĞANLI MEZ | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 16:00 | 2013-05-22 16:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| BES 0272 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 22:40 | 2013-05-23 23:10 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| KAH0586 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 08:35 | 2013-05-23 09:30 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-03 22:16
| KAH0587 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI ZEYNAN HAT BAŞI | HAT BAŞLARINA KUŞKONMAZ TAKILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 10:00 | 2013-05-23 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0588 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ İKİZCE EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 12:10 | 2013-05-23 13:00 | 0:50 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| GER 0472 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-5(TİLLO) GÖLYURT KÖYÜ TR1 | HAT KONTROL EDİLDİ 2 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI 4 AD.ABONE KABLOSU DİĞER FAZLARA DAĞITILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 10:00 | 2013-05-23 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0473 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNDOĞDU MOD GÜNDOĞDU BODİN MEZRASI HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 13:00 | 2013-05-23 15:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 14:19
| SİN0329 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD KARAMAN MAH | YANAN TMŞ DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-23 09:00 | 2013-05-23 09:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| SİN0330 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) AKEDAŞ MOD ONUR MAH | İKİ DİREK ARASI MESAFE ÇOK OLDUĞUNDAN ARAYA AĞAÇ DİREK ATILMIŞTIR | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-23 11:45 | 2013-05-23 12:10 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| AMER 0759 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI GÜZELYURT | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 10:45 | 2013-05-23 11:15 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| AMER 0760 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KAŞKÖY KAŞKÖY | YEŞİLTEPE KY 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 12:00 | 2013-05-23 12:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0761 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI BAĞPINAR | BOZHÖYÜK ÇEKİÇLER MEZ 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 13:30 | 2013-05-23 13:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0762 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK AHMETHOCA | KAYAÖNÜ KY.OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 13:30 | 2013-05-23 13:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0763 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR YAĞIZATLI | KÖMÜR KÖK'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 18:10 | 2013-05-23 19:00 | 0:50 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:19 | 1900-02-22 05:42
| ÇEL0121 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) MESTAN MESTAN | ÖZEL SULAMADAN GELEN ARIZA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS AYIRICISI TEKRAR AÇILIP ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 16:05 | 2013-05-23 16:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AMER 0764 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 45 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 04:00 | 2013-05-24 04:15 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0765 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 51 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 04:00 | 2013-05-24 04:20 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0766 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 44 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 04:00 | 2013-05-24 04:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AMER 0767 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 2 TR 13 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 14:50 | 2013-05-24 15:10 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0768 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ORMANİÇİ ORMANİÇİ | ORMANİÇİ KABİNİNDEN ORMAN İÇİ ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 10:30 | 2013-05-24 11:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| AMER 0769 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR YAĞIZATLI | KÖMÜR KÖK'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 15:00 | 2013-05-24 15:20 | 0:20 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| ÇEL0122 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM2 KÖYLER ÇIKIŞI | HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI AÇIK OLAN KESİCİ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 19:00 | 2013-05-24 19:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 1003.3559 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| KAH0589 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ÇAMLICA KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 4 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ.3 AD.YENİ ARMATÜR TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 09:00 | 2013-05-24 10:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0590 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ ESKİMENZİL ÇIKIŞI HASTİĞİN HAT BAŞI. | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 08:45 | 2013-05-24 09:20 | 0:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.35458 | 1900-01-17 23:36
| KAH0591 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI AŞAĞI CIMIK KÖYÜ | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 10:00 | 2013-05-24 10:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-05 05:37
| GER 0474 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNDOĞDU MOD GÜRGENLİ MEZRA MEZRASI | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI TRAFONUN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-24 09:30 | 2013-05-24 16:00 | 6:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 23:37
| GER 0475 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ BİRCAN MEZRASI | 2AD. ARMATÜR TAKILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 17:00 | 2013-05-24 17:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0476 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) SUTEPE MOD KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 17:30 | 2013-05-24 19:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| SİN0331 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD TAŞKALE KÖY | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI [ELEKTRİK KESİMİ İÇİN GİDİLDİ] | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 09:00 | 2013-05-24 09:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| SİN0332 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD NARUN MAH | DOLANAN İLETKEN SEHİMİ ALINDI YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMIN YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 11:00 | 2013-05-24 11:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0333 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SERİNCE KÖYÜ | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 16:50 | 2013-05-24 16:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| SİN0334 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ALANCIK KÖYÜ | KOPUK İLETKENLER BAĞLANDI [ÇATI UÇMASINDAN] | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 19:50 | 2013-05-24 20:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| BES 0273 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) DOĞANKAYA KABİNİ DOĞANKAYA ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 23:10 | 2013-05-24 23:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| BES 0274 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) YOLDÜZÜ KABİNİ HASEMLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 20:00 | 2013-05-24 20:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| BES 0275 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 21:00 | 2013-05-24 21:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GÖL0095 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-2(Gölbaşı2) GÖLBAŞI TM Gölbaşı Merkez | 1 ADET KIRILAN VHD İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 05:40 | 2013-05-24 05:49 | 0:09 | 105.5144 | 13078.9755 | 0 | 0 | 0.65947 | 1900-03-21 17:51 | 0 | 0
| GÖL0096 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-2(Gölbaşı2) D.M-1 DEN TR-28 ÇIKIŞI | HAT GEZİLDİ. 1 ADET KIRILAN VHD İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 05:45 | 2013-05-24 06:55 | 1:10 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:19 | 1900-05-30 09:03 | 0 | 0
| GÖL0097 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-2(Gölbaşı2) TR-26 DAN TR-51,52,55,56 ÇIKIŞI | ARIZALI 1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 07:30 | 2013-05-24 08:30 | 1:00 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.62806 | 1900-03-17 20:26 | 0 | 0
| AMER 0770 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 21 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 07:50 | 2013-05-25 08:10 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0771 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM DEN YAYLAKONAK FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 11:45 | 2013-05-25 11:57 | 0:12 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.24314 | 1900-01-12 00:25
| AMER 0772 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM DEN AKPINAR FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 14:08 | 2013-05-25 14:13 | 0:05 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 0.25327 | 1900-01-12 13:26
| AMER 0773 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) HASANCIK HASANCIK | HASANCIK KÖK'TEN HASANCIK ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLSENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 13:00 | 2013-05-25 13:45 | 0:45 | 0 | 1633.6949 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-19 01:16 | 0 | 0
| AMER 0774 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ORMANİÇİ PALANLI | ORMANİÇİ KABİNİNDEN PALANLI ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 12:00 | 2013-05-25 12:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| ÇEL0123 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ÇAT KARAGÖL HATBAŞI | ŞİMŞEK ÇAKMASI SONUCUNDA KIRILAN VHD DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL.. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 08:30 | 2013-05-25 09:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| KAH0592 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-12(Gerger) NARİNCE KABİNİ AYDINPINAR KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ.HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 10:10 | 2013-05-25 11:45 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:17
| KAH0593 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BÖLÜKYAYLA BELDESİ | KÖYÜN İÇİNDEKİ 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ.HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 12:00 | 2013-05-25 13:35 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:17
| KAH0594 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) DM-1 KABİNİ ÇIRALIK ÇIKIŞI.ORTANCA HAT BAŞI. | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 13:15 | 2013-05-25 14:20 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| KAH0595 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) ESKİTAŞ KABİNİ DİKENLİ MEZ. | KÖY İÇİNDEKİ LAMBALAR TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 13:35 | 2013-05-25 14:20 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:26
| GER 0477 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) SUTEPE MOD KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 08:30 | 2013-05-25 10:30 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| GER 0478 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD AĞAÇLI GÖMÜK MEZRASI TR1 | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 11:00 | 2013-05-25 12:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0479 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK BURÇAKLI KÖYÜ | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 11:30 | 2013-05-25 13:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0480 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD AÇMA HEYDİKAN MEZRASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 12:45 | 2013-05-25 13:50 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| GER 0481 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KARADUT MOD KARADUT GÜLVEREN MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 12:00 | 2013-05-25 14:50 | 2:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 09:41
| GER 0482 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖZPINAR MOD GEÇİTLİ AVEREK MEZRASI | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 15:20 | 2013-05-25 16:30 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GER 0483 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) BUDAKLI KÖYÜ HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 15:20 | 2013-05-25 17:50 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| GER 0484 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) ONEVLER MOD KONACIK KÖYÜ | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 16:40 | 2013-05-25 18:55 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 21:06
| GER 0485 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DALLARCA MOD DALLARC KÖYÜ | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 18:50 | 2013-05-25 19:35 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| GER 0486 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 19:30 | 2013-05-25 23:00 | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| SİN0335 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 08:50 | 2013-05-25 09:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0336 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD SÖĞÜTLÜ BAHÇE | İKİ DİREK ARASI İLAVE FAZ ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-25 12:00 | 2013-05-25 12:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| SİN0337 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD DÜDAN KÖY | KLEMENSLER DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-25 16:50 | 2013-05-25 16:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| GÖL0098 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-2(Gölbaşı2) TR-5 DEN TR-6,58 ÇIKIŞI | ARIZALI 1 ADET O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 08:30 | 2013-05-25 09:15 | 0:45 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.15702 | 1900-01-18 11:06 | 0 | 0
| GÖL0099 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) GÖLBAŞI TM Balkar Fideri | GRUPLAR BOŞALTILDI AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 10:10 | 2013-05-25 10:16 | 0:06 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| TUT0057 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) ÇİFTLİK GURUBU YEŞİLYURT KÖYÜ | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 08:00 | 2013-05-25 08:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| BES 0276 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI AŞAĞI SÖĞÜTLÜ | VHD İZOLATÖR PATLAMIŞTI YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 09:30 | 2013-05-25 10:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| BES 0277 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) YOLDÜZÜ KABİNİ HASEMLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 11:40 | 2013-05-25 12:15 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:45
| BES 0278 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ AKDURAK ÇIKIŞI AKDURAK TR | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 12:20 | 2013-05-25 12:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| BES 0279 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) BESNİ DM BESNİ-1 ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 16:50 | 2013-05-25 17:40 | 0:50 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 1899-12-31 13:41 | 1900-07-12 15:04 | 0 | 0
| BES 0280 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) BESNİ DM BESNİ-1 ÇIKIŞI | VHD İZOLATÖR PATLAMIŞTI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 18:00 | 2013-05-25 18:40 | 0:40 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:09 | 1900-06-03 16:51 | 0 | 0
| AMER 0775 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 72 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 06:45 | 2013-05-26 07:00 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0776 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK AHMETHOCA | KAYAÖNÜ KY.OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 10:00 | 2013-05-26 10:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0777 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KAŞKÖY KAŞKÖY | KAŞKÖY KÖK'TEN KAŞKÖY ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 18:00 | 2013-05-26 18:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| KAH0596 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ SARICA HAT BAŞI. | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 09:00 | 2013-05-26 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| KAH0597 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ ESKİMENZİL ÇIKIŞI | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 10:10 | 2013-05-26 10:40 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| KAH0598 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ÇIRALIK ÇIKIŞI ÇIRALIK KÖYÜ KİLİSİK MEZ. | KÖYÜN İÇİNDEKİ 5 AD ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI .HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 12:05 | 2013-05-26 13:40 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-27 23:02
| KAH0599 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ KOCAHİSAR KÖYÜ PAMLUK MEZ. | KÖYÜN İÇİNDEKİ 3 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 14:00 | 2013-05-26 15:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0600 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) DM-1 KABİNİ ÇIRALIK ÇIKIŞI.ORTANCA KÖYÜ BAĞLAR MAH. | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI ATAN AG SİGORTASI BAĞLANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 15:00 | 2013-05-26 15:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0601 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-19 KABİNİ YENİ MAH | KAMYON ÇARPMASINDAN KAYNAKLI 3 AD İLETKEN DÜŞMÜŞTÜ KALDIRILDI.ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-26 10:15 | 2013-05-26 11:20 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| GER 0487 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | PATLAK OLAN ALPEK KABLO İPTAL EDİLDİ PATLAK OLAN KABLO YEİNE 1 DİREK ARASI ROSE İLETKEN ÇEKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 10:30 | 2013-05-25 11:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0488 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) SUTEPE MOD KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | KIRIK OLAN PAYANDALAR DEĞİŞTİRİLDİ YATIK OLAN TEPE TRAVERSİ DÜZELTİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 17:30 | 2013-05-25 18:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0489 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖZPINAR MOD GEÇİTLİ KÖYÜ HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 23:30 | 2013-05-26 00:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| SİN0338 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ALANCIK KÖYÜ | KIRIK İZOLATÖR DEĞİŞTİ AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 08:25 | 2013-05-26 08:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| SİN0339 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD DİLEKTEPE KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 10:20 | 2013-05-26 10:25 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0340 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD ONUR MAH | EĞİK OLAN İKİ ADET AĞAÇ DİREK DÜZELTİLMİŞTİR SEHİM ALINMIŞTIR | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 14:00 | 2013-05-26 15:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.99852
| SİN0341 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD GOLISUR MZ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 16:50 | 2013-05-26 16:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0342 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ESKİKÖY KY | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ HAT KONTROL EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 18:55 | 2013-05-26 19:00 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| TUT0058 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) KAŞLICA GRUBU DAĞYALANGOZ BRANŞMANI TR-2 | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-26 10:00 | 2013-05-26 10:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| BES 0281 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) UZUNKUYU KABİNİ OYRATLI ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 10:30 | 2013-05-26 10:55 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 21:17
| BES 0282 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ ÜÇGÖZ ÇIKIŞI KARAAĞAÇ HATTI | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 11:45 | 2013-05-26 12:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GÖL0100 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) BELÖREN MOD. NASIRLI ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 19:55 | 2013-05-26 20:40 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| AMER 0778 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 39 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 12:20 | 2013-05-27 13:00 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| AMER 0779 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) HASANCIK MADUN | GÖZEBAŞI KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 07:55 | 2013-05-27 08:10 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| AMER 0780 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇİNARİK AHMETHOCA | AKÇALI KY KOTUR MEZ 1 AD OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 09:30 | 2013-05-27 09:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0781 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | KAYACIK KÖK TEN KAYACIK ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 14:00 | 2013-05-27 14:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| AMER 0782 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR YAĞIZATLI | KÖMÜR KÖK'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 16:40 | 2013-05-27 17:15 | 0:35 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.70915 | 1900-02-05 23:11
| KAH0602 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ GÖLGELİ KÖYÜ | SARILAN AG İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ATAN AG SİGORTALARI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 10:05 | 2013-05-27 11:20 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| GER 0490 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNDOĞDU MOD GÜRGENLİ MEZRA MEZRASI | MEZRAANIN TRAFOSU YER DEĞİŞTİRİLMİŞTİ PARAFUDUR VE AG BAĞLANTILARI YAPILDI | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-27 09:45 | 2013-05-27 13:10 | 3:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 22:15
| GER 0491 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK AŞ.DAĞLICA KÖYÜ TR2 | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI BİR DİREK ARASI ALPEK KABLO İLE BİR AD.AG AĞAÇ DİREĞİ İPTAL EDİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-27 16:25 | 2013-05-27 17:25 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0343 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD HASANLI KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ HAT KONTROLÜ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 08:50 | 2013-05-27 09:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0344 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD FATİH MAH | İKİ DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-27 12:50 | 2013-05-27 13:50 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| BES 0283 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) GÖLBAŞI TM TUT HATTI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 06:30 | 2013-05-27 07:00 | 0:30 | 0 | 1867.0799 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-06 21:32 | 0 | 0
| KAH0603 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 08:45 | 2013-05-28 09:40 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 08:19
| KAH0604 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ DARDOĞAN KÖYÜ SOFYAN MEZ. | SOFYAN KÖYÜNDE SEHİMİ DÜŞÜK OLAN 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.2 DİREK ARASI İLETKEN ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 10:00 | 2013-05-28 11:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0605 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ OLUKLU KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ 4 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ DÜĞMELİ OLAN ARMATÜRLER SOKAK FAZINA BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 11:50 | 2013-05-28 13:10 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| KAH0606 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ ALİDAM KÖYÜ | EMNİYET MESAFESİ İÇİN ALPEK KABLO ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-28 09:00 | 2013-05-28 11:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| KAH0607 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ BOZPINAR ÇIKIŞI.ALİDAM HATI DUMLU KÖYÜ | YANMAYAN ARMATÜRLERİN TAMİRİ YAPILDI 3 AD YENİ ARMATÜR UYGUN YERLERE MONTE EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 12:00 | 2013-05-28 13:35 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 09:52
| KAH0608 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) DM-1 KABİNİ ÇIRALIK ÇIKIŞI.ORTANCA HAT BAŞI. | 4 DİREK AG DİREĞİ SÖKÜLDÜ.7 DİREK ARASI İLETKEN ÇEKİLDİ.EMNİYET MESAFESİ GİDERİLDİ.YAPILAN İŞLEM DEMONTAJ OLUP HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 08:35 | 2013-05-28 12:00 | 3:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 22:15
| GER 0492 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD AÇMA HEYDİKAN MEZRASI | EMNİYET MESAFESİNEN DOLAYI BİRDİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-28 09:45 | 2013-05-28 10:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| GER 0493 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAŞYAZI MOD KAŞYAZI DOŞNİK MEZRASI | ARIZALI OLAN 4AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 14:00 | 2013-05-28 14:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0494 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD AĞAÇLI GÖMÜK MEZRASI TR1 | HAT KONTROL EDİLDİ 5 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 16:00 | 2013-05-28 19:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| SİN0345 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) AKEDAŞ MOD ŞEHİRMERKEZİ | İKİ DİREK ARASI SOKAK FAZI ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 08:55 | 2013-05-28 09:30 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| SİN0346 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SAKIZ KÖYÜ | KOPUK İLETKENLER ÇÖEKİLDİ SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 12:20 | 2013-05-28 12:45 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| TUT0059 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) ÇİFTLİK GURUBU ÇİFTLİK GRUBU | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 14:00 | 2013-05-28 14:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 04:39
| BES 0284 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 08:30 | 2013-05-28 09:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| BES 0285 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) UZUNKUYU KABİNİ OYRATLI TOKLU ÇIKIŞI | SUMAKLI DURAĞININ GEVŞEK BAĞI KOPMUŞTU YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 17:30 | 2013-05-28 17:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| BES 0286 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) YOLDÜZÜ KABİNİ HASEMLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 16:15 | 2013-05-28 16:45 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GÖL0101 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-2(Gölbaşı2) TR-9 DAN A ÇIKIŞI | 1 ADET A.G BETON DİREĞİMİZE ARAÇ ÇARPMASI SONUCU KESİLEN ENERJİ, DİREK DEĞİŞTİRİLDİKTEN SONRA TEKRAR VERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 12:10 | 2013-05-28 14:05 | 1:55 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 15:19 | 0 | 0
| AMER 0854 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) HASANCIK MADUN | GÖZEBAŞI KY. ZORKÖY MEZ. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 07:55 | 2013-05-27 08:10 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| AMER 0783 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 37 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 05:20 | 2013-05-28 05:35 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0784 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 2 TR 16 | İLETKENLER ARASINDA KAMYONUN DAMPERİ DEĞMESİ SONUCU KOPAN İLETKENLER EK YAPILDI.VE HAT BESLENDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-28 22:20 | 2013-05-29 02:35 | 4:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 07:53 | 0 | 0
| AMER 0785 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) İPEKLİ İPEKLİ | GÖLPINAR KY. 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 09:40 | 2013-05-28 10:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0786 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) AĞÇİN GÜMÜŞKAYA | GÜMÜŞKAYA KY. 1 AD. OG SİGORTASI DEĞŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 16:30 | 2013-05-28 16:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| KAH0609 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 08:35 | 2013-05-29 09:40 | 1:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.6585 | 1900-02-03 06:06
| KAH0610 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ ALİDAM KÖYÜ | ATAN 3 AD OG SİGORTASI ORJİNALRİTAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 10:00 | 2013-05-29 11:45 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 17:14
| KAH0611 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | GURUP AÇMIŞTI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 12:10 | 2013-05-29 13:15 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-21 18:47
| GER 0495 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD AĞAÇLI GÖMÜK MEZRASI TR1 | HAT KONTROL EDİLDİ 5 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI PANO DÜZELTİLDİ SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ,YATIK OLAN 1AD. AG AĞAÇ DİREĞİ DÜELTİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 09:30 | 2013-05-29 10:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0496 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD AĞAÇLI GRUP HATBAŞI | YANGINLARA KARŞI AĞAÇLI GRUP SEKSİYONERİNE ORJİNAL SİGORTA TAKILDI JUMPERLERİ DÜZELTİLEREK BAKIMI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 10:35 | 2013-05-29 10:55 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| GER 0497 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KARADUT MOD KARADUT ÇEŞME HATTI | İLETKEN ARK YAPMAKTAYDI KOPMAK ÜZERE OLAN İLETKENE EK YAPILDI SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 14:10 | 2013-05-29 14:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| SİN0347 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD DÜDAN KÖY | SOKAK FAZI ÇEKİLDİ ÜÇ DİREK ARASI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 09:00 | 2013-05-29 10:40 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:57
| SİN0348 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | KIRK İZOLATÖR DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 14:20 | 2013-05-29 14:45 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| SİN0349 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD KARAKÖSE KÖYÜ | KOPUK İLETKEN BAĞLANDI ABONEYE ELEKTRİK VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 16:30 | 2013-05-29 16:35 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0350 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD TAŞKALE KÖY | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 19:20 | 2013-05-29 19:25 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GÖL0102 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) HARMANLI MOD. HARMANLI ÇIKIŞI | ARIZALI PARAFODUR İPTAL EDİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 07:50 | 2013-05-29 08:35 | 0:45 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.47105 | 1900-02-26 09:19 | 0 | 0
| AMER 0787 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 DM 2 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 11:15 | 2013-05-29 11:30 | 0:15 | 0 | 5367.8548 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-23 21:58 | 0 | 0
| AMER 0788 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 1 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 12:05 | 2013-05-29 12:20 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0789 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 6 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 12:05 | 2013-05-29 12:20 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0790 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) BAĞLICA KOÇALİ | BAĞLICA KÖK'TEN KOÇALİ ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 08:15 | 2013-05-29 09:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 21:06
| ÇEL0124 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ÇAT MUTLU TR | A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 15:20 | 2013-05-29 15:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| BES 0287 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ŞAMBAYAT BESNİ HATTI ATMALI BRANŞMANI | NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 17:30 | 2013-05-29 17:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| BES 0288 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BEŞYOL HATTI TEKAĞAÇ BRANŞMANI | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 18:20 | 2013-05-29 18:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| BES 0289 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 19:00 | 2013-05-29 19:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0612 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ ZİYARET KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 3 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 08:35 | 2013-05-30 09:45 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0613 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ MÜLK KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 2 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 10:05 | 2013-05-30 10:45 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| KAH0614 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ DOLUCA KÖYÜ | 3 AD ARMAÜR TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 12:00 | 2013-05-30 13:45 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:45
| KAH0615 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR KÖYÜ | DÜŞEN OG DİREĞİ İÇİN ÇUKUR EŞİLDİ DİREK DİKİLDİ ATAN OG SİGORTALARI TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 10:10 | 2013-05-30 12:45 | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 18:00
| KAH0616 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ İKİZCE KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 13:30 | 2013-05-30 14:25 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| GER 0498 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK ÇAMİÇİ KÖYÜ | ELEKTRİK YÜKSELMESİ OLUYOR DENİLDİ SORUN OLAN YERLERDEKİ BÜTÜN NÖTR KLEMENSLERİ SIKILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 09:00 | 2013-05-30 09:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GER 0499 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK KAYADİBİ KÖYÜ | ÜAYD.SÜREKLİ YANIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 10:20 | 2013-05-30 10:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GER 0500 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) SUTEPE MOD KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 12:27 | 2013-05-30 12:50 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 00:07
| SİN0351 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD YAYLABAŞI | TRAFO BAKIMI VE HAT BAKIMI YAPILDI ATIK OLAN OG SİGORTASI YENİLENDİ HAT BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 09:00 | 2013-05-30 11:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| SİN0352 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD CUMHURİYET MH | ABONE KLEMENSLERİ YENİLENDİ ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-30 12:00 | 2013-05-30 12:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| SİN0353 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD KIRAN KÖYÜ | YANMAYAN AYDINLATMALARIN BAKIM OLNARIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 15:00 | 2013-05-30 16:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0354 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | MERMER OCAĞINA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 17:40 | 2013-05-30 17:45 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AMER 0791 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 2 TR 13 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 08:05 | 2013-05-30 08:20 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0792 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 26 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 10:30 | 2013-05-30 10:50 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0793 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI BAĞPINAR | KAVAKLI KÖKTEN BAĞPINAR ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 07:50 | 2013-05-30 08:40 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 1944.0021 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-07 12:00
| AMER 0794 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) DERİNSU DERİNSU | DERİNSU KY. GİSRİK MEZRASI 6 A 1 AD. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 14:00 | 2013-05-30 14:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0795 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 4-26 MOD ZEY (DM-4/26-4 ) | MALTEPE KY. 6 A 1 AD.OG.SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 18:00 | 2013-05-30 18:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0796 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ELMACIK AKPINAR | ATAKENT HATTINDA OG İLETKENİ KPMUŞTU EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 17:50 | 2013-05-30 18:10 | 0:20 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| AMER 0797 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI BAĞPINAR | YAZICA KY. 1 AD.OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 18:50 | 2013-05-30 19:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| KAH0617 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-1 KABİNİ ATATÜRK MAH. | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 03:30 | 2013-05-31 04:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0618 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ MENZİL ÇIKIŞI | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 09:00 | 2013-05-31 10:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0619 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ BÜYÜKBAĞ KÖYÜ | ABONEDEN KAYNAKIL NÖTÜR DÖNÜŞÜ DÜZELTİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-31 11:00 | 2013-05-31 12:25 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 07:19
| KAH0620 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ İKİZCE EKİNCİ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 12:40 | 2013-05-31 13:25 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| GER 0501 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR8 | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 16:00 | 2013-05-30 17:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0502 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 08:15 | 2013-05-31 09:30 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| GER 0503 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD SEYİTMAHMUT ÇAİK MEZRASI | 2 DİREK ARASI AYD.FAZI ÇEKİLDİ ARIZALI OLAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ 7 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 11:00 | 2013-05-31 14:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| GER 0504 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KARADUT MOD SUTEPE PİYAMLI MEZRASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 12:06 | 2013-05-31 15:30 | 3:24 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 21:13
| SİN0355 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD NARLI KÖYÜ | SEHİM ALINDI TALEP İNCELEMENDEN ALPEK ÇEKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 08:50 | 2013-05-31 11:00 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 15:52
| SİN0356 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD DİLEKTEPE KÖYÜ | ATIK OLAN OG SİGORTASI BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 13:10 | 2013-05-31 13:13 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.13065
| SİN0357 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) AKEDAŞ MOD ŞEHİRMERKEZİ | ABONE ELEKTRİĞİ VERİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-05-31 16:20 | 2013-05-31 16:25 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 89.8665 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| SAM0118 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI KIRMACIK KÖYÜ | 1 ADET 6 A OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 13:20 | 2013-05-31 13:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| SAM0119 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI TEKKUŞ KÖYÜ | 1 ADET 6 A OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 13:40 | 2013-05-31 14:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| AMER 0798 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ADIYAMAN KÖYLER | ZEYTİN KÖK.' TEN ADIYAMAN KÖYLER ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 11:40 | 2013-05-31 12:02 | 0:22 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.8915 | 1900-02-15 17:30
| AMER 0799 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM DEN AKPINAR FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 13:15 | 2013-05-31 13:20 | 0:05 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 0.25327 | 1900-01-12 13:26
| AMER 0800 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR HALİLAN | KÖMÜR KÖK'TEN HAİLAN ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 18:50 | 2013-05-31 19:20 | 0:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| AMER 0801 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI BAĞPINAR | KAVAKLI KÖKTEN BAĞPINAR ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 22:00 | 2013-05-31 22:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 1944.0021 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26
| AMER 0802 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 2 TR 11 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 10:10 | 2013-05-31 10:30 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0803 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 20 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 11:50 | 2013-05-31 12:10 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0804 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 34 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 16:10 | 2013-05-31 16:35 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AMER 0805 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 1 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 20:40 | 2013-05-31 21:50 | 1:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 08:17 | 0 | 0
| Ç.CERİT0148 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) KIZILSEKİ TR YOL ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 11:16 | 2013-05-02 11:30 | 0:14 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.51215 | 0 | 0
| Ç.CERİT0149 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) KIZILSEKİ TR YOL ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 16:20 | 2013-05-03 17:00 | 0:40 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:07 | 0 | 0
| Ç.CERİT0150 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) BOYLU TR BATI ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 08:20 | 2013-05-04 08:50 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| Ç.CERİT0151 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) HELETE S.OCAĞI TR PETROL ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 09:05 | 2013-05-08 09:30 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| Ç.CERİT0152 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) BOZLAR MOD. BOZLAR FİDERİ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 16:05 | 2013-05-09 16:30 | 0:25 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.087231 | 1900-01-09 19:30 | 0 | 0
| Ç.CERİT0153 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DÜZBAĞ KÖK DÜZBAĞ FİDERİ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 08:05 | 2013-05-10 08:30 | 0:25 | 0 | 1633.6949 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-27 08:42 | 0 | 0
| Ç.CERİT0154 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) KUZGEÇE TR-2 CAMİİ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 16:05 | 2013-05-11 16:30 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| Ç.CERİT0155 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) AKSU KÖK HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 14:30 | 2013-05-16 15:00 | 0:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| Ç.CERİT0156 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) AKDERE TR-1 DOĞU ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 12:30 | 2013-05-18 12:40 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| Ç.CERİT0157 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) HELETE S.OCAĞI TR OG HATTI | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-19 12:30 | 2013-05-19 12:50 | 0:20 | 0 | 1633.6949 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 16:34 | 0 | 0
| Ç.CERİT0158 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) ENGİZEK TR -1 CAMİİ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 09:40 | 2013-05-24 09:55 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| Ç.CERİT0159 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DÜZBAĞ KÖK DÜZBAĞ FİDERİ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 18:55 | 2013-05-24 19:20 | 0:25 | 0 | 1633.6949 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-27 08:42 | 0 | 0
| Ç.CERİT0160 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) KALE KÖYÜ HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 08:30 | 2013-05-25 09:00 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| Ç.CERİT0161 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) MERCAN TR MERCAN ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 14:30 | 2013-05-28 14:45 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| Ç.CERİT0162 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) PETROL KÖK KARAFİREZ FİDERİ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-30 08:15 | 2013-05-30 08:20 | 0:05 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| Ç.CERİT0163 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) K.CERİT TR-1 MEZARLIK ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 12:30 | 2013-05-31 12:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| KM0380 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK KARAZİYARET KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 01:45 | 2013-05-01 02:05 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| KM0381 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK BULANIK MOD GÖLLÜ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 16:33 | 2013-05-02 17:14 | 0:41 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 06:49
| KM0382 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR-1 SABANCI KÖK PINARBAŞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 17:35 | 2013-05-02 17:47 | 0:12 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.041871 | 1900-01-04 04:34 | 0 | 0
| KM0383 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) KILAVUZLU TM AĞABEYLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 17:32 | 2013-05-02 17:50 | 0:18 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.72941 | 1900-02-07 01:14
| KM0384 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-6(Çeaş 1) KILAVUZLU TM ÇEAŞ 1 FİDER | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 17:45 | 2013-05-02 17:54 | 0:09 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.091176 | 1900-01-03 21:09
| KM0385 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR-1 15 G 4 NAMIKKEMAL ÇIKIŞI | KOPAN İLETKEN YERİNE ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 21:30 | 2013-05-02 22:35 | 1:05 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-03 05:00 | 0 | 0
| KM0386 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 7 D 1 DAHİLİ TRF | KÖK BİNASI İÇİ BAKIM | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-02 09:00 | 2013-05-02 10:15 | 1:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.26169 | 1900-01-31 10:31 | 0 | 0
| KM0387 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 6 C 1 DAHİLİ TRF | KÖK BİNASI İÇİ BAKIM | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-02 13:00 | 2013-05-02 15:15 | 2:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.47105 | 1900-02-26 09:19 | 0 | 0
| KM0388 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 5 D 1 5 C 1 | BARA AYIRICILARI DEĞİŞİTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 13:40 | 2013-05-02 14:05 | 0:25 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.087231 | 1900-01-09 19:30 | 0 | 0
| KM0389 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 7 C 1 8 C 1 | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 16:45 | 2013-05-02 17:12 | 0:27 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.094209 | 1900-01-10 16:16 | 0 | 0
| KM0390 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-9(Bossa-2) KILAVUZLU TM BOSSA 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 17:15 | 2013-05-02 17:36 | 0:21 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.14655 | 1900-01-17 03:58 | 0 | 0
| KM0391 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR-2 TAMİRHANE ANDIRIN CD.ÇIKIŞI | XLP KABLO KLAMENS DEĞİŞTİRLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 16:30 | 2013-05-02 17:10 | 0:40 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.55828 | 1900-03-09 04:49 | 0 | 0
| KM0392 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR-2 TAMİRHANE KOCABEYLİ ÇIKIŞI | KOPAN İLETKEN YERİNE ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 18:30 | 2013-05-02 19:30 | 1:00 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-06 21:32 | 0 | 0
| KM0393 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR-1 KANAL 1 KANAL 2 ÇIKIŞI | OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 20:45 | 2013-05-02 20:52 | 0:07 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.097699 | 1900-01-11 02:39 | 0 | 0
| KM0394 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK KARAZİYARET KÖK ERKENEZ KUM OCAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-03 01:20 | 2013-05-03 02:05 | 0:45 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.15702 | 1900-01-18 11:06 | 0 | 0
| KM0395 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 BOSSA 3 BOSSA KÖKTEN AKSU MAHALLESİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | BİLDİRİMSİZ | 2013-05-04 06:45 | 2013-05-04 07:27 | 0:42 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26 05:29 | 0 | 0
| KM0396 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 KARACASU ERDEM MONOBLOK BİLKUR ÇIKIŞI | XLP KABLO İRTİBATI ALINARAK DİREĞE BAĞLANDI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-05 11:30 | 2013-05-05 12:00 | 0:30 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| KM0397 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 KARACASU ERDEM MONOBLOK TÜSA ÇIKIŞI | XLP KABLO İRTİBATI ALINARAK DİREĞE BAĞLANDI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-05 12:00 | 2013-05-05 12:30 | 0:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| KM0398 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK MARTEKS KÖK ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 06:20 | 2013-05-06 07:05 | 0:45 | 35.1715 | 4359.6585 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:23 | 1900-05-15 05:45 | 0 | 0
| KM0399 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR-1 7 B 1 KÖK 6 B 1 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-06 08:56 | 2013-05-06 11:00 | 2:04 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.43266 | 1900-02-21 15:08 | 0 | 0
| KM0400 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR-1 6 B 1 KÖK 5 B 1 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-06 13:00 | 2013-05-06 15:00 | 2:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| KM0401 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 17:26 | 2013-05-06 17:53 | 0:27 | 35.1715 | 4359.6585 | 0 | 0 | 0.65947 | 1900-03-21 17:51 | 0 | 0
| KM0402 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK MARTEKS KÖK ÇOKYAŞAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 06:25 | 2013-05-07 07:00 | 0:35 | 35.1715 | 4359.6585 | 0 | 0 | 0.85486 | 1900-04-14 23:08 | 0 | 0
| KM0403 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR-1 5 B 1 KÖK 4 B 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-07 08:45 | 2013-05-07 11:00 | 2:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.47105 | 1900-02-26 09:19 | 0 | 0
| KM0404 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 5 D 1 KÖK 5 C 1 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-07 13:00 | 2013-05-07 15:00 | 2:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| KM0405 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 0 C 1 KÖK O B 1 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-07 13:00 | 2013-05-07 15:00 | 2:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| KM0406 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 6 B 1 KÖK 7 B 1 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-08 08:56 | 2013-05-08 11:00 | 2:04 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.43266 | 1900-02-21 15:08 | 0 | 0
| KM0407 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ 4 ARSAN BOYA MONOBLOKTAN ÇABASAN ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-08 08:00 | 2013-05-08 08:30 | 0:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| KM0408 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 DENİZKENT MONOBLOKTAN CANCIK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-09 01:00 | 2013-05-09 01:10 | 0:10 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| KM0409 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 5 B 1 KÖK 4 B 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-09 01:20 | 2013-05-09 01:30 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| KM0410 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 14 C 1 KÖK PINARBAŞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-09 09:00 | 2013-05-09 11:10 | 2:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.4536 | 1900-02-24 05:25 | 0 | 0
| KM0411 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 15 D 1 KÖK BÜĞLEK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-09 13:00 | 2013-05-09 15:00 | 2:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| KM0412 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 CİVAR LUTUF ARKASI MONOBLOK CİVAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-09 13:47 | 2013-05-09 13:56 | 0:09 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.062806 | 1900-01-06 18:51 | 0 | 0
| KM0413 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 BOSSA 3 BOSSA KÖKTEN MATESA ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 18:34 | 2013-05-09 19:24 | 0:50 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.34892 | 1900-02-11 06:01 | 0 | 0
| KM0414 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO C K.MARAŞ TM-2 SÜMER 1 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 22:31 | 2013-05-09 22:37 | 0:06 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| KM0415 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO C K.MARAŞ TM-2 KÜÇÜK SANAYİ 1 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 22:31 | 2013-05-09 23:11 | 0:40 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.69785 | 1900-03-26 12:02 | 0 | 0
| KM0416 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO C K.MARAŞ TM-2 SANAYİ 3 ÇIKIŞI | HAT TUTMADI TERSTEN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 22:31 | 2013-05-09 23:15 | 0:44 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.76763 | 1900-04-04 03:38 | 0 | 0
| KM0417 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO C K.MARAŞ TM-2 OPTİMUN PIAZZA ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 22:31 | 2013-05-09 23:11 | 0:40 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.69785 | 1900-03-26 12:02 | 0 | 0
| KM0418 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO C K.MARAŞ TM-2 KARACASU ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 22:31 | 2013-05-09 22:37 | 0:06 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| KM0419 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 YENİ SANAYİ İNDİRİCİ MERKEZDEN 24 NOLU ÇIKIŞ | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 23:00 | 2013-05-09 23:20 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| KM0420 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ 1 TM 2 YANI MONBLOK BAHÇELİEVLER ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 23:20 | 2013-05-09 23:40 | 0:20 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| KM0421 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 BOSSA1-2 TERMİNAL KARŞISI MOD 5 BOSSA 1-2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 23:20 | 2013-05-09 23:40 | 0:20 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| KM0422 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 BOSSA 3 MOD 5 DEN BOZKURT ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 00:20 | 2013-05-10 01:08 | 0:48 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.33497 | 1900-02-09 12:30 | 0 | 0
| KM0423 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 15 G 4 NAMIKKEMAL ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 00:20 | 2013-05-10 03:34 | 3:14 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 1900-01-02 09:14 | 1901-02-22 12:44 | 0 | 0
| KM0424 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO C K.MARAŞ TM-2 SÜMER 1 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 00:34 | 2013-05-10 00:47 | 0:13 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.2268 | 1900-01-27 02:43 | 0 | 0
| KM0425 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO C K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ 1 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 00:34 | 2013-05-10 00:47 | 0:13 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.18144 | 1900-01-21 11:46 | 0 | 0
| KM0426 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO C K.MARAŞ TM-2 SANAYİ 3 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 00:34 | 2013-05-10 00:34 | 0:00 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KM0427 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SÜMER 1 İSKUR MONOBLOK İSKUR MONOBLOK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 05:31 | 2013-05-10 06:30 | 0:59 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:42 | 1900-05-06 14:08 | 0 | 0
| KM0428 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ 3 TERZİLER SİT.MONOBLOK TERZİLER ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 04:00 | 2013-05-10 04:30 | 0:30 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.52338 | 1900-03-04 21:01 | 0 | 0
| KM0429 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SÜMER 1 DOKYAGLAR MONOBLOK DOKYAGLAR MONOBLOK ÇIKIŞ | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 03:19 | 2013-05-10 04:10 | 0:51 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.17795 | 1900-01-21 01:23 | 0 | 0
| KM0430 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ 3 İSKUR MONOBLOK İSKUR MONOBLOK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 05:45 | 2013-05-10 06:43 | 0:58 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.20238 | 1900-01-24 02:03 | 0 | 0
| KM0431 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ 1 12 H 2 KÖK KIZ İMAM HATİP ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 05:45 | 2013-05-10 07:00 | 1:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.26169 | 1900-01-31 10:31 | 0 | 0
| KM0432 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 BOSSA 1 MATESA YANI MON. SULAMALAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 07:45 | 2013-05-10 08:57 | 1:12 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.50245 | 1900-03-02 06:44 | 0 | 0
| KM0433 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 15 E 1 KÖK ALMAN GÖLÜ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-10 13:00 | 2013-05-10 15:00 | 2:00 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:15 | 1900-09-15 12:05 | 0 | 0
| KM0434 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 CİVAR LUTUF ARKASI MONOBLOK CİVAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 12:08 | 2013-05-10 12:20 | 0:12 | 50.245 | 6228.0836 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| KM0435 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR-1 TAVŞANTEPE MONO CANCIK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 10:00 | 2013-05-10 12:20 | 2:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.48849 | 1900-02-28 13:13 | 0 | 0
| KM0436 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ 1 MİGROS KÖK KANAL 1 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 00:25 | 2013-05-11 00:51 | 0:26 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.4536 | 1900-02-24 05:25 | 0 | 0
| KM0437 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK BULANIK MOD BULANIK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 04:40 | 2013-05-11 06:40 | 2:00 | 35.1715 | 4359.6585 | 0 | 0 | 1900-01-01 22:21 | 1900-12-28 07:19 | 0 | 0
| KM0438 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 BOSSA 2 MOD 5 DEN BOSSA 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 11:40 | 2013-05-11 12:12 | 0:32 | 35.1715 | 4359.6585 | 0 | 0 | 0.78159 | 1900-04-05 21:09 | 0 | 0
| KM0439 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SÜMER 1 TM 2 DEN SÜMER 1 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-11 14:00 | 2013-05-11 15:18 | 1:18 | 50.245 | 6228.0836 | 0 | 0 | 1900-01-01 17:19 | 1900-12-02 08:31 | 0 | 0
| KM0440 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK KARAZİYARET KÖK KARAZİYARET ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-11 07:00 | 2013-05-11 10:00 | 3:00 | 50.245 | 6228.0836 | 0 | 0 | 1900-01-05 06:44 | 1902-02-16 12:15 | 0 | 0
| KM0441 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 CİVAR LUTUF ARKASI MONOBLOK CİVAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-11 07:20 | 2013-05-11 07:38 | 0:18 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 0.75367 | 1900-04-02 10:07 | 0 | 0
| KM0442 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 15 G 4 NAMIKKEMAL ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-13 09:15 | 2013-05-13 11:05 | 1:50 | 50.245 | 6228.0836 | 0 | 0 | 1900-01-02 20:07 | 1901-04-19 18:09 | 0 | 0
| KM0443 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ 2 TM 2 DEN SANAYİ 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-13 12:40 | 2013-05-13 13:40 | 1:00 | 50.245 | 6228.0836 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:15 | 1900-09-15 12:05 | 0 | 0
| KM0444 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ 3 TERZİLER MONOBLOK TERZİLER ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-13 12:40 | 2013-05-13 13:40 | 1:00 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:07 | 1900-05-08 18:03 | 0 | 0
| KM0445 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ 1 KANAL 1 MONOBLOK KANAL 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-14 08:56 | 2013-05-14 11:00 | 2:04 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:32 | 1900-08-01 12:33 | 0 | 0
| KM0446 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM SUCATI HES KILAVUZLU TM SUCATIHES ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 09:47 | 2013-05-14 10:19 | 0:32 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.44662 | 1900-02-23 08:39 | 0 | 0
| KM0447 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 8 E 1 DEN 9 E 1 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-14 13:00 | 2013-05-14 15:05 | 2:05 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:20 | 1900-09-26 07:35 | 0 | 0
| KM0448 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 11 F 4 DEN AHMET GEDEMENLİ MONBLOK | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-15 09:00 | 2013-05-15 11:05 | 2:05 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:20 | 1900-09-26 07:35 | 0 | 0
| KM0449 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 8 E 1 KÖK DEN 9 E 1 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 13:25 | 2013-05-15 13:35 | 0:10 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| KM0450 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 11 F 3 DEN 11 F 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-15 13:00 | 2013-05-15 15:00 | 2:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| KM0451 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO A TRAFO C BOSSA 3 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 16:20 | 2013-05-15 16:51 | 0:31 | 150.7349 | 18684.2507 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:53 | 1901-02-05 05:32 | 0 | 0
| KM0452 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO A TRAFO C CİVAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 16:20 | 2013-05-15 16:51 | 0:31 | 100.4899 | 12456.1671 | 0 | 0 | 1900-01-01 03:55 | 1900-09-24 03:41 | 0 | 0
| KM0453 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO A TRAFO C PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 16:20 | 2013-05-15 16:51 | 0:31 | 70.3429 | 8719.317 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:21 | 1900-07-05 16:59 | 0 | 0
| KM0454 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO A TRAFO B SANAYİ 4 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 16:20 | 2013-05-15 16:51 | 0:31 | 75.3674 | 9342.1254 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:56 | 1900-07-19 02:46 | 0 | 0
| KM0455 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO A TRAFO B SANAYİ 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 16:20 | 2013-05-15 16:51 | 0:31 | 70.3429 | 8719.317 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:21 | 1900-07-05 16:59 | 0 | 0
| KM0456 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO A TRAFO C ŞEHİR 3 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 16:20 | 2013-05-15 16:51 | 0:31 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:09 | 1900-06-08 21:25 | 0 | 0
| KM0457 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 7 C 1KÖK 10 B 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 16:20 | 2013-05-15 16:51 | 0:31 | 50.245 | 6228.0836 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:58 | 1900-05-13 01:51 | 0 | 0
| KM0458 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 DOGUKENT KÖK DEN BULANIK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | KISA | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-15 23:25 | 2013-05-15 23:27 | 0:02 | 50.245 | 6228.0836 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| KM0459 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO C TRAFO A BOSSA 3 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-16 | 2013-05-16 00:45 | 0:45 | 150.7349 | 18684.2507 | 0 | 0 | 1900-01-03 17:03 | 1901-08-05 21:11 | 0 | 0
| KM0460 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO C TRAFO A CİVAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-16 | 2013-05-16 00:45 | 0:45 | 100.4899 | 12456.1671 | 0 | 0 | 1900-01-02 03:22 | 1901-01-23 06:08 | 0 | 0
| KM0461 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO C TRAFO A PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-16 | 2013-05-16 00:45 | 0:45 | 70.3429 | 8719.317 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:45 | 1900-09-28 11:29 | 0 | 0
| KM0462 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO B TRAFO A SANAYİ 4 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-16 | 2013-05-16 00:45 | 0:45 | 75.3674 | 9342.1254 | 0 | 0 | 1900-01-01 08:32 | 1900-10-17 22:36 | 0 | 0
| KM0463 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO B TRAFO A SANAYİ 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-16 | 2013-05-16 00:45 | 0:45 | 70.3429 | 8719.317 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:45 | 1900-09-28 11:29 | 0 | 0
| KM0464 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 TRAFO A TRAFO C ŞEHİR 3 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-16 | 2013-05-16 00:45 | 0:45 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 1899-12-31 21:13 | 1900-08-20 13:17 | 0 | 0
| KM0465 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 10 B 2 ÇIKIŞI 7 C 1 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-16 03:00 | 2013-05-16 03:33 | 0:33 | 50.245 | 6228.0836 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:38 | 1900-05-21 17:27 | 0 | 0
| KM0466 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 11 H1 KÖK DEN 11 F 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-16 09:00 | 2013-05-16 11:00 | 2:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| KM0467 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 10 H2 KÖKTEN TURGUT ÖZAL ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-17 09:00 | 2013-05-17 11:00 | 2:00 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:09 | 1900-06-03 16:51 | 0 | 0
| KM0468 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 47 KÖKTEN 17 DEN DAHİLİ TR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-17 13:30 | 2013-05-17 14:50 | 1:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| KM0469 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 47 KÖKTEN YILDIRIM BEYAZIT ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-17 14:50 | 2013-05-17 15:40 | 0:50 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.34892 | 1900-02-11 06:01 | 0 | 0
| KM0470 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 TAVŞANTEPE MONO CANCIK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-18 03:17 | 2013-05-18 03:25 | 0:08 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.055828 | 1900-01-05 22:05 | 0 | 0
| KM0471 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CEYHAN HES KILAVUZLU TM CEYHAN HES | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-18 10:20 | 2013-05-18 10:30 | 0:10 | 50.245 | 6228.0836 | 0 | 0 | 0.34892 | 1900-02-11 06:01 | 0 | 0
| KM0472 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 3 DİZEL KÖKTEN 55 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-18 22:28 | 2013-05-18 22:46 | 0:18 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.18842 | 1900-01-22 08:32 | 0 | 0
| KM0473 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ 1 LÜTÜF KÖK LÜTÜF ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-19 08:25 | 2013-05-19 16:01 | 7:36 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:11 | 1900-07-15 05:21 | 0 | 0
| KM0474 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CEYHAN HES KAZMA MONOBLOKTAN TÖMEK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-20 07:10 | 2013-05-20 07:20 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| KM0475 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 8C1 KÖKTEN TAVŞAN TEPE TOKİ KONUTLARI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-20 08:45 | 2013-05-20 10:00 | 1:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.26169 | 1900-01-31 10:31 | 0 | 0
| KM0476 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR-2 TAMİRHANE KOCABEYLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-20 09:00 | 2013-05-20 11:35 | 2:35 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.54083 | 1900-03-07 00:55 | 0 | 0
| KM0477 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR-2 TAMİRHANE ANDIRIN CD.ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-20 13:00 | 2013-05-20 15:13 | 2:13 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.46407 | 1900-02-25 12:34 | 0 | 0
| KM0479 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CEYHAN HES KAZMA MONOBLOKTAN TÖMEK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-21 07:05 | 2013-05-21 07:15 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| KM0480 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 AĞCALI KÖKTEN ABDULHAMİTHAN ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-21 09:02 | 2013-05-21 11:00 | 1:58 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-06 05:59 | 0 | 0
| KM0481 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ 4 ARSAN BOYA MONOBLOKTAN DOĞAN TEKSTİL ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-22 09:02 | 2013-05-22 11:00 | 1:58 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-16 11:58 | 0 | 0
| KM0482 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CEYHAN HES KAZMA MONOBLOKTAN TÖMEK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-22 07:10 | 2013-05-22 07:20 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| KM0483 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 ÇELİK BİNA DAN 3E1 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-22 09:00 | 2013-05-22 11:25 | 2:25 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.50594 | 1900-03-02 17:07 | 0 | 0
| KM0484 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 8C2 KÖKTEN DAHİLİ TRF | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-22 10:55 | 2013-05-22 11:05 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| KM0485 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 4D2 VE 2C2 DEN 3D1 ÇIKIŞINI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-22 13:09 | 2013-05-22 15:00 | 1:51 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.3873 | 1900-02-16 00:12 | 0 | 0
| KM0486 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 10H2 DEN KAYSERİ YOLU ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-23 09:45 | 2013-05-23 11:00 | 1:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.26169 | 1900-01-31 10:31 | 0 | 0
| KM0487 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CEYHAN HES KAZMA MONOBLOKTAN TÖMEK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-24 06:55 | 2013-05-24 07:05 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| KM0488 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 12H2 KÖKTEN DAHİLİ TR | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-24 09:05 | 2013-05-24 10:56 | 1:51 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 23:46 | 0 | 0
| KM0489 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 TAMİRHANE ANDIRIN CD.ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 17:50 | 2013-05-24 19:45 | 1:55 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:53 | 1900-05-28 05:09 | 0 | 0
| KM0490 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ 3 GENÇ OSMAN MONOBLOK MAHALLE ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-25 11:00 | 2013-05-25 14:00 | 3:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.62806 | 1900-03-17 20:26 | 0 | 0
| KM0491 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 2 NOLU MONOBLOK TAN İNÖNÜ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-05-26 07:30 | 2013-05-26 12:10 | 4:40 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.97699 | 1900-04-30 02:26 | 0 | 0
| KM0492 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM BOSSA 2 KILAVUZLU TM BOSSA 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 12:10 | 2013-05-26 15:55 | 3:45 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 1899-12-31 13:41 | 1900-07-12 15:04 | 0 | 0
| KM0493 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 ÜNGÜT KÖK ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 19:35 | 2013-05-26 20:05 | 0:30 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| KM0494 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 ÜNGÜT KÖK ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-05-27 02:40 | 2013-05-27 02:45 | 0:05 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| KM0571 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 10 H 2 DAHİLİ TR | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 10:45 | 2013-05-01 11:20 | 0:35 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.12212 | 1900-01-14 03:18 | 0 | 0
| KM0572 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR-1 PINARBAŞI MONLOK DAHİLİ ÇIKIŞ | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 16:20 | 2013-05-02 17:00 | 0:40 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| KM0573 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 AHMET GEDEMENLİ DAHİLİ ÇIKIŞI | A.G BESLENDİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | BİLDİRİMSİZ | 2013-05-04 12:00 | 2013-05-04 12:27 | 0:27 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.094209 | 1900-01-10 16:16 | 0 | 0
| KM0574 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR-1 7B 1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | A.G SİGORTA DEGİŞTİRLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 13:00 | 2013-05-06 15:00 | 2:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| KM0575 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 10 H 2 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 12:56 | 2013-05-08 13:20 | 0:24 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.083742 | 1900-01-09 09:07 | 0 | 0
| KM0576 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 AHMET GEDEMENLİ DAHİLİ ÇIKIŞI | A.G SİĞORTASI DEĞİŞTİRLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 12:00 | 2013-05-10 12:30 | 0:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| KM0577 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 ESKİ KÖY ARIZA dahili çıkışı | A.G SİĞORTASI DEĞİŞTİRLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-05-17 13:30 | 2013-05-17 14:50 | 1:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| KM0579 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 YILDIRIM BEYAZIT MONOBLOK DAHİLİ | A.G SİĞORTASI DEĞİŞTİRLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 13:00 | 2013-05-22 15:13 | 2:13 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.46407 | 1900-02-25 12:34 | 0 | 0
| KM0580 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 11 H2 KÖKTEN DAHİLİ TR | A.G SİĞORTASI DEĞİŞTİRLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 11:00 | 2013-05-25 12:00 | 1:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| KM0581 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 TAMİRHANE KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | A.G SİĞORTASI DEĞİŞTİRLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 21:35 | 2013-05-26 22:05 | 0:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| KM0657 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ-2 ARSAN KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 16:33 | 2013-05-02 17:14 | 0:41 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 15:29 | 0 | 0
| KM0658 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 fider-3(Şehir-1) OSMANDEDE TR DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 16:33 | 2013-05-02 17:14 | 0:41 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 15:29 | 0 | 0
| KM0659 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 fider-3(Şehir-1) PAŞA MONOBLOK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 16:33 | 2013-05-02 17:14 | 0:41 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 15:29 | 0 | 0
| KM0660 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 15D1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 09:00 | 2013-05-02 10:15 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KM0661 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 fider-3(Şehir-1) 2B2 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 09:00 | 2013-05-02 10:15 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KM0662 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ - 2 4 NOLU TR DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 09:00 | 2013-05-02 10:15 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KM0663 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 OTOYUTR DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 09:00 | 2013-05-02 10:15 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KM0664 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 CİVAR EYÜPSULTAN TR DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 13:00 | 2013-05-02 15:15 | 2:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 21:07 | 0 | 0
| KM0665 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 BOSSA2 KÖY HİZMETLERİ KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-02 17:15 | 2013-05-02 17:36 | 0:21 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 09:41 | 0 | 0
| KM0666 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ - 2 32 NOLU KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-04 06:45 | 2013-05-04 07:27 | 0:42 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 19:22 | 0 | 0
| KM0667 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 7C1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 06:45 | 2013-05-05 07:27 | 0:42 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 19:22 | 0 | 0
| KM0668 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 0B1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 11:30 | 2013-05-05 12:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| KM0669 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CİVAR ARPAÇUKUR TR DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-05 11:30 | 2013-05-05 12:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| KM0670 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 SEFA MONOBLOK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 06:20 | 2013-05-06 07:05 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| KM0671 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 1A3 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 17:26 | 2013-05-06 17:53 | 0:27 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 09:01 | 0 | 0
| KM0672 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR-1 2C2 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 06:20 | 2013-05-06 07:05 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| KM0673 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 5B2 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 08:56 | 2013-05-06 11:00 | 2:04 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 02:20 | 0 | 0
| KM0674 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 5D1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-06 08:56 | 2013-05-06 11:00 | 2:04 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 02:20 | 0 | 0
| KM0675 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR-1 GARBİ SOK TR DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 06:25 | 2013-05-07 07:00 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| KM0676 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) ÇİFTESARAY KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 08:56 | 2013-05-08 11:00 | 2:04 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 02:20 | 0 | 0
| KM0677 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 2B3 KÖKTEN DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 08:56 | 2013-05-08 11:00 | 2:04 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 02:20 | 0 | 0
| KM0678 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CİVAR ARPAÇUKUR TR DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 22:31 | 2013-05-09 22:37 | 0:06 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.97244 | 0 | 0
| KM0679 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 3A1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 22:31 | 2013-05-09 22:37 | 0:06 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.97244 | 0 | 0
| KM0680 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 2A2 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 22:31 | 2013-05-09 22:37 | 0:06 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.97244 | 0 | 0
| KM0681 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 ÇELİK BİNA DAN DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 05:45 | 2013-05-10 07:00 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KM0682 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 0B1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 05:45 | 2013-05-10 07:00 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KM0683 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CİVAR ARPAÇUKUR TR DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 05:45 | 2013-05-10 07:00 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KM0684 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) YANIK PETROL YANI DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 05:45 | 2013-05-10 07:00 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KM0685 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM BOSSA 1 KÖY HİZMETLERİ KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 05:45 | 2013-05-10 07:00 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| KM0686 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) YURT YANI MONOBLOK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 07:00 | 2013-05-11 10:00 | 3:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| KM0687 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 7E2 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 07:00 | 2013-05-11 10:00 | 3:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| KM0688 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 07:00 | 2013-05-11 10:00 | 3:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| KM0689 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ - 2 15 NOLU KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 09:47 | 2013-05-14 10:19 | 0:32 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 04:28 | 0 | 0
| KM0690 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 2C2 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 09:47 | 2013-05-14 10:19 | 0:32 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 04:28 | 0 | 0
| KM0691 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 2A2 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 16:20 | 2013-05-15 16:51 | 0:31 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 00:35 | 0 | 0
| KM0692 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 2A3 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 16:20 | 2013-05-15 16:51 | 0:31 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 00:35 | 0 | 0
| KM0693 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 7B1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 16:20 | 2013-05-15 16:51 | 0:31 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 00:35 | 0 | 0
| KM0694 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) CANCIK MON. DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 16:20 | 2013-05-15 16:51 | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 08:24
| KM0695 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 6C1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-15 16:20 | 2013-05-15 16:51 | 0:31 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 00:35 | 0 | 0
| KM0696 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM fider-3(Şehir-1) 7B1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-16 | 2013-05-16 00:45 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| KM0697 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 2B3 KÖKTEN DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-17 09:00 | 2013-05-17 11:00 | 2:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| KM0698 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CİVAR ARPAÇUKUR TR DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 09:02 | 2013-05-21 11:00 | 1:58 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 03:20
| KM0699 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ÇEAŞ1 KALE KASABASI MONBLOK DAHİLİ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 09:02 | 2013-05-21 11:00 | 1:58 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 03:20
| KM0700 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM AGABEYLİ BEŞENLİ TR DAHİLİ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-21 07:05 | 2013-05-21 07:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| KM0701 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ - 2 17 NOLU KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-22 07:10 | 2013-05-22 07:20 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| KM0702 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 ÜNGÜT MONOBLOKTAN DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 09:00 | 2013-05-24 11:25 | 2:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-22 12:01 | 0 | 0
| KM0703 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 RAMADA OTEL ARKASI DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-24 06:55 | 2013-05-24 07:05 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| KM0704 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR1 2C1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 11:18 | 2013-05-25 15:38 | 4:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-10 03:20 | 0 | 0
| KM0705 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 ÜNGÜT MAHTR DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 02:40 | 2013-05-26 02:45 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| KM0706 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CİVAR ARPAÇUKUR TR DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 09:40 | 2013-05-27 09:55 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| KM0707 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM BOSSA 2 KÖY DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 09:40 | 2013-05-28 09:55 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| KM0708 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR1 ARSLANBEY TR DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-28 13:00 | 2013-05-28 14:50 | 1:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 19:52 | 0 | 0
| KM0709 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR2 11H2 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 18:33 | 2013-05-31 19:23 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| PAZ0455 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KELLEŞ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-01 19:22 | 2013-05-01 20:06 | 0:44 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:32
| PAZ0456 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-07 09:04 | 2013-05-07 09:43 | 0:39 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:03
| PAZ0457 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK HALİL AĞA MEZARLIĞI TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 13:33 | 2013-05-08 14:02 | 0:29 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:04
| PAZ0458 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK AKÇALAR TRF | DİLEKÇEYE İSTİNADEN DİREK YERİ DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-08 08:55 | 2013-05-08 10:13 | 1:18 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 22:06
| PAZ0459 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK Y.CERİT TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-09 11:13 | 2013-05-09 12:08 | 0:55 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 00:52 | 0 | 0
| PAZ0460 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-10 12:38 | 2013-05-10 12:49 | 0:11 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:58 | 0 | 0
| PAZ0461 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) MEZARLIK KÖK GARAJ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-11 19:46 | 2013-05-11 19:55 | 0:09 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.98773 | 0 | 0
| PAZ0462 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR SARIÇİÇEK TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-13 15:22 | 2013-05-13 16:15 | 0:53 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 19:36 | 0 | 0
| PAZ0463 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | GÖLBAŞI TM BOZLAR FİDERİ SAKARKAYA KISIK OB. TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 13:36 | 2013-05-14 14:46 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:54
| PAZ0464 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-14 11:22 | 2013-05-14 11:35 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.48678
| PAZ0465 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR SARIÇİÇEK TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-18 13:27 | 2013-05-18 14:21 | 0:54 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 22:14 | 0 | 0
| PAZ0466 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | BOTAŞ PS-5 KÖYLER FİDERİ AŞAĞIMÜLK TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-20 14:42 | 2013-05-20 15:58 | 1:16 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 20:18
| PAZ0467 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KIZKAPANLI GÖZLÜGÖL OB. TRF | DİREK DİKİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-23 09:11 | 2013-05-23 11:36 | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 10:18
| PAZ0468 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK Y.CERİT TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-25 13:21 | 2013-05-25 14:36 | 1:15 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 05:33 | 0 | 0
| PAZ0469 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK KİZİRLİ BAĞ EVLERİ TRF 2 | T.M.Ş KAPATILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 09:43 | 2013-05-26 10:45 | 1:02 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 07:43
| PAZ0470 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK ARMUTLU TRF | T.M.Ş KAPATILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-26 18:33 | 2013-05-26 19:25 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 22:44
| PAZ0471 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK BÖLÜKÇAM TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-27 12:02 | 2013-05-27 12:46 | 0:44 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:32
| PAZ0472 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | GÖLBAŞI TM BOZLAR FİDERİ GÖYNÜK TRF | DİLEKÇEYE İSTİNADEN DİREK YERİ DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-29 09:42 | 2013-05-29 11:33 | 1:51 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:45
| PAZ0473 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK TİLKİLER UZUNÇARŞI OB. TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-05-31 18:53 | 2013-05-31 19:59 | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 11:19