## AKEDAŞ HAZİRAN_2013 TABLO1
Sıra No | KOD NO (1) | KADEME (2) | YERİ (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  |  | İL(3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (10A)= (9A)x(8) | AG (10B)= (9B)x(8) | OG (10C)= (9C)x(8) | AG (10D)= (9D)x(8)
| AND 0585 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GRUBU | A.A.T.K AÇTI KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 01:05 | 2013-06-01 01:20 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| AND 0586 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN TM ÇIGŞAR MRK. TR | 1 AD 6A A.G. SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 11:30 | 2013-06-01 11:33 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.13065
| AND 0587 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN TM ÇIGŞAR HAT BAŞI | 1 AD 25 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 17:20 | 2013-06-01 17:27 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 23:07
| AND 0588 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN TM KABAAĞAÇ GRUBU | KUMARLI KÖK KABAAĞAÇ GRUBU A.A. AÇTI KAPATILDI NORMAL. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-02 01:20 | 2013-06-02 01:45 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 03:41
| AND 0589 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-02 09:00 | 2013-06-02 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0590 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK DARIOVASI KUNDAKÇILAR | EGİLEN AG DİREGİ DOĞRULTULDU. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 09:30 | 2013-06-02 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0591 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK YEŞİLOVA TEKCEZ TR | YANAN AKIM TR SONUCU BARADA ERİME OLDUGUNDAN AG PANODA GEÇİCİ OLAARAK FAZ ATLAMASI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 22:10 | 2013-06-02 22:45 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| AND 0592 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN TM KÜRTÜLLÜ TR | KONTAKTÖR DEGİŞİMİ, YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 08:35 | 2013-06-02 08:50 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AND 0593 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK EFİRAĞIZLI ÇATAK | TRAFO KADEME AYARI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 09:00 | 2013-06-02 09:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0594 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK YEŞİLOVA TEKCEEZ | YANAN BARA DEGİŞTİRİLDİ FAZ ATLAMASI YERİNE ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 09:50 | 2013-06-02 10:15 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AND 0595 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK DARIOVASI ÇOTLU TR | YATAN AG 9M AĞAÇ DİREK DOĞRULTULDU 1 AD YENİ DİREK DİKİLDİ. AG ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 13:46 | 2013-06-02 15:57 | 2:11 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:55
| AND 0596 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK KÖKLÜ ÇAKALCILAR TR | YATAN AG 9M AĞAÇ DİREK DOĞRULTULDU AG ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 17:02 | 2013-06-02 17:27 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AND 0597 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK ALANLI DEREYERİ TR | DOLAŞIK AÇILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 09:00 | 2013-06-02 09:16 | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.69677
| AND 0598 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-04 09:00 | 2013-06-04 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0599 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DSİ KÖK AKÇAKOYUNLU FATMALI | AG ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 09:20 | 2013-06-04 12:00 | 2:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| AND 0600 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DSİ KÖK AKÇAKOYUNLU FATMALI | AG ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 13:00 | 2013-06-04 15:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| AND 0601 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-1(Emirler) ANDIRIN TM YENİKÖY | 1 AD 9M AĞAÇ DİREK ÇÜRÜK DİREKLE DEGİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 14:55 | 2013-06-04 15:15 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0602 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDIRIN TM ANDIRIN MRK | 2AD A40 B25 KLEMENS TAKILDI ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 19:50 | 2013-06-04 20:00 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AND 0603 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-05 09:00 | 2013-06-05 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0604 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN FEVZİYE TR | BELEDİYE BAŞKANI TALEBİ ÜZERİNE DİREK YERİ DEGİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 12:05 | 2013-06-05 17:02 | 4:57 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-16 03:15 | 0 | 0
| AND 0605 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN TM FİDER 3 KÖYLER | FİDER 3 KÖYLER A.A.TK. AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 16:08 | 2013-06-05 16:15 | 0:07 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 0.49641 | 1900-01-25 13:50
| AND 0606 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK ÇOKAK | KOPAN SOKAK SİSTEMİ JUMPERİ TEKRAR BAGLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 20:10 | 2013-06-05 20:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0607 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-1(Emirler) ANDIRIN TM fider-1(Emirler) | ANDIRIN TM DE 154/33 KV TR A GİRİŞ BARA KESİCİSİ TK. AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 15:17 | 2013-06-06 15:30 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 19:03
| AND 0608 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN TM fider-2(Geben) | ANDIRIN TM DE 154/33 KV TR A GİRİŞ BARA KESİCİSİ TK. AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 15:17 | 2013-06-06 15:30 | 0:13 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.2634 | 1900-01-13 02:27
| AND 0609 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN TM fider-3(Köyler) | ANDIRIN TM DE 154/33 KV TR A GİRİŞ BARA KESİCİSİ TK. AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 15:17 | 2013-06-06 15:30 | 0:13 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 0.9219 | 1900-02-17 08:33
| AND 0610 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDIRIN TM fider-4(Andırın) | ANDIRIN TM DE 154/33 KV TR A GİRİŞ BARA KESİCİSİ TK. AÇTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 15:17 | 2013-06-06 15:30 | 0:13 | 0 | 4667.6998 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-10 03:20 | 0 | 0
| AND 0611 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DSİ KÖK BEŞBUCAK | 1 AD 25 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 17:00 | 2013-06-06 17:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0612 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU | A.A.TK AÇAN KESİCİ KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 17:00 | 2013-06-06 17:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| AND 0613 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KUMARLI KÖK KABAAĞAÇ GRUBU | KUMARLI KÖK KABAAĞAÇ GRUBU A.A. AÇTI KAPATILDI NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 17:10 | 2013-06-06 17:55 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-24 11:25
| AND 0614 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KUMARLI KÖK GÖKAHMETLİ | YILDIRIM SONUCU YANAN DİREK İPTAL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 18:55 | 2013-06-06 19:25 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0615 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK DARIOVSI KUNDAKÇILARI | DOLAŞIK AÇILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 18:10 | 2013-06-06 18:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0616 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KIZIK KÖK KÖLELİ HATBAŞI | 3 AD 25 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 19:30 | 2013-06-06 19:37 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| AND 0617 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK BAŞDOĞAN SARIVELİLLER | 1 AD 6 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 08:30 | 2013-06-07 08:33 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.13065
| AND 0618 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK H.VELİUŞAGI HATBAŞI | 1 AD 16 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 08:45 | 2013-06-07 08:48 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| AND 0619 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-07 09:00 | 2013-06-07 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0620 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK 1/0 KÖYLER GRUBU | ANDIRIN KÖK BİNASINDAN MANEVRA YAPILDI.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-07 10:25 | 2013-06-07 10:33 | 0:08 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 0.48627 | 1900-01-25 00:49
| AND 0621 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KUMARLI KÖK GÖKAHMETLİ | YILDIRIM SONUCU YANAN DİREK YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 11:30 | 2013-06-07 12:45 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| AND 0622 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK 1/0 KÖYLER GRUBU | ANDIRIN KÖK BİNASINDAN MANEVRA YAPILDI.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-07 18:27 | 2013-06-07 18:35 | 0:08 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 0.48627 | 1900-01-25 00:49
| AND 0623 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU | A.A.TK AÇAN KESİCİ KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 19:28 | 2013-06-07 20:00 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 17:21
| AND 0624 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KIZIK KÖK KÖLELİ HATBAŞI | 3 AD 25 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 20:30 | 2013-06-07 20:38 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AND 0625 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KUMARLI KÖK GÖKAHMETLİ | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 22:30 | 2013-06-07 22:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0626 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-08 09:00 | 2013-06-08 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0627 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN TM ALTINBOĞA YOLKEN. TR. | 3 DİREK ARASI 4XP+R SEYİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 18:20 | 2013-06-08 19:00 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AND 0628 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDIRIN TM ANDIRIN MRK SU DEP. TR | ALPEK KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 19:10 | 2013-06-08 19:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0629 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KIZIK KÖK KIZIK YENİ TR | 1 AD 63 A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 19:47 | 2013-06-08 19:50 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.13065
| AND 0630 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK BEKTAŞLI HAT BAŞI | 1 AD 16 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 09:05 | 2013-06-09 09:09 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.34839
| AND 0631 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK AKİFİYE TURABİ TR | YATAN AG DİREGİ DOGRULTULDU. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 12:00 | 2013-06-09 12:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AND 0632 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KUMARLI KÖK BULGURKAYA KARADUT | ÇÜRÜK DİREK YERİNE 1AD. 9M DİREK DİKİLDİ CANPER BAĞLANTISI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 12:30 | 2013-06-09 12:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0633 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN TM ÇIGŞAR MRK. TR | DOLAŞIK AÇILDI ATAN TMŞ KALDIRILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 18:36 | 2013-06-09 20:30 | 1:54 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 23:09
| AND 0634 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN TM FİDER 3 KÖYLER | KUŞ ÇARPMASI SONUCU AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-10 07:09 | 2013-06-10 07:16 | 0:07 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 0.49641 | 1900-01-25 13:50
| AND 0635 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KIZIK KÖK KUZGUN-KÖLELİ HATTI | BAKIM ONARIMDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-10 09:00 | 2013-06-10 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0636 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDIRIN TM ANDIRIN MRK | ÖZEL TAŞ OCAGI HAT BAŞI BAGLANTISI YAPILDI (İNKİTA) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-10 12:01 | 2013-06-10 13:01 | 1:00 | 0 | 4667.6998 | 0 | 0 | 0 | 1900-07-12 11:42 | 0 | 0
| AND 0637 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN TM ORHANİYE ELMALIPINAR TR | 6 AD İLETKEN KOPUĞU EKLENDİ 2 DİREK ARASI 3XR SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 17:30 | 2013-06-10 18:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AND 0638 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN TM FİDER 2 GEBEN | A.A.TK AÇTI FİDER BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 05:36 | 2013-06-11 06:01 | 0:25 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| AND 0639 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-11 09:00 | 2013-06-11 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0640 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU | BAKIM ONARIMDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-11 09:00 | 2013-06-11 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0641 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK FİDER 3 KÖYLER | A.A.TK AÇTI TM. KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 11:22 | 2013-06-11 11:32 | 0:10 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| AND 0642 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN TM FİDER 3 KÖYLER | KUŞ ÇARPMASI SONUCU AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-11 17:28 | 2013-06-11 17:38 | 0:10 | 0 | 0 | 102.1176 | 5467.1497 | 0 | 0 | 0.70915 | 1900-02-05 23:11
| AND 0643 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK BOSTANLI TR | 1 AD ABONE İPTAL EDİLEREK AG ARIZA GİDERİLDİ 2 AD 80 A NH SİGORTA KULLANILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 20:50 | 2013-06-11 20:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0644 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CANBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-12 09:00 | 2013-06-12 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0645 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK KOCAFAKILI TR | 1 AD 9 M AG DİREK DMM YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 10:30 | 2013-06-12 10:42 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| AND 0646 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ÇATAK KÖK ÇATAK TR | 1 AD KONTAKTÖR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 13:48 | 2013-06-12 13:53 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0647 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK ÇAMLI TR | 1 AD ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 22:09 | 2013-06-12 22:13 | 0:04 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.64829 | 0 | 0
| AND 0648 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-1(Emirler) ANDIRIN TM TORLAR MEHLEPÇİK | AG HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 09:30 | 2013-06-13 11:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| AND 0649 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK HALBUR TR | 1 AD AG AGAÇ DİREK DİKİLDİ | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 13:10 | 2013-06-13 13:11 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0650 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KUMARLI KÖK ALAMEŞE MERKEZ | 1 AD AG AGAÇ DİREK DİKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 14:10 | 2013-06-13 14:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0651 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK KARGAÇAYIR TR | 2 DİREK ARASI 4XP+1X R SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 14:30 | 2013-06-13 15:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AND 0653 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CANBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-14 09:00 | 2013-06-14 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0654 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK BOZBURUN TR | 1 AD ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 11:30 | 2013-06-14 11:35 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AND 0655 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDIRIN TM KARAYILANGOZU TR | 1 AD ABONE BAGLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 18:30 | 2013-06-14 18:40 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AND 0656 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CANBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-15 09:00 | 2013-06-15 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0657 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK ÇİÇEKLİ HATBAŞI | 1 AD 25 A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 11:10 | 2013-06-15 11:13 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 0.91452
| AND 0658 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN TM ÇOKAK TR2 | 1 AD ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 13:45 | 2013-06-15 13:50 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0659 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN KÖK KESİK TR | 1 AD 9 M AG DİREK DMM YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 17:25 | 2013-06-15 17:37 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| AND 0660 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN KÖK ÇOKAK TR2 | 1 AD ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 21:20 | 2013-06-15 21:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0661 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-1(Emirler) ANDIRIN TM MEHLEPÇİK TR | 1 AD ABONE ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 22:15 | 2013-06-15 22:25 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0662 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DSİ KÖK AKÇAKOYUNLU | 1 AD 16A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 09:20 | 2013-06-16 09:25 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0663 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DSİ KÖK AKÇAKOYUNLU | ENH. ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 12:40 | 2013-06-16 13:50 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| AND 0664 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN TM YEŞİLOVA SETTERLİ | YANAN ABONE KAPLOSU İPTAL EDİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 15:30 | 2013-06-16 16:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AND 0665 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN TM YEŞİLOVA SETTERLİ | 1 AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILARAK AG ARIZA GİDERİLDİ. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 19:05 | 2013-06-16 19:06 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.043548
| AND 0666 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK BOGAZÖREN SENİR | 2 AD 2A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 22:20 | 2013-06-16 22:28 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.34839
| GOK0433 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM kınıkkoz hatbaş | OG travers degişmi yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-01 10:00 | 2013-06-01 12:35 | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26
| GOK0434 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-1(Göksun) GÖKSUN TM 11 NOLU KÖK-ÇAĞLAYAN ÇIKIŞI | OG diregi düzeltildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-01 13:40 | 2013-06-01 14:15 | 0:35 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-27 08:42 | 0 | 0
| GOK0435 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM b.kızıcık kas. Güller tr | AG dolaşıgı acıldı.sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-01 20:00 | 2013-06-01 22:35 | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 18:00
| GOK0436 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı | inkita afşin 3x3/0 hatıtına camper baglama | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-02 06:20 | 2013-06-02 07:15 | 0:55 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:45 | 1900-02-27 15:52
| GOK0437 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM F5 DOĞANKONAK |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 07:15 | 2013-06-02 07:27 | 0:12 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.12157 | 1900-01-05 12:12
| GOK0438 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok çardak çıkışı | inkita afşin 3x3/0 hatıtına camper alma | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-02 14:15 | 2013-06-02 15:00 | 0:45 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.91176 | 1900-02-16 19:32
| GOK0439 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 08:37 | 2013-06-03 08:50 | 0:13 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.3951 | 1900-01-20 03:40
| GOK0440 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-6(Göksun-2) GÖKSUN TM F6 GÖKSUN 2 |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 11:55 | 2013-06-03 13:46 | 1:51 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 1899-12-31 13:11 | 1900-07-10 00:47 | 0 | 0
| GOK0441 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-6(Göksun-2) GÖKSUN TM Dudayev parkı trf | hatta değen ağaçların kesimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-03 18:10 | 2013-06-03 18:30 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| GOK0442 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM ALIŞLIBUCAK KÖK KAVŞUT ÇIKIŞI | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-04 09:00 | 2013-06-04 18:00 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-10-08 04:39
| GOK0443 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-7(Süleymanlı) GÖKSUN TM F7 SÜLEYMANLI | inkita dinamit patlaması ve yol çalışması için | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-04 12:15 | 2013-06-04 12:40 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| GOK0444 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-6(Göksun-2) GÖKSUN TM BAHÇELİEVLER TR | hatta değen ağaçların kesimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-05 15:00 | 2013-06-05 15:58 | 0:58 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 09:36 | 0 | 0
| GOK0445 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-7(Süleymanlı) GÖKSUN TM F7 SÜLEYMANLI | inkita dinamit patlaması ve yol çalışması için | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-05 15:10 | 2013-06-05 15:55 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 21:06
| GOK0446 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-1(Göksun) GÖKSUN TM 11 nolu kök tr | AG hattına bakım yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-06 15:10 | 2013-06-06 16:10 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| GOK0447 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM hacıkodal köyü tr | iletken kırıgı yapıldı ve sokak sayacı degiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-06 17:36 | 2013-06-06 18:20 | 0:44 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 21:59
| GOK0448 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok yantepe çıkışı | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-07 09:05 | 2013-06-07 15:30 | 6:25 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-07 01:33
| GOK0449 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM F2 ELBİSTAN | inkita camper kopugu baglandı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-08 09:30 | 2013-06-08 09:52 | 0:22 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.66863 | 1900-02-03 19:07
| GOK0450 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-7(Süleymanlı) GÖKSUN TM F7 SÜLEYMANLI | inkita mütait calışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-08 11:03 | 2013-06-08 13:10 | 2:07 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 14:12
| GOK0451 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM aslanbeyçiftligi tr | iletken kırılması | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 06:45 | 2013-06-09 13:12 | 6:27 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 20:29
| GOK0452 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-7(Süleymanlı) GÖKSUN TM F7 SÜLEYMANLI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 14:55 | 2013-06-09 15:14 | 0:19 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 11:34
| GOK0453 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-7(Süleymanlı) GÖKSUN TM F7 SÜLEYMANLI | inkita izalatör degişimi yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-09 17:28 | 2013-06-09 17:59 | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:12
| GOK0454 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-1(Göksun) GÖKSUN TM 2 nou kök hacımirza çıkışı | inkita agaç kesimi yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-10 09:50 | 2013-06-10 10:05 | 0:15 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| GOK0455 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-1(Göksun) GÖKSUN TM 4 nolu atatürk i.ö.o trf | inkita agaç kesimi yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-10 15:35 | 2013-06-10 16:50 | 1:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| GOK0456 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-7(Süleymanlı) GÖKSUN TM F7 SÜLEYMANLI | inkita izalatör degişimi yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-11 17:58 | 2013-06-11 19:53 | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 00:35
| GOK0457 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM gölpınar köyü yeni trf | inkita agaç kesimi yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-11 15:08 | 2013-06-11 16:08 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GOK0458 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM kanlıkavak 1nolu kök yagurlu çıkışı | inkita mütait calışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-12 08:55 | 2013-06-12 16:15 | 7:20 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-04 19:21
| GOK0459 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-6(Göksun-2) GÖKSUN TM hilal ekmek trf | iletken kırılması | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 17:45 | 2013-06-12 17:55 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| GOK0460 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM alıçlıbucak armutlu trf | OG hattında bakım yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-13 08:15 | 2013-06-13 12:05 | 3:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 00:23
| GOK0461 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-2(elbistan) GÖKSUN TM saraycık monoblok yantepe çıkışı | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 08:00 | 2013-06-13 08:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| ELB0156 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 4 DOĞAN TM FİDER 4 |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-02 06:00 | 2013-06-02 15:00 | 9:00 | 211.0288 | 26157.951 | 0 | 0 | 1900-03-19 03:16 | 1926-11-08 05:34 | 0 | 0
| ELB0157 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 12 BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA GİRİŞ TR BELEDİYE LOJMANLAR YANI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 15:00 | 2013-06-04 16:00 | 1:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| ELB0158 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 8 BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI | 10I direk montajı ve AER kablo çekimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-05 14:10 | 2013-06-05 14:21 | 0:11 | 0 | 3267.3898 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 23:01 | 0 | 0
| ELB0159 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 4 GÜNEŞ TAKSİ MONO BLOK KARAYOLLARI TR | arızadan dolayı düşmüş tekrar beslendi normal | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 14:00 | 2013-06-06 15:01 | 1:01 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:33 | 0 | 0
| ELB0160 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 PINARBAŞI DM GÜCÜK ÇIKIŞI | iletken dolaşığı açıldı ve sigorta değişimi yapıldı | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 17:50 | 2013-06-06 17:52 | 0:02 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| ELB0161 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 8 BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNA BÜYÜKYAPALAK ÇIKIŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 14:00 | 2013-06-08 14:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 05:48
| ELB0162 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 8 ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKIŞI | 2 adet og sigorta değişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 06:00 | 2013-06-10 06:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| ELB0163 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 4 PINARBAŞI DM GÖZ GRUBU ÇIKIŞI |  | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 11:29 | 2013-06-12 11:30 | 0:01 | 50.245 | 6228.0836 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| ELB0164 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 2 FİDER 2 MONO BLOK ÇALI PETROL ÇIKIŞI | mütahit çalışması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 16:17 | 2013-06-12 16:25 | 0:08 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:07 | 0 | 0
| ELB0165 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 5 AĞLICA KÖK BİNA AĞLICA ÇIKIŞI | arızadan dolayı düşmüş tekrar beslendi normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 14:47 | 2013-06-13 15:11 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 03:15
| AF 845 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Sevin monoblok Sevin köyleri çıkışı | Hattın üzerindeki yabançı cisim alındı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 16:25 | 2013-06-01 16:36 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 20:59
| AF 846 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina altaş köyü | Ag atlama kopması yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 14:25 | 2013-06-01 15:00 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| AF 847 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Doğanköy TM Fider 10 çıkışı | Doğan Tm'^deki çalışmadan dolayı proğramlı kesinti | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-02 06:39 | 2013-06-02 14:48 | 8:09 | 165.8084 | 20552.6758 | 0 | 0 | 1900-02-24 07:20 | 1919-02-08 08:18 | 0 | 0
| AF 848 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Doğanköy TM Fider 3 çıkışı | Doğan Tm'^deki çalışmadan dolayı proğramlı kesinti | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-02 06:39 | 2013-06-02 14:20 | 7:41 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 1900-01-16 16:39 | 1906-01-01 05:41 | 0 | 0
| AF 849 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Doğanköy TM Fider 11 çıkışı | Doğan Tm'^deki çalışmadan dolayı proğramlı kesinti.Göksun grubundaki aboneler Saat:07.30 itibariyle Göksun hattından ringten beslendi.Sadece kuşkayası ve karagöz köyleri elektriksiz kaldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-02 06:39 | 2013-06-02 15:23 | 8:44 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:31 | 1902-06-24 12:46 | 0 | 0
| AF 850 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Doğanköy TM Fider 12 çıkışı | Doğan Tm'^deki çalışmadan dolayı proğramlı kesinti.Göksun grubundaki aboneler Saat:07.30 itibariyle Göksun hattından ringten beslendi. | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-02 06:39 | 2013-06-02 06:39 | 0:00 | 0 | 1633.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AF 851 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan tevzi kök bina Çobanbeyli monoblok çıkışı | Doğan Tm'^deki çalışmadan dolayı proğramlı kesinti | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-02 06:39 | 2013-06-02 15:23 | 8:44 | 50.245 | 6228.0836 | 0 | 0 | 1900-01-17 06:48 | 1906-03-15 07:56 | 0 | 0
| AF 852 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan tevzi kök bina Çoğulhan çıkışı | Doğan Tm'^deki çalışmadan dolayı proğramlı kesinti | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-02 06:39 | 2013-06-02 14:25 | 7:46 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:01 | 1900-07-19 13:09 | 0 | 0
| AF 853 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan tevzi kök bina Tatlar grubu çıkışı | Doğan Tm'^deki çalışmadan dolayı proğramlı kesinti.Mütahit çalışma yaptı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-02 06:39 | 2013-06-02 15:19 | 8:40 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:33 | 1900-08-11 21:40 | 0 | 0
| AF 854 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan kök bina Çoğulhan kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 16:50 | 2013-06-02 17:05 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AF 855 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Bakraç kasabası | Ag iletken kopmaları yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 16:00 | 2013-06-02 17:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| AF 856 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Kaymakamlık monoblok yeşilyurt mah. | ağaç kesimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 08:35 | 2013-06-03 09:00 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| AF 857 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Kale mah. Sarıevler kök bina Kale mahallesi | Ağaç kesimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 09:20 | 2013-06-03 10:34 | 1:14 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 16:58 | 0 | 0
| AF 858 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Alpaslan mahallesi | Trafoya yağ takviyesi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 09:26 | 2013-06-03 09:45 | 0:19 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:54 | 0 | 0
| AF 859 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Alpaslan mahallesi | Ag iletken kopması yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 11:40 | 2013-06-03 11:50 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| AF 860 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) atlaskent üstü kök bina efsus turan mah. | Ag abone kablosunu kepçe koparmış.Tekrar ek yapıldı.elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 12:15 | 2013-06-03 12:40 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| AF 861 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) atlaskent üstü kök bina efsus turan mah. | Abone kablosunu kepçe koparmış.direkten irtibatı alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 14:30 | 2013-06-03 14:37 | 0:07 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 0 | 0
| AF 862 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Nadır köyü | ağaç direğe kepçe vurmuş.Tekrar dikildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 14:00 | 2013-06-03 15:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| AF 863 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Mütahit çalışmasından dolayı kesildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 14:45 | 2013-06-03 15:50 | 1:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 12:50 | 0 | 0
| AF 864 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca keşirlik kök bina dokuztay köyü | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-03 09:15 | 2013-06-03 19:15 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-18 09:18
| AF 865 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 01:40 | 2013-06-04 02:15 | 0:35 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.48849 | 1900-02-28 13:13 | 0 | 0
| AF 866 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Örenli-Haticepınarı-Oğlakkayası köyleri | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-04 08:55 | 2013-06-04 14:20 | 5:25 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-10 11:02
| AF 867 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma çıkışı | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 09:28 | 2013-06-04 11:15 | 1:47 | 0 | 1633.6949 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-30 09:25 | 0 | 0
| AF 868 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Alpaslan mahallesi | Mütahit çalışmasından dolayı kesildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 09:40 | 2013-06-04 10:32 | 0:52 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 21:39 | 0 | 0
| AF 869 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 13:10 | 2013-06-04 13:28 | 0:18 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.25122 | 1900-01-30 03:22 | 0 | 0
| AF 870 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 13:10 | 2013-06-04 13:50 | 0:40 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| AF 871 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır Yeşiloba mah. | ağaç kesimi yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 14:08 | 2013-06-04 14:28 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AF 872 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Eshab-ı Kehf Caddesi kök bina Pınarbaşı mah. | Mütahit çalışmasından dolayı kesildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 15:10 | 2013-06-04 16:30 | 1:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 22:14 | 0 | 0
| AF 873 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok Çobanbeyli kasabası | İletkenlerin üzerine halı düşmüş.Halı alındı dolaşıklık açıldı ve elektrik verildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 15:25 | 2013-06-04 15:50 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AF 874 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Alıçlı devre seksoneri | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 17:45 | 2013-06-04 18:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| AF 875 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır kasabası | Şalter kapatıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 10:10 | 2013-06-05 10:45 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| AF 876 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Geçici abone bağlantısı kesildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 11:10 | 2013-06-05 11:24 | 0:14 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 06:27 | 0 | 0
| AF 877 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca keşirlik kök bina topaktaş köyü | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-05 11:10 | 2013-06-05 17:50 | 6:40 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-09 16:16
| AF 878 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Beyceğiz 2 nolu kök bina Beyceğiz mahallesi | Mütahit çalışmasından dolayı kesildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 11:40 | 2013-06-05 12:32 | 0:52 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 21:39 | 0 | 0
| AF 879 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Afşin lisesi kök bina Başüstü köyü | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-06 09:36 | 2013-06-06 19:45 | 10:09 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-21 01:00
| AF 880 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina alimpınar köyü | Alpek kablo çekildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 14:06 | 2013-06-06 14:35 | 0:29 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:19
| AF 881 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca keşirlik kök bina dokuztay köyü | Ag atlama kopması yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 10:25 | 2013-06-06 12:15 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 08:57
| AF 882 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 16:15 | 2013-06-06 17:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| AF 883 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Şalter kapatıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 20:15 | 2013-06-06 21:10 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| AF 884 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Ortaklı köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 13:25 | 2013-06-06 13:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 885 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Erçene köyü | Kırılan ag direk tekrar dikildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 14:00 | 2013-06-06 15:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 886 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Karagöz yolu kök bina G.o.paşa mah. | İletken dolaşması açıldı ve kopan camper tekrar bağlandı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 17:30 | 2013-06-06 18:00 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| AF 887 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Berçenek köyü | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-07 09:05 | 2013-06-07 17:00 | 7:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 16:27
| AF 888 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok Çobanbeyli çıkışı | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 09:12 | 2013-06-07 09:35 | 0:23 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 08:47 | 0 | 0
| AF 889 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 11:10 | 2013-06-07 11:25 | 0:15 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 0.62806 | 1900-03-17 20:26 | 0 | 0
| AF 890 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Alpaslan mahallesi | Ag hat bakım onarım yapıldı.Sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 08:45 | 2013-06-07 12:00 | 3:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 14:30 | 0 | 0
| AF 891 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Erçene köyü | Ag sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 13:25 | 2013-06-07 13:45 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AF 892 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli-Bakraç çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 17:45 | 2013-06-08 18:05 | 0:20 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| AF 893 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok Çobanbeyli kasabası | Ag izoletör değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 09:20 | 2013-06-08 09:40 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AF 894 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Hüyüklü köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 18:15 | 2013-06-08 19:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| AF 895 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Sevin monoblok Binboğa köyü | Ag sigorta değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 17:40 | 2013-06-08 18:10 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| AF 896 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Altaş köyü | Ag hat bakım onarım yapıldı.Sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 10:30 | 2013-06-08 11:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 897 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 07:53 | 2013-06-09 08:42 | 0:49 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.68389 | 1900-03-24 18:30 | 0 | 0
| AF 898 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Fidanlık kök bina Kale mahallesi | Ag sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 08:30 | 2013-06-09 08:50 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| AF 899 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Hüyüklü köyü | Kablo arızası giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 09:05 | 2013-06-09 09:25 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AF 900 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca keşirlik kök bina topaktaş köyü | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-09 09:10 | 2013-06-09 14:57 | 5:47 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-28 10:41
| AF 901 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina alpaslan mahallesi | Ag iletken çekildi ve bağlantısı yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 11:15 | 2013-06-09 11:30 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AF 902 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Beyceğiz-sanayi çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 11:28 | 2013-06-09 11:37 | 0:09 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 0.37684 | 1900-02-14 17:03 | 0 | 0
| AF 903 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Çağılhan köyü | Direk doğrultuldu ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 14:52 | 2013-06-09 15:02 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 904 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 14:58 | 2013-06-09 15:35 | 0:37 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.51641 | 1900-03-04 00:16 | 0 | 0
| AF 905 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 16:15 | 2013-06-09 18:40 | 2:25 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 1900-01-01 00:34 | 1900-09-06 20:29 | 0 | 0
| AF 906 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Alimpınar kök binadan hüyüklü çıkışı açıldı hat normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 16:25 | 2013-06-09 17:25 | 1:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| AF 907 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Yazıbelen çıkışı | İletkenlerin Üzerine ağaç devrilmiş.direkler yamulmuş.Arıza giderildi.Elektrik verildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 16:25 | 2013-06-09 21:57 | 5:32 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:43 | 1900-06-28 01:39
| AF 908 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok emirilyas köyü | Kırılan ag direk tekrar dikildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 16:00 | 2013-06-09 18:20 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| AF 909 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır kasabası | İletken kopması yapıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 19:00 | 2013-06-09 20:00 | 1:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| AF 910 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Arıtaş çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 16:35 | 2013-06-09 18:57 | 2:22 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.49547 | 1900-03-01 09:59 | 0 | 0
| AF 911 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | dolaşıklık açıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 17:20 | 2013-06-09 22:15 | 4:55 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 19:00 | 0 | 0
| AF 912 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina alpaslan mahallesi | dolaşıklık açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 19:45 | 2013-06-09 21:30 | 1:45 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 20:11 | 0 | 0
| AF 913 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Karagöz yolu kök bina G.o.paşa mah. | İletken kopması yapıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 19:25 | 2013-06-09 20:15 | 0:50 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:54 | 0 | 0
| AF 914 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) bereket kök bina Beyceğiz mahallesi | Yanan sigorta tabanları değiştirildi.dolaşıklıklar açıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 16:05 | 2013-06-09 20:20 | 4:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 07:53 | 0 | 0
| AF 915 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) hastane kök bina yeşilyurt mah. | İletken kopması yapıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 17:20 | 2013-06-09 20:00 | 2:40 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 20:29 | 0 | 0
| AF 916 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Afşin lisesi kök bina Pınarbaşı mah. | İletken kopması yapıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 19:30 | 2013-06-09 21:30 | 2:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 09:21 | 0 | 0
| AF 917 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Og camperler bağlandı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 10:22 | 2013-06-10 10:42 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| AF 918 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır çıkışı | Çoğulhan kasabası içme suyu borcundan dolayı kesildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 15:15 | 2013-06-10 15:21 | 0:06 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.020935 | 1900-01-01 14:17 | 0 | 0
| AF 919 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 17:40 | 2013-06-10 18:25 | 0:45 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 21:07 | 0 | 0
| AF 920 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma çıkışı | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 19:00 | 2013-06-10 19:20 | 0:20 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| AF 921 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Yanan trafo değiştirildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 22:30 | 2013-06-11 00:35 | 2:05 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-28 18:39 | 0 | 0
| AF 922 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | Şalter kapatıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 08:00 | 2013-06-10 12:40 | 4:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 04:39
| AF 923 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Çalış köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 13:20 | 2013-06-10 13:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 924 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | İletken kopması yapıldı sigorta değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 13:00 | 2013-06-10 14:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| AF 925 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Nadır köyü | Ag iletken dolaşıklıkları açıldı sehim alındı ve sigorta değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 12:00 | 2013-06-10 16:10 | 4:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 02:53
| AF 926 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Gerger mah. | Ag iletken kopması yapıldı.elektrin normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 09:45 | 2013-06-10 10:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AF 927 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Yazıköyü | İletken kopmaları yapıldı sigorta değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 13:00 | 2013-06-10 14:04 | 1:04 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 18:53
| AF 928 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Gözpınar köyü | Şalter kapatıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 08:30 | 2013-06-10 13:05 | 4:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 23:25
| AF 929 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kangal monoblok İnciköyü | Ag iletken kopması yapıldı sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 15:15 | 2013-06-10 17:10 | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:27
| AF 930 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Çomudüz köyü | Ag iletken kopması yapıldı sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 16:30 | 2013-06-10 17:40 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.8737
| AF 931 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Afşin lisesi kök bina Pınarbaşı mah. | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 21:05 | 2013-06-10 21:30 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| AF 932 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina kötüre köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 20:30 | 2013-06-10 20:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 933 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Berçenek köyü | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-10 09:00 | 2013-06-10 14:30 | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| AF 934 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca kök bina Dağlıca kasabası | Ag iletken kopmaları yapıldı sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 10:45 | 2013-06-10 11:30 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AF 935 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 15:40 | 2013-06-10 15:55 | 0:15 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AF 936 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Çalış köyü | Ag hat takibi yapıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 19:00 | 2013-06-10 21:15 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:26
| AF 937 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma çıkışı | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 20:25 | 2013-06-11 00:15 | 3:50 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 09:56 | 0 | 0
| AF 938 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 09:35 | 2013-06-10 09:45 | 0:10 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AF 939 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 05:55 | 2013-06-11 06:30 | 0:35 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.12212 | 1900-01-14 03:18 | 0 | 0
| AF 940 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Dedebaba mahallesi | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 09:15 | 2013-06-11 09:22 | 0:07 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:14 | 0 | 0
| AF 941 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Kuşkayası monoblok Kuşkayası köyü | Ag hat bakım onarım yapıldı ve İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 09:35 | 2013-06-11 12:50 | 3:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 11:48
| AF 942 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Göllüce-İncirli çıkışı | Türkçayırı köyündeki mütahit çalışması için hat başı açıldı ve sigortalar alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 10:08 | 2013-06-11 10:12 | 0:04 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:14 | 0 | 0
| AF 943 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Türkçayırı -Gözübenli çıkışı | Türkçayırı köyündeki mütahit çalışması için hat başı açıldı ve sigortalar alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 10:08 | 2013-06-11 11:12 | 1:04 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 11:47 | 0 | 0
| AF 944 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Türkçayırı köyü | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-11 10:08 | 2013-06-11 11:23 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| AF 945 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır çıkışı | Çoğulhan kasabası içme suyu elektriği verildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 11:00 | 2013-06-11 11:18 | 0:18 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.062806 | 1900-01-06 18:51 | 0 | 0
| AF 946 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Atlaskent altı kök bina Afşinbey mah | Geçici abone bağlantısı yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 12:25 | 2013-06-11 12:36 | 0:11 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 18:47 | 0 | 0
| AF 947 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina G.o.paşa mah. | Ag bakım onarım yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 11:30 | 2013-06-11 12:52 | 1:22 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 | 0 | 0
| AF 948 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Göllüce-İncirli çıkışı | Türkçayırı köyünde Mütahit çalışması bitti.Ayırıcı kapatıldı,sigortalar takıldı ve elektrik verildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 11:14 | 2013-06-11 11:23 | 0:09 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 20:02 | 0 | 0
| AF 949 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Türkçayırı -Gözübenli çıkışı | Türkçayırı köyünde Mütahit çalışması bitti.Ayırıcı kapatıldı,sigortalar takıldı ve elektrik verildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 11:14 | 2013-06-11 11:23 | 0:09 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 20:02 | 0 | 0
| AF 950 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Halk eğitim kök bina yeşilyurt mah. | Ag direk yeri değişimi yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 14:48 | 2013-06-11 15:57 | 1:09 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 12:35 | 0 | 0
| AF 951 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Alpaslan mah. Tanır yolu kök bina G.o.paşa mah. | Og camper alındı ve iletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 15:16 | 2013-06-11 15:49 | 0:33 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 16:43 | 0 | 0
| AF 952 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina alimpınar köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 14:25 | 2013-06-11 14:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 953 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Esence kasabası | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 17:20 | 2013-06-11 18:15 | 0:55 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 00:17 | 0 | 0
| AF 954 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Tatlar grubu çıkışı | Trafo Çıkışı kablosu arızası yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 22:30 | 2013-06-11 23:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 1128.7754 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-07 04:39
| AF 955 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok İğdemli (sineki) çıkışı | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 18:20 | 2013-06-11 20:00 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 10:04
| AF 956 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Beyceğiz cami kök bina Beyceğiz mahallesi | Ag sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 08:39 | 2013-06-12 09:18 | 0:39 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:14 | 0 | 0
| AF 957 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Fidanlık kök bina Afşinbey mah | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 09:45 | 2013-06-12 10:00 | 0:15 | 0 | 2333.8499 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 07:28 | 0 | 0
| AF 958 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) bereket kök bina Dedebaba mahallesi | Ağaç kesimi yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 10:12 | 2013-06-12 10:25 | 0:13 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:34 | 0 | 0
| AF 959 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli giriş monoblok Yazıbelen çıkışı | 3/0 direğe traves takıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 10:20 | 2013-06-12 13:23 | 3:03 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:30 | 1900-04-08 06:07
| AF 960 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Eski mezbahane kök bina Beyceğiz mahallesi | Hat bakım çalışması yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 12:20 | 2013-06-12 13:40 | 1:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 22:14 | 0 | 0
| AF 961 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 19:00 | 2013-06-12 19:10 | 0:10 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.27914 | 1900-02-02 14:25 | 0 | 0
| AF 962 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Bakraç kasabası | Şalter kapatıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 18:00 | 2013-06-12 19:00 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| AF 963 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Doğanköy TM Fider 3 çıkışı | Çoğulhan tevziden Çoğulhan komando çıkışı açıldı,idğer gruplar beslendi.Elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 07:05 | 2013-06-13 08:08 | 1:03 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:02 | 1900-10-25 17:26 | 0 | 0
| AF 964 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Beyceğiz-sanayi çıkışı | Hatta kuş çarpılmış.Kesici beslendi,Elektrrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 08:18 | 2013-06-13 08:24 | 0:06 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 0.25122 | 1900-01-30 03:22 | 0 | 0
| AF 965 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan tevzi kök bina Çoğulhan komando çıkışı | Kuş Çarpmasından dolayı atlama kopması yapıldı ve hatta enerji verildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 07:05 | 2013-06-13 09:45 | 2:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-24 22:22 | 0 | 0
| AF 966 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Atlaskent altı kök bina Afşinbey mah | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti. | AG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-13 08:45 | 2013-06-13 08:45 | 0:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AF 967 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina G.o.paşa mah. | Direk yeri değişimi yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 10:04 | 2013-06-13 10:43 | 0:39 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:14 | 0 | 0
| AF 968 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Halk eğitim kök bina yeşilyurt mah. | Direk yeri değişimi yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 10:07 | 2013-06-13 13:45 | 3:38 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 23:24 | 0 | 0
| AF 969 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Trafo İşletme ve koruma topraklaması değerleri ölçüldü | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 10:40 | 2013-06-13 10:50 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AF 970 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır Kirmentaş kök bina Tanır kasabası | Trafo İşletme ve koruma topraklaması değerleri ölçüldü | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 11:48 | 2013-06-13 11:53 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AF 971 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan kök bina Alemdar çıkışı | Trafo kontrolü yapıldı ve og sigortalar değiştirildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 12:28 | 2013-06-13 13:22 | 0:54 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-11 18:14 | 0 | 0
| AF 972 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 06:55 | 2013-06-14 07:08 | 0:13 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 0.54432 | 1900-03-07 11:18 | 0 | 0
| NUR0102 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN T.M FİDER 7 | TEİAŞ PROGRAMLI KESİNTİ | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-02 06:20 | 2013-06-02 14:10 | 7:50 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 1900-01-03 22:05 | 1901-08-31 20:00 | 0 | 0
| NUR0103 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN T.M FİDER 7 | FİDER 7 AÇTI | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 10:10 | 2013-06-03 10:15 | 0:05 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| NUR0104 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ MONO EMNİYET | ACIK OLAN CIKIŞ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 12:05 | 2013-06-04 12:20 | 0:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| NUR0105 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN T.M FİDER 7 | FİDER 7 AÇTI | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 16:52 | 2013-06-06 17:00 | 0:08 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.083742 | 1900-01-09 09:07 | 0 | 0
| EKN0230 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN TM FİDER 7 | GENEL BAKIM NEDENİYLE ENEJİ KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-02 06:40 | 2013-06-02 14:35 | 7:55 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 1900-01-03 23:20 | 1901-09-07 07:42 | 0 | 0
| EKN0231 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN TM FİDER 7 | GENEL BAKIM NEDENİYLE ENEJİ KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-02 06:40 | 2013-06-02 14:35 | 7:55 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 1900-01-27 20:56 | 1904-03-24 18:31
| EKN0232 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) ÇİFLİK 2 TR ÇIKIŞ 1 | AG HATBAKIMI YAPILDI ÇÜRÜK AG DİREĞİ DEĞİŞTİRİLDİ ALPEK KABLO ÇEKİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-06-04 10:55 | 2013-06-04 15:10 | 4:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 04:23
| EKN0233 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) TAT TR SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 16:30 | 2013-06-04 16:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| EKN0234 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KARAKIZ TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG İLETKENİ BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 18:00 | 2013-06-04 18:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| EKN0235 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) Y İÇME MONB MERKEZ ÇIKIŞI | IRGAT TR SEKSİYONER ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-05 12:10 | 2013-06-05 12:25 | 0:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| EKN0236 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) Y İÇME MONB MERKEZ ÇIKIŞI | IRGAT TR SEKSİYONER ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-05 12:10 | 2013-06-05 12:25 | 0:15 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| EKN0237 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KAYABOGAZI 2.TR ÇIKIŞ 1 | AG HAT DEĞİŞİMİ YAPILDI SOKAK FAZ I İLAVE EDİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-06-05 10:20 | 2013-06-05 14:15 | 3:55 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 14:20 | 0 | 0
| EKN0238 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 16:52 | 2013-06-06 17:00 | 0:08 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.083742 | 1900-01-09 09:07 | 0 | 0
| EKN0239 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 16:52 | 2013-06-06 17:00 | 0:08 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 0.48627 | 1900-01-25 00:49
| EKN0240 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KAPLAN TR ÇIKIŞ 1 | CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE ALPEK KABLO ÇEKİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-06-06 09:55 | 2013-06-06 10:30 | 0:35 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:44 | 0 | 0
| EKN0241 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) Y İÇME TR ÇIKIŞ 1 | CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE ALPEK KABLO ÇEKİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-06-07 09:10 | 2013-06-07 10:15 | 1:05 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:04 | 0 | 0
| EKN0242 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KÖPRÜ AGZI TR TR | KOPAN AG İLETKEN LER BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 17:35 | 2013-06-07 19:00 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| EKN0243 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) BITDOLAR TR TR | CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE ALPEK KABLO ÇEKİLDİDÜĞMELİ ARMATARLERE SOKAK FAZ İLAVE YAPILDI | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-06-08 12:00 | 2013-06-08 14:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| EKN0244 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 14:25 | 2013-06-08 14:34 | 0:09 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.094209 | 1900-01-10 16:16 | 0 | 0
| EKN0245 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 14:25 | 2013-06-08 14:34 | 0:09 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 0.54706 | 1900-01-28 06:55
| EKN0246 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) AĞCADERE TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 10:05 | 2013-06-09 10:30 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| EKN0247 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) SOYSALI MERKEZ TR TR | KOPAN ALPEK KABLOLAR BAĞLAN DI HATTIN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-06-10 11:00 | 2013-06-10 13:50 | 2:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 09:41
| EKN0248 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) TAT TR SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-10 08:30 | 2013-06-10 08:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| EKN0249 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) AMBAR MERKEZ TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG İLETKENİ BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 17:00 | 2013-06-10 17:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| EKN0250 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) İÇME YENİYERLEŞİM TR ÇIKIŞ 1 | AG HAT YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ İKİ DİREK ARASSI İLETKEN ÇEKİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-06-12 09:20 | 2013-06-12 11:10 | 1:50 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 00:35 | 0 | 0
| EKN0251 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) TÜRKMENLER MERKEZ TR. ÇIKIŞ 1 | ABONEYE AG AĞAÇ DİREK DİKİLDİFAZ İLAVESİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-12 14:15 | 2013-06-12 15:35 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.99852
| EKN0252 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | SEKSONEL ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-12 22:35 | 2013-06-12 22:45 | 0:10 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| EKN0253 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | SEKSONEL ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-12 22:35 | 2013-06-12 22:45 | 0:10 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| EKN0254 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | TÜRKELİ OG HATTINDAKİ ARIZA NEDENİ İLE İĞDE KÖKTEN SOYSALI GRUBA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 20:00 | 2013-06-13 21:05 | 1:05 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:36 | 1900-03-10 12:13
| EKN0255 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | TÜRKELİ OG HATTINDA SIKI BAĞDAN DÜŞEN İLETKEN BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 20:00 | 2013-06-13 21:50 | 1:50 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-21 11:37 | 0 | 0
| EKN0256 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | ÖZEL TR SEKSONELİNDE KOPAN CAMPER BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 08:55 | 2013-06-14 09:15 | 0:20 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| TUR 0145 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 TAHTALIDEDELER MONOBLOK ÖZBEK KÖYÜ TR | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 14:30 | 2013-06-01 14:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| TUR 0146 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU ŞEKEROBA MERKEZ KÖK BİNASI NUMUNEEVLER TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 17:10 | 2013-06-01 17:20 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| TUR 0147 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 TAHTALIDEDELER MONOBLOK HACIBEBEK KÖYÜ TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 16:45 | 2013-06-02 16:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0148 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU CECELİ KÖK BİNASI CECELİ 2 NOLU TR | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI AĞAÇ KESİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 08:55 | 2013-06-03 10:05 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| TUR 0149 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI FEVZİPAŞA ÇIKIŞI | JAMPER KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 08:25 | 2013-06-04 08:50 | 0:25 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.087231 | 1900-01-09 19:30 | 0 | 0
| TUR 0150 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI AYDINLAR MONOBLOK UZUNSÖĞÜT 2 NOLU TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 10:05 | 2013-06-05 10:15 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0151 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI TM FİDER 18 FİDER 18 | NAZAR TEKSTİL İÇERİSİNDE EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-06 09:00 | 2013-06-06 10:50 | 1:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 19:52 | 0 | 0
| TUR 0152 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | TOPRAK KORUMADAN AÇAN YAZI KÖY GRUBU TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 18:30 | 2013-06-06 18:45 | 0:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| TUR 0153 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU BEYOĞLU B.EVLER MAH. KÖK BİNASI İNÖNÜ ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN AÇAN İNÖNÜ ÇIKIŞI TEKRAR KAPATILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 18:35 | 2013-06-06 19:05 | 0:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| TUR 0154 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN YAZI KÖY GRUBU TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 10:35 | 2013-06-07 11:00 | 0:25 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.087231 | 1900-01-09 19:30 | 0 | 0
| TUR 0155 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU BEYOĞLU İNÖNÜ KÖK BİNASI SARILAR MAH. TR | PATLAYAN PANO ÇIKIŞ KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 17:05 | 2013-06-07 18:00 | 0:55 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 21:56 | 0 | 0
| TUR 0156 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU CECELİ KÖK BİNASI B. İMALI KÖYÜ TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 18:10 | 2013-06-08 18:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0157 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 YEŞİLYÖRE BELEDİYE YANI KÖK BİNASI B.EVLER MAH. 1 NOLU TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 17:10 | 2013-06-09 17:20 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| TUR 0158 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI YOLDERESİ KÖYÜ YENİ TR | 1 DİREK ARASI İLAVE SOKAK FAZI ÇEKİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 11:05 | 2013-06-10 11:45 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| TUR 0159 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI DOLUCA KÖYÜ TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 14:25 | 2013-06-10 14:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0160 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI AYDINLAR MONOBLOK UZUNSÖĞÜT 1 NOLU TR | ABONE ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 17:30 | 2013-06-10 17:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0161 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI TM FİDER 18 FİDER 18 | FİDER ENERJİSİZ SİNYALİ ALINDI (TM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 09:07 | 2013-06-10 09:32 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| TUR 0162 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KIRMAKAYA KÖK BİNASI DOLUCA KÖYÜ TR | İLETKEN DOLAŞIĞI AÇILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 09:15 | 2013-06-11 09:25 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| TUR 0163 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI TM AKSU 1 FİDER 15 AKSU 1 FİDER 15 | SAFTEKS İÇERİSİNDE XLPE KABLO KLEMENS PATLAMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 11:05 | 2013-06-11 11:58 | 0:53 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 14:09 | 0 | 0
| TUR 0164 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN YAZI KÖY GRUBU TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 19:00 | 2013-06-12 19:20 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| TUR 0165 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI KILILI HAVUZ YANI KÖK DAHİLİ TR | KANAL BOYU DSİ ÇALIŞMASI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 10:20 | 2013-06-13 10:40 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| TUR 0166 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU ŞEKEROBA MERKEZ KÖK BİNASI NUMUNEEVLER TR | YENİ ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 18:55 | 2013-06-13 19:05 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| TUR 0167 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI TM FİDER 1 K.MARAŞ FİDER 1 K.MARAŞ | ÖZEL MÜŞTERİYE AİT KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI NEDENİYLE KABLO BAŞLIĞI DİREKTEN KESİLİP İPTAL EDİLDİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-14 11:20 | 2013-06-14 13:12 | 1:52 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-17 21:55 | 0 | 0
| TUR 0168 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KJRMAKAYA KÖK BİNASI FATİH MAH. 1 NOLU TR | İLETKEN KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 13:10 | 2013-06-14 13:25 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| TUR 0169 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 | ÇIKIŞ FİDERİNDE BULUNAN HAVAİ HATTI YERALTINA ALMIŞLARDIR | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-15 09:00 | 2013-06-15 13:00 | 4:00 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 1900-01-04 00:35 | 1901-09-13 19:24 | 0 | 0
| TUR 0170 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI TM FİDER 1 K.MARAŞ FİDER 1 K.MARAŞ | ÇIKIŞ FİDERİNDE BULUNAN HAVAİ HATTI YERALTINA ALMIŞLARDIR | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-15 13:00 | 2013-06-15 16:30 | 3:30 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-07-22 05:05 | 0 | 0
| TUR 0171 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU | ÇIKIŞ FİDERİNDE BULUNAN HAVAİ HATTI YERALTINA ALMIŞLARDIR EVRİ ÜZERİNDEN ENERJİ ALINMIŞTIR | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-15 13:00 | 2013-06-15 16:30 | 3:30 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 1900-01-07 01:27 | 1902-09-25 02:07 | 0 | 0
| TUR 0172 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU BEYOĞLU İNÖNÜ KÖK BİNASI İNÖNÜ MAH. TR | İLETKEN DOLAŞIĞI AÇILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 17:05 | 2013-06-15 17:15 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| TUR 0173 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 TAHTALIDEDELER MONOBLOK TAHTALIDEDELER ÇIKIŞI | KUŞ ÇARPMASI SONUCU AÇAN TAHTALIDEDELER ÇIKIŞI HAT KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-16 08:50 | 2013-06-16 09:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| TUR 0174 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN YAZI KÖY GRUBU TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 05:20 | 2013-06-16 05:40 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| TUR 0175 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI GÜÇSAN ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN GÜÇSAN ÇIKIŞI TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 07:15 | 2013-06-16 07:25 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| TUR 0176 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK TİGEM YANI TR | BİR KOLDA ENERJİ YOKTU NH BUŞON TAKILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 20:10 | 2013-06-16 20:20 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| TUR 0177 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK BEYOĞLU ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN BEYOĞLU ÇIKIŞI TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 09:20 | 2013-06-17 09:45 | 0:25 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.26169 | 1900-01-31 10:31 | 0 | 0
| TUR 0178 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-06-17 07:35 | 2013-06-17 17:00 | 9:25 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:19 | 1900-08-31 08:47 | 0 | 0
| TUR 0179 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-06-18 07:00 | 2013-06-18 17:00 | 10:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:15 | 1900-09-15 12:05 | 0 | 0
| TUR 0180 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU BELEDİYE YANI KÖK BİNASI GAZİLER ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM , TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN GAZİLER ÇIKIŞI TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 09:00 | 2013-06-18 09:15 | 0:15 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| TUR 0181 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU CECELİ KÖK BİNASI KIZILENİŞ KÖYÜ HAT BAŞI | SIKIBAĞDAN DÜŞEN İLETKEN TEKRAR BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 17:00 | 2013-06-18 17:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| TUR 0182 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU MEZARLIK KÖK BİNASI TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN TÜRKOĞLU MERKEZ ÇIKIŞI TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 18:35 | 2013-06-18 19:10 | 0:35 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.24425 | 1900-01-29 06:37 | 0 | 0
| TUR 0183 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-06-18 07:00 | 2013-06-18 17:00 | 10:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:15 | 1900-09-15 12:05 | 0 | 0
| TUR 0184 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI AYDINLAR MONOBLOK YEŞİLYÖRE ÇIKIŞI | İLETKEN VE JAMPER KOPUĞU | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 23:30 | 2013-06-19 10:40 | 11:10 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 1900-01-03 16:13 | 1901-08-01 13:23 | 0 | 0
| TUR 0185 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 1 FİDER 17 KILILI MEZARLIK KARŞISI KÖK BİNASI FİDER 17 | DOCOTTON FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN NEDENİYLE TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ YAPILDI. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-06-19 23:05 | 2013-06-19 01:10 | 2:05 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-08 12:26 | 0 | 0
| TUR 0186 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI AYDINLAR MONOBLOK KILILI BİNEVLER ÇIKIŞI | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-06-20 09:00 | 2013-06-20 11:00 | 2:00 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-06 21:32 | 0 | 0
| TUR 0187 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 1 FİDER 17 KILILI MEZARLIK KARŞISI KÖK BİNASI FİDER 17 | DOCOTTON FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN NEDENİYLE TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ YAPILDI. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-06-20 12:00 | 2013-06-20 12:35 | 0:35 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 08:17 | 0 | 0
| PAZ0289 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KUZKENT GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 14:10 | 2013-06-01 14:42 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 03:34
| PAZ0290 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) MEZARLIK KÖK HASTANE ÇIKIŞI | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-01 10:01 | 2013-06-01 14:10 | 4:09 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-08 08:33 | 0 | 0
| PAZ0291 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | İLETKEN KOPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 13:15 | 2013-06-02 13:45 | 0:30 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| PAZ0292 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 17:55 | 2013-06-03 18:30 | 0:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.35458 | 1900-01-17 23:36
| PAZ0293 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK KARAÇAY GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 19:00 | 2013-06-03 19:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 18:35
| PAZ0294 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 18:25 | 2013-06-04 19:10 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| PAZ0295 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 11:40 | 2013-06-05 11:55 | 0:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| PAZ0296 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KUZKENT GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 16:00 | 2013-06-05 16:37 | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 21:22
| PAZ0297 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) | TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 03:55 | 2013-06-06 04:28 | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:29
| PAZ0298 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 08:21 | 2013-06-06 08:40 | 0:19 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.19248 | 1900-01-09 07:19
| PAZ0299 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK İĞDELİ GRUBU | TRAFO YANMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 11:50 | 2013-06-06 13:50 | 2:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| PAZ0300 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK ALİBEYUŞAĞI GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 18:30 | 2013-06-06 19:07 | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 06:42
| PAZ0301 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 10:13 | 2013-06-07 10:30 | 0:17 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.17222 | 1900-01-08 05:17
| PAZ0302 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KETİLER HATBAŞI | TÜRK TELEKOM'A AİT TESİSTE AYIRICI BAKIMI VE ONARIMI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-07 09:40 | 2013-06-07 11:05 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| PAZ0303 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) | TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 19:27 | 2013-06-07 19:51 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:05
| PAZ0304 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 14:20 | 2013-06-08 15:10 | 0:50 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-01 00:38 | 1900-04-17 11:24
| PAZ0305 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 07:03 | 2013-06-08 07:45 | 0:42 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.42549 | 1900-01-21 18:43
| PAZ0306 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK KARAÇAY GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-06-08 08:00 | 2013-06-08 10:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-20 06:12
| PAZ0307 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 11:13 | 2013-06-09 11:20 | 0:07 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:14 | 0 | 0
| PAZ0308 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) fider-1(Pazarcık-1) fider-1(Pazarcık-1) | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | İletim Sis. | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-06-09 09:27 | 2013-06-09 11:55 | 2:28 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-04 23:56 | 1900-11-16 02:05
| PAZ0309 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | İletim Sis. | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-06-09 09:27 | 2013-06-09 11:55 | 2:28 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 10:41
| PAZ0310 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) | TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 13:11 | 2013-06-09 13:23 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.52258
| PAZ0311 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-06-09 09:27 | 2013-06-09 12:00 | 2:33 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 13:12 | 1900-03-22 23:36
| PAZ0312 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK KARAÇAY GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 13:03 | 2013-06-09 13:40 | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 02:43
| PAZ0313 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK İĞDELİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 16:20 | 2013-06-09 17:10 | 0:50 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| PAZ0314 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KUZKENT GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 12:30 | 2013-06-10 15:25 | 2:55 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-28 23:14
| PAZ0315 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DSİ GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 06:47 | 2013-06-10 07:26 | 0:39 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.13608 | 1900-01-15 20:50 | 0 | 0
| PAZ0316 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK İĞDELİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 09:57 | 2013-06-10 10:44 | 0:47 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.47614 | 1900-01-24 11:48
| PAZ0317 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 18:40 | 2013-06-10 18:50 | 0:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| PAZ0318 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 13:23 | 2013-06-11 13:50 | 0:27 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.27353 | 1900-01-13 15:28
| PAZ0319 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 13:23 | 2013-06-11 14:50 | 1:27 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-24 19:56
| PAZ0320 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK PAZARCIK ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 05:30 | 2013-06-12 05:50 | 0:20 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| PAZ0321 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 20:41 | 2013-06-12 21:14 | 0:33 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.33431 | 1900-01-16 21:34
| PAZ0322 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 19:40 | 2013-06-13 20:00 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| PAZ0323 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 18:35 | 2013-06-13 19:00 | 0:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.25327 | 1900-01-12 13:26
| PAZ0324 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 18:35 | 2013-06-13 19:44 | 1:09 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-13 01:45
| PAZ0325 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) | TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 07:13 | 2013-06-13 07:38 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| PAZ0326 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 12:00 | 2013-06-13 12:32 | 0:32 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.32418 | 1900-01-16 08:33
| PAZ0327 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) | TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 06:20 | 2013-06-14 07:00 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| PAZ0328 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK UFACIKLI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 10:25 | 2013-06-15 10:50 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 16:27
| PAZ0329 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 09:15 | 2013-06-15 09:25 | 0:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| PAZ0330 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) EVRİ MONOBLOK TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | TÜRKOĞLU EKİP ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-15 13:00 | 2013-06-15 13:40 | 0:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| PAZ0331 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) YAŞİL HES MONOBLOK EVRİ TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 08:30 | 2013-06-15 08:45 | 0:15 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| PAZ0332 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) EVRİ MONOBLOK TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | TÜRKOĞLU EKİP ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-15 16:30 | 2013-06-15 17:00 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| PAZ0333 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KUZKENT GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 08:35 | 2013-06-16 09:20 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| PAZ0334 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 13:05 | 2013-06-16 14:00 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-03 22:16
| PAZ0335 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 07:10 | 2013-06-16 08:27 | 1:17 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 11:31 | 0 | 0
| PAZ0336 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 12:20 | 2013-06-16 12:48 | 0:28 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.28366 | 1900-01-14 04:29
| PAZ0337 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 15:55 | 2013-06-16 16:20 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| PAZ0338 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK CENNETPINARI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 10:40 | 2013-06-16 11:10 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| PAZ0339 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK PAZARCIK ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 06:27 | 2013-06-18 06:36 | 0:09 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.18842 | 1900-01-22 08:32 | 0 | 0
| PAZ0340 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) MEZARLIK KÖK BAĞDINISAĞIR ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 06:52 | 2013-06-18 07:00 | 0:08 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.081046 | 1900-01-03 08:08
| PAZ0341 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK PAZARCIK ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 14:05 | 2013-06-18 14:16 | 0:11 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.23029 | 1900-01-27 13:05 | 0 | 0
| PAZ0342 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK CENNETPINARI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 10:00 | 2013-06-18 11:38 | 1:38 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-14 22:41
| PAZ0343 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK PAZARCIK ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 16:44 | 2013-06-19 16:55 | 0:11 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.23029 | 1900-01-27 13:05 | 0 | 0
| PAZ0344 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) | TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 16:30 | 2013-06-19 16:41 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.47903
| KAH0621 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-1 KABİNİ ATATÜRK MAH. | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 16:40 | 2013-06-01 17:25 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0622 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BURMAPINAR KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 08:40 | 2013-06-01 09:35 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0623 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ İKİZCE KÖYÜ BEŞKARDEŞ MEZ. | YÜK AYRICISI YANMIŞTI DİĞER ÇIKIŞTAN BAĞLANTI YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 10:00 | 2013-06-01 11:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| KAH0624 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ ERİKLİ ÇIKIŞI AKDOĞAN KÖYÜ | EMNİYET MESAFESİ İÇİN İLETKENLERE YER DEĞİŞİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-06-01 11:15 | 2013-06-01 13:20 | 2:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:24 | 1900-03-07 19:08
| KAH0625 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ KORULU KÖYÜ VE KEFERGE KÖYÜ HAT BAŞI | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 17:00 | 2013-06-01 18:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0626 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ SALKIMBAĞI KÖYÜ | DEMİR DİREĞE AİT İLETKENLER ÇEKİLDİ SEHİMLERİ ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 09:00 | 2013-06-01 10:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| GER 0505 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD KESERTAŞ GRUBU | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 08:10 | 2013-06-01 08:40 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| GER 0506 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) YAĞMURLU KÖK OYMAKLI KÖYÜ | ARIZALI OLAN 2 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 10:00 | 2013-06-01 10:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| GER 0507 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) YENİBARDAK KIRMIZITARLA MEZRASI | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 12:00 | 2013-06-01 13:40 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| GER 0508 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK KAYADİBİ KÖYÜ | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 16:00 | 2013-06-01 17:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0509 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) ORTACA KÖYÜ HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 19:40 | 2013-06-01 21:30 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 13:56
| SİN0358 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ESKİKÖY KY | ATIK OLAN OG SİGORTASI YUENİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 09:00 | 2013-06-01 09:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0359 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SAKIZ GRUBU | ACIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 10:15 | 2013-06-01 10:25 | 0:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| SİN0360 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ALANCIK KÖYÜ | DİREK YANMASINA NEDEN OLAN LAMBA SÖKÜLDÜ ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 17:15 | 2013-06-01 17:20 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| SAM0120 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI KIRMACIK KÖYÜ | 2 ADET 6 A OG SİGORTASI YENİ TAKILDI-OG HATTI KONTROL EDİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 15:15 | 2013-06-01 15:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| SAM0121 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) BÜYÜKBEY KABİNİ HACIYUSUF ÇIKIŞI ÇAKIREŞME KÖYÜ | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASINDAN DOLAYI 1 ADET BIÇAKLI SİGORTA YANMIŞTI-ARIZA GİDERİLDİ-1 DİREK ARASI İLETKEN SEYİMİ ALINDI-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 17:00 | 2013-06-01 18:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 23:47
| AMER 0806 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) İPEKLİ İPEKLİ | GÖLPINAR KY. 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 13:30 | 2013-06-01 13:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0807 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 2 TR 8 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 05:45 | 2013-06-01 06:10 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| ÇEL0125 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ AKSU ÇIKIŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-01 13:00 | 2013-06-01 13:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| ÇEL0126 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ AKSU HAT BAŞI | 1 ADET 40 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 15:30 | 2013-06-01 16:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 21:06
| BES 0290 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) BESNİ DM BESNİ-1 ÇIKIŞI | TM MERKEZİNDE MANEVRA YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-01 23:50 | 2013-06-02 | 0:10 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| BES 0291 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) BESNİ DM BESNİ-2 ÇIKIŞI | TM MERKEZİNDE MANEVRA YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 23:50 | 2013-06-02 | 0:10 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| KAH0627 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BURMAPINAR KÖYÜ | ATAN 2 AD AG SİGORTASI BAĞLANDI.BİR DİREK ARASI SEHİM ALINDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 09:00 | 2013-06-02 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0628 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 10:00 | 2013-06-02 11:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-13 17:25
| GER 0510 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNDOĞDU MOD GERGER ÇIKIŞI | YENİ YAPILAN HASTAHANENİN YERALTI KABLOSU PATLAMIŞTI KABLONUN EKİ YAPILIP ENERJİ İSTEDİLER HAT ENERJİLENDİ HASTAHANENİN ARIZASI NEDENİYLE GÜNDOĞDU MOD'DAN GERGER ÇIKIŞI AÇTI KESİCİ TEKRARDAN ENERJİLENEREK SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 10:30 | 2013-06-02 11:20 | 0:50 | 0 | 0 | 116.7059 | 6248.1711 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 1900-08-03 22:49
| GER 0511 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD KESERTAŞ GRUBU | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 15:45 | 2013-06-02 16:20 | 0:35 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.35458 | 1900-01-17 23:36
| GER 0512 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAŞYAZI MOD ÜÇKAYA SOFİLER MEZRASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİİMLERİ ALINDI ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 18:00 | 2013-06-02 19:45 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:45
| GER 0513 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖZPINAR MOD GEÇİTLİ AVEREK MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 20:49 | 2013-06-02 21:35 | 0:46 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 00:09
| GÖL0103 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) GÖLBAŞI TM Harmanlı Fideri | GÖLBAŞI TRAFO MERKEZİNDE YAPILAN TRAFO BAKIMI NEDENİ İLE KESİLEN ENERJİ, BAKIM BİTİNCE TEKRAR VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-02 08:15 | 2013-06-02 16:20 | 8:05 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 1900-01-09 03:41 | 1903-06-11 14:12 | 0 | 0
| GÖL0104 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) GÖLBAŞI TM Balkar Fideri | GÖLBAŞI TRAFO MERKEZİNDE YAPILAN TRAFO BAKIMI NEDENİ İLE KESİLEN ENERJİ, BAKIM BİTİNCE TEKRAR VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-02 08:15 | 2013-06-02 16:20 | 8:05 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 1900-01-07 11:04 | 1902-11-13 19:50 | 0 | 0
| GÖL0105 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-2(Gölbaşı2) GÖLBAŞI TM Gölbaşı Merkez | GÖLBAŞI TRAFO MERKEZİNDE YAPILAN TRAFO BAKIMI NEDENİ İLE KESİLEN ENERJİ, BAKIM BİTİNCE TEKRAR VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-02 08:15 | 2013-06-02 16:20 | 8:05 | 105.5144 | 13078.9755 | 0 | 0 | 1900-02-03 12:54 | 1912-01-22 01:43 | 0 | 0
| GÖL0106 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM Düzbağ GÖLBAŞI TM Düzbağ Fideri | GÖLBAŞI TRAFO MERKEZİNDE YAPILAN TRAFO BAKIMI NEDENİ İLE KESİLEN ENERJİ, BAKIM BİTİNCE TEKRAR VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-02 08:15 | 2013-06-02 16:20 | 8:05 | 0 | 3734.1598 | 0 | 0 | 0 | 1903-06-10 16:28 | 0 | 0
| AMER 0808 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM DEN ÇELİKHAN FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 09:50 | 2013-06-02 09:58 | 0:08 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.16209 | 1900-01-07 16:16
| AMER 0809 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) YEŞİLTEPE ÇELİKHAN | RECEP MOD GİRİŞİNDE PARAFUDUR PATLAMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 12:02 | 2013-06-02 12:22 | 0:20 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| AMER 0810 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇİNARİK AHMETHOCA | KAYAÖNÜ KY. ULUBEY MEZ 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 20:47 | 2013-06-02 21:00 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.56613
| ÇEL0127 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ ÇELİKHAN ÇIKIŞI | ARK YAPAN PARAFUDUR ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 09:00 | 2013-06-02 09:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 3198.1971 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 05:02
| ÇEL0128 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM1 PINARBAŞI TR2 | 1 ADET 10 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 14:30 | 2013-06-02 14:50 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| BES 0292 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) BESNİ DM BESNİ-1 ÇIKIŞI | TM MERKEZİNDE MANEVRA YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-02 23:50 | 2013-06-03 | 0:10 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| BES 0293 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) BESNİ DM BESNİ-2 ÇIKIŞI | TM MERKEZİNDE MANEVRA YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 23:50 | 2013-06-03 | 0:10 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| KAH0629 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BAĞÖZÜ KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 2 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 10:00 | 2013-06-03 11:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0630 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BURMAPINAR KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 3 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 11:00 | 2013-06-03 11:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| KAH0631 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ÇIRALIK ÇIKIŞI ÇIRALIK KÖYÜ KAYA MEZ. | KÖY İÇİNDE 2 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 12:10 | 2013-06-03 13:20 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 08:08
| KAH0632 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ARILI KÖPRÜBAŞI | AYRICISI AÇIKTI KAPATILDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 17:00 | 2013-06-03 18:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0633 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-10 KABİNİ T.ÖZAL MAH. | KOPAN İLETKEN KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 08:30 | 2013-06-03 09:50 | 1:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 23:11 | 0 | 0
| KAH0634 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ HASDİGİN KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 2 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 09:00 | 2013-06-03 09:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0635 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ KEFERGE KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 4 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 10:15 | 2013-06-03 11:50 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:17
| GER 0514 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖNEN MOD GÖNEN KÖYÜ HATBAŞI | YANGINLARA KARŞI GÖNEN KÖYÜ SEKSİYONERİNE ORJİNAL SİGORTA TAKILDI JUMPERLERİ DÜZELTİLEREK BAKIMI YAPILDI,DİREĞİN ETRAFINDAKİ OTLAR TEMİZLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 08:40 | 2013-06-03 09:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GER 0515 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖNEN MOD GÖNEN HELLİM MEZRASI HATBAŞI | YANGINLARA KARŞI GÖNEN HELLİM MEZRASI SEKSİYONERİNE ORJİNAL SİGORTA TAKILDI JUMPERLERİ DÜZELTİLEREK BAKIMI YAPILDI,YATIK OLAN 1AD.OG AĞAÇ DİREĞİ DÜZELTİLDİ,DİREĞİN ETRAFINDAKİ OTLAR TEMİZLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 09:30 | 2013-06-03 10:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0516 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖNEN MOD GÖZPINAR KAĞINDAK MEZRASI HATBAŞI | YANGINLARA KARŞI GÖZPINAR KAĞINDAK MEZRASI SEKSİYONERİNE ORJİNAL SİGORTA TAKILDI JUMPERLERİ DÜZELTİLEREK BAKIMI YAPILDI,DİREĞİN ETRAFINDAKİ OTLAR TEMİZLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 11:10 | 2013-06-03 11:25 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GER 0517 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖZPINAR MOD GEÇİTLİ AVEREK MEZRASI HATBAŞI | YANGINLARA KARŞI GEÇİTLİ AVEREK MEZRASI SEKSİYONERİNE ORJİNAL SİGORTA TAKILDI JUMPERLERİ DÜZELTİLEREK BAKIMI YAPILDI,DİREĞİN ETRAFINDAKİ OTLAR TEMİZLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 12:00 | 2013-06-03 12:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GER 0518 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAŞYAZI MOD ESKİKENT KÖYÜ HATBAŞI | YANGINLARA KARŞI ESKİKENT GRUP SEKSİYONERİNE ORJİNAL SİGORTA TAKILDI JUMPERLERİ DÜZELTİLEREK BAKIMI YAPILDI,DİREĞİN ETRAFINDAKİ OTLAR TEMİZLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 13:10 | 2013-06-03 13:25 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| GER 0519 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) YAĞMURLU KÖK YAĞMURLU KÖYÜ | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 12:32 | 2013-06-03 14:20 | 1:48 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 16:53
| GER 0520 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ KÖYÜ HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 12:31 | 2013-06-03 16:45 | 4:14 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 01:28
| GER 0521 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ HATBAŞI | YANGINLARA KARŞI GÜRGENLİ KÖYÜ SEKSİYONERİNE ORJİNAL SİGORTA TAKILDI JUMPERLERİ DÜZELTİLEREK BAKIMI YAPILDI,DİREĞİN ETRAFINDAKİ OTLAR TEMİZLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 17:20 | 2013-06-03 17:35 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0811 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ADIYAMAN TM ÇELİKHAN FİDERİ | ADIYAMAN TM DEN ÇELİKAN FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 08:13 | 2013-06-03 08:48 | 0:35 | 0 | 0 | 204.2353 | 10934.2995 | 0 | 0 | 1900-01-03 23:08 | 1900-09-21 18:20
| AMER 0812 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) BAĞLICA BAĞLICA | BAĞLICA KÖK'TEN KOÇALİ ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 08:18 | 2013-06-03 09:10 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 02:47
| AMER 0813 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇİNARİK YAYLAKONAK | ÇİNARİK KABİNNDEN KUŞAKKAYA ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 08:42 | 2013-06-03 09:30 | 0:48 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.48627 | 1900-01-25 00:49
| AMER 0814 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ELMACIK ELMACIK | BATTALHÖYÜK KY. 1 AD.OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 19:30 | 2013-06-03 19:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| ÇEL0129 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ RECEP DEĞİRMEN MEZ. | KOPAN İLETKENE EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 15:00 | 2013-06-03 16:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| ÇEL0130 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ AKSU TR1 | KOPAN İLETKENE EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 19:45 | 2013-06-03 20:45 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| BES 0294 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-03 15:30 | 2013-06-03 16:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0295 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ESKİKÖY KABİNİ ESKİKÖY TR-1 | KIRIK İZALATÖRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-03 09:00 | 2013-06-03 12:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 11:50
| BES 0296 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 15:00 | 2013-06-03 15:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| KAH0636 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR ÇIKIŞI | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 09:00 | 2013-06-04 10:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0637 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ TUĞLU KÖYÜ | TMŞ İNİKTİ KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 11:00 | 2013-06-04 12:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0638 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR ÇIKIŞI AKINCILAR BELDESİ | EMNİYET MESAFESİ İÇİN ALPEK KABLO ÇEKİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-06-04 12:20 | 2013-06-04 14:10 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 18:58
| KAH0639 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ AKTOPRAK KÖYÜ | KÖY İÇİNDE 5 AD LAMBA TAMİR EDİLDİ.2 AD YENİ ARMATÜR TAKILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 08:40 | 2013-06-04 10:10 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0522 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK DAĞDEVİREN GRUP HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE YENİSİ TAKILARAK ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 08:44 | 2013-06-04 09:10 | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 01:24
| GER 0523 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖZPINAR MOD GEÇİTLİ KÖYÜ | 4 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI 2AD. KIRIK OLAN İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLDİ,YATIK OLAN 1AD. AG AĞAÇ DİREĞİ DÜZELTİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 10:00 | 2013-06-04 12:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| GER 0524 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖZPINAR MOD GEÇİTLİ AVEREK MEZRASI | 8 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI,3AD. KIRIK OLAN İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ,HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ, | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 13:00 | 2013-06-04 15:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| GER 0525 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ BİRCAN MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 15:00 | 2013-06-04 16:35 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:17
| GER 0526 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) YAĞMURLU KÖK YAĞMURLU KÖYÜ | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 11:58 | 2013-06-04 17:20 | 5:22 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 00:33
| GER 0527 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 17:37 | 2013-06-04 20:10 | 2:33 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 23:44
| SİN0362 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ALANCIK KÖYÜ | EMNİYET MESAFESİNDEN DİREK YERİ DEĞİŞMİŞTİR | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-06-04 14:00 | 2013-06-04 16:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| SİN0363 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SERİNCE YASSI KAYA | ATIK SİGORTA DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 18:20 | 2013-06-04 18:25 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| TUT0060 | 1 | Adıyaman | Tut | ADI - ÇİM TM fider-5(Tut) KAŞLICA GRUBU DAĞYALANGOZ BRANŞMANI TR-1 | SEHİM ALINDI HATTA GELEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 10:00 | 2013-06-04 11:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| TUT0061 | 1 | Adıyaman | Tut | ADI - ÇİM TM fider-5(Tut) KAŞLICA GRUBU DAĞYALANGOZ BRANŞMANI TR-2 | SEHİM ALINDI HATTA GELEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 12:20 | 2013-06-04 14:50 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| AMER 0815 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR YAĞIZATLI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 14:58 | 2013-06-04 15:46 | 0:48 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.97255 | 1900-02-20 01:38
| AMER 0816 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) AĞÇİN GÜMÜŞKAYA | GÜMÜŞKAYA KY. 1 AD. OG SİGORTASI DEĞŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 11:40 | 2013-06-04 11:50 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| AMER 0817 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 2 TR 5 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 11:30 | 2013-06-04 12:20 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| BES 0297 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ŞAMBAYAT BESNİ HATTI ATMALI BRANŞMANI TR-1 | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI POTANS TAKILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-04 09:00 | 2013-06-04 12:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:55
| BES 0298 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 13:00 | 2013-06-04 13:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0299 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ BEŞYOL ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-06-04 15:30 | 2013-06-04 16:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| KAH0640 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 08:40 | 2013-06-05 09:40 | 1:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| KAH0641 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ ERİKLİ KÖYÜ YENİŞEHİR MEZ. | KÖYÜN İÇİNDE DOLAŞAN AG İLETKENLERİ AÇILDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 10:15 | 2013-06-05 11:30 | 1:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.7598 | 1900-02-08 16:17
| KAH0642 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BURMAPINAR KÖYÜ DİKMEN MEZ. | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 12:05 | 2013-06-05 13:00 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0643 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ ÇUKURTAŞ KÖYÜ | DOLAŞAN OG İLETKENLERİ AÇILDI ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 16:45 | 2013-06-05 18:00 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0644 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ 2 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 08:45 | 2013-06-05 10:10 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| KAH0645 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ZEYTİN KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ 8 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 10:30 | 2013-06-05 12:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0528 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK ÇAMİÇİ ŞENGÜL MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 08:00 | 2013-06-05 09:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0529 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ BİRCAN MEZRASI | 10 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI,1AD.AG AĞAÇ DİREĞİ DÜZELTİLDİ,ARIZALI OLAN 2AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ,HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 11:00 | 2013-06-05 15:30 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| GER 0530 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) YAĞMURLU KÖK YAĞMURLU KÖYÜ | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 17:30 | 2013-06-05 19:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0531 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖNEN MOD GÖNEN ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 17:40 | 2013-06-05 20:00 | 2:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:02 | 1900-03-15 22:23
| GER 0532 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ BİRCAN MEZRASI | BİR ABONEDE ELEKTRİK YOKTU OKSİTLENMİŞ OLAN KLEMENS DEĞİŞTİRİLEREK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-05 18:45 | 2013-06-05 21:30 | 2:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 04:27
| SİN0364 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SERİNCE GOLUSOR YAYLASI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 08:45 | 2013-06-05 08:50 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0365 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD BALKAYA KÖYÜ | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİ. ZAMAN RÖLESİ YENİLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 10:00 | 2013-06-05 10:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| SİN0366 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD FIRIN YAYLASI | KOPAN İLETKEN EK YAPILARAK TEKRAR BAĞLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 10:20 | 2013-06-05 10:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0367 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD SUBAŞI-TAŞKALE KÖYÜ | YANMAYAN ARMATÜRLERİN BAKIMI YAPILDI. ZAMAN RÖLESİ DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 12:40 | 2013-06-05 12:55 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| TUT0062 | 1 | Adıyaman | Tut | ADI - ÇİM TM fider-5(Tut) KAŞLICA GRUBU TEPECİK BRANŞMANI | SEHİM ALINDI HATTA GELEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 09:30 | 2013-06-05 13:00 | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| TUT0063 | 1 | Adıyaman | Tut | ADI - ÇİM TM fider-5(Tut) AKÇABEL KÖYÜ AYRICI AKÇABEL KÖYÜ AYIRICISI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 13:30 | 2013-06-05 14:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| BES 0300 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BEŞYOL KABİNİ KIZILİN ÇIKIŞI AKYAZI TR | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 20:45 | 2013-06-05 21:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AMER 0818 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK DOYRAN | YARMAKAYA KY. NH SİGORTA ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 06:30 | 2013-06-05 08:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| AMER 0819 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR YAĞIZATLI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 15:30 | 2013-06-05 16:20 | 0:50 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:19 | 1900-02-22 05:42
| AMER 0820 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 3 TR 42 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 12:00 | 2013-06-05 12:20 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| BES 0301 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TEKAĞAÇ KABİNİ TEKAĞAÇ TR | ATAN NH SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 21:20 | 2013-06-05 21:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| BES 0302 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | JUMPER ALINMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 09:30 | 2013-06-05 09:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| BES 0303 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | İZALATÖRÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE JUMPERİN BAĞLANMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 13:30 | 2013-06-05 13:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| KAH0646 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ NARİNCE ÇIKIŞI NARİNCE KÖYÜ KARAGÖL MEZ. | KÖYÜN İÇİNDEKİ 4 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 08:40 | 2013-06-06 09:45 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| KAH0647 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ NARİNCE ÇIKIŞI NARİNCE KÖYÜ HALİCE MEZ. | KÖYÜN İÇİNDEKİ 5 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 10:00 | 2013-06-06 11:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0648 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI BEŞİKLİ ÇIKIŞI | KÖYÜN İÇİNDEKİ 4 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ 1 AD ARMATÜR TALEBİ UYUGUN OLMADIĞINDAN TAKILMADI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 12:15 | 2013-06-06 13:30 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0649 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ARILI AKÇA MEZ. | ŞİMŞEK ÇAKMASINDAN DOLAYI YANA 1 AD OG DİREĞİ İÇİN ÇUKUR EŞİLDİ YENİ OG DİREĞİ DİKİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 09:15 | 2013-06-06 12:00 | 2:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 04:27
| GER 0533 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK DAĞDEVİREN GRUP HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 08:00 | 2013-06-06 10:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-15 00:47
| GER 0534 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK ÇAMİÇİ ŞENGÜL MEZRASI | KOPUK OLAN İLETKEN BAĞLANDI SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 10:30 | 2013-06-06 11:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0535 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) YENİBARDAK GRUP HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 10:35 | 2013-06-06 14:00 | 3:25 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-02 11:48
| GER 0536 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) YENİBARDAK KIRINGÖL MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN SİGORTA YERİNE TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 16:00 | 2013-06-06 17:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| GER 0537 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD AĞAÇLI GRUP HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 15:56 | 2013-06-06 20:00 | 4:04 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-04 15:11
| SİN0368 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SERİNCE KÖYÜ | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 09:00 | 2013-06-06 10:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| SİN0369 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ALANCIK KÖYÜ | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 13:20 | 2013-06-06 13:50 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0370 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD ŞÜTÜ OBALI | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 16:10 | 2013-06-06 16:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| BES 0304 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-5(Tut) GÖLBAŞI TM TUT GİRİŞ BURUNÇAYIR TR | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 10:10 | 2013-06-06 10:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| BES 0305 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) YOLDÜZÜ KABİNİ İZNİK ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 19:30 | 2013-06-06 20:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| BES 0306 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ SUVARLI ÇIKIŞI YAYIKLI TR | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 20:30 | 2013-06-06 20:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AMER 0821 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 13 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 17:15 | 2013-06-06 17:25 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| KAH0650 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK ÇIKIŞI KARANFİL MZ.HAT BAŞI | KÖYÜN İÇİNDEKİ 1 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 09:15 | 2013-06-07 10:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-22 12:23
| KAH0651 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-19 KABİNİ YENİ MAH | 4 DİREK ARASI APLEK ÇEKİLDİ. EMNİYET MESAFESİ GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 09:15 | 2013-06-07 11:10 | 1:55 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 15:19 | 0 | 0
| GER 0538 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK YK.DAĞLICA KÖYÜ TR2 | ARIZALI OLAN 2AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 16:40 | 2013-06-07 17:10 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0539 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) NARİNCE KABİNİ GERGER ÇIKIŞI | ERYAMAN ŞİRKETİNE AİT ŞANTİYENİN ELEKTRİĞİNİ KESEBİLMESİ İÇİN, NARİNCE MOD'DAN GERGER FİDERİNİN ENERJİSİ KAHTA İŞLETME TARAFINDAN KESİLDİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-07 15:35 | 2013-06-07 16:20 | 0:45 | 0 | 0 | 145.8824 | 7810.2139 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:25 | 1900-08-31 01:40
| GER 0540 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) MERKEZ MOD MERKEZ ÇIKIŞI | ERYAMAN ŞİRKETİNE AİT ŞANTİYENİN ELEKTRİĞİNİ KESEBİLMESİ İÇİN, NARİNCE MOD'DAN GERGER FİDERİNİN ENERJİSİ KAHTA İŞLETME TARAFINDAN KESİLDİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-07 15:35 | 2013-06-07 16:20 | 0:45 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.62806 | 1900-03-17 20:26 | 0 | 0
| BES 0307 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) YOLDÜZÜ KABİNİ HASEMLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 12:00 | 2013-06-06 12:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| BES 0308 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ ÇOMAK ÇIKIŞI ZORMAĞARA TR | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 20:00 | 2013-06-07 20:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0822 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ORMANİÇİ ORMANİÇİ | ORMANİÇİ KÖK'TEN ORMANİ,Çİ ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 11:50 | 2013-06-07 12:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| AMER 0823 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK KUŞAKKAYA | KESİCİ BESLENDİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 16:00 | 2013-06-07 16:20 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| KAH0652 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-26 KABİNİ CAMİ MAH | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-06-08 09:15 | 2013-06-08 10:55 | 1:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 04:59 | 0 | 0
| KAH0653 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-10 KABİNİ T.ÖZAL MAH. | 27 NOLU SOKAKTA DEMİR DİREĞE AİT İZOLATÖR KIRILMIŞ İLETKEN DİREĞE TEMAS ETMİŞ OLUP ARIZA İZOLATÖR DEĞİŞTİRİLEREK GİDERİLMİŞTİR.ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 12:00 | 2013-06-08 12:55 | 0:55 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 21:56 | 0 | 0
| GER 0541 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK DAĞDEVİREN GRUP HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 13:25 | 2013-06-08 15:10 | 1:45 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-01 03:49 | 0 | 0
| SİN0371 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SOĞANLI KÖYÜ | ENER NAKİL HATTI İÇİN KESİLEN İLETKENLER YENİDE BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 16:00 | 2013-06-08 16:20 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| SAM0122 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI KIZILÖZ KÖYÜ | 3 ADET OG SİGORTASI ATMIŞTI-YENİ 3 ADET OG SİGORTASI BAĞLANDI-OG HATTI KONTROL EDİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 17:40 | 2013-06-08 18:30 | 0:50 | 0 | 316.0724 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 23:24 | 0 | 0
| BES 0309 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 09:30 | 2013-06-08 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| TUT0064 | 1 | Adıyaman | Tut | ADI - ÇİM TM fider-5(Tut) Fider-5(BESNİTUT ) TUT KÖYLERİ | A.A TOP. KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 13:10 | 2013-06-08 13:50 | 0:40 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| TUT0065 | 1 | Adıyaman | Tut | ADI - ÇİM TM fider-5(Tut) Fider-5(BESNİTUT ) TUT İLÇESİ | A.A TOP KORUMADAN AÇAN HATTA TEKRAR ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 13:10 | 2013-06-08 13:50 | 0:40 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.69785 | 1900-03-26 12:02 | 0 | 0
| TUT0066 | 1 | Adıyaman | Tut | ADI - ÇİM TM fider-5(Tut) ÇİFTLİK GURUBU YEŞİLYURT KÖYÜ | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 15:00 | 2013-06-08 16:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| TUT0067 | 1 | Adıyaman | Tut | ADI - ÇİM TM fider-5(Tut) ÇİFTLİK GURUBU PINARLI MEZRASI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 18:30 | 2013-06-08 19:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AMER 0824 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI BAĞPINAR | KAVAKLI MOD DAN BAĞPINAR ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 09:00 | 2013-06-08 09:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 1944.0021 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26
| AMER 0825 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BEBEK KUYULU | AKYAZI KY 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 19:30 | 2013-06-08 19:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AMER 0826 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI KAVAKLI | ALTINTOP KY. 1 AD. 10 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 18:40 | 2013-06-08 18:50 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| KAH0654 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-10 KABİNİ GİRNE MAH OTOGAR KABİNİ | BELEDİYENİN KAZI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI YER ALTI KABLOSU PATLAMIŞTI.EK YAPILARAK SIKINTI GİDERİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 16:35 | 2013-06-08 18:30 | 1:55 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 04:58 | 0 | 0
| KAH0655 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-16 KABİNİ HORRİK ÇIKIŞI HÜRRİYET MAH. | TR 16 HORRİK ÇIKIŞI AÇMIŞTI .HAT TARANDI SIKINT YOKTUR.AŞIRI AKIMDAN AÇAN GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 13:35 | 2013-06-09 14:30 | 0:55 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 21:56 | 0 | 0
| KAH0656 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 17:20 | 2013-06-09 18:15 | 0:55 | 0 | 2567.2349 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-07 01:18 | 0 | 0
| KAH0657 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ KIRKGÖZ KÖYÜ | GRUP HATTINDA DÜŞEN OG İLETKENİ KALDIRILDI.ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI.GRUP BESLENDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 18:20 | 2013-06-09 20:15 | 1:55 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 15:19 | 0 | 0
| GER 0542 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) YENİBARDAK GRUP HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 09:00 | 2013-06-09 10:35 | 1:35 | 0 | 1633.6949 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-16 18:41 | 0 | 0
| GER 0543 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) ORTACA KÖYÜ HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 09:00 | 2013-06-09 10:55 | 1:55 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-05 06:39 | 0 | 0
| GER 0544 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK DAĞDEVİREN GRUP HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 12:00 | 2013-06-09 14:05 | 2:05 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-30 07:58 | 0 | 0
| GER 0545 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) NARİNCE KABİNİ GERGER ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR VE YAĞMUR NEDENİYLE AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 20:05 | 2013-06-09 20:28 | 0:23 | 50.245 | 6228.0836 | 0 | 0 | 0.80252 | 1900-04-08 11:26 | 0 | 0
| GER 0546 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) MERKEZ MOD MERKEZ ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR VE YAĞMUR NEDENİYLE AÇAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 20:05 | 2013-06-09 20:28 | 0:23 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.32101 | 1900-02-07 18:58 | 0 | 0
| GER 0547 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 20:17 | 2013-06-09 21:00 | 0:43 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26 21:02 | 0 | 0
| GER 0548 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK DAĞDEVİREN GRUP HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 20:45 | 2013-06-09 21:40 | 0:55 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-20 05:26 | 0 | 0
| GER 0549 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖNEN MOD GÖZPINAR KAĞINDAK MEZRASI HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 20:50 | 2013-06-09 23:00 | 2:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 01:40 | 0 | 0
| SİN0372 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD HASANLI KÖYÜ | ATIK OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ HAT BESLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 09:40 | 2013-06-09 09:45 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| SİN0373 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) AKSU | MALATYA TARAFINDAN AÇIK OLAN GRUP MALATYA EKİBİYLE İRTİBATA GEÇİP HAT MALATYADAN BESLENMİŞTİR | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 15:00 | 2013-06-09 15:10 | 0:10 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| SAM0123 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI TAŞKUYU KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 17:00 | 2013-06-09 17:30 | 0:30 | 0 | 632.1448 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 04:04 | 0 | 0
| SAM0124 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI KOVANOLUK KÖYÜ | HATBAŞINDA 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAGLANDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 17:30 | 2013-06-09 18:00 | 0:30 | 0 | 316.0724 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 14:02 | 0 | 0
| SAM0125 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI AKDAMAR KÖYÜ | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-SEHİM ALINDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 18:00 | 2013-06-09 18:20 | 0:20 | 0 | 316.0724 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 09:21 | 0 | 0
| SAM0126 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI UZUNTEPE KÖYÜ | 2 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-SEHİM ALINDI-1 ADET 100 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 18:20 | 2013-06-09 18:40 | 0:20 | 0 | 632.1448 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 18:43 | 0 | 0
| SAM0127 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ ŞEHİR MERKEZİ TR 3-4-6 ÇIKIŞI TR 3 | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 18:40 | 2013-06-09 19:00 | 0:20 | 0 | 632.1448 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 18:43 | 0 | 0
| BES 0310 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) YOLDÜZÜ KABİNİ İZNİK ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 14:10 | 2013-06-09 14:40 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| BES 0311 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 17:15 | 2013-06-09 18:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 21:06
| BES 0312 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 18:10 | 2013-06-09 18:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| BES 0313 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TEKAĞAÇ KABİNİ BEŞYOL ÇIKIŞI | TEKAĞAÇ ÇIKIŞINDA JUMPER KOPMUŞTU YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 22:00 | 2013-06-09 23:30 | 1:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.91176 | 1900-02-16 19:32
| GÖL0107 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) BELÖREN MOD. NASIRLI GRUBU | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ. GSM VERİCİLERİ HAT BAŞI AÇIK BIRAKILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 20:40 | 2013-06-09 21:20 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| GÖL0108 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) OZAN KABİNDEN Meydan Hamzalar Çıkışı | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 21:05 | 2013-06-09 21:50 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-22 12:23
| GÖL0109 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) BALKAR TR-3 DEN A ÇIKIŞI | KIRILAN 2 ADET İLETKEN NEDENİYLE KESİLEN ENERJİ İLETKENLER TEKRAR BAĞLANDIKTAN SONRA TEKRAR VERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 22:30 | 2013-06-09 23:05 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| GÖL0110 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-2(Gölbaşı2) TR-7 DEN C. BATI ÇIKIŞI | KAVAK AĞACININ KIRILAN KISMININ İLETKENLERİN ÜZERİNE DÜŞMESİ SONUCU KESİLEN ENERJİ İLETKENLER BAĞLANDIKTAN SONRA TEKRAR VERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 00:40 | 2013-06-09 02:20 | 1:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 04:58 | 0 | 0
| AMER 0827 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 60 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 10:00 | 2013-06-09 10:15 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0828 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 PİRİN ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 13:55 | 2013-06-09 14:10 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0829 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) BAĞLICA BAĞLICA | BAĞLICA KÖK'TEN KOÇALİ ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 09:30 | 2013-06-09 09:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| AMER 0830 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-16(Gözebaşı) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM DEN GÖZEBAŞI ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 18:53 | 2013-06-09 19:05 | 0:12 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 22:41 | 0 | 0
| AMER 0831 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) SARIHARMAN SARIHARMAN | ALİBEYKÖY KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 19:30 | 2013-06-09 19:38 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.34839
| BES 0314 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 18:00 | 2013-06-10 18:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 21:06
| GÖL0111 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) OZAN KABİNDEN HAMZALAR KÖYÜ HAT BAŞI | HAT GEZİLDİ. 1 ADET KIRILAN AĞAÇ DİREK DEĞİŞTİRİLDİ. SEHİM ALIDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 09:00 | 2013-06-10 14:15 | 5:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26 10:27
| GÖL0112 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) GÖLBAŞI TM Balkar Fideri | TRAFO MERKEZİ ÖNÜNDE BULUNAN DİREĞİMİZE ÇARPAN KUŞ NEDENİ İLE AÇAN FİDER, GRUP BOŞALTILDIKTAN SONRA TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-10 19:35 | 2013-06-10 20:00 | 0:25 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.43615 | 1900-02-22 01:31 | 0 | 0
| AMER 0832 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 57 | TRAFONUN KESİCİSİ DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-10 06:00 | 2013-06-10 08:00 | 2:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| AMER 0833 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-3(K.Sanayi) K.SANAYİ K.SANAYİ | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 10:15 | 2013-06-10 11:00 | 0:45 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-05 15:21 | 0 | 0
| AMER 0834 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 37 | DİREK YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞTIR. (EMNİYET MESAFESİ) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-10 15:50 | 2013-06-10 16:25 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| AMER 0835 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) İKİDAM BAĞPINAR | YÜK AYIRICILI HÜCRE DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-10 06:00 | 2013-06-10 08:30 | 2:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:28 | 1900-03-21 08:33
| AMER 0836 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇİNARİK AHMETHOCA | KAYAÖNÜ KY. ULUBEY MEZ 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 21:40 | 2013-06-10 21:50 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| ÇEL0131 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ RECEP ÇEM MEZ. | ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-10 18:40 | 2013-06-10 19:20 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| KAH0658 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ ESKİMENZİL ÇIKIŞI | AYRICI KOLU ONARILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 09:00 | 2013-06-10 10:15 | 1:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.7598 | 1900-02-08 16:17
| KAH0659 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI. GÜMÜŞKAŞIK PAMLUK HAT BAŞI. | HAT BAŞINDA OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 17:00 | 2013-06-10 17:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0660 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | GURUP AÇMIŞTI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 08:40 | 2013-06-10 09:45 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-21 18:47
| SAM0128 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI ÇAYBAŞI KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 13:30 | 2013-06-10 14:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 11:50
| SAM0129 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI UZUNTEPE KÖYÜ | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-SEHİM ALINDI-1 ADET 125 A BIÇAKLI SİGORTA YENİ TAKILDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 15:00 | 2013-06-10 15:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 215.6795 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 23:54
| GER 0550 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK BURÇAKLI KÖYÜ HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 08:30 | 2013-06-10 09:40 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 05:48
| GER 0551 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK ÇAMİÇİ SAMAK MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 08:30 | 2013-06-10 10:30 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| GER 0552 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖZPINAR MOD GEÇİTLİ AVEREK HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 10:42 | 2013-06-10 13:30 | 2:48 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:35
| GER 0553 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) YENİBARDAK KIRMIZITARLA MEZRASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 13:29 | 2013-06-10 14:30 | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 15:45
| GER 0554 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD AĞAÇLI KÖYÜ TR3 | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 13:00 | 2013-06-10 14:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| GER 0555 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD SARAYCIK KÖYÜ TR2 | PANO İÇERİSİNDEKİ KAİDELER YANIKTI BOŞTA OLAN KAİDELERLE YER DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-10 14:45 | 2013-06-10 15:10 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| GER 0556 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 18:30 | 2013-06-10 19:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| GER 0557 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD KESERTAŞ KÖYÜ | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 19:50 | 2013-06-10 20:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0374 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖYÜ | DOLANAN İLETKEN SEHİMİ SALINDI ATIK OLAN OG SİGORTASI BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 08:50 | 2013-06-10 09:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| SİN0375 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ZEYNALASLAN KÜRAN MAH | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRLİDİ YANMAYAN AYDINLATMA BAKLIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 09:45 | 2013-06-10 10:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SİN0376 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | KOPAN İLETKEN EK YAPILARAK BAĞLANDI ATIK OLAN AG SİGORTASI BAĞLANDI YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 11:00 | 2013-06-10 11:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0377 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SAKIZ | ACIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 15:00 | 2013-06-10 15:03 | 0:03 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.030392 | 1899-12-31 15:03
| SİN0378 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD YARPUZLU GRUBU | ACIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 16:40 | 2013-06-10 16:42 | 0:02 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.020261 | 1899-12-31 02:02
| AMER 0837 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 2 DM 6 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 01:50 | 2013-06-11 02:10 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0838 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | KAYACIK KÖK'DEN KAYACIK ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 10:10 | 2013-06-11 10:35 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 23:25
| AMER 0839 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) KARAAĞAÇ YAYLAKONAK | YAYLAKONAK BELD. İNCEKOZ VE ZİVAR MAH.'NİN HATBAŞINDA 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 10:20 | 2013-06-11 10:30 | 0:10 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| AMER 0840 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) YEŞİLTEPE AĞAÇKONAK | AĞAÇKONAK KY. 1 AD. 10 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 20:28 | 2013-06-11 20:35 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.30484
| AMER 0841 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | DANDIRMAZ KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 16:50 | 2013-06-11 17:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| BES 0315 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ ÜÇGÖZ ÇIKIŞI ÜÇGÖZ TR | ATAN OG SİGORASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 20:00 | 2013-06-11 20:15 | 0:15 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| TUT0068 | 1 | Adıyaman | Tut | ADI - ÇİM TM fider-5(Tut) KAŞLICA GRUBU PAMUKLU KÖYÜ | ATIK A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 19:00 | 2013-06-11 20:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| KAH0661 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ KANLICA KÖYÜ | 2 ADET ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI. ZAMAN RÖLESİ TAKILDI. SOKAK FAZI DEVREYE ALINDI. ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-11 08:40 | 2013-06-11 09:15 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| KAH0662 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ OLUKLU KÖYÜ | 2 ADET AG İLETKENİ KOPMUŞTU. KOPAN İLETKENLERE EK YAPILARAK KALDIRILDI. SEHİMİ ALINDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 09:30 | 2013-06-11 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0663 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ ÇALTILI KÖYÜ | 3 ADET ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI. SOKAK FAZI DEVREYE ALINDI. ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 12:40 | 2013-06-11 13:45 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| KAH0664 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-10 KABİNİ T.ÖZAL MAH. | 3 ADET ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI. SOKAK FAZI DEVREYE ALINDI. ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 | 2013-06-11 01:00 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| KAH0665 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-5 KABİNİ HÜRRİYET MAH. | 2 ADET ARMATÜR TAMİRATI YAPILDI. SOKAK FAZI DEVREYE ALINDI. ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 01:30 | 2013-06-11 02:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0558 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRENLİ KÖYÜ TR1 | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 08:30 | 2013-06-11 09:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GER 0559 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) SUTEPE MOD KÜTÜKLÜ KÖYÜ HATBAŞI | KOPMAK ÜZERE OLAN OG TELİNE EK YAPILARAK SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 09:40 | 2013-06-11 10:10 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0560 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) SUTEPE MOD GÜRGENLİ HIRCİK MEZRASI | KOPUK OLAN İLTKENLER BAĞLANARAK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 11:30 | 2013-06-11 11:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GER 0561 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD AĞAÇLI GÖMÜK MEZRASI | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 12:28 | 2013-06-11 15:15 | 2:47 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 06:33
| GER 0562 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 14:50 | 2013-06-11 15:55 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 07:45
| GER 0563 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD AĞAÇLI GRUP HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 16:00 | 2013-06-11 17:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| SİN0379 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD TAŞKALE KÖY | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 09:00 | 2013-06-11 09:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0380 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD FATİH MAH | DOLANAN İLETKEN SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 12:30 | 2013-06-11 13:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0381 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SERİNCE KÖYÜ | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 16:20 | 2013-06-11 16:25 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| KAH0666 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ BİDOS HAT BAŞI. | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ.İKİ ARA SEHİM ALINDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 09:10 | 2013-06-12 10:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0667 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ AKTOPRAK KÖYÜ | DOLAŞAN OG İLETKENLERİ AÇILDI.KIRIK İZOLATÖR DEĞİŞİLDİ. ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 10:00 | 2013-06-12 10:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| KAH0668 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI | KOPAN JUMPER BAĞLANDI. ARK YAPAN AYRICI TAMİR EDİLDİ. ATAN OG SİGORTASI TAKILDI GRUP BESLENDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 11:20 | 2013-06-12 12:35 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0669 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ MÜLK ÇIKIŞI ÇATALTEPE HAT BAŞI | EMNİYET MESAFESİ İÇİN 1 AD ÇUKUR KAZILDI DİREKLER SÖKÜLÜP TEKRAR DİKİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 09:20 | 2013-06-12 11:15 | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 00:12
| KAH0670 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ MÜLK ÇIKIŞI SULTAN MAĞARA KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 12:10 | 2013-06-12 13:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| GER 0564 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD AÇAM HEYDİKAN HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 11:01 | 2013-06-12 15:50 | 4:49 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-24 04:06
| GER 0565 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 13:00 | 2013-06-12 15:55 | 2:55 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29 11:37
| SİN0382 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD DİLEKTEPE KÖYÜ | SEHİM ALINDI ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 09:00 | 2013-06-12 09:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| SİN0383 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD FATİH MAH | SULAMADAN KAYNAKLI ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-12 14:00 | 2013-06-12 14:27 | 0:27 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.337
| AMER 0842 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 74 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 06:30 | 2013-06-12 06:40 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| ÇEL0132 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ AKSU ÇIKIŞI | O.G VE A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.ESKİKÖY KÖY İÇİNDE 3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 09:40 | 2013-06-12 10:10 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| ÇEL0133 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM1 PINARBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-12 14:00 | 2013-06-12 14:10 | 0:10 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| ÇEL0134 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM POĞRA POĞRA KALECİK HAT BAŞI | 1 ADET 40 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 17:15 | 2013-06-12 18:30 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 19:10
| AMER 0843 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) SARIHARMAN SARIHARMAN | SARIHARMAN KY 1 AD OG SİGORTASI DEĞİŞTİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 09:00 | 2013-06-12 09:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AMER 0844 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) YEŞİLTEPE AĞAÇKONAK | VARLIK KAŞIKLI MEZ. 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 16:30 | 2013-06-12 16:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| BES 0316 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) LEVZİN KABİNİ LEVZİN ÇIKIŞI ABUMISTIK TR | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 11:40 | 2013-06-12 12:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| BES 0317 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ ÇOMAK ÇIKIŞI ZORMAĞARA TR | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 10:15 | 2013-06-13 10:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| BES 0318 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ESKİKÖY KABİNİ ÇAYKAYA ÇIKIŞI BEREKETLİ TR | ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 13:30 | 2013-06-13 13:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GÖL0113 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) OZAN KABİNDEN Meydan Hamzalar Çıkışı | MEYDAN KÖYÜ YIKICAK MEZRASI HAT BAŞINDAN ARIZALANAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 17:40 | 2013-06-13 18:05 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| AMER 0845 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 25 | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNİSİ YAPILDI(EMNİYET MESAFESİ) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-13 06:00 | 2013-06-13 06:20 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| ÇEL0135 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM2 KÖSEUŞAĞI TR | 3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI.KIRIK İZOLATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 09:20 | 2013-06-13 10:00 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| AMER 0846 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK KARAGÖL | BAŞPINAR KY 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 08:55 | 2013-06-13 09:05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0847 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) İPEKLİ İPEKLİ | DIŞBUDAK KY. ESKİÖREN MEZ 1 AD. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 12:50 | 2013-06-13 13:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| KAH0671 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) DM-1 KABİNİ ÇIRALIK ÇIKIŞI.ORTANCA HAT BAŞI. | PATLAYAN PARAFUDUR HATTAN AYRILDI.OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 08:30 | 2013-06-13 09:40 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| KAH0672 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ TİBİL MAH | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 09:40 | 2013-06-13 10:30 | 0:50 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| KAH0673 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ÇIRALIK ÇIKIŞI ÇIRALIK KÖYÜ BIRBIR MEZ. | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 16:40 | 2013-06-13 17:50 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 08:08
| KAH0674 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ KANLICA KÖYÜ | PATLAYAN PARAFUDUR HATTAN AYRILDI.OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 18:20 | 2013-06-13 19:50 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0675 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) DM-2 KABİNİ ÇOBANLI ÇIKIŞI. ÇOBANLI MAH TRAFOSU. | İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI.İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 08:20 | 2013-06-13 09:40 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0676 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-10 KABİNİ T.ÖZAL MAH. | AG AĞAÇ DİREĞE KAMYON ÇARPMIŞTI.DİREK DÜZELTİLDİ .İKİ ARA SEHİM ALINDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 10:00 | 2013-06-13 10:50 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| GER 0566 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK DAĞDEVİREN GRUBU | KOPUK OLAN JUMPER İÇİN ENERRJİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ JUMPER BAĞLANARAK SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 09:00 | 2013-06-13 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| GER 0567 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK DAĞDEVİREN KÖYÜ | 1AD YENİ ARMATÜR TAKILDI ARIZALI OLAN 2 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 18:30 | 2013-06-13 18:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GER 0568 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK DAĞDEVİREN HORSAYİK MEZRASI | 1AD. YENİ ARMATÜR TAKILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 19:15 | 2013-06-13 19:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SİN0384 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD DİLEKTEPE KÖYÜ | ATIK OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-13 08:45 | 2013-06-13 08:48 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.037444
| SİN0385 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖYÜ | YANMAYAN AYDINLATMALARIN BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 10:00 | 2013-06-13 12:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| SİN0386 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | ENERJİ NAKİL HATTININ ÇEKİLMESİNDEN DOLAYI GRUP ACILDI VE BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 16:00 | 2013-06-13 16:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| SİN0387 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD MAHMUT OGLU MAH | ATIK OLAN OG SİGORTASI YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 17:10 | 2013-06-13 17:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| ÇEL0136 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM KURUCAOVA KURUCAOVA SARIKAYA TR2 | KIRILAN KAVAK AĞACI SONUCU KOPAN İLETKENLERE EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 15:45 | 2013-06-14 16:25 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| ÇEL0137 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM POĞRA POĞRA KALECİK HAT BAŞI | 1 ADET 40 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 18:30 | 2013-06-14 19:40 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 04:39
| AMER 0848 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BEBEK KUYULU | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 09:20 | 2013-06-14 10:00 | 0:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| AMER 0849 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇİNARİK YAYLAKONAK | ÇİNARİK KABİNİNDEN KUŞAKKAYA ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 10:50 | 2013-06-14 11:20 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| AMER 0850 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK KARAGÖL | BÖLGE TRAFİK KABİNİN DEN KARAGÖL ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 12:55 | 2013-06-14 13:05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| AMER 0851 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 1 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 08:05 | 2013-06-14 08:40 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| KAH0677 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ SALKIMBAĞI KÖYÜ | İKİ DİREK ARASI İLETKEN ÇEKİLDİ.ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-14 08:45 | 2013-06-14 11:20 | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 12:00
| KAH0678 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | GURUP AÇMIŞTI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 16:45 | 2013-06-14 17:20 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-27 23:02
| GER 0569 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) GÖLYURT GRUP HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 08:20 | 2013-06-14 09:40 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 09:17
| GER 0570 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ GRUBU | YIKILMAK ÜZERE OLAN BİR AD. OG DİREĞİ DÜZELTİLEREK SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 14:00 | 2013-06-14 15:15 | 1:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.7598 | 1900-02-08 16:17
| GER 0571 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTALARI YERİNE TEL BAĞLANDI ARIZAYA SEBEBİYET VEREN GÜNEŞ OTELİN ENERJİSİ KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 16:00 | 2013-06-14 18:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| GER 0572 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | ATIK OLAN W OTOMAT KALDIRILDI ARIZALI OLAN 1AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 18:30 | 2013-06-14 18:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0388 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ALANCIK KÖYÜ | KAİDE DEĞİŞTİ SİGORTALAR DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 12:00 | 2013-06-14 12:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0389 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD KIRAN KÖYÜ | KLEMENSLER DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-14 16:00 | 2013-06-14 16:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| SİN0390 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇERĞINEK MZ | ATIK SİGORTA ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 18:20 | 2013-06-14 18:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SAM0130 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI OVACIK KÖYÜ | 1 DİREK ARASI İLETKEN DOLANMASI VARDI-SEHİM ALINDI-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 08:30 | 2013-06-14 09:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:53
| SAM0131 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI SARISU KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 11:00 | 2013-06-14 12:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 11:50
| SAM0132 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI | ÖZEL TESİSTEN DOLAYI GELEN ARIZA TESPİTİ YAPILDI-KABİNDEN TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-14 13:50 | 2013-06-14 15:00 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26 10:27
| SAM0133 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI SARISU KÖYÜ | YAPILAN KONTROLDE 1 ADET OG DİREĞİ YANMIŞTI-GEÇİCİ OLARAK ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 16:00 | 2013-06-14 17:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 17:46
| SAM0134 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI SARISU KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 17:30 | 2013-06-14 18:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:53
| SAM0135 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI KOVANOLUK KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 19:20 | 2013-06-14 19:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| BES 0319 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) YOLDÜZÜ KABİNİ HASEMLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 09:40 | 2013-06-15 10:20 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| BES 0320 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 16:10 | 2013-06-15 16:45 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:45
| GÖL0114 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) BALKAR MOD ÇELİK İSTASYON HATBAŞI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 08:05 | 2013-06-15 09:00 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| GÖL0115 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) GÖLBAŞI TM Balkar Fideri | AÇAN FİDER HAT BOŞALTILDIKTAN SONRA TEKRAR BESLENDİ. HAT GEZİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 16:02 | 2013-06-15 16:10 | 0:08 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| AMER 0852 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-11(Teymenli) KÖMÜR KÖMÜR | KÖMÜR BELDESİ YEŞİLYURT MAH 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 09:00 | 2013-06-15 09:15 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AMER 0853 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-16(Gözebaşı) İPEKLİ İPEKLİ | ESKİHÜSNÜMANSUR KY 1 AD. 6 A. OG. SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 10:55 | 2013-06-15 11:05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0855 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 13 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 07:30 | 2013-06-15 07:45 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| KAH0679 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) DM-1 KABİNİ SAMSAT ÇIKIŞI | GURUP AÇMIŞTI BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 22:45 | 2013-06-15 23:05 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 1254.1949 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 10:04
| GER 0573 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNDOĞDU MOD GÜNDOĞDU BODİN MEZRASI | KOPUK OLAN İKİ DİREK ARASI AG İLETKENİ BAĞLANARAK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 10:00 | 2013-06-15 11:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0574 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAŞYAZI MOD YEŞİLYURT KÖYÜ HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 12:45 | 2013-06-15 14:00 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 07:56
| GER 0575 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK YK.DAĞLICA KÖYÜ TR1 | 3AD. YENİ ARMATÜR TAKILDI ARIZALI OLAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 18:00 | 2013-06-15 19:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| SİN0391 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SİNCİK FİDERİ SİNCİK ÇIKIŞI | 154 KV ENH İLETKEN ÇEKİMİ EMNİYET TEDBİRİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-06-15 07:00 | 2013-06-15 18:10 | 11:10 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 1900-02-08 17:25 | 1905-12-19 08:26
| SAM0136 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI KUŞTEPE KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 08:00 | 2013-06-15 08:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:53
| SAM0137 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) BÜYÜKBEY KABİNİ BÜYÜKBEY ÇIKIŞI SARISU KÖYÜ | 1 ADET YANAN OG DİREĞİNİN ÇUKURU KAZILDI-1 ADET YENİ OG DİREĞİ DİKİLDİ-İLETKEN SEYİMLERİ ALINDI-OG HATTI KONTROL EDİLDİ-ENERJİ VERİLDİ-NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-15 09:00 | 2013-06-15 11:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 05:36
| SAM0138 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ ŞEHİR MERKEZİ TR 3-4-6 ÇIKIŞI | GRUBUN OG HATTI KONTROL EDİLDİ-KABİNDEN TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 14:00 | 2013-06-15 14:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| SAM0139 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI KIRMACIK KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 17:00 | 2013-06-15 17:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| GÖL0116 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM Düzbağ ÇATALATEPE MOD. SAVRAN HATBAŞI | ARIZALI O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 17:15 | 2013-06-16 18:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| BES 0321 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) KESECİK KABİNİ KESECİK ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 14:00 | 2013-06-16 14:20 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| ÇEL0138 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) MESTAN MESTAN ÇIKIŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 08:10 | 2013-06-16 08:35 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 14:54
| ÇEL0139 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABINI ESKİKÖY HAT BAŞI | 2 ADET 40 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-16 17:00 | 2013-06-16 18:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AMER 0856 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 08:00 | 2013-06-16 08:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-22 22:50
| AMER 0857 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 10 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 15:50 | 2013-06-16 16:30 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| AMER 0858 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 20 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 09:10 | 2013-06-16 09:45 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| KAH0680 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-10 KABİNİ GİRNE MAH OTOGAR KABİNİ | BELEDİYENİN YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI NEDENİYLE 1 ADET BOX PANONUN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-06-16 08:35 | 2013-06-16 13:05 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:53
| GER 0576 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNDOĞDU MOD GÜNDOĞDU GRUBU | 3AD. YENİ ARMATÜR TAKILDI ARIZALI OLAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ,5 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 10:00 | 2013-06-16 12:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| GER 0577 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK AŞ.DAĞLICA KÖYÜ TR1 | 4AD.YENİ ARMATÜR TAKILDI ARIZALI OLAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ GEREKLİ AG SEHİMLERİ ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 17:00 | 2013-06-16 19:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| SİN0392 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SİNCİK FİDERİ SİNCİK ÇIKIŞI | 154 KV ENH İLETKEN ÇEKİMİ EMNİYET TEDBİRİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimli | 2013-06-16 07:00 | 2013-06-16 18:00 | 11:00 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 1900-02-08 02:49 | 1905-11-16 19:25
| SAM0140 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI OVACIK KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 09:00 | 2013-06-16 09:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 14:48
| KAH0682 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ÇIRALIK ÇIKIŞI ÇIRALIK KÖYÜ BIRBIR MEZ. | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 09:00 | 2013-06-17 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 06:58
| KAH0683 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ AŞAĞICIMIK ÇIKIŞI | 4 DİREK ARASI OG İLETKENLERİNİN SEHİMİ ÇEKİLDİ.EMNİYET MESAFESİ GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 09:00 | 2013-06-17 10:35 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 1191.4852 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-18 14:31
| KAH0684 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 11:40 | 2013-06-17 12:35 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 08:19
| KAH0685 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR KÖYÜ | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 13:10 | 2013-06-17 14:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0686 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ BİDOS HAT BAŞI. | AG AĞAÇ DİREK İÇİN ÇUKUR KAZILDI.DİREK DİKİLDİ İLETKENLERİ ÇEKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 08:45 | 2013-06-17 10:00 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0687 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-27 KABİNİ GAZİ MAH | KOPAN İLETKEN KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 08:30 | 2013-06-17 09:40 | 1:10 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 16:34 | 0 | 0
| KAH0688 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) DM 2 DM 5 ÇIKIŞI | TR 5 ÇIKIŞI AÇMIŞTI KOPAN JUMNPER BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 18:30 | 2013-06-17 19:55 | 1:25 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:20 | 1900-04-01 04:54
| GER 0578 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DALLARCA MOD DALLARCA KÖYÜ | 3AD. YENİ ARMATÜR TAKILDI 7 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI,ARIZALI OLAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 09:30 | 2013-06-17 11:30 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| GER 0579 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) DEMİRTAŞ KÖYÜ | 2 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI ARIZALI OLAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 15:00 | 2013-06-17 15:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| GER 0580 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAŞYAZI MOD ESKİKENT KÖYÜ HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE ELİMİZDE ORJİNAL SİGORTA OLMADIĞINDAN TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 12:30 | 2013-06-17 16:15 | 3:45 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-16 23:48
| GER 0581 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAŞYAZI MOD ESKİKET KÖYÜ | ARIZALI OLAN 1 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 16:30 | 2013-06-17 16:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GER 0582 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK YK.DAĞLICA KÖYÜ TR2 | ARIZALI OLAN 1 AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 17:00 | 2013-06-17 17:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0393 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | ATIK OLAN AG SİGORTASI YENİLENDİ İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 09:10 | 2013-06-17 09:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0394 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇATBAHCE KÖYÜ | ATIK OLAN AG SİGORTASI YENİLENDİ 4 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 10:25 | 2013-06-17 10:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0395 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD ONUR MAH. | BELEDİYE ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KOPAN YER ALTI KABLOLARIN ONARIMI YAPILARAK HAT BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 16:40 | 2013-06-17 17:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0396 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) AKEDAŞ MOD KARAMAN MAH | ATIK OLAN AG SİGORTASI YENİLENDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-17 21:35 | 2013-06-17 21:58 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.28707
| AMER 0859 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) SARIHARMAN SARIHARMAN | SARIHARMAN KABİNİ BESLEYEN HATBAŞINDA OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 09:00 | 2013-06-17 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| AMER 0860 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) İPEKLİ İPEKLİ | DIŞBUDAK KY. ESKİÖREN MEZ 1 AD. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 15:00 | 2013-06-17 15:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| ÇEL0140 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ÇAT MUTLU ÇIKIŞI | BİR ARA SEHİM ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 09:30 | 2013-06-17 11:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-22 12:23
| ÇEL0141 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM1 KÖSEUŞAĞI KÖYÜ | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI BİR ADET 10U DEMİR DİREK YERİ DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 17:00 | 2013-06-17 20:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:55
| BES 0322 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ TİLEYLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 16:30 | 2013-06-17 17:15 | 0:45 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1900-01-01 06:42 | 1900-05-01 00:50
| TUT0069 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) KAŞLICA GRUBU ÇİFTLİK GRUBU | O.G SİGORTASI YANMIŞTI HATTIN DÜZENLEMESİ YAPILDI HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 07:00 | 2013-06-17 09:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 877.9365 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-13 03:52
| KAH0689 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KOÇTEPE KABİNİ KOÇTEPE KÖYÜ | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 09:30 | 2013-06-18 10:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| KAH0690 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ AKTOPRAK KÖYÜ | ABONEDEN KAYNAKIL NÖTR DÖNÜŞÜ DÜZELTİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-18 11:30 | 2013-06-18 12:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0691 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ DARDOĞAN KÖYÜ MAHMUDYE HAT BAŞI | SEHİM BOZUKLUĞU OLAN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI.ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 15:30 | 2013-06-18 16:45 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| GER 0583 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAŞYAZI MOD ÜÇKAYA KÖYÜ | 1AD. YENİ ARMATÜR TAKILDI ARIZALI OLAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 09:30 | 2013-06-18 10:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| GER 0584 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAŞYAZI MOD ÜÇKAYA TARAKSU MEZRASI | 1AD. YENİ ARMATÜR TAKILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 10:45 | 2013-06-18 11:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| GER 0585 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD AĞAÇLI GÖMÜK MEZRASI | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDIARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 11:14 | 2013-06-18 14:00 | 2:46 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 05:30
| GER 0586 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖNEN MOD GÖZPINAR KAĞINDAK HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 10:30 | 2013-06-18 16:00 | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 08:54
| GER 0587 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR2 | ABONE KABLOSU BAĞLAMAK İÇİN ENERJİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-18 16:50 | 2013-06-18 17:05 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| GER 0588 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR1 | ARIZALI OLAN 4 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 18:05 | 2013-06-18 18:20 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| SİN0397 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SERİNCE KÖYÜ | ATIK SİGORTA DEĞİŞTİ SEHİM ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 08:50 | 2013-06-18 09:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0398 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD MAHMUT OĞLU MAH | KLEMENSLER YENİLENDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-18 12:45 | 2013-06-18 13:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| SİN0399 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD KARAMAN MAH | ATIK SİGORTA DEĞİŞİTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 19:00 | 2013-06-18 19:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| SİN0400 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ŞEHİRMERKEZİ | KABLO BAPUÇLARI YENİDEN BAĞLANMDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 20:15 | 2013-06-18 20:19 | 0:04 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.12157 | 1900-01-05 12:12
| SİN0401 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SERİNCE KÖYÜ | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 21:50 | 2013-06-18 21:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AMER 0861 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 52 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 03:40 | 2013-06-18 03:55 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0862 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 5 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 14:50 | 2013-06-18 15:25 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| AMER 0863 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-3(K.Sanayi) K.SANAYİ K.SANAYİ | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 14:50 | 2013-06-18 15:25 | 0:35 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-19 01:16 | 0 | 0
| AMER 0864 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 26 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 09:40 | 2013-06-18 09:50 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| ÇEL0142 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ÇAT KORUCAK TR1 | ATIK OLAN TERMİK KALDIRILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 14:10 | 2013-06-18 15:30 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| ÇEL0143 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ YAĞIZATLI İNCİRLİ MEZ.TR | İKİ ARA SEHİM ALINDI.A.G İLETKENLERİNE DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 09:45 | 2013-06-18 10:10 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| AMER 0865 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK BELDESİ. 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 08:45 | 2013-06-18 08:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0866 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) YENİGÜVEN YENİGÜVEN | YENİGÜVEN KY. AG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 08:40 | 2013-06-18 08:55 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| BES 0323 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) UZUNKUYU KABİNİ OYRATLI ÇIKIŞI | OG İLETKEN KOPMUŞTU YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 10:00 | 2013-06-18 12:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-20 06:12
| BES 0324 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ TİLEYLİ ÇIKIŞI | ÖZEL SULAMANIN GİRİŞİ KOPMUŞTU BAĞLANDI | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-18 10:30 | 2013-06-18 11:15 | 0:45 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1900-01-01 06:42 | 1900-05-01 00:50
| BES 0325 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BEŞYOL KABİNİ KIZILİN ÇIKIŞI TOPKAPI TR | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 14:50 | 2013-06-18 15:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| BES 0326 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 16:30 | 2013-06-18 17:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 21:06
| GÖL0117 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM Düzbağ GÖLBAŞI TM Düzbağ Fideri | AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 05:35 | 2013-06-18 05:50 | 0:15 | 0 | 3734.1598 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-06 21:32 | 0 | 0
| GÖL0118 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-1(Balkar) ÇELİK MOD. HAYDARLI ÇIKIŞI | AÇAN KABİN TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 14:10 | 2013-06-18 14:40 | 0:30 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| TUT0070 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) ÇİFTLİK GURUBU KÖSELİ YEŞİLYURT BRANŞMANI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 15:30 | 2013-06-18 16:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| TUT0071 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) KAŞLICA GRUBU KAŞLICA GRUBU | YERİNDE ÇIKAN WKS İZOLATÖR TEKRAR YERİNE TAKILARAK ARIZA GİDERİLDİ DURUM NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 20:30 | 2013-06-19 03:20 | 6:50 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-16 03:06
| TUT0072 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) ÇİFTLİK GURUBU KÖSELİ YEŞİLYURT BRANŞMANI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 23:30 | 2013-06-19 04:30 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-20 06:12
| GER 0589 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜNGÖRMÜŞ GRUBU | GÜNGÖRMÜŞ GRUBUNDA DİPTEN KIRILAN DİREĞİ İLETKENLER TUUTUYORDU YANINA ÇUKUR KAZILIP KIRIK OLAN YERDEN DİKMEK İÇİN GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ,BU KADAR UZUN SÜRMESİNİN SEBEBİ İSE DAĞDEVİREN GRUBUNDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLMESİNDEN DOLAYI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 10:30 | 2013-06-19 16:50 | 6:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-02 20:24 | 1900-07-24 02:28
| GER 0590 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK DAĞDEVİREN GRUBU | OG AĞAÇ DİREĞİNDE SIKIBAĞ TELİNİN İZOLATÖRDEN ÇIKMASI HAVANIN RÜZGARLI OLMASI VE OLUŞAN ARK NEDENİYLE DİREĞİN DİBİNE KIVILCIM DÜŞMESİNDEN DOLAYI YANGIN ÇIKMIŞTI GRUBUN ENERJİSİ TARAFIMIZDAN KESİLDİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ SIKIBAĞ TELİ DÜZELTİLEREK ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 11:00 | 2013-06-19 12:00 | 1:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| GER 0591 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAHTA TM GERGER ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE KÖY GRUPLARINDAN GELEN ARIZALARDAN DOLAYI KABİNLER ARIZAYI GÖRMEYİP FİDERE VURDUĞUNDAN FİDERİN ENERJİSİ 1DK.ARAYLA GİDİP GELMEKTEYDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 09:10 | 2013-06-19 09:11 | 0:01 | 0 | 0 | 145.8824 | 7810.2139 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| GER 0592 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAHTA TM GERGER ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE KÖY GRUPLARINDAN GELEN ARIZALARDAN DOLAYI KABİNLER ARIZAYI GÖRMEYİP FİDERE VURDUĞUNDAN FİDERİN ENERJİSİ 1DK.ARAYLA GİDİP GELMEKTEYDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 09:32 | 2013-06-19 09:33 | 0:01 | 0 | 0 | 145.8824 | 7810.2139 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| GER 0593 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAHTA TM GERGER ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE KÖY GRUPLARINDAN GELEN ARIZALARDAN DOLAYI KABİNLER ARIZAYI GÖRMEYİP FİDERE VURDUĞUNDAN FİDERİN ENERJİSİ 1DK.ARAYLA GİDİP GELMEKTEYDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 10:06 | 2013-06-19 10:07 | 0:01 | 0 | 0 | 145.8824 | 7810.2139 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| GER 0594 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAHTA TM GERGER ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE KÖY GRUPLARINDAN GELEN ARIZALARDAN DOLAYI KABİNLER ARIZAYI GÖRMEYİP FİDERE VURDUĞUNDAN FİDERİN ENERJİSİ 1DK.ARAYLA GİDİP GELMEKTEYDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 10:53 | 2013-06-19 10:54 | 0:01 | 0 | 0 | 145.8824 | 7810.2139 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| GER 0595 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAHTA TM GERGER ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE KÖY GRUPLARINDAN GELEN ARIZALARDAN DOLAYI KABİNLER ARIZAYI GÖRMEYİP FİDERE VURDUĞUNDAN FİDERİN ENERJİSİ 1DK.ARAYLA GİDİP GELMEKTEYDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 11:19 | 2013-06-19 11:20 | 0:01 | 0 | 0 | 145.8824 | 7810.2139 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| GER 0596 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAHTA TM GERGER ÇIKIŞI | AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE KÖY GRUPLARINDAN GELEN ARIZALARDAN DOLAYI KABİNLER ARIZAYI GÖRMEYİP FİDERE VURDUĞUNDAN FİDERİN ENERJİSİ 1DK.ARAYLA GİDİP GELMEKTEYDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 12:18 | 2013-06-19 12:19 | 0:01 | 0 | 0 | 145.8824 | 7810.2139 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| GER 0597 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD AĞAÇLI GÖMÜK MEZRASI | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRLEREK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 12:30 | 2013-06-19 15:30 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| GER 0598 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAHTA TM GERGER ÇIKIŞI | KABİN İÇİNDE ELEKTRİĞE ÇARPILAN YILANI ÇIKARMAK VE ATIK OLAN OG SİGORTALARINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN FİDERİN ENERJİSİ ROLE EKİBİ TARAFINDAN KESİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 18:09 | 2013-06-19 18:30 | 0:21 | 0 | 0 | 145.8824 | 7810.2139 | 0 | 0 | 1900-01-01 03:04 | 1900-04-22 21:34
| GER 0599 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) YENİBARDAK KIRMIZITARLA MEZRASI | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRLEREK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 17:15 | 2013-06-19 20:05 | 2:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 09:41
| GER 0600 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖZPINAR MOD GEÇİTLİ AVEREK MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE ELİMİZDE ORJİNAL SİGORTA OLMADIĞINDAN TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 12:00 | 2013-06-19 21:15 | 9:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-16 08:08
| GER 0601 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DALLARCA MOD DALLARCA KÖYÜ | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRLEREK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 19:35 | 2013-06-19 22:10 | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 18:00
| GER 0602 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK ÇAMİÇİ ŞENGÜL MEZRASI | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRLEREK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 21:00 | 2013-06-19 23:50 | 2:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 09:41
| SİN0402 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD KARAMAN MAH | KOPUK İLETKEN BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 08:30 | 2013-06-19 08:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| SİN0403 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 10:00 | 2013-06-19 10:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0404 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD DÜDAN KÖY | OKSİTLENEN KLEMENSLER DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-19 14:50 | 2013-06-19 15:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0405 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SAKIZ HAYIRLI YAYLASI | KOPUK İLETKEN BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 18:00 | 2013-06-19 18:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| SİN0406 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SERİCE KÖYÜ | DOLANAN İLETKEN SEHİMİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 20:00 | 2013-06-19 20:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0692 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ ERİKLİ ÇIKIŞI AKDOĞAN KÖYÜ | SEHİM BOZUKLUĞU OLAN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI.ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 09:00 | 2013-06-19 10:05 | 1:05 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.6585 | 1900-02-03 06:06
| KAH0693 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) DM-1 KABİNİ ÇIRALIK ÇIKIŞI.ORTANCA HAT BAŞI. | YOL ATMAMASINDA BULUNAN ALPEK KABLONUN SEHİMİ ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 09:00 | 2013-06-19 09:55 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0694 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-1 KABİNİ BAYRAKTAR MAH | İLETKENLERE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-06-19 12:00 | 2013-06-19 13:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| KAH0695 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ NARİNCE KÖYÜ | SEHİM BOZUKLUĞU OLAN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI.ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 10:30 | 2013-06-19 11:45 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0696 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR KÖYÜ | KÖYÜN İÇİNDEKİ 20AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 12:00 | 2013-06-19 14:05 | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 10:39
| KAH0697 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ GÜLAHMET KÖYÜ | OG SİGORTASI ATMIŞTI. OG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 14:30 | 2013-06-19 15:25 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0698 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ BOZPINAR ÇIKIŞI.ALİDAM HATI DUMLU KÖYÜ | AG SİGORTASI ATMIŞTI. AG SİGORTASI TAKILARAK HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 09:20 | 2013-06-19 10:15 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 04:27
| KAH0699 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ AKTOPRAK KÖYÜ | YÜK AYRICISI YANMIŞTI DİĞER ÇIKIŞTAN BAĞLANTI YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 09:00 | 2013-06-19 10:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| AMER 0867 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 4 TR 26 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 19:40 | 2013-06-19 20:00 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0868 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ADIYAMAN KÖYLER | ZEYTİN KÖK.' TEN ADIYAMAN KÖYLER ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 08:25 | 2013-06-19 08:55 | 0:30 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| AMER 0869 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK DOYRAN | BÖLGE TRAFİK MOD'DAN DOYRAN ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 10:27 | 2013-06-19 11:00 | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 11:55
| AMER 0870 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ELMACIK ELMACIK | ELMACIK GRUBUNU BESLEYEN HATTA. 1 AD.OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 16:50 | 2013-06-19 17:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AMER 0871 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK BATTALHÖYÜK | BÖLGE TRAFİK MOD'DAN BATTALHÖYÜK ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 18:35 | 2013-06-19 19:00 | 0:25 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:19 | 1900-02-22 05:42
| ÇEL0144 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ RECEP ŞAHVERDİ MEZRASI TR | KIRIK OLAN PARAFUDUR DEĞİŞTİRİLDİ.SIKIBAĞDAN ÇIKAN İLETKEN BAĞLANDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 09:00 | 2013-06-19 10:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| ÇEL0145 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ RECEP ESKİKÖY MEZRASI TR | ATIK OLAN TERMİK KALDIRILDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 12:40 | 2013-06-19 13:50 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| ÇEL0146 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) MESTAN BALIKBURNU HAT BAŞI | 1 ADET 10 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 16:45 | 2013-06-19 17:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 21:06
| ÇEL0147 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ RECEP ÇEM MEZ. | ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 18:10 | 2013-06-19 19:30 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.99852
| ÇEL0148 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ RECEP ESKİKÖY MEZRASI TR | KOPAN İLETKENE EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 19:20 | 2013-06-19 20:30 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.8737
| GÖL0119 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) OZAN KABİNDEN Meydan Hamzalar Çıkışı | HAMZALAR HATTINDA KOPAN İLETKEN TEKRAR BAĞLANDI. HAT GEZİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 15:20 | 2013-06-19 15:45 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| TUT0073 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) AKÇABEL KÖYÜ AYRICI AKÇABEL KÖYÜ AYIRICISI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 10:00 | 2013-06-19 10:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| TUT0074 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) ÇİFTLİK GURUBU KÖSELİ YEŞİLYURT BRANŞMANI | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 18:00 | 2013-06-19 19:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0327 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BEŞYOL KABİNİ KESECİK ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 17:50 | 2013-06-19 18:20 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| BES 0328 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 13:20 | 2013-06-19 13:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| BES 0329 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TUT HATTI KUZEVLERİ BRANŞMANI | ABONE KABLOSU DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 14:30 | 2013-06-19 15:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| Ç.CERİT0164 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) BOĞAZ TR HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 10:20 | 2013-06-01 10:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| Ç.CERİT0165 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) KARAFİREZ TR-1 BATI ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 16:00 | 2013-06-02 16:10 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| Ç.CERİT0166 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) MERCAN TR MERCAN ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 16:30 | 2013-06-03 16:40 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| Ç.CERİT0167 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) KARAFİREZ TR-1 DOĞU ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 17:30 | 2013-06-04 17:40 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| Ç.CERİT0168 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) PİRİKETHANE TRF PANO AG | YANAN PANO ALTLIKLARI YENİLENDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-05 08:00 | 2013-06-05 10:00 | 2:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| Ç.CERİT0169 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) KIZILSEKİ TR YOL ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-06 16:40 | 2013-06-06 16:50 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| Ç.CERİT0170 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DERBENT TR-1 AG PANO | AG DAĞITIM PANOSU DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 09:00 | 2013-06-07 12:00 | 3:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| Ç.CERİT0171 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) K.CERİT TR-1 MEZARLIK ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 16:00 | 2013-06-09 16:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| Ç.CERİT0172 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DERBENT HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 09:20 | 2013-06-11 09:40 | 0:20 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| Ç.CERİT0173 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) ALAÇIK TR GÖL ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-12 16:20 | 2013-06-12 16:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| Ç.CERİT0174 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) S.PINAR KÖYÜ HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 16:30 | 2013-06-13 17:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| Ç.CERİT0175 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) AKDERE TR-1 DOĞU ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 10:00 | 2013-06-15 10:40 | 0:40 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:07 | 0 | 0
| Ç.CERİT0176 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) PETROL KÖK KARAFİRE FİDERİ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 08:00 | 2013-06-17 08:10 | 0:10 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| Ç.CERİT0177 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) KALE KÖYÜ HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 16:00 | 2013-06-17 16:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| Ç.CERİT0178 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DÜZBAĞ KÖK Ç.CERİT FİDERİ |  | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-18 07:40 | 2013-06-18 08:20 | 0:40 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| Ç.CERİT0179 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DÜZBAĞ KÖK Ç.CERİT FİDERİ |  | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 09:00 | 2013-06-18 09:01 | 0:01 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.010468 | 1899-12-31 07:08 | 0 | 0
| Ç.CERİT0180 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DÜZBAĞ KÖK Ç.CERİT FİDERİ |  | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 11:10 | 2013-06-18 11:11 | 0:01 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.010468 | 1899-12-31 07:08 | 0 | 0
| Ç.CERİT0181 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DÜZBAĞ KÖK Ç.CERİT FİDERİ |  | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 11:11 | 2013-06-18 11:12 | 0:01 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.010468 | 1899-12-31 07:08 | 0 | 0
| Ç.CERİT0182 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DÜZBAĞ KÖK Ç.CERİT FİDERİ |  | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 14:50 | 2013-06-18 14:51 | 0:01 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.010468 | 1899-12-31 07:08 | 0 | 0
| Ç.CERİT0183 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DÜZBAĞ KÖK Ç.CERİT FİDERİ |  | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 14:55 | 2013-06-18 14:56 | 0:01 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.010468 | 1899-12-31 07:08 | 0 | 0
| Ç.CERİT0184 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DÜZBAĞ KÖK Ç.CERİT FİDERİ |  | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 20:40 | 2013-06-18 20:42 | 0:02 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.020935 | 1900-01-01 14:17 | 0 | 0
| Ç.CERİT0185 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) DÜZBAĞ KÖK Ç.CERİT FİDERİ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 21:00 | 2013-06-18 21:20 | 0:20 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| Ç.CERİT0186 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) DÜZBAĞ KÖK Ç.CERİT FİDERİ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 22:15 | 2013-06-18 22:20 | 0:05 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| Ç.CERİT0187 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) DÜZBAĞ KÖK Ç.CERİT FİDERİ |  | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 23:22 | 2013-06-18 23:23 | 0:01 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.010468 | 1899-12-31 07:08 | 0 | 0
| Ç.CERİT0188 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) DÜZBAĞ KÖK Ç.CERİT FİDERİ |  | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 23:50 | 2013-06-18 23:52 | 0:02 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.020935 | 1900-01-01 14:17 | 0 | 0
| Ç.CERİT0189 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DÜZBAĞ KÖK Ç.CERİT FİDERİ |  | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 07:50 | 2013-06-19 07:52 | 0:02 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.020935 | 1900-01-01 14:17 | 0 | 0
| Ç.CERİT0190 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DÜZBAĞ KÖK Ç.CERİT FİDERİ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 09:30 | 2013-06-19 09:33 | 0:03 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.031403 | 1900-01-02 21:25 | 0 | 0
| Ç.CERİT0191 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DÜZBAĞ KÖK Ç.CERİT FİDERİ | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 10:00 | 2013-06-19 12:00 | 2:00 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:09 | 1900-06-03 16:51 | 0 | 0
| Ç.CERİT0192 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DÜZBAĞ KÖK Ç.CERİT FİDERİ | AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 14:00 | 2013-06-19 14:30 | 0:30 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| Ç.CERİT0193 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) KALE KÖYÜ HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 07:50 | 2013-06-19 15:00 | 7:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:33 | 1900-08-20 05:19
| Ç.CERİT0194 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) K.CERİT KÖYÜ HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 08:30 | 2013-06-20 08:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| Ç.CERİT0195 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) KALE KÖYÜ HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 16:30 | 2013-06-20 16:50 | 0:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| Ç.CERİT0196 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) BÖLÜKDAMLAR TR HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 18:00 | 2013-06-21 18:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| KM0710 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 2 10H2 DEN DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 08:00 | 2013-06-02 10:02 | 2:02 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 18:33 | 0 | 0
| KM0711 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 ABDULHAMİTHAN 15 SOK. MONO DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 09:27 | 2013-06-03 11:30 | 2:03 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 22:26 | 0 | 0
| KM0712 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 9 E 1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 07:25 | 2013-06-07 07:35 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| KM0713 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 8E1 DEN DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 01:10 | 2013-06-08 01:15 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| KM0714 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 10E 1 DEN DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 06:00 | 2013-06-09 06:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| KM0715 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 2B3 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 06:00 | 2013-06-09 09:45 | 3:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-04 11:12 | 0 | 0
| KM0716 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ - 2 8 NOLU KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 06:00 | 2013-06-09 09:45 | 3:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-04 11:12 | 0 | 0
| KM0717 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 8E1 DEN DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 03:10 | 2013-06-09 03:35 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| KM0718 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CİVAR ARPAÇUKUR TR DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 02:10 | 2013-06-09 02:25 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| KM0719 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM AGABEYLİ BAYDEMİRLİ MONOBLOK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 06:00 | 2013-06-09 09:00 | 3:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| KM0720 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 0B1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 11:10 | 2013-06-09 16:23 | 5:13 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-18 17:30 | 0 | 0
| KM0721 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 081 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 09:20 | 2013-06-10 09:30 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| KM0722 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ - 2 17 NOLU KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 09:20 | 2013-06-10 09:30 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| KM0723 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 YUNUS EMRE MAH TR DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 21:00 | 2013-06-13 22:00 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| KM0724 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 6E1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 09:27 | 2013-06-13 09:50 | 0:23 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 17:28 | 0 | 0
| KM0725 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 ÇELİK BİNA DAN DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 12:00 | 2013-06-16 12:15 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| KM0726 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 BOGAZİÇİ MONOBLOK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 09:05 | 2013-06-16 10:10 | 1:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 12:50 | 0 | 0
| KM0727 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR2 SEFA MONOBLOK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 09:05 | 2013-06-16 10:10 | 1:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 12:50 | 0 | 0
| KM0728 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 BOGAZİÇİ MONOBLOK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 16:05 | 2013-06-17 16:30 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| KM0729 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ - 2 5 NOLU KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 13:50 | 2013-06-17 14:30 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| KM0730 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 KAHRAMENKENT MONB DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 19:45 | 2013-06-18 21:20 | 1:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 09:32 | 0 | 0
| KM0731 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 ÜNGÜT KÖK ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 05:25 | 2013-06-18 05:44 | 0:19 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:54 | 0 | 0
| KM0732 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 ÜNGÜT KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 11:40 | 2013-06-18 12:30 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| KM0733 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CİVAR ARPAÇUKUR TR DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 19:45 | 2013-06-18 21:20 | 1:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 09:32 | 0 | 0
| KM0734 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 0C3 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 08:00 | 2013-06-18 08:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| KM0735 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK BULANIK MOD DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 06:00 | 2013-06-18 08:40 | 2:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-24 22:22 | 0 | 0
| KM0736 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ - 2 6 NOLU KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 23:20 | 2013-06-20 00:20 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| KM0737 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ÖNSEN KÜRTLER AVŞAR MONBLOK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 | 2013-06-19 01:53 | 1:53 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 07:33 | 0 | 0
| KM0738 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ÖNSEN FATİH MONOBLOK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 20:20 | 2013-06-19 20:45 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| KM0739 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ÖNSEN DADAGLI KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 23:20 | 2013-06-20 00:20 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| KM0740 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 K.SANAYİ - 2 14 NOLU KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 11:05 | 2013-06-20 12:21 | 1:16 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 07:37 | 0 | 0
| KM0741 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ÖNSEN FATİH MONOBLOK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 09:00 | 2013-06-22 10:33 | 1:33 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 01:45 | 0 | 0
| KM0742 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM şehir 1 0B1 KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 09:00 | 2013-06-23 10:33 | 1:33 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 01:45 | 0 | 0
| ELB0166 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 5ALEMBEY MONOBLOKAĞLICA KÖK BİNA ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 17:00 | 2013-06-14 17:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 13:45
| ELB0167 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 2FİDER 2 MONO BLOKÇALI PETROL ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 15:30 | 2013-06-17 16:30 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| ELB0168 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 8ELDELEK MONOBLOKAKVEREN KÖY ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 19:00 | 2013-06-18 19:30 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| ELB0169 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 12MOD5 A KÖK BİNAKALEALTI ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 19:00 | 2013-06-18 19:40 | 0:40 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.13957 | 1900-01-16 07:12 | 0 | 0
| ELB0170 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 2FİDER 2 MONO BLOKÇALI PETROL ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 19:35 | 2013-06-18 20:00 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| ELB0171 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 8BÜYÜKYAPALAK KÖK BİNAİNCECİK HAT BAŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 14:05 | 2013-06-18 14:45 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| ELB0172 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6HASANALİLİ MONO BLOKKARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 14:40 | 2013-06-18 15:25 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| ELB0173 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 4DOĞAN TMFİDER 4 | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 11:50 | 2013-06-19 11:54 | 0:04 | 211.0288 | 26157.951 | 0 | 0 | 0.58619 | 1900-03-12 15:52 | 0 | 0
| ELB0174 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 2KALAYCIK HATBAŞIKALAYCIK KÖY ÇIKIŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 12:00 | 2013-06-19 12:47 | 0:47 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.58663
| ELB0175 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 2FİDER 2 MONO BLOKÇALI PETROL ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 08:30 | 2013-06-20 09:00 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| ELB0176 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6PINARBAŞI DMGÜCÜK ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 05:30 | 2013-06-21 05:35 | 0:05 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 0.25327 | 1900-01-12 13:26
| ELB0177 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 2FİDER 2 MONO BLOKÇALI PETROL ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 14:45 | 2013-06-21 15:15 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| ELB0178 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 8KEÇEMAĞARA HAT BAŞIÇEVİRME TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 11:00 | 2013-06-21 12:00 | 1:00 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-16 14:55 | 0 | 0
| ELB0179 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6KARAHASANUŞAĞI HAT BAŞIKARAHASANUŞAĞI ÇIKIŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 07:00 | 2013-06-21 08:11 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 13:14
| ELB0180 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6ATMALI KAŞANLI HAT BAŞIATMALI KAŞANLI ÇIKIŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 17:10 | 2013-06-22 17:27 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:32
| ELB0181 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6YOĞUNSÖĞÜT HATBAŞIYOĞUNSÖĞÜT ÇIKIŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 15:31 | 2013-06-22 16:25 | 0:54 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 01:19
| ELB0182 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 4AKBAŞ KÖK BİNAESENTEPE İLKÖĞRETİM OKUL ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-23 08:00 | 2013-06-23 14:00 | 6:00 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-15 01:52 | 0 | 0
| ELB0183 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 4PINARBAŞI DMGÖZ GRUBU ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 05:36 | 2013-06-23 05:37 | 0:01 | 50.245 | 6228.0836 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| ELB0184 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6DERETOPALLI HATBAŞIDERETOPALLI KÖY ÇIKIŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 20:00 | 2013-06-23 21:07 | 1:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 22:02
| ELB0185 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 5YAZITOPALLI HATBAŞIYAZITOPALLI KÖY TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 19:40 | 2013-06-23 21:50 | 2:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 01:40 | 0 | 0
| ELB0186 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 4PINARBAŞI DMGÖZ GRUBU ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 06:23 | 2013-06-24 06:24 | 0:01 | 50.245 | 6228.0836 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| ELB0187 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 8İNCECİK HAT BAŞIİNCECİK ÇIKIŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 10:00 | 2013-06-24 10:29 | 0:29 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 19:13 | 0 | 0
| ELB0188 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 8UZUNPINAR HATBAŞIUZUNPINAR KÖY ÇIKIŞI | AG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 10:09 | 2013-06-24 11:10 | 1:01 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 21:16 | 0 | 0
| ELB0189 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 4PINARBAŞI DMKAYNARCA ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 05:23 | 2013-06-25 05:24 | 0:01 | 100.4899 | 12456.1671 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| ELB0190 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6KIZILEYLEK HATBAŞIKIZILEYLEK ÇIKIŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 10:01 | 2013-06-25 11:00 | 0:59 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 13:40
| ELB0191 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 5AĞLICA HATBAŞIAĞLICA ÇIKIŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 14:47 | 2013-06-25 15:11 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 04:20
| ELB0192 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 4PINARBAŞI DMKAYNARCA ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 06:56 | 2013-06-26 06:57 | 0:01 | 100.4899 | 12456.1671 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| ELB0193 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 4PINARBAŞI DMKAYNARCA ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 08:10 | 2013-06-26 08:11 | 0:01 | 100.4899 | 12456.1671 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| ELB0194 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 8IZGIN SULAMA HATBAŞISULAMA ÇIKIŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 14:05 | 2013-06-26 14:45 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| ELB0195 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6ÖZCANLI HATBAŞIÖZCANLI ÇIKIŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 14:40 | 2013-06-27 15:25 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| ELB0196 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 2GÜBLÜCE HATBAŞIGÜBLÜCE ÇIKIŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 12:00 | 2013-06-27 12:47 | 0:47 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 03:22
| ELB0214 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6UZUNPINAR KÖY TRYUKARI TARAF | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 12:00 | 2013-06-11 13:01 | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.76137
| ELB0215 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 4KÖPÜREN KÖY TRKARŞI TARAF | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-13 12:00 | 2013-06-13 12:55 | 0:55 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 00:17 | 0 | 0
| ELB0216 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 8OVACIK SARSAP KÖY TRAŞAĞI MAHALLE | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 19:21 | 2013-06-14 20:00 | 0:39 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 0.97355
| ELB0217 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6MEHMET ALİ KÖY TRGİRİŞ TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 21:17 | 2013-06-16 22:00 | 0:43 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.5367
| ELB0218 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMfider 4KUYUCAK KÖY TRGİRİŞ TARAFI | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 19:30 | 2013-06-19 20:10 | 0:40 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:07 | 0 | 0
| ELB0219 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMfider 5EVCİHÜYÜK HÜYÜK YANI TRBAHÇELER TARAFI | HAT KOPUĞU YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 22:00 | 2013-06-20 22:29 | 0:29 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:04
| ELB0220 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 12İNCECİK GİRİŞİ KÖY TR1GİRİŞ TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 20:01 | 2013-06-21 20:47 | 0:46 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:23 | 0 | 0
| ELB0221 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6KÖKEZ KÖY TRYUKARI TARAF | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 15:07 | 2013-06-22 15:45 | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.4743
| ELB0222 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 12AKARCA KÖY TRYUKARI TARAF | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 15:10 | 2013-06-23 16:00 | 0:50 | 0 | 105.3575 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 15:48 | 0 | 0
| ELB0223 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 12SARIYATAK KÖY TRGİRİŞ TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 09:15 | 2013-06-24 10:00 | 0:45 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 15:31 | 0 | 0
| ELB0224 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6ALKAYOĞLU KÖY TRGİRİŞ TARAFI | KOMPAK ŞALTER ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 17:00 | 2013-06-25 18:21 | 1:21 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:16
| ELB0225 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 12HÖPLEK KÖY TRCAMİ TARAFI | HAT DOLAŞIĞI AÇILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 15:10 | 2013-06-25 16:00 | 0:50 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:54 | 0 | 0
| ELB0226 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 12DOĞAN KASABASI ÜNİVERSİTE KARŞISI TRKÖY TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 23:05 | 2013-06-25 23:25 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| ELB0227 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6KIZILEYLEK KÖYÜ TRYUKARI TARAF | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 09:32 | 2013-06-26 11:00 | 1:28 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:22
| ELB0228 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6ELMALI KÖY TRGİRİŞ TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 10:19 | 2013-06-26 11:00 | 0:41 | 0 | 0 | 0 | 35.9466 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:34
| ELB0229 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMFİDER 6ÇEVİRME KÖYÜ TRGİRİŞ TARAFI | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 09:15 | 2013-06-27 11:00 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:27
| ELB0230 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TMfider 4KÖŞK KÖYÜ TRAŞAĞI TARAF | AG SİGORTA ATIĞI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 11:20 | 2013-06-27 11:50 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| NUR0106 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)KARAÇAR HAMZA TR1 NOLU | KOPAN İLETKEN BAGLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 17:02 | 2013-06-07 17:10 | 0:08 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.29266 | 0 | 0
| NUR0107 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)DOĞAN T.MFİDER 7 | FİDER 7 AÇTI | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-08 14:26 | 2013-06-08 14:35 | 0:09 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.094209 | 1900-01-10 16:16 | 0 | 0
| NUR0108 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)KIZILCA MONONURHAK | KIRIK OLAN ASKI İZALATÖRLER DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-09 17:50 | 2013-06-09 18:55 | 1:05 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.4536 | 1900-02-24 05:25 | 0 | 0
| NUR0109 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)KULAR TATLAR MONOKASABALAR | KIRIK OLAN VHD İZALATÖR DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 17:30 | 2013-06-10 18:00 | 0:30 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-11 18:14 | 0 | 0
| NUR0110 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)BİÇİN | SEHİM BOZUKLUGU İLETKEN ÇARPMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 10:30 | 2013-06-15 11:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| NUR0111 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)UMUTLU | KAYAN TRAVES DÜZELTİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 09:00 | 2013-06-17 10:07 | 1:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 22:02
| NUR0112 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)MERKEZ TRAZİZLER | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-18 08:10 | 2013-06-18 08:35 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| NUR0113 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)PTT TR | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-18 08:20 | 2013-06-18 08:40 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| NUR0114 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)KIZILCA HAT BAŞI | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-18 10:20 | 2013-06-18 10:39 | 0:19 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.82742
| NUR0115 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)KARAÇAR HAMZA TR | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-18 12:23 | 2013-06-18 12:36 | 0:13 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:34 | 0 | 0
| NUR0116 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)ESKİKÖY TR | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-18 13:20 | 2013-06-18 14:00 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| NUR0117 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)TATLAR HAT BAŞITATLAR KUZ | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-18 17:00 | 2013-06-18 17:30 | 0:30 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| NUR0118 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)TATLAR PI TR | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-18 17:35 | 2013-06-18 17:50 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| NUR0119 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)BAGLICA KÖKMERKEZ | FIRTINADAN DOLAYI HATTA DAL DÜŞMESİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-18 19:40 | 2013-06-18 20:05 | 0:25 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.26169 | 1900-01-31 10:31 | 0 | 0
| NUR0120 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)MERKEZ PINAR B TR | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-18 20:30 | 2013-06-18 20:45 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| NUR0121 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)BAGLICA KÖKMERKEZ | FIRTINADAN DOLAYI HATTA DAL DÜŞMESİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-18 20:55 | 2013-06-18 21:05 | 0:10 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| NUR0122 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)MERKEZ TRCARŞI | KOPAN HAT BAGLANDI | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-18 21:05 | 2013-06-18 21:25 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| NUR0123 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)TATLAR PINARBAŞI | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 23:20 | 2013-06-18 23:45 | 0:25 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| NUR0124 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)CELLAL ALİ TR | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR İLETKEN BAGLANDI | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-19 07:20 | 2013-06-19 07:45 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| NUR0125 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)PTT TR | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR DÜŞEN TMŞ KALDIRILDI | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-19 07:20 | 2013-06-19 07:50 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| NUR0126 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)TATLAR P BAŞI ES TRTESİS | KOPAN İLETKEN BAGLANDI | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-06-19 08:00 | 2013-06-19 08:30 | 0:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| NUR0127 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)BİÇİN TR2 | SEHİM BOZUKLUGU İLETKEN KOPMASI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 08:40 | 2013-06-19 09:55 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| NUR0128 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)TAŞLIK HAT BAŞI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 09:10 | 2013-06-19 09:45 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| NUR0129 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)BAGLICA KÖKMERKEZ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 11:15 | 2013-06-19 11:25 | 0:10 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| NUR0130 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)MERKEZ TRCARŞI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-19 14:05 | 2013-06-19 14:25 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| NUR0131 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)TATLAR HAT BAŞITATLAR KUZ | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-19 22:20 | 2013-06-19 22:40 | 0:20 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| NUR0132 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)BARIŞ HATBAŞI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 23:05 | 2013-06-19 23:20 | 0:15 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| NUR0133 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)TAŞLIK HAT BAŞI | ATIK OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 23:20 | 2013-06-19 23:45 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| NUR0134 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)TATLAR HAT BAŞITATLAR KUZ | RÜZGARDAN KIRILAN AGAÇ DALLARI KESİLDİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-06-20 10:20 | 2013-06-20 10:50 | 0:30 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| NUR0135 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)BAGLICA KÖKMERKEZ | RÜZGARDAN KIRILAN AGAÇ DALLARI KESİLDİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-06-20 12:35 | 2013-06-20 13:15 | 0:40 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| NUR0136 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)BİÇİN | FIRTINA NEDENİ İLE OLUŞAN ARIZALAR | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 21:35 | 2013-06-20 22:00 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| NUR0137 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)BAGLICA KÖKMERKEZ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 11:55 | 2013-06-22 12:05 | 0:10 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| NUR0138 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)DOĞAN T.MFİDER 7 | FİDER 7 AÇTI | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 17:30 | 2013-06-22 17:37 | 0:07 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.073274 | 1900-01-08 01:59 | 0 | 0
| NUR0139 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)KULLAR YE TREMİN KIRIK | TEHLİKE ARZ EDEN HAT ALPEK HAT İLE DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 09:10 | 2013-06-23 09:40 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| NUR0140 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)PTT TRODUNCULAR | TEHLİKE ARZ EDEN HAT ALPEK HAT İLE DEĞİŞTİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 08:20 | 2013-06-24 08:40 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| NUR0141 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)DOĞAN T.MFİDER 7 | FİDER 7 AÇTI | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 10:14 | 2013-06-26 10:25 | 0:11 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.11514 | 1900-01-13 06:33 | 0 | 0
| NUR0142 | 1 | Kahramanmaraş | Nurhak | DOĞANKÖY TMfider-7(Nurhak Ekinözü)TATLAR PINARBAŞI | HATTA DÜŞEN AĞAÇ KESİMİ YAPILDI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-06-29 12:20 | 2013-06-29 12:45 | 0:25 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 03:44 | 0 | 0
| PAZ0474 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-01 21:06 | 2013-06-01 21:16 | 0:10 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| PAZ0475 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK TİLKİLER UZUNÇARŞI OB. TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 15:01 | 2013-06-02 16:08 | 1:07 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 12:13
| PAZ0476 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK HÜRRİYET PAYAMLI OB. TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-02 19:44 | 2013-06-02 21:02 | 1:18 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 22:06
| PAZ0477 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK SOKUMİLYANLI TRF | DİLEKÇEYE İSTİNADEN DİREK YERİ DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 09:18 | 2013-06-03 10:33 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:24
| PAZ0478 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK TİLKİLER UZUNÇARŞI OB. TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 19:17 | 2013-06-03 20:13 | 0:56 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:20
| PAZ0479 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK HALİL AĞA MEZARLIĞI TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-03 19:06 | 2013-06-03 19:30 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.89866
| PAZ0480 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK KİZİRLİ BAĞ EVLERİ TRF | AG DİREK YER DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 09:16 | 2013-06-04 11:02 | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 23:16
| PAZ0481 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK TİLKİLER UZUNÇARŞI OB. TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-04 19:02 | 2013-06-04 20:09 | 1:07 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 12:13
| PAZ0482 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK HÜRRİYET PAYAMLI OB. TRF | ATAN T.M.Ş KAPATILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 09:57 | 2013-06-05 10:42 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:26
| PAZ0483 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) MEZARLIK KÖK GARAJ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-05 19:08 | 2013-06-05 19:15 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.26211
| PAZ0484 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) BİRİKETHANELER TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-07 14:12 | 2013-06-07 14:25 | 0:13 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:14 | 0 | 0
| PAZ0485 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KELLEŞ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 13:16 | 2013-06-10 14:09 | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:38
| PAZ0486 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK ORTADEHLİZ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 12:11 | 2013-06-10 12:56 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 16:26
| PAZ0487 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) PARK TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 11:08 | 2013-06-10 11:19 | 0:11 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:58 | 0 | 0
| PAZ0488 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ TRF | ATAN T.M.Ş KAPATILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-10 19:44 | 2013-06-10 20:32 | 0:48 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:08
| PAZ0489 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-2(Pompa-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-11 14:21 | 2013-06-11 14:49 | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:10
| PAZ0490 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK HALİL AĞA MEZARLIĞI TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 12:08 | 2013-06-17 12:46 | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:09
| PAZ0491 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK KARAAĞAÇ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 20:28 | 2013-06-17 21:17 | 0:49 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:02
| PAZ0492 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) MEZARLIK KÖK STAT TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 14:39 | 2013-06-18 14:56 | 0:17 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:47 | 0 | 0
| PAZ0493 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | GÖLBAŞI TM BOZLAR FİDERİ SAKARKAYA KISIK OB. TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 10:14 | 2013-06-19 11:29 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:24
| PAZ0494 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK KİZİRLİ BAĞ EVLERİ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 19:55 | 2013-06-19 20:33 | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:09
| PAZ0495 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK HÜRRİYET PAYAMLI OB. TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 14:33 | 2013-06-21 15:47 | 1:14 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 18:30
| PAZ0496 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK TİLKİLER KARAGÖL OB. TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 12:06 | 2013-06-23 13:26 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 23:54
| PAZ0497 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ORTAKÖY KÖK BÜYÜKNACAR SARIÇİÇEK TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 22:06 | 2013-06-23 22:57 | 0:51 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 14:20 | 0 | 0
| PAZ0498 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) DAMLATAŞ KÖK KANTARMA TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 20:39 | 2013-06-23 21:11 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:45
| PAZ0499 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | GÖLBAŞI TM BOZLAR FİDERİ GÖYNÜK TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 14:42 | 2013-06-24 15:58 | 1:16 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 20:18
| PAZ0500 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK ŞALLIUŞAĞI TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 14:10 | 2013-06-25 14:58 | 0:48 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:08
| PAZ0501 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 12:18 | 2013-06-25 12:26 | 0:08 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.87798 | 0 | 0
| PAZ0502 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) BÜYÜKPINAR TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 11:06 | 2013-06-26 11:30 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.89866
| PAZ0503 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) AKÇALAR KÖK Y.CERİT ÇARŞI TRF | ATAN T.M.Ş KAPATILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 14:08 | 2013-06-27 14:56 | 0:48 | 0 | 158.0362 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 06:26 | 0 | 0
| PAZ0504 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ TRF | SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 20:11 | 2013-06-28 20:46 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:27
| PAZ0505 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK ORTADEHLİZ TRF | ATAN T.M.Ş KAPATILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 19:00 | 2013-06-29 20:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 05:55
| PAZ0524 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK PAZARCIK ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 01:55 | 2013-06-20 02:07 | 0:12 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.25122 | 1900-01-30 03:22 | 0 | 0
| PAZ0525 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KUZKENT GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 16:59 | 2013-06-20 17:55 | 0:56 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 12:14
| PAZ0526 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DSİ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 09:50 | 2013-06-20 10:00 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| PAZ0527 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK KARAÇAY GRUBU | YER ALTI KABLO PATLAMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 16:30 | 2013-06-20 21:00 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-26 13:56
| PAZ0528 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) fider-8(K.Maraş) | TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 05:20 | 2013-06-21 06:01 | 0:41 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.41536 | 1900-01-21 05:42
| PAZ0529 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) YAŞİL HES MONOBLOK EVRİ TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 07:10 | 2013-06-21 07:45 | 0:35 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.24425 | 1900-01-29 06:37 | 0 | 0
| PAZ0530 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 13:28 | 2013-06-21 14:10 | 0:42 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.42549 | 1900-01-21 18:43
| PAZ0531 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 06:29 | 2013-06-22 07:31 | 1:02 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-01 12:18 | 1900-05-13 12:13
| PAZ0532 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 18:04 | 2013-06-22 20:07 | 2:03 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-03 23:37 | 1900-09-22 20:23
| PAZ0533 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 22:12 | 2013-06-22 22:20 | 0:08 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.081046 | 1900-01-03 08:08
| PAZ0534 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) TOTAL MONOBLOK TOTAL ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM & TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 07:00 | 2013-06-22 07:50 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| PAZ0535 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | AŞIRI AKIM & TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 09:20 | 2013-06-23 09:45 | 0:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.25327 | 1900-01-12 13:26
| PAZ0536 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 13:00 | 2013-06-23 13:33 | 0:33 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.33431 | 1900-01-16 21:34
| PAZ0537 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) ÇOLAK ALİ KÖK PAZARCIK ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 17:24 | 2013-06-23 17:35 | 0:11 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.23029 | 1900-01-27 13:05 | 0 | 0
| PAZ0538 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 16:40 | 2013-06-23 16:55 | 0:15 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| PAZ0539 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK ALİBEYUŞAĞI GRUBU | AŞIRI AKIM & TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 09:48 | 2013-06-23 10:34 | 0:46 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 00:33
| PAZ0540 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) GAZİ KÖK SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | SİGORTA DEĞİŞİMİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 20:40 | 2013-06-24 20:46 | 0:06 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.020935 | 1900-01-01 14:17 | 0 | 0
| PAZ0541 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) TOTAL MONOBLOK TOTAL ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 05:55 | 2013-06-24 06:50 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| PAZ0542 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) fider-6(Evri Türkoğlu) fider-6(Evri Türkoğlu) | TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 10:25 | 2013-06-25 10:42 | 0:17 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.23727 | 1900-01-28 09:51 | 0 | 0
| PAZ0543 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK KARAÇAY GRUBU | ENH GELEN AĞAÇ DALLARI BUDANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 16:20 | 2013-06-25 17:28 | 1:08 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 14:43
| PAZ0544 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-9(Pazarcık-2) fider-9(Pazarcık-2) fider-9(Pazarcık-2) | TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 07:24 | 2013-06-26 07:40 | 0:16 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.44662 | 1900-02-23 08:39 | 0 | 0
| PAZ0545 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 10:10 | 2013-06-26 10:27 | 0:17 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.68889 | 1900-02-04 21:09
| PAZ0546 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK KARAÇAY GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 07:30 | 2013-06-26 08:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-25 03:06
| PAZ0547 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 08:30 | 2013-06-27 09:13 | 0:43 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:49 | 1900-04-02 06:56
| PAZ0548 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) KIVANÇ HES MONOBLOK fider-1(Pazarcık-1) çıkışı | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 20:25 | 2013-06-27 20:45 | 0:20 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.81046 | 1900-02-11 09:22
| PAZ0549 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 10:25 | 2013-06-27 10:40 | 0:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.15196 | 1900-01-07 03:15
| PAZ0550 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) fider-6(Evri Türkoğlu) fider-6(Evri Türkoğlu) | TOPRAK KORUMA | İletim Sis. | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 10:26 | 2013-06-28 10:45 | 0:19 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.26518 | 1900-01-31 20:53 | 0 | 0
| PAZ0551 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK KARAÇAY GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 10:30 | 2013-06-28 12:30 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-20 06:12
| PAZ0552 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) YAŞİL HES MONOBLOK EVRİ TÜRKOĞLU ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 10:50 | 2013-06-28 11:37 | 0:47 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.32799 | 1900-02-08 15:44 | 0 | 0
| PAZ0553 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK MOBİL GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 15:45 | 2013-06-28 16:03 | 0:18 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.12561 | 1900-01-14 13:41 | 0 | 0
| PAZ0554 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 08:35 | 2013-06-28 09:15 | 0:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| PAZ0555 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 16:30 | 2013-06-28 16:55 | 0:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.25327 | 1900-01-12 13:26
| PAZ0556 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-7(Narlı) KUZKENT KÖK KUZKENT GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 11:19 | 2013-06-29 12:28 | 1:09 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 00:56
| PAZ0557 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 17:15 | 2013-06-29 17:36 | 0:21 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.21275 | 1900-01-10 09:21
| PAZ0558 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) ÇOLAK ALİ KÖK DAMLATAŞ GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 20:20 | 2013-06-29 20:30 | 0:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| PAZ0559 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK KARAÇAY GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 08:40 | 2013-06-29 09:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| PAZ0560 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK CENNETPINARI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 15:10 | 2013-06-29 20:00 | 4:50 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-17 22:04
| PAZ0561 | 1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | NARLI TM fider-1(Pazarcık-1) BARAJ MONOBLOK YARBAŞI GRUBU | AŞIRI AKIM | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 19:45 | 2013-06-30 20:35 | 0:50 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| PAZ0562 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-7(Narlı) KIR ALİ KÖK DOĞANLIKARAHASAN GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 09:20 | 2013-06-30 09:45 | 0:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.25327 | 1900-01-12 13:26
| PAZ0563 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) KÖPRÜAĞZI KÖK CENNETPINARI GRUBU | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 07:40 | 2013-06-30 08:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 13:56
| PAZ0564 | 1 | Kahramanmaraş | Narlı | NARLI TM fider-6(Evri Türkoğlu) TOTAL MONOBLOK TOTAL ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 16:55 | 2013-06-30 17:10 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AF 973 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina G.o.paşa mah. | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti. | AG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-14 08:30 | 2013-06-14 08:30 | 0:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AF 974 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Deveboynu-Yeşildere mezrası | İletkenlerin üzerine ağaç alındı.sigortalar değiştirildi ve elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 08:00 | 2013-06-14 12:30 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| AF 975 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Esence kasabası | kesici beslendi kesici normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 14:30 | 2013-06-14 14:35 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AF 976 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Arıtaş çıkışı | Arıtaş kök binadan Türkçayırı-Gözübenli çıkışı açık.diğer çıkışlar beslendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 14:40 | 2013-06-14 15:40 | 1:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| AF 977 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Türkçayırı-Gözübenli çıkışı | Og sıkıbağ düşmeleri yapıldı ve izoletör değiştirildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-14 14:40 | 2013-06-14 19:17 | 4:37 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-27 13:51 | 0 | 0
| AF 978 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok İğdemlik köyü | Ag direk yeri değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 09:10 | 2013-06-15 11:30 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| AF 979 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Kuşkayası monoblok Kuşkayası köyü | Ag iletken kopması yapıldı.elektrin normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 17:30 | 2013-06-15 19:20 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 08:57
| AF 980 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 12:20 | 2013-06-15 12:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 981 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Hüyüklü köyü | Ag sigorta değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 08:00 | 2013-06-15 09:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.99852
| AF 982 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 05:40 | 2013-06-16 06:10 | 0:30 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| AF 983 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Dedebaba mahallesi | ağaç kesimi yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 08:00 | 2013-06-16 08:55 | 0:55 | 0 | 105.3575 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 00:35 | 0 | 0
| AF 984 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) bereket kök bina Dedebaba mahallesi | ağaç kesimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 09:12 | 2013-06-16 09:48 | 0:36 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:36 | 0 | 0
| AF 985 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Hüyüklü köyü | Ag sigorta tabanı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 09:00 | 2013-06-16 09:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AF 986 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) hastane kök bina yeşilyurt mah. | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-16 08:08 | 2013-06-16 15:05 | 6:57 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:55 | 1900-06-28 08:31 | 0 | 0
| AF 987 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Eshab-ı Kehf Caddesi kök bina Pınarbaşı mah. | ağaç kesimi yapıldı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 15:10 | 2013-06-16 15:35 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| AF 988 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca kök bina Dağlıca kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 13:00 | 2013-06-16 13:15 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AF 989 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Esence kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 21:30 | 2013-06-16 21:40 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AF 990 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 06:33 | 2013-06-17 07:10 | 0:37 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.51641 | 1900-03-04 00:16 | 0 | 0
| AF 991 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) alimpınar kök bina Yazıdere köyü | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-17 13:25 | 2013-06-17 14:55 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| AF 992 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Afşin lisesi kök bina Emirli çıkışı | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 16:00 | 2013-06-17 17:12 | 1:12 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| AF 993 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Şalter kapatıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 20:30 | 2013-06-17 22:00 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| AF 994 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan kök bina Çoğulhan kasabası | Ag iletken dolaşması açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 19:50 | 2013-06-17 20:50 | 1:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:41 | 0 | 0
| AF 995 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Beyceğiz cami kök bina Beyceğiz mahallesi | Ag iletken kopması yapıldı ve sigorta değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 19:30 | 2013-06-17 20:10 | 0:40 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:07 | 0 | 0
| AF 996 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Sevin monoblok Türksevin köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 22:35 | 2013-06-17 23:15 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| AF 997 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Göksun Grubu çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 06:48 | 2013-06-18 06:56 | 0:08 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.027914 | 1900-01-02 11:02 | 0 | 0
| AF 998 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır Kirmentaş kök bina Tanır kasabası | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi ve iletken çekildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 09:50 | 2013-06-18 13:50 | 4:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-06 21:32 | 0 | 0
| AF 999 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Eski mezbahane kök bina Beyceğiz mahallesi | ağaç kesimi yapıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 14:05 | 2013-06-18 15:45 | 1:40 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 15:48 | 0 | 0
| AF 1000 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Deveboynu-Yeşildere mezrası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 14:00 | 2013-06-18 14:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AF 1001 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | dolaşıklık açıldı kesici kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 17:00 | 2013-06-18 18:45 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:27
| AF 1002 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Büyüktatlar kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 21:10 | 2013-06-18 21:20 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AF 1003 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca kök bina Dağlıca kasabası | Og sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 20:45 | 2013-06-18 22:15 | 1:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| AF 1004 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır Kirmentaş kök bina Tanır kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 22:25 | 2013-06-18 22:33 | 0:08 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:07 | 0 | 0
| AF 1005 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Hüyüklü köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 21:00 | 2013-06-18 22:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.99852
| AF 1006 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | Çıkış kabloları papuçları yenilendi ve şalter değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 14:15 | 2013-06-18 19:00 | 4:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 09:52
| AF 1007 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Gerger mah. | Şalter kapatıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 16:10 | 2013-06-18 19:00 | 2:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-26 13:15 | 0 | 0
| AF 1008 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina alimpınar köyü | Şalter kapatıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 19:00 | 2013-06-18 19:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| AF 1009 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina kötüre köyü | Ag sigorta değiştirildi ve Şalter kapatıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 19:20 | 2013-06-18 21:20 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| AF 1010 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Gözpınar köyü | Ag dolaşıklık açıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 19:20 | 2013-06-18 21:20 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| AF 1011 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 21:15 | 2013-06-18 22:10 | 0:55 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 00:17 | 0 | 0
| AF 1012 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Şalter kapatıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 22:25 | 2013-06-18 23:15 | 0:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| AF 1013 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Karagöz yolu kök bina G.o.paşa mah. | Ag iletken dolaşması açıldı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 14:20 | 2013-06-18 14:45 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| AF 1014 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Eshab-ı Kehf Caddesi kök bina Pınarbaşı mah. | Ag sigorta değiştirildi elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 19:30 | 2013-06-18 19:50 | 0:20 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.73165 | 0 | 0
| AF 1015 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Beyceğiz cami kök bina Beyceğiz mahallesi | Ag sigorta değiştirildi elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 20:15 | 2013-06-18 20:30 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| AF 1016 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Karagöz yolu kök bina G.o.paşa mah. | Ag sigorta değiştirildi elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 21:15 | 2013-06-18 21:45 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| AF 1017 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Halk eğitim kök bina yeşilyurt mah. | Ag sigorta değiştirildi elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 17:20 | 2013-06-18 17:45 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| AF 1018 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Doğanköy TM Fider 3 çıkışı | Çoğulhan kasabasında Og iletken kopmuş.Çoğulhan-Alemdar çıkışı açık diğer çıkışlar beslendi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 08:15 | 2013-06-19 08:54 | 0:39 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:56 | 1900-07-03 13:05 | 0 | 0
| AF 1019 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan tevzi kök bina Çoğulhan-Alemdar çıkışı | Og iletken kopması yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 08:15 | 2013-06-19 11:15 | 3:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.62806 | 1900-03-17 20:26 | 0 | 0
| AF 1020 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina hüyüklü hat başı | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-19 08:40 | 2013-06-19 17:00 | 8:20 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-31 10:04
| AF 1021 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen çıkışı | Og hat takibi yapıldı.atlama kopmuş Tamir edildi.Elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 09:40 | 2013-06-19 18:00 | 8:20 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-05 07:45
| AF 1022 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Büyüktatlar kasabası | Şalter kapatıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 10:10 | 2013-06-19 10:55 | 0:45 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 07:02 | 0 | 0
| AF 1023 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Çomudüz köyü | Şalter kapatıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 10:15 | 2013-06-19 11:45 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| AF 1024 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Berçenek köyü | Şalter kapatıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 10:32 | 2013-06-19 12:30 | 1:58 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 03:20
| AF 1025 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır kasabası | İletken dolaşması açıldı sigorta değiştirildi elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 13:00 | 2013-06-19 20:00 | 7:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 08:45 | 0 | 0
| AF 1026 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır kirmentaş kök bina Tanır kasabası | İletken dolaşması açıldı sigorta değiştirildi elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 14:30 | 2013-06-19 21:45 | 7:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 21:55 | 0 | 0
| AF 1027 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag sigorta değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 21:50 | 2013-06-19 22:40 | 0:50 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 19:54 | 0 | 0
| AF 1028 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır kasabası | İletkenleri üzerine ağaç düşmüş ve iletkenler kopmuş.Kopan iletkenlere ek yapıldı sigortalar değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 09:00 | 2013-06-19 13:00 | 4:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-06 21:32 | 0 | 0
| AF 1029 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Alpek kablo kopması yapıldı ve arıza giderildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 09:00 | 2013-06-19 14:50 | 5:50 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 19:18 | 0 | 0
| AF 1030 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Ag iletken dolaşması yapıldı.Ag sigorta değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 10:30 | 2013-06-19 15:30 | 5:00 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 23:24 | 0 | 0
| AF 1031 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | İletken kopması yapıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 15:55 | 2013-06-19 18:15 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:56
| AF 1032 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan kök bina Çoğulhan kasabası | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 15:15 | 2013-06-19 18:50 | 3:35 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:46 | 0 | 0
| AF 1033 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Küçüktatlar köyü | Ag sigorta değiştirldi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 13:45 | 2013-06-19 20:00 | 6:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 16:20
| AF 1034 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Büyüktatlar kasabası | Şalter kapatıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 18:40 | 2013-06-19 20:40 | 2:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| AF 1035 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Koçovası köyü | Şalter kapatıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 13:30 | 2013-06-19 17:20 | 3:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 00:23
| AF 1036 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca kök bina Dağlıca kasabası | Şalter kapatıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 20:10 | 2013-06-19 21:40 | 1:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| AF 1037 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Karagöz yolu kök bina G.o.paşa mah. | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 09:20 | 2013-06-19 09:30 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| AF 1038 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) İğdelioğlu kök bina efsus turan mah. | İletken dolaşması açıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 11:00 | 2013-06-19 11:30 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| AF 1039 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 08:00 | 2013-06-19 09:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| AF 1040 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Esence kasabası | İletken kopması yapıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 09:00 | 2013-06-19 20:15 | 11:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 16:38 | 0 | 0
| AF 1041 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Deveboynu köyü | Şalter kapatıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 13:15 | 2013-06-19 14:30 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| AF 1042 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina kötüre köyü | Şalter kapatıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 14:50 | 2013-06-19 15:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AF 1043 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina ağcaşar köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 14:00 | 2013-06-19 22:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 23:47
| AF 1044 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 20:15 | 2013-06-19 21:30 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| AF 1045 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş kasabası | Panonun içine yılan girmiş.Alındı ve elektrik verildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 17:40 | 2013-06-19 23:15 | 5:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:08
| AF 1046 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 06:40 | 2013-06-20 06:57 | 0:17 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 0.7118 | 1900-03-28 05:33 | 0 | 0
| AF 1047 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Doğanköy TM Fider 3 çıkışı | Doğan Tm fider 3 çıkışı kablo başlığı patlamış. | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 07:27 | 2013-06-20 07:27 | 0:00 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AF 1048 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Doğanköy TM Fider 11 çıkışı | Fider 3'ten beslenen bölgeler Fider 11'den ringten beslendi. | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 08:32 | 2013-06-20 08:33 | 0:01 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.013957 | 1899-12-31 17:31 | 0 | 0
| AF 1049 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Doğanköy TM Fider 11 çıkışı | Kabaoğlak monobloktan Yazıbelen çıkışı açıldı.Hat normal. | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 10:45 | 2013-06-20 10:48 | 0:03 | 75.3674 | 9342.1254 | 0 | 0 | 0.15702 | 1900-01-18 11:06 | 0 | 0
| AF 1050 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca kök bina Dağlıca kasabası | ağaç kesimi yapıldı ve kopan iletkenler eklendi.Elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 10:35 | 2013-06-20 14:10 | 3:35 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:46 | 0 | 0
| AF 1051 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Yazıbelen çıkışı | Og atlama kopması yapıldı ve kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 09:00 | 2013-06-20 12:20 | 3:20 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 00:38 | 1900-04-17 11:24
| AF 1052 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 13:04 | 2013-06-20 13:38 | 0:34 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.47454 | 1900-02-26 19:42 | 0 | 0
| AF 1053 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 13:04 | 2013-06-20 14:20 | 1:16 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.53036 | 1900-03-05 17:47 | 0 | 0
| AF 1054 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Bakraç kasabası | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 14:10 | 2013-06-20 16:40 | 2:30 | 0 | 933.54 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-06 05:51 | 0 | 0
| AF 1055 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma çıkışı | İletkenlere gelen ağaçlar kesildi. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 16:45 | 2013-06-20 17:20 | 0:35 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-02 00:51 | 0 | 0
| AF 1056 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Hüyüklü köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 20:30 | 2013-06-20 20:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| AF 1057 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Hüyüklü köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 21:35 | 2013-06-20 23:00 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:28
| AF 1058 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Arıtaş kök bina Arıtaş-Çatak | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 20:30 | 2013-06-20 20:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 1059 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Karagöz yolu kök bina Karagöz köyü | İletken dolaşıklığı açıldı ,sehim alındı | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 20:30 | 2013-06-20 21:45 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
| AF 1060 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Eshab-ı Kehf Caddesi kök bina Pınarbaşı mahallesi | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti. | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-21 08:20 | 2013-06-21 08:20 | 0:00 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AF 1061 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır Kirmentaş kök bina Tanır-Kirmentaş mah. | Mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti. | OG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-21 08:45 | 2013-06-21 08:45 | 0:00 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AF 1062 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Köy hizmetleri kök bina efsus turan mah. | Role aşıtı akım topraktanaçmış enerji normal | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 10:43 | 2013-06-21 15:15 | 4:32 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-12 02:01 | 0 | 0
| AF 1063 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Halk eğitim kök bina yeşilyurt mah. | mütahit çalışmasından dolayı proğramlı kesinti | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-22 08:30 | 2013-06-22 10:17 | 1:47 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-02 16:24 | 0 | 0
| AF 1065 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Doğanköy TM Fider11 çıkışı | Fider 11'ten beslenen bölgeler Fider 3 ringden alındı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 18:00 | 2013-06-22 18:10 | 0:10 | 75.3674 | 9342.1254 | 0 | 0 | 0.52338 | 1900-03-04 21:01 | 0 | 0
| AF 1066 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | OG jamperkopması jamperbağlandı enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 08:00 | 2013-06-24 08:15 | 0:15 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 0.62806 | 1900-03-17 20:26 | 0 | 0
| AF 1067 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina beyceğiz -sanayi çıkışı | ringden alındı kendi hattına bağlandı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-24 08:00 | 2013-06-24 08:15 | 0:15 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 0.62806 | 1900-03-17 20:26 | 0 | 0
| AF 1068 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Doğanköy TM Fider-3 çıkışı | Kesicikapatıldı enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 09:00 | 2013-06-24 09:20 | 0:20 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 0.76763 | 1900-04-04 03:38 | 0 | 0
| AF 1069 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Doğanköy TM Fider-3 çıkışı | Kesicikapatıldı enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 12:00 | 2013-06-24 12:05 | 0:05 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 0.19191 | 1900-01-22 18:54 | 0 | 0
| AF 1070 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Tatlar grubu çıkışı |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-24 09:00 | 2013-06-24 11:00 | 2:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| AF 1071 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan tevzi kök bina Tatlar grubu çıkışı | Kesicikapatıldı enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 17:00 | 2013-06-24 19:20 | 2:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.48849 | 1900-02-28 13:13 | 0 | 0
| AF 1072 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Doğanköy TM Fider-3 çıkışı | Kesici kapatıldı enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 11:26 | 2013-06-25 11:30 | 0:04 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 0.15353 | 1900-01-18 00:44 | 0 | 0
| AF 1073 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Doğanköy TM Fider-3 çıkışı | Kesicikapatıldı enerji normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 07:20 | 2013-06-26 08:35 | 1:15 | 55.2695 | 6850.8919 | 0 | 0 | 1900-01-01 21:05 | 1900-12-21 19:37 | 0 | 0
| AF 1074 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan tevzi kök bina Tatlar grubu çıkışı | Mütahit Çalışmasından dolayı proğramlı kesinti | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-26 15:03 | 2013-06-26 16:25 | 1:22 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.28612 | 1900-02-03 11:10 | 0 | 0
| AF 1075 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çoğulhan tevzi kök bina Büğet köyü | Şalter kapatılfı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 18:20 | 2013-06-26 19:20 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AF 1076 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Çalış köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 10:35 | 2013-06-26 10:45 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 1077 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Kabaoğlak monoblok Yazıbelen köyü | İletken dolaşması açıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 19:50 | 2013-06-26 20:40 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| AF 1078 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) bereket kök bina Dedebaba mahallesi | İletken dolaşması açıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 16:20 | 2013-06-26 16:45 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| AF 1079 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Esence kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 21:35 | 2013-06-26 21:45 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AF 1080 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina Karşıyaka çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 07:40 | 2013-06-26 07:50 | 0:10 | 60.2939 | 7473.7003 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| AF 1081 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina hüyüklü hat başı | Mütahit Çalışmasından dolayı proğramlı kesinti | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-27 08:30 | 2013-06-27 09:45 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 14:19
| AF 1082 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Nadır köyü | Mütahit Çalışmasından dolayı proğramlı kesinti | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-27 08:30 | 2013-06-27 17:00 | 8:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-12 10:04
| AF 1083 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Arıtaş çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 17:40 | 2013-06-27 18:10 | 0:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| AF 1084 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Kaşanlı köyü | Trafo kademe ayarı yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 14:25 | 2013-06-27 14:45 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AF 1085 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) Kale imamlık kök bina Kale mahallesi | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 19:50 | 2013-06-27 20:20 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| AF 1086 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) havsa kök bina alpaslan mahallesi | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 21:15 | 2013-06-27 21:30 | 0:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0
| AF 1087 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 10:00 | 2013-06-28 10:45 | 0:45 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.62806 | 1900-03-17 20:26 | 0 | 0
| AF 1088 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Karagöz monoblok Karagöz köyü | Ag iletken kopması yapıldı ve sigorta değiştirildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 16:40 | 2013-06-28 17:20 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| AF 1089 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Tanır-Dağlıca çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 05:20 | 2013-06-29 06:45 | 1:25 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:28 | 1900-05-26 01:15 | 0 | 0
| AF 1090 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 06:40 | 2013-06-29 07:25 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 17:14
| AF 1091 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Tanır monoblok Tanır çıkışı | Ağaç kesimi yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 09:05 | 2013-06-29 10:30 | 1:25 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.29658 | 1900-02-04 18:19 | 0 | 0
| AF 1092 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina kötüre köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 10:45 | 2013-06-29 11:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AF 1093 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Çalış köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 13:25 | 2013-06-29 13:35 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 1094 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Yazıdere köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 14:45 | 2013-06-29 14:55 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 1095 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Arıtaş çıkışı | Ağaç kesimi yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 09:17 | 2013-06-30 12:53 | 3:36 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.75367 | 1900-04-02 10:07 | 0 | 0
| AF 1096 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) altunelma monoblok Altunelma kasabası | Ag iletken kopmaları yapıldı ve sehim alındı. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 14:08 | 2013-06-30 14:50 | 0:42 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 19:22 | 0 | 0
| AF 1097 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Yazıbelen çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 14:42 | 2013-06-30 15:05 | 0:23 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.23301 | 1900-01-11 11:23
| AF 1098 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Çobanbeyli çıkışı | Kesici kapatıldı elektrik normal. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 16:10 | 2013-06-30 16:40 | 0:30 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| AF 1099 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Çobanbeyli monoblok Bakraç kasabası | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 19:00 | 2013-06-30 20:30 | 1:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| AF 1100 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Dağlıca kök bina dokuztay köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 20:55 | 2013-06-30 21:05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 1101 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-3(Çoğulhan Tevzi ) Berçenek monoblok Büyüktatlar kasabası | Şalter kapatıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 21:00 | 2013-06-30 21:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AF 1102 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Altaş köyü | Og sigorta değiştirildi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 16:50 | 2013-06-30 17:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AF 1103 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) Kalealtı monoblok Kabaağaç köyü | Şalter kapatıldı elektrik normal. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 21:40 | 2013-06-30 22:50 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AF 1104 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-10(Afşin Merkez ) hastane kök bina yeşilyurt mah. | Ağaç kesimi yapıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 21:15 | 2013-06-30 21:45 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| AF 1105 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Gözpınar köyü | Ag sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 15:00 | 2013-06-30 17:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| AF 1106 | 1 | Kahramanmaraş | Afşin | DOĞANKÖY TM fider-11(Afşin Kasabalar) Arıza kök bina Gözpınar köyü | Ağaç kesimi yapıldı ve sigorta değiştirildi | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 19:30 | 2013-06-30 21:30 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| AND 0667 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK ALTINYAYLA | AND19 | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 10:10 | 2013-06-17 10:25 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0668 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK FİDER 3 KÖYLER | A.A.TK AÇTI TM. KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 16:55 | 2013-06-17 17:05 | 0:10 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| AND 0669 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) HAŞTIRIN KÖK ARIKLAR GRUBU | A.A. AÇTI HAT KAPATILDI NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 16:55 | 2013-06-17 17:35 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| AND 0670 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KUMARLI KÖK GÖKAHMETLİ KILLILAR TR | 1A D 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 22:05 | 2013-06-17 22:10 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0671 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CANBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-18 09:00 | 2013-06-18 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0672 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN MERKEZ TR | 2 DİREK ARASI 1XR ÇALINAN SOKAK FAZI TEKRAR ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 11:00 | 2013-06-18 11:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| AND 0673 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN ÇAMLI TR | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 12:15 | 2013-06-18 12:20 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AND 0674 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN SAĞLIKOCAĞI TR | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 12:30 | 2013-06-18 12:35 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AND 0675 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-1(Emirler) ANDIRIN TM F1 EMİRLER | A.A T.K | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 12:45 | 2013-06-18 13:06 | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 23:23
| AND 0676 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK YEŞİLOVA MERK TR | SOKAK SİSTEMİ 1AD. V OTOMATI DEĞİŞTİRİLDİ SOKAK SİSTEM ARIZASI GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 13:24 | 2013-06-18 13:32 | 0:08 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:07 | 0 | 0
| AND 0677 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KUMARLI KÖK KUMARLI TR1 | AG HATTINA DÜŞEN KAVAK AĞACI KESİLDİ 2XP İLETKEN KIRIĞI EKLENDİ 3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 14:07 | 2013-06-18 14:55 | 0:48 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:10
| AND 0678 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDIRIN TM ANDIRIN KÜRTÜLLÜ TR | 1 DİREK ARASI 3XR SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 14:40 | 2013-06-18 15:20 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| AND 0679 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-1(Emirler) ANDIRIN TM KESİK TR1 | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 15:00 | 2013-06-18 15:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0680 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN TM F2 GEBEN | A.A T.K | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 15:06 | 2013-06-18 15:28 | 0:22 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.15353 | 1900-01-18 00:44 | 0 | 0
| AND 0681 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK HALBUR TR | 1AD. ÇÜRÜK DİREK TEKRAR ÇUKUR KAZILARAK YERİNE ATILDI 2AD. DOLAŞIK AÇILDI 2 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 16:30 | 2013-06-18 16:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0682 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN MERKEZ TR | 1 AD. FAZ NÖTÜR DOLAŞIK AÇILDI 1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 17:15 | 2013-06-18 17:30 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AND 0683 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KIZIK KÖK ERENLER TR | 1 DİREK ARASI 3XR SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 17:30 | 2013-06-18 17:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0684 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN SAĞLIKOCAĞI TR | 1 DİREK ARASI 4XR SEHİM ALINDI 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 17:35 | 2013-06-18 17:40 | 0:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.81036 | 0 | 0
| AND 0685 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN ÇAMLI TR | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. 1 DİREK ARASI 3XR İLETKEN SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 18:30 | 2013-06-18 18:45 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AND 0686 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN TM ALTINBOĞA YAYLACI TR | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 21:30 | 2013-06-18 21:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0687 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK RİFATİYE TR2 | 1AD AG DOLAŞIK AÇILDI. 1 DİREK ARASI SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 10:00 | 2013-06-19 10:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0688 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CAMBAZ GEDİK TR | 1AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI AG ARIZA GİDERİLDİ | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 11:05 | 2013-06-19 11:07 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.087097
| AND 0689 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN TM ORHANİYE ELMALIPINAR TR | 1AD 100A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | GEÇİCİ | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 13:05 | 2013-06-19 13:05 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0
| AND 0690 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK KALEBOYNU TR | 1AD 100A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 09:00 | 2013-06-19 09:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0691 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK KARGAÇAYIR TR | 1AD 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI AG ARIZA GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 17:50 | 2013-06-19 18:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0692 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK DARIOVASI ÇOTLU TR | AG ÇIKIŞINDAN KAYNAKLANAN ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 21:50 | 2013-06-19 22:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0693 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDIRIN TM MAĞRABAŞI TR | 1AD AG DOLAŞIK AÇILDI.AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. 2AD 125A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 16:30 | 2013-06-19 17:10 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| AND 0694 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN TM ORHANİYE İSKENDERLİ TR | 1 DİREK ARASI 5XR İLETKEN SEYİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 17:40 | 2013-06-19 18:30 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| AND 0695 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK GEBEN BOĞAZİÇİ TR | 1AD ARMATÖR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 22:30 | 2013-06-19 23:05 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| AND 0696 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK F3 KÖYLER 1/0 ENH | A.A. AÇTI HAT KAPATILDI NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 06:40 | 2013-06-20 07:00 | 0:20 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:11 | 1900-03-05 02:03
| AND 0697 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK F3 KÖYLER 1/0 ENH | A.A. TK AÇTI KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 18:08 | 2013-06-20 18:18 | 0:10 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| AND 0698 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK DSİ KÖK GRUBU | 1/0 DAN DSİ KÖKE AYRILAN KOPAN JUMPER TEKRAR BAGLANDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 07:44 | 2013-06-21 08:00 | 0:16 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.16209 | 1900-01-07 16:16
| AND 0699 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-1(Emirler) ANDIRIN TM F1 EMİRLER | A.A. TK AÇTI KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 14:24 | 2013-06-21 14:47 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-11 00:28
| AND 0700 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DSİ KÖK AKÇAKOYUNLU FATMALI | 1AD. 80A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 15:00 | 2013-06-21 15:03 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.13065
| AND 0702 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK KOCAFAKILI TR | 1AD. SOKAK FAZI NÖTÜR ARASI DOLAŞIK AÇILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 16:30 | 2013-06-21 16:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0703 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK ALANLI HATBAŞI | 1AD. 16A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 22:25 | 2013-06-21 22:30 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| AND 0704 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK F3 KÖYLER 1/0 ENH | MANEVRA YAPILARAK GURUP ENERJİLENDİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 05:50 | 2013-06-22 06:05 | 0:15 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.31403 | 1900-02-06 22:13 | 0 | 0
| AND 0705 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN TM ALTINBOĞA TR | AG HATTINA DÜŞEN AĞAÇ KESİLDİ AG İLETKEN KIRIĞI EKLENDİ AG ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 09:15 | 2013-06-22 09:30 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| AND 0706 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK AKİFİYE TURABİ TR | 1 DİREK ARASI 3XR SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 10:20 | 2013-06-22 10:40 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AND 0707 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) GEBEN KÖK HALBUR TR | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DİKİLİP İŞLENDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 10:00 | 2013-06-22 11:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| AND 0708 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK ÇİÇEKLİ MERKEZ TR | 1AD. 9M DİREK DMM YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 15:30 | 2013-06-22 16:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0709 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN KÖK ORHANİYE İSKENDERLİ | AG HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 09:21 | 2013-06-23 09:24 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.13065
| AND 0710 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KUMARLI KÖK ALAMEŞE MERKEZ | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK DOĞRULTULDU AG ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 10:05 | 2013-06-23 11:20 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| AND 0711 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KIZIK KÖK KUZGUN KARALİUŞAĞI | 1AD. 6A OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 15:00 | 2013-06-23 15:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0712 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK CANBAZ GRUBU | MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI PROĞRAMLI KESİNTİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-24 09:00 | 2013-06-24 17:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-06 20:08
| AND 0713 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK YEŞİLOVA HARBOĞAZI TR | 8 DİREK ARASI4XP İLETKEN ÇEKİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 16:30 | 2013-06-24 19:05 | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 18:00
| AND 0714 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KUMARLI KÖK BULGURKAYA KARGILIK TR | 1AD. 63A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 10:30 | 2013-06-25 10:35 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0715 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK YEŞİLOVA HARBOĞAZI TR | 1AD. 9M DİKİLDİ İLETKENLER ÜZERİNE ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 11:20 | 2013-06-25 11:28 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.34839
| AND 0716 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) ANDIRIN KÖK F3 KÖYLER 1/0 ENH | A.A AÇTI KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 14:21 | 2013-06-25 14:31 | 0:10 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| AND 0717 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) GEBEN KÖK KARGAÇAYIR TR | 1 İDİREK ARASI KIRILAN AG İLETKENİ EKLENEREK AG ARIZA GİDERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 18:00 | 2013-06-25 18:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| AND 0718 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) KUMARLI KÖK KABAĞAÇ GRUBU | A.A AÇTI KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 23:50 | 2013-06-26 00:50 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-01 23:14
| AND 0719 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DSİ KÖK KIZIK FETENE TR | 1AD. 100A NH SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 09:20 | 2013-06-26 09:25 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0720 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN KÖK YEŞİLTEPE TR | 1AD. KOPPAN ABONE KABLOSU TEKRAR BAĞLANDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 09:20 | 2013-06-26 09:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AND 0721 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK ALANLI ORÇAN | 1AD. BUŞONLU SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 21:20 | 2013-06-26 21:25 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0722 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN TM F2 GEBEN | A.A. TK AÇTI KAPATILDI NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 07:12 | 2013-06-27 07:20 | 0:08 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.055828 | 1900-01-05 22:05 | 0 | 0
| AND 0723 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK ÇIĞŞAR HATBAŞI | OG HATTI ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI HAT ÜZERİNE DÜŞEN AĞAÇ KALDIRILDI 3AD. OG İLETKEN KIRIĞI EKLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 09:30 | 2013-06-27 15:50 | 6:20 | 0 | 0 | 0 | 815.2267 | 0 | 0 | 0 | 1900-08-02 03:06
| AND 0724 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-3(Köyler) DARIOVASI KÖK KABAKLAR TR | TR ISINAN ALİMİNYUM İNİŞ VE ÇIKIŞ KAPLOLARI BAKIR NYY KABLO İLE DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 14:20 | 2013-06-27 17:00 | 2:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| AND 0725 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN TM YEŞİLTEPE TR1 | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK ÇÜRÜK DİREK YERİNE DİKİLDİ İLETKENLER ÜZERİNE ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 10:30 | 2013-06-28 10:55 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AND 0726 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) ANDIRIN TM YEŞİLTEPE TR2 | 1AD. 9M AĞAÇ DİREK ÇÜRÜK DİREK YERİNE DİKİLDİ İLETKENLER ÜZERİNE ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 11:00 | 2013-06-28 11:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| AND 0727 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-2(Geben) AKİFİYE KÖK ÇOKAK TR2 | AG CANPER BAĞLANTISI YENİLENDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 19:10 | 2013-06-28 19:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| AND 0728 | 1 | Kahramanmaraş | Andırın | ANDIRIN TM fider-4(Andırın) ANDIRIN TM F4 ANDIRIN | A.A AÇTI KAPATILDI NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 08:05 | 2013-06-29 08:12 | 0:07 | 0 | 4667.6998 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-21 16:34 | 0 | 0
| EKN0257 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) SOYSALI KÖK KABAKTEPE ÇIKIŞI | SEKSONEL ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-15 11:10 | 2013-06-15 11:20 | 0:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.10131 | 1900-01-04 10:10
| EKN0258 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KÖSELER TR ÇIKIŞ 1 | ALPEK KABLO ÇEKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-15 13:15 | 2013-06-15 14:05 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.62407
| EKN0259 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-12(DSİ Kalealtı Sulama) İĞDE KÖK SOYSALI ÇIKIŞI | SOYSALI GRUBU TÜRKELİ ÇIKIŞINDAN BEŞLENDİ MANEVRA YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-16 10:00 | 2013-06-16 10:20 | 0:20 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| EKN0260 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) Y İÇME TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 18:25 | 2013-06-16 18:50 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| EKN0261 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | SEKSONEL ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-17 09:57 | 2013-06-17 10:09 | 0:12 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.24314 | 1900-01-12 00:25
| EKN0262 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | SEKSONEL ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-17 09:57 | 2013-06-17 10:09 | 0:12 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 20:02 | 0 | 0
| EKN0263 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KÖPRÜ AGZI TR ÇIKIŞ 1 | KOPAN İLETKENLER BAĞLANDI ATAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 19:05 | 2013-06-17 20:10 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.81129
| EKN0264 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) Y ORTAÖREN ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 21:00 | 2013-06-17 21:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| EKN0265 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) İÇME YENİYERLEŞİM TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 16:30 | 2013-06-18 16:55 | 0:25 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0
| EKN0266 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) SARIGÖL 2 TR TR | ATAN KOMPAK KALDIRILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 17:20 | 2013-06-18 18:05 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| EKN0267 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) İBİŞDERE TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 20:35 | 2013-06-18 21:10 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| EKN0268 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) GAZİLER 1 TR ÇIKIŞ 1 | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 21:40 | 2013-06-18 22:20 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| EKN0269 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KIRCIUŞAĞI TR. ÇIKIŞ 1 | KOPAN AG İLETKEN BAĞLANDI ATAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 22:55 | 2013-06-18 23:20 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| EKN0270 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) BOYALI TR ÇIKIŞ 1 | SIKIBAĞDAN DÜSEN AG İLETKEN BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 09:10 | 2013-06-19 09:40 | 0:30 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:20 | 0 | 0
| EKN0271 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) CIRIKLAR TR ÇIKIŞ 1 | DOLASIK AG İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ATAN AG SİGORTALAR DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 10:15 | 2013-06-19 10:50 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
| EKN0272 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) KARADERE TR SEKSİYONER | SEKSONEL ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 12:10 | 2013-06-19 12:25 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| EKN0273 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) GAZİLER 1 TR ÇIKIŞ 1 | TAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 14:15 | 2013-06-19 14:55 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| EKN0274 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) ATAKÖY DEMİRCİLER TR SEKSİYONER | ATAN OG SİGORTALARI DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 10:25 | 2013-06-20 11:10 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| EKN0275 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) A İÇME MERKEZ TR ÇIKIŞ 1 | AG DEMİR DİREK DİKİLDİ | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-06-21 10:00 | 2013-06-21 11:15 | 1:15 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 17:51 | 0 | 0
| EKN0276 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) Y İÇME MONB KIRKGÖZ ÇIKIŞI | OG HATTINA DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ HAT TAKİBİ YAPILDI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-06-24 10:40 | 2013-06-24 12:00 | 1:20 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 1900-06-21 13:27
| EKN0277 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) Y İÇME MONB İÇMELER ÇIKIŞI | OG HATTINA DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ HAT TAKİBİ YAPILDI | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimli | 2013-06-24 13:50 | 2013-06-24 14:30 | 0:40 | 0 | 1400.3099 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-06 21:32 | 0 | 0
| EKN0278 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 14:14 | 2013-06-26 14:25 | 0:11 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.11514 | 1900-01-13 06:33 | 0 | 0
| EKN0279 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) DOĞAN TM FİDER 7 | FİDER 7 DEN ENERJİ ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 14:14 | 2013-06-26 14:25 | 0:11 | 0 | 0 | 87.5294 | 4686.1283 | 0 | 0 | 0.66863 | 1900-02-03 19:07
| EKN0280 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) IRGAT 1 TR SEKSİYONER | SEKSONEL ARIZASI GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-27 11:00 | 2013-06-27 11:15 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| EKN0281 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) A ORTAÖREN TR TR | ATAN KOMPAK KALDIRILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 13:15 | 2013-06-27 13:43 | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:16
| EKN0282 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) A ORTAÖREN TR TR | YANAN TMS DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-28 10:25 | 2013-06-28 11:40 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| EKN0283 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) ÇİFLİK 1 TR TR | DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI SONUCU KOPAN İLETKEN BAĞLANDI ATAN TMS KALDIRILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 20:45 | 2013-06-28 21:50 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| EKN0284 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) AKPINAR TR. ÇIKIŞ 1 | SIKI BAĞDAAN DÜŞEN İLETKEN BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 17:00 | 2013-06-29 17:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.49926
| EKN0285 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) Y ORTAÖREN TR | ATAN KOMPAK KALDIRILDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 20:10 | 2013-06-29 21:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| EKN0286 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | KANDİL OG HATTINDAKİ ARIZA NEDENİYLE AÇAN GRUBA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 20:20 | 2013-06-30 21:10 | 0:50 | 0 | 700.155 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 07:28 | 0 | 0
| EKN0287 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) MERKEZ KÖK TÜRKELİ ÇIKIŞI | KANDİL OG HATTINDAKİ ARIZA NEDENİYLE AÇAN GRUBA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 20:20 | 2013-06-30 21:10 | 0:50 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:19 | 1900-02-22 05:42
| EKN0288 | 1 | Kahramanmaraş | Ekinözü | DOĞANKÖY TM fider-7(Nurhak Ekinözü) SOYSALI KÖK KABAKTEPE ÇIKIŞI | KANDİL OG HATTINDAKİ ARIZA NEDENİYLE AÇAN GRUBA ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 20:20 | 2013-07-01 00:10 | 3:50 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1900-01-01 07:55 | 1900-05-03 17:55
| ELB0231 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 6 ÖZCANLI HATBAŞI ÖZCANLI ÇIKIŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 14:40 | 2013-06-27 15:25 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| ELB0232 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 2 GÜBLÜCE HATBAŞI GÜBLÜCE ÇIKIŞI | OG SİGORTA ATIĞI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 12:00 | 2013-06-27 12:47 | 0:47 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 03:22
| ELB0233 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 4 PINARBAŞI DM M.KRAL ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 05:50 | 2013-06-29 05:52 | 0:02 | 40.196 | 4982.4669 | 0 | 0 | 0.055828 | 1900-01-05 22:05 | 0 | 0
| ELB0234 | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | DOĞANKÖY TM FİDER 4 PINARBAŞI DM KAYNARCA ÇIKIŞI | GURUP BESLENDİ | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 06:54 | 2013-06-29 06:55 | 0:01 | 100.4899 | 12456.1671 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| GOK0462 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM tahirbey ordk dogankonak hatbaşı | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-14 09:00 | 2013-06-14 14:50 | 5:50 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-15 16:39
| GOK0463 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM taşoluk kas. | alpek kaplo çekildi. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-15 12:50 | 2013-06-15 13:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GOK0464 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM F4 ACIELMA |  | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 05:28 | 2013-06-16 05:31 | 0:03 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.091176 | 1900-01-03 21:09
| GOK0465 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM taşoluk kas.ahmetcik mez. | 1 adet OG diregi devrilmesi | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-16 16:58 | 2013-06-16 17:58 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-07 04:39
| GOK0466 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-3(Geben) GÖKSUN TM f3 GEBEN |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 05:20 | 2013-06-17 05:29 | 0:09 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.091176 | 1900-01-03 21:09
| GOK0467 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-1(Göksun) GÖKSUN TM F1 GÖKSUN 1 | inkita 1 nolu monoblok tr de yangın çıkması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 20:41 | 2013-06-17 21:04 | 0:23 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 0.72227 | 1900-03-29 12:41 | 0 | 0
| GOK0468 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-6(Göksun-2) GÖKSUN TM F6 GÖKSUN 2 | inkita 1 nolu monoblok tr de yangın çıkması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-17 20:41 | 2013-06-17 21:04 | 0:23 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.32101 | 1900-02-07 18:58 | 0 | 0
| GOK0469 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-6(Göksun-2) GÖKSUN TM F6 GÖKSUN 2 | camper baglandı ve agaç kesimi yapıldı. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 20:41 | 2013-06-18 21:04 | 0:23 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.32101 | 1900-02-07 18:58 | 0 | 0
| GOK0470 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-4(Acıelma) GÖKSUN TM d.dere.kas. Andırın yolu tr | proğramlı kesinti(mütahit çalışması) | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-18 20:41 | 2013-06-18 21:04 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 00:02
| GOK0471 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM yantepe çataltepe tr | alpek kablo kopması | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-19 06:06 | 2013-06-19 06:23 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.74032
| GOK0472 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-5(Doğankonak) GÖKSUN TM tahirbey ordk dogankonak hatbaşı |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-19 09:10 | 2013-06-19 16:00 | 6:50 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-03 23:37
| GOK0473 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-8(Kanlıkavak) GÖKSUN TM F8 KANLIKAVAK | tel kopması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 00:43 | 2013-06-20 00:53 | 0:10 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| GOK0474 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM fider-7(Süleymanlı) GÖKSUN TM F7 SÜLEYMANLI | dinamit patlaması | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 10:50 | 2013-06-20 12:48 | 1:58 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 09:59
| GOK0475 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM FİDER 8 (KANLIKAVAK) GÖKSUN TM SOGUK HAVA DEPOSU MONOBLOK | OG CAMPERİ BAGANDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 18:05 | 2013-06-21 18:45 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 23:14
| GOK0476 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM FİDER 8 (KANLIKAVAK) GÖKSUN TM K.KAVAK 1 KÖKTEN YAGMURLU ÇIKIŞI | İLETKEN KIILMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 18:15 | 2013-06-21 19:40 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 12:12
| GOK0477 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM FİDER 5 (DOGANKONAK) GÖKSUN TM ALIŞLIBUCAK KÖYÜ | O G DİREGİ DÜZELTİLDİ.SEHİM ALINDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 08:00 | 2013-06-22 10:20 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 02:19
| GOK0478 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM FİDER 6(GÖKSUN) GÖKSUN TM FİDER 6(GÖKSUN) | İNKİTA CAMPER ALMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 09:14 | 2013-06-23 10:24 | 1:10 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.97699 | 1900-04-30 02:26 | 0 | 0
| GOK0479 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM FİDER 6(GÖKSUN) GÖKSUN TM FİDER 6(GÖKSUN) | İNKİTA CAMPER BAGLAMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 15:47 | 2013-06-23 16:45 | 0:58 | 20.098 | 2491.2334 | 0 | 0 | 0.8095 | 1900-04-09 08:12 | 0 | 0
| GOK0480 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM FİDER 5 (DOGANKONAK) GÖKSUN TM ALIŞLIBUCAK KÖK KAVŞUT ÇIKIŞI | PROGRAMLI MÜTAİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-24 09:00 | 2013-06-24 15:50 | 6:50 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-06-26 13:10
| GOK0481 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM GÖKSUN TM GÖKSUN TM GÖKSUN TM | TM DE SİSTEM SIFIRLAMSI YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-25 11:09 | 2013-06-25 11:24 | 0:15 | 0 | 0 | 379.2941 | 20306.5561 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:49 | 1900-07-29 12:38
| GOK0482 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM FİDER 5 (DOGANKONAK) GÖKSUN TM FİDER 5 (DOGANKONAK) |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 18:05 | 2013-06-25 18:12 | 0:07 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.070915 | 1900-01-02 19:07
| GOK0483 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM FİDER 5 (DOGANKONAK) GÖKSUN TM MEHMETBEY KÖYÜ HATBAŞI | 1 ADET OG SİGORTA İKMALİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 12:05 | 2013-06-26 12:14 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.78387
| GOK0484 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM FİDER 7 (SÜLEYMANLI) GÖKSUN TM FİDER 7 (SÜLEYMANLI) |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 14:02 | 2013-06-27 15:16 | 1:14 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 16:02
| GOK0485 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM FİDER 8 (KANLIKAVAK) GÖKSUN TM B.KIZILCIK KAS.DİKENKÖY MAH. | DOLAŞIK AÇILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 18:56 | 2013-06-27 19:01 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| GOK0486 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM FİDER 4(ACIELMA) GÖKSUN TM FİDER 4(ACIELMA) | İNKİTA (ağaç kesimi) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-28 09:37 | 2013-06-28 10:16 | 0:39 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 04:27 | 1900-03-03 11:00
| GOK0487 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM FİDER 2(ELBİSTAN) GÖKSUN TM SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE VE YEŞİLKÖY ÇIKIŞI | arızadan dolayı düşmüş tekrar beslendi normal | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 09:40 | 2013-06-28 10:45 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 1128.7754 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-18 22:50
| GOK0488 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM FİDER 4(ACIELMA) GÖKSUN TM FİDER 4(ACIELMA) |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 08:25 | 2013-06-29 08:34 | 0:09 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 0.27353 | 1900-01-13 15:28
| GOK0489 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM FİDER 3(GEBEN) GÖKSUN TM FİDER 3(GEBEN) | İNKİTA(ayırıcı kapama) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-29 08:57 | 2013-06-29 09:04 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| GOK0490 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM FİDER 7 (SÜLEYMANLI) GÖKSUN TM FİDER 7 (SÜLEYMANLI) | İNKİTA(özel trafo montajı ) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-29 11:59 | 2013-06-29 13:03 | 1:04 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 08:40
| GOK0491 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM FİDER 4(ACIELMA) GÖKSUN TM ASLANBEY ÇİFTLİĞİ HATBAŞI | CAMPER BAĞLAMA | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 17:48 | 2013-06-29 18:50 | 1:02 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 09:36
| GOK0492 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM FİDER 5 (DOGANKONAK) GÖKSUN TM FİDER 5 (DOGANKONAK) |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 09:01 | 2013-06-30 09:08 | 0:07 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.070915 | 1900-01-02 19:07
| GOK0493 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM FİDER 3(GEBEN) GÖKSUN TM FİDER 3(GEBEN) | İNKİTA(ayırıcı açma ) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-30 18:35 | 2013-06-30 18:39 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GOK0494 | 1 | Kahramanmaraş | Göksun | GÖKSUN TM FİDER 1(GÖKSUN 1) GÖKSUN TM 1 NUM.MONOBLOK TRF | A.G pano değişimi yapıldı | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 10:20 | 2013-06-30 12:10 | 1:50 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 19:52 | 0 | 0
| KM0743 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ 3 DSİ YANI MONOBLOK TERZİLER ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-23 12:00 | 2013-06-23 13:00 | 1:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| KM0744 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ 3 GENÇ OSMAN MONOBLOK SULAMALAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 12:00 | 2013-06-23 13:00 | 1:00 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-18 10:46 | 0 | 0
| KM0745 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK KLAVUZLU TM PAZARCIK FİDERİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-24 12:00 | 2013-06-24 13:00 | 1:00 | 25.1225 | 3114.0418 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:07 | 1900-05-08 18:03 | 0 | 0
| KM0746 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK ÇİGLİMONOBLOK ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-24 17:20 | 2013-06-24 17:40 | 0:20 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| KM0747 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM AGABEYLİ HASANCIKLI MONOBLOK AGABEYLİ ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 07:54 | 2013-06-24 08:30 | 0:36 | 0 | 0 | 43.7647 | 2343.0642 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:16 | 1900-02-26 13:50
| KM0748 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILILI TM AKSU 1 AKSU KÖK HACI MUSTAFALAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 11:35 | 2013-06-25 13:10 | 1:35 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-16 23:38 | 0 | 0
| KM0749 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM şehir 1 YURT YANI MONOBLOK DAHİLİ TR | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 11:35 | 2013-06-25 13:10 | 1:35 | 0 | 1053.5746 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-09 12:10 | 0 | 0
| KM0750 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK ÇİGLİMONOBLOK ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-25 14:55 | 2013-06-25 15:24 | 0:29 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.58758 | 1900-01-30 10:59
| KM0751 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM CİVAR KILAVUZLU TM CİVAR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 18:38 | 2013-06-25 18:47 | 0:09 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.031403 | 1900-01-02 21:25 | 0 | 0
| KM0752 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK BULANIK MOD BULANIK ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 06:00 | 2013-06-26 06:50 | 0:50 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.17446 | 1900-01-20 15:00 | 0 | 0
| KM0753 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 2B3 KÖKTEN 1C 2 | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 03:55 | 2013-06-27 04:15 | 0:20 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| KM0754 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 ŞEHİR 1 15D1 KÖKTEN SÜTCÜ İMAM ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 17:55 | 2013-06-27 18:35 | 0:40 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| KM0755 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 2 3C2 KÖKTEN KADIN DOĞUM HASTAHANE ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 05:45 | 2013-06-28 06:22 | 0:37 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.74967 | 1900-02-08 03:16
| KM0756 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 PAZARCIK ÇİGLİMONOBLOK ALİBEYUŞAĞI ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-28 06:50 | 2013-06-28 07:15 | 0:25 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| KM0757 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM şehir 1 5D2 KÖKTEN DAHİLİ TR | 1 ADET 1 BOY 160 A B.SİĞORTA | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 11:35 | 2013-06-28 13:10 | 1:35 | 0 | 1053.5746 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-09 12:10 | 0 | 0
| KM0758 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILILI TM MARAŞ 8 ŞEREFOĞLU MON ŞEREFOĞLU ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 11:10 | 2013-06-28 11:20 | 0:10 | 0 | 4667.6998 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 09:57 | 0 | 0
| KM0759 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | KILAVUZLU TM ŞEHİR 1 5D1 KÖK SU DEPOSU ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 20:20 | 2013-06-28 20:40 | 0:20 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.20935 | 1900-01-24 22:49 | 0 | 0
| KM0760 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 KARACASU ERDEM MONOBLOK BİLKUR ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 21:42 | 2013-06-28 22:07 | 0:25 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 02:29 | 0 | 0
| KM0761 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 SANAYİ 1 LÜTÜF KÖKTEN 11J1 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 08:06 | 2013-06-29 08:34 | 0:28 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.1954 | 1900-01-23 05:17 | 0 | 0
| KM0762 | 1 | Kahramanmaraş | Kmerkez | K.MARAŞ TM-2 KÜÇÜK SANAYİ 2 KANAL 1 MONOBLOK KANAL 2 ÇIKIŞI | HAT BESLENDİ.NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 11:55 | 2013-06-30 12:24 | 0:29 | 10.049 | 1245.6167 | 0 | 0 | 0.20238 | 1900-01-24 02:03 | 0 | 0
| TUR 0210 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | TOPRAK KORUMADAN AÇAN YAZI KÖY GRUBU TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 17:00 | 2013-06-21 17:30 | 0:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| TUR 0211 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN YAZI KÖY GRUBU TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 19:10 | 2013-06-21 19:40 | 0:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| TUR 0212 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN YAZI KÖY GRUBU TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 07:30 | 2013-06-23 07:45 | 0:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| TUR 0213 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU BEYOĞLU YENİ MAH. MONOBLOK BEYOĞLU ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN BEYOĞLU ÇIKIŞI TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 08:25 | 2013-06-24 08:50 | 0:25 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.26169 | 1900-01-31 10:31 | 0 | 0
| TUR 0214 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU BEYOĞLU B.EVLER MAH. KÖK BİNASI İNÖNÜ ÇIKIŞI | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN İNÖNÜ ÇIKIŞI TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 09:10 | 2013-06-24 09:25 | 0:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| TUR 0215 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN YAZI KÖY GRUBU TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 09:50 | 2013-06-24 10:20 | 0:30 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10468 | 1900-01-11 23:24 | 0 | 0
| TUR 0216 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU ŞEKEROBA TURGUT REİS KÖK BİNASI ŞEKEROBA MERKEZ ÇIKIŞI | ARAÇ ÇARPMASI SONUCU KIRILAN OG BETON DİREK YERİNE OH AĞAÇ DİREK MONTAJI YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 16:30 | 2013-06-24 21:55 | 5:25 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:13 | 1900-05-19 13:33 | 0 | 0
| TUR 0217 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-26 07:00 | 2013-06-26 17:00 | 10:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:15 | 1900-09-15 12:05 | 0 | 0
| TUR 0218 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM FİDER 2 TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU BELEDİYE YANI KÖK BİNASI İSTASYON ÇIKIŞI | AŞIRI AKIM,TOPRAK KORUMADAN DOLAYI AÇAN İSTASYON ÇIKIŞI TEKRAR BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 07:25 | 2013-06-26 07:35 | 0:10 | 0 | 2333.8499 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 04:58 | 0 | 0
| TUR 0219 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-27 07:00 | 2013-06-27 17:00 | 10:00 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:15 | 1900-09-15 12:05 | 0 | 0
| TUR 0220 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN YAZI KÖY GRUBU TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 05:30 | 2013-06-28 06:09 | 0:39 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.13608 | 1900-01-15 20:50 | 0 | 0
| TUR 0221 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN YAZI KÖY GRUBU TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 07:55 | 2013-06-28 08:10 | 0:15 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.052338 | 1900-01-05 11:42 | 0 | 0
| TUR 0222 | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | KILILI TM KILILI 2 FİDER 3 KILILI HAVUZ YANI KÖK BİNASI YAZI KÖY GRUBU | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN YAZI KÖY GRUBU TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 01:32 | 2013-06-30 01:55 | 0:23 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.080252 | 1900-01-08 22:45 | 0 | 0
| Ç.CERİT0197 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | KILAVUZLU TM fider-4(Ağabeyli) BOYLU PETROL TR HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 16:00 | 2013-06-23 16:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| Ç.CERİT0198 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DERBENT TR-2 DAĞ ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 20:20 | 2013-06-23 20:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| Ç.CERİT0199 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DÜZBAĞ KÖK DÜZBAĞ FİDERİ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 15:00 | 2013-06-24 16:20 | 1:20 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-25 16:37 | 0 | 0
| Ç.CERİT0200 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) ENGİZEK DERBENT HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 12:00 | 2013-06-25 12:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| Ç.CERİT0201 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) TORAMAN TR ÇİFLİK ÇILIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 17:50 | 2013-06-25 18:00 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| Ç.CERİT0202 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) ENGİZEK MAH HATBAŞI |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 09:00 | 2013-06-26 09:30 | 0:30 | 0 | 1166.9249 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-23 07:28 | 0 | 0
| Ç.CERİT0203 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) ALAÇIK TR GÖL ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 11:00 | 2013-06-27 11:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| Ç.CERİT0204 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) KAYMAKAMLIK KÖK TR ÇİFLİK ÇILIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 18:20 | 2013-06-29 18:30 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| Ç.CERİT0205 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) PİRİKETHANE TRF YALAA ÇIKIŞI |  | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 13:40 | 2013-06-30 13:50 | 0:10 | 0 | 52.6787 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0
| Ç.CERİT0206 | 1 | Kahramanmaraş | Ç.cerit | GÖLBAŞI TM FİDER-8(DÜZBAĞ) DÜZBAĞ KÖK DÜZBAĞ FİDERİ |  | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 14:00 | 2013-06-30 14:20 | 0:20 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| AMER 0872 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-3(K.Sanayi) K.SANAYİ K.SANAYİ | MUTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAY ENERJİ KESİLDİ.(MANEVRA YAPILDI.HAT DM 1 DEN BESLENMİŞTİR.) | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 06:00 | 2013-06-20 06:40 | 0:40 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-26 08:19 | 0 | 0
| AMER 0873 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) HASANCIK SERHATLI | HASANCIK KÖK'TEN SERHATLI ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLSENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-20 08:45 | 0:45 | 0 | 1633.6949 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-19 01:16 | 0 | 0
| AMER 0874 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) KARICIK BALABAN | ATAKENT BELDESİ BALABAN MAH 1 AD OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 16:50 | 2013-06-20 17:00 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AMER 0875 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) AĞÇİN AKDERE | AKDERE KY 1 AD OG SİGORTASI DEĞİŞTRİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 17:30 | 2013-06-20 17:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0876 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR YAĞIZATLI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 20:30 | 2013-06-20 21:00 | 0:30 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| AMER 0877 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) SARIHARMAN SARIHARMAN | İNCEBAĞ KY. 1 AD OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 22:15 | 2013-06-20 22:40 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| BES 0330 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ADI - ÇİM TM BESNİ HATTI | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-20 09:41 | 2013-06-20 10:10 | 0:29 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.10119 | 1900-01-11 13:01 | 0 | 0
| BES 0331 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ ÇOMAK ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI BAKIM YAPILMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 15:00 | 2013-06-20 15:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| BES 0332 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ ÇOMAK ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI BAKIM YAPILMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 20:40 | 2013-06-20 21:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| KAH0700 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) DM-2 KABİNİ ÇOBANLI ÇIKIŞI. ÇOBANLI MAH TRAFOSU. | DÜŞEN AG İLETKENİ KALDIRILDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 09:00 | 2013-06-20 10:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0701 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI | KÖYÜN İÇİNDEKİ 12 AD ARMATÜR TAMİR EDİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 08:40 | 2013-06-20 10:45 | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 10:39
| KAH0702 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR KÖYÜ | EĞİLEN AG DİREĞİ DÜZELTİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 11:40 | 2013-06-20 12:45 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| KAH0703 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ GÜZELSU KÖYÜ | TRAFO PANOSUNDA ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 17:20 | 2013-06-20 18:35 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-16 23:48
| GER 0603 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNDOĞDU MOD GÜNDOĞDU KÖYÜ | ABONE KABLOSU SOYULUP DİREĞE TEMAS ETMEKTEYDİ DÜZELTİLEREK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-20 10:00 | 2013-06-20 11:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0604 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) SUTEPE MOD SUTEPE KÖYÜ | KOPUK OLAN İKİ ARA İLETKEN BAĞLANARAK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 11:00 | 2013-06-20 11:40 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| GER 0605 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK ÇAMİÇİ ŞENGÜL MEZRASI | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-20 12:00 | 2013-06-20 13:40 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| GER 0606 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD KANİÖMERAN TR | KOPUK OLAN ABONE KABLOLARI BAĞLANARAK SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-20 19:00 | 2013-06-20 19:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GER 0607 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) SUTEPE MOD SUTEPE KÖYÜ | ARIZALI OLAN AG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-20 22:10 | 2013-06-20 23:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| SİN0407 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD KARAMAN MAH | KOPUK OLAN İLETKEN TEKRARDAN BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 09:00 | 2013-06-20 09:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| SİN0408 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SERİNCE KÖYÜ | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-20 10:00 | 2013-06-20 10:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| SİN0409 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖYÜ | DİREK YERİ DEĞİŞTİ YENİ EV YAPIMINDAN BİR ADET AĞAÇ DİREK DİKİLİP EMNİYET MESAFESİNDEN ÇIKARILMIŞTIR | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-06-20 13:00 | 2013-06-20 16:10 | 3:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 06:35
| AMER 0878 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 2 TR 11 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 07:00 | 2013-06-21 07:20 | 0:20 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 0 | 0
| AMER 0879 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 2 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 14:20 | 2013-06-21 14:30 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| AMER 0880 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) SARIHARMAN SARIHARMAN | ALİBEYKÖY KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 08:50 | 2013-06-21 09:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0881 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) KARAAĞAÇ YAYLAKONAK | YAYLAKONAK BELD.KURT DERESİ MAH. 1 AD. OG SİG. DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 20:20 | 2013-06-21 20:35 | 0:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 10:21 | 0 | 0
| AMER 0882 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) DERİNSU DERİNSU | ÇAMLICA KY. BAHÇE MEZ 1 TMŞ ATMIŞTI HAT KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 22:40 | 2013-06-21 23:10 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| ÇEL0149 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM1 PINARBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 08:50 | 2013-06-21 09:05 | 0:15 | 0 | 2100.4649 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 21:07 | 0 | 0
| ÇEL0150 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM8 DM9 ÇIKIŞI | RÖLECİ FAİK USTA TARAFINDAN ENERJİ KESİLMİŞTİR. RÖLE AYARLARI VE AYICI BAKIMI YAPILARAK HATTA ENERJİ VERİLMİŞTİR. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 14:00 | 2013-06-21 14:20 | 0:20 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| BES 0333 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) DAĞITIM MERKEZİ BESNİ -2 ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 06:40 | 2013-06-21 07:00 | 0:20 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 0.62806 | 1900-03-17 20:26 | 0 | 0
| BES 0334 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ ÇOMAK ÇIKIŞI | YENİKÖYÜN GİRİŞİ KOPMUŞTU YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 16:50 | 2013-06-21 17:30 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| KAH0704 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ MÜLK KÖYÜ | SARILAN AG İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ATAN AG SİGORTALARI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 09:00 | 2013-06-21 10:35 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 13:10
| KAH0705 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ NARİNCE KÖYÜ | DÜŞEN AG İLETKENİ KELDIRILDI ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 11:00 | 2013-06-21 12:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0706 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ SALKIMBAĞI KÖYÜ | KÖY İÇİNE 5 AD ARMATÜR TAMİRİ YAPILDI. ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ. HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 12:00 | 2013-06-21 12:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0707 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ ERİKDERE KÖYÜ | TMŞ İNİKTİ KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 13:30 | 2013-06-21 14:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0708 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ ESKİMENZİL ÇIKIŞI HASTİĞİN HAT BAŞI. | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 16:40 | 2013-06-21 17:55 | 1:15 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.7598 | 1900-02-08 16:17
| GER 0608 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAŞYAZI MOD ESKİKENT KÖYÜ HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE ELİMİZDE ORJİNAL SİGORTA OLMADIĞINDAN TEL BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 09:30 | 2013-06-21 10:10 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-07 17:02
| GER 0609 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) SUTEPE MOD SUTEPE KÖYÜ | ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 10:40 | 2013-06-21 11:30 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| GER 0610 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) MERKEZ MOD ŞEHİR MERKEZİ TR7 | ABONENİN SAYACI ARIZALI NÖTRDE DÖNÜŞ OLUŞTURMAKTAYDI SULAMA ABONESİNİN KABLOSU İPTAL EDİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-21 14:55 | 2013-06-21 15:10 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SİN0410 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) AKSU AKSU KÖYÜ | PATLAK OLAN KABLO BOŞA ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 09:00 | 2013-06-21 10:40 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| SİN0411 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ARIKONAK ARIKONAK KÖYÜ | KOPUK OLAN JUMPER TEKRARDAN BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 11:00 | 2013-06-21 11:35 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| SİN0412 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD FIRIN YAYLASI | OKSİTLENEN KLEMENSLER DEĞİŞTİRİLDİ. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-21 15:50 | 2013-06-21 16:05 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SİN0413 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD DİLEKTEPE KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 20:00 | 2013-06-21 20:06 | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.26129
| SAM0141 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI BAGARASI KÖYÜ | 1 ADET AG AGAÇ DİREK KIRILMIŞTI-YENİ ÇUKUR KAZILDI VE YENİ DİREK DİKİLDİ-İLETKEN SEHİMLERİ ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 09:50 | 2013-06-21 11:20 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 02:38
| SAM0142 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI TEKKUŞ KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 13:50 | 2013-06-21 14:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| SAM0143 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ ÖRENTAŞ MERKEZ TR 5 GRUBU | GRUBUN OG HATTI KONTROL EDİLDİ-KABİNDEN TEKRAR BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-21 14:10 | 2013-06-21 14:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:48
| AMER 0883 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 6 PİRİN ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 10:20 | 2013-06-22 10:55 | 0:35 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 16:08 | 0 | 0
| AMER 0884 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-16(Gözebaşı) ADIYAMAN TM ADIYAMAN TM | ADIYAMAN TM DEN GÖZEBAŞI FİDERİ AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | KISA | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 05:00 | 2013-06-22 05:03 | 0:03 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 0.48622 | 0 | 0
| AMER 0885 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) BAĞLICA BAĞLICA | ÇATALAĞAÇ KY. 1 AD. 16 A. OG SİGORTASI DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 11:00 | 2013-06-22 11:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0886 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) CİNARİK AHMETHOCA | KAYAÖNÜ KY. ULUBEY MEZ 1 AD. OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 13:40 | 2013-06-22 13:50 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0887 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK YAYLAKONAK | ÇİNARİK KABİNNDEN KUŞAKKAYA ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 15:26 | 2013-06-22 16:30 | 1:04 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.64837 | 1900-02-02 17:05
| ÇEL0151 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM8 DM9 ÇIKIŞI | HAMİT USTA TARAFINDAN ENERJİ KESİLMİŞTİR. KABLO BAŞLIKLARININ KONTROLÜ VE BİR ADET KABLO BAŞLIĞININ DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTIR. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 12:00 | 2013-06-22 12:30 | 0:30 | 0 | 466.77 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| BES 0335 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) YOLDÜZÜ KABİNİ HASEMLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 08:30 | 2013-06-22 09:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 21:06
| BES 0336 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ TİLEYLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 18:20 | 2013-06-22 19:00 | 0:40 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1900-01-01 00:38 | 1900-04-17 11:24
| BES 0337 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) DAĞITIM MERKEZİ BESNİ -2 ÇIKIŞI | TUZ FABRİKASININ KARŞISINDA KABLO PATLAMIŞTI RİNG TERSDEN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 20:00 | 2013-06-22 20:45 | 0:45 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 1899-12-31 09:55 | 1900-06-23 03:57 | 0 | 0
| GÖL0120 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) GÖLBAŞI TM Harmanlı Fideri | GRUP BOŞALTILDI, AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ, HAT GEZİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 18:25 | 2013-06-22 18:33 | 0:08 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.16748 | 1900-01-19 18:15 | 0 | 0
| KAH0709 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI KÖYÜ | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 09:00 | 2013-06-22 10:25 | 1:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.86111 | 1900-02-14 02:27
| KAH0710 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ TİTAN KÖYÜ | GRUP AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI GRUP BESLENDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 11:05 | 2013-06-22 12:25 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| KAH0711 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI | AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 12:00 | 2013-06-22 13:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0712 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BURMAPINAR KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 16:50 | 2013-06-22 18:00 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GER 0611 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI | SEKSİYONERİN ALT ÇIKŞI KOPUKTU BAĞLANARAK SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 09:00 | 2013-06-22 11:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| GER 0612 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) KONACIK DEYRO MEZRASI | ARIZALI OLAN KONTAKTÖR İLE 1 AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 12:20 | 2013-06-22 12:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| GER 0613 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD AĞAÇLI KÖYÜ GRUP HATBAŞI | AĞAÇLI KÖYÜNDE YENİ YAPILAN OKULULA AİT PARAFUDR PATLAKTI İPTAL EDİLEREK ENRJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 14:30 | 2013-06-22 16:20 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-06 07:45
| SİN0414 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) AKEDAŞ MOD ŞEHİRMERKEZİ | ARIZALI BAKS DEĞİŞTİ EMNİYET MESAFESİNDEN YENİ DEMİR DİREK DİKİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 09:00 | 2013-06-22 13:00 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 23:54
| SİN0415 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SERİNCE GOLISUR | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 18:50 | 2013-06-22 18:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SAM0144 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI KEÇİÖREN KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 08:30 | 2013-06-22 08:50 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| SAM0145 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI DOGANCA KÖYÜ | 1 ADET OG DİREĞİ YANMIŞTI-YENİ ÇUKUR KAZILARAK YENİ OG DİREĞİ DİKİLDİ-İLETKEN SEHİMİ ALINDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 08:50 | 2013-06-22 11:50 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 161.7597 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 05:17
| SAM0146 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI KUŞTEPE KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-22 18:00 | 2013-06-22 18:25 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 20:56
| AMER 0888 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 1 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 09:20 | 2013-06-23 09:45 | 0:25 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 01:15 | 0 | 0
| AMER 0889 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK BATTALHÖYÜK | BÖLGE TRAFİK KABİNİNDEN BATTALHÖYÜK ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 06:15 | 2013-06-23 06:50 | 0:35 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1899-12-31 10:02 | 1900-03-15 22:23
| AMER 0890 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | KAYACIK KÖK'DEN KAYACIK ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 07:10 | 2013-06-23 08:10 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-27 17:48
| AMER 0891 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) BAĞLICA BAĞLICA | BAĞLICA KÖK'TEN KOÇALİ ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 08:10 | 2013-06-23 09:00 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-16 10:04
| AMER 0892 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK BATTALHÖYÜK | BÖLGE TRAFİK KABİNİNDEN BATTALHÖYÜK ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 10:52 | 2013-06-23 11:00 | 0:08 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.32418 | 1900-01-16 08:33
| AMER 0893 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | KAYACIK KÖK'DEN KAYACIK ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 17:10 | 2013-06-23 17:45 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-15 18:23
| BES 0338 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ ÇOMAK ÇIKIŞI | SULAMA BAĞLANMASI BAKIM YAPILMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 14:00 | 2013-06-23 14:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| BES 0339 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) KESECİK KABİNİ KESECİK ÇIKIŞI | OKULUN ÖZEL OG HATTI AG ŞEBEKESİNE DEĞMİŞTİ AYRILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 15:30 | 2013-06-23 16:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| KAH0713 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ARILI KÖYÜ | SARILAN AG İLETKENLERİN SEHİMİ ALINDI ATAN AG SİGORTALARI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 09:00 | 2013-06-23 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0714 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR KÖYÜ | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 08:35 | 2013-06-23 09:30 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0715 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 10:00 | 2013-06-23 10:45 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| KAH0716 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI | AKINCILAR ELBEYLİ ÇIKIŞI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTI HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 11:00 | 2013-06-23 11:55 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| GER 0614 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) CEVİZPINAR SENGETO MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE ELİMİZDE ORJİNAL SİGORTA OLMADIĞINDAN TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 09:30 | 2013-06-23 12:30 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| GER 0615 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KESERTAŞ MOD AÇMA ÇUKURUK MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE ELİMİZDE ORJİNAL SİGORTA OLMADIĞINDAN TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 14:45 | 2013-06-23 16:00 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| GER 0616 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) YAĞMURLU KÖK YAĞMURLU KELAZİN MEZRASI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE ELİMİZDE ORJİNAL SİGORTA OLMADIĞINDAN TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 17:00 | 2013-06-23 18:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0416 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) AKEDAŞ MOD ŞEHİRMERKEZİ | FAZ DENGELENMESİ YAPILDI SEHİM ALINDI SEHİM ALINDI KONSOL TAKILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 08:40 | 2013-06-23 11:00 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 17:56
| SİN0417 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD DİLEKTEPE KÖYÜ | ATIK OLAN SİGORTA DEĞİŞTİ.ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 14:50 | 2013-06-23 14:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
| SİN0418 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) AKSU AKSU GEVRİK | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ.ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 15:20 | 2013-06-23 15:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0419 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD ONUR MAH | KESİCİLİ AYIRICI DEĞİŞTİ. ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-23 10:12 | 2013-06-23 10:35 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.28707
| BES 0340 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SUVARLI HATTI KARAGÜVEÇ BRANŞMANI | AYDINLATMA TAMİRATI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-24 15:00 | 2013-06-24 16:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| BES 0341 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) KESECİK KABİNİ KESECİK ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 14:00 | 2013-06-24 14:25 | 0:25 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.25327 | 1900-01-12 13:26
| BES 0342 | 1 | Adıyaman | Besni | GÖLBAŞI TM fider-10(Besni Merkez) BESNİ DM BESNİ HATTI | AÇAN KABİN BESLENDİ HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-24 15:00 | 2013-06-24 15:20 | 0:20 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.069785 | 1900-01-07 15:36 | 0 | 0
| BES 0343 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ŞAMBAYAT KABİNİ BESNİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 04:40 | 2013-06-24 04:55 | 0:15 | 45.2205 | 5605.2752 | 0 | 0 | 0.47105 | 1900-02-26 09:19 | 0 | 0
| BES 0344 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) ÇAKIRHÖYÜK KABİNİ ÇAKIRHÖYÜK TR-1 | KOPAN İLETKEN EKLENEREK DÜZELTİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 11:45 | 2013-06-24 12:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| GÖL0121 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) GÖLBAŞI TM Harmanlı Fideri | GRUP BOŞALTILDI, AÇAN FİDER TEKRAR BESLENDİ, HAT GEZİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 14:35 | 2013-06-24 15:20 | 0:45 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.94209 | 1900-04-25 18:38 | 0 | 0
| GÖL0122 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) GÖLBAŞI TM Harmanlı Fideri | AKÇAKAYA (PEYNİK) KÖYÜ HATTININ KOPAN JUMPER'İ TEKRAR BAĞLANDI. E.N.H. GEZİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-24 15:50 | 2013-06-24 16:10 | 0:20 | 30.147 | 3736.8501 | 0 | 0 | 0.41871 | 1900-02-19 21:37 | 0 | 0
| ÇEL0152 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ AKSU TR1 | İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 09:40 | 2013-06-24 10:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| AMER 0894 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BEBEK KUYULU | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 07:10 | 2013-06-24 08:00 | 0:50 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| AMER 0895 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | YENİKÖY KY 1 AD OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 10:10 | 2013-06-24 10:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0896 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK BATTALHÖYÜK | HATTA GELEN AĞAÇLAR BUDANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 13:00 | 2013-06-24 13:10 | 0:10 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.40523 | 1900-01-20 16:41
| AMER 0897 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) İPEKLİ İPEKLİ | DIŞBUDAK KY. 1 AD. 6 A. OG. SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 16:20 | 2013-06-24 16:30 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| AMER 0898 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI BAĞPINAR | KAVAKLI MOD DAN BAĞPINAR ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 19:30 | 2013-06-24 19:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 1944.0021 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 12:00
| KAH0717 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) ZEYTİN KABİNİ ARILI ABDULLAHBEY MEZ. | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI. 1 AD ARMATÜR TAMİRİ YAPILDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 08:40 | 2013-06-24 10:15 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:17
| KAH0718 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ KANLICA KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 09:20 | 2013-06-24 10:15 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| KAH0719 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ TİBİL MAH | YANAN OG DİREĞİ DEĞİŞİLDİ. HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 16:40 | 2013-06-24 18:35 | 1:55 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 03:58 | 1900-03-02 08:57
| KAH0720 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ DAMLACIK ÇIKIŞI. SIRAKAYA HAT BAŞI. | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ.ATAN OTOMATLAR KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 10:40 | 2013-06-24 11:25 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0721 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-26 KABİNİ CAMİ MAH | EMNİYET MESAFESİ İÇİN DİREK SÖKÜLDÜ BETON DİREĞE İLETKENLERİ ALINDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-06-24 16:30 | 2013-06-24 18:00 | 1:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-13 14:05 | 0 | 0
| KAH0722 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BURMAPINAR KÖYÜ KALE MEZ. | ÇÜRÜK OLAN AG DİREĞİ İÇİN ÇUKUR KAZILDI.YENİ AG DİREK DİKİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 09:00 | 2013-06-24 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0723 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 09:00 | 2013-06-24 10:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GER 0617 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAHTA TM GERGER ÇIKIŞI | GÖLYURT KÖYÜ GRUP HATBAŞINDA BİLİNMEYEN BİR ARIZADAN DOLAYI HEM MERKEZ KABİNİNDEKİ KESİCİ AÇTI HEMDE HATBAŞINDA SİGORTA ATMIŞTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 07:55 | 2013-06-24 08:10 | 0:15 | 0 | 0 | 145.8824 | 7810.2139 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:28 | 1900-03-21 08:33
| GER 0618 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KAHTA TM GERGER ÇIKIŞI | GÖLYURT KÖYÜ GRUP HATBAŞINDA BİLİNMEYEN BİR ARIZADAN DOLAYI HEM MERKEZ KABİNİNDEKİ KESİCİ AÇTI HEMDE HATBAŞINDA SİGORTA ATMIŞTI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 07:55 | 2013-06-24 08:10 | 0:15 | 15.0735 | 1868.4251 | 0 | 0 | 0.15702 | 1900-01-18 11:06 | 0 | 0
| GER 0619 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) YENİBARDAK GRUP HATBAŞI | BİLİNMEYEN BİR NEDENLE HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE ELİMİZDE ORJİNAL SİGORTA OLMADIĞINDAN TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 08:30 | 2013-06-24 09:20 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 21:17
| GER 0620 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) GÖLYURT KÖYÜ GRUP HATBAŞI | BİLİNMEYEN BİR NEDENLE HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE ELİMİZDE ORJİNAL SİGORTA OLMADIĞINDAN TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 08:30 | 2013-06-24 09:40 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 08:08
| GER 0621 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD GÖMÜK GRUBU | AĞAÇLI KÖYÜNDE YENİ YAPILAN OKULA ENERJİ VERİLMESİ NEDENİYLE GRUBUN ENERJİSİ KESİLDİ BİR AD.İLETKENİN SIKIBAĞINDAN ÇIKIP TRAVERSİN ÜZERİNDEYDİ ENERJİ VERİLMEDİ | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-06-24 18:30 | 2013-06-24 19:00 | 0:30 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.30392 | 1900-01-15 06:31
| GER 0622 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) RADYOLİK KÖK RADYOLİK KABİN HATBAŞI | GÜNEŞ OTEL ARIZALRINI YAPTIĞINI BİLDİRDİ HATTA ENERJİ VERDİĞİMİZDE ARIZA NEDENİYLE HEM KABİN AÇTI HEMDE GRUP HATBAŞINDA SİGORTA ATTI ARIZA YAPILANA KADAR ENERJİ VERİLMEYECEK | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 19:15 | 2013-06-24 20:00 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| SİN0420 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD SÖĞÜTLÜ BAHÇE | YANMAYAN AYDINLATMALARIN BAKIMI YAPILDI ZAMAN RÖLESİ DEĞİŞTİ HAT BESLENDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 08:43 | 2013-06-24 10:00 | 1:17 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:29
| SİN0421 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | KOPAN ALPEK EK YAPILARAK BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 12:10 | 2013-06-24 12:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.062407
| SİN0422 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD SAKIZ KÜÇÜKEVLER | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI BİR DİREK YERİ DEĞİŞTİ SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-06-24 16:00 | 2013-06-24 16:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.12481
| SİN0423 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD ONUR MAH | ZAMAN RÖLESİ AYARLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-24 18:10 | 2013-06-24 18:15 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.18722
| GÖL0123 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-4(Harmanlı) OZAN KABİNDEN Meydan Hamzalar Çıkışı | MEYDAN KÖYÜ HAT BAŞINDAN ARIZALANAN O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 19:30 | 2013-06-25 20:05 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 06:58
| BES 0345 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | SULAMA ABONESİNİN BAĞLANMASI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 09:50 | 2013-06-25 10:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| BES 0346 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ TİLEYLİ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ASKI TAKIMINDAN ÇIKMIŞTI YERİNE TAKILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 13:00 | 2013-06-25 13:30 | 0:30 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:28 | 1900-03-21 08:33
| BES 0347 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BESERE KABİNİ TİLEYLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 15:00 | 2013-06-25 15:25 | 0:25 | 0 | 0 | 72.9412 | 3905.107 | 0 | 0 | 1899-12-31 06:24 | 1900-03-07 19:08
| BES 0348 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 14:00 | 2013-06-25 15:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-19 21:41
| ÇEL0153 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ AKSU HAT BAŞI | 1 ADET 40 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 13:25 | 2013-06-25 14:20 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 313.5487 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 23:25
| ÇEL0154 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ÇAT İZCİ KÖYÜ | KANCASI KIRILAN KONSOLLARA YENİ KANCA TAKILDI.2 ARA SEHİM ALINDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 18:00 | 2013-06-25 18:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| AMER 0899 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 20 A | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 05:55 | 2013-06-25 06:35 | 0:40 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 11:35 | 0 | 0
| AMER 0900 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) KARAAĞAÇ YAYLAKONAK | ÇİMENKE HAT BAŞINDA 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 08:00 | 2013-06-25 09:40 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| AMER 0901 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BEBEK AKPINAR | TMŞ. ATMIŞTI KALDIRILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 15:40 | 2013-06-25 16:40 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| AMER 0902 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) İKİDAM BAGPINAR | TAŞPINAR HAT BAŞINDA 1 AD. OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 19:10 | 2013-06-25 19:40 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| KAH0724 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ ZİYARET KÖYÜ | KIRILAN AĞAÇ DİREK İÇİN ÇUKUR EŞİLDİ DİREK DİKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 09:00 | 2013-06-25 10:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0725 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BURMAPINAR KÖYÜ KALE MEZ. | ÇÜRÜK OLAN AĞAÇ DİREK İÇİN ÇUKUR EŞİLDİ DİREK DİKİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 08:45 | 2013-06-25 10:10 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| KAH0726 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ TUĞLU KÖYÜ | 20 DİREK ARASI SEHİM ALINDI 1 AĞAÇ DİREK DÜZELTİLDİ.OG İLETKENİNE DEĞEN AĞAÇLAR BUDANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 08:45 | 2013-06-25 12:40 | 3:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 05:37
| KAH0727 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ GÜDÜLGE KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 13:00 | 2013-06-25 14:40 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 08:31
| KAH0728 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ BOSTANLI ÇIKIŞI KARAMAN KÖYÜ-TİTAN KÖYÜ | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 11:00 | 2013-06-25 12:10 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GER 0623 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK DAĞDEVRE KÖYÜ | 1AD. YENİ LAMBA TAKILDI ARIZALI OLAN 2AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 12:45 | 2013-06-25 13:15 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| GER 0624 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-25 13:28 | 2013-06-25 15:05 | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 05:23
| GER 0625 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNDOĞDU MOD GÜRGENLİ MEZRA MEZRASI | ARIZALI OLAN BİR AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ 2 DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 15:40 | 2013-06-25 15:55 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| SİN0424 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ZEYNALASLAN KÜRAN MAH | AĞAÇLAR KESİLDİ YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI GERLİM DÜŞÜKLÜ GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 08:50 | 2013-06-25 09:50 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| SİN0425 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ŞAHİNTEPE KÖYÜ | AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 11:20 | 2013-06-25 11:50 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0426 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD HODRİ KÖYÜ | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-25 15:35 | 2013-06-25 16:00 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| KAH0729 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-5 KABİNİ GİRNE MAH | EMNİYET MESAFESİ İÇİN BİR ADET BETON DİREK YER DEĞİŞİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-06-26 08:30 | 2013-06-26 10:10 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 05:57
| KAH0730 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ KUŞTEPE ÇIKIŞI. AKKUŞ KÖY TRAFOSU | EMNİYET MESAFESİ ÇİNİ ALPEK KABLO ÇEKİLDİ HET ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-06-26 08:45 | 2013-06-26 10:40 | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 00:12
| KAH0731 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR KÖYÜ | KIRILAN AĞAÇ DİREK İÇİN ÇUKUR EŞİLDİ DİREK DİKİLDİ.3 DİREK ARASI SEHİM ALINDI . HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 09:00 | 2013-06-26 11:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| KAH0732 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) BOZPINAR KABİNİ BOZPINAR ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 09:00 | 2013-06-26 10:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0733 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ MÜLK ÇIKIŞI. BOZTARLA KÖYÜ. | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 16:40 | 2013-06-26 17:30 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 04:15
| KAH0734 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ GÖLGELİ KÖYÜ | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 18:20 | 2013-06-26 19:30 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GER 0626 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) ÇOBANPINAR KÖYÜ TR1 | 3AD.YENİ ARMATÜR TAKILDI 8AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ 2 DİREK ARASI AYD.FAZI ÇEKİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 10:00 | 2013-06-26 13:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| GER 0627 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÜNGÖRMÜŞ MOD GÜRGENLİ KÖYÜ TR1 | ARIZALI OLAN AG SİGORTALARI DEĞİŞTİRİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-26 13:30 | 2013-06-26 15:05 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 03:17
| GER 0628 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖZPINAR MOD GEÇİTLİ KÖYÜ HATBAŞI | BELEDİYE İÇME SUYUNUN ENERJİSİ BORCUNDAN DOLAYI KESİKTİ TEKRARDAN ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-26 16:00 | 2013-06-26 17:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| GER 0629 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) SUTEPE MOD KÜTÜKLÜ ÇETİN MEZRASI | AYD.YANMIYORDU ÜST ÜSTE BİNEN İLETKENLERİN SEHİMLERİ ALINDI SORUN GİDERİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 21:10 | 2013-06-26 21:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0427 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD ONUR MAH | KOPUK İLETKEN BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 08:50 | 2013-06-26 09:00 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0428 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) KARAMAN MOD DÜDAN KÖY | ATIK SİGORTA BAĞLANDI YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 10:20 | 2013-06-26 10:50 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0429 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | ATIK OLAN AG SİGORTASI YENİLENDİ. YANMAYAN AYDINLATMALAR YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 14:00 | 2013-06-26 14:10 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0430 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ESKİKÖY KY | ATIK SİGORTA BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 15:40 | 2013-06-26 16:00 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SİN0431 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD ALANCIK KÖYÜ | ATIK SİGORTA BAĞLANDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 16:58 | 2013-06-26 17:05 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.30484
| SİN0432 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD TAŞKALE KÖY | ATIK SİGORTA BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 20:45 | 2013-06-26 20:50 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| SAM0147 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI KIRMACIK KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 17:00 | 2013-06-26 17:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 08:53
| TUT0075 | 1 | Adıyaman | Tut | GÖLBAŞI TM fider-5(Tut) ÇİFTLİK GURUBU KAŞLICA GRUBU | O.G SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 10:30 | 2013-06-26 11:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0349 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) YOLDÜZÜ KABİNİ HASEMLİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 09:10 | 2013-06-26 09:40 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| BES 0350 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ŞAMBAYAT KABİNİ ATMALI BRANŞMANI TR-2 | KOPAN İLETKEN EKLENEREK DÜZELTİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 16:10 | 2013-06-26 16:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.24963
| BES 0351 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) ŞAMBAYAT KABİNİ ŞAMBAYAT TR-1 | ABONE KABLOSUNUN BAĞLANMASI. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-26 17:00 | 2013-06-26 17:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.37444
| ÇEL0155 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ÇAT MUTLU KÖYÜ | İLETKENLER ARASINDA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI.ENERJİ VERİLDİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 09:45 | 2013-06-26 10:10 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.31204
| ÇEL0156 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM2 TAŞDAMLAR ÇAT MEZ.TR | ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 16:30 | 2013-06-26 17:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| ÇEL0157 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ RECEP ESKİKÖY MEZRASI TR | EĞİK OLAN DİREK DÜZELTİLDİ.KOPAN İLETKENE EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 17:00 | 2013-06-26 18:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:58
| AMER 0903 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR YAĞIZATLI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 11:25 | 2013-06-26 11:50 | 0:25 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 0.50654 | 1900-01-26 02:51
| AMER 0904 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ELMACIK AKPINAR | ATAKENT BLD. ÜRGÜÇ MAH. 1 AD. 6 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 08:00 | 2013-06-26 09:05 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| AMER 0905 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ | YAYLAKONAK BELDESİ. ÇATDERESİ MAH OG SİGORTASI ATMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 09:00 | 2013-06-26 11:45 | 2:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 01:26
| AMER 0906 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KAŞKÖY İNLİCE | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 13:00 | 2013-06-26 13:45 | 0:45 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.15702 | 1900-01-18 11:06 | 0 | 0
| AMER 0907 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK BATTALHÖYÜK | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-26 03:50 | 2013-06-26 05:10 | 1:20 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-02 05:48 | 1900-06-21 13:27
| KAH0735 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) MÜLK KABİNİ KÖSELER KÖYÜ | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 08:30 | 2013-06-27 09:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| KAH0736 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) FISTIKLI KABİNİ BELENLİ KÖYÜ | KÖY İÇİNE 9 AD ARMATÜR SOKAK FAZINA BAĞLANDI.İKİ DİREK ARASI SEHİM ALINDI.HAT BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 10:00 | 2013-06-27 11:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0737 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ KÖYÜ | 2 AD OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 11:45 | 2013-06-27 12:30 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| KAH0738 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ DARDOĞAN KÖYÜ SOFYAN MEZ. | KIRILAN AG DİREĞİ İÇİN ÇUKUR EŞİLİ YENİ AG DİREĞİ DİKİLDİ.4 ARA İLETKENLERİN SEHİMALINDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 13:00 | 2013-06-27 15:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 12:46
| KAH0739 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) KUŞTEPE KABİNİ GÖLGELİ KÖYÜ | TRAFONUN ÜSTÜNDE NÖTR ÇIKIŞ KABLOSU KOPMUŞ OLUP TEKRAR BAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 11:10 | 2013-06-27 12:15 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| GER 0630 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) GÖLYURT KÖYÜ TR2 | 4AD. YENİ ARMATÜR TAKILDI ARIZALI OLAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 10:45 | 2013-06-27 12:00 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| GER 0631 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) GÖLYURT KÖYÜ TR1 | 1AD. YENİ ARMATÜR TAKILDI ARIZALI OLAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 13:30 | 2013-06-27 15:30 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| GER 0632 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) DAĞDEVİREN KÖK BURÇAKLI KÖYÜ GRUP HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 10:30 | 2013-06-27 16:30 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-03 01:33
| GER 0633 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) SUTEPE MOD SUTEPE PİYAMLI MEZRASI HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 16:20 | 2013-06-27 19:50 | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 03:29
| SİN0433 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) YARPUZLU MOD YARPUZLU KÖYÜ | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 11:20 | 2013-06-27 11:25 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 12:35
| SİN0434 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) SERİNCE MOD HAYIRLI KÖY | YANAN SAYAÇ DEĞİŞTİ AYDINLATMA SİSTEMİ BAĞLANDI | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-27 14:10 | 2013-06-27 14:40 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0435 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) AKSU KÖYÜ | AÇIK OLAN GRUP BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 21:50 | 2013-06-27 21:55 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| AMER 0908 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BÖLGE TRAFİK BATTALHÖYÜK | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 10:50 | 2013-06-27 11:56 | 1:06 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 1900-01-01 16:11 | 1900-05-22 04:30
| AMER 0909 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR YAĞIZATLI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 06:10 | 2013-06-27 08:30 | 2:20 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1900-01-01 20:05 | 1900-05-30 20:46
| AMER 0910 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KAŞKÖY İNLİCE | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 08:50 | 2013-06-27 09:00 | 0:10 | 5.0245 | 622.8084 | 0 | 0 | 0.034892 | 1900-01-03 07:48 | 0 | 0
| AMER 0911 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ELMACIK ELMACIK | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 09:40 | 2013-06-27 09:50 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 752.517 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AMER 0912 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ | KARAAĞAÇ KÖK 'DEN KARAAĞAÇ ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 10:45 | 2013-06-27 11:35 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-22 22:50
| AMER 0913 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) ELMACIK ELMACIK | UĞURCA KÖYÜ HATBAŞINDA 1 AD. 6 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 05:45 | 2013-06-27 08:45 | 3:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-28 04:09 | 0 | 0
| AMER 0914 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI BAĞPINAR | OVA KUYUCAK KÖYÜ HATBAŞINDA 1 AD. 6 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 07:40 | 2013-06-27 08:40 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 10:50
| ÇEL0158 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ÇAT KORUCAK TR1 | İLETKEN DOLAŞIKLIĞI AÇILDI.TRAFO ÜSTÜNDE KLEMENSLEME ÇALIŞMASI YAPILDI.ATIK OLAN A.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 10:15 | 2013-06-27 11:30 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| ÇEL0159 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) TAŞDAMLAR ÇIKIŞI SOĞUKPINAR HATBAŞI | KOPAN İLETKENE EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 19:20 | 2013-06-27 20:40 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.99852
| BES 0352 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) SARIÇİÇEK KABİNİ SARIÇİÇEK ÇIKIŞI GÖNDÜRME TR | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 08:45 | 2013-06-27 09:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| BES 0353 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) UZUNKUYU KABİNİ OYRATLI ÇIKIŞI OYRATLI TR | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 21:30 | 2013-06-27 21:40 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| BES 0354 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) TİLEYLİ KABİNİ YAZIBEYDİLLİ ÇIKIŞI YAZIBEYDİLLİ TR | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 22:30 | 2013-06-27 22:45 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.65323
| BES 0355 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) BEŞYOL KABİNİ KIZILİN ÇIKIŞI TOPKAPI TR | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-27 23:10 | 2013-06-27 23:20 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| KAH0740 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ GÖÇERİ KÖYÜ | AG ÇIKIŞINA AİT YANAN KAİDE DEĞİŞİLDİ.ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-28 09:00 | 2013-06-28 10:15 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0741 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) İKİZCE KABİNİ İKİZCE ÇIKIŞI BEŞİKLİ ÇIKIŞI | ATAN OG SİGORTASI BAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 11:00 | 2013-06-28 12:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0742 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ GÖÇERİ KÖYÜ | OG SİGORTASI ATMIŞTI YENİSİ TAKILDI HAT ENERJİLİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 17:00 | 2013-06-28 18:25 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| KAH0743 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) DAMÜSTÜ KABİNİ ESKİTAŞ ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 08:40 | 2013-06-28 09:25 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 689.8072 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 13:21
| KAH0744 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-10 KABİNİ T.ÖZAL MAH. | ATAN AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-28 08:40 | 2013-06-28 09:25 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0745 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-1 KABİNİ BAYRAKTAR MAH | ALPEK KABLODA FAZ FAZ ÇAKIŞMASI VARDI HAT TARANDI ARIZA TESPİT EDİLDİ.50 MT YENİ ALPEKKABLO ÇEKİLDİ SOKSK FAZI TEK DAMAR OLARAK ALPEKTEN AYRI ALPEK KABLO OLARAK ÇEKİLDİ.ATAN AG SİGORTALARI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 10:30 | 2013-06-28 12:15 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:27
| KAH0746 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-5 KABİNİ GİRNE MAH | OG HATTINDAN KAYNAKLI EMNİYET MESAFESİ İÇİN POTANS TAKILDI İLETKENLER EVDEN UZAKLAŞTIRILARAK EMNİYET MESAFESİ SAĞLANDI.HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-06-28 18:20 | 2013-06-28 19:45 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:28
| GER 0634 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) ONEVLER MOD ONEVLER KÖYÜ | 3AD. YENİ ARMATÜR TAKILDI ARIZALI OLAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 11:20 | 2013-06-28 12:30 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 01:10
| GER 0635 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) SUTEPE MOD SUTEPE PİYAMLI MEZRASI | SEKSİYONERDE ARK VARDI AYARLANARAK SORUN GİDERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 14:00 | 2013-06-28 15:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 22:04
| GER 0636 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) ÇİFTHİSAR KÖYÜ | ARIZALI OLAN 3AD. ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 17:00 | 2013-06-28 17:55 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 09:29
| GER 0637 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖZPINAR MOD GEÇİTLİ KÖYÜ HATBAŞI | HATBAŞIND ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 19:00 | 2013-06-28 21:30 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 01:33
| SİN0436 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD FATİH MAH | SEHİM ALINDI YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 10:20 | 2013-06-28 10:50 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SİN0437 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇAMDERE KÖYÜ | ATIK SİGORTA BAĞLANDI KOPUK JUMPER BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 16:57 | 2013-06-28 17:20 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 00:35
| SAM0148 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ YARIMBAG ÇIKIŞI BAKACAK KÖYÜ | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 13:10 | 2013-06-28 13:30 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 107.8398 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 11:57
| AMER 0915 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 1 TR 52 KUZEY KOLU | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI.SEHİM ALINDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 06:20 | 2013-06-28 07:20 | 1:00 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 17:23 | 0 | 0
| AMER 0916 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) DM 6 PİRİN ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇAN HAT TEKRAR BESLENDİ.HAT ENERJİLİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 09:10 | 2013-06-28 09:20 | 0:10 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 14:54 | 0 | 0
| ÇEL0160 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ AKSU ÇIKIŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 19:20 | 2013-06-28 20:00 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 22:27
| AMER 0918 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-16(Gözebaşı) GÖZEBAŞI GÖZEBAŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 05:55 | 2013-06-28 06:00 | 0:05 | 0 | 0 | 58.3529 | 3124.0856 | 0 | 0 | 0.20261 | 1900-01-09 20:20
| AMER 0919 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI GÜZELYURT | KESİCİ BESLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 09:20 | 2013-06-28 10:05 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 1881.2924 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-26 18:58
| AMER 0920 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI BAĞPINAR | ALTINTOP KÖYÜ HATBAŞINDA 1 AD. 6 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 16:40 | 2013-06-28 19:08 | 2:28 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-05 10:41
| BES 0356 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-2(Çakırhöyük) YOLDÜZÜ KABİNİ İZNİK ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-28 09:30 | 2013-06-28 10:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 14:43
| KAH0747 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-5 KABİNİ GİRNE MAH | GİRNE MAH 22 SK NO: 32 DE Kİ BETON DİREK EMNİYET MESAFESİ İÇİN 15 MT GERİ ÇEKİLEREK TEKRAR DİKİLDİ.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 09:20 | 2013-06-29 10:45 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 01:28
| KAH0748 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-16(Kahta2) TR-1 KABİNİ BAYRAKTAR MAH | KOPAN İLETKEN KALDIRILDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 11:00 | 2013-06-29 11:45 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
| KAH0749 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-9(Büyükbey) DM-1 KABİNİ ÇIRALIK ÇIKIŞI.ORTANCA KÖYÜ | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDAN KAYNAKLI KESİNTİ VAR.İLAVE EK TESİS VE PROJE YAPIMI MEVCUT OLUP İŞLERİ BİTTİKTEN SONRA TEKRAR ENERJİ VERLİMİŞTİR.HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | GÜVENLİK | Bildirimsiz | 2013-06-29 10:00 | 2013-06-29 12:45 | 2:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 04:27
| KAH0750 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) ERİKLİ KABİNİ EKİNCİ ÇIKIŞI YAPRAKLI KÖYÜ | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 10:00 | 2013-06-29 11:10 | 1:10 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.70915 | 1900-02-05 23:11
| KAH0751 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) NARİNCE KABİNİ ESKİMENZİL ÇIKIŞI.AKKAVAK KÖY TRAFOSU | ABONE KABLOSUNDAN KAYNAKIL NÖTÜR DÖNÜŞÜ DÜZELTİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-29 13:00 | 2013-06-29 14:20 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 11:37
| GER 0638 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) YAĞMURLU KÖK OYMAKLI KÖYÜ | 4AD.YENİ ARMATÜR TAKILDI ARIZALI OLAN 8AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ,1DİREK ARASI AG SEHİM ALINDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 10:30 | 2013-06-29 14:10 | 3:40 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 13:56
| GER 0639 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖNEN MOD GÖNEN KÖYÜ | 2 AD.YENİ ARMATÜR TAKILDI ARIZALI OLAN ARMATÜRLER TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 17:00 | 2013-06-29 19:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| GER 0640 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) ORTACA KÖYÜ | ABONENİN ABONE KABLOSUNDAN DOLAYI YANGIN ÇIKMIŞTI BİR EVİN BİR ODASI TAMAMEN YANMIŞTI ABONE KABLOSU İPTAL EDİLEREK KÖYE ENERJİ VERİLDİ | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-29 21:52 | 2013-06-30 01:45 | 3:53 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 03:31
| SİN0439 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD TAŞKALE KÖY | ATIK SİGORTA BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 09:00 | 2013-06-29 09:05 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| SAM0149 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ ŞEHİR MERKEZİ TR 8-TR 5 | MERKEZ TR 5 VE TR 8 TRAFOLARINDA KADEME AYARI YAPILDI-ÇIKIŞLARI KONTROL EDİLDİ-ENERJİ VERİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 09:05 | 2013-06-29 10:00 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 18:58
| AMER 0921 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 31 | TRAFO BÖLGESİNDE AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 05:25 | 2013-06-29 06:30 | 1:05 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 12:50 | 0 | 0
| ÇEL0161 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ÇAT KORUCAK HAT BAŞI | 2 ADET 40 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 16:45 | 2013-06-29 17:45 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 05:25
| AMER 0922 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-3(Akpınar) BEBEK KUYULU | ABONE JUMPERİ BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 11:30 | 2013-06-29 12:15 | 0:45 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.45588 | 1900-01-23 09:46
| AMER 0923 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-14(Şehir1) KAVAKLI BAĞPINAR | OVA KUYUCAK KÖYÜ HATBAŞINDA 1 AD. 6 A. OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 14:34 | 2013-06-29 16:40 | 2:06 | 0 | 0 | 0 | 250.839 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 22:46
| AMER 0924 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ | ÇİMENKE MAH. 6 A 1 AD.OG SİG.DEĞİŞTRİLDİ. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 20:05 | 2013-06-29 20:30 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:08
| BES 0357 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 09:15 | 2013-06-29 09:45 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| BES 0358 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 18:30 | 2013-06-29 19:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 20:08
| KAH0752 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-11(Akıncılar) GÜZELSU KABİNİ GÜZELSU ÇIKIŞI | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 08:40 | 2013-06-30 09:45 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 940.6462 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-10 11:02
| KAH0753 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR GRUBU | AŞIRI AKIMDAN ÇIKIŞ AÇMIŞTI BESLENDİ ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 08:55 | 2013-06-30 10:00 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 19:56
| KAH0754 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-14(Durak) MENZİL KABİNİ AKINCILAR ÇIKIŞI.GELDİBULDU HAT BAŞI. | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 10:15 | 2013-06-30 11:00 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 23:02
| KAH0755 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ ÇATILI KÖYÜ | AG ÇIKIŞINA AİT KAİDENİN BACAKLARI SIKILDI AG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ.SAĞLIKLI ELK.İLETİMİ SAĞLANDI HAT ENERJİLİ NORMAL. | AG | UZUN | DIŞSAL NEDENLER | Bildirimsiz | 2013-06-30 10:20 | 2013-06-30 11:35 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 06:23
| KAH0756 | 1 | Adıyaman | Kahta | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) TEĞMENLİ KABİNİ BURMAPINAR KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 11:00 | 2013-06-30 12:25 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 16:50
| GER 0641 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) FİDER-12(GERGER) GÖLYURT KÖYÜ GRUP HATBAŞI | HATBAŞINDA ARIZALI OLAN OG SİGORTASI YERİNE TEL BAĞLANDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 10:00 | 2013-06-30 12:00 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 438.9682 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-04 13:56
| GER 0642 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖNEN MOD GÖNEN ÇIKIŞI | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 12:41 | 2013-06-30 14:30 | 1:49 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 1899-12-31 02:30 | 1900-02-27 02:51
| GER 0643 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KARADUT MOD KARADUT ONEVLER MEZRASI | ARIZALI OLAN OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 13:01 | 2013-06-30 16:45 | 3:44 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-08 18:07
| GER 0644 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) KARADUT MOD KARADUT ÇEŞME TR | ARIZALI OLAN 1AD.ARMATÜR TAMİR EDİLDİ | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 18:50 | 2013-06-30 19:10 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.87097
| GER 0645 | 1 | Adıyaman | Gerger | KAHTA TM fider-12(Gerger) GÖMÜK MOD GÖMÜK GRUBU | AÇIK OLAN KESİCİ ENERJİLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 20:16 | 2013-06-30 20:40 | 0:24 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.24314 | 1900-01-12 00:25
| SİN0440 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ŞEREFHAN MOD ŞAKULYAN KÖYÜ | ATAN OG SİGORTASI DEĞİŞİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 08:40 | 2013-06-30 08:45 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.43548
| SİN0441 | 1 | Adıyaman | Sincik | KAHTA TM fider-7(Sincik) ÇAMDERE MOD ÇATBAHÇE KÖYÜ | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 10:50 | 2013-06-30 11:20 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 07:21
| SAM0150 | 1 | Adıyaman | Samsat | KAHTA TM fider-8(Samsat) SAMSAT KABİNİ UZUNTEPE-ÇİÇEK ÇIKIŞI SAHABE | 1 ADET OG SİGORTASI YENİ BAĞLANDI-ENERJİ VERİLDİ NORMAL | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 14:00 | 2013-06-30 14:20 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 53.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
| AMER 0925 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) DM 3 TR 10 BATI KOLU | TRAFONUN BATI KOLUNDA AĞAÇ KESİMİ YAPILDI. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 09:00 | 2013-06-30 09:30 | 0:30 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 20:42 | 0 | 0
| ÇEL0162 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) DM2 PINARBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 11:00 | 2013-06-30 11:30 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 564.3877 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| ÇEL0163 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) RECEP KABİNİ AKSU ÇIKIŞI | KESİCİ BESLENDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 14:30 | 2013-06-30 15:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 501.678 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-14 16:16
| ÇEL0164 | 1 | Adıyaman | Çelikhan | ADIYAMAN TM fider-4(Çelikhan) ÇAT KORUCAK HAT BAŞI | 1 ADET 40 A O.G SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 15:20 | 2013-06-30 16:15 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 125.4195 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-03 18:58
| AMER 0926 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-2(Yaylakonak) ÇINARİK AHMETHOCA | AHMET HOCA ÇIKIŞINDA 1 AD.OG DİREĞİ YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-29 13:45 | 2013-06-29 19:30 | 5:45 | 0 | 0 | 0 | 627.0975 | 0 | 0 | 0 | 1900-05-29 05:49
| AMER 0927 | 1 | Adıyaman | Amerkez | KAHTA TM fider-13(Teğmenli) KÖMÜR YAĞIZATLI | KÖMÜR KÖK 'TEN YAĞIZATLI ÇIKIŞI BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 06:00 | 2013-06-30 09:00 | 3:00 | 0 | 0 | 29.1765 | 1562.0428 | 0 | 0 | 1900-01-02 15:32 | 1900-07-13 06:08
| AMER 0928 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADI - ÇİM TM fider-8(Kayacık) KAYACIK KAYACIK | KESİCİ BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 07:50 | 2013-06-30 08:50 | 1:00 | 0 | 0 | 14.5882 | 781.0214 | 0 | 0 | 0.60784 | 1900-01-31 13:01
| AMER 0929 | 1 | Adıyaman | Amerkez | ADIYAMAN TM fider-1(Şehir 2) GÜZELYURT GÜZELYURT | KARAKOÇ KY OG SİGORTASI ATMIŞTI 25 A OG SİGORTASI DEĞİŞTİRİLDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 06:15 | 2013-06-30 11:30 | 5:15 | 0 | 0 | 0 | 62.7097 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-12 17:14
| GÖL0124 | 1 | Adıyaman | Gölbaşı | GÖLBAŞI TM fider-2(Gölbaşı2) TR-41 DEN A ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİNDEN DOLAYI 4 ADET A.G DİREK YERİ DEĞİŞTRİLDİ. | AG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2013-06-30 10:20 | 2013-06-30 13:35 | 3:15 | 0 | 233.385 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-30 14:30 | 0 | 0
| BES 0359 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-6(Besni) SARIYAPRAK KABİNİ KÖSECELİ ÇIKIŞI | AÇAN KABİN BESLENDİ | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 19:30 | 2013-06-30 20:15 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 376.2585 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12
| BES 0360 | 1 | Adıyaman | Besni | ADI - ÇİM TM fider-1(Tileyli) YAZIKARAKUYU KABİNİ YAZIKARAKUYU ÇIKIŞI | ÖZEL SULAMADAN ARIZA GELİYORDU HATTAN UÇLARI ALINDI | OG | UZUN | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2013-06-30 09:00 | 2013-06-30 10:30 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 188.1292 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-10 18:12