## Sayfa1
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2014 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | OCAK | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
AND-134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN AG_KOLU Ogagtrf 3462 | 3DIREK ARASI 1R ILAVE FAZ CEKILDI GERILIM DUSUMU NEDENIYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:50 | 2014-01-07 13:50 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
AND-135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1801 | AG FAZ DENGELEMESI AG ALTI AGAC KESIMI 2AD 160A 1AD 125A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 13:38 | 2014-01-07 14:32 | 0.9 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 211.5 | 0 | 0 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
AND-136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GEBEN MODÜLER HÜCRE GEBEN ÇIKISI GEBEN ÇIKISI Trafobinatip 10755 | GEBEN MERKEZ FIDER1 DEN ALINDI FIDER 2 GEBEN ENH. UZERINDEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 09:40 | 2014-01-08 09:45 | 0.083333 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0 | 15 | BURSA | BESNİ
AND-137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GEBEN MODÜLER HÜCRE KÖYLER GRUBU KÖYLER GRUBU Trafobinatip 10755 | KOYLER GRUBU FIDER 1 DEN ALINIP FIDER 2 UZERINDEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 09:41 | 2014-01-08 09:56 | 0.25 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 58.75 | 1 | 80 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
AND-138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GEBEN MODÜLER HÜCRE AG_KOLU Ogagtrf 3179 | 1 AD 100A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI HAT GEZILDI ARIZA KAYNAGI BIR DURUMLA KARSILASILMADI. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 12:45 | 2014-01-08 12:46 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
AND-141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 830 | 1 AD 80 A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI HATTA DUSEN AGAC KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 14:50 | 2014-01-09 14:55 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 18 | ÇORUM | KAHTA
AND-142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1204 | 1 AD 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:58 | 2014-01-09 16:59 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
AND-143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1205 | DOLSAN ILETKEN ACILDI SEYIM ALINDI 1AD 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 17:45 | 2014-01-09 17:46 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
AND-144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER FIDER-1 EMIRLER Trafobinatip 414 | FIDER1 EMIRLER A.A.TK ACTI HAT BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:10 | 2014-01-11 09:25 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 576 | 0 | 0 | 0.75 | 144 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
AND-145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 274 | EMNIYET MESAFESI NEDENIYLE DAHA ONCE CUKURU KAZILAN DIREK DMM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 11:13 | 2014-01-11 11:46 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 22 | ELAZIĞ | TUT
AND-146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EMIRLER AG_KOLU Ogagtrf 1477 | YOL CALISMASINDAN DOLAYI 1 AD 9-O DIREK DMM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 09:40 | 2014-01-12 13:00 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
AND-147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM ÇIÇEKLI GRUBU ÇIÇEKLI GRUBU Trafobinatip 412 | BOZTOPRAKLI ENH. CURUK DIREGI DEGISTIRMEK ICIN 13831360 NOLU DIREKTEN JUMPER ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:45 | 2014-01-13 10:05 | 0.33333 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 0.66667 | 277.3333 | 24 | ERZURUM | BAYAT
AND-147 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM ÇIÇEKLI GRUBU ÇIÇEKLI GRUBU Trafobinatip 412 | 1 AD 12-A DIREK DEGISTIRILDI HAT ENERJILENDIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 10:05 | 2014-01-13 15:30 | 5.4167 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 10.8333 | 4506.6667 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
AND-149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1798 | DOLSIK ACILDI AGAC KESIMI YAPILDI SEYIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 11:55 | 2014-01-13 12:05 | 0.16667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
AND-150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN AG_KOLU Ogagtrf 2105 | YAPILAN INSAATTA EMNIYET MESAFESI KURTARMADIGINDAN 1 AD 12-O 1AD 9-A DIREK DIKILEREK 1 AD 8I DIREK BOSA CIKARTILARAK EMNIYET MESAFESI SAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:35 | 2014-01-14 16:45 | 6.1667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 339.1667 | 0 | 0 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
AND-152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALAMESE HAT BASI Enhdirek 487 | TRAFO VE PARAFODUR KONTROLU YAPILDI 1 AD 2A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 20:03 | 2014-01-14 20:10 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
AND-153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3516 | PLATFORMDA KLEMENS OKSIT KONTROLU YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 13:50 | 2014-01-15 13:55 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
AND-154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 2000 | HAVA ASIRI RUZGARLI CARPMADAN DOLAYI 1 AD 100A NH SIGORTA KULLANILDI SEYIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 16:50 | 2014-01-15 16:55 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 30 | HATAY | EVCİLER
AND-155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3522 | BOZULAN TMS. YENISI ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:50 | 2014-01-16 12:55 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 133.3333 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
AND-157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI Enhdirek 5357 | MUTAHIT DIREK DIKIMI VE HAT CEKIMI YAPTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-17 09:00 | 2014-01-17 09:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 224 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
AND-183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KABAAGAÇ ÇIKISI Enhdirek 1308 | 1 AD 40A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 21:30 | 2014-01-24 21:35 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
AND-184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1408 | SIKIBAGDAN DUSEN ILETKEN TEKRARDAN SIKI BAG YAPILARAK HAT ENERJILENDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:45 | 2014-01-25 16:55 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
AND-185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 649 | 4 DIREK ARASI 1R ILAVE FAZ CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:25 | 2014-01-26 13:45 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
AND-186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1867 | TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:30 | 2014-01-26 15:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
AND-187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1478 | 1 AD 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDISIGORTA TABANI TAMIRI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:40 | 2014-01-26 21:45 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
AND-190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 2206 | 1 AD 80 A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:50 | 2014-01-27 12:51 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
AND-192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 646 | 1 AD 63 A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI TRAFO KONTROLLERI YAPILDI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:10 | 2014-01-27 17:12 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
AND-193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1943 | AG PANOKOPAN CIKIS KAPLO PABUCU DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:00 | 2014-01-28 09:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
AND-194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3228 | AG DAGITIM BARASINA COK YAKIN OLAN SOKAK SAYACI DEGISTIRILDI GUVENLIK NEDENIYLE ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:30 | 2014-01-28 16:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 41 | KONYA | ŞUHUT
AND-195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 819 | 1 AD DOLASIK ACILDI 1R SEYIMI ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 19:05 | 2014-01-28 19:25 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
AND-196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN AG_KOLU Ogagtrf 2105 | 1 AD 250A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:30 | 2014-01-29 09:33 | 0.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 43 | MALATYA | DİYADİN
AND-198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER DOBURLU MOD. HUC. GÖKGEDIKÇIKISI GÖKGEDIKÇIKISI Trafobinatip 506 | DARIOVASI MODULER HUCREDEN A.A ACAN HAT BESLENDI NORMAL HAVA COK SARJLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:28 | 2014-01-29 15:40 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 1216 | 0 | 0 | 1.2 | 243.2 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
AND-199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER DOBURLU MOD. HUC. DOBURLU ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 2206 | AG ARA MESAFESI UZAK OLAN HAT ALTINA 1 AD 9-A DIREK DIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:15 | 2014-01-29 16:45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
AND-200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-3 KÖYLER(3/0) FIDER-3 KÖYLER(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A.TK ACAN KESICI KAPATILDI HAT NORMAL HAVA YILDIRIMLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 23:07 | 2014-01-29 23:18 | 0.18333 | 2 | 2585 | 27 | 7296 | 0.36667 | 473.9167 | 4.95 | 1337.6 | 46 | MARDİN | MERKEZ
AND-201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-3 KÖYLER(3/0) FIDER-3 KÖYLER(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A.ACTI KAPATILDI HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 23:40 | 2014-01-29 23:50 | 0.16667 | 2 | 2585 | 27 | 7296 | 0.33333 | 430.8333 | 4.5 | 1216 | 47 | MUĞLA | PATNOS
AND-203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-3 KÖYLER(3/0) FIDER-3 KÖYLER(3/0) Trafobinatip 10754 | F3 FIDER4 UZERINDEN 04:50 DE ALINDI F3 UZERINDEN ANDIRIN DM BESLENDI HAT TEKRAR 05:10 DA GERI ACTI VE F3 TEKRAR 05:18 DE F4 UZERINDEN BESLENDI KESIK MODULER HUCREDEKI KESICI ARIZALI CIKTI FIDER 3 FIDER 4 UZERINDEN BESLI KALDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 04:50 | 2014-01-30 05:10 | 0.33333 | 2 | 2585 | 27 | 7296 | 0.66667 | 861.6667 | 9 | 2432 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
AND-216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KARGILIK BRS. Enhdirek 514 | 1 AD 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 13:30 | 2014-01-23 13:36 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
GOK-217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 12 NOLU METEM KÖK 11 NOLU KÖK ÇIKISI 12 NOLU METEM KÖK 11 NOLU KÖK ÇIKISI Trafobinatip 9469 | JUMPER PATLAGININ YENIDEN BAGLANMASI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:35 | 2014-01-11 10:50 | 0.25 | 0 | 1175 | 8 | 320 | 0 | 293.75 | 2 | 80 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
GOK-218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI YESILKÖY HATTI YESILKÖY HATTI Trafobinatip 205 | MUTAHIT CALISMASI NEDENIYLE SARAYCIK MONOBOLOK CIKISINDAN 13739795 NOLU DIREKTEN ELEKTRIK KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-12 09:20 | 2014-01-12 09:30 | 0.16667 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 0.16667 | 106.6667 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
GOK-218 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI YESILKÖY HATTI YESILKÖY HATTI Trafobinatip 205 | JUMPER PATLAGININ YENIDEN BAGLANMASI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-12 09:30 | 2014-01-12 18:05 | 8.5833 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 8.5833 | 5493.3333 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
GOK-220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 2068 | YANMIS OLAN 9M AG DIREGININ YERINE YENISININ DIKILMESI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:00 | 2014-01-07 12:30 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
GOK-221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SÜLEYMANLI HATTI Trafobinatip 193 | MUTAHIT CALISMASI NEDENIYLE 13805614 NOLU DIREKTEN JUMPER ALINMASI IÇIN ELEKTRIK KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-16 09:02 | 2014-01-16 09:28 | 0.43333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
GOK-221 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SÜLEYMANLI HATTI Trafobinatip 193 | JUMPER PATLAGININ YENIDEN BAGLANMASI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-16 09:28 | 2014-01-16 16:53 | 7.4167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 55 | SİİRT | SULUOVA
GOK-223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI GEBEN HATTI Trafobinatip 193 | MUTAHIT CALISMASI IÇIN ELEKTRIK KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-05 09:00 | 2014-01-05 14:58 | 5.9667 | 0 | 235 | 2 | 320 | 0 | 1402.1667 | 11.9333 | 1909.3333 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
GOK-224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2255 | YATMIS OLAN 9M AG ÇAM DIREGININ DÜZELTILMESI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:10 | 2014-01-08 12:40 | 1.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 352.5 | 0 | 0 | 57 | SİVAS | AKYURT
GOK-225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 2068 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:15 | 2014-01-11 10:10 | 0.91667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
GOK-226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 1631 | YATMIS OLAN 9M AG ÇAM DIREGININ DÜZELTILMESI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:55 | 2014-01-11 16:30 | 0.58333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0 | 59 | TOKAT | AYAŞ
GOK-227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1695 | AGAÇ IÇINDE OLAN HATTA KAPALI KABLO (ALPEK) ÇEKIMI VE BAGLANTISI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 12:00 | 2014-01-14 13:00 | 1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 60 | TRABZON | BALA
GOK-228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1612 | AGAÇ IÇINDE OLAN HATTA KAPALI KABLO (ALPEK) ÇEKIMI VE BAGLANTISI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:45 | 2014-01-19 10:55 | 1.1667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
GOK-229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI GÖKSUN HATTI 2 Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 07:25 | 2014-01-18 07:40 | 0.25 | 3 | 4935 | 0 | 64 | 0.75 | 1233.75 | 0 | 16 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
GOK-230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI DOGANKONAK HATTI Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:00 | 2014-01-18 09:03 | 0.05 | 0 | 1410 | 21 | 1536 | 0 | 70.5 | 1.05 | 76.8 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
GOK-231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1725 | AGAÇ IÇINDE OLAN HATTA KAPALI KABLO (ALPEK) ÇEKIMI VE BAGLANTISI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:40 | 2014-01-19 13:07 | 1.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 79.75 | 0 | 0 | 64 | VAN | EVREN
GOK-232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 2017 | AGAÇ IÇINDE OLAN HATTA KAPALI KABLO (ALPEK) ÇEKIMI VE BAGLANTISI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:55 | 2014-01-19 14:55 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
GOK-233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1764 | HAT ÜZERINE AGAC DUSMESI SONUCU KIRILAN ILETKEN EKLENMESI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 15:15 | 2014-01-19 15:35 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
GOK-234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SÜLEYMANLI HATTI(20069) Trafobinatip 193 | MUTAHIT CALISMASI IÇIN ELEKTRIK KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-20 09:10 | 2014-01-20 14:48 | 5.6333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
GOK-235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK HATTI(20093) Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:35 | 2014-01-23 08:40 | 0.083333 | 2 | 3760 | 10 | 2240 | 0.16667 | 313.3333 | 0.83333 | 186.6667 | 68 | BAYBURT | KALECİK
GOK-236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO BOZHÜYÜK ÇIKISI BOZHÜYÜK ÇIKISI(20357) Trafobinatip 11650 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 11:56 | 2014-01-25 12:30 | 0.56667 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 665.8333 | 1.1333 | 0 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
GOK-237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 1445 | TRAFO KADEME AYARI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:47 | 2014-01-26 14:16 | 0.48333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 113.5833 | 0 | 0 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
AND-157 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI Enhdirek 5357 | MUTAHIT DIREK DIKIMI VE ILETKEN CEKIMI YAPTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-17 09:30 | 2014-01-17 17:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
AND-159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3517 | TRAFO PLATFORMUNDA 5 AD A40B25 KLEMENS YENILENDI OLCUMLER YAPILDI DEGERLER NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:30 | 2014-01-17 10:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
AND-160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1782 | YERINDEN CIKAN N80 DEVEBOYNU IZALATOR TEKRAR DELIK ACILARAK DMM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 10:40 | 2014-01-17 11:00 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
AND-161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI Enhdirek 5357 | MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI 13706056 NOLU DIREKTEN JUMPER ALINDI HAT TOPRAKLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-18 09:00 | 2014-01-18 09:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 224 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
AND-161 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI Enhdirek 5357 | MUTAHIT CALISMASI BITTI HAT ENERJILENDIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-18 09:30 | 2014-01-18 17:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
AND-163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GÖKGEDIKÇIKISI Enhdirek 3881 | 1 AD 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 10:05 | 2014-01-18 10:10 | 0.083333 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.083333 | 21.3333 | 76 | YALOVA | SİNCAN
AND-164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1205 | 1 AD 9-A CURUK DIREK YENISI ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:17 | 2014-01-18 15:05 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
AND-165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN AG_KOLU Ogagtrf 3397 | 1 AD 100A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI OLCUMLER YAPILDI DEGERLER NORMAL | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 16:10 | 2014-01-18 16:11 | 0.016667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
AND-166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI ALANLI BRANSMANI Enhdirek 5357 | MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI 13706056 NOLU DIREKTEN JUMPER ALINDI HAT TOPRAKLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-19 09:00 | 2014-01-19 09:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 224 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
AND-166 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI ALANLI BRANSMANI Enhdirek 5357 | MUTAHIT CALISMASI BITTI HAT ENERJILENDIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-19 09:30 | 2014-01-19 17:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
AND-168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GÖKGEDIKÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1368 | 2 DIREK ARASI SEYIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:02 | 2014-01-19 11:15 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
AND-171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI ALANLI BRANSMANI Enhdirek 5357 | MUTAHIT HAT ALTINA DIREK DIKIMI VE HAT CEKIMI ICIN 13706056 NOLU DIREKTEN JUMPER ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:00 | 2014-01-20 09:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 224 | 82 |  | AKSEKİ
AND-171 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI ALANLI BRANSMANI Enhdirek 5357 | MUTAHIT CALISMASI SONA ERDI 13706056 NOLU DIREKTEN JUMPER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:30 | 2014-01-20 16:00 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 2912 | 83 |  | AKSU
AND-174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GÖKGEDIKÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 816 | CURUK DIREK YERINE YENI DIREK CUKURU KAZILARAK DIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 16:30 | 2014-01-20 17:05 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 84 |  | ALANYA
AND-176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GEBEN MODÜLER HÜCRE KÖYLER GRUBU KÖYLER GRUBU Trafobinatip 10755 | SIKI BAGI KIRILAN VE ARIZA KAYNAGI OLUSTURACAK OLAN SIKI BAG TEKRARDAN YENILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 11:15 | 2014-01-21 11:35 | 0.33333 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 78.3333 | 1.3333 | 106.6667 | 85 |  | DEMRE
AND-177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1812 | 7 DIREK ARASI 5R SEYIM ALINDI AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:20 | 2014-01-22 11:00 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 106.6667 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
AND-179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1943 | 9 DIREK ARASI 4P+R ILETKEN CEKILDI VE SIKIBAGLARI YAPILARAK HAT ENERJILENDIRILDI OKUL CIKISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:10 | 2014-01-23 12:06 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.7333 | 87 |  | ELMALI
AND-180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI Enhdirek 5357 | MUTAHIT MONOBULOKU DEVREYE ALACAK 13706056 NOLU DIREKTEN JUMPER ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:00 | 2014-01-24 09:27 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 88 |  | FİNİKE
AND-180 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI Enhdirek 5357 | MODULER HUCRE DEVREYE ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-24 09:27 | 2014-01-24 17:00 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 3382.4 | 89 |  | GAZİPAŞA
AND-182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 857 | 1 AD CURUK DIREK YENISI ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 15:10 | 2014-01-24 15:50 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
AND-111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1392 | 1 AD 100 A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI HAT GEZILDI SEYIM ALINDI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 09:10 | 2014-01-01 09:13 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 91 |  | KAŞ
AND-112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 834 | 1 AD DOLSIK ACILDI 1 DIREK ARASI SEYIM ALINDI SOKAK SISTEM ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:40 | 2014-01-02 10:48 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 92 |  | KEMER
AND-114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3590 | 3 AD 9M CURUK AGAC DIREK YENISI ILE CUKURU KAZILARAK DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:30 | 2014-01-02 15:45 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 118.75 | 93 |  | KEPEZ
AND-115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1409 | OKSIT YAPAN PLATFORM KLEMENSLERI 15 AD A40 B25 KLEMENS YENISI ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:20 | 2014-01-03 10:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 94 |  | KONYAALTI
AND-116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU KUZGUN GRUBU Trafobinatip 10752 | ARK YAPAN AYIRICI KONTAGI TAMIRI YAPILARAK ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 14:30 | 2014-01-03 14:45 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 640 | 0 | 0 | 0.75 | 160 | 95 |  | KORKUTELİ
AND-117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK ANACIK GURUBU ANACIK GURUBU Trafobinatip 10752 | ARK YAPAN AYIRICI KONTAGI TAMIRI YAPILARAK ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 14:31 | 2014-01-03 14:46 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |  | KUMLUCA
AND-118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU AG_KOLU Ogagtrf 1204 | CURUK DIREK YERINE 1 AD 9 -A AGAC DIREK CUKURU KAZILARAK DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:00 | 2014-01-04 11:45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 97 |  | MANAVGAT
AND-119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU AG_KOLU Ogagtrf 557 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 AD 9-O AGAC DIREK DMM YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:00 | 2014-01-05 12:18 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 98 |  | MURATPAŞA
AND-121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU AG_KOLU Ogagtrf 1833 | 3 DIREK ARASI 4P+R SEYIMI ALINDI 1 AD 160 A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:10 | 2014-01-06 12:05 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.4167 | 99 |  | SERİK
AND-122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU AG_KOLU Ogagtrf 3522 | 2 AD AG ILETKEN KIRIGI EKI YAPILDI ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 13:00 | 2014-01-06 13:35 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 |  |  | İBRADI
AND-123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EMIRLER KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU AG_KOLU Ogagtrf 1477 | 2 AD AG ILETKEN KIRIGI EKLENDI HAT ENERJILENDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 13:00 | 2014-01-06 13:35 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 |  |  | ARDANUÇ
AND-124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU AG_KOLU Ogagtrf 3462 | 1 DIREK ARASI 3R SEYIMI ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:45 | 2014-01-06 16:00 | 0.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 |  |  | ARHAVİ
AND-125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI ALANLI BRANSMANI Enhdirek 5357 | MUTAHIT ALANLI HOKMENLI ARASI MONOBLOK VE ENH. CALISMASINDAN DOLAYI ALANLI HAT BASI SEKSIYONELI ACILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-16 09:00 | 2014-01-16 09:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 149.3333 |  |  | BORÇKA
AND-125 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI ALANLI BRANSMANI Enhdirek 5373 | 13706056 NOLU DIREKTEN JUMPER ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-16 09:20 | 2014-01-16 17:00 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2453.3333 |  |  | HOPA
AND-127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI ALANLI BRANSMANI Enhdirek 5357 | ALANLI HAT BASI ACILDI 13706056 NOLU DIREKTEN JUMPER BAGLANDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-16 16:45 | 2014-01-16 17:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 112 |  |  | MERKEZ
AND-128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI ALANLI BRANSMANI Enhdirek 5357 | ALANLI HAT BASI ACILDI MUTAHITIN ENH. DA DIREK DIKTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:00 | 2014-01-17 09:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 112 |  |  | MURGUL
AND-128 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI ALANLI BRANSMANI Enhdirek 5373 | 13706056 NOLU DIREKTEN JUMPER ALINDI MUTAHIT CALISMASI VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-17 09:15 | 2014-01-17 17:00 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2480 |  |  | YUSUFELİ
AND-130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALANLI BRANSMANI ALANLI BRANSMANI Enhdirek 5357 | 13706056 NOLU DIREKTEN JUMPER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-17 16:45 | 2014-01-17 17:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 112 |  |  | ŞAVŞAT
AND-132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 824 | 1 AD 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI HAT GEZILDI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 21:15 | 2014-01-06 21:16 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 |  |  | BOZDOĞAN
AND-133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN AG_KOLU Ogagtrf 2105 | 1 AD 9A DIREK EVE EMNIYET MESAFESI YAKIN OLMASINDAN DOLAYI DMM. YAPILDISON DIREK OLMASINDAN JUMPERI BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:05 | 2014-01-07 12:15 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | BUHARKENT
AFS-283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DAGLICA HATTI TRAFOBINATIP 1385 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:30 | 2014-01-29 21:01 | 0.51667 | 4 | 3055 | 10 | 704 | 2.0667 | 1578.4167 | 5.1667 | 363.7333 |  |  | DİDİM
AFS-284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK DAGLICA KASABASI ÇIKISI DAGLICA KASABASI ÇIKISI TRAFOBINATIP 1388 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 21:12 | 2014-01-29 21:41 | 0.48333 | 1 | 1645 | 8 | 640 | 0.48333 | 795.0833 | 3.8667 | 309.3333 |  |  | GERMENCİK
AFS-286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINASI GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKISI TRAFOBINATIP 1524 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:30 | 2014-01-30 10:33 | 0.05 | 1 | 1645 | 15 | 2048 | 0.05 | 82.25 | 0.75 | 102.4 |  |  | KARACASU
GOK-298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 15741986 7 NOLU MONO MÜFTÜLÜK ÇIKISI / 5 NOLU HAMAM YANI 7 7 NOLU MONO MÜFTÜLÜK ÇIKISI / 5 NOLU HAMAM YANI 7 Trafobinatip 9468 | MUTAHIT CALISMASI IÇIN ELEKTRIK KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-18 17:46 | 2014-01-18 18:00 | 0.23333 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 219.3333 | 0 | 0 |  |  | KARPUZLU
GOK-299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 3 NOLU MONO 4 NUMARA ÇIKISI Trafobinatip 9498 | TRAFO GÜÇ ARTIRIMI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 08:15 | 2014-01-18 18:00 | 9.75 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 4582.5 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI
AFS-353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU OGAGTRF 12498 | ILETKEN DOLASMASINDAN DOLAYI KESINTILI OLAN HATTA, SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:08 | 2014-01-22 15:25 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 |  |  | KUYUCAK
AFS-354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU OGAGTRF 292 | ARMATÜR TAMIRI YAPILMASI IÇIN ELEKTRIK KESILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:27 | 2014-01-14 10:35 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 |  |  | KUŞADASI
AFS-355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU OGAGTRF 299 | ARMATÜRLERIN UYGUN HALE GETIRILMESI VE SOKAK FAZI ÇEKILMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:40 | 2014-01-13 11:18 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 104.5333 |  |  | KÖŞK
AFS-357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU OGAGTRF 1859 | ARMATÜRLERIN UYGUN HALE GETIRILMESI VE SOKAK FAZI ÇEKILMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:58 | 2014-01-13 11:15 | 1.2833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 301.5833 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AFS-360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU OGAGTRF 581 | SOKAK FAZI ÇEKIMI VE DEVREYE ALINMASI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:22 | 2014-01-03 11:31 | 0.15 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0 |  |  | NAZİLLİ
AFS-362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU OGAGTRF 1680 | SOKAK FAZI ÇEKIMI VE DEVREYE ALINMASI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 14:13 | 2014-01-03 15:28 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  | SULTANHİSAR
AFS-363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU OGAGTRF 1680 | SOKAK FAZI ÇEKIMI VE DEVREYE ALINMASI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 10:50 | 2014-01-04 11:20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |  | SÖKE
AFS-365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU OGAGTRF 632 | TRAFODA KADEME AYARI YAPILMASI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 17:06 | 2014-01-05 17:15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9.6 |  |  | YENİPAZAR
AFS-367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU OGAGTRF 2158 | PANO IÇERISINDE KI YANMIS OLAN SAYAÇ DEGISIMI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 17:06 | 2014-01-08 18:06 | 1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 |  |  | ÇİNE
AFS-368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU OGAGTRF 1449 | PANOMUZDAN ATMIS OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:20 | 2014-01-19 13:33 | 0.21667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 50.9167 | 0 | 0 |  |  | İNCİRLİOVA
AFS-369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU OGAGTRF 293 | ARMATÜRLERIN UYGUN HALE GETIRILMESI VE SOKAK FAZI ÇEKILMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 13:00 | 2014-01-17 13:22 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 |  |  | AYVALIK
AFS-370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU OGAGTRF 2407 | PANOMUZDAN ATMIS OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 13:10 | 2014-01-02 13:18 | 0.13333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0 |  |  | BALYA
AFS-371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU OGAGTRF 581 | ARMATÜRLERIN UYGUN HALE GETIRILMESI VE SOKAK FAZI ÇEKILMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:11 | 2014-01-04 09:18 | 0.11667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0 |  |  | BANDIRMA
NUR-378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK PINAR BASI CIKISI PINAR BASI CIKISI TRAFOBINATIP 4955 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-27 08:20 | 0.33333 | 0 | 470 | 1 | 128 | 0 | 156.6667 | 0.33333 | 42.6667 |  |  | BURHANİYE
NUR-379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM AG_KOLU OGAGTRF 3521 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:00 | 2014-01-27 11:00 | 2 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 |  |  | BİGADİÇ
NUR-381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM AG_KOLU OGAGTRF 2697 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:00 | 2014-01-27 14:00 | 1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 |  |  | DURSUNBEY
NUR-382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM AG_KOLU OGAGTRF 1416 | TRAFODA KADEME AYARI YAPILMASI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:20 | 2014-01-22 11:27 | 0.11667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
NUR-383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM AG_KOLU OGAGTRF 1349 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:00 | 2014-01-27 15:00 | 1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 |  |  | ERDEK
NUR-386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM AG_KOLU OGAGTRF 3632 | TRAFODA KADEME AYARI YAPILMASI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:20 | 2014-01-22 13:28 | 0.13333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0 |  |  | GÖMEÇ
NUR-389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM AG_KOLU OGAGTRF 3632 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 14:50 | 2014-01-23 15:20 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
NUR-390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM AG_KOLU OGAGTRF 3593 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:30 | 2014-01-27 12:00 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0 |  |  | HAVRAN
NUR-392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM AG_KOLU OGAGTRF 3464 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:00 | 2014-01-27 11:30 | 1.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 352.5 | 0 | 0 |  |  | KEPSUT
AFS-396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU OGAGTRF 2710 | ILETKEN DOLASMASINDAN DOLAYI KESINTILI OLAN HATTA, SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 10:45 | 2014-01-20 11:30 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 |  |  | MANYAS
AFS-397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU OGAGTRF 2710 | TERMIK MANYETIK SALTER ATIGINDAN DOLAYI KESINTILI OLAN TRAFOYA ENEJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 12:28 | 2014-01-20 13:23 | 0.91667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 215.4167 | 0 | 0 |  |  | MARMARA
AFS-399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU OGAGTRF 1620 | PANO IÇERISINDE KI YANMIS OLAN SAYAÇ DEGISIMI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 19:34 | 2014-01-22 20:58 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 89.6 |  |  | MERKEZ
AFS-400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU OGAGTRF 1564 | ILETKEN DOLASMASINDAN DOLAYI KESINTILI OLAN HATTA, SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 18:06 | 2014-01-22 18:52 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 |  |  | SAVAŞTEPE
AFS-401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU OGAGTRF 1680 | PANO IÇERISINDE YANMIS OLAN SIGORTA YATAGI DEGISTIRILMESI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:40 | 2014-01-24 11:55 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | SINDIRGI
AFS-402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU OGAGTRF 2640 | JUMPER PATLAGININ YENIDEN BAGLANMASI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:50 | 2014-01-26 23:30 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 |  |  | SUSURLUK
AFS-404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU OGAGTRF 2065 | YANIK OLAN PANO CIKIS KABLOSU DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:34 | 2014-01-28 11:20 | 0.76667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 180.1667 | 0 | 0 |  |  | İVRİNDİ
GOK-408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO DOGANKONAK CIKISI DOGANKONAK CIKISI Trafobinatip 11650 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:11 | 2014-01-27 02:05 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 9.5 | 729.6 |  |  | BOZÜYÜK
AFS-411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU OGAGTRF 2375 | AGAÇ IÇINDE OLAN HATTA KAPALI KABLO (ALPEK) ÇEKIMI VE BAGLANTISI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 16:25 | 2014-01-18 16:49 | 0.4 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |  |  | GÖLPAZARI
AFS-412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU OGAGTRF 1428 | SOKAK FAZI ÇEKIMI VE DEVREYE ALINMASI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:52 | 2014-01-18 10:30 | 0.63333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 148.8333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AFS-413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI TRAFOBINATIP 1496 | HAT BAKIM ONARIM ÇALISMASI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. (SEHIM ALINMASI, AGAÇ KESIMI YAPILMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:10 | 2014-01-20 11:25 | 0.25 | 1 | 235 | 9 | 896 | 0.25 | 58.75 | 2.25 | 224 |  |  | OSMANELİ
ELB-415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI BILINMIYOR DM HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKISI HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKISI TRAFOBINATIP 4072 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 10:10 | 2014-01-01 10:18 | 0.13333 | 0 | 0 | 9 | 128 | 0 | 0 | 1.2 | 17.0667 |  |  | PAZARYERİ
ELB-465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EKINÖZÜ TRAFOBINATIP 4037 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:18 | 2014-01-12 12:25 | 0.11667 | 17 | 14570 | 96 | 4224 | 1.9833 | 1699.8333 | 11.2 | 492.8 |  |  | SÖĞÜT
EKI-466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT1 ENHDIREK 20185 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:20 | 2014-01-05 14:25 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 |  |  | YENİPAZAR
EKI-493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT1 TRAFOBINATIP 4782 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:45 | 2014-01-21 16:10 | 0.41667 | 0 | 0 | 3 | 1152 | 0 | 0 | 1.25 | 480 |  |  | İNHİSAR
EKI-494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT1 ENHDIREK 33922 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:30 | 2014-01-22 15:45 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0 |  |  | ADAKLI
EKI-495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT1 TRAFOBINATIP 4782 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 18:55 | 2014-01-22 19:05 | 0.16667 | 0 | 0 | 3 | 1152 | 0 | 0 | 0.5 | 192 |  |  | GENÇ
EKI-496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU OGAGTRF 2139 | TRAFODA KADEME AYARI YAPILMASI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 10:05 | 2014-01-23 10:15 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 |  |  | KARLIOVA
EKI-497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU OGAGTRF 1929 | TRAFODA KADEME AYARI YAPILMASI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 13:30 | 2014-01-23 13:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 |  |  | KİĞI
EKI-498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU OGAGTRF 3271 | TRAFODA KADEME AYARI YAPILMASI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 14:20 | 2014-01-23 14:30 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 |  |  | MERKEZ
GOK-303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4-ACIELMA FIDERI Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:40 | 2014-01-26 23:48 | 0.13333 | 10 | 2820 | 17 | 1664 | 1.3333 | 376 | 2.2667 | 221.8667 |  |  | SOLHAN
GOK-303 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4-ACIELMA FIDERI Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:48 | 2014-01-27 00:24 | 0.6 | 10 | 2820 | 9 | 576 | 6 | 1692 | 5.4 | 345.6 |  |  | YAYLADERE
GOK-303 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI YIRICEK KÖYÜ ÇIKISI Trafobinatip 63 | GOKSUN TM ENERJI ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:24 | 2014-01-27 00:32 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 |  |  | YEDİSU
GOK-303 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI ACIELMA MONO ACIELMA ÇIKISI Trafobinatip 63 | YANMIS OLAN 12M OG ÇAM DIREGININ DEGISTIRILMESI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:32 | 2014-01-27 10:15 | 9.7167 | 0 | 0 | 8 | 960 | 0 | 0 | 77.7333 | 9328 |  |  | ADİLCEVAZ
AFS-320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU OGAGTRF 1945 | ILETKEN DOLASMASINDAN DOLAYI KESINTILI OLAN HATTA, SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 17:33 | 2014-01-15 17:53 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 |  |  | AHLAT
AFS-321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU OGAGTRF 594 | JUMPER PATLAGININ YENIDEN BAGLANMASI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:57 | 2014-01-09 10:06 | 0.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |  |  | GÜROYMAK
AFS-323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU OGAGTRF 2319 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 11:35 | 2014-01-09 12:00 | 0.41667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0 |  |  | HİZAN
AFS-325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU OGAGTRF 293 | ARMATÜR TAMIRI YAPILMASI IÇIN ELEKTRIK KESILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:36 | 2014-01-15 09:46 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 |  |  | MERKEZ
AFS-326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU OGAGTRF 293 | ARMATÜR TAMIRI YAPILMASI IÇIN ELEKTRIK KESILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:38 | 2014-01-15 10:50 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |  |  | MUTKİ
AFS-328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU OGAGTRF 1816 | ARMATÜRLERIN UYGUN HALE GETIRILMESI VE SOKAK FAZI ÇEKILMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:05 | 2014-01-15 10:40 | 0.58333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0 |  |  | TATVAN
AFS-330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU OGAGTRF 299 | SOKAK FAZI ÇEKIMI VE DEVREYE ALINMASI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 09:00 | 2014-01-12 11:15 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 144 |  |  | DÖRTDİVAN
AFS-331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU OGAGTRF 2234 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:15 | 2014-01-27 17:24 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.85 |  |  | GEREDE
AFS-332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU OGAGTRF 10060 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:25 | 2014-01-27 17:49 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |  |  | GÖYNÜK
AFS-333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU OGAGTRF 1449 | SOKAK FAZI ÇEKIMI VE DEVREYE ALINMASI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:43 | 2014-01-27 20:44 | 0.016667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 |  |  | KIBRISCIK
AFS-334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU OGAGTRF 2629 | HAT BAKIM ONARIM ÇALISMASI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. (SEHIM ALINMASI, AGAÇ KESIMI YAPILMASI) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 19:03 | 2014-01-07 19:16 | 0.21667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 50.9167 | 0 | 0 |  |  | MENGEN
AFS-335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU OGAGTRF 636 | ARMATÜR TAMIRI YAPILMASI IÇIN ELEKTRIK KESILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:44 | 2014-01-27 09:00 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AFS-336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU OGAGTRF 2065 | KABLO ARIZASI GIDERILMESI IÇIN ELEKTRIK KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 23:21 | 2014-01-27 23:35 | 0.23333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 54.8333 | 0 | 0 |  |  | MUDURNU
AFS-337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU OGAGTRF 1468 | KIRIK OLAN 9M AG DIREGININ YERINE YENISININ DIKILMESI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:39 | 2014-01-25 11:49 | 1.1667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 274.1667 | 0 | 0 |  |  | SEBEN
AFS-338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU OGAGTRF 293 | SOKAK FAZI ÇEKIMI VE DEVREYE ALINMASI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:30 | 2014-01-17 11:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96 |  |  | YENİÇAĞA
AFS-340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU OGAGTRF 2016 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 11:35 | 2014-01-17 11:50 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
AFS-345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU OGAGTRF 293 | YATMIS OLAN 9M AG DIREGININ DÜZELTILMESI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 10:05 | 2014-01-19 11:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |  | AĞLASUN
AFS-346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU OGAGTRF 293 | ARMATÜR TAMIRI YAPILMASI IÇIN ELEKTRIK KESILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:26 | 2014-01-25 10:43 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 |  |  | BUCAK
AFS-347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU OGAGTRF 2639 | ARMATÜR TAMIRI YAPILMASI IÇIN ELEKTRIK KESILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:50 | 2014-01-25 17:44 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57.6 |  |  | GÖLHİSAR
AFS-349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU OGAGTRF 1733 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 13:57 | 2014-01-31 14:15 | 0.3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 |  |  | KARAMANLI
AFS-350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU OGAGTRF 12424 | SOKAK FAZI ÇEKIMI VE DEVREYE ALINMASI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:15 | 2014-01-01 14:31 | 0.26667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0 |  |  | KEMER
AFS-351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU OGAGTRF 2234 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:22 | 2014-01-31 14:40 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19.2 |  |  | MERKEZ
AFS-352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU OGAGTRF 1932 | ARMATÜR TAMIRI YAPILMASI IÇIN ELEKTRIK KESILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:15 | 2014-01-22 10:40 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 |  |  | TEFENNİ
GOK-238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ACIELMA ÇIKISI(20068) Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:08 | 2014-01-26 21:14 | 0.1 | 10 | 2820 | 17 | 1664 | 1 | 282 | 1.7 | 166.4 |  |  | YEŞİLOVA
GOK-241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO DOGANKONAK CIKISI DOGANKONAK CIKISI(20332) Trafobinatip 11650 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 06:30 | 2014-01-27 10:55 | 4.4167 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 22.0833 | 1696 |  |  | ÇAVDIR
GOK-242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI CARDAK HATTI1 CARDAK HATTI1(20463) Trafobinatip 205 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:30 | 2014-01-28 09:40 | 1.1667 | 2 | 3525 | 9 | 1344 | 2.3333 | 4112.5 | 10.5 | 1568 |  |  | ÇELTİKÇİ
GOK-243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ACIELMA ÇIKISI(20068) Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 06:40 | 2014-01-29 06:45 | 0.083333 | 10 | 2820 | 17 | 1664 | 0.83333 | 235 | 1.4167 | 138.6667 |  |  | BÜYÜKORHAN
GOK-244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI KIZILCIK MONO KIZILCIK HATTI KIZILCIK HATTI(20438) Trafobinatip 11649 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:22 | 2014-01-29 09:40 | 1.3 | 1 | 1645 | 1 | 0 | 1.3 | 2138.5 | 1.3 | 0 |  |  | GEMLİK
GOK-245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ACIELMA ÇIKISI(20068) Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:13 | 2014-01-29 15:30 | 0.28333 | 10 | 2820 | 17 | 1664 | 2.8333 | 799 | 4.8167 | 471.4667 |  |  | GÜRSU
GOK-247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 3 NOLU MONO 4 NUMARA ÇIKISI Trafobinatip 9498 | TRAFONUN YOLA GELMESINDEN DOLAYI ACIL ISLER KAPSAMINDA YAPTIRILMASI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-18 08:15 | 2014-01-18 08:33 | 0.3 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 352.5 | 0 | 0 |  |  | HARMANCIK
AND-248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1372 | 1 AD 9 A AGAC DIRIEK DIKILDI CURUK DIREK YERINE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 16:15 | 2014-01-30 16:40 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 |  |  | KARACABEY
AND-249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1809 | CAMII INSAATI UZERINDEN GECEN HAT KALDIRILDI HAT YONU DEGISTIRILDI 1 9-A AGAC DIREK DIKILDI 1 AD 9-H DIREK DMM YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 11:15 | 2014-01-31 16:15 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 |  |  | KELES
AFS-258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR-DAGLICA HATTI TRAFOBINATIP 1385 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:21 | 2014-01-08 10:38 | 0.28333 | 4 | 3055 | 10 | 704 | 1.1333 | 865.5833 | 2.8333 | 199.4667 |  |  | KESTEL
AFS-259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR-DAGLICA HATTI TRAFOBINATIP 1385 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 08:54 | 2014-01-10 09:08 | 0.23333 | 4 | 3055 | 10 | 704 | 0.93333 | 712.8333 | 2.3333 | 164.2667 |  |  | MUDANYA
AFS-260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM GÖKSUN GRUBU ÇIKISI TRAFOBINATIP 1524 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:52 | 2014-01-13 08:53 | 0.016667 | 1 | 1645 | 15 | 2048 | 0.016667 | 27.4167 | 0.25 | 34.1333 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
AFS-262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ARIZA KÖK BINASI GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKISI TRAFOBINATIP 1524 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:38 | 2014-01-13 13:39 | 0.016667 | 1 | 1645 | 15 | 2048 | 0.016667 | 27.4167 | 0.25 | 34.1333 |  |  | NİLÜFER
AFS-263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI / GÖKSUN GRUBU HATTI / ALIMP HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI / GÖKSUN GRUBU HATTI / ALIMP TRAFOBINATIP 1496 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:38 | 2014-01-13 14:00 | 0.36667 | 1 | 1410 | 14 | 1728 | 0.36667 | 517 | 5.1333 | 633.6 |  |  | ORHANELİ
AFS-264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI TRAFOBINATIP 1496 | SIKIBAG KOPUGUNUN YENILENMESI IÇIN, ENEJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:38 | 2014-01-13 14:28 | 0.83333 | 1 | 235 | 9 | 896 | 0.83333 | 195.8333 | 7.5 | 746.6667 |  |  | ORHANGAZİ
AFS-265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI TRAFOBINATIP 1496 | SIKIBAG KOPUGUNUN YENILENMESI IÇIN, ENEJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:58 | 2014-01-13 14:28 | 0.5 | 1 | 235 | 9 | 896 | 0.5 | 117.5 | 4.5 | 448 |  |  | OSMANGAZİ
AFS-266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI TRAFOBINATIP 1638 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 13:14 | 2014-01-14 14:00 | 0.76667 | 0 | 470 | 21 | 448 | 0 | 360.3333 | 16.1 | 343.4667 |  |  | YENİŞEHİR
AFS-267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DAGLICA HATTI TRAFOBINATIP 1385 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:38 | 2014-01-16 11:19 | 0.68333 | 4 | 3055 | 10 | 704 | 2.7333 | 2087.5833 | 6.8333 | 481.0667 |  |  | YILDIRIM
AFS-268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DAGLICA HATTI TRAFOBINATIP 1385 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:27 | 2014-01-22 13:48 | 0.35 | 4 | 3055 | 10 | 704 | 1.4 | 1069.25 | 3.5 | 246.4 |  |  | İNEGÖL
AFS-270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINASI GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKISI TRAFOBINATIP 1524 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 11:03 | 2014-01-23 11:04 | 0.016667 | 1 | 1645 | 15 | 2048 | 0.016667 | 27.4167 | 0.25 | 34.1333 |  |  | İZNİK
AFS-271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI TRAFOBINATIP 1496 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 11:03 | 2014-01-23 12:05 | 1.0333 | 1 | 235 | 9 | 896 | 1.0333 | 242.8333 | 9.3 | 925.8667 |  |  | AYVACIK
AFS-272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM02 KARSIYAKA HATTI KARSIYAKA HATTI TRAFOBINATIP 1594 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 13:21 | 2014-01-23 13:37 | 0.26667 | 6 | 5405 | 2 | 64 | 1.6 | 1441.3333 | 0.53333 | 17.0667 |  |  | BAYRAMİÇ
AFS-273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI DAGLICA KESIRLIK MONOBLOK BAHÇELIEVLER-DOKUZTAY HATTI BAHÇELIEVLER-DOKUZTAY HATTI TRAFOBINATIP 1363 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 18:18 | 2014-01-24 18:55 | 0.61667 | 0 | 470 | 2 | 128 | 0 | 289.8333 | 1.2333 | 78.9333 |  |  | BOZCAADA
ELB-274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 KASABALAR 1 TRAFOBINATIP 4037 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:45 | 2014-01-25 08:57 | 0.2 | 24 | 16215 | 4 | 64 | 4.8 | 3243 | 0.8 | 12.8 |  |  | BİGA
AFS-275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM02 SITE 2 ÇIKISI SITE 2 ÇIKISI TRAFOBINATIP 1594 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:45 | 2014-01-25 09:17 | 0.53333 | 4 | 235 | 0 | 0 | 2.1333 | 125.3333 | 0 | 0 |  |  | ECEABAT
AFS-276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HILAL KENT DM HILALKENT TR HATTI HILALKENT TR HATTI TRAFOBINATIP 1680 | MUTAHIT CALISMASI IÇIN ELEKTRIK KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-25 15:30 | 2014-01-25 16:25 | 0.91667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 430.8333 | 0 | 0 |  |  | EZİNE
AFS-278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DAGLICA HATTI TRAFOBINATIP 1385 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 | 2014-01-27 00:50 | 0.83333 | 4 | 3055 | 10 | 704 | 3.3333 | 2545.8333 | 8.3333 | 586.6667 |  |  | GELİBOLU
ELB-279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 KASABALAR 1 TRAFOBINATIP 4037 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 01:40 | 2014-01-27 01:55 | 0.25 | 24 | 16215 | 4 | 64 | 6 | 4053.75 | 1 | 16 |  |  | GÖKÇEADA
AFS-280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM02 KARSIYAKA HATTI KARSIYAKA HATTI TRAFOBINATIP 1594 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:19 | 2014-01-27 09:38 | 0.31667 | 6 | 5405 | 2 | 64 | 1.9 | 1711.5833 | 0.63333 | 20.2667 |  |  | LAPSEKİ
GOK-281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI HAYTALAR HATTI Ogmusdirek 7040 | YATMIS OLAN 12M OG DIREGININ YERINE YENISININ DIKILMESI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:40 | 2014-01-28 18:40 | 1 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AFS-282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DAGLICA HATTI TRAFOBINATIP 1385 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:13 | 2014-01-29 19:04 | 0.85 | 4 | 3055 | 10 | 704 | 3.4 | 2596.75 | 8.5 | 598.4 |  |  | YENİCE
ELB-663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKISI / ÇALI PETROL ÇIKI TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKISI / ÇALI PETROL ÇIKI TRAFOBINATIP 4053 | TEIAS SISTEM COKMESINDEN DOLAYI ENERJI KESINTISI OLDU. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:20 | 2014-01-26 23:10 | 0.83333 | 2 | 705 | 51 | 448 | 1.6667 | 587.5 | 42.5 | 373.3333 |  |  | ÇAN
ELB-666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOGUCAK-HÜYÜCEK HAT BASI SOGUCAK-HÜYÜCEK HAT BASI ENHDIREK 39631 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:47 | 2014-01-27 09:21 | 0.56667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 266.3333 | 0 | 0 |  |  | ATKARACALAR
ELB-667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOGUCAK-HÜYÜCEK HAT BASI SOGUCAK-HÜYÜCEK HAT BASI ENHDIREK 39631 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 08:59 | 2014-01-21 09:35 | 0.6 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMÖREN
ELB-668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOGUCAK-HÜYÜCEK HAT BASI SOGUCAK-HÜYÜCEK HAT BASI ENHDIREK 39631 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:10 | 2014-01-29 18:24 | 0.23333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 109.6667 | 0 | 0 |  |  | ELDİVAN
ELB-670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK Bakis kasabasi hüyücek köyü TR AG_KOLU OGAGTRF 2103 | PANODAN ATIK OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:00 | 2014-01-29 19:11 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 |  |  | ILGAZ
ELB-671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI TRAFOBINATIP 4340 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 08:25 | 2014-01-02 08:36 | 0.18333 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 1.1 | 11.7333 |  |  | KIZILIRMAK
ELB-672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI TRAFOBINATIP 4340 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:19 | 2014-01-12 12:27 | 0.13333 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0.8 | 8.5333 |  |  | KORGUN
ELB-673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI TRAFOBINATIP 4340 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:27 | 2014-01-12 11:35 | 0.13333 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0.8 | 8.5333 |  |  | KURŞUNLU
ELB-674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI TRAFOBINATIP 4340 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 10:22 | 2014-01-18 10:30 | 0.13333 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0.8 | 8.5333 |  |  | MERKEZ
ELB-675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI TRAFOBINATIP 4340 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 16:16 | 2014-01-18 16:45 | 0.48333 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 2.9 | 30.9333 |  |  | ORTA
ELB-676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 7986 | PANOMUZDAN ATMIS OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:57 | 2014-01-27 16:22 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 |  |  | YAPRAKLI
ELB-688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3427 | PANOMUZDAN ATMIS OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:01 | 2014-01-27 16:17 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 |  |  | ÇERKEŞ
ELB-689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1962 | PANODAN ATIK OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 19:05 | 2014-01-30 19:17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  | ŞABANÖZÜ
ELB-690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOGUCAK-HÜYÜCEK HAT BASI Enhdirek 39631 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:17 | 2014-01-22 13:26 | 0.15 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 |  |  | ALACA
ELB-694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1857 | 2013.46.TES.11 GRUP NOLU IS KAPSAMINDA, BATTAL KOK BINA ICERISI HUCRE YENILEME CALISMALARINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-26 08:00 | 2014-01-26 10:00 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |  |  | BAYAT
ELB-699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1857 | TERMIK MANYETIK SALTER ATIGINDAN DOLAYI KESINTILI OLAN TRAFOYA ENEJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:47 | 2014-01-19 10:33 | 0.76667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 180.1667 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZKALE
BES-701 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM GÖLBASI TR1 ÇIKISI TR40-TR41 ÇIKISI TR40-TR41 ÇIKISI Trafobinatip 5400 | KUS CARPMASI SONUCU ACAN KABIN YENIDEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 07:30 | 2014-01-02 07:45 | 0.25 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 176.25 | 0 | 0 |  |  | DODURGA
PAZ-705 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM BALKAR KÖK HATTI YENIKÖY TR1 HATTI Enhdirek 321 | ATAN SIGORTA DEGISTIRILEREK ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:30 | 2014-01-05 11:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |  | KARGI
ELB-707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKISI TRAFOBINATIP 4340 | XLP CIKIS KABLOSU PATLAGI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:50 | 2014-01-02 10:47 | 0.95 | 0 | 0 | 18 | 320 | 0 | 0 | 17.1 | 304 |  |  | LAÇİN
ELB-708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKISI TRAFOBINATIP 4340 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 13:25 | 2014-01-07 13:41 | 0.26667 | 0 | 0 | 18 | 320 | 0 | 0 | 4.8 | 85.3333 |  |  | MECİTÖZÜ
ELB-709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKISI TRAFOBINATIP 4340 | CIKIS XLP KABLO PATLAGI YAPIMI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:41 | 2014-01-29 18:35 | 0.9 | 0 | 0 | 18 | 320 | 0 | 0 | 16.2 | 288 |  |  | MERKEZ
ELB-710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI ÇIÇEK HAT BASI ÇIÇEK HAT BASI ENHDIREK 33559 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 07:10 | 2014-01-26 07:25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.25 | 64 |  |  | ORTAKÖY
ELB-711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM3-8 AG_KOLU OGAGTRF 2293 | PANO IÇERISINDE KI YANMIS OLAN SAYAÇ DEGISIMI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 05:45 | 2014-01-21 05:50 | 0.083333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 |  |  | OSMANCIK
ELB-712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM3-8 AG_KOLU OGAGTRF 2293 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:05 | 2014-01-27 09:10 | 1.0833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 254.5833 | 0 | 0 |  |  | OĞUZLAR
PAZ-713 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM BALKAR KÖK HATTI HAYDARLI KÖK ÇIKISI Trafobinatip 5522 | ACAN KABIN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:20 | 2014-01-08 08:55 | 0.58333 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 21.5833 | 560 |  |  | SUNGURLU
BES-714 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM DÜZBAG ÇIKISI DÜZBAG ÇIKISI Trafobinatip 5449 | GOLBASI BELEDIYESININ ARITMA TESISINDEKI OZEL TRAFONDAN GELEN ARIZA NEDENI ILE ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 21:33 | 2014-01-11 21:45 | 0.2 | 3 | 235 | 15 | 1152 | 0.6 | 47 | 3 | 230.4 |  |  | UĞURLUDAĞ
EKI-501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK YÜKSEL KANDIL-(YUKARI IÇM MERKEZ ÇIKISI MERKEZ ÇIKISI TRAFOBINATIP 4828 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 05:00 | 2014-01-27 07:30 | 2.5 | 6 | 4465 | 25 | 1664 | 15 | 11162.5 | 62.5 | 4160 |  |  | İSKİLİP
EKI-502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ TR. ORTAÖREN CIKISI ORTAÖREN CIKISI TRAFOBINATIP 4824 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 02:00 | 2014-01-27 09:40 | 7.6667 | 2 | 940 | 25 | 1664 | 15.3333 | 7206.6667 | 191.6667 | 12757.3333 |  |  | ACIPAYAM
ELB-601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-18 AG_KOLU OGAGTRF 1907 | PANO IÇINDE YANMIS OLAN SIGORTA ALTLIGI DEGISIMI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:27 | 2014-01-02 09:55 | 0.46667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 109.6667 | 0 | 0 |  |  | PAMUKKALE
EKI-609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT3 TRAFOBINATIP 4850 | YANMIS OLAN 12M OG ÇAM DIREGININ DEGISTIRILMESI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 03:00 | 2014-01-27 14:30 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 11.5 | 4416 |  |  | BABADAĞ
ADM-611 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM IPEKLI CIKISI IPEKLI CIKISI Trafobinatip 7721 | GECICI ARIZAYDI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 10:25 | 2014-01-04 11:20 | 0.91667 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 18.3333 | 880 |  |  | BAKLAN
EKI-614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ALISAR ÇIKISI TRAFOBINATIP 4755 | SIKIBAG KOPUGUNUN YENILENMESI IÇIN, ENEJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 03:00 | 2014-01-27 13:50 | 10.8333 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 21.6667 | 9013.3333 |  |  | BEKİLLİ
EKI-615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK YÜKSEL KANDIL-(YUKARI IÇM ALTINYAPRAK ÇIKISI ALTINYAPRAK ÇIKISI TRAFOBINATIP 4828 | KIRKGOZ MONOBLOK XLPE GIRIS KABLO BASLIGI KOPMASINDAN DOLAYI ELEKTRIK KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 18:10 | 2014-01-27 18:25 | 0.25 | 2 | 705 | 8 | 2496 | 0.5 | 176.25 | 2 | 624 |  |  | BEYAĞAÇ
EKI-616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KÜRTÜL HATTI ENHDIREK 19933 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:00 | 2014-01-27 19:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 149.3333 |  |  | BOZKURT
EKI-617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK TURKELI MAH OGMUSDIREK 13809 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:10 | 2014-01-28 09:20 | 0.16667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0 |  |  | BULDAN
EKI-618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ALTINYAPRAK HATTI ENHDIREK 34652 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:40 | 2014-01-28 09:50 | 0.16667 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.16667 | 32 |  |  | GÜNEY
EKI-619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT3 TRAFOBINATIP 4749 | YANMIS OLAN 12M OG ÇAM DIREGININ DEGISTIRILMESI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:40 | 2014-01-29 13:30 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 266.6667 |  |  | HONAZ
EKI-622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK DEREAGZI TR HATTI ENHDIREK 19470 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:20 | 2014-01-28 14:25 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 |  |  | KALE
ADM-623 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM DOLIK HATTI ENHDIREK 20708 | 1 AD 6 A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:30 | 2014-01-03 16:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | MERKEZ
ADM-627 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/6 DAN DM_IV/103 CIKIS TRAFOBINATIP 6956 | DM_IV/103 TRAFOSUNDA ASIRI AKIMDAN YANAN TMS DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:25 | 2014-01-01 13:00 | 0.58333 | 1 | 470 | 0 | 0 | 0.58333 | 274.1667 | 0 | 0 |  |  | SARAYKÖY
ADM-628 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU OGAGTRF 6179 | MUTEAHHIT CALISMASI. EMNIYET MESAFESI PROBLEMI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-07 08:40 | 2014-01-07 11:30 | 2.8333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 665.8333 | 0 | 0 |  |  | SERİNHİSAR
ADM-629 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU OGAGTRF 5871 | EMNIYET MESAFESI PROBLEMI VARDI. EMNIYET MESAFESI PROBLEMI GIDERILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-07 11:20 | 2014-01-07 15:30 | 4.1667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 979.1667 | 0 | 0 |  |  | TAVAS
ADM-630 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/20 DM_I/20-ANIN AFETEVLERI HATTI DM_I/20-ANIN AFETEVLERI HATTI TRAFOBINATIP 7105 | MUTHAIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-08 13:30 | 2014-01-08 13:40 | 0.16667 | 6 | 1175 | 1 | 0 | 1 | 195.8333 | 0.16667 | 0 |  |  | ÇAL
SAM-756 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR SAMSAT TR4-TR6 HATTI SAMSAT TR4-TR6 HATTI Trafobinatip 7854 | A.AKIMDAN GRUP ACMASI NEDENIYLE MUDAHALE EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 10:30 | 2014-01-01 10:40 | 0.16667 | 1 | 940 | 3 | 0 | 0.16667 | 156.6667 | 0.5 | 0 |  |  | ÇAMELİ
TUR-757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU FIDER 2 TÜRKOGLU Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMADAN ACMA.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 08:01 | 2014-01-02 08:12 | 0.18333 | 52 | 13160 | 48 | 1600 | 9.5333 | 2412.6667 | 8.8 | 293.3333 |  |  | ÇARDAK
TUR-806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU FIDER 2 TÜRKOGLU Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 13:55 | 2014-01-09 14:25 | 0.5 | 52 | 13160 | 48 | 1600 | 26 | 6580 | 24 | 800 |  |  | ÇİVRİL
ADM-807 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI 11535567 DM-1/7 CIKIS DM-1/7 CIKIS TRAFOBINATIP 7064 | SCADA CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI CALISMA BITTIKTEN SONRA ENERJI TEKRAR VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-21 10:00 | 2014-01-21 12:00 | 2 | 24 | 940 | 1 | 0 | 48 | 1880 | 2 | 0 |  |  | BAĞLAR
TUR-808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YENI KÖY CIKISI YENI KÖY CIKISI Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 03:01 | 2014-01-10 03:14 | 0.21667 | 0 | 235 | 65 | 768 | 0 | 50.9167 | 14.0833 | 166.4 |  |  | BİSMİL
TUR-809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI Trafobinatip 2523 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 03:01 | 2014-01-10 03:14 | 0.21667 | 0 | 0 | 28 | 192 | 0 | 0 | 6.0667 | 41.6 |  |  | DİCLE
BES-810 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI SARIYAPRAK ÇIKISI SARIYAPRAK ÇIKISI Trafobinatip 5881 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 22:30 | 2014-01-16 22:45 | 0.25 | 28 | 4935 | 138 | 2176 | 7 | 1233.75 | 34.5 | 544 |  |  | ERGANİ
TUR-811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESILYÖRE CIKISI YESILYÖRE CIKISI Trafobinatip 2330 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-10 08:00 | 2014-01-10 11:30 | 3.5 | 0 | 235 | 3 | 0 | 0 | 822.5 | 10.5 | 0 |  |  | EĞİL
TUR-812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:00 | 2014-01-10 10:20 | 0.33333 | 8 | 235 | 18 | 256 | 2.6667 | 78.3333 | 6 | 85.3333 |  |  | HANİ
TUR-813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 2358 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 13:35 | 2014-01-11 13:45 | 0.16667 | 8 | 235 | 18 | 256 | 1.3333 | 39.1667 | 3 | 42.6667 |  |  | HAZRO
TUR-814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 08:10 | 2014-01-12 08:23 | 0.21667 | 8 | 235 | 18 | 256 | 1.7333 | 50.9167 | 3.9 | 55.4667 |  |  | KAYAPINAR
TUR-815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 FIDER 3 Trafobinatip 2340 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-12 08:00 | 2014-01-12 14:04 | 6.0667 | 6 | 5640 | 96 | 2432 | 36.4 | 34216 | 582.4 | 14754.1333 |  |  | KOCAKÖY
TUR-816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESILYÖRE CIKISI YESILYÖRE CIKISI Trafobinatip 2330 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-12 08:00 | 2014-01-12 14:13 | 6.2167 | 0 | 235 | 3 | 0 | 0 | 1460.9167 | 18.65 | 0 |  |  | KULP
TUR-817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YAZIGRUBU CIKISI YAZIGRUBU CIKISI Trafobinatip 2330 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-12 08:00 | 2014-01-12 14:14 | 6.2333 | 6 | 2350 | 70 | 896 | 37.4 | 14648.3333 | 436.3333 | 5585.0667 |  |  | LİCE
TUR-818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 BINEVLER CIKISI BINEVLER CIKISI Trafobinatip 2330 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 08:00 | 2014-01-12 14:15 | 6.25 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 4406.25 | 0 | 0 |  |  | SUR
TUR-819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESILYÖRE CIKISI YESILYÖRE CIKISI Trafobinatip 2330 | YENI CEKILEN 3/0 HAT DEVREYE ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-16 09:00 | 2014-01-16 15:05 | 6.0833 | 0 | 235 | 3 | 0 | 0 | 1429.5833 | 18.25 | 0 |  |  | SİLVAN
TUR-820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 2358 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-16 12:00 | 2014-01-16 12:50 | 0.83333 | 8 | 235 | 18 | 256 | 6.6667 | 195.8333 | 15 | 213.3333 |  |  | YENİŞEHİR
TUR-821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 10:35 | 2014-01-18 10:45 | 0.16667 | 8 | 235 | 18 | 256 | 1.3333 | 39.1667 | 3 | 42.6667 |  |  | ÇERMİK
TUR-822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 06:55 | 2014-01-20 07:10 | 0.25 | 8 | 235 | 18 | 256 | 2 | 58.75 | 4.5 | 64 |  |  | ÇINAR
TUR-823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KÖPRÜAGZI KÖK BINASI CENNET PINARI CIKISI CENNET PINARI CIKISI Trafobinatip 2608 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 06:55 | 2014-01-20 07:50 | 0.91667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 |  |  | ÇÜNGÜŞ
BES-824 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI BESNI DM SEHIR 1 HATTI SEHIR 1 HATTI Trafobinatip 5881 | DAGITIM KABINI SCALA CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-18 09:00 | 2014-01-18 15:30 | 6.5 | 3 | 5405 | 1 | 0 | 19.5 | 35132.5 | 6.5 | 0 |  |  | ENEZ
ADM-825 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-I DM_I/1 HATTI DM_I/1 HATTI TRAFOBINATIP 10587 | SCADA CALISMASINDAN DOLAYI ENRJI KESILDI CALISMA BITTIKTEN SONRA HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-21 10:00 | 2014-01-21 12:00 | 2 | 39 | 5875 | 66 | 2240 | 78 | 11750 | 132 | 4480 |  |  | HAVSA
BES-826 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI BESNI DM SEHIR 2 HATTI SEHIR 2 HATTI Trafobinatip 5881 | BESNI DAGITIM MERKEZI SCALA CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-18 09:00 | 2014-01-18 15:30 | 6.5 | 8 | 1645 | 1 | 0 | 52 | 10692.5 | 6.5 | 0 |  |  | KEŞAN
ADM-827 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/19 DM_I/19'UN DM_I/19B HATTI DM_I/19'UN DM_I/19B HATTI TRAFOBINATIP 7099 | TRAFO OG BUSINGINDEN ARK VARDI TRAFO DEGISTILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 00:05 | 2014-01-22 02:20 | 2.25 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1057.5 | 0 | 0 |  |  | LALAPAŞA
ADM-828 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-II DM_II/8 HATTI DM_II/8 HATTI TRAFOBINATIP 11276 | HAT AA ACMISTI HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:00 | 2014-01-22 14:30 | 0.5 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0.5 | 940 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
BES-829 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI Trafobinatip 6324 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 12:00 | 2014-01-20 12:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 104 | 576 | 0 | 0 | 34.6667 | 192 |  |  | MERİÇ
ADM-830 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-I DM-I DM-II CIKISI DM-I DM-II CIKISI TRAFOBINATIP 10587 | SCADA CALIMASI SEBEBI ILE HAT KESILDI CALISMA BITTIKTEN SONRA TEKRAR HAT BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-22 10:00 | 2014-01-22 12:00 | 2 | 13 | 10105 | 6 | 192 | 26 | 20210 | 12 | 384 |  |  | SÜLOĞLU
BES-832 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKISI Trafobinatip 6793 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 08:00 | 2014-01-21 08:15 | 0.25 | 1 | 940 | 77 | 448 | 0.25 | 235 | 19.25 | 112 |  |  | UZUNKÖPRÜ
BES-834 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESECIK KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | OZEL MUSTERI GEVSEK BAGI KOPMUSTU | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-21 11:30 | 2014-01-21 12:15 | 0.75 | 0 | 0 | 103 | 1792 | 0 | 0 | 77.25 | 1344 |  |  | İPSALA
ADM-835 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-I DM-I DM-II CIKISI DM-I DM-II CIKISI TRAFOBINATIP 10587 | HAT AA ACMISTI BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 10:20 | 2014-01-23 10:40 | 0.33333 | 13 | 10105 | 6 | 192 | 4.3333 | 3368.3333 | 2 | 64 |  |  | ALACAKAYA
ADM-836 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-I DM-4 CIKISI DM-4 CIKISI TRAFOBINATIP 10587 | SCADA CALISMASINDAN DOLAYI HAT KESILDI CALISMA BITTIKTEN SONRA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-24 10:00 | 2014-01-24 12:00 | 2 | 8 | 17390 | 0 | 0 | 16 | 34780 | 0 | 0 |  |  | ARICAK
BES-837 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI BESNI DM TUT ÇIKISI TUT ÇIKISI Trafobinatip 5881 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:30 | 2014-01-23 10:00 | 0.5 | 1 | 2115 | 19 | 1920 | 0.5 | 1057.5 | 9.5 | 960 |  |  | AĞIN
ADM-838 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/53 AG_KOLU OGAGTRF 5803 | TMS ATMISTI HAT KONTROL EDILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 19:50 | 2014-01-25 20:25 | 0.58333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 137.0833 | 0 | 0 |  |  | BASKİL
ADM-839 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/60 DM_IV/60IN DM_IV/63 HATTI DM_IV/60IN DM_IV/63 HATTI TRAFOBINATIP 7244 | AA ACAN HAT KONTROL EDILDI HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:35 | 2014-01-26 16:10 | 0.58333 | 1 | 2585 | 0 | 0 | 0.58333 | 1507.9167 | 0 | 0 |  |  | KARAKOÇAN
BES-841 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI Trafobinatip 6324 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:00 | 2014-01-23 08:32 | 0.53333 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 28.2667 | 102.4 |  |  | KEBAN
BES-842 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI BESNI DM SARIYAPRAK ÇIKISI SARIYAPRAK ÇIKISI Trafobinatip 5881 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 07:20 | 2014-01-25 07:30 | 0.16667 | 28 | 4935 | 138 | 2176 | 4.6667 | 822.5 | 23 | 362.6667 |  |  | KOVANCILAR
BES-843 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECELI ÇIKISI Trafobinatip 5610 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:00 | 2014-01-25 08:50 | 0.83333 | 22 | 2585 | 109 | 576 | 18.3333 | 2154.1667 | 90.8333 | 480 |  |  | MADEN
GER-844 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER GÜNGÖRMÜS ÇIKISI Enhdirek 24947 | HATBASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:20 | 2014-01-05 14:30 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 608 |  |  | MERKEZ
BES-845 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI BESNI DM SARIYAPRAK ÇIKISI SARIYAPRAK ÇIKISI Trafobinatip 5881 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:30 | 2014-01-26 19:10 | 0.66667 | 28 | 4935 | 138 | 2176 | 18.6667 | 3290 | 92 | 1450.6667 |  |  | PALU
KAH-846 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER TRT VERICI ÇIKISI Enhdirek 24613 | HAVA MUHALEFETINDEN KAYNAKLI GRUP AÇMASI MEVCUT. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:24 | 2014-01-07 10:00 | 1.6 | 0 | 0 | 4 | 384 | 0 | 0 | 6.4 | 614.4 |  |  | SİVRİCE
GER-847 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GÖZPINAR GRUBU HATTI GÖZPINAR GRUBU HATTI Trafobinatip 9049 | OG HATTI GEZILDI 3 DIREK ARASI OG SEHIM ALINDI JUMPERLER DUZELTILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 12:40 | 2014-01-11 13:45 | 1.0833 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 2.1667 | 208 |  |  | KEMAH
BES-849 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI DURAKEVLERI KABINI OYRATLI ÇIKISI OYRATLI ÇIKISI Trafobinatip 5694 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:10 | 2014-01-26 17:10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 448 | 0 | 0 | 10 | 448 |  |  | KEMALİYE
GER-850 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI DOLARIZAN HATTI Enhdirek 30563 | TRAFO NOTR CIKISINDA DONUS VARDI DEGISTIRILEREK SORUN GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:30 | 2014-01-12 16:05 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 101.3333 |  |  | MERKEZ
GER-851 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI TILLO HATTI Trafobinatip 11346 | DOLARIZAN TRAFOSUNUN SAGLAMLIGININ KONTROLU YAPILDIGI ESNADA FIDERIN ENERJISI KESILDI TEKRARDAN ENERJILENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:35 | 2014-01-12 12:25 | 0.83333 | 0 | 0 | 8 | 960 | 0 | 0 | 6.6667 | 800 |  |  | OTLUKBELİ
GER-852 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI YENIBARDAK GRUBU HATTI Enhdirek 30520 | HATBASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 19:30 | 2014-01-25 22:10 | 2.6667 | 0 | 0 | 4 | 512 | 0 | 0 | 10.6667 | 1365.3333 |  |  | REFAHİYE
GER-854 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI YENIBARDAK HATTI Enhdirek 29837 | HATBASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:30 | 2014-01-26 12:20 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 |  |  | TERCAN
BES-855 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI YUSUFA HATTI (KONUKLU) YUSUFA HATTI (KONUKLU) Enhdirek 4810 | OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:20 | 2014-01-27 09:50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |  | ÇAYIRLI
SIN-856 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DIMER IÇME SUYU HATTI ENHDIREK 17667 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 10:53 | 2014-01-01 11:30 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 |  |  | ÜZÜMLÜ
KAH-857 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ESKI MENZIL ÇIKISI ESKI MENZIL ÇIKISI Trafobinatip 8819 | ASIRI YÜKLENMEDEN GURUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:00 | 2014-01-01 18:10 | 1.1667 | 1 | 0 | 19 | 896 | 1.1667 | 0 | 22.1667 | 1045.3333 |  |  | İLİÇ
BES-772 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI SEHIR 2 HATTI SEHIR 2 HATTI Trafobinatip 5881 | MUTEAHHIT CALISMASI PARAFUDR TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:25 | 2014-01-04 13:25 | 1 | 8 | 1645 | 1 | 0 | 8 | 1645 | 1 | 0 |  |  | AZİZİYE
BES-773 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI SARIYAPRAK ÇIKISI SARIYAPRAK ÇIKISI Trafobinatip 5881 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:25 | 2014-01-04 13:25 | 1 | 28 | 4935 | 138 | 2176 | 28 | 4935 | 138 | 2176 |  |  | AŞKALE
GER-774 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI YENIBARDAK GRUBU HATTI YENIBARDAK GRUBU HATTI Enhdirek 30520 | OG SIGORTA ARIZASI GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 09:00 | 2014-01-01 11:50 | 2.8333 | 0 | 0 | 4 | 512 | 0 | 0 | 11.3333 | 1450.6667 |  |  | HINIS
BES-775 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADIYAMAN TM F-3 AKPINAR KÖYLER FIDERI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI Trafobinatip 6324 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:50 | 2014-01-04 15:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 8.8333 | 32 |  |  | HORASAN
KAH-776 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KARAKAYA TM GERGER HATTI GERGER HATTI Trafobinatip 11346 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI AÇAN FIDER ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 21:02 | 2014-01-02 21:35 | 0.55 | 0 | 235 | 9 | 1792 | 0 | 129.25 | 4.95 | 985.6 |  |  | KARAYAZI
GER-778 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER GERGER TR7 HATTI Trafobinatip 9000 | BILINMEYEN SEBEPTEN DOLAYI SEKSIYONER ACMISTI SEKSIYONER KAPATILARAK ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 19:20 | 2014-01-04 19:45 | 0.41667 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 293.75 | 0 | 0 |  |  | KARAÇOBAN
BES-779 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI YAYIKLI KÖYÜ HATTI YAYIKLI KÖYÜ HATTI Enhdirek 2191 | SIGORTA ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:00 | 2014-01-04 15:35 | 0.58333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 137.0833 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜKÖY
GER-780 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER DAGDEVIREN GRUBU HATTI Enhdirek 29346 | HATBASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 09:00 | 2014-01-05 11:20 | 2.3333 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 2.3333 | 896 |  |  | NARMAN
BES-781 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI ÇAKMAK-TÜTÜNLÜ HATTI ÇAKMAK-TÜTÜNLÜ HATTI Enhdirek 4143 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:40 | 2014-01-05 17:20 | 0.66667 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 3.3333 | 42.6667 |  |  | OLTU
BES-782 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TILEYLI HATTI TILEYLI HATTI Trafobinatip 6793 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 08:40 | 2014-01-06 09:30 | 0.83333 | 0 | 0 | 279 | 1344 | 0 | 0 | 232.5 | 1120 |  |  | OLUR
BES-783 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI SEHIR 2 HATTI SEHIR 2 HATTI Trafobinatip 5881 | YER ALTI KAPLO PATLAGINA EK YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 14:45 | 2014-01-07 20:00 | 5.25 | 8 | 1645 | 1 | 0 | 42 | 8636.25 | 5.25 | 0 |  |  | PALANDÖKEN
BES-784 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI SARIYAPRAK ÇIKISI SARIYAPRAK ÇIKISI Trafobinatip 5881 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:15 | 2014-01-08 10:30 | 0.25 | 28 | 4935 | 138 | 2176 | 7 | 1233.75 | 34.5 | 544 |  |  | PASİNLER
BES-785 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI OYRATLI ÇIKISI OYRATLI ÇIKISI Trafobinatip 5694 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:30 | 2014-01-08 12:00 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 448 | 0 | 0 | 5 | 224 |  |  | PAZARYOLU
BES-786 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI ÇAKIRHÖYÜK ÇIKISI ÇAKIRHÖYÜK ÇIKISI Trafobinatip 5774 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:00 | 2014-01-09 10:30 | 0.5 | 12 | 470 | 22 | 256 | 6 | 235 | 11 | 128 |  |  | TEKMAN
ADM-787 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU OGAGTRF 6120 | ILETKEN DOLASMISTI ACILDI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 08:50 | 2014-01-12 09:15 | 0.41667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0 |  |  | TORTUM
BES-788 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI SEHIR 2 HATTI SEHIR 2 HATTI Trafobinatip 5881 | YANAN GERI BESLEME ROLESI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-09 11:00 | 2014-01-09 13:00 | 2 | 8 | 1645 | 1 | 0 | 16 | 3290 | 2 | 0 |  |  | UZUNDERE
ADM-789 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-9 KÜÇÜK SANAYI F-9 KÜÇÜK SANAYI TRAFOBINATIP 10576 | A.A ACMISTI HAT TEKRAR BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 12:25 | 2014-01-13 12:35 | 0.16667 | 5 | 235 | 1 | 0 | 0.83333 | 39.1667 | 0.16667 | 0 |  |  | YAKUTİYE
BES-790 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI SARIYAPRAK ÇIKISI SARIYAPRAK ÇIKISI Trafobinatip 5881 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 06:00 | 2014-01-10 06:10 | 0.16667 | 28 | 4935 | 138 | 2176 | 4.6667 | 822.5 | 23 | 362.6667 |  |  | ÇAT
BES-791 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI OYRATLI ÇIKISI OYRATLI ÇIKISI Trafobinatip 5694 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:30 | 2014-01-11 11:00 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 448 | 0 | 0 | 5 | 224 |  |  | İSPİR
ADM-792 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/20-C HATTI DM_I/20-C HATTI TRAFOBINATIP 10587 | AA HAT ACMISTI HAT KONTROL EDILDIKTEN SONRA BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 08:50 | 2014-01-15 09:30 | 0.66667 | 12 | 3760 | 0 | 0 | 8 | 2506.6667 | 0 | 0 |  |  | ŞENKAYA
TUR-793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS F1 KAHRAMANMARAS Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMADAN ACTI.FIDER BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 08:26 | 2014-01-05 08:37 | 0.18333 | 4 | 470 | 75 | 640 | 0.73333 | 86.1667 | 13.75 | 117.3333 |  |  | ALPU
ADM-794 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-9 KÜÇÜK SANAYI F-9 KÜÇÜK SANAYI TRAFOBINATIP 10576 | HAT AA ACMISTI BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:15 | 2014-01-16 09:20 | 0.083333 | 5 | 235 | 1 | 0 | 0.41667 | 19.5833 | 0.083333 | 0 |  |  | BEYLİKOVA
ADM-795 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-9 KÜÇÜK SANAYI F-9 KÜÇÜK SANAYI TRAFOBINATIP 10576 | HAT AA ACMISTI BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:50 | 2014-01-17 10:05 | 0.25 | 5 | 235 | 1 | 0 | 1.25 | 58.75 | 0.25 | 0 |  |  | GÜNYÜZÜ
TUR-796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI GÜCSAN CIKISI GÜCSAN CIKISI Trafobinatip 2358 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-05 09:00 | 2014-01-05 12:00 | 3 | 23 | 4935 | 0 | 0 | 69 | 14805 | 0 | 0 |  |  | HAN
ADM-797 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-4 CIKISI DM-4 CIKISI TRAFOBINATIP 10587 | HAT AA ACMISTI BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 17:45 | 2014-01-18 18:00 | 0.25 | 8 | 17390 | 0 | 0 | 2 | 4347.5 | 0 | 0 |  |  | MAHMUDİYE
TUR-798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 2358 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:20 | 2014-01-05 10:30 | 0.16667 | 8 | 235 | 18 | 256 | 1.3333 | 39.1667 | 3 | 42.6667 |  |  | MİHALGAZİ
TUR-799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU GAZILER CIKISI GAZILER CIKISI Trafobinatip 2325 | ARIZALI AYIRICI TAMIRI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 06:15 | 2014-01-06 06:53 | 0.63333 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 4.4333 | 1041.8333 | 0 | 0 |  |  | MİHALIÇÇIK
ADM-800 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/27 VE DM_IV/28 HATTI DM_IV/26 PIRKEKCILER CIKISI TRAFOBINATIP 7602 | HAT AA ACMISTI BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 07:25 | 2014-01-19 07:35 | 0.16667 | 2 | 1645 | 3 | 192 | 0.33333 | 274.1667 | 0.5 | 32 |  |  | ODUNPAZARI
ADM-801 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/27 VE DM_IV/28 HATTI DM_IV/26 PIRKEKCILER CIKISI TRAFOBINATIP 7602 | HAT AA ACMISTI BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:10 | 2014-01-19 09:25 | 0.25 | 2 | 1645 | 3 | 192 | 0.5 | 411.25 | 0.75 | 48 |  |  | SARICAKAYA
BES-802 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL GÜZELYURT HATTI Enhdirek 5032 | BAKIM ONARIN CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-14 10:15 | 2014-01-14 14:45 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 576 |  |  | SEYİTGAZİ
TUR-803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YENI KÖY CIKISI YENI KÖY CIKISI Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:55 | 2014-01-09 10:11 | 0.26667 | 0 | 235 | 65 | 768 | 0 | 62.6667 | 17.3333 | 204.8 |  |  | SİVRİHİSAR
TUR-804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 2358 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-09 12:00 | 2014-01-09 13:55 | 1.9167 | 8 | 235 | 18 | 256 | 15.3333 | 450.4167 | 34.5 | 490.6667 |  |  | TEPEBAŞI
ADM-805 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/51IN DM_III/52 HATTI DM_III/51IN DM_III/52 HATTI TRAFOBINATIP 7197 | SCADA CALISMASI SEBEBI ILE HAT KESILDI SCADA CALISMASI BITTIKTEN SONRA ENERJI TEKRAR VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-20 10:00 | 2014-01-20 12:00 | 2 | 4 | 1410 | 0 | 0 | 8 | 2820 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTELER
GOL-715 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM GÖLBASI TM-HARMANLI HATTI CANKARA-YAYLACIK ÇIKISI Trafobinatip 5472 | SIKIBAGDAN CIKAN ILETKEN TEKRAR BAGLANARAK ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 19:30 | 2014-01-12 20:45 | 1.25 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 2.5 | 160 |  |  | İNÖNÜ
PAZ-716 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM BALKAR KÖK HATTI YENIKÖY TR1 HATTI Enhdirek 321 | ATAN O.G SIGORTASI DEGISTI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:20 | 2014-01-13 10:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 |  |  | ARABAN
PAZ-717 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM BALKAR KÖK HATTI KÖSÜKLÜ,KERLAMAZ-KÜÇÜKÖREN,LORDUN ÇIKISI KÖSÜKLÜ,KERLAMAZ-KÜÇÜKÖREN,LORDUN ÇIKISI Trafobinatip 11426 | OZEL ICME SUYUNUN SEKSONELINI ACMAK ICIN KESILEN ENERJI TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 16:10 | 2014-01-13 16:35 | 0.41667 | 0 | 0 | 11 | 384 | 0 | 0 | 4.5833 | 160 |  |  | İSLAHİYE
BES-718 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM DÜZBAG ÇIKISI ÇATALTEPE ÇIKISI Trafobinatip 5367 | ACAN KABIN KONTROLLU OLARAK BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 21:20 | 2014-01-18 21:30 | 0.16667 | 1 | 0 | 1 | 512 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 85.3333 |  |  | KARKAMIŞ
BES-719 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM GÖLBASI TR1 ÇIKISI GÖLBASI TR1 ÇIKISI Trafobinatip 5449 | GOLBASI TM DE YAPILAN TRAFO BAKIMI NEDENI ILE KESILEN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-19 09:00 | 2014-01-19 14:00 | 5 | 12 | 11515 | 0 | 0 | 60 | 57575 | 0 | 0 |  |  | NURDAĞI
GOL-720 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM DÜZBAG ÇIKISI SAVRAN HATTI Enhdirek 1256 | ARIZA GIDERILDI VE ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:00 | 2014-01-23 08:25 | 0.41667 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.41667 | 80 |  |  | NİZİP
BES-721 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM DÜZBAG ÇIKISI DÜZBAG ÇIKISI Trafobinatip 5449 | ORENLI KOYU HATBASINDA PARAFUDUR PATLAMASI SONUCU ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 14:00 | 2014-01-24 14:20 | 0.33333 | 3 | 235 | 15 | 1152 | 1 | 78.3333 | 5 | 384 |  |  | OĞUZELİ
GOL-722 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM GÖLBASI TM-HARMANLI HATTI ÇAKMAK TR1 HATTI Enhdirek 5469 | ATAN O.G SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:50 | 2014-01-27 08:25 | 0.58333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 137.0833 | 0 | 0 |  |  | YAVUZELİ
BES-723 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM DÜZBAG ÇIKISI DÜZBAG ÇIKISI Trafobinatip 5449 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 23:45 | 2014-01-27 23:59 | 0.23333 | 3 | 235 | 15 | 1152 | 0.7 | 54.8333 | 3.5 | 268.8 |  |  | ŞAHİNBEY
GOL-724 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM DÜZBAG ÇIKISI DÜZBAG ÇIKISI Trafobinatip 5449 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 18:20 | 2014-01-28 18:45 | 0.41667 | 3 | 235 | 15 | 1152 | 1.25 | 97.9167 | 6.25 | 480 |  |  | ŞEHİTKAMİL
GOL-725 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM DÜZBAG ÇIKISI SAVRAN HATTI Enhdirek 1256 | AGAC DIREKTE PAYANDADAN CIKAN VKS IZALATOR ARIZASI GIDERILEREK ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 18:20 | 2014-01-28 19:25 | 1.0833 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.0833 | 208 |  |  | ALUCRA
BES-726 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM DÜZBAG ÇIKISI DÜZBAG ÇIKISI Trafobinatip 5449 | YILDIRIM DUSMESI SONUCU ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:35 | 2014-01-29 19:50 | 0.25 | 3 | 235 | 15 | 1152 | 0.75 | 58.75 | 3.75 | 288 |  |  | BULANCAK
GOL-728 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM DÜZBAG ÇIKISI SAVRAN HATTI Enhdirek 1256 | YILDIRIM DUSMESI SONUCU 2 ADET O.G DIREGIMIZ KIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:35 | 2014-01-30 00:30 | 4.9167 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 4.9167 | 944 |  |  | DERELİ
ELB-729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI ESKI NURHAK CIKISI ESKI NURHAK ÇIKISI TRAFOBINATIP 4267 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:44 | 2014-01-27 13:00 | 4.2667 | 0 | 0 | 5 | 320 | 0 | 0 | 21.3333 | 1365.3333 |  |  | DOĞANKENT
GOL-730 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM DÜZBAG ÇIKISI SAVRAN HATTI Enhdirek 1256 | YILDIRIM DUSMESI SONUCU KIRILAN 2 ADET 12 MT AGAC DIREGININ DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:35 | 2014-01-30 14:30 | 3.9167 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 3.9167 | 752 |  |  | ESPİYE
ELB-750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI BILINMIYOR DM AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI / HASAN KÖYÜ-TADIM ÇI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI / HASAN KÖYÜ-TADIM ÇI TRAFOBINATIP 4072 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 10:18 | 2014-01-01 10:29 | 0.18333 | 3 | 705 | 43 | 896 | 0.55 | 129.25 | 7.8833 | 164.2667 |  |  | EYNESİL
ADM-938 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR HALILAN ÇIKISI / PINARYAYLA ÇIKISI / KÖMÜR MERKEZ HALILAN ÇIKISI / PINARYAYLA ÇIKISI / KÖMÜR MERKEZ TRAFOBINATIP 8038 | YENI YAPILAN HAT ICIN HUCRE DOSENDI. CIKISLAR TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-05 08:30 | 2014-01-05 11:30 | 3 | 4 | 6345 | 43 | 1280 | 12 | 19035 | 129 | 3840 |  |  | GÖRELE
BES-943 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL KUTLUCA TR1 HATTI Enhdirek 8519 | SIGORTA ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:00 | 2014-01-28 09:15 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  | GÜCE
BES-944 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI Trafobinatip 6324 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:00 | 2014-01-30 09:30 | 0.5 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 26.5 | 96 |  |  | KEŞAP
BES-945 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKISI Trafobinatip 6793 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 16:10 | 2014-01-30 16:40 | 0.5 | 1 | 940 | 77 | 448 | 0.5 | 470 | 38.5 | 224 |  |  | MERKEZ
BES-946 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKISI Trafobinatip 6793 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 18:10 | 2014-01-30 19:10 | 1 | 1 | 940 | 77 | 448 | 1 | 940 | 77 | 448 |  |  | PİRAZİZ
BES-947 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYDILI ÇIKISI Trafobinatip 6324 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 13:30 | 2014-01-31 14:10 | 0.66667 | 0 | 0 | 95 | 448 | 0 | 0 | 63.3333 | 298.6667 |  |  | TİREBOLU
BES-948 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 ÇAKIRHÖYÜK ÇAKIRHÖYÜK KÖK YUKARISÖGÜTLÜ ÇIKISI YUKARISÖGÜTLÜ ÇIKISI Trafobinatip 5774 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:00 | 2014-01-31 16:40 | 1.6667 | 1 | 0 | 16 | 192 | 1.6667 | 0 | 26.6667 | 320 |  |  | YAĞLIDERE
TUR-960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 13:25 | 2014-01-20 13:35 | 0.16667 | 8 | 235 | 18 | 256 | 1.3333 | 39.1667 | 3 | 42.6667 |  |  | ÇAMOLUK
TUR-962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER-18 FIDER-18 Trafobinatip 2340 | PATLAYAN KLEMENS DEGISIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:42 | 2014-01-23 10:11 | 0.48333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.48333 | 0 | 0.96667 | 0 |  |  | ÇANAKÇI
ADM-966 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AGAÇKONAK HATTI ENHDIREK 16344 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:00 | 2014-01-06 11:25 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
ADM-967 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK ELMACIK KÖK ELMACIK HATTI ELMACIK KÖK ELMACIK HATTI TRAFOBINATIP 6941 | A.A DAN ACAN HATTEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 08:55 | 2014-01-06 09:30 | 0.58333 | 0 | 0 | 22 | 768 | 0 | 0 | 12.8333 | 448 |  |  | KELKİT
ADM-969 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI KARAKOÇ HATTI KARAKOÇ HATTI ENHDIREK 14293 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:30 | 2014-01-06 17:20 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 |  |  | KÖSE
ADM-970 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI HASANKENDI HATTI HASANKENDI HATTI ENHDIREK 12851 | TR-2 TRAFO ARIZALIYDI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:00 | 2014-01-07 09:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |  | KÜRTÜN
ADM-971 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK NARLIK HATTI BEBEK KÖK NARLIK HATTI TRAFOBINATIP 7055 | T.K DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:00 | 2014-01-09 16:45 | 0.75 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 3 | 192 |  |  | MERKEZ
BES-972 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM GÖLBASI TR1 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 5440 | MUTAHHIT CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:00 | 2014-01-01 12:30 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0 |  |  | TORUL
BES-973 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM GÖLBASI TR1 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 5584 | MUTAHHIT CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:40 | 2014-01-01 14:00 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0 |  |  | ŞİRAN
GOL-975 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM GÖLBASI TR1 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 4784 | MUTAHHIT CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:50 | 2014-01-01 09:20 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ADM-977 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK NARLIK HATTI BEBEK KÖK NARLIK HATTI TRAFOBINATIP 7055 | T.K DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 20:15 | 2014-01-11 21:20 | 1.0833 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 4.3333 | 277.3333 |  |  | YÜKSEKOVA
BES-978 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM GÖLBASI TR1 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 5480 | ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 07:00 | 2014-01-01 07:15 | 0.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 |  |  | ÇUKURCA
BES-979 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM BALKAR KÖK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 5677 | MUTAHHIT CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:25 | 2014-01-02 10:00 | 0.58333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 137.0833 | 0 | 0 |  |  | ŞEMDİNLİ
ADM-981 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ESKIHÜSNÜMANSUR HATTI ESKIHÜSNÜMANSUR HATTI OGMUSDIREK 5726 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMITI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 18:10 | 2014-01-12 18:30 | 0.33333 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 1.6667 | 21.3333 |  |  | ALTINÖZÜ
BES-984 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM GÖLBASI TR1 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 5540 | SEHIM ALIMINDAN DOLAYI KESILEN ENERJI TEKRAR VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:10 | 2014-01-02 12:10 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  |  | BELEN
KAH-985 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBASI ÇIKISI TRAFOBINATIP 7905 | SCADA CALISMASINDAN DOLAYI HAT GAZEBASI FIDERINDEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-14 09:40 | 2014-01-14 10:00 | 0.33333 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 0.66667 | 313.3333 | 23 | 1173.3333 |  |  | DÖRTYOL
GOL-986 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-9 KÜÇÜK SANAYI AG_KOLU Ogagtrf 4835 | ILETKEN DOLASMASI SONUCU OLUSAN ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 13:10 | 2014-01-08 13:25 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0 |  |  | ERZİN
GOL-988 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM GÖLBASI TR1 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 5528 | OLUSAN ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 16:40 | 2014-01-19 16:50 | 0.16667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0 |  |  | HASSA
GOL-990 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM GÖLBASI TM-HARMANLI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 5220 | ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 13:15 | 2014-01-20 13:30 | 0.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 |  |  | KIRIKHAN
ADM-992 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/61'IN GÜZELYURT KÖK HATTI DM_I/61'IN GÜZELYURT KÖK HATTI ENHDIREK 32773 | T.K DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 06:46 | 2014-01-15 08:00 | 1.2333 | 7 | 235 | 65 | 2240 | 8.6333 | 289.8333 | 80.1667 | 2762.6667 |  |  | KUMLU
ADM-997 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI TRAFOBINATIP 7055 | T.K DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:00 | 2014-01-15 12:30 | 0.5 | 0 | 0 | 20 | 1088 | 0 | 0 | 10 | 544 |  |  | MERKEZ
ADM-858 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-3 AKPINAR KÖYLER FIDERI HAT4 ENHDIREK 12050 | DOYRAN GRUBUNDA 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:42 | 2014-01-01 14:50 | 0.13333 | 0 | 0 | 19 | 320 | 0 | 0 | 2.5333 | 42.6667 |  |  | REYHANLI
KAH-859 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER TRT VERICI HATTI Enhdirek 24613 | ACIK OLAN KESICI ENERILENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-27 09:20 | 1.3333 | 0 | 0 | 4 | 384 | 0 | 0 | 5.3333 | 512 |  |  | SAMANDAĞ
ADM-860 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-3 AKPINAR KÖYLER FIDERI ELMACIK KÖK ELMACIK KÖK ELMACIK HATTI ELMACIK KÖK ELMACIK HATTI TRAFOBINATIP 6941 | AA ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 07:27 | 2014-01-02 08:30 | 1.05 | 0 | 0 | 22 | 768 | 0 | 0 | 23.1 | 806.4 |  |  | YAYLADAĞI
GER-861 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI YENIBARDAK GRUBU HATTI Enhdirek 30520 | DEMIRTAS KÖYUNDE PARAFUDR PATLAMASINDAN DOLAYI SIGORTA ATMISTI PARAFUDR IPTAL EDILDI SIGORTA DEGISTIRILEREK SORUN GIDERLDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:00 | 2014-01-27 13:00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 512 | 0 | 0 | 16 | 2048 |  |  | İSKENDERUN
KAH-862 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE ÇIKISI KOÇTEPE ÇIKISI Trafobinatip 8414 | KUS ÇARPMASINDAN KAYNAKLI CANPER KOPMUSTUR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 19:00 | 2014-01-01 20:15 | 1.25 | 0 | 0 | 11 | 1728 | 0 | 0 | 13.75 | 2160 |  |  | AKSU
ADM-863 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_II/7 DM_II/7NIN DM_II/7-A HATTI DM_II/7NIN DM_II/7-A HATTI TRAFOBINATIP 7526 | A.A HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:30 | 2014-01-30 14:50 | 0.33333 | 5 | 1410 | 0 | 0 | 1.6667 | 470 | 0 | 0 |  |  | ATABEY
ELB-864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI GÖZ ÇIKISI GÖZ ÇIKISI TRAFOBINATIP 4267 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 07:30 | 2014-01-21 07:31 | 0.016667 | 6 | 6815 | 2 | 192 | 0.1 | 113.5833 | 0.033333 | 3.2 |  |  | EĞİRDİR
ELB-865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI GÖZ ÇIKISI GÖZ ÇIKISI TRAFOBINATIP 4267 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 10:12 | 2014-01-21 10:16 | 0.066667 | 6 | 6815 | 2 | 192 | 0.4 | 454.3333 | 0.13333 | 12.8 |  |  | GELENDOST
ADM-866 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/71 HATTI TRAFOBINATIP 7217 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 13:00 | 2014-01-31 14:00 | 1 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
GER-867 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI YENIBARDAK GRUBU HATTI Enhdirek 29803 | PARAFUDR PATLAMASINDAN DOLAYI SIGORTA ATIKTI PARAFUDR IPTAL EDILDI ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILEREK SORUN GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:00 | 2014-01-27 14:00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 10 | 960 |  |  | KEÇİBORLU
ELB-868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKISI GÜCÜK ÇIKISI TRAFOBINATIP 4267 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:41 | 2014-01-13 09:43 | 0.033333 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.13333 | 117.5 | 1.4667 | 119.4667 |  |  | MERKEZ
GER-869 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GERGER HATTI Trafobinatip 11346 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN FIDER ENERJILENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 07:25 | 2014-01-28 07:43 | 0.3 | 0 | 235 | 9 | 1792 | 0 | 70.5 | 2.7 | 537.6 |  |  | SENİRKENT
ELB-870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKISI GÜCÜK ÇIKISI TRAFOBINATIP 4267 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 07:50 | 2014-01-13 08:55 | 1.0833 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 4.3333 | 3818.75 | 47.6667 | 3882.6667 |  |  | SÜTÇÜLER
KAH-871 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR GÜZELSU ÇIKISI GÜZELSU ÇIKISI Trafobinatip 8953 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI GRUP AÇIKTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-04 12:00 | 2014-01-04 17:30 | 5.5 | 0 | 0 | 13 | 1024 | 0 | 0 | 71.5 | 5632 |  |  | ULUBORLU
ELB-872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKISI GÜCÜK ÇIKISI TRAFOBINATIP 4267 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 07:40 | 2014-01-18 07:43 | 0.05 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.2 | 176.25 | 2.2 | 179.2 |  |  | YALVAÇ
KAH-873 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER GÜRGENLI HATTI Enhdirek 24896 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRLDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:00 | 2014-01-29 10:10 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 277.3333 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
ELB-874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKISI GÜCÜK ÇIKISI TRAFOBINATIP 4267 | SIKIBAG KOPUGUNUN YENILENMESI IÇIN, ENEJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:44 | 2014-01-27 08:57 | 0.21667 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.86667 | 763.75 | 9.5333 | 776.5333 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
GER-875 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GÖZPINAR HATTI Enhdirek 30336 | HAT BASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:50 | 2014-01-29 13:45 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 314.6667 |  |  | AKDENİZ
KAH-876 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK ESKITAS GRUBU ESKITAS GRUBU Trafobinatip 8460 | ASIRI YÜKLENMEDEN GURUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:00 | 2014-01-04 09:50 | 0.83333 | 0 | 0 | 32 | 896 | 0 | 0 | 26.6667 | 746.6667 |  |  | ANAMUR
GER-877 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GÖNEN HATTI Enhdirek 30056 | HAT BASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 08:00 | 2014-01-30 11:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 192 |  |  | AYDINCIK
GER-879 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI ORTACA GRUBU HATTI Enhdirek 30628 | HAT BASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRLDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:00 | 2014-01-30 13:15 | 1.25 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 2.5 | 160 |  |  | BOZYAZI
KAH-881 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER F-12 GERGER Trafobinatip 8227 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLYI AÇIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:11 | 2014-01-30 18:10 | 0.98333 | 2 | 2115 | 36 | 5120 | 1.9667 | 2079.75 | 35.4 | 5034.6667 |  |  | ERDEMLİ
KAH-883 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ESENDERE-GÖLGELI ÇIKISI ESENDERE-GÖLGELI ÇIKISI Trafobinatip 8414 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLYI AÇIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:00 | 2014-01-05 13:30 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 14 | 896 |  |  | GÜLNAR
SAM-885 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR UZUNTEPE-ÇIÇEK GRUBU HATTI Enhdirek 21418 | KUS ÇARPMASINDA HAT BASINA IKI ADET OG SIGARTASI BAGLANDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:00 | 2014-01-01 16:15 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.25 | 48 |  |  | MEZİTLİ
SAM-888 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ÇIÇEK HATTI Enhdirek 21872 | ORJINAL OG SIGORTASI DEGISTIRILDI VE ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 16:01 | 2014-01-04 16:20 | 0.31667 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0.63333 | 40.5333 |  |  | MUT
ELB-892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU OGAGTRF 2521 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:15 | 2014-01-04 12:40 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 |  |  | SİLİFKE
KAH-894 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER GÜNGÖRMÜS ÇIKISI GÜNGÖRMÜS ÇIKISI Trafobinatip 8922 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLYI AÇIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 21:30 | 2014-01-30 23:00 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 3 | 768 |  |  | TARSUS
GER-897 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER DAGDEVIREN GRUBU HATTI Enhdirek 29276 | PARAFUDR PATLAMASI SONUCU SIGORTA ATIKTI ARIZALI OLAN PARAFUDR ILE ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILEREK SORUN GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 07:00 | 2014-01-31 11:15 | 4.25 | 0 | 0 | 2 | 704 | 0 | 0 | 8.5 | 2992 |  |  | TOROSLAR
ADM-899 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI TRAFOBINATIP 7055 | T.K DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 08:37 | 2014-01-02 09:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 20 | 1088 | 0 | 0 | 7.6667 | 417.0667 |  |  | YENİŞEHİR
SAM-906 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR KIRMACIK HATTI Enhdirek 15185 | KUS ÇARPMASINDAN SIGORTA ATMISTI.HATBASINDA 1 OG SIGORTASI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 15:00 | 2014-01-13 15:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | ÇAMLIYAYLA
ELB-907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU OGAGTRF 2173 | PANODAN ATIK OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:11 | 2014-01-29 20:41 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | ADALAR
SAM-908 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR YARIMBAG GRUBU HATTI Enhdirek 15142 | ASIRI AKINNDAN DOLAYI GRUP AÇMISTI.HATBASINDA 1 OG SIGORTASI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 18:20 | 2014-01-05 18:35 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.25 | 32 |  |  | ARNAVUTKÖY
SAM-909 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21754 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI HATBASINDA 1 OG SIGORTASI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 16:00 | 2014-01-13 16:25 | 0.41667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 |  |  | ATAŞEHİR
KAH-911 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21754 | ASIRI YÜKLENMEDEN GURUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:30 | 2014-01-15 10:20 | 0.83333 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 2.5 | 160 |  |  | AVCILAR
KAH-912 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR DUMAN (BULUTLU) HATTI Enhdirek 21341 | ASIRI YÜKLENMEDEN DOLAYI OG SIGORTASI ATMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 16:30 | 2014-01-15 16:50 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 |  |  | BAHÇELİEVLER
SAM-915 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR KIRMACIK HATTI Enhdirek 15185 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 OG SIGORTASI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:30 | 2014-01-21 16:45 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  | BAKIRKÖY
ADM-920 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI GÜZELYURT GRUBU HATTI TRAFOBINATIP 7126 | T.K DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:44 | 2014-01-02 11:00 | 1.2667 | 0 | 0 | 16 | 384 | 0 | 0 | 20.2667 | 486.4 |  |  | BAYRAMPAŞA
KAH-921 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR BESALTI HATTI Enhdirek 21765 | YAG TANKINDAKI SIZINTIDAN DOLAYI YANAN TRAFO DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 12:30 | 2014-01-25 16:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 256 |  |  | BAĞCILAR
ADM-923 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI TRAFOBINATIP 6836 | T.K DAN ACAN HATTEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 07:55 | 2014-01-03 08:30 | 0.58333 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 137.0833 | 2.3333 | 485.3333 |  |  | BAŞAKŞEHİR
SAM-924 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR TASKUYU TR1 HATTIUZUNTEPE-ÇIÇEK GRUBU HA Enhdirek 21305 | VOLTAJ DÜSÜK OLDUGUNDAN TRAFO KADEME AYARI YAPILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:30 | 2014-01-27 10:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |  | BEYKOZ
SAM-926 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR TASKUYU TR2 HATTI Enhdirek 21313 | VOLTAJ DÜSÜK OLDUGUNDAN TRAFO KADEME AYARI YAPILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:00 | 2014-01-27 10:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
ADM-927 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK ELMACIK KÖK ELMACIK HATTI ELMACIK KÖK ELMACIK HATTI TRAFOBINATIP 6941 | A.A DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:05 | 2014-01-04 09:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 22 | 768 | 0 | 0 | 20.1667 | 704 |  |  | BEYOĞLU
KAH-928 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR DUT HATTI Enhdirek 21822 | ZAMANA BAGLI DEFORMEDEN KAYNAKLI EGILMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:00 | 2014-01-27 16:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |  | BEŞİKTAŞ
SAM-929 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR DOGANCA HATTI Enhdirek 15352 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:10 | 2014-01-27 16:30 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
ADM-930 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GÜMÜSKAYA KÖYÜ HATTI / GÜMÜSKAYA KÖYÜ HATTI / ENHDIREK 10515 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:34 | 2014-01-04 13:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 1.3 | 83.2 |  |  | ESENLER
SAM-931 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR UZUNTEPE TR1 HATTI Enhdirek 21418 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI 1 OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 12:10 | 2014-01-31 12:20 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 |  |  | ESENYURT
ADM-933 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI IPEKLI CIKISI TRAFOBINATIP 7721 | T.K DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:10 | 2014-01-05 11:40 | 0.5 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 10 | 480 |  |  | EYÜP
ADM-935 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KARAHÖYÜK HATTI ENHDIREK 15801 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 12:00 | 2014-01-06 13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 |  |  | FATİH
TUR-1039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKISI Trafobinatip 2358 | TOPRAK KORUMADAN ACTI.K1 ZINCIR IZOLATOR PATLAMASI VE ILETKEN DUSMESI.ARIZA GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 06:07 | 2014-01-24 12:39 | 6.5333 | 21 | 7990 | 29 | 1344 | 137.2 | 52201.3333 | 189.4667 | 8780.8 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
ELB-1040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI ESKI NURHAK CIKISI ESKI NURHAK ÇIKISI TRAFOBINATIP 4267 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI TEMUS5 PROJESI KAPSAMINDA TR HAT BASI BAGLANTISI ICIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-26 13:00 | 2014-01-26 14:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 320 | 0 | 0 | 5 | 320 |  |  | GÜNGÖREN
TUR-1041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 2358 | TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 06:07 | 2014-01-24 09:30 | 3.3833 | 8 | 235 | 18 | 256 | 27.0667 | 795.0833 | 60.9 | 866.1333 |  |  | KADIKÖY
TUR-1043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikis YENI KÖY CIKISI YENI KÖY CIKISI Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIMDAN ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 13:17 | 2014-01-24 13:42 | 0.41667 | 0 | 235 | 65 | 768 | 0 | 97.9167 | 27.0833 | 320 |  |  | KARTAL
TUR-1046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 2358 | TOPRAK KORUMADAN ACTI.K1 ZINCIR IZOLATOR PATLAMIS.DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 14:21 | 2014-01-25 18:36 | 4.25 | 8 | 235 | 18 | 256 | 34 | 998.75 | 76.5 | 1088 |  |  | KAĞITHANE
TUR-1047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 2358 | TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 20:10 | 2014-01-25 20:20 | 0.16667 | 8 | 235 | 18 | 256 | 1.3333 | 39.1667 | 3 | 42.6667 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
ADM-1048 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK BEBEK KÖK CIKISI TRAFOBINATIP 6941 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 08:00 | 2014-01-21 08:40 | 0.66667 | 2 | 1645 | 45 | 2048 | 1.3333 | 1096.6667 | 30 | 1365.3333 |  |  | MALTEPE
TUR-1049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 2358 | TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 20:50 | 2014-01-25 21:00 | 0.16667 | 8 | 235 | 18 | 256 | 1.3333 | 39.1667 | 3 | 42.6667 |  |  | PENDİK
ELB-1050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BASI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BASI ENHDIREK 21080 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 10:11 | 2014-01-04 10:24 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 |  |  | SANCAKTEPE
ADM-1051 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/61'IN GÜZELYURT KÖK HATTI DM_I/61'IN GÜZELYURT KÖK HATTI ENHDIREK 32773 | SCADA CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI. CALISMA BITTIKTEN SINRA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-21 09:00 | 2014-01-21 14:00 | 5 | 7 | 235 | 65 | 2240 | 35 | 1175 | 325 | 11200 |  |  | SARIYER
TUR-1052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 2358 | TOPRK KORUMADAN ACTI.PATLAYAN K1 IZOLATOR DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 23:03 | 2014-01-26 00:45 | 1.7 | 8 | 235 | 18 | 256 | 13.6 | 399.5 | 30.6 | 435.2 |  |  | SULTANBEYLİ
ELB-1053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI HAT3 ENHDIREK 16410 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 18:00 | 2014-01-03 18:19 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 |  |  | SULTANGAZİ
TUR-1054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 2358 | TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 08:50 | 2014-01-26 09:05 | 0.25 | 8 | 235 | 18 | 256 | 2 | 58.75 | 4.5 | 64 |  |  | SİLİVRİ
TUR-1055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM AKSU-1 AKSU-1 Trafobinatip 2340 | JUMPER PATLAMASI .ARIZA GIDERILDI.FIDER BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:25 | 2014-01-27 02:45 | 3.3333 | 3 | 235 | 7 | 0 | 10 | 783.3333 | 23.3333 | 0 |  |  | TUZLA
ADM-1095 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI F-4 CELIKHAN FIDERI TRAFOBINATIP 10588 | RECEP KABIN GIRISINDE JUMPER KOPMUSTU BAGLANDIKTAN SONRA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:50 | 2014-01-30 10:25 | 0.58333 | 13 | 5875 | 55 | 3648 | 7.5833 | 3427.0833 | 32.0833 | 2128 |  |  | ZEYTİNBURNU
KAH-1096 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBASI ÇIKISI TRAFOBINATIP 7905 | TUGLA FABRIKASI HATTINDAN ARIZA GELIYODU HATLARI BOSA ALINDI HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:53 | 2014-01-30 12:00 | 1.1167 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 2.2333 | 1049.6667 | 77.05 | 3930.6667 |  |  | ÇATALCA
ADM-1097 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI TRAFOBINATIP 7619 | T.K DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 19:45 | 2014-01-30 20:10 | 0.41667 | 0 | 0 | 15 | 576 | 0 | 0 | 6.25 | 240 |  |  | ÇEKMEKÖY
ADM-1098 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI TRAFOBINATIP 7619 | T.K DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 07:30 | 2014-01-31 09:00 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 576 | 0 | 0 | 22.5 | 864 |  |  | ÜMRANİYE
KAH-1099 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBASI ÇIKISI TRAFOBINATIP 7905 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 12:00 | 2014-01-31 12:50 | 0.83333 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 1.6667 | 783.3333 | 57.5 | 2933.3333 |  |  | ÜSKÜDAR
ADM-1100 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI TRAFOBINATIP 7619 | MERMER OCAKLARI HATTINDAN ARIZA GELIYODU HATLARI BOSA ALINDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:25 | 2014-01-31 15:10 | 0.75 | 0 | 0 | 15 | 576 | 0 | 0 | 11.25 | 432 |  |  | ŞİLE
ELB-1104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU OGAGTRF 1919 | PANOMUZDAN ATMIS OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 15:01 | 2014-01-16 15:20 | 0.31667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0 |  |  | ŞİŞLİ
ELB-1106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU OGAGTRF 1858 | PANODAN ATIK OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:10 | 2014-01-29 20:21 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 |  |  | ALİAĞA
ELB-1108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU OGAGTRF 3511 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:12 | 2014-01-23 09:23 | 0.18333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0 |  |  | BALÇOVA
ELB-1110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU OGAGTRF 3511 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 14:28 | 2014-01-25 14:47 | 0.31667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 74.4167 | 0 | 0 |  |  | BAYINDIR
ELB-1111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU OGAGTRF 2297 | PANODAN ATIK OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:27 | 2014-01-05 11:33 | 0.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | BAYRAKLI
ELB-1115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU OGAGTRF 1482 | PANOMUZDAN ATMIS OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:42 | 2014-01-27 00:50 | 0.13333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0 |  |  | BERGAMA
ELB-1117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU OGAGTRF 1540 | PANOMUZDAN ATMIS OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 01:27 | 2014-01-27 01:40 | 0.21667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0 |  |  | BEYDAĞ
ELB-1118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY MONOBLOK IZGIN ÇIKISI IZGIN ÇIKISI TRAFOBINATIP 4014 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 10:18 | 2014-01-01 10:33 | 0.25 | 1 | 705 | 9 | 384 | 0.25 | 176.25 | 2.25 | 96 |  |  | BORNOVA
ELB-1123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AG_KOLU OGAGTRF 3493 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 11:20 | 2014-01-30 11:53 | 0.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0 |  |  | BUCA
ELB-1127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HAT1 ENHDIREK 32934 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:25 | 2014-01-01 17:42 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 |  |  | DİKİLİ
ELB-1130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI EL BETON ÖZEL TR HAT BASI ENHDIREK 33436 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:19 | 2014-01-26 12:41 | 0.36667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 |  |  | FOÇA
ELB-1133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI SÖGÜTLÜ KASABASI MONOBLOK SÖGÜTLÜ KASABA ÇIKISI SÖGÜTLÜ KASABA ÇIKISI TRAFOBINATIP 4427 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:00 | 2014-01-22 15:14 | 0.23333 | 1 | 2350 | 6 | 64 | 0.23333 | 548.3333 | 1.4 | 14.9333 |  |  | GAZİEMİR
ELB-1135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI SÖGÜTLÜ KASABASI MONOBLOK SÖGÜTLÜ KASABA ÇIKISI SÖGÜTLÜ KASABA ÇIKISI TRAFOBINATIP 4427 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:37 | 2014-01-13 09:28 | 0.85 | 1 | 2350 | 6 | 64 | 0.85 | 1997.5 | 5.1 | 54.4 |  |  | GÜZELBAHÇE
ELB-1140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI ÖZBEK KÖY HAT BASI ÖZBEK KÖY HAT BASI ENHDIREK 37120 | OLUMSUZ HAVA SARTLARI NEDENI ILE 2 ADET OG DIREGIMIZIN KIRILMASINDAN DOLAYI ELEKTRIK KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:30 | 2014-01-28 15:30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 7 | 448 |  |  | KARABAĞLAR
ELB-1146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT1 ENHDIREK 39701 | JANDARMA OZEL TR'NIN PATLAMIS OLAN PARAFUDUR BAGLANTISININ KESILMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:27 | 2014-01-10 10:52 | 0.41667 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0.83333 | 80 |  |  | KARABURUN
ELB-1147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT1 ENHDIREK 39701 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 18:15 | 2014-01-13 18:51 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 1.2 | 115.2 |  |  | KARŞIYAKA
ELB-1151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI YALAK(IKIZPINAR, KAVAKTEPE) KÖY HAT BASI YALAK(IKIZPINAR, KAVAKTEPE) KÖY HAT BASI ENHDIREK 39877 | SIKIBAG KOPUGUNUN YENILENMESI IÇIN, ENEJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:44 | 2014-01-27 09:15 | 0.51667 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 1.0333 | 231.4667 |  |  | KEMALPAŞA
ELB-1152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DOMOLAR-KAVAKTEPE HAT BASI (BIR ÖNCE KI DOMOLAR-KAVAKTEPE HAT BASI (BIR ÖNCE KI ENHDIREK 39617 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 19:05 | 2014-01-31 19:27 | 0.36667 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.36667 | 93.8667 |  |  | KINIK
ADM-1056 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CINARIK KOK AHMET HOCA GRUBU HATTI AHMET HOCA GRUBU HATTI TRAFOBINATIP 6556 | T.K ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:30 | 2014-01-22 12:15 | 0.75 | 0 | 0 | 19 | 768 | 0 | 0 | 14.25 | 576 |  |  | KONAK
ELB-1057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-19 15736506 AG_KOLU OGAGTRF 2491 | PANOMUZDAN ATMIS OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 18:14 | 2014-01-24 18:19 | 0.083333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 19.5833 | 0 | 0 |  |  | KİRAZ
TUR-1058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM AKSU-2 AKSU-2 Trafobinatip 2340 | JUMPER PATLAMASI.ARIZA GIDERILDI.FIDER BESLENDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 01:02 | 2014-01-27 02:45 | 1.7167 | 0 | 235 | 2 | 0 | 0 | 403.4167 | 3.4333 | 0 |  |  | MENDERES
TUR-1059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikis VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS Trafobinatip 2391 | TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:33 | 2014-01-28 08:52 | 0.31667 | 2 | 940 | 5 | 128 | 0.63333 | 297.6667 | 1.5833 | 40.5333 |  |  | MENEMEN
ADM-1060 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DARDOGAN HATTI DARDOGAN HATTI ENHDIREK 12136 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:05 | 2014-01-23 08:25 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 |  |  | NARLIDERE
TUR-1061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDI YAZIGRUBU CIKISI YAZIGRUBU CIKISI Trafobinatip 2330 | TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:35 | 2014-01-28 12:55 | 0.33333 | 6 | 2350 | 70 | 896 | 2 | 783.3333 | 23.3333 | 298.6667 |  |  | SEFERİHİSAR
ADM-1062 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KARAHÖYÜK HATTI KARAHÖYÜK HATTI ENHDIREK 15801 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 13:40 | 2014-01-23 14:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 |  |  | SELÇUK
TUR-1063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER-18 FIDER-18 Trafobinatip 2340 | ILETKEN KESITI DEGISIMI NEDENIYLE HAT UZERINDEN JUMPER ALINARAK FIDER TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-29 09:05 | 2014-01-29 09:30 | 0.41667 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.41667 | 0 | 0.83333 | 0 |  |  | TORBALI
ELB-1064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-60 AG_KOLU OGAGTRF 2241 | TERMIK MANYETIK SALTER ATIGINDAN DOLAYI KESINTILI OLAN TRAFOYA ENEJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 06:41 | 2014-01-23 06:46 | 0.083333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 19.5833 | 0 | 0 |  |  | TİRE
TUR-1065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER-18 FIDER-18 Trafobinatip 2340 | ILETKEN KESITI DEGISIMI YAPILDIKTAN SONRA ALINAN JUMPER TEKRAR BAGLANDI.FIDER BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-29 14:30 | 2014-01-29 15:10 | 0.66667 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.66667 | 0 | 1.3333 | 0 |  |  | URLA
KAH-1066 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBASI ÇIKISI TRAFOBINATIP 7905 | A.A DAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 08:18 | 2014-01-24 08:55 | 0.61667 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 1.2333 | 579.6667 | 42.55 | 2170.6667 |  |  | ÇEŞME
ELB-1067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM1-7 AG_KOLU OGAGTRF 2237 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:14 | 2014-01-23 15:24 | 0.16667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0 |  |  | ÇİĞLİ
TUR-1068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESILYÖRE KAS.BELEDIYE KA DADAGLI CIKISI DADAGLI CIKISI Trafobinatip 658 | MUTEAHHIT CALISMASI.CALISMA TAMAMLANDI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-31 09:00 | 2014-01-31 15:05 | 6.0833 | 0 | 470 | 8 | 448 | 0 | 2859.1667 | 48.6667 | 2725.3333 |  |  | ÖDEMİŞ
ADM-1069 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CINARIK KOK AHMET HOCA GRUBU HATTI AHMET HOCA GRUBU HATTI TRAFOBINATIP 6556 | T.K DAN ACAN HAT TEKRAR BSLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:40 | 2014-01-24 11:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 19 | 768 | 0 | 0 | 25.3333 | 1024 |  |  | AKYAKA
ADM-1071 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI TRAFOBINATIP 7055 | T.K DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 14:20 | 2014-01-24 15:19 | 0.98333 | 0 | 0 | 20 | 1088 | 0 | 0 | 19.6667 | 1069.8667 |  |  | ARPAÇAY
ELB-1072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI dm 6-36 AG_KOLU OGAGTRF 3511 | TERMIK MANYETIK SALTER ATIGINDAN DOLAYI KESINTILI OLAN TRAFOYA ENEJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 13:19 | 2014-01-14 13:38 | 0.31667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 74.4167 | 0 | 0 |  |  | DİGOR
ADM-1073 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK BEBEK KÖK CIKISI TRAFOBINATIP 6941 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 15:40 | 2014-01-24 16:30 | 0.83333 | 2 | 1645 | 45 | 2048 | 1.6667 | 1370.8333 | 37.5 | 1706.6667 |  |  | KAĞIZMAN
ELB-1074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-73 AG_KOLU OGAGTRF 1919 | PANODAN ATIK OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 12:11 | 2014-01-03 12:20 | 0.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ELB-1075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-47 AG_KOLU OGAGTRF 2236 | PANOMUZDAN ATMIS OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:25 | 2014-01-27 17:36 | 0.18333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0 |  |  | SARIKAMIŞ
ADM-1076 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KORUKÖY HATTI KORUKÖY HATTI ENHDIREK 16377 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 13:50 | 2014-01-25 14:10 | 0.33333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.33333 | 21.3333 |  |  | SELİM
ELB-1077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-47 AG_KOLU OGAGTRF 2236 | PANODAN ATIK OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:20 | 2014-01-28 11:34 | 0.23333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 |  |  | SUSUZ
ADM-1078 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY OLGUNLAR TR-1 AG_KOLU OGAGTRF 5224 | TSM ATMISTI HAT KONTROL EDILDIKTEN SONRA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 20:45 | 2014-01-25 21:30 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48 |  |  | ABANA
ELB-1079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-73 AG_KOLU OGAGTRF 1919 | PANODAN ATIK OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 11:18 | 2014-01-25 11:25 | 0.11667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0 |  |  | ARAÇ
ADM-1081 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI PASAMEZRA HATTI PASAMEZRA HATTI ENHDIREK 13333 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:50 | 2014-01-26 16:20 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.5 | 64 |  |  | AZDAVAY
ADM-1082 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAZNI HATTI KAZNI HATTI ENHDIREK 12191 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:30 | 2014-01-26 14:00 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 3 | 32 |  |  | AĞLI
ADM-1083 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT4 ENHDIREK 12050 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:40 | 2014-01-26 20:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 19 | 320 | 0 | 0 | 6.3333 | 106.6667 |  |  | BOZKURT
ADM-1084 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KOÇALI TR-1 (GIRIS TR.) AG_KOLU OGAGTRF 5204 | TMS ATMISTI HAT KONTROL EDILDIKTEN SONRA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:40 | 2014-01-27 11:30 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 |  |  | CİDE
ADM-1085 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI UZUNKÖY GRUBU HATTI UZUNKÖY GRUBU HATTI ENHDIREK 6474 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:50 | 2014-01-27 15:10 | 0.33333 | 0 | 470 | 1 | 192 | 0 | 156.6667 | 0.33333 | 64 |  |  | DADAY
ADM-1086 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR PINARYAYLA ÇIKISI PINARYAYLA ÇIKISI TRAFOBINATIP 8038 | T.K DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:40 | 2014-01-27 18:00 | 2.3333 | 0 | 3290 | 34 | 768 | 0 | 7676.6667 | 79.3333 | 1792 |  |  | DEVREKANİ
ADM-1087 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BALABAN HATTI BALABAN HATTI ENHDIREK 14197 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:40 | 2014-01-27 18:30 | 1.8333 | 1 | 235 | 0 | 0 | 1.8333 | 430.8333 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYURT
ADM-1088 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI ALTINTOP TR-1 HATTI ALTINTOP TR-1 HATTI ENHDIREK 13488 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:00 | 2014-01-27 21:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 128 |  |  | HANÖNÜ
ADM-1089 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK BEBEK KÖK CIKISI TRAFOBINATIP 6941 | A.A DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 07:00 | 2014-01-28 08:20 | 1.3333 | 2 | 1645 | 45 | 2048 | 2.6667 | 2193.3333 | 60 | 2730.6667 |  |  | KÜRE
KAH-1090 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBASI ÇIKISI TRAFOBINATIP 7905 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:22 | 2014-01-28 09:00 | 0.63333 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 1.2667 | 595.3333 | 43.7 | 2229.3333 |  |  | MERKEZ
ADM-1091 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI YESILYURT TR11 HATTI YESILYURT TR11 HATTI ENHDIREK 17764 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:15 | 2014-01-28 09:50 | 0.58333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 137.0833 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
ADM-1092 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BÜYÜK BOYALI HATTI BÜYÜK BOYALI HATTI ENHDIREK 10951 | PARAFUDUR PATLAMISTI PARAFUDUR DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:50 | 2014-01-29 08:30 | 0.66667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 313.3333 | 0 | 0 |  |  | SEYDİLER
ADM-1093 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI ALTINTOP HATTI ALTINTOP HATTI ENHDIREK 13449 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:05 | 2014-01-29 11:15 | 0.16667 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0.33333 | 10.6667 |  |  | TAŞKÖPRÜ
KAH-1094 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBASI ÇIKISI TRAFOBINATIP 7905 | A.A DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:55 | 2014-01-29 21:00 | 1.0833 | 2 | 940 | 69 | 3520 | 2.1667 | 1018.3333 | 74.75 | 3813.3333 |  |  | TOSYA
ADM-1005 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR HALILAN ÇIKISI / PINARYAYLA ÇIKISI HALILAN ÇIKISI / PINARYAYLA ÇIKISI TRAFOBINATIP 8038 | YENI HATTI DEVREYE ALINMASI ICIN KOMUR KOK ICERISINE HUCRE DOSENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 08:30 | 2014-01-05 16:30 | 8 | 1 | 5170 | 42 | 1280 | 8 | 41360 | 336 | 10240 |  |  | ÇATALZEYTİN
ADM-1010 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI KILISIK HATTI KILISIK HATTI ENHDIREK 13310 | TRFAO UZERINDE KUS CARPIYORDU ILETKEN KILIFI TAILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:00 | 2014-01-16 12:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2.0333 | 65.0667 |  |  | İHSANGAZİ
ADM-1012 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT1 ENHDIREK 14211 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 13:00 | 2014-01-16 13:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |  | İNEBOLU
TUR-1014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikis YENI KÖY CIKISI YENI KÖY CIKISI Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:55 | 2014-01-23 16:07 | 0.2 | 0 | 235 | 65 | 768 | 0 | 47 | 13 | 153.6 |  |  | ŞENPAZAR
TUR-1016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI KÖK BINASI CENNET PINARI CIKISI CENNET PINARI CIKISI Trafobinatip 2608 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:55 | 2014-01-23 16:50 | 0.91667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 |  |  | AKKIŞLA
ADM-1017 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYAÖNÜ HATTI KAYAÖNÜ HATTI ENHDIREK 12183 | OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:30 | 2014-01-17 10:00 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 3.5 | 32 |  |  | BÜNYAN
TUR-1020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 22:15 | 2014-01-23 22:27 | 0.2 | 8 | 235 | 18 | 256 | 1.6 | 47 | 3.6 | 51.2 |  |  | DEVELİ
ELB-1024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU OGAGTRF 3457 | 2013.46.TES.11 GRUP NOLU IS KAPSAMINDA, DIREK DIKIM VE DUZELTILMESI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-12 08:00 | 2014-01-12 16:00 | 8 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 0 | 0 |  |  | FELAHİYE
ELB-1025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU OGAGTRF 3509 | 2013.46.TES.11 GRUP NOLU IS KAPSAMINDA, DIREK DIKIM VE DUZELTILMESI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-20 08:00 | 2014-01-20 16:00 | 8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 |  |  | HACILAR
ELB-1026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU OGAGTRF 3509 | 2013.46.TES.11 GRUP NOLU IS KAPSAMINDA, DIREK DIKIM VE DUZELTILMESI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-21 08:00 | 2014-01-21 16:00 | 8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 |  |  | KOCASİNAN
ELB-1027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU OGAGTRF 3509 | 2013.46.TES.11 GRUP NOLU IS KAPSAMINDA, DIREK DIKIM VE DUZELTILMESI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-22 08:00 | 2014-01-22 16:00 | 8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 |  |  | MELİKGAZİ
ELB-1028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU OGAGTRF 3509 | BAKIM ONARIM ÇALISMALARINDAN DOLAYI YENI YAPILACAK OLAN TR MONTAJ VE DIREK DIKIMI ICIN, BILDIRIMLI KESINTIDEN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-26 08:00 | 2014-01-26 16:00 | 8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
ELB-1029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU OGAGTRF 3509 | BAKIM ONARIM ÇALISMALARINDAN DOLAYI YENI YAPILACAK OLAN TR MONTAJ VE DIREK DIKIMI ICIN, BILDIRIMLI KESINTIDEN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-27 16:00 | 8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 |  |  | SARIOĞLAN
ADM-1030 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI GÜZELYURT GRUBU HATTI TRAFOBINATIP 7126 | T.K DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 07:50 | 2014-01-19 08:40 | 0.83333 | 0 | 0 | 16 | 384 | 0 | 0 | 13.3333 | 320 |  |  | SARIZ
ELB-1031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI HAT3 TRAFOBINATIP 10175 | DM:5-16 YENI YAPILACAK MONO BLOK CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 09:30 | 2014-01-14 15:00 | 5.5 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 2585 | 0 | 0 |  |  | TALAS
ADM-1032 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK BEBEK KÖK CIKISI TRAFOBINATIP 6941 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:00 | 2014-01-19 09:45 | 0.75 | 2 | 1645 | 45 | 2048 | 1.5 | 1233.75 | 33.75 | 1536 |  |  | TOMARZA
ELB-1033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI HAT3 TRAFOBINATIP 10175 | DM:5-16 YENI YAPILACAK MONO BLOK CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-16 09:30 | 2014-01-16 15:00 | 5.5 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 2585 | 0 | 0 |  |  | YAHYALI
ADM-1034 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI PASAMEZRA TR-1 HATTI PASAMEZRA TR-1 HATTI ENHDIREK 14293 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 07:50 | 2014-01-20 08:10 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 |  |  | YEŞİLHİSAR
ELB-1035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI MUSTAFA KIRAL KÖK ISI TR ÇIKISI TRAFOBINATIP 4163 | BAKIM ONARIM ÇALISMALARINDAN DOLAYI YENI YAPILACAK OLAN TR MONTAJ VE DIREK DIKIMI ICIN, BILDIRIMLI KESINTIDEN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-20 08:00 | 2014-01-20 16:00 | 8 | 2 | 470 | 0 | 0 | 16 | 3760 | 0 | 0 |  |  | ÖZVATAN
ELB-1036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI MUSTAFA KIRAL KÖK ISI TR ÇIKISI TRAFOBINATIP 4163 | BAKIM ONARIM ÇALISMALARINDAN DOLAYI YENI YAPILACAK OLAN TR MONTAJ VE DIREK DIKIMI ICIN, BILDIRIMLI KESINTIDEN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-21 08:00 | 2014-01-21 16:00 | 8 | 2 | 470 | 0 | 0 | 16 | 3760 | 0 | 0 |  |  | İNCESU
TUR-1037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 2358 | TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 23:10 | 2014-01-23 23:50 | 0.66667 | 8 | 235 | 18 | 256 | 5.3333 | 156.6667 | 12 | 170.6667 |  |  | BABAESKİ
ELB-1038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM3-8 AG_KOLU OGAGTRF 2293 | TRAFO INIS CIKIS KABLOLARININ DEGISIMI, TRAFO BAKIMI, KORUMA VE ISLETME TOPRAKLAMALARI GUCLENDIRILMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-17 09:30 | 2014-01-17 14:05 | 4.5833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1077.0833 | 0 | 0 |  |  | DEMİRKÖY
ELB-1262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI KAYNARCA CIKISI KAYNARCA CIKISI TRAFOBINATIP 4267 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:12 | 2014-01-18 14:19 | 0.11667 | 18 | 14335 | 7 | 64 | 2.1 | 1672.4167 | 0.81667 | 7.4667 |  |  | KOFÇAZ
ELB-1264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI MUSTAFA KIRAL CIKISI MUSTAFA KIRAL CIKISI TRAFOBINATIP 4267 | OG HAT UZERINE AGAC DUSMESI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 13:47 | 2014-01-23 14:11 | 0.4 | 5 | 7755 | 0 | 0 | 2 | 3102 | 0 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ
ELB-1265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-46 AG_KOLU OGAGTRF 3207 | ILETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 13:37 | 2014-01-23 14:35 | 0.96667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 53.1667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ELB-1266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI KIZ KURAN KURSU TR AG_KOLU OGAGTRF 3509 | 1 ADET AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:44 | 2014-01-12 16:59 | 0.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 |  |  | PEHLİVANKÖY
ELB-1267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-22 AG_KOLU OGAGTRF 1947 | 1 ADET AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:20 | 2014-01-26 19:29 | 0.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |  |  | PINARHİSAR
ELB-1270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI 5-79 AG_KOLU OGAGTRF 1851 | KAMYON DIREGIMIZE CARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:10 | 2014-01-22 11:32 | 0.36667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 86.1667 | 0 | 0 |  |  | VİZE
ELB-1273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU OGAGTRF 2075 | 1 ADET AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:17 | 2014-01-26 18:29 | 0.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | AKPINAR
ELB-1274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU OGAGTRF 2236 | KOMPAK SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:44 | 2014-01-26 19:59 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKENT
CEL-1275 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT ÇIKISI ÇAT ÇIKISI Trafobinatip 7465 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:00 | 2014-01-04 13:35 | 5.5833 | 0 | 235 | 8 | 1216 | 0 | 1312.0833 | 44.6667 | 6789.3333 |  |  | BOZTEPE
ELB-1277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU OGAGTRF 2212 | 1 ADET AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:21 | 2014-01-29 17:49 | 0.46667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0 |  |  | KAMAN
ELB-1278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU OGAGTRF 2011 | 3 DIREK ARASI ILETKEN KOPMASI (KAMYON DIREGE CARPMIS) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-15 14:16 | 2014-01-15 15:00 | 0.73333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 172.3333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ELB-1279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU OGAGTRF 1851 | 2 ADET AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 17:11 | 2014-01-22 17:35 | 0.4 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |  |  | MUCUR
CEL-1281 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN DM-1 DM-2 CIKISI / DM-1 PINARBASI HATTI / ÇELIKHAN TR-1 DM-2 CIKISI / DM-1 PINARBASI HATTI / ÇELIKHAN TR-1 Trafobinatip 7467 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 07:30 | 2014-01-09 07:45 | 0.25 | 10 | 4700 | 16 | 1216 | 2.5 | 1175 | 4 | 304 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
CEL-1282 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN DM-1 DM-2 CIKISI / DM-1 PINARBASI HATTI / ÇELIKHAN TR-1 DM-2 CIKISI / DM-1 PINARBASI HATTI / ÇELIKHAN TR-1 Trafobinatip 7467 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:00 | 2014-01-10 10:10 | 0.16667 | 10 | 4700 | 16 | 1216 | 1.6667 | 783.3333 | 2.6667 | 202.6667 |  |  | BAŞİSKELE
CEL-1283 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI DM-2 CIKISI DM-2 CIKISI Trafobinatip 7467 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:05 | 2014-01-11 10:20 | 0.25 | 2 | 2350 | 8 | 1216 | 0.5 | 587.5 | 2 | 304 |  |  | DARICA
CEL-1285 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN TR-14 AG_KOLU Ogagtrf 4995 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:30 | 2014-01-15 10:30 | 1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 |  |  | DERİNCE
GER-1286 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4857 | BIR AD.YENI ARMATUR TAKILDI,BIR AD.ARIZALI OLAN ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:00 | 2014-01-04 14:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | DİLOVASI
CEL-1287 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN DM-2 ÇAT ÇIKISI ÇAT ÇIKISI Trafobinatip 7465 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI BIR ADET O.G AGAC DIREGI YER DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:00 | 2014-01-18 11:15 | 2.25 | 0 | 235 | 8 | 1216 | 0 | 528.75 | 18 | 2736 |  |  | GEBZE
GER-1289 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 5856 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI BIR DIREK ARASI ALPEK KABLO CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:25 | 2014-01-06 15:10 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48 |  |  | GÖLCÜK
GER-1294 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4889 | ARIZALI OLAN UC AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 14:10 | 2014-01-07 14:30 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 |  |  | KANDIRA
CEL-1295 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI PINARBASI KÖK HAT3 Trafobinatip 7311 | O.G SIGORTA ARIZASI GIDERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 14:40 | 2014-01-19 15:15 | 0.58333 | 3 | 1175 | 3 | 0 | 1.75 | 685.4167 | 1.75 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
GER-1297 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4892 | ARIZALI OLAN IKI AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:00 | 2014-01-07 15:25 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 |  |  | KARTEPE
GER-1301 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI AG_KOLU Ogagtrf 5366 | ARIZALI OLAN UC AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:00 | 2014-01-08 11:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |  | KÖRFEZ
CEL-1302 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI çem mezrasi AG_KOLU Ogagtrf 5324 | A.G SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 17:00 | 2014-01-19 17:55 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 |  |  | ÇAYIROVA
GER-1305 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5272 | BIR AD.YENI ARMATUR TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 16:25 | 2014-01-08 16:40 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | İZMİT
CEL-1308 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK MUTLU IZCI GRUBU HATTI / TASDAMLAR SOGUKPINAR HATT MUTLU IZCI GRUBU HATTI / TASDAMLAR SOGUKPINAR HATT Trafobinatip 7703 | HAVA MUHALETINDEN DOLAYI ACAN GRUPLAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:35 | 2014-01-26 23:20 | 4.75 | 0 | 0 | 4 | 1088 | 0 | 0 | 19 | 5168 |  |  | AHIRLI
KAH-1311 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5288 | AG PANOSUNDA YANAN SIGORTA KAIDESI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:20 | 2014-01-09 09:40 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 |  |  | AKÖREN
ADM-1313 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI mestan köyü TR2 AG_KOLU Ogagtrf 5378 | ATIK A.G SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:00 | 2014-01-26 16:25 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 |  |  | AKŞEHİR
KAH-1316 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5281 | ARMATÜR BAKIMI YAILDI VE YENI ARMATÜR TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 11:00 | 2014-01-09 11:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 |  |  | ALTINEKİN
KAH-1323 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER SIVER HATTI Enhdirek 24659 | SEKSONIYERIN BOZULAN Z KOLU DÜZELTILER HAT ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 13:10 | 2014-01-09 13:20 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 |  |  | BEYŞEHİR
KAH-1326 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER GÜNGÖRMÜS ÇIKISI Enhdirek 24947 | OG HAT BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:30 | 2014-01-10 14:00 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 672 |  |  | BOZKIR
ELB-1154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI KAVAKTEPE-SEREFLI HAT BASI (BU SEKSIYONE KAVAKTEPE-SEREFLI HAT BASI (BU SEKSIYONE ENHDIREK 31376 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:17 | 2014-01-28 11:34 | 0.28333 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.28333 | 54.4 |  |  | CİHANBEYLİ
ELB-1156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI ikizpinar domolar köyü tr AG_KOLU OGAGTRF 2705 | PANOMUZDAN ATMIS OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:47 | 2014-01-27 17:45 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 125.8667 |  |  | DERBENT
ELB-1158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASANALILI MONO BLOK ÇIKISI TRAFOBINATIP 5278 | ASIRI AKIM TOPRAK RÖLE AÇMASINDAN DOLAYI, AÇMIS OLAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:50 | 2014-01-26 14:18 | 0.46667 | 0 | 0 | 9 | 1216 | 0 | 0 | 4.2 | 567.4667 |  |  | DEREBUCAK
ELB-1167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU OGAGTRF 7669 | PANODAN ATIK OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:00 | 2014-01-27 18:21 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.65 |  |  | DOĞANHİSAR
ELB-1171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU OGAGTRF 2179 | PANOMUZDAN ATMIS OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:11 | 2014-01-27 19:00 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 180.2667 |  |  | EMİRGAZİ
ELB-1175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU OGAGTRF 3605 | KIRIK OLAN 9M AG DIREGININ YERINE YENISININ DIKILMESI IÇIN, ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:15 | 2014-01-27 11:47 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 |  |  | EREĞLİ
ELB-1177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU OGAGTRF 2178 | PANODAN ATIK OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 20:00 | 2014-01-24 20:44 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 |  |  | GÜNEYSINIR
ELB-1180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU OGAGTRF 2108 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:15 | 2014-01-28 12:33 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |  |  | HADİM
ELB-1205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU OGAGTRF 2525 | PANODAN ATIK OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:21 | 2014-01-06 14:35 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 |  |  | HALKAPINAR
ELB-1208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU OGAGTRF 2525 | PANODAN ATIK OLAN AG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:15 | 2014-01-22 10:34 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 |  |  | HÜYÜK
ELB-1210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI SEREFLI KÖYÜ HAT BASI (BU SEKSIYONEL BIR ENHDIREK 31321 | HAT BASINDAN ATMIS OLAN OG SIGORTA DEGISIMI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 15:05 | 2014-01-28 15:45 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 |  |  | ILGIN
ELB-1213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU OGAGTRF 477 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:11 | 2014-01-27 13:36 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 |  |  | KADINHANI
ELB-1216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU OGAGTRF 2101 | ILETKEN KOPUGUNUN, EKLENMESI IÇIN ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:21 | 2014-01-27 11:04 | 1.7167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 403.4167 | 0 | 0 |  |  | KARAPINAR
ELB-1223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU OGAGTRF 3411 | TERMIK MANYETIK SALTER ATIGINDAN DOLAYI KESINTILI OLAN TRAFOYA ENEJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:57 | 2014-01-27 16:29 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 |  |  | KARATAY
ELB-1225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU OGAGTRF 3405 | ILETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:26 | 2014-01-27 16:35 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 73.6 |  |  | KULU
ELB-1227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER KÖKSK KÖYÜ HAT BASI ENHDIREK 29838 | 1 ADET OG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:20 | 2014-01-22 14:48 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 |  |  | MERAM
ELB-1229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER KARAMAGARA KÖYÜ HAT BASI ENHDIREK 29896 | 2 ADET OG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 12:19 | 2014-01-06 13:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 1.3667 | 87.4667 |  |  | SARAYÖNÜ
ELB-1232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HAT4 ENHDIREK 29896 | 2 ADET OG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:10 | 2014-01-25 10:54 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 140.8 |  |  | SELÇUKLU
ELB-1234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER KAYAGEÇIT-ELMALI ÇIKISI ENHDIREK 30575 | 1 ADET OG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 14:33 | 2014-01-23 14:54 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | SEYDİŞEHİR
ELB-1238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU OGAGTRF 2570 | 2 ADET AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:47 | 2014-01-27 16:58 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333 |  |  | TAŞKENT
ELB-1239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU OGAGTRF 2570 | 1 ADET AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:19 | 2014-01-29 14:48 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 |  |  | TUZLUKÇU
ELB-1243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU OGAGTRF 690 | 1 ADET AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 18:10 | 2014-01-11 18:23 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 |  |  | YALIHÜYÜK
ELB-1246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER INCECIK KÖY GIRISI TR1 HAT BASI OGMUSDIREK 11537 | OG HATTINDA ILETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:27 | 2014-01-17 09:58 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 |  |  | YUNAK
ELB-1247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU OGAGTRF 2569 | T.M.S KOMPAK SALTER YANDIGINDAN DOLAYI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:10 | 2014-01-03 11:52 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.8 |  |  | ÇELTİK
ELB-1258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU OGAGTRF 1850 | 1 ADET AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:40 | 2014-01-03 16:50 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | ÇUMRA
ELB-1261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI MUSTAFA KIRAL CIKISI MUSTAFA KIRAL CIKISI TRAFOBINATIP 4267 | OG HAT UZERINE AGAC DUSMESI SONUCUNDA ILETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:35 | 2014-01-18 15:00 | 0.41667 | 5 | 7755 | 0 | 0 | 2.0833 | 3231.25 | 0 | 0 |  |  | ALTINTAŞ
TUR-1372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1633 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:10 | 2014-01-25 09:20 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | ASLANAPA
KAH-1376 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI TEGMENLI ÇIKISI TEGMENLI ÇIKISI Enhdirek 18412 | ZAMANA BAGLI DEFORMASIYON | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:40 | 2014-01-08 10:10 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 704 | 0 | 0 | 7.5 | 1056 |  |  | DOMANİÇ
TUR-1377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3340 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU .1 ADET NH 00 BOY 100 A BUSON TAKILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 18:10 | 2014-01-24 18:13 | 0.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |  |  | DUMLUPINAR
KAH-1379 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK ESKITAS GRUBU ESKITAS GRUBU Trafobinatip 8460 | HAT TARANDI TARIMSAL SULAMA HATINDAN KAYNAKLI YÜKLENMEDEN DOLAYI OG SIGORTASI ATMIS GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:00 | 2014-01-09 11:00 | 1 | 0 | 0 | 32 | 896 | 0 | 0 | 32 | 896 |  |  | EMET
TUR-1380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3216 | ILETKEN KOPUGU EKLENEREK SEHIM ALINDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 15:40 | 2014-01-24 16:00 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0 |  |  | GEDİZ
TUR-1382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1491 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU 1 ADET NH 00 BOY 80 A BUSON TAKILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 13:50 | 2014-01-23 13:53 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |  |  | HİSARCIK
TUR-1383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1491 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 17:50 | 2014-01-22 18:05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | MERKEZ
TUR-1385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1863 | CURUYEN AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:00 | 2014-01-22 10:35 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 |  |  | PAZARLAR
TUR-1386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 787 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YER DEGISIMI YAPILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:25 | 2014-01-22 15:15 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 |  |  | SİMAV
TUR-1388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1863 | ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:30 | 2014-01-21 16:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | TAVŞANLI
TUR-1389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 807 | CURUYEN AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 11:00 | 2014-01-21 11:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | ÇAVDARHİSAR
GER-1392 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4892 | ARIZALI OLAN UC AD.ARMATUR TAMIR EDILDI,KOPMAK UZERE OLAN BIR DIREK ARASI AG ILETKENI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:00 | 2014-01-11 10:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 |  |  | ŞAPHANE
TUR-1393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3386 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:40 | 2014-01-19 13:55 | 0.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 |  |  | AKÇADAĞ
GER-1394 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4862 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI BIR AD.AG AGAC DRIEGININ YERI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 10:00 | 2014-01-13 11:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |  |  | ARAPGİR
TUR-1395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2221 | IHTIYACTAN DOLAYI ILAVE 9 DIREK ARASI SOKAK FAZI CEKIMI YAPILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:00 | 2014-01-18 11:10 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | ARGUVAN
KAH-1442 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5303 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI KOPAN ILETKENE EK YAPILARAK SORUN GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:00 | 2014-01-27 18:10 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 117.1667 |  |  | BATTALGAZİ
TUR-1443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3206 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ALPK ILETKEN CEKILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 12:45 | 2014-01-08 13:30 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 |  |  | DARENDE
BES-1444 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL AG_KOLU Ogagtrf 5452 | NH SIGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 09:40 | 2014-01-06 10:15 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 |  |  | DOĞANYOL
KAH-1446 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5309 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:20 | 2014-01-29 19:00 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 107.6667 |  |  | DOĞANŞEHİR
BES-1447 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI AG_KOLU Ogagtrf 5426 | NH SIGORTA ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 20:20 | 2014-01-12 21:15 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 |  |  | HEKİMHAN
PAZ-1448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I MARAS10 AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | TOPRAK KORUMADAN ACAN HAT BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:00 | 2014-01-01 15:30 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 12.5 | 1440 |  |  | KALE
TUR-1452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3343 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:05 | 2014-01-04 12:25 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0 |  |  | KULUNCAK
TUR-1454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3386 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU.1 ADET NH 00 BOY 100 A BUSON TAKILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 02:08 | 2014-01-04 02:11 | 0.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-1459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI MARAS10 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 09:10 | 2014-01-01 09:22 | 0.2 | 0 | 235 | 57 | 2240 | 0 | 47 | 11.4 | 448 |  |  | PÜTÜRGE
TUR-1460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 837 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU 1 ADET NH 00 BOY 160 A BUSON TAKILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 15:17 | 2014-01-03 15:20 | 0.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |  |  | YAZIHAN
TUR-1462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2358 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:40 | 2014-01-02 12:15 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 |  |  | YEŞİLYURT
PAZ-1463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I MARAS10 AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 15:45 | 2014-01-02 16:04 | 0.31667 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 1.5833 | 182.4 |  |  | AHMETLİ
TUR-1465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 777 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 15:05 | 2014-01-02 15:15 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | AKHİSAR
PAZ-1466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I MARAS10 DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:25 | 2014-01-02 11:50 | 0.41667 | 7 | 470 | 22 | 1536 | 2.9167 | 195.8333 | 9.1667 | 640 |  |  | ALAŞEHİR
PAZ-1469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS MARAS10 YARBASI GURUBU Trafobinatip 4624 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 08:55 | 2014-01-03 09:15 | 0.33333 | 0 | 2350 | 16 | 1344 | 0 | 783.3333 | 5.3333 | 448 |  |  | DEMİRCİ
TUR-1470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 597 | ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:50 | 2014-01-01 14:20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | GÖLMARMARA
KAH-1471 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR DAMLACIK-YOLALTI ÇIKISI DAMLACIK-YOLALTI ÇIKISI Trafobinatip 8414 | ZAMANA BAGLI DEFORMEDEN KAYNAKLI EGILMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:30 | 2014-01-15 10:30 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1728 | 0 | 0 | 11 | 1728 |  |  | GÖRDES
KAH-1476 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK ESKITAS GRUBU ESKITAS GRUBU Trafobinatip 8460 | OZEL SULAMA HATTININ BORCUNDAN DOLAYI JUMPERI ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:00 | 2014-01-16 12:00 | 3 | 0 | 0 | 32 | 896 | 0 | 0 | 96 | 2688 |  |  | KIRKAĞAÇ
KAH-1483 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK AKINCILAR HATTI AKINCILAR HATTI Trafobinatip 9971 | TARIMSAL SULAMA HATINDAN KAYNAKLI OG SIGORTASI ATMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 17:00 | 2014-01-17 18:30 | 1.5 | 1 | 470 | 17 | 448 | 1.5 | 705 | 25.5 | 672 |  |  | KULA
PAZ-1485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YUKARI KAZA CIKISI Trafobinatip 9407 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI POTANS ATIMI YAPILDI ARIZA EKIBI TARAFINDAN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-05 11:00 | 2014-01-05 13:00 | 2 | 4 | 2115 | 8 | 0 | 8 | 4230 | 16 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
KAH-1489 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK AKINCILAR HATTI AKINCILAR HATTI Trafobinatip 9971 | BELEDIYE KAZI CALISMASINDA XLP KABLOSUNU PATLATMISTI EK YAPILIP TEKRAR BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:00 | 2014-01-20 10:00 | 1 | 1 | 470 | 17 | 448 | 1 | 470 | 17 | 448 |  |  | MERKEZ
KAH-1499 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR IKIZCE-BESIKLI ÇIKISI IKIZCE-BESIKLI ÇIKISI Trafobinatip 8742 | YAPRAKLI I.O.OKULUNUN XLP KABLO BAGLANTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:00 | 2014-01-24 12:00 | 1 | 0 | 235 | 26 | 768 | 0 | 235 | 26 | 768 |  |  | SALİHLİ
SAM-1502 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5114 | 1 ADET AG DIREK CUKURU KAZILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 11:00 | 2014-01-01 11:50 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 |  |  | SARIGÖL
SAM-1506 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5114 | CURUK OLAN AG DIREGI DEGISTIRLDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 10:00 | 2014-01-04 13:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 192 |  |  | SARUHANLI
KAH-1508 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK SULAMA HATTI Trafobinatip 8701 | ASIRI YÜKLENME ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 10:30 | 2014-01-24 11:45 | 1.25 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 5 | 80 |  |  | SELENDİ
KAH-1509 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4838 | 1 ADET 80 AMPER BICAKLI SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:00 | 2014-01-05 16:25 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 |  |  | SOMA
GER-1396 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4864 | ARIZALI OLAN IKI AD.ARMATUR TAMIR EDILDI,IKI DIREK ARASI AG SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 09:50 | 2014-01-21 11:20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96 |  |  | TURGUTLU
BES-1397 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI AG_KOLU Ogagtrf 6139 | V OTOMAT ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 12:25 | 2014-01-06 12:45 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 |  |  | AFŞİN
TUR-1398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2406 | ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 17:00 | 2014-01-18 17:10 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 |  |  | ANDIRIN
GER-1399 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4860 | ARIZALI OLAN BIR AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 12:40 | 2014-01-21 12:55 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | EKİNÖZÜ
KAH-1400 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR EKINCI ÇIKISI Enhdirek 24584 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:00 | 2014-01-11 10:20 | 1.3333 | 0 | 235 | 36 | 1536 | 0 | 313.3333 | 48 | 2048 |  |  | ELBİSTAN
BES-1401 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI AG_KOLU Ogagtrf 6084 | SOKAK FAZI IZALATOR KIRILMISTI HAT TAKIBI YAPILDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 16:20 | 2014-01-08 17:10 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 |  |  | GÖKSUN
GER-1402 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4859 | ARIZALI OLAN IKI AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 13:30 | 2014-01-21 13:50 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 |  |  | MERKEZ
TUR-1403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 789 | PATLAYAN A40-B40 KLEMENS YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 20:03 | 2014-01-14 20:08 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 |  |  | NURHAK
TUR-1406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 789 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 TAKIM 2,5 MT'LIK BAYRAK POTANS ATILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:00 | 2014-01-14 12:30 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.5 |  |  | PAZARCIK
KAH-1407 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR BELENLI GRUBU Enhdirek 26735 | KOPAN OG CANPERI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:00 | 2014-01-11 11:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 3 | 64 |  |  | TÜRKOĞLU
TUR-1408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 789 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 DIREK ARASI ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 13:50 | 2014-01-14 15:30 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
BES-1409 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI AG_KOLU Ogagtrf 5482 | LAMBA TAMIRATI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:25 | 2014-01-10 12:00 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0833 |  |  | DARGEÇİT
TUR-1410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 829 | MUSTERI TARAFINDAN 10I DEMIR DIREGIN UZERINE AGAC DUSMESI SONUCU EGILEN 10I DEMIR DIREK YERINE 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:00 | 2014-01-14 13:35 | 3.5833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 197.0833 | 0 | 0 |  |  | DERİK
GER-1411 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 4916 | GENCLIK SPOR TARAFINDAN YAPILAN KAPALI SPOR SALONUNUN INSAATINA ENGEL OLAN KASYAZI MOD.A ENERJI SAGLAYAN ALPEK KABLOYA EK YAPILARAK YONU DEGISTIRILDI SORUN GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:40 | 2014-01-16 10:50 | 0.16667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0 |  |  | KIZILTEPE
TUR-1412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2224 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 DIREK ARASI ILAVE FAZ CEKIMI YAPILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 09:45 | 2014-01-14 10:00 | 0.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 |  |  | MAZIDAĞI
GER-1413 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 4915 | ARIZALI OLAN BIR AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:40 | 2014-01-22 09:55 | 0.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
GER-1415 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 4915 | ARIZALI OLAN IKI AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:40 | 2014-01-24 09:50 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | MİDYAT
BES-1416 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4814 | NH SIGORTA ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 14:30 | 2014-01-07 14:40 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | NUSAYBİN
GER-1417 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 12602 | ARIZALI OLAN BIR AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:30 | 2014-01-22 10:50 | 0.33333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0 |  |  | SAVUR
KAH-1419 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR MÜLK ÇIKISI MÜLK ÇIKISI Trafobinatip 8323 | PARAFUDUR IPTAL EDILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:00 | 2014-01-11 19:15 | 4.25 | 1 | 705 | 18 | 1600 | 4.25 | 2996.25 | 76.5 | 6800 |  |  | YEŞİLLİ
TUR-1420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3206 | CURUYEN AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:05 | 2014-01-12 14:50 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 |  |  | ÖMERLİ
KAH-1421 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5275 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI YENI DIREK DIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 11:00 | 2014-01-14 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |  | BODRUM
TUR-1422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 789 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 ADET 12I VE 1 ADET 10I DEMIR DIREK DEMONTAJDAN MONTAJ EDILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:30 | 2014-01-11 11:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 |  |  | DALAMAN
BES-1423 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI AG_KOLU Ogagtrf 6002 | IZALATOR BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 08:40 | 2014-01-15 14:30 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 373.3333 |  |  | DATÇA
KAH-1424 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5261 | ARMATÜR BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:30 | 2014-01-22 12:10 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 |  |  | FETHİYE
GER-1425 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5261 | ARIZALI OLAN IKI AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:30 | 2014-01-24 12:10 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 |  |  | KAVAKLIDERE
TUR-1426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 855 | DAHILI TR SOKAK AYDINLATMA YANAN KONTAKTOR DEGISIMI YAPILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:40 | 2014-01-09 16:50 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ
KAH-1427 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR EKINCI ÇIKISI EKINCI ÇIKISI Trafobinatip 8858 | SEBEBI BELIRLENEMEDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 09:00 | 2014-01-12 10:00 | 1 | 0 | 235 | 36 | 1600 | 0 | 235 | 36 | 1600 |  |  | MARMARİS
KAH-1428 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5530 | KÖY GENELINDE HAT BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:00 | 2014-01-20 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |  | MERKEZ
TUR-1429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1899 | ILETKEN KOPUGU EKLENEREK SEHIM ALINDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 17:10 | 2014-01-09 17:30 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 |  |  | MİLAS
KAH-1430 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5288 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 14:20 | 2014-01-25 15:40 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 |  |  | ORTACA
TUR-1431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 774 | KAIDE CIKISININ BIRININ YANMASI NEDENIYLE BOS OLAN KAIDEYE AKTARMA YAPILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 17:25 | 2014-01-09 17:28 | 0.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |  |  | ULA
KAH-1433 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR FISTIKLI GRUBU Enhdirek 26720 | OZEL SULAMADAN GELEN ARIZA NEDENIYLE OZEL SULAMANIN CANPERI ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:30 | 2014-01-13 10:40 | 1.1667 | 0 | 0 | 7 | 192 | 0 | 0 | 8.1667 | 224 |  |  | YATAĞAN
TUR-1434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2410 | CURUYEN AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 11:30 | 2014-01-09 12:15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 |  |  | BULANIK
BES-1435 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI AG_KOLU Ogagtrf 6005 | KLEMENS ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 16:40 | 2014-01-04 17:30 | 0.83333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0 |  |  | HASKÖY
GER-1436 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4889 | ALPEK KABLO YANIKTI GECICI OLARAK ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:50 | 2014-01-26 18:30 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 |  |  | KORKUT
TUR-1437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2410 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 14:00 | 2014-01-09 14:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 |  |  | MALAZGİRT
PAZ-1438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZ10 2 DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACMISTIR.HAT BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:35 | 2014-01-01 13:00 | 0.41667 | 7 | 470 | 22 | 1536 | 2.9167 | 195.8333 | 9.1667 | 640 |  |  | MERKEZ
GER-1439 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4860 | KOPUK OLAN ILETKEN BAGLANARAK SORUN GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:20 | 2014-01-27 15:40 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 139.3333 |  |  | VARTO
BES-1440 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI AG_KOLU Ogagtrf 5469 | LAMBA TAMIRATI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-05 13:00 | 2014-01-05 14:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | ACIGÖL
TUR-1441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 775 | BIR KODA ENERJI YOKTU 1 ADET NH 00 BOY 100 A BUSON TAKILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 18:18 | 2014-01-08 18:19 | 0.016667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 |  |  | AVANOS
ADM-1330 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI mestan köyü TR2 AG_KOLU Ogagtrf 5378 | A.G DIREK DEVRILMISTI.CUKURU KAZILDI DM+M EDILDI.KOPAN A.G ILETKENLERINE EK YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 23:50 | 2014-01-29 11:35 | 11.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 646.25 | 0 | 0 |  |  | DERİNKUYU
CEL-1334 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI PINARBASI TR-3 AG_KOLU Ogagtrf 4975 | T.M.S YANMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:45 | 2014-01-27 18:46 | 4.0167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 943.9167 | 0 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR
KAH-1335 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK ESKITAS GRUBU ESKITAS GRUBU Trafobinatip 8460 | SULAMA HATLARINDAN KAYNAKLI ASIRI YÜKLENMEDEN GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 09:00 | 2014-01-06 10:20 | 1.3333 | 0 | 0 | 32 | 896 | 0 | 0 | 42.6667 | 1194.6667 |  |  | HACIBEKTAŞ
ADM-1336 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5377 | A.G ILETKENI KOPMUSTU EK YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:47 | 2014-01-29 18:32 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 |  |  | KOZAKLI
GER-1337 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-11 AKINCILAR GÜZELSU ÇIKISI GÜZELSU ÇIKISI Trafobinatip 8953 | GUZELSU CIKISI.MUTEAHHIT CALISMASI.BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 08:50 | 2014-01-06 12:00 | 3.1667 | 0 | 0 | 13 | 1024 | 0 | 0 | 41.1667 | 3242.6667 |  |  | MERKEZ
KAH-1341 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KOZAGAÇ KÖYÜ HATTI Enhdirek 18369 | ZAMANA BAGLI DEFORMEDEN KAYNAKLI KIRILMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:00 | 2014-01-06 12:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 128 |  |  | ÜRGÜP
KAH-1343 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR MÜLK HATTI Enhdirek 25998 | ATAN OG SIGORTASI YERINE YENISI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:40 | 2014-01-07 09:20 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 |  |  | ALTUNHİSAR
EKI-1348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK EURO ASIA MADEN-(AMBAR KÖYÜ) MADEN MONBLOK GELLEVIZ ÇIKISI Trafobinatip 4744 | OG SIKIBAG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-27 13:10 | 5.1667 | 0 | 0 | 5 | 1920 | 0 | 0 | 25.8333 | 9920 |  |  | BOR
KAH-1349 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | GELDIBULDU GRUBU Enhdirek 28674 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI YENILENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:00 | 2014-01-07 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 12 | 128 | 0 | 0 | 18 | 192 |  |  | MERKEZ
NUR-1352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK YENI MAH ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 3632 | AG DIREK YERI DEGISIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:20 | 2014-01-15 10:50 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 |  |  | ULUKIŞLA
NUR-1354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3395 | TR KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 10:00 | 2014-01-23 10:06 | 0.1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 |  |  | ÇAMARDI
TUR-1355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 1797 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AGAC KESIMI YAPILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:59 | 2014-01-30 13:03 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 |  |  | ÇİFTLİK
NUR-1358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT3 Enhdirek 40776 | HATBASI OG SIGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 13:00 | 2014-01-28 13:30 | 0.5 | 1 | 940 | 1 | 0 | 0.5 | 470 | 0.5 | 0 |  |  | AKKUŞ
TUR-1359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3347 | DAHILI TR PATLAYAN PANO CIKIS KABLOSU DEGISTIRILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL18 MT 3X35+16 NYY KABLO KULLANILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:00 | 2014-01-28 10:00 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  |  | AYBASTI
NUR-1360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT3 Enhdirek 40776 | HATBASI OG SIGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:00 | 2014-01-27 12:40 | 0.66667 | 1 | 940 | 1 | 0 | 0.66667 | 626.6667 | 0.66667 | 0 |  |  | FATSA
NUR-1363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT3 Enhdirek 40776 | KIRIK IZOLATOR DEGISIMI, SEHIM ALMA, SIKIBAG CALISMALARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 14:20 | 2014-01-25 15:00 | 0.66667 | 1 | 940 | 1 | 0 | 0.66667 | 626.6667 | 0.66667 | 0 |  |  | GÖLKÖY
TUR-1364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3347 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU 1 ADET NH 00 BOY 100 A BUSON TAKILDI.HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:35 | 2014-01-27 19:38 | 0.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |  |  | GÜLYALI
NUR-1366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ALÇIÇEK TR2 AG_KOLU Ogagtrf 1419 | 1 CIKISTA KIRILAN AG AGAC DIREK DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:00 | 2014-01-27 10:00 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE
KAH-1368 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK TIRESIK HATTI Trafobinatip 8457 | TRAFO F8 UCLARINA IZOLASYON BANDI TAKILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:00 | 2014-01-08 11:00 | 1 | 1 | 705 | 108 | 3008 | 1 | 705 | 108 | 3008 |  |  | KABADÜZ
NUR-1369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HANÇIPLAK HANÇIPLAK Enhdirek 34165 | OG DIREK DUZELTME, TRAVERS DUZELTME CALISMALARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:00 | 2014-01-28 11:00 | 1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 |  |  | KABATAŞ
KAH-1371 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE ÇIKISI KOÇTEPE ÇIKISI Trafobinatip 8414 | ASIRI AKIMDAN ACAN CIKIS BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:58 | 2014-01-08 09:55 | 0.95 | 0 | 0 | 11 | 1728 | 0 | 0 | 10.45 | 1641.6 |  |  | KORGAN
PAZ-1588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 06:32 | 2014-01-13 07:17 | 0.75 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 3.75 | 432 |  |  | KUMRU
PAZ-1593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 07:17 | 2014-01-13 07:37 | 0.33333 | 7 | 470 | 22 | 1536 | 2.3333 | 156.6667 | 7.3333 | 512 |  |  | MERKEZ
PAZ-1594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:40 | 2014-01-13 09:55 | 0.25 | 7 | 470 | 22 | 1536 | 1.75 | 117.5 | 5.5 | 384 |  |  | MESUDİYE
PAZ-1595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | PARAFUDR ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 07:37 | 2014-01-13 09:57 | 2.3333 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 11.6667 | 1344 |  |  | PERŞEMBE
PAZ-1596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | IZALATOR ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:00 | 2014-01-14 10:45 | 0.75 | 2 | 235 | 24 | 896 | 1.5 | 176.25 | 18 | 672 |  |  | ULUBEY
PAZ-1597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 11:50 | 2014-01-14 12:22 | 0.53333 | 0 | 0 | 31 | 1664 | 0 | 0 | 16.5333 | 887.4667 |  |  | ÇAMAŞ
PAZ-1598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI CATALHÖYÜK MONOBLOK IGDELI GURUBU 3X0 IGDELI GURUBU 3X0 Trafobinatip 11585 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 11:50 | 2014-01-14 12:15 | 0.41667 | 0 | 0 | 53 | 2176 | 0 | 0 | 22.0833 | 906.6667 |  |  | ÇATALPINAR
PAZ-1599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU EVRI CIKISI EVRI CIKISI Trafobinatip 3298 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 11:30 | 2014-01-23 11:40 | 0.16667 | 6 | 2820 | 6 | 0 | 1 | 470 | 1 | 0 |  |  | ÇAYBAŞI
PAZ-1601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU TOTAL MONOBLOK TOTAL MONOBLOK GIRIS TOTAL MONOBLOK GIRIS Trafobinatip 3317 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 13:10 | 2014-01-23 13:30 | 0.33333 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.33333 | 0 | 3.6667 | 0 |  |  | ÜNYE
PAZ-1602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | 2013.46.TES.24 NOLU IS KAPSAMINDA YENI MONOBLOK VE DIREKLERIN DEVREYE ALINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-25 08:00 | 2014-01-25 08:20 | 0.33333 | 3 | 235 | 41 | 704 | 1 | 78.3333 | 13.6667 | 234.6667 |  |  | İKİZCE
PAZ-1603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 20:06 | 2014-01-25 20:13 | 0.11667 | 7 | 470 | 22 | 1536 | 0.81667 | 54.8333 | 2.5667 | 179.2 |  |  | ARDEŞEN
PAZ-1604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:40 | 2014-01-25 09:15 | 0.58333 | 0 | 235 | 57 | 2240 | 0 | 137.0833 | 33.25 | 1306.6667 |  |  | DEREPAZARI
PAZ-1605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU YASIL HES MONOBLOK EVRI TURKOGLU CIKISI EVRI TURKOGLU CIKISI Trafobinatip 3390 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:45 | 2014-01-25 11:35 | 0.83333 | 6 | 3760 | 116 | 1600 | 5 | 3133.3333 | 96.6667 | 1333.3333 |  |  | FINDIKLI
PAZ-1607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI CATALHÖYÜK MONOBLOK IGDELI GURUBU 3X0 IGDELI GURUBU 3X0 Trafobinatip 11585 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:30 | 2014-01-25 10:50 | 0.33333 | 0 | 0 | 53 | 2176 | 0 | 0 | 17.6667 | 725.3333 |  |  | GÜNEYSU
PAZ-1608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:35 | 2014-01-26 10:50 | 0.25 | 7 | 470 | 22 | 1536 | 1.75 | 117.5 | 5.5 | 384 |  |  | HEMŞİN
PAZ-1610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:05 | 2014-01-26 16:13 | 0.13333 | 7 | 470 | 22 | 1536 | 0.93333 | 62.6667 | 2.9333 | 204.8 |  |  | KALKANDERE
PAZ-1612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:28 | 2014-01-26 19:43 | 0.25 | 7 | 470 | 22 | 1536 | 1.75 | 117.5 | 5.5 | 384 |  |  | MERKEZ
PAZ-1614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | 2013.46.TES.24 NOLU IS KAPSAMINDA YENI MONOBLOK VE DIREKLERIN DEVREYE ALINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-26 08:00 | 2014-01-26 13:00 | 5 | 2 | 235 | 24 | 896 | 10 | 1175 | 120 | 4480 |  |  | PAZAR
PAZ-1617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | MONOBLOK ARIZASINDAN DOLAYI YASANAN KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:00 | 2014-01-26 20:40 | 4.6667 | 2 | 235 | 24 | 896 | 9.3333 | 1096.6667 | 112 | 4181.3333 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
PAZ-1619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:30 | 2014-01-26 20:40 | 0.16667 | 0 | 235 | 57 | 2240 | 0 | 39.1667 | 9.5 | 373.3333 |  |  | ÇAYELİ
PAZ-1620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI CATALHÖYÜK MONOBLOK IGDELI GURUBU 3X0 IGDELI GURUBU 3X0 Trafobinatip 11585 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:45 | 2014-01-26 20:55 | 0.16667 | 0 | 0 | 53 | 2176 | 0 | 0 | 8.8333 | 362.6667 |  |  | İKİZDERE
PAZ-1621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:55 | 2014-01-27 00:04 | 0.15 | 7 | 470 | 22 | 1536 | 1.05 | 70.5 | 3.3 | 230.4 |  |  | İYİDERE
PAZ-1624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 01:34 | 2014-01-27 01:54 | 0.33333 | 7 | 470 | 22 | 1536 | 2.3333 | 156.6667 | 7.3333 | 512 |  |  | ADAPAZARI
PAZ-1626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:05 | 2014-01-27 09:50 | 0.75 | 0 | 0 | 31 | 1664 | 0 | 0 | 23.25 | 1248 |  |  | AKYAZI
PAZ-1628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F6-TURKOGLU CIKISI F6-TURKOGLU CIKISI Trafobinatip 3298 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:30 | 2014-01-27 10:15 | 1.75 | 0 | 940 | 109 | 1600 | 0 | 1645 | 190.75 | 2800 |  |  | ARİFİYE
PAZ-1629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | 2013.46.TES.24 NOLU IS KAPASAMINDAYENI MONOBLOK VE DIREKLERIN DEVREYE ALINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-28 09:00 | 2014-01-28 11:00 | 2 | 3 | 235 | 41 | 704 | 6 | 470 | 82 | 1408 |  |  | ERENLER
PAZ-1632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 SAGLIKOCAGI CIKISI SAGLIKOCAGI CIKISI Trafobinatip 9412 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:09 | 2014-01-29 15:38 | 0.48333 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 1590.1667 | 0 | 0 |  |  | FERİZLİ
PAZ-1635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F6-TURKOGLU CIKISI F6-TURKOGLU CIKISI Trafobinatip 3298 | IZOLE YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 16:17 | 2014-01-30 16:57 | 0.66667 | 0 | 940 | 109 | 1600 | 0 | 626.6667 | 72.6667 | 1066.6667 |  |  | GEYVE
PAZ-1636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | 2013.46.TES.24 NOLU IS KAPSAMINDA YENI MONOBLOK VE DIREKLERIN DEVREYE ALINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-31 12:00 | 2014-01-31 12:30 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 2.5 | 288 |  |  | HENDEK
PAZ-1637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | 2013.46.TES.24 NOLU IS KAPSAMINDA YENI MONOBLOK VE DIREKLERIN DEVREYE ALINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-31 08:00 | 2014-01-31 10:47 | 2.7833 | 3 | 235 | 41 | 704 | 8.35 | 654.0833 | 114.1167 | 1959.4667 |  |  | KARAPÜRÇEK
KAH-1515 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR GÜZELSU KÖK ÇIKISI GÜZELSU KÖK ÇIKISI Enhdirek 24559 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:50 | 2014-01-25 10:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 27 | 1984 | 0 | 0 | 31.5 | 2314.6667 |  |  | KARASU
SAM-1518 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5122 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI 1 ADET 125 AMPER BICAKLI SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 18:10 | 2014-01-17 18:30 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 |  |  | KAYNARCA
KAH-1521 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ALIDAMI GRUBU ALIDAMI GRUBU Enhdirek 24786 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI YENILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:00 | 2014-01-26 11:00 | 1 | 0 | 0 | 7 | 256 | 0 | 0 | 7 | 256 |  |  | KOCAALİ
KAH-1526 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK ESKITAS GRUBU ESKITAS GRUBU Trafobinatip 8460 | SULAMA HATLARINDAN KAYNAKLI ASIRI YÜKLENMEDEN GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:25 | 2014-01-26 11:50 | 1.4167 | 0 | 0 | 32 | 896 | 0 | 0 | 45.3333 | 1269.3333 |  |  | PAMUKOVA
KAH-1531 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ESKI MENZIL ÇIKISI ESKI MENZIL ÇIKISI Trafobinatip 8819 | SULAMA HATLARINDAN KAYNAKLI ASIRI YÜKLENMEDEN GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:00 | 2014-01-26 16:10 | 1.1667 | 1 | 0 | 19 | 896 | 1.1667 | 0 | 22.1667 | 1045.3333 |  |  | SAPANCA
SAM-1535 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 12162 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI TERMIK MANYETIK SALTER YARIM KALMISTI ENERJI YENIDEN VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:00 | 2014-01-29 21:20 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 341.3333 |  |  | SERDİVAN
PAZ-1538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | 2013-46-TES-27 IS KAPSAMINDA ILETKEN CEKIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-05 08:30 | 2014-01-05 15:17 | 6.7833 | 0 | 235 | 57 | 2240 | 0 | 1594.0833 | 386.65 | 15194.6667 |  |  | SÖĞÜTLÜ
KAH-1543 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ASG.CIMIK ÇIKISI ASG.CIMIK ÇIKISI Trafobinatip 8953 | HAT TARANDI MESNET IZALATOR DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:10 | 2014-01-27 10:35 | 1.4167 | 0 | 0 | 4 | 320 | 0 | 0 | 5.6667 | 453.3333 |  |  | TARAKLI
KAH-1547 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR EKINCI ÇIKISI EKINCI ÇIKISI Trafobinatip 8858 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:40 | 2014-01-27 09:50 | 1.1667 | 0 | 235 | 36 | 1600 | 0 | 274.1667 | 42 | 1866.6667 |  |  | ALAÇAM
PAZ-1549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 ITFAIYE TR AG_KOLU Ogagtrf 3575 | HAT AKTARIMI YAPILIP ILAVE ILETKEN CEKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:00 | 2014-01-09 12:30 | 2.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 587.5 | 0 | 0 |  |  | ASARCIK
GER-1552 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-11 AKINCILAR GÜZELSU ÇIKISI GÜZELSU ÇIKISI Trafobinatip 8953 | KABIN ICINDEKI MESNET IZALATOR DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:00 | 2014-01-28 13:00 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1024 | 0 | 0 | 13 | 1024 |  |  | ATAKUM
PAZ-1553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:45 | 2014-01-05 10:55 | 0.16667 | 2 | 235 | 24 | 896 | 0.33333 | 39.1667 | 4 | 149.3333 |  |  | AYVACIK
PAZ-1555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:00 | 2014-01-07 12:30 | 0.5 | 0 | 235 | 57 | 2240 | 0 | 117.5 | 28.5 | 1120 |  |  | BAFRA
KAH-1557 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK GÜDÜLGE GRUBU GÜDÜLGE GRUBU Enhdirek 27212 | SEBEBI BELIRLENEMEDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:00 | 2014-01-28 11:00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 6 | 256 |  |  | CANİK
PAZ-1559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:18 | 2014-01-08 10:47 | 0.48333 | 7 | 470 | 22 | 1536 | 3.3833 | 227.1667 | 10.6333 | 742.4 |  |  | HAVZA
KAH-1561 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ESKI MENZIL ÇIKISI ESKI MENZIL ÇIKISI Trafobinatip 8819 | KOPAN JUMPER BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:30 | 2014-01-28 10:35 | 1.0833 | 1 | 0 | 19 | 896 | 1.0833 | 0 | 20.5833 | 970.6667 |  |  | KAVAK
PAZ-1562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:58 | 2014-01-09 10:27 | 0.48333 | 7 | 470 | 22 | 1536 | 3.3833 | 227.1667 | 10.6333 | 742.4 |  |  | LADİK
KAH-1564 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ESKI MENZIL ÇIKISI ESKI MENZIL ÇIKISI Trafobinatip 8819 | SULAMA HATLARINDAN KAYNAKLI ASIRI YÜKLENMEDEN GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:45 | 2014-01-29 18:55 | 1.1667 | 1 | 0 | 19 | 896 | 1.1667 | 0 | 22.1667 | 1045.3333 |  |  | 19 MAYIS
PAZ-1566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | 2013-46-TES.27 IS KAPSAMINDA ILETKEN CEKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-10 09:00 | 2014-01-10 14:40 | 5.6667 | 0 | 235 | 57 | 2240 | 0 | 1331.6667 | 323 | 12693.3333 |  |  | SALIPAZARI
KAH-1568 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR IKIZCE-BESIKLI ÇIKISI IKIZCE-BESIKLI ÇIKISI Trafobinatip 8742 | SEBEBI BELIRLENEMEDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:00 | 2014-01-30 11:00 | 2 | 0 | 235 | 26 | 768 | 0 | 470 | 52 | 1536 |  |  | TEKKEKÖY
KAH-1572 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR NARINCE ÇIKISI NARINCE ÇIKISI Trafobinatip 8819 | ZAMANLA DEFORME OLAN SIKI BAG YENILENMESI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:00 | 2014-01-30 13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 |  |  | TERME
PAZ-1573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI CATALHÖYÜK MONOBLOK IGDELI GURUBU 3X0 IGDELI GURUBU 3X0 Trafobinatip 11585 | 2013-46-TES.27 IS KAPSAMINDA ILETKEN CEKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-10 09:00 | 2014-01-10 15:25 | 6.4167 | 0 | 0 | 53 | 2176 | 0 | 0 | 340.0833 | 13962.6667 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
PAZ-1576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | 2013-46-TES.27 IS KAPSAMINDA ILETKEN CEKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-11 09:00 | 2014-01-11 13:00 | 4 | 0 | 235 | 57 | 2240 | 0 | 940 | 228 | 8960 |  |  | YAKAKENT
PAZ-1578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:45 | 2014-01-11 11:30 | 0.75 | 3 | 235 | 41 | 704 | 2.25 | 176.25 | 30.75 | 528 |  |  | ÇARŞAMBA
KAH-1581 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE ÇIKISI KOÇTEPE ÇIKISI Trafobinatip 8414 | ZAMANA BAGLI DEFORMEDEN KAYNAKLI KIRILMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:00 | 2014-01-08 11:30 | 1.5 | 0 | 0 | 11 | 1728 | 0 | 0 | 16.5 | 2592 |  |  | İLKADIM
PAZ-1582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI CATALHÖYÜK MONOBLOK IGDELI GURUBU 3X0 IGDELI GURUBU 3X0 Trafobinatip 11585 | 2013-46-TES.27 IS KAPSAMINDA ILETKEN CEKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-12 11:00 | 2014-01-12 11:30 | 0.5 | 0 | 0 | 53 | 2176 | 0 | 0 | 26.5 | 1088 |  |  | TİLLO
PAZ-1585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 06:32 | 2014-01-13 06:47 | 0.25 | 7 | 470 | 22 | 1536 | 1.75 | 117.5 | 5.5 | 384 |  |  | BAYKAN
PAZ-1697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVRI-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMADAN ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 00:53 | 2014-01-26 01:03 | 0.16667 | 7 | 3760 | 129 | 1600 | 1.1667 | 626.6667 | 21.5 | 266.6667 |  |  | ERUH
PAZ-1698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARAS Trafobinatip 3308 | MUTEAHHIT CALISMASIN'DAN KAYNAKLANAN KESINTIDIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-28 09:00 | 2014-01-28 11:00 | 2 | 1 | 2350 | 75 | 1792 | 2 | 4700 | 150 | 3584 |  |  | KURTALAN
PAZ-1699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I FIDER-I PAZARCIK-I Trafobinatip 3308 | MUTEAHHIT CALISMASIN'DAN KAYNAKLANAN KESINTIDIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-28 09:00 | 2014-01-28 11:00 | 2 | 9 | 705 | 50 | 1536 | 18 | 1410 | 100 | 3072 |  |  | MERKEZ
PAZ-1700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVRI-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA'DAN ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:35 | 2014-01-29 12:55 | 0.33333 | 7 | 3760 | 129 | 1600 | 2.3333 | 1253.3333 | 43 | 533.3333 |  |  | PERVARİ
CEL-1754 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE HATTI ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE HATTI Trafobinatip 8249 | KOPUK ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:24 | 2014-01-01 09:00 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.6 | 153.6 |  |  | ŞİRVAN
KAH-1757 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER GERGER HATTI Enhdirek 24923 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI AÇIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 20:00 | 2014-01-30 21:10 | 1.1667 | 2 | 2115 | 17 | 3584 | 2.3333 | 2467.5 | 19.8333 | 4181.3333 |  |  | AYANCIK
SIN-1760 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK DILEKTEPE HATTI ÇATBAHÇE KÖK DILEKTEPE HATTI Trafobinatip 8249 | MERMER OCAGINDAKI ARIZA NEDENIYLE GRUP ACTI.ENERJILI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:45 | 2014-01-29 09:00 | 0.25 | 0 | 940 | 4 | 960 | 0 | 235 | 1 | 240 |  |  | BOYABAT
GER-1762 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER GERGER HATTI Enhdirek 24923 | GRUP HAT BASINDA SIGORTA ATIKTI SIGORTA DEGISTIRILIP HAT DENENDI ARIZA GUNDODU MOD'DA BULUNAN GERGER CIKIS KESICISINI ACTIRDI KESICI ENERJILENDI SORUN GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:30 | 2014-01-31 10:15 | 0.75 | 2 | 2115 | 17 | 3584 | 1.5 | 1586.25 | 12.75 | 2688 |  |  | DURAĞAN
KAH-1769 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK DILEKTEPE KÖYÜ ÇAM MEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 5672 | AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 09:00 | 2014-01-01 09:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | DİKMEN
KAH-1771 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖYÜ TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5597 | KABLO ARIZASI GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:17 | 2014-01-01 13:30 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 |  |  | ERFELEK
SIN-1773 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖYÜ TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5597 | KABLO ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 13:10 | 2014-01-05 13:16 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | GERZE
SIN-1775 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇAMDERE KÖYÜ TR-3 AG_KOLU Ogagtrf 5665 | JUMPER KOPMUSTU BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 18:45 | 2014-01-14 19:15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | MERKEZ
SIN-1776 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇAMDERE KÖYÜ TR-3 AG_KOLU Ogagtrf 5665 | DEMIR DIREK DUZELTILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:20 | 2014-01-16 09:50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | SARAYDÜZÜ
SIN-1778 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇAMDERE KÖYÜ TR-3 AG_KOLU Ogagtrf 5665 | EGIK OLAN DIREK DUZELTILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 11:32 | 2014-01-13 11:43 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 |  |  | TÜRKELİ
SIN-1781 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK DILEKTEPE KÖYÜ MERKEZ TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5673 | KIRIK OLAN DIREK DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 10:45 | 2014-01-21 12:00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.75 |  |  | AKINCILAR
TUT-1782 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI AG_KOLU OGAGTRF 5126 | DOLASAN ILETKEN ACILDI. AG SIGORTASI DEGISTIRILDI. HATTA ENERI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:00 | 2014-01-04 18:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | ALTINYAYLA
CEL-1783 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KAHTA TM F-7 SINCIK HASANLI KÖYÜ TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 5669 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 13:00 | 2014-01-06 13:05 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 |  |  | DOĞANŞAR
KAH-1784 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK FATIH MAH. TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 5675 | FAZ DENGELEMESI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:00 | 2014-01-22 09:35 | 0.58333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0 |  |  | DİVRİĞİ
KAH-1785 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK YARPUZLU KÖK DM-1 TR AG_KOLU Ogagtrf 5724 | KABLO ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:45 | 2014-01-07 12:55 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | GEMEREK
KAH-1788 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK KARAMAN KÖK TR AG_KOLU Ogagtrf 12340 | 2 DIREK ARASI ILETKEN CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:10 | 2014-01-04 14:41 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 |  |  | GÖLOVA
SIN-1789 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK MAHMUTOGLU-YUSUFHAN TR AG_KOLU Ogagtrf 4817 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 2 DIREK ARASI ALPEK CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:15 | 2014-01-14 15:38 | 0.38333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0 |  |  | GÜRÜN
SIN-1790 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK KARAMAN KÖK TR AG_KOLU Ogagtrf 12340 | KOPUK OLAN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:45 | 2014-01-29 12:58 | 0.21667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0 |  |  | HAFİK
KAH-1791 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK DÜDAN KÖYÜ TR-3 AG_KOLU Ogagtrf 5596 | CIKIS KABLOSU BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:15 | 2014-01-30 12:25 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 |  |  | KANGAL
BES-1792 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI BESNI DM TUT ÇIKISI TUT ÇIKISI TRAFOBINATIP 5881 | ASIRI AKIM TOPRAK KORUMADAN ACAN HATTA TEKRAR ENERJI VERILDI. HAT ENERJILI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 06:55 | 2014-01-16 07:40 | 0.75 | 1 | 2115 | 18 | 1920 | 0.75 | 1586.25 | 13.5 | 1440 |  |  | KOYULHİSAR
KAH-1793 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ONUR MAH. TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 5565 | 2 DIREK ARASI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 14:08 | 2014-01-02 14:33 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
SIN-1794 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ONUR MAH. TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 5565 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 AD. DIREK DIKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-05 08:45 | 2014-01-05 10:00 | 1.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 |  |  | SUŞEHRİ
SIN-1795 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK BALKAYA KÖYÜ TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 5732 | YANAN KONTAKTOR DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 14:58 | 2014-01-07 15:05 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 |  |  | ULAŞ
SIN-1796 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK SAKIZ KÖYÜ TR-5 (HAYR) AG_KOLU Ogagtrf 5560 | YANMAYAN AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 09:13 | 2014-01-08 09:42 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 |  |  | YILDIZELİ
SIN-1797 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK HAYIRLI YAYLA TR AG_KOLU Ogagtrf 5562 | KIRIK OLAN AG DIREK DIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:14 | 2014-01-09 09:26 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  | ZARA
SIN-1798 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK SAKIZ KÖYÜ TR-3 (KÜÇÜKEVLER 1) AG_KOLU Ogagtrf 5561 | EGILEN DIREK DUZELTILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 08:45 | 2014-01-26 10:00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.75 |  |  | İMRANLI
SIN-1799 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK BALKAYA KÖYÜ TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 5732 | YANAN TRAFO DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:17 | 2014-01-26 21:37 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 |  |  | ŞARKIŞLA
KAH-1800 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK BRIMAN TR AG_KOLU Ogagtrf 5571 | AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:44 | 2014-01-04 10:05 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |  |  | HAYRABOLU
KAH-1801 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK PINARBASI KÖYÜ TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5567 | AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:45 | 2014-01-04 12:50 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 |  |  | MALKARA
SIN-1802 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK TASKALE KÖYÜ TR-5 AG_KOLU Ogagtrf 5578 | 3 DIREK ARASI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:45 | 2014-01-07 09:24 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
SIN-1803 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK SEREFHAN TR AG_KOLU Ogagtrf 4816 | KOPUKL OLAN JUMPER BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:25 | 2014-01-16 16:46 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
SIN-1804 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK SEREFHAN TR AG_KOLU Ogagtrf 4816 | AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 12:25 | 2014-01-22 12:41 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 |  |  | MURATLI
SIN-1806 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK PINARBASI KÖYÜ TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 5568 | AG SIGORTASI YENILENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:45 | 2014-01-29 16:55 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 |  |  | SARAY
KAH-1812 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR DAMLACIK TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 4943 | AGAÇ DALIARINDAN KAYNAKLI CANPER KOPMUSTUR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:00 | 2014-01-29 10:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | ÇERKEZKÖY
KAH-1815 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK ESKITAS TR2 AG_KOLU Ogagtrf 6037 | AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 09:00 | 2014-01-14 10:20 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 |  |  | ÇORLU
KAH-1816 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK ÇAMLICA (ÇAMÇIN 9KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5395 | AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:10 | 2014-01-19 09:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | ŞARKÖY
KAH-1817 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY ORTANCA KÖYÜ TR3 AG_KOLU Ogagtrf 5983 | 4 ADET DIREK DMM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 08:39 | 2014-01-03 12:39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76 |  |  | ALMUS
KAH-1818 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR DUMLU TR1 AG_KOLU Ogagtrf 6270 | AGAÇ DALLARINDAN KAYNAKLI AG SIGORTASI ATMISTIR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:34 | 2014-01-06 18:10 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 |  |  | ARTOVA
KAH-1819 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ERIKLI AKTOPRAK TR2 AG_KOLU Ogagtrf 6277 | AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:40 | 2014-01-13 09:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | BAŞÇİFTLİK
KAH-1820 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR Ekinci Kerkah Mezrasi TR AG_KOLU Ogagtrf 5101 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ALPEK CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-14 13:00 | 2014-01-14 14:40 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 |  |  | ERBAA
KAH-1822 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ALIDAM KÖYÜ TR 2 AG_KOLU Ogagtrf 6221 | AGAÇ DALLARINDAN DOLAYI ILETKEN KOPMUSTUR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:00 | 2014-01-28 11:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | MERKEZ
KAH-1823 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AKDOGAN KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5826 | BAKIM ÇALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:10 | 2014-01-31 09:51 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 |  |  | NİKSAR
KAH-1824 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AKDOGAN KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5119 | NOTR DONUSU VARDI.GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 09:53 | 2014-01-05 10:30 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 |  |  | PAZAR
KAH-1826 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AKDOGAN KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5120 | EMNIYET MESAFESI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:00 | 2014-01-14 11:35 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0833 |  |  | REŞADİYE
KAH-1827 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AKDOGAN KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5831 | TMS ATMISTI.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:00 | 2014-01-26 12:28 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 |  |  | SULUSARAY
ADM-1828 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI HAT3 ENHDIREK 11672 | ELMACIK KÖK ICERISINE KARABURC CIKISI ICIN MODULER HUCRE MONTE EDILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-20 12:55 | 2014-01-20 13:30 | 0.58333 | 2 | 1645 | 72 | 3008 | 1.1667 | 959.5833 | 42 | 1754.6667 |  |  | TURHAL
BES-1732 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL AG_KOLU Ogagtrf 5498 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 13:20 | 2014-01-21 13:50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | YEŞİLYURT
BES-1733 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL AG_KOLU Ogagtrf 5497 | IZALATOR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 18:00 | 2014-01-25 18:50 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 |  |  | ZİLE
BES-1751 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI AG_KOLU Ogagtrf 5916 | DOLASAN ILETKEN ACILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 19:00 | 2014-01-03 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |  |  | AKÇAABAT
PAZ-1673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KIZKAPANLI GÖZOLAR OBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 462 | AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 17:30 | 2014-01-11 18:13 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167 |  |  | ARAKLI
PAZ-1675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I PANO OBASI AG_KOLU Ogagtrf 678 | AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 12:55 | 2014-01-21 14:09 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 |  |  | ARSİN
PAZ-1677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS SARIÇIÇEK TR AG_KOLU Ogagtrf 2459 | AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 18:04 | 2014-01-22 19:26 | 1.3667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 75.1667 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
PAZ-1678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 ORTADOGU ALTI TR AG_KOLU Ogagtrf 3576 | AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 14:55 | 2014-01-23 15:33 | 0.63333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0 |  |  | DERNEKPAZARI
PAZ-1679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I YESILKENT TR AG_KOLU Ogagtrf 668 | TERMIK MANYETIK SALTER KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:55 | 2014-01-26 21:43 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 51.2 |  |  | DÜZKÖY
PAZ-1680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS KARATASLIK TR AG_KOLU Ogagtrf 2454 | AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:09 | 2014-01-28 18:22 | 1.2167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66.9167 | 0 | 0 |  |  | HAYRAT
KAM-1928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 583 | 1 ADET 1 BOY 250A SIGORTA KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 06:34 | 2014-01-29 07:19 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
KAM-1931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1509 | 1 ADET BOY 250A SIGORTA KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:02 | 2014-01-30 10:33 | 1.5167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 83.4167 | 0 | 0 |  |  | MAÇKA
SAM-1932 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4954 | SOKAK OTOMAT TELLER BIRBIRINE ÇARPMASINDAN ATMISTI DEVREYE ALINDI.NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 18:35 | 2014-01-07 18:40 | 0.083333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-1933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KLV F-11 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1745 | 1 ADET BOY 250A SIGORTA KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 06:09 | 2014-01-31 06:41 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0 |  |  | OF
KAM-1934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 VALIASLAN YILDIM KÖK BINA DUMLUPINAR ÇIKISI DUMLUPINAR ÇIKISI Trafobinatip 2064 | HAT ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 08:34 | 2014-01-24 09:07 | 0.55 | 2 | 3290 | 0 | 0 | 1.1 | 1809.5 | 0 | 0 |  |  | SÜRMENE
SAM-1935 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4966 | SOKAK OTOMAT TELLER BIRBIRINE ÇARPMASINDAN ATMISTI DEVREYE ALINDI.NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 18:45 | 2014-01-07 18:55 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 |  |  | TONYA
KAM-1938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KLV F-11 SEHIR 2 ÜNGÜT KÖK/11534351/157286 ÜNGÜT KÖK KAHARAMAN KENT MONOBLOK GIRIS ÜNGÜT KÖK KAHARAMAN KENT MONOBLOK GIRIS Trafobinatip 1004 | ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 10:36 | 2014-01-24 10:53 | 0.28333 | 4 | 12925 | 0 | 0 | 1.1333 | 3662.0833 | 0 | 0 |  |  | VAKFIKEBİR
SAM-1939 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4963 | 1 ADET DEMONTAJ ARMATUR TAKILDI NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 13:00 | 2014-01-07 13:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | YOMRA
KAM-1940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 ESKI ARIZA AG_KOLU Ogagtrf 2779 | 1BOY 250A SIGORTA DEFORME OLMUS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:02 | 2014-01-26 22:21 | 1.3167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 72.4167 | 0 | 0 |  |  | ÇARŞIBAŞI
KAM-1941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15 G4 GALERIBEYLER 14E1 ÇIKISI 14E1 ÇIKISI Trafobinatip 2858 | HAT BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:35 | 2014-01-27 00:07 | 2.5333 | 9 | 7050 | 0 | 128 | 22.8 | 17860 | 0 | 324.2667 |  |  | ÇAYKARA
KAM-1942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15 G4 GALERIBEYLER 14E1 ÇIKISI 14E1 ÇIKISI Trafobinatip 2858 | HAT BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:35 | 2014-01-27 00:06 | 2.5167 | 9 | 7050 | 0 | 128 | 22.65 | 17742.5 | 0 | 322.1333 |  |  | ŞALPAZARI
SAM-1943 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5143 | 2 ADET ARMATUR BAKIMI YAPILDI NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 09:20 | 2014-01-08 09:35 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | HOZAT
KAM-1944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15 G4 GALERIBEYLER NAMIKKEMAL ÇIKISI NAMIKKEMAL ÇIKISI Trafobinatip 2858 | HAT BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:35 | 2014-01-27 00:06 | 2.5167 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 1774.25 | 0 | 0 |  |  | MAZGİRT
KAM-1947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | YUSUF GEREKLI TRP AG_KOLU Ogagtrf 555 | BELEDIYE AGAC KESIMI NEDENI ILE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:03 | 2014-01-27 17:41 | 8.6333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2028.8333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
SAM-1948 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4958 | ZAMAN ROLESI RESETLENMISTI.AYARLANDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 15:00 | 2014-01-09 15:05 | 0.083333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 |  |  | NAZIMİYE
SAM-1949 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4845 | SOKAK OTOMAT TELLER BIRBIRINE ÇARPMASINDAN ATMISTI DEVREYE ALINDI.NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 12:20 | 2014-01-09 12:25 | 0.083333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
SAM-1950 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4962 | ZAMAN ROLESI RESETLENMISTI.AYARLANDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:30 | 2014-01-09 10:20 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 |  |  | PERTEK
SAM-1951 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4962 | ACMA-KESME YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 14:40 | 2014-01-09 14:50 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 |  |  | PÜLÜMÜR
KAH-1952 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 11915 | ZAMAN ROLESI AYARLANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:30 | 2014-01-09 10:20 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
KAM-1999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KLV F-1 SEHIR I FIDERI BINEVLER KAVSAGI KÖK OKUL ÇIKISI OKUL ÇIKISI Trafobinatip 1735 | HATTA TEL DUSMESI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:05 | 2014-01-01 15:55 | 0.83333 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 1958.3333 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKALE
KAM-2000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | F01D1D-D1D78C AG_KOLU Ogagtrf 11188 | 00BOY 100A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:52 | 2014-01-02 10:57 | 1.0833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59.5833 | 0 | 0 |  |  | BOZOVA
KAM-2001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KLV F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1666 | TMS DUSMUS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:42 | 2014-01-02 12:34 | 0.86667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 203.6667 | 0 | 0 |  |  | BİRECİK
KAM-2002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KLV F-1 SEHIR I FIDERI 3C2 KÖK BINASI 2C1 ÇIKISI Trafobinatip 1864 | HAT BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:34 | 2014-01-04 09:42 | 1.1333 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 |  |  | CEYLANPINAR
KAH-1829 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AKDOGAN KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5831 | DOLANAN ILETKENLER DUZELTILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:40 | 2014-01-01 09:18 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 |  |  | HALFETİ
KAH-1831 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AKDOGAN KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 4941 | AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:03 | 2014-01-03 11:03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | HARRAN
KAH-1832 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AKDOGAN KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 6281 | AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 09:30 | 2014-01-10 10:17 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833 |  |  | HİLVAN
ADM-1833 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI HAT3 ENHDIREK 7216 | ASIRI KAR SONUCU CELIKHAN ILCESINDE DIREK DEVRILMISTI ARIZALI HAT DEVRE DISI EDILEREK ACAN HAT TEKRARDAN ENERJILENDIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 04:30 | 2014-01-27 07:20 | 2.8333 | 12 | 5875 | 32 | 2368 | 34 | 16645.8333 | 90.6667 | 6709.3333 |  |  | MERKEZ
KAH-1834 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AKDOGAN KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 4943 | DUSEN AG ILETKENI KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:06 | 2014-01-28 10:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 |  |  | SURUÇ
KAH-1835 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AKDOGAN KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5381 | AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 08:08 | 2014-01-21 09:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 |  |  | SİVEREK
ADM-1837 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AKPINAR KOYLER CIKISI TRAFOBINATIP 6836 | ASIRI AKIMDAN ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 12:00 | 2014-01-22 12:40 | 0.66667 | 7 | 1880 | 127 | 4224 | 4.6667 | 1253.3333 | 84.6667 | 2816 |  |  | VİRANŞEHİR
KAH-1838 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR DAMLACIK YK.ÇINGIL MEZRASI TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5915 | SEHIM BOZUKLUGU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:13 | 2014-01-26 14:13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 |  |  | BANAZ
KAH-1839 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR DAMLACIK YK.ÇINGIL MEZRASI TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5915 | DUSEN AG ILETKENI KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:40 | 2014-01-29 09:35 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 |  |  | EŞME
KAH-1840 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK DAMLACIK YK.ÇINGIL MEZRASI TR1 AG_KOLU Ogagtrf 6043 | AKIM TRAFOSU YANMISTIR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:17 | 2014-01-07 10:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167 |  |  | KARAHALLI
SAM-1842 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5122 | 1.ADET ARMATUR BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:15 | 2014-01-01 16:20 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 |  |  | MERKEZ
SIN-1843 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5727 | AYDINLATMA BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:29 | 2014-01-02 11:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 |  |  | SİVASLI
SIN-1844 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5527 | EMNIYET MESAFESI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-03 08:30 | 2014-01-03 08:51 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
SIN-1845 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5693 | BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:31 | 2014-01-06 10:59 | 0.46667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0 |  |  | BAHÇESARAY
SIN-1846 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5693 | ATIK OLAN SIGORTA DEGISILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 19:32 | 2014-01-12 19:39 | 0.11667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0 |  |  | BAŞKALE
SIN-1847 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5527 | FAZ DENGELEMESI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:26 | 2014-01-28 09:38 | 0.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
SIN-1848 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5527 | FAZ DENGELEMESI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:32 | 2014-01-17 09:47 | 0.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 |  |  | ERCİŞ
SIN-1849 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 11958 | AYDINLATMA BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 10:36 | 2014-01-18 10:59 | 0.38333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0 |  |  | GEVAŞ
SIN-1850 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 11968 | AYDINLATMA BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 12:20 | 2014-01-19 12:40 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 |  |  | GÜRPINAR
SIN-1852 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 11968 | ATIK OLAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 18:39 | 2014-01-22 18:54 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | MERKEZ
SIN-1853 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5527 | AYDINLATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 10:40 | 2014-01-23 10:54 | 0.23333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 |  |  | MURADİYE
SIN-1854 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5691 | SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:09 | 2014-01-25 10:20 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4833 |  |  | SARAY
SIN-1855 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5693 | KOPUK ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:35 | 2014-01-27 10:45 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | ÇALDIRAN
SIN-1856 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5527 | ATIK SIGORTA KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:00 | 2014-01-27 14:59 | 0.98333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.0833 | 0 | 0 |  |  | ÇATAK
SIN-1857 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5694 | KOPUK ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:44 | 2014-01-28 10:59 | 0.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 |  |  | ÖZALP
SIN-1859 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5527 | KOPUK ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:45 | 2014-01-28 10:55 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | AKDAĞMADENİ
SIN-1861 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5527 | DOLASAN ILETKEN DUZELTILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 18:47 | 2014-01-31 18:57 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
SIN-1862 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM AKSU KÖK HATTI ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5444 | GRUP ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 15:00 | 2014-01-05 15:39 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 |  |  | BOĞAZLIYAN
SIN-1863 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5732 | TR DEGISILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:45 | 2014-01-28 17:35 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 |  |  | KADIŞEHRİ
SIN-1864 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5193 | AYDINLATMA BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:20 | 2014-01-15 10:54 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 |  |  | MERKEZ
ADM-1866 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AKYURT(GAGINDAK) AG_KOLU Ogagtrf 5741 | KOPUK JUMPER BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 08:46 | 2014-01-19 09:43 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.05 |  |  | SARAYKENT
KAH-1867 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SALKIMBAG KÖYÜ TR3 AG_KOLU Ogagtrf 5192 | AKIM TR YANMIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:00 | 2014-01-28 17:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | SARIKAYA
KAH-1869 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SEHBABA MAH TR34 AG_KOLU Ogagtrf 5788 | 2 DIRET ARASI ASTER CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:13 | 2014-01-08 09:00 | 0.78333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0 |  |  | SORGUN
KAH-1870 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SEHBABA MAH TR34 AG_KOLU Ogagtrf 5788 | KOPAN KABLO BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 11:02 | 2014-01-09 11:28 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0 |  |  | YENİFAKILI
ADM-1872 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI BOGAZKAYA KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5197 | AYDINLATMA BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:04 | 2014-01-10 11:21 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 |  |  | YERKÖY
KAH-1873 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI BOGAZKAYA SINKE MEZRASI TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5198 | AYDINLATMA BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:04 | 2014-01-12 11:29 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 |  |  | ÇANDIR
KAH-1874 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI BÖLÜKYAYLA TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 11990 | ÇÜRÜMEDEN KAYNAKLI DIREK DEGISMISTIR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:05 | 2014-01-16 12:00 | 0.91667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRALAN
KAH-1875 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI TEYMENLI KEKLIK MEZARASI TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5835 | AYDINLATMA BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 11:07 | 2014-01-21 11:30 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 |  |  | ÇEKEREK
KAH-1876 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR NARINCE TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 4931 | AYDINLATMA BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:08 | 2014-01-15 10:35 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 |  |  | ŞEFAATLİ
KAH-1878 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY MÜLK KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5901 | AYDINLATNMA BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:39 | 2014-01-04 09:10 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 |  |  | ALAPLI
KAH-1879 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SEKÜK TR AG_KOLU Ogagtrf 11928 | KIRIK IZOLATOR DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 17:12 | 2014-01-08 18:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | DEVREK
ADM-1880 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY ZIYARET KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 4936 | EMNIYET MESAFESI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:13 | 2014-01-20 10:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | EREĞLİ
KAH-1881 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK GÖÇERI KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 6014 | AYDINLATMA BAKIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:19 | 2014-01-14 10:40 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |  |  | GÖKÇEBEY
KAH-1882 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK GELDIBULDU TILBE MEZRASI TR2 AG_KOLU Ogagtrf 5362 | DUSEN ILETKEN KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:21 | 2014-01-16 12:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | MERKEZ
KAH-1883 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK BESELE KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 6044 | SAMAN KAMYONU TAKILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 10:23 | 2014-01-24 11:23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | ÇAYCUMA
KAH-1884 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK AKINCILAR TR-3 AG_KOLU Ogagtrf 4926 | YANAN KAYDE YENILENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:24 | 2014-01-27 11:46 | 0.36667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0 |  |  | AĞAÇÖREN
KAH-1885 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KUSTEPE KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5831 | TMS ATMISTI YENILENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 09:26 | 2014-01-26 09:55 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 |  |  | ESKİL
KAH-1886 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KUSTEPE KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5831 | DOLANAN ILETKEN DUZELTILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 10:29 | 2014-01-01 11:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | GÜLAĞAÇ
KAH-1887 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR GÖLGELI TR AG_KOLU Ogagtrf 4941 | AYDINLATMA BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:03 | 2014-01-03 11:30 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 |  |  | GÜZELYURT
KAM-1898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 2135 | NOTR ILETKENINE KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:38 | 2014-01-11 20:56 | 1.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-1899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KLV F-11 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 840 | ÇIKIS DIREGI KLEMENS BOSLUK YAPMIS ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:18 | 2014-01-12 17:47 | 1.4833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 81.5833 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
KAM-1906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 CAGRIBEY CAD TR AG_KOLU Ogagtrf 1427 | 01BOY 125A SIGORTA ATMIS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 18:19 | 2014-01-12 19:04 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 |  |  | SARIYAHŞİ
KAM-1908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | DM16-08 AG_KOLU Ogagtrf 2135 | AGAC KESIMI ICIN ELEKTRIK KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:07 | 2014-01-14 10:20 | 0.21667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0 |  |  | AYDINTEPE
SAM-1909 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5143 | 1 ADET ARMATUR BAKIMI YAPILDI.NORMA... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 08:30 | 2014-01-06 08:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 |  |  | DEMİRÖZÜ
KAM-1910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KLV F-11 SEHIR 2 DM14-01 ABDULHAMITHAN SU DEPOSU CIKISI ABDULHAMITHAN SU DEPOSU CIKISI Trafobinatip 2005 | PATANS ATMA ISLEMI ICIN KESINTI YAPILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-16 09:00 | 2014-01-16 09:54 | 0.9 | 2 | 1880 | 0 | 0 | 1.8 | 1692 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
SAM-1911 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5114 | 2 ADET ARMATUR BAKIMI YAPILDI.NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 09:00 | 2014-01-06 09:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 |  |  | AYRANCI
SAM-1912 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4978 | SOKAK OTOMAT TELLER BIRBIRINE ÇARPMASINDAN ATMISTI DEVREYE ALINDI.NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:00 | 2014-01-06 16:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | BAŞYAYLA
SAM-1914 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4833 | SOKAK FAZI OTOMATI ATIYORDU. DENGELENMESI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 13:00 | 2014-01-06 13:10 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 |  |  | ERMENEK
KAM-1916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | 5B1 AG_KOLU Ogagtrf 1670 | 2ADET 1BOY 250A SIGORTA ATMIS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 15:44 | 2014-01-18 16:35 | 0.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR
SAM-1917 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4965 | SOKAK OTOMAT TELLER BIRBIRINE ÇARPMASINDAN ATMISTI DEVREYE ALINDI.NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 16:50 | 2014-01-07 17:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 |  |  | MERKEZ
SAM-1918 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4966 | 1 ADET ARMATUR BAKIMI YAPILDI NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:30 | 2014-01-07 08:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | SARIVELİLER
KAH-1919 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 11915 | 2 ADET ARMATUR TAMIR EDILDI.NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:55 | 2014-01-07 09:05 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 |  |  | BAHŞİLİ
SAM-1920 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 11934 | 125W DEMONTAJ ARMATUR TAKILDI ,1ADET ARMATUR BAKIMI YAPILDI.NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:10 | 2014-01-07 10:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |  | BALIŞEYH
KAM-1924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KLV F-11 SEHIR 2 ÜNGÜT KÖK/11534351/15728659 AG_KOLU Ogagtrf 815 | MUTEAHHIT CALISMASI DOLAYISIYLA KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:10 | 2014-01-22 15:53 | 1.7167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 94.4167 | 0 | 0 |  |  | DELİCE
KAM-1925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 10H2 KÖK BINASI 10H2(VALIASLAN YILDIRIM) DUMLUPINAR Trafobinatip 2031 | HAT BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 14:05 | 2014-01-23 14:34 | 0.48333 | 2 | 4465 | 0 | 0 | 0.96667 | 2158.0833 | 0 | 0 |  |  | KARAKEÇİLİ
SAM-1926 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4949 | 5 ADET DEMONTAJ ARMATUR TAKILDI.1 ADET ARMATUR BAKIMI YAPILDI.NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 13:30 | 2014-01-07 13:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 |  |  | KESKİN
KAM-1927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM12-22 AG_KOLU Ogagtrf 1566 | KESICI DEVRE DISI KALMASI SEBEBINDEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 14:05 | 2014-01-23 17:01 | 2.9333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 689.3333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | DM04-02 9D1 ÇIKISI 9D1 ÇIKISI Trafobinatip 2004 | SKADA CALISMASINDAN DOLAYI KILAVUZLU SEHIR 1 FIDERI UZERINDEN ALINARAK TM-2 SEHIR-2 FIDERI UZERINE AKTARILDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 04:21 | 2014-01-01 04:24 | 0.05 | 1 | 6580 | 0 | 0 | 0.05 | 329 | 0 | 0 |  |  | SULAKYURT
KAM-2074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KLV F-11 SEHIR 2 KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI Trafobinatip 996 | TEIAS CALISMASINDAN DOLAYI YUK AKTARIMI | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 04:35 | 2014-01-01 04:36 | 0.016667 | 10 | 13630 | 0 | 0 | 0.16667 | 227.1667 | 0 | 0 |  |  | YAHŞİHAN
KAM-2075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KLV F-1 SEHIR I FIDERI F-1 SEHIR I FIDERI Trafobinatip 996 | TEIAS CALINDAN DOLAYI YUK AKTARIMI | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 04:44 | 2014-01-01 04:46 | 0.033333 | 2 | 13395 | 0 | 0 | 0.066667 | 446.5 | 0 | 0 |  |  | ÇELEBİ
CAG-2406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 563 | ATAN SIGORTA DEGISTI NORMAL 1AD.80A 00 BOY | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:52 | 2014-01-27 16:52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76 |  |  | BEŞİRİ
PAZ-2465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU YASIL HES MONOBLOK EVRI TURKOGLU CIKISI EVRI TURKOGLU CIKISI Trafobinatip 3390 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:10 | 2014-01-23 13:10 | 1 | 6 | 2820 | 116 | 1408 | 6 | 2820 | 116 | 1408 |  |  | GERCÜŞ
PAZ-2466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F6-TURKOGLU CIKISI F6-TURKOGLU CIKISI Trafobinatip 3298 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:10 | 2014-01-26 10:30 | 0.33333 | 0 | 0 | 109 | 1408 | 0 | 0 | 36.3333 | 469.3333 |  |  | HASANKEYF
PAZ-2467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:54 | 2014-01-27 10:18 | 0.4 | 7 | 470 | 22 | 1536 | 2.8 | 188 | 8.8 | 614.4 |  |  | KOZLUK
PAZ-2468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F6-TURKOGLU CIKISI F6-TURKOGLU CIKISI Trafobinatip 3298 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:30 | 2014-01-28 12:10 | 0.66667 | 0 | 0 | 109 | 1408 | 0 | 0 | 72.6667 | 938.6667 |  |  | MERKEZ
PAZ-2469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F6-TURKOGLU CIKISI F6-TURKOGLU CIKISI Trafobinatip 3298 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:59 | 2014-01-29 18:30 | 0.51667 | 0 | 0 | 109 | 1408 | 0 | 0 | 56.3167 | 727.4667 |  |  | SASON
KAM-2086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KLV F-11 SEHIR 2 BOGAZIÇI MOD 5 KÖK BINASI BOGAZIIÇI ÇIKISI BOGAZIIÇI ÇIKISI Trafobinatip 1812 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 11:00 | 2014-01-09 11:38 | 0.63333 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 744.1667 | 0 | 0 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
KAM-2089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 14E1 ÇIKISI 15E1 ÇIKISI Trafobinatip 2858 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 13:00 | 2014-01-09 14:06 | 1.1 | 10 | 10105 | 0 | 1152 | 11 | 11115.5 | 0 | 1267.2 |  |  | CİZRE
KAM-2102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 10H2 KÖK BINASI 9H2 TURGUT ÖZAL SITESI ÇIKISI 9H2 TURGUT ÖZAL SITESI ÇIKISI Trafobinatip 2031 | HAT BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 21:45 | 2014-01-10 22:02 | 0.28333 | 2 | 1175 | 0 | 0 | 0.56667 | 332.9167 | 0 | 0 |  |  | GÜÇLÜKONAK
KAM-2005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 VALIASLAN YILDIM KÖK BINA DUMLUPINAR ÇIKISI DUMLUPINAR ÇIKISI Trafobinatip 2064 | HAT A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:07 | 2014-01-06 17:33 | 0.43333 | 2 | 3290 | 0 | 0 | 0.86667 | 1425.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | 1B2 AG_KOLU Ogagtrf 1657 | DIREK DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 14:12 | 2014-01-07 15:51 | 1.65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 90.75 | 0 | 0 |  |  | SİLOPİ
KAM-2007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | 2A1 AG_KOLU Ogagtrf 1656 | AKTARMADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 16:22 | 2014-01-07 16:40 | 0.3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 |  |  | ULUDERE
KAM-2008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | AYNALIHAN KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 314 | BELEDIYE EKIPLERI AG KABLOYA ZARAR VERMIS ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:28 | 2014-01-08 12:52 | 2.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 |  |  | İDİL
KAM-2009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU 8C2 AG_KOLU Ogagtrf 1584 | SCADA CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-08 15:44 | 2014-01-08 17:06 | 1.3667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 321.1667 | 0 | 0 |  |  | AMASRA
KAM-2010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | DM16-32 AG_KOLU Ogagtrf 2554 | SCADA CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-08 15:44 | 2014-01-08 17:06 | 1.3667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 321.1667 | 0 | 0 |  |  | KURUCAŞİLE
KAM-2012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2130 | 1 BOY 250A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 12:45 | 2014-01-25 13:02 | 0.28333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1514 | ALPEK KABLO BAGLANTISI YAPMAK ICIN YAPILAN KESINTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:09 | 2014-01-26 13:09 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  |  | ULUS
KAM-2055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1769 | ATAN 1 ADET 1 BOY 400A SIGORTA KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:29 | 2014-01-01 09:05 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  | DAMAL
KAM-2056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1769 | ATAN 1 ADET 1 BOY 400A SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 08:35 | 2014-01-14 09:31 | 0.93333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0 |  |  | GÖLE
KAM-2057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1700 | 1 ADET 1 BOY 250A SIGORTA KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:38 | 2014-01-27 11:45 | 4.1167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 226.4167 | 0 | 0 |  |  | HANAK
KAM-2604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1766 | 1 ADET 1 BOY 400A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:29 | 2014-01-01 09:05 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 260 | 1 ADET 00BOY 80A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:10 | 2014-01-01 14:49 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.35 |  |  | POSOF
KAM-2609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3036 | 1 ADET 00 BOY 100A SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:53 | 2014-01-02 12:36 | 0.71667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0 |  |  | ÇILDIR
KAM-2611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1658 | 1 ADET 1 BOY 250A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:20 | 2014-01-04 09:06 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0 |  |  | ARALIK
KAM-2613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 2554 | 1 ADET 200A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:24 | 2014-01-04 08:58 | 0.56667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU
KAM-2615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1659 | 1 ADET 1 BOY 200A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:42 | 2014-01-04 09:00 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1506 | AG SIGORTA ATMIS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:44 | 2014-01-11 15:04 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0 |  |  | TUZLUCA
KAM-2620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11173 | TR CIKIS BUSINGI DEFORME OLMUS ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 06:59 | 2014-01-12 11:10 | 4.1833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 983.0833 | 0 | 0 |  |  | ALTINOVA
KAM-2622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1766 | TR DEN AG SIGORTA ATMIS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 08:35 | 2014-01-14 09:31 | 0.93333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0 |  |  | ARMUTLU
KAM-2624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 3120 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI ATAN AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:28 | 2014-01-14 12:12 | 1.7333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 95.3333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 1986 | ALPEK KABLO PATLAMIS YENI ALPEK KABLO CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:47 | 2014-01-18 19:31 | 6.7333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 370.3333 | 0 | 0 |  |  | TERMAL
PAZ-2474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVRI-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | NARLI TRAFO MERKEZIN'DEN BESLEME YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 05:00 | 2014-01-24 09:45 | 4.75 | 7 | 2820 | 129 | 1408 | 33.25 | 13395 | 612.75 | 6688 |  |  | ÇINARCIK
KAM-2479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR CIVAR ÇIKISI Trafobinatip 10093 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 06:55 | 2014-01-02 07:20 | 0.41667 | 34 | 1410 | 7 | 0 | 14.1667 | 587.5 | 2.9167 | 0 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
KAM-2483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1721 | PANOYA ARAC VURMASINDAN DOLAYI PANO TAMIRATI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 10:57 | 2014-01-01 12:32 | 1.5833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 87.0833 | 0 | 0 |  |  | EFLANİ
KAM-2484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1578 | AG SIGORTASI DEGISTIRILMIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:52 | 2014-01-02 10:57 | 1.0833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59.5833 | 0 | 0 |  |  | ESKİPAZAR
KAM-2485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 763 | KIRILAN AG ILETKENI YERINE ALINDI 1 BOY 125A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 12:04 | 2014-01-05 14:34 | 2.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 439 | TRDEN ATAN 1 ADET 125A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 13:31 | 2014-01-05 14:33 | 1.0333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 56.8333 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
KAM-2488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 546 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 13:35 | 2014-01-05 14:31 | 0.93333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 219.3333 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU
KAM-2489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1659 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 19:30 | 2014-01-05 20:19 | 0.81667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 191.9167 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
KAM-2490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1487 | CALISMA ICIN MANEVRA YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 03:10 | 2014-01-06 03:17 | 0.11667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0 |  |  | ELBEYLİ
KAM-2491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2130 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:03 | 2014-01-06 17:43 | 1.6667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 91.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 2546 | ZARAR GOREN AG KABLOSU ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:53 | 2014-01-07 11:13 | 1.3333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0 |  |  | MUSABEYLİ
KAM-2493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1532 | EKIP CALISMASI ICIN KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:38 | 2014-01-07 15:57 | 3.3167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 779.4167 | 0 | 0 |  |  | POLATELİ
KAM-2494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1654 | DIREK DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 14:12 | 2014-01-07 15:51 | 1.65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 90.75 | 0 | 0 |  |  | BAHÇE
KAM-2495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 1657 | AKTARMA YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 16:22 | 2014-01-07 16:40 | 0.3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 |  |  | DÜZİÇİ
KAM-2496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 314 | BELEDIYE EKIPLERI CALISMA YAPARKEN AG KABLOYA ZARAR VERMISTI ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:28 | 2014-01-08 12:51 | 2.3833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 131.0833 | 0 | 0 |  |  | HASANBEYLİ
KAM-2497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 314 | BELEDIYE EKIPLERI CALISMA YAPARKEN YERALTI AG KABLOYA ZARAR VERMIS ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:29 | 2014-01-08 12:32 | 2.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 112.75 | 0 | 0 |  |  | KADİRLİ
KAM-2498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 314 | BELEDIYE EKIPLERI CALISMA YAPARKEN YERALTI AG KABLOYA ZARAR VERMIS ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:29 | 2014-01-08 12:30 | 2.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110.9167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 314 | BELEDIYE EKIPLERI CALISMA YAPARKEN YERALTI AG KABLOYA ZARAR VERMIS ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:45 | 2014-01-08 12:52 | 2.1167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 116.4167 | 0 | 0 |  |  | SUMBAS
KAM-2500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 314 | BELEDIYE EKIPLERI CALISMA YAPARKEN YERALTI AG KABLOYA ZARAR VERMIS ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:49 | 2014-01-08 12:28 | 1.65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 90.75 | 0 | 0 |  |  | TOPRAKKALE
KAM-2501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 314 | BELEDIYE EKIPLERI CALISMA YAPARKEN YERALTI AG KABLOYA ZARAR VERMIS ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:04 | 2014-01-08 12:26 | 1.3667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 75.1667 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKOCA
KAM-2502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 314 | BELEDIYE EKIPLERI CALISMA YAPARKEN YERALTI AG KABLOYA ZARAR VERMIS ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:08 | 2014-01-08 12:23 | 1.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 |  |  | CUMAYERİ
KAM-2504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 314 | BELEDIYE EKIPLERI CALISMA YAPARKEN YERALTI AG KABLOYA ZARAR VERMIS ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:09 | 2014-01-08 12:20 | 1.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65.0833 | 0 | 0 |  |  | GÖLYAKA
KAM-2506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 314 | BELEDIYE EKIPLERI CALISMA YAPARKEN YERALTI AG KABLOYA ZARAR VERMIS ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:15 | 2014-01-08 12:12 | 0.95 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0 |  |  | GÜMÜŞOVA
KAM-2510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 2269 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 13:06 | 2014-01-09 14:39 | 1.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0 |  |  | KAYNAŞLI
KAM-2512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 546 | 2 ADET 160 A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:41 | 2014-01-12 13:49 | 1.1333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1522 | 1 BOY 250A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 18:19 | 2014-01-12 19:04 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 |  |  | YIĞILCA
KAM-2514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1427 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 21:01 | 2014-01-12 21:40 | 0.65 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 152.75 | 0 | 0 |  |  | ÇİLİMLİ
KAM-2515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 12096 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:03 | 2014-01-13 15:17 | 2.2333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 524.8333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3041 | EKIPLER SEHIM VE DIREK DUZELTMEK ICIN KESINTI YAPTILAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 16:00 | 2014-01-14 18:43 | 2.7167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 149.4167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11076 | PROGRAMLI KESINTI DAHILINDE CALISMA YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:00 | 2014-01-16 09:54 | 0.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2195 | ATAN 1 ADET 1 BOY 250 A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 14:46 | 2014-01-16 17:40 | 2.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 159.5 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1587 | BOLGE AYRIMI YAPMAK ICIN AG KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 15:26 | 2014-01-16 16:13 | 0.78333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 184.0833 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2193 | CAMPER BAGLANTISI KOPMUS TEKRAR YAPILDI ATAN 250A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:38 | 2014-01-16 18:28 | 1.8333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 100.8333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN AG_KOLU Ogagtrf 2830 | ALPEK KABLO CEKIMI ICIN ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:24 | 2014-01-17 15:49 | 1.4167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77.9167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1897 | 2 ADET 1 BOY 250 A SIGORTA ATMIS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 15:44 | 2014-01-18 16:35 | 0.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1576 | PLANLI MUTEAHHIT KESINTISI MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:01 | 2014-01-11 16:43 | 7.7 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1809.5 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 691 | 1 DIREK ARASI DOLASIK ACILDI 1 ADET 63A V OTOMAT DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:43 | 2014-01-19 19:19 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 182.4 |  |  | MERKEZ
KAM-2525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 1037 | PLANLI MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 08:07 | 2014-01-20 15:03 | 6.9333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1629.3333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 1570 | MANEVRA DOLAYISIYLA KESINTI YASANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 02:38 | 2014-01-21 02:42 | 0.066667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 452 | AG PANONUN KAIDELERI YANMIS DEGISTIRILDI 3 ADET 125A SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:50 | 2014-01-21 18:21 | 1.5167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 356.4167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11271 | 1 ADET 125A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:17 | 2014-01-23 09:47 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 875 | EKIPLERIMIZ SEHIM ALDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 21:22 | 2014-01-23 21:32 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3040 | 1 ADET 1 BOY 125A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 07:06 | 2014-01-24 14:03 | 6.95 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 382.25 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-2531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1587 | 00 BOY 100A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:09 | 2014-01-24 12:12 | 1.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0 |  |  | ANADOLU
KAM-2532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | DM16-17 AG_KOLU Ogagtrf 2133 | 1 ADET 1 BOY 250A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 12:45 | 2014-01-25 13:02 | 0.28333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0 |  |  | EFELER
KAM-2533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM13-03 AG_KOLU Ogagtrf 2551 | ALPEK KABLO CEKIMI ICIN KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:09 | 2014-01-26 13:00 | 0.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0 |  |  | ALTIEYLÜL
KAM-2534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM13-03 AG_KOLU Ogagtrf 2551 | ALPEK KABLO CEKIMI ICIN KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:09 | 2014-01-26 13:09 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  |  | KARESİ
KAM-2535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 100.YIL KÖK 15740190/11534807 AG_KOLU Ogagtrf 11157 | MUTEAHHIT KESINTI PROGRAMI YAPMADAN KESINTI YAPMIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:01 | 2014-01-26 16:36 | 1.5833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 87.0833 | 0 | 0 |  |  | MERKEZEFENDİ
KAM-2536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HASANCIKLI AG_KOLU Ogagtrf 12041 | 1 ADET 1 BOY 125A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:14 | 2014-01-26 17:13 | 0.98333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.0833 | 0 | 0 |  |  | ANTAKYA
KAM-2537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 554 | 2 ADET 00 BOY 125A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:27 | 2014-01-27 08:12 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ
KAM-2538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2188 | TMS DUSMUS KALDIRILDI 1 ADET 00 BOY 100A SIGORTA ATMIS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:45 | 2014-01-27 12:18 | 4.55 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1069.25 | 0 | 0 |  |  | DEFNE
KAM-2539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 1521 | BELEDIYE AGAC KESIMI ICIN KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:03 | 2014-01-27 17:41 | 8.6333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2028.8333 | 0 | 0 |  |  | PAYAS
KAM-2540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 2197 | 1 ADET 1 BOY 200A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:42 | 2014-01-27 16:00 | 1.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0 |  |  | DULKADİROĞLU
KAM-2541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 548 | KIRILAN AG ILETKENI EKI YAPILDI YERINE ALINDI 1 ADET 1 BOY 250A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:27 | 2014-01-27 20:17 | 0.83333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0 |  |  | ONİKİŞUBAT
KAM-2542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1852 | 1 ADET 1 BOY 250A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 06:34 | 2014-01-29 07:19 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 |  |  | ŞEHZADELER
KAM-2543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1487 | BOX PANODAN ATAN AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:02 | 2014-01-30 10:33 | 1.5167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 83.4167 | 0 | 0 |  |  | YUNUSEMRE
KAM-2544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 3246 | 1 ADET 00 BOY 125A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 18:25 | 2014-01-30 20:46 | 2.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0 |  |  | ARTUKLU
KAM-2545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 2488 | 1 ADET 1 BOY 250A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 06:09 | 2014-01-31 06:41 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0 |  |  | MENTEŞE
KAM-2546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1713 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 08:04 | 2014-01-31 10:03 | 1.9833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 466.0833 | 0 | 0 |  |  | SEYDİKEMER
KAM-2547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 2197 | 1 ADET 1 BOY 250A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:45 | 2014-01-31 11:51 | 2.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 |  |  | EYYÜBİYE
KAM-7304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HASANCIKLI MONOBLOK YENICEKALE ÇIKISI YENICEKALE ÇIKISI Trafobinatip 1215 | SKADA CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-12 09:00 | 2014-01-12 12:38 | 3.6333 | 13 | 3525 | 17 | 2816 | 47.2333 | 12807.5 | 61.7667 | 10231.4667 |  |  | HALİLİYE
KAM-7305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI SARIMULLALI CIKISI Trafobinatip 589 | BAKIM EKIBI CALISMASI SEBEBIYLE ACILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:00 | 2014-01-14 13:20 | 3.3333 | 0 | 0 | 3 | 640 | 0 | 0 | 10 | 2133.3333 |  |  | KARAKÖPRÜ
KAM-7306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 ANABAT CIKISI ANABAT CIKISI Trafobinatip 558 | BAKIM ONARIM CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:00 | 2014-01-16 15:30 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 448 | 0 | 0 | 5.5 | 2464 |  |  | ERGENE
KAM-7307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI BAYDEMIRLI MONOBLOK BAYDEMIRLI CIKISI BAYDEMIRLI CIKISI Trafobinatip 11805 | MUTEAHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:00 | 2014-01-25 12:45 | 2.75 | 1 | 3055 | 2 | 0 | 2.75 | 8401.25 | 5.5 | 0 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
KAM-7308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI F-4 AGABEYLI Trafobinatip 996 | ASIRI AKIM TOPRAK SINYALIYLE ACTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:11 | 2014-01-26 23:43 | 1.5333 | 18 | 7285 | 35 | 8192 | 27.6 | 11170.3333 | 53.6667 | 12561.0667 |  |  | ORTAHİSAR
KAM-7309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI KAVLAKLI ÇIKISI KAVLAKLI ÇIKISI Trafobinatip 918 | MUTEAHIT CALISMASI SEBEBIYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:25 | 2014-01-27 17:10 | 0.75 | 6 | 940 | 0 | 0 | 4.5 | 705 | 0 | 0 |  |  | İPEKYOLU
KAM-7310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 DÖNGELE MERKEZ ÇIKISI DÖNGELE MERKEZ ÇIKISI Trafobinatip 568 | ASIRI AKIMDAN ACMIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:20 | 2014-01-30 14:50 | 0.5 | 0 | 1645 | 2 | 0 | 0 | 822.5 | 1 | 0 |  |  | TUŞBA
KAM-7345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI YÜCEYURT MAH TR AG_KOLU Ogagtrf 1216 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD. 100A 00 BOY NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:05 | 2014-01-15 11:35 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 |  |  | ALTINORDU
SAM-228750 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4942 | ILETKENLER BIRBIRINE DEYDIGI IÇIN 1 ADET 100 A BICAKLI SIGORTA YENI TAKILDI -ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:00 | 2014-01-26 10:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | KAPAKLI
KAM-7417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/157 ÖZEL SULAMA ÇIKISI ÖZEL SULAMA ÇIKISI Trafobinatip 2714 | HAT BASINDAN 16A OG SIGORTA ATMIS DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:27 | 2014-01-28 15:35 | 1.1333 | 2 | 235 | 0 | 0 | 2.2667 | 266.3333 | 0 | 0 |  |  | KOZLU
KAM-7418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HASANCIKLI MONOBLOK YENICEKALE ÇIKISI YENICEKALE ÇIKISI Trafobinatip 1215 | A.A.T ACMIS BESLEENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 06:15 | 2014-01-29 07:00 | 0.75 | 15 | 3525 | 15 | 2816 | 11.25 | 2643.75 | 11.25 | 2112 |  |  | KİLİMLİ
KAM-7419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 BOSSA-2 SOL IRAK PLASTIK BOSSA-2 SOL IRAK PLASTIK Trafobinatip 10088 | KUS CARPMASI SONUSU A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 16:15 | 2014-01-31 16:35 | 0.333 | 10 | 3055 | 0 | 0 | 3.33 | 1018.33 | 0 | 0 |  |  | BATI
KAM-7420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI DILAYIZ KARSISI AG_KOLU Ogagtrf 1486 | OG SIGORTASI YANMIS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 17:54 | 2014-01-31 18:38 | 0.733 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 172.33 | 0 | 0
KAM-7436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI AG_KOLU Ogagtrf 977 | PABUCLAR GEVSEMIS SIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 12:32 | 2014-01-03 12:59 | 0.45 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 0 | 0
KAM-7437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT1 Enhdirek 16819 | CAKIRDERE HAT BASI ACILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 15:00 | 2014-01-03 16:25 | 1.417 | 0 | 0 | 1 | 704 | 0 | 0 | 1.42 | 997.33
KAM-7437 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT1 Enhdirek 16768 | AGAC DIREK TRAVERS KIRILMIS DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:25 | 2014-01-03 19:45 | 3.333 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 1706.67
KAM-7439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI TEKIR DÖNGEL CIKISI TEKIR DÖNGEL CIKISI Trafobinatip 1076 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 21:55 | 2014-01-03 22:24 | 0.483 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 227.17 | 0.97 | 92.8
KAM-7440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT1 Ogmusdirek 2933 | HAT BASINDAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 21:56 | 2014-01-04 09:16 | 11.333 | 0 | 940 | 0 | 64 | 0 | 10653.33 | 0 | 725.33
KAM-7441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT1 Ogmusdirek 2950 | HAT BASINDAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 21:58 | 2014-01-04 09:10 | 11.2 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2632 | 0 | 0
KAM-7442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI ALABOZAN TR AG_KOLU Ogagtrf 1114 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 13:00 | 2014-01-04 17:18 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 81.7
KAM-7443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKISI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKISI Trafobinatip 1116 | CAMPER ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 08:00 | 2014-01-05 08:30 | 0.5 | 1 | 2350 | 2 | 640 | 0.5 | 1175 | 1 | 320
KAM-7444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI TEKIR DÖNGEL CIKISI TEKIR DÖNGEL CIKISI Trafobinatip 1076 | KUS CARPILMASINDAN ACTI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 09:42 | 2014-01-05 10:20 | 0.633 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 297.67 | 1.27 | 121.6
KAM-7445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKISI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKISI Trafobinatip 1116 | 154 HATTIN TEIAS CALISMASINDAN ENERJI KESILSI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 08:30 | 2014-01-10 16:30 | 8 | 1 | 2350 | 2 | 640 | 8 | 18800 | 16 | 5120
KAM-7446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI ÇATALOLUK TR AG_KOLU Ogagtrf 1221 | EKIP CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:00 | 2014-01-11 18:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76
KAM-7447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1130 | ATAN AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:55 | 2014-01-12 11:40 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25
KAM-7448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI KISIK TR AG_KOLU Ogagtrf 976 | ISLETME TOPRAKLAMASI ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 11:00 | 2014-01-13 12:02 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.13
KAM-7449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI TEKIR DÖNGEL CIKISI TEKIR DÖNGEL CIKISI Trafobinatip 1076 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 18:40 | 2014-01-15 19:01 | 0.35 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 164.5 | 0.7 | 67.2
GOK-7450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM SÜLEYMANLI HATTI F7-SÜLEYMANLI FIDERI Trafobinatip 193 | CAMPER ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:02 | 2014-01-16 09:28 | 0.433 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 2.6 | 83.2
KAM-7452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI TEKIR ÇISI Trafobinatip 9457 | TOPRAK KORUMADAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 10:54 | 2014-01-17 11:24 | 0.5 | 4 | 2350 | 7 | 1152 | 2 | 1175 | 3.5 | 576
KAM-7453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT3 Enhdirek 7330 | CAMPER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:30 | 2014-01-17 16:00 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 3 | 288
KAM-7455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKISI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKISI Trafobinatip 1116 | OG SIGORTA ATMIS DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 08:30 | 2014-01-19 09:30 | 1 | 1 | 2350 | 2 | 640 | 1 | 2350 | 2 | 640
GOK-7457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM SÜLEYMANLI HATTI F7-SÜLEYMANLI FIDERI Trafobinatip 193 | 3/0 HATTA GUZERGAH DEGISIKLIGI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:12 | 2014-01-20 14:52 | 5.667 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 34 | 1088
KAM-7459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1114 | CURUK DIREK DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 12:22 | 2014-01-21 13:40 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.7
KAM-7461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKISI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKISI Trafobinatip 1116 | 154 CALISMASIDAN DOLAYI KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:31 | 2014-01-22 09:26 | 0.917 | 1 | 2350 | 2 | 640 | 0.92 | 2154.17 | 1.83 | 586.67
KAM-7463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HACI VELILER TR AG_KOLU Ogagtrf 403 | AGAC DIREKTEN DEMIR DIREGE ILETKENLER AKTARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:32 | 2014-01-23 10:05 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.45
KAM-7464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | GOKSUN TM SÜLEYMANLI HATTI KARAKÜTÜK HATTI KARAKÜTÜK HATTI Enhdirek 4982 | HAT BASINDAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 14:24 | 2014-01-23 15:05 | 0.683 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.68 | 43.73
KAM-7466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI KURTULUS MH TR AG_KOLU Ogagtrf 964 | DIREK YERI DEGISIKLIGI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 11:12 | 2014-01-23 14:29 | 3.283 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 180.58 | 0 | 0
KAM-7467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI KISIK TR AG_KOLU Ogagtrf 976 | AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 11:30 | 2014-01-25 13:05 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.08
KAM-7469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI TEKIR ÇISI Trafobinatip 9457 | HAT BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:22 | 2014-01-26 17:24 | 0.033 | 4 | 2350 | 7 | 1152 | 0.13 | 78.33 | 0.23 | 38.4
KAM-7470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT3 Enhdirek 7330 | HAT BASINDAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:05 | 2014-01-27 17:40 | 0.583 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 1.17 | 112
KAM-7471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 992 | DOLASIK ACILDI ATAN AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:41 | 2014-01-28 10:58 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.38
KAM-7472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1130 | ATAN AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 07:43 | 2014-01-28 09:18 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.08
KAM-7473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI AG_KOLU Ogagtrf 403 | A.O.B CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:00 | 2014-01-28 16:30 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 85.5
KAM-7367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK COKYASAR KÖK BINASI ÇIGILI ÇIKISI Trafobinatip 2966 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 02:20 | 2014-01-05 02:45 | 0.417 | 2 | 0 | 64 | 1280 | 0.83 | 0 | 26.67 | 533.33
KAM-7368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI DM04-02 9D1 ÇIKISI 9D1 ÇIKISI Trafobinatip 2004 | HAT 7-C-1 UZERINE AKTARILDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 02:50 | 2014-01-06 02:51 | 0.017 | 1 | 6580 | 0 | 0 | 0.02 | 109.67 | 0 | 0
KAM-7369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ALIBEYUSAGI ÇIKISI ALIBEYUSAGI ÇIKISI Trafobinatip 3355 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN HAT ACILIP TOPRAKLANDI IS BITIMI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 07:20 | 2014-01-06 09:29 | 2.15 | 0 | 0 | 56 | 1024 | 0 | 0 | 120.4 | 2201.6
KAM-7370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN FIDERI ÇIKISI Trafobinatip 937 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 06:40 | 2014-01-06 07:30 | 0.833 | 9 | 1880 | 39 | 640 | 7.5 | 1566.67 | 32.5 | 533.33
KAM-7372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 2B3 KÖK BINASI 5D1 ÇIKISI Trafobinatip 1734 | SCADA CALISMASI DOLAYISIYLA MANEVRA YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-07 01:00 | 2014-01-07 01:05 | 0.083 | 2 | 11750 | 0 | 0 | 0.17 | 979.17 | 0 | 0
KAM-7373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 2B3 KÖK BINASI CELAL GUROCAK ÇIKISI(2B2) Trafobinatip 1734 | SCADA CALISMASI ICIN MANEVRA YAPILDI HAT O-B-1 UZERINDEN BESLI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 01:28 | 2014-01-07 01:30 | 0.033 | 3 | 2585 | 0 | 0 | 0.1 | 86.17 | 0 | 0
KAM-7374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 2B3 KÖK BINASI OKUL ÇIKISI(2B3) Trafobinatip 1734 | SCADA CALISMASI ICIN AKTARMA YAPILDI HAT EFOR KOK BINASI UZERINE AKTARILDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 01:24 | 2014-01-07 01:25 | 0.017 | 0 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
KAM-7381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 2B3 KÖK BINASI 5D1 ÇIKISI Trafobinatip 1734 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS 7-C-1'DEN CIKISLAR DUSURULDU ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 01:30 | 2014-01-10 01:54 | 0.4 | 2 | 11750 | 0 | 0 | 0.8 | 4700 | 0 | 0
KAM-7381 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 2B3 KÖK BINASI 7D4 ÇIKISI / 7B1 ÇIKISI / YUSUF AKAY ÇIKISI Trafobinatip 1992 | ENERJI ALDIKTAN SONRA CIKISLAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 01:54 | 2014-01-10 01:55 | 0.017 | 1 | 3995 | 0 | 0 | 0.02 | 66.58 | 0 | 0
KAM-7383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 F-1 SEHIR 1 Trafobinatip 10315 | SCADA CALISMASI BITIMI ENERJI VERILDI FAKAT TOPRAK AYIRICISI DUSTUGU ICIN HAT TM DEN ACTI TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-11 14:00 | 2014-01-11 14:05 | 0.083 | 10 | 10105 | 0 | 1152 | 0.83 | 842.08 | 0 | 96
KAM-7384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 APTALHALILAGA DIREK TIPI TR ÇIKISI APTALHALILAGA DIREK TIPI TR ÇIKISI Trafobinatip 2905 | A.A. SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:04 | 2014-01-11 14:30 | 0.433 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 305.5 | 0 | 0
KAM-7387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15 D1 ÇIKISI SEHIR1 15 D1 ÇIKISI SEHIR1 Trafobinatip 2906 | HAT GECIKMELI OLARAK TOPRAK SINYALI ILE ACTI DENENDI TUTMADI 15-D-1 DEN CIKISLAR ACILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 17:41 | 2014-01-16 18:14 | 0.55 | 10 | 6580 | 0 | 1152 | 5.5 | 3619 | 0 | 633.6
KAM-7387 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15 D1 ÇIKISI SEHIR1 2 NUMARA ÇIKISI(KIZMESLEK LISESI) Trafobinatip 2904 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 18:14 | 2014-01-16 18:18 | 0.067 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 125.33 | 0 | 0
KAM-7387 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15 D1 ÇIKISI SEHIR1 BÜGLEK ÇIKISI Trafobinatip 2904 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 18:18 | 2014-01-16 18:22 | 0.067 | 1 | 1175 | 0 | 192 | 0.07 | 78.33 | 0 | 12.8
KAM-7387 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15 D1 ÇIKISI SEHIR1 SABANCI KÖK BINASI ÇIKISI(14C1) Trafobinatip 2904 | DENENDI FAKAT TUTMADI SABANCI KOKTEN ARALAR ACILARAK ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 18:22 | 2014-01-16 18:23 | 0.017 | 9 | 3525 | 0 | 960 | 0.15 | 58.75 | 0 | 16
KAM-7387 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15 D1 ÇIKISI SEHIR1 VERICILER CIKISI Trafobinatip 2833 | ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 18:23 | 2014-01-16 18:25 | 0.033 | 1 | 470 | 0 | 0 | 0.03 | 15.67 | 0 | 0
KAM-7387 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15 D1 ÇIKISI SEHIR1 SABANCI KÖK PINARBASI ÇIKISI Trafobinatip 2833 | ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 18:25 | 2014-01-16 18:26 | 0.017 | 3 | 1175 | 0 | 64 | 0.05 | 19.58 | 0 | 1.07
KAM-7387 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15 D1 ÇIKISI SEHIR1 TIPFAKÜLTESI ÇIKISI(14C1) Trafobinatip 2833 | ROLE EKIBI FATIH KIRAC ROLE AYARI YAPTIKTAN SONRA BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 18:26 | 2014-01-16 18:55 | 0.483 | 5 | 2115 | 0 | 896 | 2.42 | 1022.25 | 0 | 433.07
KAM-7395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/157 ÖZEL SULAMA ÇIKISI ÖZEL SULAMA ÇIKISI Trafobinatip 2714 | HAT BASINDAN 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 08:44 | 2014-01-17 09:30 | 0.767 | 2 | 235 | 0 | 0 | 1.53 | 180.17 | 0 | 0
KAM-7396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2-C F-16 SANAYI 3 KIPAS SERA ÇIKISI KIPAS SERA ÇIKISI Trafobinatip 10452 | PLANLI MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-19 12:00 | 2014-01-19 12:35 | 0.583 | 8 | 705 | 0 | 0 | 4.67 | 411.25 | 0 | 0
KAM-7397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI F-1 SEHIR I FIDERI Trafobinatip 996 | CUHADAR SITESI ONUNDE KUS CARPILMASINDAN DOLAYI HAT TM DEN ACTI 9D1 DEN 5 NUMARA CIKISI ACILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 07:37 | 2014-01-20 07:52 | 0.25 | 8 | 17860 | 0 | 0 | 2 | 4465 | 0 | 0
KAM-7397 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | F-1 SEHIR I FIDERI SERINTEPE ÇIKISI Trafobinatip 2808 | TRAFO EKIBI KONTROLLERINI YAPTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 07:52 | 2014-01-20 08:15 | 0.383 | 1 | 2350 | 0 | 0 | 0.38 | 900.83 | 0 | 0
KAM-7399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR HAT3 Enhdirek 22331 | HAT BASINDA OG SIGORTASI YANMIS DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 17:20 | 2014-01-20 18:48 | 1.467 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 689.33 | 0 | 0
KAM-7400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | INCI SITESI AG_KOLU Ogagtrf 2099 | TRAFONUN HIBRIT BASLIGI PATLAMIS YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 11:05 | 2014-01-21 11:27 | 0.367 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 86.17 | 0 | 0
KAM-7401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR HAT1 Enhdirek 21706 | HAT BASINDAN 40A OG SIGORTA ATMIS DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:18 | 2014-01-23 12:56 | 0.633 | 11 | 0 | 6 | 0 | 6.97 | 0 | 3.8 | 0
KAM-7402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÇADIRKET Enhdirek 45704 | CADIRKENTTE OG SIGORTA ATTIGI IHBARI GELDI GIDILDIGINDE TR NIN YANMIS OLDUGU GORULDU TR DEGISTIRILDI 3 ADET 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:40 | 2014-01-24 15:50 | 6.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 0
KAM-7403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI ÜNGÜT KÖK/11534351/157286 UNGÜT KÖK (45B1) GELIS Trafobinatip 1004 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACMIS ZUMRUT MONOBLOKTAN CIKS DUSURULDU ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:04 | 2014-01-26 20:30 | 0.433 | 4 | 3995 | 0 | 0 | 1.73 | 1731.17 | 0 | 0
KAM-7403 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI ÜNGÜT KÖK/11534351/157286 HAT3 Trafobinatip 1742 | ALI KENGER KAHRAMANKENT MONOBLOKTAN CIKIS ACILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:30 | 2014-01-26 20:31 | 0.017 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 54.83 | 0 | 0
KAM-7403 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI ÜNGÜT KÖK/11534351/157286 ALIKENGER YENI MONOLOK GIRIS Trafobinatip 1748 | MAVI SEHIR CIKISI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:31 | 2014-01-26 20:32 | 0.017 | 5 | 8695 | 0 | 0 | 0.08 | 144.92 | 0 | 0
KAM-7406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 F-1 SEHIR 1 Trafobinatip 10315 | HAT TMDEN ACTI GALERIBEYLER KOKDEN ARALAR ACILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:35 | 2014-01-26 21:56 | 0.35 | 10 | 10105 | 0 | 1152 | 3.5 | 3536.75 | 0 | 403.2
KAM-7406 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15E1 ÇIKISI Trafobinatip 2858 | TMDEN ENERJI ALINDI CIKIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:56 | 2014-01-26 21:58 | 0.033 | 10 | 10105 | 0 | 1152 | 0.33 | 336.83 | 0 | 38.4
KAM-7409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 ELEKTRIK ARIZA KÖK BINASI ELEKTIRIK ARIZA BUGDAY PAZARI ÇIKISI ELEKTIRIK ARIZA BUGDAY PAZARI ÇIKISI Trafobinatip 2775 | HAT DENENDI TUTMADI KADEMELI OLARAK BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:21 | 2014-01-26 22:50 | 0.483 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 1590.17 | 0 | 0
KAM-7409 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 ELEKTRIK ARIZA KÖK BINASI ELEKTIRIK ARIZA BUGDAY PAZARI ÇIKISI HAT2 Trafobinatip 2855 | ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:50 | 2014-01-26 22:52 | 0.033 | 0 | 3055 | 0 | 0 | 0 | 101.83 | 0 | 0
KAM-7411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 KAZANCI CAMII YANI AG_KOLU Ogagtrf 2505 | TR USTUNDEN OG SIGORTASI YANMIS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:45 | 2014-01-26 22:50 | 0.083 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 19.58 | 0 | 0
KAM-7412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 F-1 SEHIR 1 Trafobinatip 10315 | SIKI BAG DUSMUS HAT KADEMELI OLARAK BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:50 | 2014-01-26 23:05 | 0.25 | 10 | 10105 | 0 | 1152 | 2.5 | 2526.25 | 0 | 288
KAM-7412 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15E1 ÇIKISI Trafobinatip 2858 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:05 | 2014-01-27 00:55 | 1.833 | 10 | 10105 | 0 | 1152 | 18.33 | 18525.83 | 0 | 2112
KAM-7414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÇIGILI ÇIKISI Trafobinatip 2966 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:40 | 2014-01-27 00:40 | 1 | 2 | 0 | 64 | 1280 | 2 | 0 | 64 | 1280
KAM-7415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 14C1 (SABANCI KÖK BINASI) TIPFAKÜLTESI ÇIKISI(14C1) TIPFAKÜLTESI ÇIKISI(14C1) Trafobinatip 2833 | SCADA CALISMASI ICIN MANEVRA YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-27 03:13 | 2014-01-27 03:18 | 0.083 | 5 | 2115 | 0 | 896 | 0.42 | 176.25 | 0 | 74.67
KAM-7416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HASANCIKLI MONOBLOK YENICEKALE ÇIKISI YENICEKALE ÇIKISI Trafobinatip 1215 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 03:30 | 2014-01-27 04:20 | 0.833 | 15 | 3525 | 15 | 2816 | 12.5 | 2937.5 | 12.5 | 2346.67
EKI-10000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK GÖZPINAR TR AG_KOLU Ogagtrf 12523 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI ATAN AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:10 | 2014-01-01 17:00 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.83
ADM-8187 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI MESTAN KÖK MESTAN CIKISI MESTAN CIKISI Trafobinatip 6153 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI KOPAN O.G ILETKENINE EK YAPILDI JAMPERDE KOPAN SIKI BAG TEKRARDAN BAGLANDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:05 | 2014-01-28 00:05 | 4 | 1 | 1175 | 9 | 128 | 4 | 4700 | 36 | 512
ADM-8188 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI MESTAN KÖK MESTAN CIKISI MESTAN CIKISI Trafobinatip 6153 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI KOPAN O.G ILETKENINE EK YAPILDI AGAC DIREGINDE DONEN TRAVEST DUZELTILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 00:10 | 2014-01-28 04:10 | 4 | 1 | 1175 | 9 | 128 | 4 | 4700 | 36 | 512
ADM-8189 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI MESTAN KÖK MESTAN CIKISI MESTAN CIKISI Trafobinatip 6153 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI O.G ILETKENINE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 04:10 | 2014-01-28 08:10 | 4 | 1 | 1175 | 9 | 128 | 4 | 4700 | 36 | 512
ADM-8190 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI MESTAN KÖK MESTAN CIKISI MESTAN CIKISI Trafobinatip 6153 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI KOPAN O.G ILETKENINE EK YAPILDI JAMPERDE KOPAN SIKI BAG TEKRARDAN BAGLANDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:15 | 2014-01-28 09:15 | 1 | 1 | 1175 | 9 | 128 | 1 | 1175 | 9 | 128
CEL-8192 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5317 | HAVA MUHAFELETINDEN DOLAYI KOPAN A.G ILETKENINE EK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:40 | 2014-01-27 16:40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 171
CEL-8194 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5317 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI DEVRILEN AGAC DIREGI DEMONTAJ EDIP TEKRAR ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:45 | 2014-01-28 01:45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 171
CEL-8195 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5317 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI KOPAN A.G ILETKENINE EK YAPILDI KOPAN JAMPERLER TEKRARDAN BAGLANDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 01:50 | 2014-01-28 09:50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 152
CEL-8197 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5317 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI DEVRILEN A.G DIREGI TEKRARDAN DEMONTAJ EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:55 | 2014-01-28 18:55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 171
CEL-8198 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5317 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI KIRILAN A.G DIREGINDEN IZALATORLER DEGISTIRILDI KOPAN ILETKENLERE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 19:00 | 2014-01-29 04:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 171
CEL-8199 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5317 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI DEVRILEN A.G DIREGI TEKRARDAN DEMONTAJ EDILDI ENERJI VERILDI NORMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 04:05 | 2014-01-29 13:05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 171
CEL-8200 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5317 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI KOPAN A.G ILETKENLERINE EK YAPILDI KIRILAN IZALATORLER DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:10 | 2014-01-29 22:10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 171
CEL-8201 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5317 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI DEVRILEN A.G DIREGI TEKRARDAN DEMONTAJ EDILDI ENERJI VERILDI NORMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 22:15 | 2014-01-30 07:15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 171
CEL-8202 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5317 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI DEVRILEN A.G DIREGI TEKRARDAN DEMONTAJ EDILDI KOPAN ILETKENLERE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 07:20 | 2014-01-30 11:15 | 3.917 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74.42
CAG-7851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BAGLARBASI MONOBLOK ÇAGLAYANCERIT CIKISI ÇAGLAYANCERIT CIKISI Trafobinatip 4974 | IZALATOR PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:00 | 2014-01-04 14:00 | 5 | 9 | 6345 | 3 | 192 | 45 | 31725 | 15 | 960
CAG-7852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HAT1 Enhdirek 35897 | AKBAYIR HATBASINDAN 1 ADET 16A OG SIGORTASI ATMIS DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:00 | 2014-01-05 10:20 | 0.333 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0.33 | 78.33 | 0 | 0
CAG-7853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG_KOLU Ogagtrf 571 | ILETKEN DOLASMASI DOLASAN ILETKENIN SEHIMI ALINDI 80 A SIGORTA TAKILDI 1 ADET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 12:10 | 2014-01-13 12:20 | 0.167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 0
CAG-7854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HAT3 Ogmusdirek 59597 | 1 VHD35 IZALATOR PATLAMIS DEGISTRILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 16:30 | 2014-01-07 16:45 | 0.25 | 0 | 705 | 1 | 0 | 0 | 176.25 | 0.25 | 0
CAG-7856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 2348 | GOZ CIKISI 1 AD 80A AG SIGORTASI DEGISTIRIILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 13:00 | 2014-01-21 13:20 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.33
CAG-7857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG ÇAGLAYANCERIT CIKISI ÇA_LAYANCER_T CIKI_I Trafobinatip 4974 | HAT ASIRI AKIM ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:00 | 2014-01-23 15:20 | 0.333 | 8 | 6345 | 3 | 192 | 2.67 | 2115 | 1 | 64
CAG-7878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖLBASINDAN GELEN 3/0 ÇA_LAYANCER_T CIKI_I Trafobinatip 4974 | DUZBAG KOK BINASINDAN CAGLAYAN CERIT CIKISI ASIRI AKIMDAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 23:55 | 2014-01-28 00:10 | 0.25 | 8 | 6345 | 3 | 192 | 2 | 1586.25 | 0.75 | 48
SAM-7801 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG_KOLU Ogagtrf 4845 | 3 DIREK ARASI AG ILETKEN SEYIMI ALINDI-1 ADET ARMATOR BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:20 | 2014-01-21 16:50 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0
SAM-7802 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG_KOLU Ogagtrf 5122 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI SIGORTA ATMISTI.1 ADET 125 A BICAKLI SIGORTA YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:00 | 2014-01-17 14:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75
PAZ-8153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR KÖK BINASI AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | YUMAKLICERIT KASABASI CARSI TRAFOSU YANMASINDAN DOLAYI HAT ACTI. YANAN TRAFONUN AYIRICISI ACILDI. HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:55 | 2014-01-27 00:57 | 1.033 | 2 | 705 | 6 | 576 | 2.07 | 728.5 | 6.2 | 595.2
PAZ-8153 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I Y.CERIT ÇARSI TR AG_KOLU Ogagtrf 1593 | TRAFO DEGISTIRILDI.ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:57 | 2014-01-27 09:45 | 8.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0
GER-8171 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI BEMIRGO HATTI Enhdirek 30324 | BIR FAZI YANIK OLAN TRAFO DEGISTIRILDI. ENERJILI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 10:30 | 2014-01-04 13:20 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 181.33
CEL-8176 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN DM-2 ÇAT ÇIKISI ÇAT ÇIKI_I Trafobinatip 7465 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI KOPAN O.G ILETKENLEINE EK YAPILDI.ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:40 | 2014-01-27 16:40 | 9 | 0 | 235 | 9 | 1216 | 0 | 2115 | 81 | 10944
CEL-8177 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK MUTLU IZCI GRUBU HATTI MUTLU _ZC_ GRUBU HATTI Trafobinatip 7703 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI KOPAN O.G ILETKENINE EK YAPILDI.PATLAK OLAN GERGI DEGISTIRILDI.ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:50 | 2014-01-27 23:50 | 7 | 0 | 0 | 4 | 960 | 0 | 0 | 28 | 6720
CEL-8179 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK MUTLU IZCI GRUBU HATTI MUTLU _ZC_ GRUBU HATTI Trafobinatip 7703 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI KOPAN O.G ILETKENLERINE EK YAPILDI.ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 23:55 | 2014-01-28 08:15 | 8.333 | 0 | 0 | 4 | 960 | 0 | 0 | 33.33 | 8000
CEL-8180 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK MUTLU IZCI GRUBU HATTI MUTLU _ZC_ GRUBU HATTI Trafobinatip 7703 | HAVA MUHALETINDEN DOLAYI KOPAN O.G ILETKENINE EK YAPILDI.EGILEN TRAVERS DUZELTILDI.ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:20 | 2014-01-28 12:30 | 4.167 | 0 | 0 | 4 | 960 | 0 | 0 | 16.67 | 4000
CEL-8182 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK MUTLU IZCI GRUBU HATTI MUTLU _ZC_ GRUBU HATTI Trafobinatip 7703 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI KOPAN O.G ILETKENLERINE EK YAPILDI.KIRILAN AGAC DIREK TRAVERSI DEGISTIRILDI.SIKIBAGDAN CIKAN ILETKEN TEKRARDAN BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:35 | 2014-01-28 16:30 | 3.917 | 0 | 0 | 4 | 960 | 0 | 0 | 15.67 | 3760
CEL-8183 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI MESTAN KÖK MESTAN CIKISI MESTAN CIKISI Trafobinatip 6153 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI KOPAN O.G ILETKENINE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:50 | 2014-01-27 13:50 | 4 | 1 | 1175 | 9 | 128 | 4 | 4700 | 36 | 512
CEL-8185 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI MESTAN KÖK MESTAN CIKISI MESTAN CIKISI Trafobinatip 6153 | HAVA MUHALAFETINDEN DOLAYI KOPAN O.G ILETKENINE EK YAPILDI AGAC DIREGINDE DONEN TRAVEST DUZELTILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:55 | 2014-01-27 17:55 | 4 | 1 | 1175 | 9 | 128 | 4 | 4700 | 36 | 512
ADM-8186 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI MESTAN KÖK MESTAN CIKISI MESTAN CIKISI Trafobinatip 6153 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI KOPAN O.G ILETKENINE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 18:00 | 2014-01-27 20:00 | 2 | 1 | 1175 | 9 | 128 | 2 | 2350 | 18 | 256
TUR-25031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | CECELI CIVARI CEZAEVI YANI HAT BASI ATAN OG SIGORTA DEGISIMI NEDENIYLE GUVENLIK AMACLI BEYOGLU CIKISI ACILIP KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-14 13:18 | 2014-01-14 13:28 | 0.167 | 0 | 7990 | 0 | 1344 | 0 | 1331.67 | 0 | 224
TUR-24861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 833 | MUTEAHHIT CALISMASI NEDENIYLE KESINTI YAPILMISTIR.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 10:40 | 2014-01-01 11:52 | 1.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
TUR-24862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | KORGOCALAR OBASI HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU . OG SIGORTA DEGISIMI NEDENIYLE TEDBIR AMACLI KILILI HAVUZ YANI KOK BINASINDAN YAZI KOY GRUBU ACILIP KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:21 | 2014-01-01 17:23 | 0.033 | 0 | 235 | 0 | 640 | 0 | 7.83 | 0 | 21.33
TUR-24863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YAZI KOY GRUBU TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:12 | 2014-01-02 09:26 | 0.233 | 0 | 235 | 0 | 640 | 0 | 54.83 | 0 | 149.33
TUR-24864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:09 | 2014-01-02 09:16 | 0.117 | 0 | 7990 | 0 | 1344 | 0 | 932.17 | 0 | 156.8
GOK-24866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2243 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:53 | 2014-01-02 11:17 | 1.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
AFS-24867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2016 | ATMIS OLAN 2AD 160A LIK AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 13:44 | 2014-01-02 14:42 | 0.967 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 53.17 | 0 | 0
AFS-24869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 622 | ATMIS OLAN 160A LIK AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 17:35 | 2014-01-02 18:22 | 0.783 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43.08 | 0 | 0
ELB-24870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI F-12 KALEALTI SULAMA Trafobinatip 4037 | HASANKOY YENI KONULAN MONOBLOKDAN FIDER 12 CIKISI ACMIS BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:31 | 2014-01-01 08:57 | 0.433 | 0 | 3525 | 0 | 256 | 0 | 1527.5 | 0 | 110.93
ELB-24871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI F-12 KALEALTI SULAMA Trafobinatip 4037 | HASANKOY YENI BIRAKILAN MONBLOKDAN FIDER 12 CIKISI ACMIS BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 15:13 | 2014-01-02 15:30 | 0.283 | 0 | 3525 | 0 | 256 | 0 | 998.75 | 0 | 72.53
TUR-24875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 592 | EKONOMIK OMRU DOLAN 13941753 BARKOD NUMARALI DIREK YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:25 | 2014-01-02 11:20 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.42
TUR-24876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI GÜCSAN CIKISI GÜCSAN CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN GUCSAN CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-02 14:44 | 2014-01-02 14:51 | 0.117 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 548.33 | 0 | 0
TUR-24877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | 13996798 BARKOD NUMARALI 3/0 HAT DIREGINDE PATLAYAN IZOLATOR DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-02 16:54 | 2014-01-02 18:18 | 1.4 | 0 | 7990 | 0 | 1344 | 0 | 11186 | 0 | 1881.6
TUR-24945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KILILI FATIH HATTI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:36 | 2014-01-07 09:45 | 0.15 | 0 | 3055 | 23 | 1536 | 0 | 458.25 | 3.45 | 230.4
TUR-24947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YENI PINAR KÖYÜ ESKI 1 NOLU TR AG_KOLU Ogagtrf 2410 | D526F9 BARKOD NUMARALI DIREKTE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:10 | 2014-01-07 10:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.58
TUR-24949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU HAT2 Enhdirek 13827 | ASIRI HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE ULASIM SAGLANAMAMSI VE ALINAN IHBARLAR NETICESINDEN DOLAYI TEDBIR AMACLI HAT ACILARAK BOLGENIN ENERJISI KESILMIS OLUP ULASIM SAGLANDIKTAN SONRA HAT KONTROLU YAPILARAK TEKRAR ENERJILENDIRILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:19 | 2014-01-07 17:00 | 8.683 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1667.2
TUR-24951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BAHCELIEVLER INÖNÜ KÖK CIKISI _NÖNÜ KÖK CIKI_I Trafobinatip 774 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN INONU CIKISI HAT KONTROLU YAPILDIKTAN SONRA BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:25 | 2014-01-07 16:10 | 0.75 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 1233.75 | 0 | 0
TUR-24953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU CECELI KÖYÜ ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 787 | 13964055 BARKOD NUMARALI DIREKTE JUMPER ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-07 19:58 | 2014-01-07 20:08 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.17
TUR-24955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AVSARLI KÖYÜ YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 1551 | 13930597 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-07 18:48 | 2014-01-07 19:45 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.05
TUR-24960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | D55E39 BARKOD NUMARALI DIREKTE OG SWALLOW ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:59 | 2014-01-08 11:10 | 2.183 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 513.08 | 144.1 | 1397.33
TUR-24961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN YESILYORE 3/0 HAT CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 09:11 | 2014-01-08 09:52 | 0.683 | 0 | 3055 | 23 | 1536 | 0 | 2087.58 | 15.72 | 1049.6
TUR-24962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KIRMAKAYA KÖYÜ DEGIRMEN KARSISI YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 1552 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-08 13:30 | 2014-01-08 13:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.17
TUR-24963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 ÖNSEN HOPURU KÖYÜ YUKARI YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 1436 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:30 | 2014-01-08 14:50 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.33
TUR-24964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESILYÖRE KAS.BELEDIYE KARSISI KÖK BINASI TR AG_KOLU Ogagtrf 1624 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:40 | 2014-01-08 15:10 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
TUR-24965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 UZUN SÖGÜT KÖYÜ ASAGI CAMI YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 456 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:50 | 2014-01-08 15:25 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.08
TUR-24975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1549 | 13873645 BARKOD NUMARALI DIREKTE AG ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:40 | 2014-01-09 11:37 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.05
TUR-24977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 803 | 13930968 BARKOD NUMARALI DIREKTE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-09 11:55 | 2014-01-09 12:00 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.58
TUR-24980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER-17 KILILI KAS.BINEVLER MAH.M FIDER 17 CIKISI F_DER 17 CIKI_I Trafobinatip 2392 | TURKHAN TEKSTILE AIT XLPE KABLOLARININ YANMASI NEDENIYLE GUVENLIK AMACLI KESINTI YAPILMISTIR.HAT TEKRARINDA BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-10 01:14 | 2014-01-10 01:50 | 0.6 | 8 | 470 | 0 | 0 | 4.8 | 282 | 0 | 0
TUR-24981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 07:40 | 2014-01-10 08:08 | 0.467 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 109.67 | 30.8 | 298.67
TUR-24984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 2708 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:15 | 2014-01-10 10:30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75
TUR-24985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU CECELI KÖK CECELI KÖYÜ ESKI TR CECELI KÖYÜ ESKI TR Trafobinatip 2237 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN CAKIROGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:49 | 2014-01-10 12:05 | 0.267 | 0 | 235 | 5 | 1024 | 0 | 62.67 | 1.33 | 273.07
TUR-24986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU belediye yani kök binasi GAZILER CIKISI GAZ_LER CIKI_I Trafobinatip 2325 | FATIH MAH. NAHIR YOLU 2 NOLU TR USTU OG SIGORTA ATMASI NEDENIYLE TEDBIR AMACLI KESINTI YAPILMIS OLUP OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDIKTAN SONRA HAT ENERJILENDIRILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-10 12:50 | 2014-01-10 12:58 | 0.133 | 7 | 1410 | 0 | 0 | 0.93 | 188 | 0 | 0
TUR-24987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-10 14:20 | 2014-01-10 14:45 | 0.417 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 8.33 | 3329.17 | 10 | 560
TUR-24988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2308 | 13784507 BARKOD NUMARALI DIREKTE AG ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-10 12:15 | 2014-01-10 12:30 | 0.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
BES-24990 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI DM SARIYAPRAK ÇIKISI SARIYAPRAK ÇIKI_I Trafobinatip 5881 | AAA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:30 | 2014-01-12 12:52 | 1.367 | 13 | 3760 | 99 | 1728 | 17.77 | 5138.67 | 135.3 | 2361.6
TUR-24991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 12241 | DAHA ONCE MONTAJI YAPILAN 2 ADET DEMIR DIREGIN ILETKENLERI CEKILDI.HAT BESLENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-10 13:00 | 2014-01-10 15:00 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
TUR-24992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 794 | D7C579 BARKOD NUMARALI DIREKTE SOKAK FAZI ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:07 | 2014-01-11 14:15 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.53
TUR-25019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT4 Ogmusdirek 10204 | YAN YATAN 14155295 BARKOD NUMARALI OG AGAC DIREK ( 12 MT ) YER DEGISIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:36 | 2014-01-12 13:20 | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 524.8
TUR-25020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 865 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-12 13:53 | 2014-01-12 14:10 | 0.283 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.58 | 0 | 0
TUR-25022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-13 07:36 | 2014-01-13 07:51 | 0.25 | 0 | 7990 | 0 | 1344 | 0 | 1997.5 | 0 | 336
TUR-25025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 794 | D508C0 BARKOD NUMARALI DIREKTE ARMATUR TAMIRI YAPILDI.EMNIYET NEDENIYLE ENERJI KESILIP TEKRAR VERILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:08 | 2014-01-13 13:40 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.13
TUR-25026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 1439 | D48E62 BARKOD NUMARALI DIREKTE ARMATUR TAMIRI YAPILDI.EMNIYET NEDENIYLE ENERJI KESILIP TEKRAR VERILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:58 | 2014-01-13 14:10 | 0.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
TUR-25027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2704 | PANO ICERISINDE ARIZALANAN KAIDE DEGISIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-13 10:48 | 2014-01-13 11:48 | 1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0
TUR-25028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS KILILI 2 F_DER 3 / F_DER-18 / F_DER-18 / F_DER-18 KILILI 2 F_DER 3 / F_DER-18 / F_DER-18 / F_DER-18 Trafobinatip 2340 | KILILI TM'DEN SISTEM INKITA OLMUSTUR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 23:55 | 2014-01-14 00:10 | 0.25 | 0 | 20915 | 0 | 5568 | 0 | 5228.75 | 0 | 1392
TUR-25029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | KORGOCALAR OBASI HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU . OG SIGORTA DEGISIMI NEDENIYLE TEDBIR AMACLI KILILI HAVUZ YANI KOK BINASINDAN YAZI KOY GRUBU ACILIP KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-14 08:43 | 2014-01-14 08:49 | 0.1 | 0 | 235 | 0 | 640 | 0 | 23.5 | 0 | 64
TUR-25030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 789 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-14 11:00 | 2014-01-14 11:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5
ELB-24890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2159 | 1 ADET AG SIGORTA ATIGI DEGISTIRILDI. CIKISLAR NORMAL. 00 BOY 100A | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 07:55 | 2014-01-03 08:47 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.47
ELB-24891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3501 | 80 A AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:30 | 2014-01-03 17:20 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.83
TUR-24899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 850 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:00 | 2014-01-03 11:45 | 2.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 151.25 | 0 | 0
TUR-24900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 862 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-03 12:30 | 2014-01-03 13:50 | 1.333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 73.33 | 0 | 0
TUR-24901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MARYAG KÖK GÜCSAN CIKISI GÜCSAN CIKISI Trafobinatip 2375 | MUTEAHHIT CALISMASI NEDENIYLE KESINTI YAPILMISTIR.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:00 | 2014-01-03 11:20 | 1.333 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0
TUR-24902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-03 17:25 | 2014-01-03 17:43 | 0.3 | 0 | 5875 | 0 | 2304 | 0 | 1762.5 | 0 | 691.2
TUR-24905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:38 | 2014-01-04 14:45 | 0.117 | 0 | 7990 | 0 | 1344 | 0 | 932.17 | 0 | 156.8
TUR-24909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MARYAG KÖK GÜCSAN CIKISI GÜCSAN CIKISI Trafobinatip 2375 | AKCUL FIRMASINA AIT XLPE KABLO BAGLANTISI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-05 06:28 | 2014-01-05 06:42 | 0.233 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0
TUR-24913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 867 | BA1D98 BARKOD NUMARALI BOX KUTUSU BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-05 13:57 | 2014-01-05 14:25 | 0.467 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.67 | 0 | 0
GOK-24915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI MERYEMCIL MONOBLOK ÇAMURLU HATTI MEYREMÇ_L MONO ÇAMURLU ÇIKI_I Trafobinatip 11651 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 18:29 | 2014-01-05 19:35 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 422.4
TUR-24917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | BEYOGLU HAT BASI JUMPER KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 01:45 | 2014-01-06 02:07 | 0.367 | 0 | 7990 | 0 | 1344 | 0 | 2929.67 | 0 | 492.8
TUR-24936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:40 | 2014-01-06 14:53 | 0.217 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 4.33 | 1731.17 | 5.2 | 291.2
TUR-24939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BAHCELIEVLER INÖNÜ KÖK CIKISI _NÖNÜ KÖK CIKI_I Trafobinatip 774 | INONU KOK BINASINDAKI PATLAYAN MESNET IZOLATORLER DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:40 | 2014-01-06 16:00 | 1.333 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 2193.33 | 0 | 0
TUR-24940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU fatih mah.fizik yedavi arkasi tr AG_KOLU Ogagtrf 833 | IHTIYACTAN DOLAYI FIZIK TEDAVI YANI TR'DEN YENI AG CIKIS VERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:30 | 2014-01-06 11:00 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
TUR-24942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU GÖLLÜHÜYÜK KÖRGOCALAR TR AG_KOLU Ogagtrf 1887 | D56223 BARKOD NUMARALI DIREKTE JUMPER ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 22:30 | 2014-01-06 22:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.17
TUR-24944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS F1 KAHRAMANMARAS Trafobinatip 2340 | CAKIRLAR KOK BINASI SU BASMASI NEDENIYLE GUVENLIK AMACLI FIDER 1 K.MARAS ACILIP KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:50 | 2014-01-06 18:40 | 0.833 | 4 | 470 | 75 | 576 | 3.33 | 391.67 | 62.5 | 480
AND-140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1205 | 1 AD 100A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI ABONE ATLAMALARI VE BRANSMANLAR KONTROLU YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 13:50 | 2014-01-09 14:05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16
AND-197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1943 | YAKLASIK 60M OLAN ABONE KABLOSUNUN ALTINA 1 AD 9-A DIREK DIKILDI 2R ILETKEN CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:30 | 2014-01-29 13:50 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.33
AFS-372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU OGAGTRF 1680 | ICME SUYU CAMPERLERI BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:10 | 2014-01-15 11:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32
GER-777 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI BEMIRGO HATTI Enhdirek 30324 | BIR FAZI YANAN TRAFONUN ABONELERI DIGER IKI FAZA AKTARILDI. ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:00 | 2014-01-03 17:50 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 117.33
GOK-7451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM SÜLEYMANLI HATTI F7-SÜLEYMANLI FIDERI Trafobinatip 193 | ALINAN CAMPER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:27 | 2014-01-16 16:53 | 0.433 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 2.6 | 83.2