## Sayfa1
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2014 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | MART | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
KAM-2004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 2 NUMARALI KÖK BINASI(KIZ 2 NUMARA (COCUKBAHCESI) 2 NUMARA (COCUKBAHCESI) Trafobinatip 2799 | SCADA CALISMASI KAPSAMINDA 7D4 ILE 9D1 ARASI BOSALTILARAK 2 NOLU KOK BINASINDAN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-01 03:02 | 2014-03-01 03:13 | 0.18333 | 1 | 6580 | 0 | 0 | 0.18333 | 1206.3333 | 0 | 0 |  |  | PAMUKOVA
KAM-2645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1588 | BELEDIYE EKIPLERININ KOPARDIGI ILETKENKLER YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 03:02 | 2014-03-01 03:12 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | SAPANCA
GOK-2374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Trafobinatip 205 | KESICIDEN DUSTU TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 06:45 | 2014-03-01 07:30 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 192 |  |  | SERDİVAN
KAM-7599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 24090 | HAT BASINDAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 07:27 | 2014-03-01 08:43 | 1.2667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 297.6667 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜTLÜ
GER-10034 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇOBANPINAR HATTI Enhdirek 24923 | HATBASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 08:03 | 2014-03-01 09:30 | 1.45 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.45 | 278.4 |  |  | TARAKLI
PAZ-2451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 MODERINKENT CIKISI MODERINKENT CIKISI Trafobinatip 9412 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 08:09 | 2014-03-01 08:51 | 0.7 | 1 | 940 | 0 | 0 | 0.7 | 658 | 0 | 0 |  |  | ALAÇAM
SAM-1871 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4949 | ZAMAN ROLESI RESETLENMISTI. AYARLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 08:30 | 2014-03-01 08:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 |  |  | ASARCIK
CAG-9727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AKDERE CIKISI AKDERE CIKI_I Trafobinatip 11183 | ASIRI AKIM TOPRAK SINYALI ILE ACMIS HATBESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 08:54 | 2014-03-01 09:38 | 0.73333 | 2 | 705 | 0 | 0 | 1.4667 | 517 | 0 | 0 |  |  | ATAKUM
BES-2043 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL KESECIK KÖK KESECIK-TOKAR ÇIKISI KESECIK-TOKAR ÇIKISI Trafobinatip 6803 | ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 09:00 | 2014-03-01 09:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 13 | 384 | 0 | 0 | 4.3333 | 128 |  |  | AYVACIK
AND-2608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AKÇAKOYUNLU BRS. Enhdirek 1721 | 2 AD 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI HAT GEZILDI AGAC KESIMI YAPILDI CARPAN KUS RESIMLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 09:05 | 2014-03-01 09:10 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | BAFRA
BES-2044 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM BESNI SEHIR HATTI BESNI TR-7 AG_KOLU Ogagtrf 5492 | YUK AYIRICISI YANMISTI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 09:10 | 2014-03-01 10:30 | 1.3333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 313.3333 | 0 | 0 |  |  | CANİK
KAM-7600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 F-6 CEAS 1 Trafobinatip 996 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 09:20 | 2014-03-01 09:36 | 0.26667 | 6 | 6815 | 20 | 3968 | 1.6 | 1817.3333 | 5.3333 | 1058.1333 |  |  | HAVZA
KAM-2646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1588 | BELEDIYE EKIPLERININ KIRDIGI ILETKENLER YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 09:29 | 2014-03-01 10:17 | 0.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  |  | KAVAK
KAM-2647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1522 | ARAC VURAN BOX PANO DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 09:59 | 2014-03-01 11:57 | 1.9667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 108.1667 | 0 | 0 |  |  | LADİK
GOK-2376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI TEMURAGA HATTI TEMURAGA HATTI Enhdirek 8961 | 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 10:00 | 2014-03-01 10:30 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.5 | 32 |  |  | 19 MAYIS
GER-10035 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER GERGER TR5 HATTI Ogmusdirek 7002 | ARIZALI OLAN BIR AD.PARAFUDR DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 10:10 | 2014-03-01 10:35 | 0.41667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI
KAM-2648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 7C1 KÖK BINASI YUSUF AKAY ÇIKISI YUSUF AKAY ÇIKISI Trafobinatip 1992 | HAT BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 10:12 | 2014-03-01 15:40 | 5.4667 | 1 | 1175 | 0 | 0 | 5.4667 | 6423.3333 | 0 | 0 |  |  | TEKKEKÖY
KAM-2695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KISIFLI TR AG_KOLU Ogagtrf 437 | 4 DIREK ARASI SEHIM ALINDI 1 ADET AGAC DIREK DOGRULTULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 10:17 | 2014-03-01 11:47 | 1.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0 |  |  | TERME
KAM-2697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK BAGEVLERI AG_KOLU Ogagtrf 3558 | 4 DIREK ARASI SOKAK FAZI CEKILDI 1 ADET ARMATUR MONTAJI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 10:21 | 2014-03-01 13:14 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.7833 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
AFS-2337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2155 | ALPEK KABLO CEKIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 10:25 | 2014-03-01 11:12 | 0.78333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0 |  |  | YAKAKENT
CAG-9726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 559 | KUZEY CIKISI 1 AD 80 A AG SIGORTASI ATMIS DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 10:29 | 2014-03-01 11:03 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 |  |  | ÇARŞAMBA
KAM-2649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 ZEYTINBURNU TR2 AG_KOLU Ogagtrf 2130 | AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 10:38 | 2014-03-01 11:55 | 1.2833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 301.5833 | 0 | 0 |  |  | İLKADIM
SAM-1877 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5114 | 1 ADET AG DIREK CUKURU KAZIDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 11:00 | 2014-03-01 11:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | TİLLO
KAM-2696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 ÖZTÜRK CAMII YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 3044 | 2 DIREK RASI SEGHIM ALINDI 2 ABONE KABLOSUNA KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 12:27 | 2014-03-01 13:19 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 |  |  | BAYKAN
TUR-2332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 787 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI HAT YONU DEGISIMI NEDENIYLE 2 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) DEMONTAJDAN MONTAJ EDILDI.2 DIREK ARASI 5 TERTIP ROSE ILETKEN CEKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 12:45 | 2014-03-01 13:30 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 |  |  | ERUH
SAM-1891 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4961 | 1 ADET ARMATOR BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 13:40 | 2014-03-01 13:50 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 |  |  | KURTALAN
SAM-1892 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4965 | 3 ADET ARMATOR BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 14:00 | 2014-03-01 14:10 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 |  |  | MERKEZ
SAM-1893 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4955 | HARICI SOKAK AYDINLATMA PANOSU TAKILDI TR 7 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 16:00 | 2014-03-01 16:05 | 0.083333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 |  |  | PERVARİ
KAM-7651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3294 | 9 METRE AGAC DIREK DEMONAJ MONTAJ EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 16:31 | 2014-03-01 17:57 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 |  |  | ŞİRVAN
TUR-2334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1633 | 1 ADET YENI TARIMSAL SULAMA ABONE BAGLANTISI YAPILDI.4 ADET A40-B25 ABONE KLEMENSI KULLANILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 16:48 | 2014-03-01 16:57 | 0.15 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0 |  |  | AYANCIK
KAM-2698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI ISMAILLI TEKIS OBASI AG_KOLU Ogagtrf 903 | 1 ADET 9 MT AGAC DIREK DEMONTAJ MONTAJ EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 17:07 | 2014-03-01 18:22 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.75 |  |  | BOYABAT
KAM-2699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 SIR YOLU TR AG_KOLU Ogagtrf 2976 | 4 DIREK ARASI SOKAK FAZI CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-01 17:11 | 2014-03-01 18:23 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.8 |  |  | DURAĞAN
PAZ-2452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 05:22 | 2014-03-02 05:35 | 0.21667 | 7 | 470 | 22 | 1536 | 1.5167 | 101.8333 | 4.7667 | 332.8 |  |  | DİKMEN
BES-2436 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI ÇIFTLIK KÖK YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 07:00 | 2014-03-02 07:25 | 0.41667 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 3.75 | 320 |  |  | ERFELEK
BES-9891 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 07:00 | 2014-03-02 07:25 | 0.41667 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 3.75 | 320 |  |  | GERZE
TUT-9892 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 07:00 | 2014-03-02 07:25 | 0.41667 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 3.75 | 320 |  |  | MERKEZ
GOK-2378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDERI Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMADAN ACTI. TRAFO MERKEZDEN TEKRARDAN BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 07:01 | 2014-03-02 07:06 | 0.083333 | 3 | 3995 | 17 | 1088 | 0.25 | 332.9167 | 1.4167 | 90.6667 |  |  | SARAYDÜZÜ
AFS-2339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKISI Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 07:17 | 2014-03-02 07:18 | 0.016667 | 1 | 1645 | 16 | 2048 | 0.016667 | 27.4167 | 0.26667 | 34.1333 |  |  | TÜRKELİ
AFS-2341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI Trafobinatip 1496 | ROLE ASISI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 07:17 | 2014-03-02 07:40 | 0.38333 | 1 | 235 | 9 | 896 | 0.38333 | 90.0833 | 3.45 | 343.4667 |  |  | AKINCILAR
KAM-7657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1283 | AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 07:32 | 2014-03-02 08:45 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.1167 |  |  | ALTINYAYLA
AFS-2340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKISI Trafobinatip 1524 | ROLE ASISI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 08:25 | 2014-03-02 08:26 | 0.016667 | 1 | 1645 | 16 | 2048 | 0.016667 | 27.4167 | 0.26667 | 34.1333 |  |  | DOĞANŞAR
AFS-2342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI Trafobinatip 1496 | GERGER MAH. HAT BASINNDA KUS CARPILMIS.OG SIGORTA ATMIS.SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 08:25 | 2014-03-02 08:57 | 0.53333 | 1 | 235 | 9 | 896 | 0.53333 | 125.3333 | 4.8 | 477.8667 |  |  | DİVRİĞİ
EKI-9825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KIRK GÖZ MONOBLOK GELLEV_Z MADEN ÇIKI_I Trafobinatip 4850 | 25A OG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 08:45 | 2014-03-02 09:00 | 0.25 | 0 | 0 | 5 | 2048 | 0 | 0 | 1.25 | 512 |  |  | GEMEREK
KAH-7765 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DOLUCA HATTI DOLUCA HATTI Enhdirek 18872 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:10 | 2014-03-02 10:20 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 |  |  | GÖLOVA
KAM-7661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1290 | 1 ADET 9 METRE AGAC DIREK DEMONTAJ MONTAJ EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:10 | 2014-03-02 11:31 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 601.6 |  |  | GÜRÜN
GOK-2380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA FIDERI Trafobinatip 193 | 4 DIREK ARASI 3/0 ILETKEN SEHIM ALINDI.HATTA KIRIK OLAN IZALATOR DEGISIMI YAPILDI. 2 ADET AYIRICI TAMIRI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-02 09:12 | 2014-03-02 14:30 | 5.3 | 10 | 2820 | 17 | 1664 | 53 | 14946 | 90.1 | 8819.2 |  |  | HAFİK
TUR-2370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1835 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YER DEGISIMI NEDENIYLE JUMPER ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:13 | 2014-03-02 09:18 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 |  |  | KANGAL
KAM-7601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Ogmusdirek 10577 | HAT BASINDAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:21 | 2014-03-02 10:48 | 1.45 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 340.75 | 0 | 0 |  |  | KOYULHİSAR
KAM-2701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 ÖZER OBASI AG_KOLU Ogagtrf 138 | 1 DIREK ARASI ALPEK KABLO CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 09:50 | 2014-03-02 11:08 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.7 |  |  | MERKEZ
ADM-7525 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI BOZHÖYÜK KÖYÜ TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5370 | TMS ATMISTI HAT KONTROL EDILDIKTEN SONRA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:10 | 2014-03-02 11:30 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 85.3333 |  |  | SUŞEHRİ
TUR-2371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1835 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YER DEGISIMI NEDENIYLE ALINAN JUMPER TEKRAR BAGLANDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:36 | 2014-03-02 10:48 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  | ULAŞ
KAM-2702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK VERICILER TR AG_KOLU Ogagtrf 1280 | 1 ADET 00B OY 100 SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:39 | 2014-03-02 14:50 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79.4833 |  |  | YILDIZELİ
CAG-9728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG KARAFIREZ TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 1252 | 1 ADAT 100 AG SIGORTASI ATMIS DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 10:57 | 2014-03-02 11:40 | 0.71667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0 |  |  | ZARA
ADM-7523 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:05 | 2014-03-02 13:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 20 | 1088 | 0 | 0 | 38.3333 | 2085.3333 |  |  | İMRANLI
AND-2610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1396 | 1 AD EGILEN 9 M DIREK TEKRAR DOGRULTULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 11:29 | 2014-03-02 12:30 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 |  |  | ŞARKIŞLA
AND-2614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 2000 | 1 AD 100A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI YAPILAN OLCUMLER NORMAL HAT GEZLDI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:15 | 2014-03-02 12:18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |  |  | HAYRABOLU
GOK-2381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMISCIK HATTI Trafobinatip 1472 | KESICIDEN DUSTU TEKRARDAN BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:40 | 2014-03-02 13:30 | 0.83333 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 1.6667 | 480 |  |  | MALKARA
PAZ-2453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | OZEL MUSTERI ARIZASIN'DAN KAYNAKLANAN KESINTIDIR GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:58 | 2014-03-02 13:15 | 0.28333 | 1 | 2350 | 47 | 1792 | 0.28333 | 665.8333 | 13.3167 | 507.7333 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
PAZ-2454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARAS Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 12:58 | 2014-03-02 13:05 | 0.11667 | 1 | 2350 | 75 | 1792 | 0.11667 | 274.1667 | 8.75 | 209.0667 |  |  | MERKEZ
PAZ-2455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARAS Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:15 | 2014-03-02 13:35 | 0.33333 | 1 | 2350 | 75 | 1792 | 0.33333 | 783.3333 | 25 | 597.3333 |  |  | MURATLI
KAM-2703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3000 | 1 ADET 00 BOY 100A AG SINGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:18 | 2014-03-02 15:42 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.6 |  |  | SARAY
TUR-2422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 803 | CURUYEN AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 ) YER DEGISIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:20 | 2014-03-02 15:50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.5 |  |  | ÇERKEZKÖY
AFS-2362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1426 | KABLO ARIZASI GIDERILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:34 | 2014-03-02 14:24 | 0.83333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 195.8333 | 0 | 0 |  |  | ÇORLU
KAM-7658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3170 | ATAN AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 13:37 | 2014-03-02 15:09 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 |  |  | ŞARKÖY
NUR-9737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KULLAR TATLAR HAT2 Trafobinatip 4987 | BAKIM ONARIM CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:00 | 2014-03-02 14:40 | 0.66667 | 1 | 1645 | 11 | 64 | 0.66667 | 1096.6667 | 7.3333 | 42.6667 |  |  | ALMUS
NUR-9738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KULLAR TATLAR HAT2 Trafobinatip 4987 | BAKIM ONARIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:00 | 2014-03-02 14:40 | 0.66667 | 1 | 1645 | 11 | 64 | 0.66667 | 1096.6667 | 7.3333 | 42.6667 |  |  | ARTOVA
AND-2616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1204 | 1 AD 100A NH SIGORTA KULLANILDI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:28 | 2014-03-02 14:30 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 |  |  | BAŞÇİFTLİK
PAZ-2456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SAGLIK OCAGI TR AG_KOLU Ogagtrf 1634 | SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:30 | 2014-03-02 15:23 | 0.88333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.5833 | 0 | 0 |  |  | ERBAA
AND-2612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EMIRLER AG_KOLU Ogagtrf 3631 | 1 AD 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI YAPILAN OLCUMLER NORMAL HAVA ASIRI RUZGAR VE YAGISLI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 14:40 | 2014-03-02 14:42 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 |  |  | MERKEZ
AND-2618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1885 | 1 AD 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI HAT GEZILDI 1 DIREK ARASI SEYIM ALINDI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:00 | 2014-03-02 15:03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |  |  | NİKSAR
KAM-7653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3288 | ATAN AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:03 | 2014-03-02 17:26 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.2833 |  |  | PAZAR
KAM-2657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 1037 | SEBEKE UZERINE DUSEN AGACLAR ALINDI 2 ADET N80 DEVEBOYNU IZOLATOR DEGISTI 7 ADET ARMATUR TAMIRI YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:10 | 2014-03-02 18:35 | 3.4167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 802.9167 | 0 | 0 |  |  | REŞADİYE
KAM-7602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Trafobinatip 3740 | KOPAN JUMPER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:15 | 2014-03-02 15:30 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 1344 | 0 | 0 | 1.5 | 336 |  |  | SULUSARAY
AND-2619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 809 | DUSEN TMS KALDIRILDI HAT GEZILDI HAVA ASIRI RUZGARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:37 | 2014-03-02 16:30 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 |  |  | TURHAL
KAM-2658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 133 | ILETKEN YERINE ALINDI ATAN AG SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:37 | 2014-03-02 18:03 | 2.4333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 133.8333 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
KAM-2706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KIZILTAS AG_KOLU Ogagtrf 133 | KIRILAN AG ILETKENI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:43 | 2014-03-02 19:09 | 3.4333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 188.8333 | 0 | 0 |  |  | ZİLE
KAM-2704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK GAZINO YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 3288 | 1 ADET 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 15:51 | 2014-03-02 16:46 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 |  |  | AKÇAABAT
AFS-2414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKISI Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAKTAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:10 | 2014-03-02 16:11 | 0.016667 | 1 | 1645 | 16 | 2048 | 0.016667 | 27.4167 | 0.26667 | 34.1333 |  |  | ARAKLI
AFS-2415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK GÖKSUN GRUBU HATTI GÖKSUN GRUBU HATTI Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:10 | 2014-03-02 16:30 | 0.33333 | 0 | 705 | 6 | 512 | 0 | 235 | 2 | 170.6667 |  |  | ARSİN
KAM-2705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÜÇ TUT TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3023 | 1 ADET 1 BOY 125A AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 16:53 | 2014-03-02 17:47 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
AND-2626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN AG_KOLU Ogagtrf 2163 | KOPAN AG JUMPERI TEKRAR BAGLANDI A 70/ 70 1 AD KLEMENS KULLANILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:01 | 2014-03-02 17:40 | 0.65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 |  |  | DERNEKPAZARI
KAM-2707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3170 | 1 ADET 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:22 | 2014-03-02 18:31 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.85 |  |  | DÜZKÖY
KAM-7660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2630 | ATAN AG SIGORTA DEGISTI 125A | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:23 | 2014-03-02 19:12 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.5167 |  |  | HAYRAT
KAM-2659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 2976 | KOPAN JUMPER BAGLANTISI YENILENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:38 | 2014-03-02 17:59 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |  |  | KÖPRÜBAŞI
KAM-7659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 2976 | HATTA DUSEN AGACLAR KESILDI IZOLATOR DEGISTI 2 ADET AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:43 | 2014-03-02 20:20 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.7167 |  |  | MAÇKA
AND-2625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 640 | 1AD 80A NH SIGORTA KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 17:57 | 2014-03-02 19:30 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.45 |  |  | MERKEZ
AND-2623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1803 | 1 AD 80A NH SIGORTA KULLANILDI SOKAK SISTEM ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 18:30 | 2014-03-02 19:36 | 1.1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 258.5 | 0 | 0 |  |  | OF
AND-2621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1834 | 1 AD 80A NH SIGORTA KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:03 | 2014-03-02 19:25 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 |  |  | SÜRMENE
KAM-2708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1290 | 1 ADET 00 80A AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 19:04 | 2014-03-02 20:32 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 375.4667 |  |  | TONYA
KAM-7652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1280 | 00 BOY 100A AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 20:23 | 2014-03-02 22:01 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 |  |  | VAKFIKEBİR
AFS-2416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ÇOBANBEYLI KAS.DEGIRMEN KARSISI AG_KOLU Ogagtrf 2369 | AG ILETKEN KOPMALARI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 22:28 | 2014-03-02 22:55 | 0.45 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 0 | 0 |  |  | YOMRA
KAM-2660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 2548 | 1 ADET 00 BOY 160A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-02 22:48 | 2014-03-02 23:20 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0 |  |  | ÇARŞIBAŞI
KAM-7586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 15737876 SEHIR1 ÇIKIS (7C1) SEHIR1 ÇIKIS (7C1) Trafobinatip 1895 | SCADA CALISMASI ICIN MANEVRA YAPILDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 03:05 | 2014-03-03 03:08 | 0.05 | 1 | 3995 | 0 | 0 | 0.05 | 199.75 | 0 | 0 |  |  | ÇAYKARA
KAM-7587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 15737876 5C1 ÇIKISI BELEDIYE SUDEPOSU KÖK 5C1 ÇIKISI BELEDIYE SUDEPOSU KÖK Trafobinatip 1895 | SCADA CALISMASI ICIN MANEVRA YAPILDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 03:12 | 2014-03-03 03:14 | 0.033333 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0.033333 | 62.6667 | 0 | 0 |  |  | ŞALPAZARI
KAM-7589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 15737876 5D3 ÇIKISI 5D3 ÇIKISI Trafobinatip 1895 | SCADA CAKLISMASI ICIN MANEVRA YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 03:18 | 2014-03-03 03:22 | 0.066667 | 0 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 250.6667 | 0 | 0 |  |  | HOZAT
KAM-7588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 15737876 ALADDIN UNSAL ÇIKISI ALADDIN UNSAL ÇIKISI Trafobinatip 1895 | SCADA CALISMASI ICIN MANEVRA YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 03:28 | 2014-03-03 03:32 | 0.066667 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0 |  |  | MAZGİRT
KAM-7590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 15737876 5D2/2 ÇIKISI 5D2/2 ÇIKISI Trafobinatip 1895 | SCADA CALISMASI ICIN MANEVRA YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-03 03:45 | 2014-03-03 03:49 | 0.066667 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
BES-2439 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI YAYLIMLI TR1 HATTI Trafobinatip 6605 | ATIK SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 07:00 | 2014-03-03 08:30 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.5 | 96 |  |  | NAZIMİYE
BES-9894 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ GÜNSAN HATTI Trafobinatip 6105 | ATIK SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:00 | 2014-03-03 09:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1 | 128 |  |  | OVACIK
GOK-2420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 F6-GÖKSUN (2) FIDERI Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMADAN ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRARDAN BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 08:05 | 2014-03-03 08:17 | 0.2 | 3 | 4935 | 0 | 64 | 0.6 | 987 | 0 | 12.8 |  |  | PERTEK
TUR-2460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 597 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 2 ADET AG AGAC DIREGIN ( 9 MT ) YER DEGISIMI YAPILDI.HATTIN BATI CIKISINDAN ENERJI KESINTISI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:00 | 2014-03-03 10:40 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 |  |  | PÜLÜMÜR
BES-7322 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 4814 | YUK AYIRICI YANMISTI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:00 | 2014-03-03 10:30 | 1.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 352.5 | 0 | 0 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
EKI-9857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT3 Enhdirek 34384 | 1 ADET OG SIGORTASI TAKLIDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:00 | 2014-03-03 09:10 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 |  |  | AKÇAKALE
BES-7320 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL YAZIBADEMCE TR1 HATTI Enhdirek 9433 | PARAFUDR TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:10 | 2014-03-03 09:50 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 |  |  | BOZOVA
KAM-2661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 684 | HATTAKI DOLASIK ACILDI 1 ADET 00 BOY 80A SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:47 | 2014-03-03 10:43 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 |  |  | BİRECİK
KAM-7605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 09:50 | 2014-03-03 10:50 | 1 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 32 | 320 |  |  | CEYLANPINAR
BES-2457 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 4814 | YUK AYIRICISI YANMISTI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:00 | 2014-03-03 11:15 | 1.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 |  |  | HALFETİ
SIN-9986 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK YARPUZLU TR-2 HATTI Enhdirek 20118 | AYRICI ARIZASI GIDERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:00 | 2014-03-03 11:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 |  |  | HARRAN
BES-2459 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI BESYOL YAZIBADEMCE TR1 HATTI Enhdirek 9433 | PARAFUDR DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:10 | 2014-03-03 10:50 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 |  |  | HİLVAN
ADM-7526 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI KUYUCAK TR-1 HATTI KUYUCAK TR-1 HATTI Enhdirek 14559 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:10 | 2014-03-03 12:00 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 |  |  | MERKEZ
AFS-2424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1923 | AG DIRAK DUZELTILDI VE SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:24 | 2014-03-03 11:10 | 0.76667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 180.1667 | 0 | 0 |  |  | SURUÇ
AND-2630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1847 | 1 AD CURUK DIREK YENI DIREKLE DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:30 | 2014-03-03 12:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 |  |  | SİVEREK
TUR-2461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1619 | CURUYEN AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.5 DIREK ARASI ILAVE SOKAK FAZI CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 10:40 | 2014-03-03 12:35 | 1.9167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 105.4167 | 0 | 0 |  |  | VİRANŞEHİR
EKI-9852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KÖSEALILER TR AG_KOLU Ogagtrf 1539 | KOPAN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 12:20 | 2014-03-03 12:45 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 |  |  | BANAZ
KAM-2662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1706 | KIRILAN AG ILETKENI YERINE ALIDI ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 12:27 | 2014-03-03 13:50 | 1.3833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 76.0833 | 0 | 0 |  |  | EŞME
KAH-9993 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK SUBASI TR-1 HATTI SUBA_I TR-1 HATTI Enhdirek 23654 | HAT BASINDA ATAN YG SIGORTASI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 12:30 | 2014-03-03 13:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 |  |  | KARAHALLI
GER-10036 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI DEM_RTA_ HATTI Enhdirek 29759 | ARIZALI OLAN BIR AD.PARAFUDR DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 12:30 | 2014-03-03 13:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |  | MERKEZ
BES-2458 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5894 | AG IZALATOR KIRILMISTI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 13:05 | 2014-03-03 13:15 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 |  |  | SİVASLI
SAM-7282 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | YARIMBAG GRUBU HATTI Enhdirek 15102 | ÖZEL TESIS ARIZASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI ATMISTI.YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 14:00 | 2014-03-03 14:25 | 0.41667 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 1.25 | 106.6667 |  |  | ULUBEY
CEL-9175 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5378 | A.G ILETKENI KOPMUSTU EK YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 14:05 | 2014-03-03 14:45 | 0.66667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0 |  |  | BAHÇESARAY
TUR-2462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1554 | MEVCUTTA DAHA ONCEDEN MONTAJI YAPILAN AG AGAC DIREGIN ( 9 MT ) 1 DIREK ARASI 2 TERTIP ROSE ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 14:10 | 2014-03-03 14:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | BAŞKALE
GER-10041 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI BILDIS HATTI Enhdirek 29765 | ARIZALI OLAN BIR AD.PARAFUDR DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 14:10 | 2014-03-03 14:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |  | EDREMİT
AND-2633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1408 | INSAAT UZERINDEN GECEN HAT ICIN 1 AD 9M AGAC DIREK DMM YAPILDI HAT YONU KAYDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 15:00 | 2014-03-03 15:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | ERCİŞ
BES-2464 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 4802 | TEL KOPMASI SONUCU OLUSAN ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:10 | 2014-03-03 16:35 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 |  |  | GEVAŞ
KAM-7606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN HAT3 Enhdirek 18063 | 12 MT AGAC DIREK DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-03 16:32 | 2014-03-03 17:32 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | GÜRPINAR
AND-2638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1883 | KOPAN AG ILETKENI EKLENDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 08:03 | 2014-03-04 09:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.05 |  |  | MERKEZ
KAM-7662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 425 | 4 DIREK ARASI SEHIM ALINDI TR DEN ATAN 80 AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 08:17 | 2014-03-04 11:52 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.0833 |  |  | MURADİYE
GOK-2480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO DOGANKONAK CIKISI DOGANKONAK CIKISI Trafobinatip 11650 | TOPRAK KORUMADAN ACTI KESICI TEKRARDAN BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 08:27 | 2014-03-04 09:50 | 1.3833 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 6.9167 | 531.2 |  |  | SARAY
PAZ-2655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3567 | SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 08:30 | 2014-03-04 08:55 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 |  |  | ÇALDIRAN
KAH-7766 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR NARINCE KÖK ESKI MENZIL ÇIKISI ESK_ MENZ_L ÇIKI_I Trafobinatip 8819 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 08:40 | 2014-03-04 09:30 | 0.83333 | 1 | 0 | 19 | 896 | 0.83333 | 0 | 15.8333 | 746.6667 |  |  | ÇATAK
CEL-9176 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KAHTA TM F-13 TEGMENLI AG_KOLU Ogagtrf 5327 | AG DIREK YERI DEGISTIRILDI.(EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 08:50 | 2014-03-04 11:45 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.4167 |  |  | ÖZALP
KAH-9988 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK D_LEKTEPE TR-1 HATTI Enhdirek 18139 | HAT BASINDA ATAN YG SIGORTASI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 09:20 | 2014-03-04 10:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |  | AKDAĞMADENİ
KAH-7767 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK TEPEBASI HATTI TEPEBA_I HATTI Enhdirek 27565 | ASIRI YÜKLENMEDEN KAYNAKLI GRUP AÇTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:00 | 2014-03-04 11:10 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 149.3333 |  |  | AYDINCIK
AFS-2473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DAGLICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:10 | 2014-03-04 10:21 | 0.18333 | 4 | 3055 | 12 | 704 | 0.73333 | 560.0833 | 2.2 | 129.0667 |  |  | BOĞAZLIYAN
AFS-2475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK TANIR KASABASI ÇIKISI TANIR KASABASI ÇIKISI Trafobinatip 1388 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:10 | 2014-03-04 10:35 | 0.41667 | 3 | 1410 | 0 | 64 | 1.25 | 587.5 | 0 | 26.6667 |  |  | KADIŞEHRİ
AND-2642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 772 | 1AD CURUK DIREK YENISI ILE DEGISTIRILDI 4 AD N80 DEVE BOYNU IZALATOR KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 10:30 | 2014-03-04 11:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | MERKEZ
BES-7323 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 TILEYLI AG_KOLU Ogagtrf 6009 | EMNIYET MESAFESI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-04 10:40 | 2014-03-04 15:30 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 309.3333 |  |  | SARAYKENT
KAM-2663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 8627 | 1 ADET 1 BOY 400A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 11:32 | 2014-03-04 13:12 | 1.6667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 91.6667 | 0 | 0 |  |  | SARIKAYA
AND-2640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3598 | 1 AD YATAN 9M AGAC DIREK DOGRULTULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 11:50 | 2014-03-04 12:15 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 |  |  | SORGUN
PAZ-2654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3583 | TERMIK MANYETIK SALTER ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 11:55 | 2014-03-04 12:15 | 0.33333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0 |  |  | YENİFAKILI
TUR-2554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 597 | DAHA ONCEDEN MONTAJI YAPILAN AG AGAC DIREGIN ILETKENLERI CEKILDI.TR NIN BATI CIKISI BIR KOLUNDA ENERJI KESILDI.CALISMA TAMAMLANDI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 14:00 | 2014-03-04 14:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 |  |  | YERKÖY
TUR-2555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3344 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK MONTAJI YAPILDI.1 DIREK ARASI 3 TERTIP ROSE ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 14:00 | 2014-03-04 14:30 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 |  |  | ÇANDIR
SAM-7285 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | YARIMBAG GRUBU HATTI Enhdirek 15102 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI SIGORTA ATMISTI.HATBASINDA 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 14:00 | 2014-03-04 14:25 | 0.41667 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 1.25 | 106.6667 |  |  | ÇAYIRALAN
TUT-2559 | 1 | ADIYAMAN | TUT | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI AKBEL HATTI Enhdirek 3021 | ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 14:25 | 2014-03-04 15:20 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 |  |  | ÇEKEREK
PAZ-2643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 15:09 | 2014-03-04 15:25 | 0.26667 | 7 | 470 | 22 | 1536 | 1.8667 | 125.3333 | 5.8667 | 409.6 |  |  | ŞEFAATLİ
KAH-7768 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR BESIKLI ÇIKISI BE__KL_ ÇIKI_I Enhdirek 28253 | SULAMA HATLARINDAN KAYNAKLI ASIRI YÜKLENMEDEN DOLAYI OG SIGORTASI ATMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 16:50 | 2014-03-04 17:50 | 1 | 0 | 0 | 20 | 384 | 0 | 0 | 20 | 384 |  |  | ALAPLI
EKI-9864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOYSALLI KÖK HAT1 Trafobinatip 4782 | HAT BASINDA JUMPER KOPMUS BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:10 | 2014-03-04 17:20 | 0.16667 | 0 | 0 | 4 | 1152 | 0 | 0 | 0.66667 | 192 |  |  | DEVREK
PAZ-2656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 3193 | TERMIK MANYETIK SALTER ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:55 | 2014-03-04 18:47 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 |  |  | EREĞLİ
KAM-7944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI KABALAR TR AG_KOLU Ogagtrf 410 | ILETKEN KIRIGI EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 80 A 00 BOY NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 17:57 | 2014-03-04 18:20 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 |  |  | GÖKÇEBEY
KAM-2482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1868 | ASS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 18:28 | 2014-03-04 18:34 | 0.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
SAM-7824 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | DOGANLAR AG_KOLU Ogagtrf 4980 | ZAMAN ROLESI RESETLENMISTI.AYARLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-04 21:30 | 2014-03-04 21:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | ÇAYCUMA
AFS-2558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 06:51 | 2014-03-05 07:30 | 0.65 | 0 | 470 | 0 | 320 | 0 | 305.5 | 0 | 208 |  |  | AĞAÇÖREN
ADM-7527 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI GÜZELYURT GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 07:30 | 2014-03-05 08:15 | 0.75 | 0 | 0 | 16 | 384 | 0 | 0 | 12 | 288 |  |  | ESKİL
BES-7324 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6162 | EMNIYET MESAFESI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 08:30 | 2014-03-05 13:10 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 298.6667 |  |  | GÜLAĞAÇ
KAM-7608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN F-5 ONSEN Trafobinatip 996 | SCADA CALISMASI ICIN CAMPER ALINDI ENERJI TEKRAR VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-05 09:20 | 2014-03-05 09:35 | 0.25 | 29 | 1880 | 53 | 704 | 7.25 | 470 | 13.25 | 176 |  |  | GÜZELYURT
KAM-2665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1653 | AGAC KESIMI YAPILDI KIRILAN SOKAK FAZI ILETKENI YRINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:34 | 2014-03-05 11:50 | 2.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 124.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AND-2666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3517 | 1 DIREK ARASI 1XR SOKAK FAZI CEKILDI 1 AD 70 W ARMATOR TAKILDI 13832270 NOLU DIREGE ARMATOR TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:40 | 2014-03-05 10:04 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |  |  | ORTAKÖY
TUR-2652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3513 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YER DEGISIMI YAPILDI.TRAFONUN GUNEY CIKISI ACILDI.CALISMA TAMAMLANDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:45 | 2014-03-05 11:50 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.5833 |  |  | SARIYAHŞİ
KAM-2710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ISMAIL KARACA BAG EVI TR AG_KOLU Ogagtrf 1286 | TMS DUSMUS HATTAN DOLASIK GELIYORDU ACILDI TMS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 09:54 | 2014-03-05 10:24 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |  | AYDINTEPE
BES-2650 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6162 | BAKIM ONARIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-05 10:30 | 2014-03-05 11:20 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 |  |  | DEMİRÖZÜ
GER-10045 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 11:00 | 2014-03-05 12:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 3 | 512 |  |  | MERKEZ
GOK-2668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 795 | 1 ADET AG JUMPER BAGLANTISI YENILENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 11:13 | 2014-03-05 11:28 | 0.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 |  |  | AYRANCI
GOL-2628 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI CANKARA-YAYLACIK KÖK-2 ÇIKISI Trafobinatip 5475 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 13:15 | 2014-03-05 13:45 | 0.5 | 1 | 470 | 6 | 128 | 0.5 | 235 | 3 | 64 |  |  | BAŞYAYLA
GER-10046 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Enhdirek 29386 | HATBASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 13:30 | 2014-03-05 15:35 | 2.0833 | 0 | 0 | 3 | 448 | 0 | 0 | 6.25 | 933.3333 |  |  | ERMENEK
AND-2667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 827 | YOL CALISMASINDAN DOLAYI 1 AD 9M DIREK DMM 1 AD 9M YENI DIREK DIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 14:00 | 2014-03-05 16:15 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.75 |  |  | KAZIMKARABEKİR
TUR-2644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3242 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 DIREK ARASI 5 TERTIP ILAVE ROSE ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 14:38 | 2014-03-05 15:14 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-7663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1286 | TMS DUSMUS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 15:36 | 2014-03-05 16:58 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 87.4667 |  |  | SARIVELİLER
KAM-2651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3295 | TR TMS DUSMUS KALDIRILDI HAT KONTROL EDILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 15:45 | 2014-03-05 17:46 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 129.0667 |  |  | BAHŞİLİ
GER-10051 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Enhdirek 29428 | HATBASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 15:50 | 2014-03-05 17:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2.3333 | 74.6667 |  |  | BALIŞEYH
AFS-2653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 585 | AGAC KESIMI YAPILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 16:54 | 2014-03-05 17:45 | 0.85 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 199.75 | 0 | 0 |  |  | DELİCE
SAM-7283 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KERGEKUSU HATTI Enhdirek 15285 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 19:30 | 2014-03-05 19:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 |  |  | KARAKEÇİLİ
SAM-7803 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KERGEKU_U HATTI Enhdirek 15285 | KUS ÇARPMASI SONUCU SIGORTA ATMISTI.1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 19:30 | 2014-03-05 19:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | KESKİN
GER-10057 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI T_LLO HATTI Trafobinatip 11346 | TRAFO MERKEZINDEN KAYNAKLI BIR SORUN NEDENIYLE FIDER ACTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-05 20:50 | 2014-03-05 21:35 | 0.75 | 0 | 0 | 8 | 960 | 0 | 0 | 6 | 720 |  |  | MERKEZ
GER-10059 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI T_LLO HATTI Trafobinatip 11346 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN FIDER ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 06:55 | 2014-03-06 09:01 | 2.1 | 0 | 0 | 8 | 960 | 0 | 0 | 16.8 | 2016 |  |  | SULAKYURT
ADM-7371 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5798 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI.DIREK DEPLASE EDILDI.HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 07:00 | 2014-03-06 08:00 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  |  | YAHŞİHAN
CEL-9178 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN DM-2 ÇAT ÇIKISI ÇAT ÇIKI_I Trafobinatip 7465 | MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 08:20 | 2014-03-06 09:30 | 1.1667 | 0 | 235 | 9 | 1216 | 0 | 274.1667 | 10.5 | 1418.6667 |  |  | ÇELEBİ
KAH-7772 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY MÜLK ÇIKISI MÜLK ÇIKI_I Enhdirek 22468 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 09:00 | 2014-03-06 09:50 | 0.83333 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 391.6667 | 1.6667 | 160 |  |  | BEŞİRİ
KAH-7771 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 MENZIL TR-1 MENZ_L TR-1 Trafobinatip 9971 | KUS ÇARPMASINDAN KAYNAKLI GRUP AÇMASI MEVCUT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 10:00 | 2014-03-06 11:30 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 192 | 0 | 0 | 6 | 288 |  |  | GERCÜŞ
KAH-7770 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ERIKLI KÖK EKINCI ÇIKISI EK_NC_ ÇIKI_I Trafobinatip 8858 | ASIRI YÜKTEN DOLAYI GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 10:10 | 2014-03-06 11:00 | 0.83333 | 0 | 235 | 36 | 1600 | 0 | 195.8333 | 30 | 1333.3333 |  |  | HASANKEYF
GOK-2711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3257 | 1 ADET 9 MT AG AGAC DIREK DUZELTILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 10:15 | 2014-03-06 10:30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | KOZLUK
BES-2686 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5505 | INSAATICIN KESIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-06 10:20 | 2014-03-06 12:20 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAH-10061 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5283 | ILAVE FAZ ÇEKILEREK BIR ADET ARMATÜR TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 10:45 | 2014-03-06 11:10 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 |  |  | SASON
NUR-9739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KULLAR TATLAR HAT2 Trafobinatip 4987 | AYIRICI ARIZASI TAMIRI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 11:55 | 2014-03-06 12:03 | 0.13333 | 1 | 1645 | 11 | 64 | 0.13333 | 219.3333 | 1.4667 | 8.5333 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
TUR-2687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1491 | 1 ADET YENI TARIMSAL SULAMA ABONE BAGLANTISI YAPILDI.4 ADET A40-B25 ABONE KLEMENSI KULLANILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 11:55 | 2014-03-06 12:15 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 |  |  | CİZRE
ADM-7528 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | OZEL MUSTERININ HATTINDAN ARIZA GELIYODU HATLARI BOSA ALINDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 12:10 | 2014-03-06 13:25 | 1.25 | 0 | 0 | 16 | 576 | 0 | 0 | 20 | 720 |  |  | GÜÇLÜKONAK
AFS-2669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 12505 | ILETKEN DOLASMASI ACILDI.SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 13:25 | 2014-03-06 13:45 | 0.33333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
CEL-9179 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5322 | ATIK OLAN SIGORTALAR DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 13:37 | 2014-03-06 14:45 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 |  |  | SİLOPİ
KAH-10064 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5277 | ARMATÜR BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 13:45 | 2014-03-06 14:20 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 |  |  | ULUDERE
KAM-2671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | BULANIK MONOBLOKTAN GOLLU CIKISI VE BULANIK CIKISLARININ KESISISI DUSURULDU. TM2 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 14:01 | 2014-03-06 15:01 | 1 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 |  |  | İDİL
KAM-2672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | BULANIK MONOBLOKTAN GOLLU CIKISI VE BULANIK CIKISLARININ KESISISI DUSURULDU. TM2 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 14:02 | 2014-03-06 15:02 | 1 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 |  |  | AMASRA
PAZ-2691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 3188 | SIGORTA DEGISIMI YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 14:20 | 2014-03-06 15:08 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |  |  | KURUCAŞİLE
KAM-2693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1151 | 1 ADET 00 BOY 80 A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 14:38 | 2014-03-06 16:53 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.75 |  |  | MERKEZ
GOL-2688 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6199 | SEHIM ALINDI VE ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 14:45 | 2014-03-06 15:15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |  | ULUS
KAM-7665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 1151 | 80A AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 14:58 | 2014-03-06 18:55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.05 |  |  | DAMAL
GER-10065 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5247 | ARIZALI OLAN IKI AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 15:10 | 2014-03-06 15:30 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 |  |  | GÖLE
KAM-7664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1292 | 2 AGAC DIREK DOGRULTULDU 1 AGAC DIREK DEMONTAJ MONTAJ EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 15:39 | 2014-03-06 17:27 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.2 |  |  | HANAK
GER-10066 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER BUDAKLI HATTI Enhdirek 29581 | TRAFO ALT KISMINDAN YAG AKITIYORDU CATLAK YERI YAPISTIRMAK ICICN ENERJI TARAFIMIZDAN KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:20 | 2014-03-06 17:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 |  |  | MERKEZ
ADM-7531 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | MERMER OCAKLARINDAN ARIZA GELIYODU HATLARI AYRILDI HATTA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:30 | 2014-03-06 16:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 16 | 576 | 0 | 0 | 2.6667 | 96 |  |  | POSOF
KAH-7773 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY INGIRCE MH.HATTI _NG_RCE MH.HATTI Enhdirek 25887 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 16:40 | 2014-03-06 17:50 | 1.1667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 274.1667 | 0 | 0 |  |  | ÇILDIR
ADM-7769 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK TEGMENLI ÇIKISI TE_MENL_ ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 17:00 | 2014-03-06 18:30 | 1.5 | 1 | 235 | 9 | 1216 | 1.5 | 352.5 | 13.5 | 1824 |  |  | ARALIK
KAM-2694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI FATIHLER MH TR F00763 AG_KOLU Ogagtrf 3283 | TR DEN ATAN 2 ADET 100A AG SGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 17:20 | 2014-03-06 18:56 | 1.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU
KAM-7666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 3283 | 2 ADET 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 18:55 | 2014-03-06 19:43 | 0.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-2692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 458 | SIGORTA DEGISIMI YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 18:58 | 2014-03-06 19:38 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 |  |  | TUZLUCA
AND-7497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1204 | 1 AD 63A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI OLCUMLER NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 19:39 | 2014-03-06 20:30 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 |  |  | ALTINOVA
KAM-2709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-09 AG_KOLU Ogagtrf 1703 | TR DEVRE DISI KALMIS DEVREYE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 19:50 | 2014-03-06 21:26 | 1.6 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 |  |  | ARMUTLU
KAM-7667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 2785 | 63A 00BOY AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 20:44 | 2014-03-07 07:20 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 201.4 |  |  | MERKEZ
BES-7529 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AKPINAR KOYLER CIKISI Trafobinatip 6836 | AKPINAR KOYLER FIDERINDE ILETKEN KOPMUSTU JUMPER ALINARAK HAT ADIYAMAN TM DEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-06 21:05 | 2014-03-06 22:40 | 1.5833 | 9 | 1880 | 120 | 4224 | 14.25 | 2976.6667 | 190 | 6688 |  |  | TERMAL
ADM-7530 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 02:00 | 2014-03-07 02:30 | 0.5 | 0 | 0 | 16 | 576 | 0 | 0 | 8 | 288 |  |  | ÇINARCIK
KAM-2750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 BOSSA-2 SOL IRAK PLASTIK BOSSA-2 SOL IRAK PLASTIK Trafobinatip 10088 | KAFUM KARSISI DIREKTE JUMPER BAGLANTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 06:04 | 2014-03-07 06:27 | 0.38333 | 10 | 3055 | 0 | 0 | 3.8333 | 1171.0833 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
GOK-2715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI Trafobinatip 1472 | 12 MT AGAC DIREK YANMASINDAN DOLAYI TRAVERS SOKULUP TEKRARDAN MONTAJ YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 07:30 | 2014-03-07 11:14 | 3.7333 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 877.3333 | 14.9333 | 1194.6667 |  |  | EFLANİ
PAZ-7298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 07:35 | 2014-03-07 08:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 13.3333 | 693.3333 |  |  | ESKİPAZAR
KAH-10033 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK SUBA_I TR-2 HATTI Enhdirek 23783 | HAT BASINDA ATAN YG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 08:20 | 2014-03-07 09:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |  | MERKEZ
ADM-7774 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KARAGÖL HATTI KARAGÖL HATTI Enhdirek 17987 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 08:45 | 2014-03-07 09:45 | 1 | 1 | 235 | 3 | 128 | 1 | 235 | 3 | 128 |  |  | OVACIK
BES-7325 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5491 | EMNIYET MESAFESI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 08:50 | 2014-03-07 15:00 | 6.1667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 339.1667 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU
CAG-9804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Ogmusdirek 11118 | ENGIZEK HABASINDAN BIR ADET OG SIGORTASI ATMIS 10A DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 09:00 | 2014-03-07 09:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | YENİCE
AND-7535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1394 | 1 AD 9M. AGAC DIREK DMM YAPILDI YOL KENARINA ALINARAK ARMATOR TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 09:30 | 2014-03-07 11:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |  |  | ELBEYLİ
KAM-7671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2968 | 15 DIREK ARASI SEHIM ALINDI JUMPER BAGLANTILARI YENILENDI ABONELERE KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 09:30 | 2014-03-07 12:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 160 |  |  | MERKEZ
KAM-7591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2-C F-17 KARACASU ERKENEZ SULAMAR CIKISI ERKENEZ SULAMAR CIKISI Ogmusdirek 57576 | HAT BASINDAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 09:56 | 2014-03-07 10:29 | 0.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | MUSABEYLİ
KAM-7669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1017 | 4 ADET AGAC DIREK DOGRULTULDU 1 ADET AGAC DIREK DEMONTAJ MONTAJ EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 10:00 | 2014-03-07 12:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 |  |  | POLATELİ
EKI-9865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOYSALLI KÖK HAT1 Trafobinatip 4782 | SEKSIYONEL ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 10:30 | 2014-03-07 10:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 4 | 1152 | 0 | 0 | 0.66667 | 192 |  |  | BAHÇE
GER-10071 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI AG_KOLU Ogagtrf 5366 | ARIZALI OLAN ON AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 11:20 | 2014-03-07 12:50 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96 |  |  | DÜZİÇİ
KAM-7668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 478 | KIRILAN NOTR ILETKENI YERIE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 13:13 | 2014-03-07 15:49 | 2.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 |  |  | HASANBEYLİ
GER-10074 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇIFTHISAR KÖK GÜNGÖRMÜS ÇIKISI GÜNGÖRMÜ_ ÇIKI_I Trafobinatip 8922 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 13:30 | 2014-03-07 17:15 | 3.75 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 7.5 | 1920 |  |  | KADİRLİ
KAH-10077 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER GÜNGÖRMÜS ÇIKISI GÜNGÖRMÜ_ ÇIKI_I Enhdirek 24947 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 13:30 | 2014-03-07 14:40 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 224 |  |  | MERKEZ
KAM-2717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 425 | AG ILATKEN KIRILMIS ILETKAN KIRIGI YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 14:08 | 2014-03-07 19:40 | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 105.1333 |  |  | SUMBAS
KAM-7670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3170 | 5 ADET AGAC DIREK DOGRULTULDU 2 AGAC DIREK DEMONTAJ MONTAJ EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 14:10 | 2014-03-07 16:50 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 |  |  | TOPRAKKALE
SAM-7284 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ÇIÇEK HATTI Enhdirek 21872 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI SIGORTA ATMISTI.HATBASINDA 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 14:30 | 2014-03-07 14:45 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0.5 | 32 |  |  | AKÇAKOCA
SAM-7804 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | Ç_ÇEK HATTI Enhdirek 21872 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI SIGORTA ATMISTI.HATBASINDA 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 14:30 | 2014-03-07 14:45 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0.5 | 32 |  |  | CUMAYERİ
CEL-9183 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN DM-2 ÇAT ÇIKISI ÇAT ÇIKI_I Trafobinatip 7465 | KAVAK AGACI DEVRILMESI SONUCU TELLER DOLASMISTI VE TELLER AGAC DALLARINA TAKILMISTI.ARIZA GIDERILDI.ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 14:40 | 2014-03-07 18:25 | 3.75 | 0 | 235 | 9 | 1216 | 0 | 881.25 | 33.75 | 4560 |  |  | GÖLYAKA
AND-7537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1383 | YOL CALISMASINDAN CALISMASINDAN DOLAYI YOL ICINDE KALAN DIREK 2 M SAGA CEKILDI DIREK DMM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 15:10 | 2014-03-07 16:30 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 |  |  | GÜMÜŞOVA
EKI-9906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AGCA DERE TR AG_KOLU Ogagtrf 2072 | KOPAN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 15:10 | 2014-03-07 15:35 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 |  |  | KAYNAŞLI
KAM-7672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2619 | ATAN AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 15:34 | 2014-03-07 16:56 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 |  |  | MERKEZ
GOK-2716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK CARDAK HATTI1 CARDAK HATTI1 Trafobinatip 205 | KESICIDEN DUSTU TEKRARDAN KESICI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 15:37 | 2014-03-07 16:15 | 0.63333 | 4 | 3525 | 9 | 1344 | 2.5333 | 2232.5 | 5.7 | 851.2 |  |  | YIĞILCA
PAZ-7299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 16:00 | 2014-03-07 16:50 | 0.83333 | 9 | 705 | 50 | 1536 | 7.5 | 587.5 | 41.6667 | 1280 |  |  | ÇİLİMLİ
PAZ-2719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 16:22 | 2014-03-07 16:50 | 0.46667 | 9 | 705 | 50 | 1536 | 4.2 | 329 | 23.3333 | 716.8 |  |  | MERKEZ
KAM-2718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 3133 | TR DEN AG SIGORTASI ATMIS DEGISDI 00BOY 100 A | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 16:50 | 2014-03-07 19:20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.5 |  |  | MERKEZ
EKI-9915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK TRT TR. AG_KOLU Ogagtrf 2562 | SIKIBAG DAN DUSEN ILEYKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 16:50 | 2014-03-07 17:10 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
ADM-7533 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 16:51 | 2014-03-07 17:56 | 1.0833 | 0 | 0 | 16 | 576 | 0 | 0 | 17.3333 | 624 |  |  | MERKEZ
AND-7546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER AG_KOLU Ogagtrf 1894 | KIRILAN SIGORTA TABANI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 17:10 | 2014-03-07 17:17 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 |  |  | MERKEZ
KAM-7673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 425 | AG ILETKEN KIRIGI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 17:20 | 2014-03-07 19:48 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.8667 |  |  | MERKEZ
AND-7539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1368 | SIGORTA TABANINDAN KOPAN CIKIS KAPLASU TEKRAR MONTAJI YAPILDI 1 AD 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 17:31 | 2014-03-07 18:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 |  |  | MERKEZ
PAZ-2721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 1958 | SIGORTA DEGISIMI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 18:35 | 2014-03-07 19:23 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |  |  | MERKEZ
TUR-226550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1435 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 18:48 | 2014-03-07 18:50 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 |  |  | MERKEZ
KAM-7674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 986 | AG ILETKEN KIRIGI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 20:26 | 2014-03-07 21:52 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 |  |  | MERKEZ
ADM-7532 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAMLICA HATTI Enhdirek 16633 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-07 22:07 | 2014-03-07 22:30 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 |  |  | MERKEZ
PAZ-7300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 07:40 | 2014-03-08 08:15 | 0.58333 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 18.6667 | 970.6667 |  |  | MERKEZ
ADM-7534 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KOÇALI KÖK KOÇALI KÖK KOÇALI HATTI KOÇALI KÖK KOÇALI HATTI Trafobinatip 7558 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 08:15 | 2014-03-08 08:50 | 0.58333 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.58333 | 112 |  |  | MERKEZ
AFS-2745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2225 | 2 DIREK ARASI 1P FAZ ILAVESI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 08:51 | 2014-03-08 09:41 | 0.83333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 195.8333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-7289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS ORTA KÖY KÖK SOKU MILYANLI GURUBU SOKU MILYANLI GURUBU Trafobinatip 4679 | AYIRICI ARIZASIN'DAN DOLAYI YASANAN KESINTIDIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:00 | 2014-03-08 09:20 | 0.33333 | 0 | 235 | 6 | 576 | 0 | 78.3333 | 2 | 192 |  |  | MERKEZ
KAH-9991 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇAMDERE ÇAM MAH. HATTI ÇAMDERE ÇAM MAH. HATTI Enhdirek 18239 | YG SIGORTASI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:00 | 2014-03-08 10:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1 | 128 |  |  | MERKEZ
TUR-7301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU MAKSUTUSAGI CIKIS MAKSUTUSAGI CIKIS Trafobinatip 2608 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:10 | 2014-03-08 09:30 | 0.33333 | 0 | 0 | 22 | 448 | 0 | 0 | 7.3333 | 149.3333 |  |  | ANADOLU
AND-9784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER AG_KOLU Ogagtrf 3631 | 2 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:20 | 2014-03-08 09:30 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 |  |  | EFELER
KAM-7675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3288 | AG ILETKEN KIRIGI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:25 | 2014-03-08 11:31 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.9 |  |  | ALTIEYLÜL
KAH-7775 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ALIDAMI GRUBU AL_DAMI GRUBU Enhdirek 24786 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:25 | 2014-03-08 10:30 | 1.0833 | 0 | 0 | 7 | 256 | 0 | 0 | 7.5833 | 277.3333 |  |  | KARESİ
AND-7548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 637 | 1AD CURUK DIREK YENISI ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:30 | 2014-03-08 09:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | MERKEZEFENDİ
AND-9788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM GEBEN HATTI AG_KOLU Ogagtrf 637 | 1 ADET 9M DIREK DIKILDI 1ADET 9M DIREK D-MM YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:30 | 2014-03-08 10:35 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 |  |  | ANTAKYA
AND-7896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 637 | 1 AD 9M CURUK AGAC DIREK YENISI ILE DEGISTIRILDI 1 AD 9M AGAC DIREK DMM YAPILDI DIBI YOL KENARINDA UCURUM OLMASINDAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:30 | 2014-03-08 10:35 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 |  |  | ARSUZ
GOK-7257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO DOGANKONAK CIKISI DOGANKONAK CIKISI Trafobinatip 11650 | TOPRAK KORUMADAN ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 09:53 | 2014-03-08 11:47 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 9.5 | 729.6 |  |  | DEFNE
GOK-7255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMISCIK HATTI Trafobinatip 1472 | ENERJISADAN DEVRALINAN MONO BLOK BAGLANTILARI YENILENEREK DEVREYE ALINDI. 1 ADET 12 MT OG AGACDIREK MONRAJI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-08 10:00 | 2014-03-08 15:32 | 5.5333 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 11.0667 | 3187.2 |  |  | PAYAS
TUR-226650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1435 | JUMPER KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:05 | 2014-03-08 10:20 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | DULKADİROĞLU
AFS-2747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 295 | DIREK YERI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 10:47 | 2014-03-08 11:20 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.2 |  |  | ONİKİŞUBAT
EKI-9903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK GELLEVIZ DM Ç_FTL_K ANBAR ÇIKI_I Trafobinatip 4746 | HAVA MUHALEFETI DOLYISIYLA ACAN CIKIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:00 | 2014-03-08 11:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0.66667 | 256 |  |  | ŞEHZADELER
AND-9791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM GEBEN HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1476 | 2 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:27 | 2014-03-08 13:05 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 |  |  | YUNUSEMRE
SIN-10037 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK YARPUZLU TR-2 HATTI Enhdirek 20118 | HAT BASINDA ATAN YG SIGORTASI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:30 | 2014-03-08 12:45 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 320 |  |  | ARTUKLU
GER-10078 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI CEVIZPINAR TR AG_KOLU Ogagtrf 6094 | ARIZALI OLAN YEDI AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:30 | 2014-03-08 12:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |  | MENTEŞE
AFS-2748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2081 | ILETKENLERE DOLASAN AFIS ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 11:32 | 2014-03-08 11:41 | 0.15 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0 |  |  | SEYDİKEMER
EKI-9904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KIRK GÖZ MONOBLOK HAT3 Trafobinatip 4850 | HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE ACAN CIKIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:00 | 2014-03-08 12:50 | 0.83333 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0.83333 | 266.6667 |  |  | EYYÜBİYE
EKI-9908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AGCA DERE TR AG_KOLU Ogagtrf 2072 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:00 | 2014-03-08 12:30 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 |  |  | HALİLİYE
ADM-7375 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-I DM-3 CIKISI DM-3 CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. ENERJILI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 12:55 | 2014-03-08 13:00 | 0.083333 | 19 | 15980 | 0 | 0 | 1.5833 | 1331.6667 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ
AND-9795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM GEBEN HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1472 | 1 ADET 80 A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. 1 ADET DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:07 | 2014-03-08 14:15 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 |  |  | ERGENE
GOK-7258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO DOGANKONAK CIKISI DOGANKONAK CIKISI Trafobinatip 11650 | OG HATTA DUSEN 1 ADET SWALLOV ILETKEN SIKIBAG YAPILDI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:27 | 2014-03-08 14:27 | 1 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 5 | 384 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
ELB-2744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 610 | SALTER ACMIS.KAPATILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:40 | 2014-03-08 14:50 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 |  |  | ORTAHİSAR
ADM-7376 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_III/28 DM_III/31 HATTI DM_III/31 HATTI Trafobinatip 7595 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:40 | 2014-03-08 14:10 | 0.5 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 822.5 | 0 | 0 |  |  | İPEKYOLU
KAM-2751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 1574149 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | HASRLI OG ILETKENINE EK YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 13:52 | 2014-03-08 14:12 | 0.33333 | 1 | 705 | 28 | 768 | 0.33333 | 235 | 9.3333 | 256 |  |  | TUŞBA
GOK-7259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI MÜRSEL HATTI MÜRSEL HATTI Enhdirek 5037 | 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:11 | 2014-03-08 16:40 | 2.4833 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 2.4833 | 317.8667 |  |  | ALTINORDU
EKI-9920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KÜRTÜL HATTI Enhdirek 20431 | 1 ADET 25 A OG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 14:20 | 2014-03-08 14:35 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 128 |  |  | KAPAKLI
TUR-226850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 1903 | TR USTU BATI CIKISI NOTR PATLAGI ARIZASI GIDERILDI.13934932 BARKOD NOLU AG AGAC DIREK TE KIRILAN IZILATOR DEGISTIRILDI.ILETKEN DOLASIGI ACILDI.SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:00 | 2014-03-08 15:30 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 |  |  | KOZLU
EKI-9927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AKPINAR TR AG_KOLU Ogagtrf 2440 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:00 | 2014-03-08 16:35 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 101.3333 |  |  | KİLİMLİ
EKI-9937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3339 | KOPAN AG ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:30 | 2014-03-08 16:10 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 |  |  | BATI
GOK-7254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI F5-DOGAN KONAK Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM TOPRAK KORUMADAN ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 15:37 | 2014-03-08 16:15 | 0.63333 | 0 | 1410 | 21 | 1536 | 0 | 893 | 13.3 | 972.8
EKI-9938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK DEM_RL_K HATTI Enhdirek 19353 | ATAN OG TAKILDI 16 A | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:25 | 2014-03-08 16:35 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667
GOK-7256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI Trafobinatip 1472 | OG AGAC DIREK YANMASINDAN DOLAYI YANAN AGAC DIREK SOKULDU YERINE YENI 12 MT AGAC DIREK MONTAJ YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:30 | 2014-03-08 17:10 | 0.66667 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 156.6667 | 2.6667 | 213.3333
KAM-2752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 1574149 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:35 | 2014-03-08 17:25 | 0.83333 | 1 | 705 | 28 | 768 | 0.83333 | 587.5 | 23.3333 | 640
TUR-226450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2358 | ARMATURUN BAYRAK POTANS UZERINDE OLMASI NEDENIYLE BIR KOL CIKISI ENERJI KESNTISI YAPILDI.ARMATUR ARIZASI GIDERILDIKTEN SONRA HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 16:57 | 2014-03-08 17:20 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833
GER-10091 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5305 | ARIZALI OLAN IKI AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:00 | 2014-03-08 17:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
AND-9798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER AG_KOLU Ogagtrf 1410 | SOKAK FAZI - NOTUR DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:33 | 2014-03-08 17:43 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667
TUR-226750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 1903 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:39 | 2014-03-08 17:42 | 0.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
PAZ-7290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 17:50 | 2014-03-08 18:05 | 0.25 | 7 | 470 | 22 | 1536 | 1.75 | 117.5 | 5.5 | 384
KAH-8145 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK KÖMÜR ÇIKISI KÖMÜR ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | HAT TARANDI AÇMAYA NEDEN OLACAK ARIZA BULUNAMADI.ASIRI YÜKTEN KAYNAKLI GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:40 | 2014-03-08 19:50 | 1.1667 | 6 | 7285 | 58 | 1280 | 7 | 8499.1667 | 67.6667 | 1493.3333
ADM-8146 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ESKIHÜSNÜMANSUR HATTI ESK_HÜSNÜMANSUR HATTI Ogmusdirek 5726 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 18:40 | 2014-03-08 19:50 | 1.1667 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 5.8333 | 74.6667
EKI-9939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK YÜKSEL KANDIL-(YUKARI IÇME MAH.) ALTINYAPRAK ÇIKISI ALTINYAPRAK ÇIKI_I Trafobinatip 4828 | KURTUL OG HATTINDA SIKII BAGDAN DUSEN OG BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 19:15 | 2014-03-08 19:35 | 0.33333 | 2 | 705 | 7 | 2432 | 0.66667 | 235 | 2.3333 | 810.6667
AFS-2730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DAGLICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 20:33 | 2014-03-08 21:00 | 0.45 | 4 | 3055 | 12 | 704 | 1.8 | 1374.75 | 5.4 | 316.8
AFS-2732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK DAGLICA KASABASI ÇIKISI DAGLICA KASABASI ÇIKISI Trafobinatip 1388 | ARMUTALAN-SOGURDERESI HATTINDA OG DIREK YANMIS.HAT BASINDAN ACILDI HRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 20:33 | 2014-03-08 22:15 | 1.7 | 1 | 1645 | 10 | 640 | 1.7 | 2796.5 | 17 | 1088
AFS-2738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARMUTALAN-SÖGÜTDERESI HATTI Enhdirek 15925 | OG DIREK TEPEDEN TANMIS.TRAVES VE IZOLETORLER TEKRAR TAKILDI ELEKTRRIK VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 20:33 | 2014-03-09 08:30 | 11.95 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 11.95 | 1529.6
AFS-2731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DAGLICA HATTI Trafobinatip 1385 | TANIR MONOBLOKTAN DAGLICA CIKISI KESICISI KAPATILINCA HAT TEKRAR ACTI.DAGLICA CIKISI ACIK HAT BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 21:25 | 2014-03-08 21:50 | 0.41667 | 4 | 3055 | 12 | 704 | 1.6667 | 1272.9167 | 5 | 293.3333
TUR-226950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3223 | TR USTU KLEMENS PATLAGI ARIZASI GILDERILDI.KLEMENS DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-08 22:05 | 2014-03-08 22:40 | 0.58333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
GOK-7260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDERI Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMADAN ACTI TRAFO MERKEZDEN BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 06:40 | 2014-03-09 06:43 | 0.05 | 3 | 4230 | 17 | 1088 | 0.15 | 211.5 | 0.85 | 54.4
GOK-7261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDERI Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM TOPRAK KORUMADAN ACTI. TRAFO MERKEZDEN BESLENDI . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 06:47 | 2014-03-09 07:10 | 0.38333 | 3 | 4230 | 17 | 1088 | 1.15 | 1621.5 | 6.5167 | 417.0667
GOK-7263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI Trafobinatip 1472 | TOPTAK KORUMADAN ACTI. KESICIDEN BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 07:11 | 2014-03-09 08:29 | 1.3 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 305.5 | 5.2 | 416
GOL-7277 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI HAYDARLI KÖK ÇIKISI Trafobinatip 5522 | KUS CARPMASI SONUCU ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 07:40 | 2014-03-09 08:15 | 0.58333 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 21.5833 | 560
GOK-7262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534385 HACI ÖMER HATTI HACI ÖMER HATTI Trafobinatip 263 | HAT GEZILDI OG DEMIR DIREGE DUSEN KUS ALINDI. KESICIDEN BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 07:54 | 2014-03-09 09:15 | 1.35 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 317.25 | 5.4 | 432
GER-10084 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER DA_DEV_REN GRUBU HATTI Trafobinatip 8982 | KABIN YANINDAKI DIREKTE PARAFUDR PATLAKTI IPTAL EDILEREK SORUN GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:00 | 2014-03-09 08:50 | 0.83333 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 1.6667 | 693.3333
GER-10087 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER DA_DEV_REN GRUBU HATTI Enhdirek 29346 | HATBASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:00 | 2014-03-09 09:30 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 1.5 | 576
PAZ-7291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI UFACIKLI GURUBU UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:25 | 2014-03-09 09:05 | 0.66667 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 7.3333 | 768
ADM-7536 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5879 | TMS ATMITI HAT KONTROL EDILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:35 | 2014-03-09 10:00 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.9167
TUR-227150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 868 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI BAYRAK POTANS MONTAJI YAPILDI.BIR KOL CIKISI ENERJI KESINTISI YAPILDI.CALISMA TAMAMLANDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 08:45 | 2014-03-09 10:40 | 1.9167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 105.4167 | 0 | 0
PAZ-7302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | MUTEAHHIT CALISMASIN'DAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI CALISMA TAMAMLANDIKTAN SONRA ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 09:00 | 2014-03-09 10:00 | 1 | 1 | 2350 | 47 | 1792 | 1 | 2350 | 47 | 1792
KAH-7777 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE KÖK KOÇTEPE ÇIKISI KOÇTEPE ÇIKI_I Trafobinatip 8414 | HAT TARANDI AÇMAYA NEDEN OLACAK ARIZA BULUNAMADI.ASIRI YÜKTEN KAYNAKLI GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:00 | 2014-03-09 10:00 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1728 | 0 | 0 | 11 | 1728
SIN-10038 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT2 Ogmusdirek 5961 | HAT TARANDI SEHIMI BOZUK OLAN ILETKENLERIN SEHIMI ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:20 | 2014-03-09 10:40 | 1.3333 | 0 | 0 | 7 | 768 | 0 | 0 | 9.3333 | 1024
KAM-7592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 ÖZEL SULAMA ÇIKISI ÖZEL SULAMA ÇIKISI Trafobinatip 2714 | HAT BASINDAN 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:22 | 2014-03-09 09:58 | 0.6 | 2 | 235 | 0 | 0 | 1.2 | 141 | 0 | 0
GOL-228050 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5681 | ARIZA GIDERILEREK ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:30 | 2014-03-09 10:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32
GOL-227450 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 4785 | EMNIYET MESAFESI SORUNU COZULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:35 | 2014-03-09 10:45 | 1.1667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0
BES-7275 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI YARBASI HATTIYARBASI HATTI Enhdirek 2577 | ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:35 | 2014-03-09 11:00 | 1.4167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 332.9167 | 0 | 0
TUR-227050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2358 | ARMATUR ARIZASI OLAN DIREKLER BAYRAK POTANSLI OLMASI NEDENIYLE BIR KOL CIKISINDA ENERJI KESINTISI YAPILDI.ARMATUR ARIZALARI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 09:45 | 2014-03-09 09:55 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667
KAM-7610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 SELIMIYE ÇIKISI (RING HATTI KIRIKLER) SELIMIYE ÇIKISI (RING HATTI KIRIKLER) Trafobinatip 11474 | PLANLI MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 10:00 | 2014-03-09 12:20 | 2.3333 | 1 | 235 | 11 | 320 | 2.3333 | 548.3333 | 25.6667 | 746.6667
TUR-227250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 813 | CURUYEN AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.CALISMA TAMAMLANDI .HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 10:20 | 2014-03-09 12:10 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.8333
KAH-7778 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR EKINCI ÇIKISI EK_NC_ ÇIKI_I Enhdirek 24584 | ASIRI YÜKTEN DOLAYI GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 11:00 | 2014-03-09 12:00 | 1 | 0 | 235 | 36 | 1536 | 0 | 235 | 36 | 1536
GOL-7276 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI MEYDAN HATTI Enhdirek 1465 | ATAN O.G SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 12:00 | 2014-03-09 13:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 2 | 256
AND-9799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER AG_KOLU Ogagtrf 1408 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 13:23 | 2014-03-09 14:25 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.6333
KAH-7776 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR GÜZELSU KÖK GÜZELSU ÇIKISI GÜZELSU ÇIKI_I Trafobinatip 8953 | ASIRI YÜKLENMEDEN KAYNAKLI GRUP AÇTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 13:25 | 2014-03-09 14:40 | 1.25 | 0 | 0 | 13 | 1024 | 0 | 0 | 16.25 | 1280
ADM-7377 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/26 DM_IV/27 VE DM_IV/28 HATTI DM_IV/26 PIRKEKCILER CIKISI Trafobinatip 7602 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 14:25 | 2014-03-09 14:40 | 0.25 | 2 | 1645 | 3 | 192 | 0.5 | 411.25 | 0.75 | 48
ADM-7538 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | A. A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 14:26 | 2014-03-09 15:20 | 0.9 | 0 | 0 | 20 | 1088 | 0 | 0 | 18 | 979.2
PAZ-7303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | MUTEAHHIT CALISMASIN'DAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI CALISMA TAMAMLANDIKTAN SONRA ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-09 16:30 | 2014-03-09 16:50 | 0.33333 | 1 | 2350 | 47 | 1792 | 0.33333 | 783.3333 | 15.6667 | 597.3333
PAZ-7292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HÜRRIYET PAYAMLI OBASI AG_KOLU Ogagtrf 681 | SIGORTA DEGISIMI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:10 | 2014-03-09 18:17 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167
EKI-9944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ORTA OYMAK TR AG_KOLU Ogagtrf 2499 | ATAN AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:10 | 2014-03-09 18:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333
TUR-7273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 FIDER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 17:32 | 2014-03-09 17:42 | 0.16667 | 12 | 7990 | 100 | 3008 | 2 | 1331.6667 | 16.6667 | 501.3333
KAH-7779 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ADALI GRUBU ADALI GRUBU Enhdirek 28337 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 18:30 | 2014-03-09 19:30 | 1 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 18 | 256
PAZ-7293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS KÖRALILER TR AG_KOLU Ogagtrf 2393 | ILETKEN DOLASIGI GIDERILDI SEHIM ALINIP ACAN TERMIK MANYETIK SALTER KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 18:47 | 2014-03-09 19:58 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333
EKI-9946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK IRGAT TR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2018 | ATN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 18:50 | 2014-03-09 19:20 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
GOK-7295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI F3-GEBEN FIDERI Trafobinatip 193 | ASIRI AKIMDAN ACTI TRAFO MERKEZDEN BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-09 20:54 | 2014-03-09 20:58 | 0.066667 | 0 | 235 | 2 | 384 | 0 | 15.6667 | 0.13333 | 25.6
AND-9801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM IDER-1 EM_RLER TR 11 MAGRABASI MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 2031 | 2 ADET 0 BOY 160A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 04:40 | 2014-03-10 04:50 | 0.16667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0
KAM-7359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 LUTUF KÖK GIRIS(11J1) Trafobinatip 2881 | LUTUF KOK BINASINDAN 11 J1 CIKISI A.A.T ACTI. 11J1 KAFUM CIKISI ACILDI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 06:30 | 2014-03-10 07:10 | 0.66667 | 20 | 3760 | 0 | 0 | 13.3333 | 2506.6667 | 0 | 0
BES-7540 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI GÜMÜSKAYA KÖYÜ HATTI GÜMÜSKAYA KÖYÜ HATTI Enhdirek 10515 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 06:30 | 2014-03-10 09:10 | 2.6667 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 5.3333 | 341.3333
PAZ-7330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 MEHMET AKIF TR AG_KOLU Ogagtrf 3508 | ILETKENLERIN UZERINE AGAC DEVRILMIS ALPEK KABLO CEKILIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 07:00 | 2014-03-10 18:20 | 11.3333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2663.3333 | 0 | 0
BES-7278 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI BELÖREN KÖK YUKARINASIRLI ÇIKISI YUKARINASIRLI ÇIKISI Trafobinatip 5567 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 07:00 | 2014-03-10 07:30 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 384 | 0 | 0 | 3 | 192
KAM-7359 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 FUAR KÖK BINASI ÇIKISI Trafobinatip 10088 | KAFUM KOK BINASINDAN ASFALT SANTIYESI CIKIS ACILDI. BESLENDI NORMAL.I | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 07:10 | 2014-03-10 07:25 | 0.25 | 1 | 470 | 0 | 0 | 0.25 | 117.5 | 0 | 0
KAM-7359 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 ASVALT SANTIYESI DIREK TIPI CIKISI Trafobinatip 2750 | ASFALT SANTIYESI CIKISINDAKI PATLAYAN AKIM TRAFOLARI DEGISTIRILDI.BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 07:25 | 2014-03-10 09:20 | 1.9167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 450.4167 | 0 | 0
GOK-7296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMISCIK HATTI Trafobinatip 1472 | KESICIDEN DUSTU TEKRAR KESICI BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 07:57 | 2014-03-10 10:40 | 2.7167 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 5.4333 | 1564.8
SIN-10042 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK HÜSEY_NL_ HATTI Trafobinatip 8059 | ACIK OLAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:00 | 2014-03-10 09:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128
CEL-9184 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI INÖNÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 4983 | EGILEN KONSOL DUZELTILDI.ILETKEN DOLASIKLIGI COZULDU.ATIK SIGORTA DEGISTIRILDI.ENERJI VERILDI NOORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:05 | 2014-03-10 09:00 | 0.91667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0
GOK-7297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI MEHMETBEY KÖYÜ HATTI Enhdirek 4438 | 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:19 | 2014-03-10 09:15 | 0.93333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.93333 | 119.4667
PAZ-7331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA'DAN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:20 | 2014-03-10 08:40 | 0.33333 | 2 | 2350 | 46 | 1792 | 0.66667 | 783.3333 | 15.3333 | 597.3333
PAZ-7326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 SAGLIKOCAGI CIKISI SAGLIKOCAGI CIKISI Trafobinatip 9412 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:25 | 2014-03-10 08:55 | 0.5 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 1645 | 0 | 0
BES-7318 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5643 | ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI VE HAT GEZILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:30 | 2014-03-10 09:15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25
ADM-7541 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK ORMANIÇI KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI ORMANIÇI KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI Trafobinatip 7619 | TAS OCAGINDAN ARIZA GELIYODU HATLARI BOSA ALINDI GRUBA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 08:30 | 2014-03-10 08:55 | 0.41667 | 1 | 0 | 3 | 128 | 0.41667 | 0 | 1.25 | 53.3333
BES-7294 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI TUT ÇIKISI TUT ÇIKISI Trafobinatip 5881 | SISTEM CALISMASINDAN DOLAYI KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-10 08:45 | 2014-03-10 14:30 | 5.75 | 1 | 2115 | 18 | 1920 | 5.75 | 12161.25 | 103.5 | 11040
KAH-7780 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI BURMAPINAR HATTI BURMAPINAR HATTI Enhdirek 23199 | HAVA MUHALEFETINDEN KAYNAKLI GRUP AÇMASI MEVCUT. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:00 | 2014-03-10 10:30 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 3 | 96
PAZ-7329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SARIL KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 1608 | SIGORTA DEGISIMI YAPILIP ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:17 | 2014-03-10 10:22 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.5833
AFS-228150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1428 | KABLOSU YANAN APARTMANIN KABLOSU DEGISTIRILMIS TEKRAR BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:17 | 2014-03-10 09:37 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
KAH-7781 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 ELBEYLI GRUBU ELBEYLI GRUBU Trafobinatip 9971 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:20 | 2014-03-10 10:30 | 1.1667 | 0 | 235 | 29 | 448 | 0 | 274.1667 | 33.8333 | 522.6667
EKI-9947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ CAMI TR AG_KOLU Ogagtrf 2013 | 1 ADET 63 A AG SIGORTA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:30 | 2014-03-10 09:45 | 0.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
ADM-7378 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/10 YAMANLAR CIKISI YAMANLAR CIKISI Trafobinatip 6907 | OZEL ABONENIN KABLO BASLIGI PATLAMASI SONUCU ACAN HAT OZEL ABONE TARAFINDAN YAPTIRILDIKTAN SONRA TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:30 | 2014-03-10 10:00 | 0.5 | 14 | 235 | 1 | 0 | 7 | 117.5 | 0.5 | 0
TUR-7313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI-FATIH HATTI KILILI-FATIH HATTI ÇIKISI Trafobinatip 658 | YESILYORE BELEDIYE YANI KOK BINASINDAN AVSARLI CIKISI UZERI BESLNDI.HAT NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:35 | 2014-03-10 09:36 | 0.016667 | 5 | 2350 | 1 | 576 | 0.083333 | 39.1667 | 0.016667 | 9.6
CEL-9186 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI PINARBASI KÖK TR AG_KOLU Ogagtrf 4977 | ATIK AG SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 09:35 | 2014-03-10 09:55 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
ADM-7543 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KAZNI HATTI KAZNI HATTI Enhdirek 12191 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:00 | 2014-03-10 12:20 | 2.3333 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 14 | 149.3333
EKI-9945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK IRGAT TR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2018 | KOPAN AG ILETKENI BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:00 | 2014-03-10 10:20 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
CEL-9187 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN TR-4 ÇELIKHAN TR-4ÜN TR-7 HATTI ÇEL_KHAN TR-4ÜN TR-7 HATTI Trafobinatip 7466 | MUSTEREK DIREK DEVRILMISTI DIREK IPTAL EDILEREK BOSA ALINDI.ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:30 | 2014-03-10 13:20 | 2.8333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1331.6667 | 0 | 0
NUR-9740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KIZILCA MONOBLOK TELEME HES TELEME HES Trafobinatip 4935 | ASIRI YAGMUR YAGISINDAN URETIM BINASINI SU BASTI GUVENLIK NEDENIYLE KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 10:30 | 2014-03-10 21:00 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0
KAH-7782 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR BAGBASI HATTI BA_BA_I HATTI Enhdirek 23884 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:00 | 2014-03-10 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128
EKI-9948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK DAVUTLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 3269 | SIKIBAGDAN DUSEN AG BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:25 | 2014-03-10 11:50 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167
CEL-9189 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN TR-6 AG_KOLU Ogagtrf 4985 | AG DIREGI DEVRILMISTI DIREK BOSA ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:32 | 2014-03-10 14:45 | 3.2167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 176.9167 | 0 | 0
KAM-7676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 431 | 00 100A SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:37 | 2014-03-10 14:10 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.45
PAZ-7334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:40 | 2014-03-10 12:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 10.6667 | 554.6667
PAZ-7335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:40 | 2014-03-10 12:30 | 0.83333 | 10 | 705 | 49 | 1536 | 8.3333 | 587.5 | 40.8333 | 1280
GOL-7316 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI CANKARA-YAYLACIK KÖK-2 ÇIKISI Trafobinatip 5475 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 11:50 | 2014-03-10 12:05 | 0.25 | 1 | 470 | 6 | 128 | 0.25 | 117.5 | 1.5 | 32
SIN-10039 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK YARPUZLU TR-2 HATTI Enhdirek 20118 | EMNIYET MESAFESI ICIN HAT DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:00 | 2014-03-10 13:50 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 469.3333
ADM-7545 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK BEBEK KÖK CIKISI Trafobinatip 6941 | A.A DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:06 | 2014-03-10 13:04 | 0.96667 | 2 | 1645 | 44 | 2048 | 1.9333 | 1590.1667 | 42.5333 | 1979.7333
KAH-8144 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK KÖMÜR ÇIKISI KÖMÜR ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | HAT TARANDI AÇMAYA NEDEN OLACAK ARIZA BULUNAMADI.ASIRI YÜKTEN KAYNAKLI GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 12:14 | 2014-03-10 13:14 | 1 | 6 | 7285 | 58 | 1280 | 6 | 7285 | 58 | 1280
PAZ-7328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KIZIRLI BAGEVLERI TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 3503 | SIGORTA DEGISIMI YAPILIP ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 13:15 | 2014-03-10 14:03 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2
EKI-9949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK CIRIKLAR TR Trafobinatip 1323 | ATAN OG DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:10 | 2014-03-10 14:20 | 0.16667 | 0 | 0 | 3 | 832 | 0 | 0 | 0.5 | 138.6667
BES-7321 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI ÇIFTLIK KÖK MERYEMUSAGI ÇIKISI MERYEMUSAGI ÇIKISI Trafobinatip 6122 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:30 | 2014-03-10 15:10 | 0.66667 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 156.6667 | 0 | 128
PAZ-7327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | YIGITLER KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 460 | SIGORTA DEGISIMI YAPILIP ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 14:58 | 2014-03-10 16:08 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667
KAM-7364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN FIDERI ÇIKISI Trafobinatip 937 | TOPRAK SINYALIYLE ACTI ONSEN KOK DEN ONSEN CIKISI ACILDI KURTLER AVSARINDAN BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:45 | 2014-03-10 16:30 | 0.75 | 9 | 1880 | 39 | 640 | 6.75 | 1410 | 29.25 | 480
EKI-9992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3277 | KOPAN AG ILETKENI BAGLANDI 1 ADET 00-100A AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 15:45 | 2014-03-10 16:20 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833
KAH-7806 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY MENDERES HATTI Enhdirek 21822 | 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 16:00 | 2014-03-10 16:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32
KAM-7364 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN ÇIKISI Trafobinatip 972 | ONSEN KOK DEN ONSEN CIKISI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 16:30 | 2014-03-10 16:33 | 0.05 | 8 | 1880 | 18 | 448 | 0.4 | 94 | 0.9 | 22.4
TUR-7312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1554 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 17:12 | 2014-03-10 17:14 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.63333
SAM-7808 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | YARIMBA_ GRUBU HATTI Enhdirek 15102 | ÖZEL TESISTEN DOLAYI SIGORTA ATMISTI.2 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 18:10 | 2014-03-10 18:35 | 0.41667 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 1.25 | 106.6667
AND-9803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER ALTINYAYALA MERKEZ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 1943 | AG CIKIS KABLOSUNDAN KAYNAKLANAN ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 19:15 | 2014-03-10 20:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64
GOK-7349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI MEHMETBEY KÖYÜ HATTI Enhdirek 4438 | 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 19:28 | 2014-03-10 20:17 | 0.81667 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.81667 | 104.5333
AFS-7317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1652 | AYIRICI KACIRIYORDU ACMA KAPAMA YAPILDI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-10 23:21 | 2014-03-10 23:23 | 0.033333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
AND-9807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A T.K ACTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 05:26 | 2014-03-11 05:41 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 576 | 0 | 0 | 0.75 | 144
BES-7552 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK BEBEK KÖK CIKISI Trafobinatip 6941 | A.A DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 06:19 | 2014-03-11 07:50 | 1.5167 | 2 | 1645 | 44 | 2048 | 3.0333 | 2494.9167 | 66.7333 | 3106.1333
BES-7319 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI HAYDARLI KÖK ÇIKISI Trafobinatip 5522 | HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 06:30 | 2014-03-11 07:00 | 0.5 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 18.5 | 480
GOK-7426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMISCIK HATTI Trafobinatip 1472 | KUS CARPMASINDAN DOLAYI KESICIDEN DUSTU. TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 06:56 | 2014-03-11 08:30 | 1.5667 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 3.1333 | 902.4
GOK-7352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KINIKKOZ HATTI Enhdirek 10006 | HAT GEZILDI 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 07:27 | 2014-03-11 13:30 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1548.8
GOK-7350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI SOGUK PINAR HATTI Enhdirek 4469 | 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 07:52 | 2014-03-11 09:15 | 1.3833 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.3833 | 88.5333
SAM-7810 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | YARIMBAG GRUBU HATTI YARIMBA_ GRUBU HATTI Trafobinatip 7854 | KABINDEN GRUP ACMISTI-KONTROL EDILIP TEKRAR KABINDEN ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:00 | 2014-03-11 08:30 | 0.5 | 0 | 235 | 10 | 960 | 0 | 117.5 | 5 | 480
KAH-10095 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER A_AÇLI ÇIKI_I Enhdirek 25258 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI ATAN OG SIGORTASI DEGISTILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:20 | 2014-03-11 09:40 | 1.3333 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 1.3333 | 341.3333
CEL-9190 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN TR-5 AG_KOLU Ogagtrf 4991 | DIREK DEVRILMISTI MEVCUT DIREK IPTAL EDILDI.YERINE AGAC DIREK DIKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:37 | 2014-03-11 11:10 | 2.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 140.25 | 0 | 0
KAH-7783 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR PAMUK MH.HATTI PAMUK MH.HATTI Enhdirek 23281 | DUSEN OG ILETKENI KALDIRILDI ATAN OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:50 | 2014-03-11 10:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1.1667 | 149.3333
AFS-7333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1924 | AG CAMPER ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:54 | 2014-03-11 09:01 | 0.11667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
TUR-7336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 829 | BOX KUTUSU BIR KOL CIKISI ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL.1 ADET NH 00 BOY 100 A BUSON. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 08:57 | 2014-03-11 09:00 | 0.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
ADM-7512 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/66 DM_IV/66NIN DM_IV/67 HATTI DM_IV/66NIN DM_IV/67 HATTI Trafobinatip 7208 | SCADA CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI.TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:00 | 2014-03-11 13:00 | 4 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 0 | 0
KAH-7784 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY FISTIKLI KÖK GRUBU Trafobinatip 7937 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 09:00 | 2014-03-11 10:00 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1216 | 0 | 0 | 13 | 1216
KAH-7811 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY GRUBU HATTI BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21907 | 1 OG DIREGI DEVRILMISTI-YENI CUKUR KAZILARAK TEKRAR DIKILDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 09:00 | 2014-03-11 10:40 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 426.6667
AND-9819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER H_LAL BR_. Enhdirek 3378 | 2A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 09:02 | 2014-03-11 09:05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3.2
ADM-8110 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR HASANCIK TR-2 HATTI Enhdirek 20791 | 1 AD OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 09:10 | 2014-03-11 09:50 | 0.66667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0
KAH-10088 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER DA_DEV_REN GRUBU HATTI Enhdirek 25470 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 09:22 | 2014-03-11 11:00 | 1.6333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.6333 | 104.5333
ADM-7379 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/69 DM_IV/69UN DM_IV/74 HATTI DM_IV/69UN DM_IV/74 HATTI Trafobinatip 7245 | SCADA CALISMASINDA DOLAYI ENERJI KESILDI. TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-11 09:30 | 2014-03-11 11:30 | 2 | 0 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 4230 | 0 | 0
KAH-10040 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ONUR KÖK HAT2 Trafobinatip 8397 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 10:00 | 2014-03-11 11:00 | 1 | 0 | 235 | 2 | 768 | 0 | 235 | 2 | 768
TUR-7337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1554 | BIR KOL CIKISI ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 10:10 | 2014-03-11 10:30 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
AFS-7353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1620 | AG SIGORTA DEGISTIRILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 11:00 | 2014-03-11 22:30 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 218.5
KAH-7785 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI SALKIMBA_ TR3 HATTI Enhdirek 18473 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 11:00 | 2014-03-11 12:10 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 224
KAM-7955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 992 | VOLTAJ FARKI VARDI FAZ DEGISIMI YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 11:28 | 2014-03-11 16:34 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 96.9
TUR-7340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS HAT3 Enhdirek 13011 | HAT BASI FAZI BIRI YOKTU.1 ADET 40 A OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 11:45 | 2014-03-11 11:48 | 0.05 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0.3 | 3.2
KAH-7786 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE KÖK KOÇTEPE ÇIKISI KOÇTEPE ÇIKI_I Trafobinatip 8414 | HAT TARANDI AÇMAYA NEDEN OLACAK ARIZA BULUNAMADI.ASIRI YÜKTEN KAYNAKLI GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 13:00 | 2014-03-11 14:20 | 1.3333 | 0 | 0 | 11 | 1728 | 0 | 0 | 14.6667 | 2304
AND-9810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER FIDER-3 KÖYLER Trafobinatip 414 | A.A T.K | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 13:10 | 2014-03-11 13:25 | 0.25 | 2 | 4230 | 31 | 10176 | 0.5 | 1057.5 | 7.75 | 2544
AND-9814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER FIDER-3 KÖYLER Trafobinatip 414 | A.A T.K ACTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 13:25 | 2014-03-11 13:30 | 0.083333 | 2 | 4230 | 31 | 10176 | 0.16667 | 352.5 | 2.5833 | 848
ADM-8112 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI K_L___K HATTI Enhdirek 13310 | 1 AD OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 13:25 | 2014-03-11 14:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1.1667 | 37.3333
TUR-7338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1559 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 13:30 | 2014-03-11 14:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5
KAM-7611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK DEREKÖY CIKISI DEREKÖY CIKISI Trafobinatip 11644 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 13:45 | 2014-03-11 14:20 | 0.58333 | 0 | 0 | 8 | 448 | 0 | 0 | 4.6667 | 261.3333
KAM-7612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÇIGILI ÇIKISI Trafobinatip 2966 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 14:33 | 2014-03-11 15:00 | 0.45 | 2 | 0 | 63 | 1280 | 0.9 | 0 | 28.35 | 576
AND-9859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | A.A ACTI HAVA ASIRI YILDIRIMLI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 14:50 | 2014-03-11 15:10 | 0.33333 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 1096.6667 | 1.3333 | 0
GOK-7351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMISCIK HATTI Trafobinatip 1472 | 1 ADET PATLAYAN IZALATOR YENISI ILE DEGISTIRILDI. KESICIDEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 14:55 | 2014-03-11 15:50 | 0.91667 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 1.8333 | 528
GER-10083 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI BEMIRGO TR AG_KOLU Ogagtrf 4861 | KOPMAK UZERE OLAN AG ILETKENINE EK YAPILARAK SORUN GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 15:00 | 2014-03-11 15:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75
PAZ-7363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 1989 | ILETKEN DOLASIGI GIDERILDI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 15:33 | 2014-03-11 16:17 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.9333
PAZ-7362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT2 Enhdirek 32453 | HATBASIN'DAN ATAN OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 16:30 | 2014-03-11 16:56 | 0.43333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.43333 | 27.7333
ADM-8113 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR HASANCIK TR-1GELEN Enhdirek 20813 | 1 AD OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 16:55 | 2014-03-11 17:20 | 0.41667 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0.41667 | 97.9167 | 0 | 0
AFS-7354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1805 | AG SIGORTA DEGISTIRILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 18:00 | 2014-03-11 18:06 | 0.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
ADM-8114 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI GÜZELYURT GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | OZEL MUSTERININ HATTINDAN ARIZA GELIYODU HAT DEVRE DISI EDILEREK GRUBA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-11 18:50 | 2014-03-11 19:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 16 | 384 | 0 | 0 | 2.6667 | 64
GOK-7427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDERI Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMADAN ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 05:55 | 2014-03-12 06:00 | 0.083333 | 3 | 4465 | 18 | 1152 | 0.25 | 372.0833 | 1.5 | 96
AFS-7355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA TANIR-DAGLICA HATTI TANIR-DAGLICA HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI KESICI KAPATILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 06:57 | 2014-03-12 07:30 | 0.55 | 4 | 3055 | 12 | 704 | 2.2 | 1680.25 | 6.6 | 387.2
AFS-7357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 07:36 | 2014-03-12 08:34 | 0.96667 | 0 | 470 | 21 | 448 | 0 | 454.3333 | 20.3 | 433.0667
SIN-10043 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK SAKIZ TR-1 HATTI Enhdirek 20450 | ACIK OLAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 08:00 | 2014-03-12 08:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667
CEL-9201 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 4840 | ATIK OLAN AG SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 08:40 | 2014-03-12 09:55 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80
KAH-7787 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ALIDAMI GRUBU AL_DAMI GRUBU Enhdirek 24786 | HAT TARANDI NEDENI BULANAMADI ATIK OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 09:00 | 2014-03-12 10:50 | 1.8333 | 0 | 0 | 7 | 256 | 0 | 0 | 12.8333 | 469.3333
AFS-7385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 609 | DIREK YERI DEGISIMI ICIN CAMPER ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 09:25 | 2014-03-12 09:35 | 0.16667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0
KAH-8115 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK KÖMÜR ÇIKISI KÖMÜR ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 09:30 | 2014-03-12 10:10 | 0.66667 | 6 | 7285 | 58 | 1280 | 4 | 4856.6667 | 38.6667 | 853.3333
TUR-7456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 777 | BOLGEDFE MUTEAHHIT CALIMASI NEDENIYLE BIR KOL CIKISI ACILIP KAPATILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 09:35 | 2014-03-12 10:30 | 0.91667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0
AND-9860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A T.K ACTI KUS CARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 09:35 | 2014-03-12 10:05 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 576 | 0 | 0 | 1.5 | 288
KAH-10096 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER B_RCAN HATTI Ogmusdirek 6469 | ASIRI AKIMDAN PATLAYAN PARAFUDUR DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 10:00 | 2014-03-12 10:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32
KAH-7736 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY MÜLK ÇIKISI MÜLK ÇIKI_I Trafobinatip 8323 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 10:00 | 2014-03-12 10:40 | 0.66667 | 1 | 940 | 19 | 1536 | 0.66667 | 626.6667 | 12.6667 | 1024
KAH-7788 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK TEGMENLI ÇIKISI TE_MENL_ ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | HAT TARANDI.2 ARA ILETKENLERIN SEHIMI ALINDI. ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 10:00 | 2014-03-12 11:30 | 1.5 | 1 | 235 | 9 | 1216 | 1.5 | 352.5 | 13.5 | 1824
TUR-7454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1619 | CURUYEN AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.1 ADET AG AGAC DIREK KULLANILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 10:30 | 2014-03-12 11:00 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
TUR-7458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 1797 | BIR KOL CIKISI ACILARAK 1 ADET YENI ABONE BAGLANTISI YAPILDI.2 ADET A40-B25 ABONE KLEMENSI KULLANILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 11:07 | 2014-03-12 11:17 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667
KAM-7593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR HAT2 Enhdirek 21973 | HAT BASINDAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 11:36 | 2014-03-12 12:47 | 1.1833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 0
KAM-7613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | YAGMUR ELEKTRIK UZUN KISLADA TR YE ATIKET TAKMAK ICIN AYIRICI ACMIS KAPATAMAMIS HAT ACILDI AYIRICI KAPATILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 12:30 | 2014-03-12 12:35 | 0.083333 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 2.6667 | 26.6667
AFS-7386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 609 | DIREK YERI DEGISIMI ICIN ALINAN CAMPERLER BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 12:40 | 2014-03-12 12:55 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0
ADM-7514 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-I DM-4 CIKISI DM-4 CIKISI Trafobinatip 10587 | DM_I DEN DM_IV CIKISI UZERINE DUSEN BAYRAK GEREKLI IS GUVENLIKTEDBIRLERI ALINARAK ILETKENLER UZERINDEN ALINMISTIR.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-12 12:55 | 2014-03-12 13:15 | 0.33333 | 9 | 16920 | 0 | 0 | 3 | 5640 | 0 | 0
TUR-7465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN VARTOLAR VE SULAMALAR CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 13:20 | 2014-03-12 13:41 | 0.35 | 2 | 940 | 6 | 128 | 0.7 | 329 | 2.1 | 44.8
PAZ-7435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 13:35 | 2014-03-12 13:54 | 0.31667 | 8 | 470 | 20 | 1472 | 2.5333 | 148.8333 | 6.3333 | 466.1333
TUR-7460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 589 | AGAC KESIMI ESNASINDA AG ILETKEN UZERINE AGAC PARCASI DUSMESI NETICESINDE AG AGAC DIREGIN KIRILARAK ILETKENLERIN KOPMASINA SEBEBIYET VERMISTIR.SON DIREK OLMASI NEDENIYLE HAT IPTAL EDILIP ABONE KABLOSU BASKA DIREKTEN ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 13:58 | 2014-03-12 14:30 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34.1333
GOK-7428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI KAZANDERE HATTI Enhdirek 410 | OG HATTA DUSEN SWALLOV ILETKEN SIKIBAG YAPILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 15:25 | 2014-03-12 16:20 | 0.91667 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0.91667 | 293.3333
KAM-7594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 BOSSA2 SERINAY TEKTIL ÇIKISI SERINAY TEKTIL ÇIKISI Trafobinatip 2718 | TOPRAK KORUMADAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 15:35 | 2014-03-12 16:15 | 0.66667 | 5 | 235 | 0 | 0 | 3.3333 | 156.6667 | 0 | 0
ADM-8116 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI ORMAN_Ç_ KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 16:05 | 2014-03-12 16:50 | 0.75 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 3 | 96
KAH-10097 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5303 | ARMATÜR TALEBINDE BULANA ABONEYE YENI ARMATÜR TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 16:45 | 2014-03-12 17:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75
AND-9862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER TR1 MERKEZ BOYNUYOGUNLU KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 827 | 1 ADER AGAC DIREK D-MM YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 17:30 | 2014-03-12 18:45 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80
AFS-7433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1871 | ALTER ACMIS KAPATILDI.OLCUM YAPILDI CIKISLAR NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 17:40 | 2014-03-12 19:00 | 1.3333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 313.3333 | 0 | 0
KAM-7677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3014 | 2 ADET 00 80A 1 ADET 00 100A AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 17:42 | 2014-03-12 19:03 | 1.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0
ELB-7431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 610 | AG SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 17:53 | 2014-03-12 17:55 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2.1333
AFS-7432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2240 | AG ILETKEN DOLASMASI ACILDI.SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 19:23 | 2014-03-12 19:45 | 0.36667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 86.1667 | 0 | 0
KAM-7614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT3 Enhdirek 5595 | HAT BASINDAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 19:24 | 2014-03-12 21:06 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.7 | 108.8
AND-9863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER TR4 KUZUCUKLU AG_KOLU Ogagtrf 1492 | IZALATORDEN DUSEN ILETKEN YERINE ALINDI. SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 19:55 | 2014-03-12 20:08 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13.8667
AFS-7434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 2647 | AG CAMPER YENILENDI.ABONE ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-12 22:10 | 2014-03-12 22:30 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333
KAM-7597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI SERINTEPE ÇIKISI SERINTEPE ÇIKISI Trafobinatip 2808 | TR YE GIRIS KLEMENSLERI PATLAMIS YENILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 00:20 | 2014-03-13 00:30 | 0.16667 | 1 | 2350 | 0 | 0 | 0.16667 | 391.6667 | 0 | 0
KAM-7595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI BOGAZIÇI MOD 5 KÖK BINASI ÇELIKBINA KARSISI MONOBLOK ÇELIKBINA KARSISI MONOBLOK Trafobinatip 1812 | HATTAKI YABANCI CISIM ALINDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 01:48 | 2014-03-13 01:50 | 0.033333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
KAM-7616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Enhdirek 17718 | HAT BASINDAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 06:16 | 2014-03-13 14:30 | 8.2333 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 7739.3333 | 0 | 0
KAM-7615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 17450 | HAT BASONDAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 07:17 | 2014-03-13 15:08 | 7.85 | 0 | 235 | 0 | 64 | 0 | 1844.75 | 0 | 502.4
PAZ-7550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 COLAK ALI FABRIKALAR CIKISI FABRIKALAR CIKISI Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 07:20 | 2014-03-13 07:44 | 0.4 | 19 | 235 | 0 | 0 | 7.6 | 94 | 0 | 0
KAM-7678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 479 | DOLASIK ACILDI 2 DIREK ARASI SEHIM ALINDI 1 ADET 00 125 AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 07:42 | 2014-03-13 10:28 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.5667
SIN-10047 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK YARPUZLU KÖK DM-1 SINCIK DM1'IN DM2 HATTI S_NC_K DM1'_N DM2 HATTI Trafobinatip 8391 | EMNIYET MESAFESI ICIN HAT YERI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-13 08:00 | 2014-03-13 10:07 | 2.1167 | 5 | 1880 | 9 | 1024 | 10.5833 | 3979.3333 | 19.05 | 2167.4667
KAM-7946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1004 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A 00 BOY OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 08:55 | 2014-03-13 11:23 | 2.4667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 135.6667 | 0 | 0
ADM-7515 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV DM_IV/69 HATTI DM_IV/69 HATTI Trafobinatip 10529 | SCADA CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 09:00 | 2014-03-13 14:00 | 5 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 16450 | 0 | 0
KAH-10117 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5258 | ARMATÜR TALEBINDE BULANA ABONEYE YENI ARMATÜR TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 09:00 | 2014-03-13 09:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5
CAG-9816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Ogmusdirek 11118 | KALE KOYU HATBASININ 5 DIREK ILERISINDE AGAC TELLERIN USTUNE DUSMUS ILETKENIN UZERINDEN DUSEN AGAC AKINDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 09:00 | 2014-03-13 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 192
TUR-7520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI MERKEZ CIKISI MERKEZ CIKISI Trafobinatip 2177 | PROGRAMLI KESINTI KAPSAMINDA 1 ADET OG/AG MUSTEREK BETON DIREK MONTAJI YAPILDI.EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI BAYRAK POTANS ATILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 09:05 | 2014-03-13 15:11 | 6.1 | 4 | 3055 | 1 | 192 | 24.4 | 18635.5 | 6.1 | 1171.2
AFS-7500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1680 | AG SIGORTA DEGISTIRILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 09:08 | 2014-03-13 09:45 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167
AFS-7502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1871 | SALTER KAPATILDI.HAT KONTROLU YAPILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 09:56 | 2014-03-13 13:30 | 3.5667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 838.1667 | 0 | 0
KAH-7795 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR TITANI KÖK IKIZCE-BESIKLI ÇIKISI _K_ZCE-BE__KL_ ÇIKI_I Trafobinatip 8742 | HAT TARANDI TARIMSAL SULAMA HATINDAN KAYNAKLI YÜKLENMEDEN DOLAYI OG SIGORTASI ATMIS GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 10:00 | 2014-03-13 11:00 | 1 | 0 | 235 | 26 | 768 | 0 | 235 | 26 | 768
ADM-8117 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KORUKÖY TR HATTI KORUKÖY TR HATTI Enhdirek 16373 | 1 AD OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 11:40 | 2014-03-13 12:39 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 62.9333
TUR-7498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER-17 AG_KOLU Ogagtrf 1517 | 13955558 BARKOD NUMARALI DIREKTE SOKAK FAZI ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 11:45 | 2014-03-13 11:55 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
TUR-7519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YENI KÖY CIKISI Trafobinatip 2391 | PROGRAMLI KESINTI KAPSAMINDA MUTEAHHIT CALISMASINDA DOLAYI YENIKOY CIKISI ACILIP TEKRAR KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 12:00 | 2014-03-13 12:57 | 0.95 | 0 | 235 | 64 | 704 | 0 | 223.25 | 60.8 | 668.8
KAM-7679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1023 | DOLASIK ACILDI A | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 12:17 | 2014-03-13 13:19 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.6333
AFS-7505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2234 | SALTER KAPATILDI.HAT KONTROLU YAPILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 12:20 | 2014-03-13 13:35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80
KAM-7680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1021 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILIP YERINE ALINDI TR DEN 00 80A SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:22 | 2014-03-13 15:35 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.1167
TUR-7499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1435 | 13976514 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:30 | 2014-03-13 14:50 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
ELB-7494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3560 | HAT DOLASIGI BULUNDU SEYIM ALINDI 1 AD 80 A AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 14:31 | 2014-03-13 21:02 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 123.8167
AND-9866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER TR5 ÇOTLU MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 659 | KOPAN AG ILETKEN EKLENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:06 | 2014-03-13 15:12 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.4
TUR-7517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 1642 | MONTAJI YAPILAN OG/AG MUSTEREK BETON DIREGIN AG ILETKENLERI MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:10 | 2014-03-13 15:50 | 0.66667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
KAM-7618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 6900 | HAT BASINDAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:20 | 2014-03-13 17:46 | 2.4333 | 0 | 0 | 1 | 512 | 0 | 0 | 2.4333 | 1245.8667
TUR-7513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1899 | HAT KONTROLU YAPILDI.HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE DUSEN T.M.S RESETLENDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:20 | 2014-03-13 15:45 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.6667
AFS-7504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1871 | SALTER KAPATILDI.HAT KONTROLU YAPILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 15:40 | 2014-03-13 16:30 | 0.83333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 195.8333 | 0 | 0
PAZ-7551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:00 | 2014-03-13 16:20 | 0.33333 | 8 | 470 | 20 | 1472 | 2.6667 | 156.6667 | 6.6667 | 490.6667
KAM-7468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SARIGÜZEL TR SARIGÜZEL TR Enhdirek 18551 | AYIRICI ONARILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:32 | 2014-03-13 18:15 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 659.2
GER-10118 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 4914 | ARIZALI OLAN UC AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:40 | 2014-03-13 17:00 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
KAM-7681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 39 | 00 125A AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 16:44 | 2014-03-13 18:15 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167
KAM-7683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 427 | KIRILAN AG ILETKENLER YERINE ALINDI TMS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:24 | 2014-03-13 19:11 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 114.1333
ELB-7490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI AG_KOLU Ogagtrf 2253 | HAT DOLASIGINDAN DOLAYI SIGORTA DEGISIMI YAPILDI 80 A AG SIGORTA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:47 | 2014-03-13 18:22 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833
KAM-7682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 3129 | 00 63A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 17:52 | 2014-03-13 20:15 | 2.3833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 131.0833 | 0 | 0
BES-7506 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI F-8 DÜZBAG Trafobinatip 5449 | ORENLI HATBASINDA KOPAN GEVSEK BAGI BAGLAMAK ICIN KESILEN FIDER TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-13 18:10 | 2014-03-13 18:30 | 0.33333 | 17 | 9400 | 34 | 1728 | 5.6667 | 3133.3333 | 11.3333 | 576
ELB-7491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2306 | KAMYON TELLERI BIRBIRINE CARPTIRMASINDAN DOLAYI KAYNAKLANAN ARIZA 1 AD 100 A AG SIGORTA KULLANILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 18:11 | 2014-03-13 19:01 | 0.83333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0
ELB-7493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI AG_KOLU Ogagtrf 2253 | ASIRI FIRTINADAN DOLAYI HAT DOLASIGI ARIZASI SEYIM ALINDI 80 A AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 19:16 | 2014-03-13 20:11 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4167
TUR-7518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 1887 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU .NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 19:45 | 2014-03-13 19:47 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.63333
KAM-7684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 158 | DOLASIK ACILDI 00 80A SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 19:58 | 2014-03-14 07:36 | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 221.0333
ELB-7492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1814 | AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI 80 A | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 20:03 | 2014-03-13 20:26 | 0.38333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0
KAM-7596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI SERINTEPE ÇIKISI SERINTEPE ÇIKISI Trafobinatip 2808 | REKLAM AFISLERI HATTA DOLASMIS ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-13 23:40 | 2014-03-14 00:16 | 0.6 | 1 | 2350 | 0 | 0 | 0.6 | 1410 | 0 | 0
GOK-7547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMISCIK HATTI Trafobinatip 1472 | KESICIDEN DUSTU TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 08:04 | 2014-03-14 09:30 | 1.4333 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 2.8667 | 825.6
KAM-7619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HASANCIKLI MONOBLOK YENICEKALE ÇIKISI YENICEKALE ÇIKISI Trafobinatip 1215 | KAVLAKLI M.B HUCRE DEGISIMINDEN DOLAYI KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 08:30 | 2014-03-14 12:40 | 4.1667 | 15 | 3525 | 14 | 2560 | 62.5 | 14687.5 | 58.3333 | 10666.6667
GOL-7650 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ADI-ÇIM TM F-6 BESNI FIDERI HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | MUTAHHIT CALISMASI NEDENI ILE KESILEN ENERJI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 09:45 | 2014-03-14 10:15 | 0.5 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 18.5 | 480
SIN-10052 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK DÜDAN TR-1 HATTI DÜDAN TR-1 HATTI Enhdirek 23722 | ATIK OLAN YG SIGORTASI YENILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-14 10:00 | 2014-03-14 11:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128
KAM-7598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 ÖZEL SULAMA ÇIKISI ÖZEL SULAMA ÇIKISI Trafobinatip 2714 | HAT BASINDAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 10:30 | 2014-03-14 10:52 | 0.36667 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0.73333 | 86.1667 | 0 | 0
KAH-10119 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5284 | PANO IÇERISINDE YANAN AKIM TRAFOSU IPTAL EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 10:30 | 2014-03-14 10:50 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
ELB-7549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 3212 | 1 ADET 125 A KISA BACAK AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 10:38 | 2014-03-14 11:11 | 0.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0
SIN-10050 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇAT KÖYÜ HATTI ÇAT KÖYÜ HATTI Enhdirek 23769 | HAT TARANDI PATLAK PARAFUDURLAR IPTAL EDILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 11:25 | 2014-03-14 13:00 | 1.5833 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.5833 | 101.3333
TUR-7699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1490 | TARIMSAL SULAMA HATTININ JUMPER BAGLANTISI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 11:37 | 2014-03-14 11:54 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.3833
AND-9875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER AG_KOLU Ogagtrf 1226 | 1AD. CURUK DIREK YERINE YENI 9M AGAC DIREK DIKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 11:45 | 2014-03-14 12:15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32
AFS-7554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 602 | AG ATLAMA KOPMASI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 12:10 | 2014-03-14 12:18 | 0.13333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
AFS-7555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1733 | AG DIREK YERI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 12:55 | 2014-03-14 14:45 | 1.8333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 430.8333 | 0 | 0
ELB-7553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI TRT ÇIKISI Enhdirek 40336 | YAZI TOPALLI HAT BASINDAN 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 13:26 | 2014-03-14 14:24 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 61.8667
TUR-7516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 787 | PANO ICERISINDE DEFORME OLAN KAIDE DEGISTIRILDI.TEDBIR VE GUVENLIK ACISINDAN T.M.S DUSURULDU.ARIZA GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 13:30 | 2014-03-14 14:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32
TUR-7718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER COBANTEPE CIKISI COBANTEPE CIKISI Trafobinatip 2523 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN COBANTEPE CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 13:52 | 2014-03-14 14:20 | 0.46667 | 0 | 0 | 19 | 320 | 0 | 0 | 8.8667 | 149.3333
ELB-7556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KALE ALTI KÖYU CIKISI / BARAJ GIRIS / KARAELBISTAN KALE ALTI KÖYU CIKISI / BARAJ GIRIS / KARAELBISTAN Trafobinatip 3943 | FIDER 12 GIRIS ACMIS BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 14:44 | 2014-03-14 15:03 | 0.31667 | 6 | 1645 | 18 | 576 | 1.9 | 520.9167 | 5.7 | 182.4
BES-8118 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 15:08 | 2014-03-14 16:11 | 1.05 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 246.75 | 4.2 | 873.6
BES-8119 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI F-7 KAYAÇIK FIDERI Trafobinatip 10576 | ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 15:08 | 2014-03-14 15:22 | 0.23333 | 7 | 2115 | 129 | 5056 | 1.6333 | 493.5 | 30.1 | 1179.7333
ADM-8120 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT2 Trafobinatip 7045 | 1 AD OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 15:25 | 2014-03-14 16:50 | 1.4167 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 2.8333 | 362.6667
KAM-7948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 964 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI NORMAL 1AD 125 A KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 15:53 | 2014-03-14 16:51 | 0.96667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 53.1667 | 0 | 0
GER-10120 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4854 | ARIZALI OLAN BIR AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 17:10 | 2014-03-14 17:20 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667
BES-8121 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | HATTA ILETKEN KOPMUSTU ILETKENLER EK YAPILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 17:35 | 2014-03-14 18:23 | 0.8 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 188 | 3.2 | 665.6
ELB-7584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2383 | 1 AD 80 A AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-14 18:56 | 2014-03-14 20:31 | 1.5833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 87.0833 | 0 | 0
KAM-7686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 132 | ILETKEN KIRIGI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 00:55 | 2014-03-15 10:48 | 9.8833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2322.5833 | 0 | 0
GOK-7604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI F5-DOGAN KONAK Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMADAN ACTI. TRAFO MERKEZDEN BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 05:38 | 2014-03-15 05:42 | 0.066667 | 0 | 1410 | 20 | 1536 | 0 | 94 | 1.3333 | 102.4
ADM-7654 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III DM_III/37 HATTI DM_III/37 HATTI Trafobinatip 10533 | SCADA CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI.TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-15 07:00 | 2014-03-15 10:40 | 3.6667 | 6 | 2115 | 0 | 0 | 22 | 7755 | 0 | 0
TUR-7706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3219 | PANO ICERISINDE BULUNAN KAIDENIN YANMASI NEDENIYLE T.M.S INDIRILDI.KAIDE DEGISTILRID.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 08:25 | 2014-03-15 08:45 | 0.33333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0
KAM-7646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 28721 | HAT BASINDAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 08:45 | 2014-03-15 09:51 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 140.8
KAH-7796 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DOLUCA HATTI DOLUCA HATTI Enhdirek 18872 | CURUK OLAN 12 MT OG DIREK SOKULDU YENI 12 MT OG DIRIK DIKILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 08:50 | 2014-03-15 11:40 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 181.3333
ADM-7835 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KORUKÖY HATTI Enhdirek 16377 | 1 ADET OG. SIG. DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 08:55 | 2014-03-15 09:20 | 0.41667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.41667 | 26.6667
ADM-8122 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KORUKÖY HATTI Enhdirek 16377 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 08:55 | 2014-03-15 09:20 | 0.41667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.41667 | 26.6667
AFS-7629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KARSIYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 09:00 | 2014-03-15 09:25 | 0.41667 | 6 | 5640 | 0 | 0 | 2.5 | 2350 | 0 | 0
ELB-7620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ÇAMURLU TR HAT BASI Enhdirek 30212 | YANAN TR DEGISMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 09:14 | 2014-03-15 15:45 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 417.0667
KAM-7685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 166 | 00 80A SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 09:15 | 2014-03-15 12:44 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.1833
KAH-10121 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 4879 | ARMATÜR BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 10:00 | 2014-03-15 10:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
PAZ-7691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK HARABA CIKISI HARABA CIKISI Trafobinatip 11584 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 10:00 | 2014-03-15 10:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0.66667 | 21.3333
KAH-7797 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI ÇALTILI HATTI Enhdirek 18412 | MÜTEAHHIT ÇALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 10:00 | 2014-03-15 10:40 | 0.66667 | 1 | 235 | 4 | 512 | 0.66667 | 156.6667 | 2.6667 | 341.3333
GOK-7607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3374 | 2 DIREK ARASI 3R ILETKEN SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 10:15 | 2014-03-15 10:30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16
PAZ-7689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3508 | MUTEAHHIT CALISMASIN'DAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI IS BITIMINDE TEKRAR ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 10:15 | 2014-03-15 10:55 | 0.66667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0
KAH-10054 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇAMDERE ÇAM MAH. HATTI ÇAMDERE ÇAM MAH. HATTI Enhdirek 18239 | KOPAN CANPER BAGLANDI ATAN SIGORTA DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-15 10:20 | 2014-03-15 11:40 | 1.3333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1.3333 | 170.6667
AFS-7630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ÇATAK TR. HATTI Trafobinatip 1332 | CATAK MEZRASI TRAFOSU YANMIS.DEGISTIRILDI.HATTA ELEKTRIK VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 10:28 | 2014-03-15 21:10 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1369.6
AND-9877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER AG_KOLU Ogagtrf 1204 | YENI DIKILEN DIREGE ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 11:15 | 2014-03-15 11:30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16
GER-10122 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5248 | ARIZALI OLAN BIR AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 11:40 | 2014-03-15 12:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
TUR-7701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 798 | IHTIYACYAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 11:45 | 2014-03-15 12:30 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25
ELB-7603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2945 | 1 ADET 63 A KISA BOY AG SIGORTA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 13:08 | 2014-03-15 13:33 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
BES-7836 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BÜKLÜM HATTI Enhdirek 11386 | 1 ADET OG. SIG. DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 13:26 | 2014-03-15 14:15 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 104.5333
BES-8123 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BÜKLÜM HATTI Enhdirek 11386 | 1 AD OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 13:26 | 2014-03-15 14:15 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 104.5333
GOK-7609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1731 | 9 MT AG AGAC DIREK CURUDUGUNDEN DOLAYI SOKULDU YERINE YENISI MONTAJ YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 13:45 | 2014-03-15 14:30 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48
SAM-7812 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | ÇIÇEK TR AG_KOLU Ogagtrf 4972 | ASIRI AKIMDAN TMS YARIM KALMISTI-1 DIREK ARASI SEYIM ALINDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 14:00 | 2014-03-15 14:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5
EKI-7617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI SOYSALLI KÖK HAT2 Trafobinatip 4782 | SOYSALLI CIKISI SOYSALLL KOK DEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 14:48 | 2014-03-15 15:17 | 0.48333 | 0 | 0 | 4 | 1152 | 0 | 0 | 1.9333 | 556.8
PAZ-7690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3573 | MUTEAHHIT CALISMASIN'DAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI IS BITIMINDE TEKRAR ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 15:15 | 2014-03-15 15:33 | 0.3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0
TUR-7702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3384 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK DEMONTAJDAN MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 15:30 | 2014-03-15 16:00 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
SAM-7814 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY ÖRENTAS MAH.TR.1 AG_KOLU Ogagtrf 4846 | ILETKEN DEFORME OLDUGUNDAN 1 DIREK ARASI ILETKEN KOPMUSTU-EK YAPILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 16:05 | 2014-03-15 16:20 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0
GER-10123 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4848 | ARIZALI OLAN DORT AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 16:20 | 2014-03-15 16:45 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167
TUR-7703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1624 | MUTEAHHIT CALISMASI NEDENIYLE ENERJI KESILIP TEKRAR VERILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 18:05 | 2014-03-15 18:35 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
PAZ-7635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT3 Enhdirek 38874 | HATBASIN'DAN ATAN OG SIGORTALAR DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 19:15 | 2014-03-15 20:21 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.1 | 70.4
GER-10124 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI ORTACA GRUBU HATTI Enhdirek 30628 | HATBASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 20:00 | 2014-03-15 21:10 | 1.1667 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 2.3333 | 149.3333
TUR-7704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1559 | 13944655 BARKOD NUMARALI DIREKTE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-15 21:22 | 2014-03-15 21:45 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833
ADM-7656 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-I DM-3 CIKISI DM-3 CIKISI Trafobinatip 10587 | SCADA CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI.HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 07:00 | 2014-03-16 12:20 | 5.3333 | 19 | 15980 | 0 | 0 | 101.3333 | 85226.6667 | 0 | 0
ELB-7634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER GÖKÇE ÖREN KÖY HAT BASI Enhdirek 31015 | 1 AD 16 A OG SIGORTA TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 08:11 | 2014-03-16 10:09 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 251.7333
AFS-7631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1560 | BAKS YERI DEGISIMI ICIN KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-16 08:40 | 2014-03-16 13:40 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
NUR-7640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HANÇIPLAK KÖK NURHAK ÇIKISI(KÖYLER) NURHAK ÇIKISI(KÖYLER) Trafobinatip 4924 | BARIS ICME SUYUNDAN DOLAYI ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 08:55 | 2014-03-16 09:49 | 0.9 | 0 | 470 | 7 | 128 | 0 | 423 | 6.3 | 115.2
ADM-8124 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI BÜYÜKKIRKLI HATTI Enhdirek 6520 | OG IZALATOR KIRILMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 09:00 | 2014-03-16 10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64
KAH-10055 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT3 Enhdirek 20350 | HAT BASINDA ATAN YG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-16 09:25 | 2014-03-16 10:30 | 1.0833 | 0 | 940 | 2 | 768 | 0 | 1018.3333 | 2.1667 | 832
AFS-7632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2375 | AG DIRAK YERI DEGISIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 09:48 | 2014-03-16 11:30 | 1.7 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 399.5 | 0 | 0
KAM-7687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3289 | 00 80A SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 10:14 | 2014-03-16 10:50 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4
GOK-7642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI YESILKÖY HATTI Enhdirek 9486 | 2 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 10:23 | 2014-03-16 12:00 | 1.6167 | 0 | 0 | 2 | 704 | 0 | 0 | 3.2333 | 1138.1333
PAZ-7692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI UFACIKLI GURUBU UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 10:25 | 2014-03-16 11:10 | 0.75 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 8.25 | 864
AND-9879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER AG_KOLU Ogagtrf 1204 | 2 ADET CURUK DIREK YERINE YENI 2ADET 9M DIREK DIKILDI ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 10:30 | 2014-03-16 17:30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 133
KAM-7949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1225 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 10:39 | 2014-03-16 11:05 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
EKI-7637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI SOYSALLI KÖK HAT2 Trafobinatip 4782 | GRUP BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 10:55 | 2014-03-16 11:01 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 1152 | 0 | 0 | 0.4 | 115.2
GER-10125 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇAVGUR HATTI Enhdirek 25050 | HATBASINDA ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:00 | 2014-03-16 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64
ELB-7639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KALE ALTI KÖYU CIKISI / BARAJ GIRIS / IGDE ÇIKISI KALE ALTI KÖYU CIKISI / BARAJ GIRIS / IGDE ÇIKISI Trafobinatip 3943 | MOD 5 A GIRIS BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:29 | 2014-03-16 11:45 | 0.26667 | 6 | 3525 | 38 | 2240 | 1.6 | 940 | 10.1333 | 597.3333
KAM-7688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1023 | 00 125A SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:39 | 2014-03-16 12:52 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.1167
TUR-7709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1624 | MUTEAHHIT FIRMANIN YAPMIS OLDUGU YANLIS BAGLANTI DUZELTILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:40 | 2014-03-16 12:05 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
EKI-7638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI SOYSALLI KÖK HAT2 Trafobinatip 4782 | GRUP BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:41 | 2014-03-16 14:44 | 3.05 | 0 | 0 | 4 | 1152 | 0 | 0 | 12.2 | 3513.6
PAZ-7696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT3 Enhdirek 38874 | HATBASIN'DAN SIGORTA DEGISIMI YAPILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:49 | 2014-03-16 12:57 | 1.1333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.1333 | 72.5333
ELB-7636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKISI Trafobinatip 4340 | CATOVA CIKISI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 11:55 | 2014-03-16 12:28 | 0.55 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 9.9 | 140.8
CAG-9925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AKDERE TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 2284 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 12:47 | 2014-03-16 15:15 | 2.4667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 135.6667 | 0 | 0
ADM-7871 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR PINARYAYLA ÇIKISI PINARYAYLA ÇIKISI Trafobinatip 8038 | KESICIBESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 13:46 | 2014-03-16 14:28 | 0.7 | 0 | 3290 | 33 | 768 | 0 | 2303 | 23.1 | 537.6
ADM-8125 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR PINARYAYLA ÇIKISI PINARYAYLA ÇIKISI Trafobinatip 8038 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 13:46 | 2014-03-16 14:28 | 0.7 | 0 | 3290 | 33 | 768 | 0 | 2303 | 23.1 | 537.6
PAZ-7694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HÜRRIYET PAYAMLI OBASI AG_KOLU Ogagtrf 681 | SIGORTA DEGISIMI YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 14:00 | 2014-03-16 14:48 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2
ELB-7641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-83 AG_KOLU Ogagtrf 1646 | HATTA YABANCI CISIM CARPMASINDAN DOLAYI 3 ADET 80 A AG SIGORTA TAKILDI.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 14:52 | 2014-03-16 15:22 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
AFS-7649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1936 | ILETKEN DOLASMASI ACILDI.SEHIM ALINDI VE SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 15:32 | 2014-03-16 17:10 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.0333
PAZ-7697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37977 | HATBASIN'DAN SIGORTA DEGISIMI YAPILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 15:35 | 2014-03-16 16:49 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 78.9333
ADM-7872 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | KESICI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 15:45 | 2014-03-16 16:40 | 0.91667 | 0 | 0 | 20 | 1088 | 0 | 0 | 18.3333 | 997.3333
ADM-8126 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 15:45 | 2014-03-16 16:40 | 0.91667 | 0 | 0 | 20 | 1088 | 0 | 0 | 18.3333 | 997.3333
GOK-7705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YESILKÖY HATTI YE__LKÖY HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMADAN ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 15:50 | 2014-03-16 16:27 | 0.61667 | 0 | 0 | 2 | 896 | 0 | 0 | 1.2333 | 552.5333
ADM-7873 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5370 | TMS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 16:30 | 2014-03-16 17:35 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69.3333
PAZ-7693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 COLAK ALI FABRIKALAR CIKISI FABR_KALAR CIKI_I Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 16:40 | 2014-03-16 17:05 | 0.41667 | 19 | 235 | 0 | 0 | 7.9167 | 97.9167 | 0 | 0
AFS-7647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2367 | AG ATLAMA KOPMASI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI.ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:02 | 2014-03-16 17:08 | 0.1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
ELB-7717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI BAGLARBASI ESKI TR HAT BASI BA_LARBA_I ESK_ TR HAT BA_I Enhdirek 20234 | 1 ADET 16 A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 17:20 | 2014-03-17 05:10 | 11.8333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2780.8333 | 0 | 0
PAZ-7695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI EGRICE KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 680 | SIGORTA DEGISIMI YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 18:00 | 2014-03-16 18:43 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167
KAH-7798 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI HAT3 Ogmusdirek 6310 | KESICI KAYNAKLI ARAIZADAN DOLAYI GRUP ACMISTI.KAHTA MERKEZ F 15 TEN TERSTEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 21:00 | 2014-03-16 22:20 | 1.3333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 313.3333 | 0 | 0
AND-9882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER AKÇAKOYUNLU BR_. / BE_BUCAK MERKEZ EYNALLI AKÇAKOYUNLU BR_. / BE_BUCAK MERKEZ EYNALLI Enhdirek 1721 | 1 ADET 16 A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 22:00 | 2014-03-16 22:10 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 74.6667
GOK-7708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 15741976 ÇAGLAYAN HATTI ÇAGLAYAN ÇIKI_I Trafobinatip 9458 | TOPRAK KORUMADAN ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-16 23:33 | 2014-03-16 23:53 | 0.33333 | 0 | 235 | 8 | 256 | 0 | 78.3333 | 2.6667 | 85.3333
KAH-7799 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI HAT3 Ogmusdirek 6310 | KESICI KAYNAKLI ARAIZAGIDERILDI.KAHTA MERKEZ F 15 TEN TERSTEN BESLENDIGINDEN TEKRAR DUZELTILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 01:00 | 2014-03-17 02:00 | 1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0
EKI-7713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3302 | TERMIK SALTER KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 08:38 | 2014-03-17 09:40 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.1333
PAZ-7747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 08:45 | 2014-03-17 09:25 | 0.66667 | 0 | 0 | 16 | 256 | 0 | 0 | 10.6667 | 170.6667
TUR-7831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIM TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN FIDER GRUBLAR BOSALTILDIKTAN SONRA TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 09:13 | 2014-03-17 09:35 | 0.36667 | 12 | 7990 | 98 | 2944 | 4.4 | 2929.6667 | 35.9333 | 1079.4667
GOK-7710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YESILKÖY HATTI YE__LKÖY HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMADAN ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 09:20 | 2014-03-17 10:04 | 0.73333 | 0 | 0 | 2 | 896 | 0 | 0 | 1.4667 | 657.0667
ELB-7721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-64 AG_KOLU Ogagtrf 2302 | SELDEN DOLAYI ENERJISI KESILMISTI TEKRAR BAGLATI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 09:26 | 2014-03-17 10:55 | 1.4833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 81.5833 | 0 | 0
ADM-9207 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5378 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI TEHLIKE ARZ EDEN DIREK YERI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 09:35 | 2014-03-17 11:30 | 1.9167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 105.4167 | 0 | 0
TUR-7832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 09:37 | 2014-03-17 09:39 | 0.033333 | 12 | 7990 | 98 | 2944 | 0.4 | 266.3333 | 3.2667 | 98.1333
TUR-7833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 09:37 | 2014-03-17 11:50 | 2.2167 | 5 | 5170 | 25 | 2112 | 11.0833 | 11460.1667 | 55.4167 | 4681.6
ELB-7722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI ÇALI_ KÖYÜ HATTI Enhdirek 42458 | OG ATLAMA KONTROLU YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 10:44 | 2014-03-17 10:52 | 0.13333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.13333 | 17.0667
EKI-7714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI SOYSALLI KÖK HAT3 Trafobinatip 4782 | CIKIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 10:51 | 2014-03-17 12:46 | 1.9167 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 3.8333 | 368
TUR-7711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3351 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 11:00 | 2014-03-17 11:10 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
AFS-7720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1932 | ILETKEN DOLASMASI ACILDI.SEHIM ALINDI VE ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 12:53 | 2014-03-17 13:20 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.8
TUR-7715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN YAZI KOY GRUBU TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 13:25 | 2014-03-17 13:52 | 0.45 | 0 | 235 | 64 | 704 | 0 | 105.75 | 28.8 | 316.8
NUR-7716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK LISE TR(CELAL ALI) AG_KOLU Ogagtrf 3591 | 160 A AG SIGORTA KULLANILDI CIKISLAR NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 13:39 | 2014-03-17 14:08 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
KAH-10127 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5307 | ARMATÜR BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 13:40 | 2014-03-17 14:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
CAG-9923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Ogmusdirek 59597 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL 1AD 16 A | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 14:52 | 2014-03-17 14:59 | 0.11667 | 0 | 705 | 1 | 0 | 0 | 82.25 | 0.11667 | 0
CAG-9921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG TORAMAN TR AG_KOLU Ogagtrf 578 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 14:58 | 2014-03-17 17:13 | 2.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 123.75 | 0 | 0
GER-10128 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5247 | ARIZALI OLAN BIR AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 15:30 | 2014-03-17 15:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75
CEL-9208 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 4991 | 3 UNCU SAHSIN INSAAT CALISMASI SEBEBIYLE ENERJI KESINTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 16:15 | 2014-03-17 16:40 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
ELB-7724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3419 | 1AD AG SIGORTASI TAKILDI 80A | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 16:41 | 2014-03-17 17:30 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5167
KAM-7746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 28197 | HAT BASINDAN 6A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-17 17:07 | 2014-03-17 19:35 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 157.8667
TUR-7834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI GÜCSAN CIKISI GÜCSAN CIKI_I Trafobinatip 2358 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN KESICI KAPATILARAK HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 06:55 | 2014-03-18 07:15 | 0.33333 | 23 | 4935 | 0 | 0 | 7.6667 | 1645 | 0 | 0
ELB-7749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI KAYNARCA CIKISI KAYNARCA CIKISI Trafobinatip 4267 | GRUP BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 09:08 | 2014-03-18 09:18 | 0.16667 | 18 | 14335 | 7 | 64 | 3 | 2389.1667 | 1.1667 | 10.6667
KAM-7901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN ÖNSEN ÇIKISI ÖNSEN ÇIKISI Trafobinatip 972 | MUTAHIT CALISMASI NEDENIYLE ONSEN KOK DEN ONSEN CIKISI ACILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-18 09:10 | 2014-03-18 10:15 | 1.0833 | 7 | 1880 | 18 | 448 | 7.5833 | 2036.6667 | 19.5 | 485.3333
AND-9887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER AG_KOLU Ogagtrf 1383 | 1 ADET DIREK D-MM YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 09:30 | 2014-03-18 11:35 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.5833
KAH-10056 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇAMDERE KÖYÜ HATTI ÇAMDERE KÖYÜ HATTI Enhdirek 18129 | ACIK OLAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-18 09:30 | 2014-03-18 10:30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 320 | 0 | 0 | 4 | 320
AFS-7751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR BA_ÜSTÜ KÖYÜ __DEML_K MEZRASI HATTI Enhdirek 14848 | BASUSTU KOYU ICME SUYU KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 09:52 | 2014-03-18 10:10 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.3 | 38.4
KAM-7905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR AG_KOLU Ogagtrf 2363 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI NORMAL 3AD 100A 00 BOY SIGORTA KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 10:15 | 2014-03-18 10:24 | 0.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
KAM-7897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3012 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 10:33 | 2014-03-18 11:20 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833
PAZ-7809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 MEHMET AKIF TR AG_KOLU Ogagtrf 3508 | MUTEAHHIT CALISMASIN'DAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI TAMAMLANDIKTAN SONRA TEKRAR ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 10:50 | 2014-03-18 11:15 | 0.41667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0
ELB-7750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI SÖGÜTLÜ KASABA ÇIKISI SÖ_ÜTLÜ KASABA ÇIKI_I Enhdirek 33508 | 1 AD 16 A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 10:54 | 2014-03-18 11:37 | 0.71667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.71667 | 45.8667
TUR-7825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 589 | CURUYEN AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 11:15 | 2014-03-18 11:30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75
GER-10129 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4860 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI BIR AD.AG AGAC DIREGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 12:00 | 2014-03-18 13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64
CAG-9919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG TORAMAN TR AG_KOLU Ogagtrf 578 | KIRILAN JANPER ATLAMASI EK YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 12:10 | 2014-03-18 16:34 | 4.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0
TUR-7828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3347 | 13922418 BARKOD NOLU DIREK ILE 13922419 BARKOD NOLU DIREK ARASI IHTIYACTAN DOLAYI ILAVE FAZ CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 12:15 | 2014-03-18 12:25 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
NUR-9736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3395 | AGAC KESME CALISMASINDAN DOLAYI ENERJ KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 12:30 | 2014-03-18 13:00 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
PAZ-8083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 13:30 | 2014-03-18 14:25 | 0.91667 | 0 | 0 | 16 | 256 | 0 | 0 | 14.6667 | 234.6667
KAM-7902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 24143 | KARAZIYARET KOK DEN KARAZIYARET CIKISI MUTAHIT CALISMASIN DAN DOLAYI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 13:50 | 2014-03-18 14:05 | 0.25 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0.25 | 58.75 | 0 | 0
PAZ-7807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | JUMPER ALINMASI ICIN GRUP ACILIP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 14:30 | 2014-03-18 14:44 | 0.23333 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 1.6333 | 109.6667 | 4.9 | 343.4667
KAM-7957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 323 | YATAK DIREK DUZELTILDI 2 DIREK ARASI SEHM ALINDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 15:11 | 2014-03-18 20:55 | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 108.9333
ADM-7800 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6117 | ILETKEN SARILMASINDAN DOLAYI DUSEN TMS KALDIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 15:35 | 2014-03-18 16:00 | 0.41667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0
AND-9890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER ÇATAK KÖK DOBURLU MOD. HUC. DOBURLU MOD. HUC. Trafobinatip 10744 | A.A T.K ACTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 15:39 | 2014-03-18 15:50 | 0.18333 | 0 | 0 | 6 | 2624 | 0 | 0 | 1.1 | 481.0667
SIN-9209 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM YESILYURT KÖK HATTI MALATYA-2 TM YE__LYURT KÖK HATTI Trafobinatip 11628 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI.GRUP BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:00 | 2014-03-18 17:45 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 448
PAZ-8084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARA_ Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:15 | 2014-03-18 16:30 | 0.25 | 1 | 2350 | 69 | 1792 | 0.25 | 587.5 | 17.25 | 448
ELB-7753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI KAYNARCA CIKISI KAYNARCA CIKISI Trafobinatip 4267 | TOPRAKDAN ACTI TEKRAR BESLEDI GURUP NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:30 | 2014-03-18 16:32 | 0.033333 | 18 | 14335 | 7 | 64 | 0.6 | 477.8333 | 0.23333 | 2.1333
ELB-7752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKISI GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | ASIRI AKIM DAN ACTI TEKRAR BESLENDI GURUP NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:32 | 2014-03-18 16:34 | 0.033333 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.13333 | 117.5 | 1.4667 | 119.4667
KAH-7859 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR YAVUZ SEL_M MH.HATTI Trafobinatip 8271 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:40 | 2014-03-18 17:50 | 1.1667 | 2 | 2585 | 0 | 0 | 2.3333 | 3015.8333 | 0 | 0
KAM-7903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 24187 | COKYASAR MONOBLOK DAN CIGLI NARLI CIKISI AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:52 | 2014-03-18 17:25 | 0.55 | 1 | 0 | 64 | 1280 | 0.55 | 0 | 35.2 | 704
ADM-7874 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR YENIGÜVEN KÖK YENIGÜVEN HATTI YEN_GÜVEN HATTI Trafobinatip 7682 | KESICI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 16:59 | 2014-03-18 18:30 | 1.5167 | 0 | 0 | 10 | 640 | 0 | 0 | 15.1667 | 970.6667
KAH-10130 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5249 | ARMATÜR BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 17:00 | 2014-03-18 17:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667
KAH-7860 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR NARINCE KÖK ESKI MENZIL ÇIKISI ESK_ MENZ_L ÇIKI_I Trafobinatip 8819 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 17:00 | 2014-03-18 18:30 | 1.5 | 1 | 0 | 19 | 896 | 1.5 | 0 | 28.5 | 1344
ELB-7755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 23 | 1AD 80A AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 17:08 | 2014-03-18 18:35 | 1.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 79.75 | 0 | 0
EKI-7754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK DEMIRLIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3339 | TMS SARTEL DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 17:44 | 2014-03-18 17:51 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7.4667
KAH-7861 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK GÜDÜLGE GRUBU GÜDÜLGE GRUBU Enhdirek 27218 | HAT TARANDI HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 19:00 | 2014-03-18 20:15 | 1.25 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 3.75 | 80
KAM-7950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1511 | DAHILI TR TEKKE CAD DEVRESI ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A 00 BOY KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-18 20:54 | 2014-03-18 21:23 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
EKI-7847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AGCA DERESI HATTI Enhdirek 33726 | 1 AD 16 A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 06:48 | 2014-03-19 08:38 | 1.8333 | 1 | 235 | 3 | 0 | 1.8333 | 430.8333 | 5.5 | 0
ADM-7877 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KURTDERESI HATTI KURTDERES_ HATTI Enhdirek 6202 | 1 ADET OG. SIG. DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 07:15 | 2014-03-19 08:20 | 1.0833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 254.5833 | 0 | 0
NUR-7846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3629 | AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:12 | 2014-03-19 12:39 | 4.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 244.75 | 0 | 0
AFS-7816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1677 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:20 | 2014-03-19 08:45 | 0.41667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0
ADM-7876 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMAN_Ç_ KÖK TA_GED_K-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | KESICI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:26 | 2014-03-19 09:10 | 0.73333 | 0 | 0 | 15 | 576 | 0 | 0 | 11 | 422.4
ADM-8128 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMAN_Ç_ KÖK TA_GED_K-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:26 | 2014-03-19 09:10 | 0.73333 | 0 | 0 | 15 | 576 | 0 | 0 | 11 | 422.4
EKI-9973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM OSMAN ÖZEN ÇIKIS OSMAN ÖZEN ÇIKI_ Trafobinatip 4824 | TURKELI HATBASINA OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:27 | 2014-03-19 08:35 | 0.13333 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0.13333 | 250.6667 | 0 | 0
ELB-7840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | GRUP BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:30 | 2014-03-19 08:41 | 0.18333 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 301.5833 | 1.65 | 82.1333
AFS-7817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1946 | OSOS EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESLDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:30 | 2014-03-19 08:55 | 0.41667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0
CEL-10202 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 4996 | DIREGE POTANS ATILDI ILETKENLER UZAKLASTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:40 | 2014-03-19 10:15 | 1.5833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 87.0833 | 0 | 0
ADM-7875 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI MÜRSEL HATTI MÜRSEL HATTI Enhdirek 11368 | 1 ADET OG. SIG. DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:50 | 2014-03-19 10:30 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 106.6667
BES-8127 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI MÜRSEL HATTI Enhdirek 11368 | 1 AD. OG SIGORTA ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 08:50 | 2014-03-19 10:30 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 106.6667
ELB-7842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER INCECIK KÖY HAT BASI _NCEC_K KÖY HAT BA_I Enhdirek 31129 | 16 A OG SIGORTA TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:14 | 2014-03-19 10:17 | 1.05 | 0 | 0 | 5 | 256 | 0 | 0 | 5.25 | 268.8
KAM-7947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1003 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI NORMAL 1AD 200A 00 BOY | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:18 | 2014-03-19 11:10 | 1.8667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 0 | 0
AFS-7819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2371 | AG IZILETOR YERINDAN CIKMIS.TEKRAR YERINE TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:20 | 2014-03-19 09:30 | 0.16667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0
ELB-7844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | GRUP BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:23 | 2014-03-19 09:45 | 0.36667 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 6.6 | 93.8667
AFS-7820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1879 | OSOS EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:35 | 2014-03-19 10:12 | 0.61667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 144.9167 | 0 | 0
AND-9893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER TR1 ISKENDERLI MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 3636 | 1 DIREK ARASI 1XR SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:37 | 2014-03-19 09:44 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7.4667
AFS-7822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 650 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:44 | 2014-03-19 10:14 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0
AFS-7821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1677 | 2 ADET AG ILETKEN SIKIBAGDAN CIKMIS.ARIZA GIDERILDI . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 09:46 | 2014-03-19 10:10 | 0.4 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
KAM-7951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 2190 | BATI PARK FUTBOL SAHASI KENDI PANOLARIN DAN ATAN SIGORTA DEGISTI NORMAL 1AD 100A 00 BOY | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 10:00 | 2014-03-19 10:20 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
ADM-7813 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KORUKÖY TR HATTI Enhdirek 16373 | OG SIGORTASI DEGISTIRLDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 10:00 | 2014-03-19 10:08 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8.5333
EKI-9951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ÇIFTLIK MERKEZ TR 1 AG_KOLU Ogagtrf 3280 | ARMATÖR SOKAK FAZINA ALIDI SOKAK FAZI CEKILDI ARMATÖR MONTAJI CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 10:20 | 2014-03-19 15:10 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 91.8333
AFS-7829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1426 | OSOS EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 10:50 | 2014-03-19 11:20 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0
TUR-7849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 1887 | ILETKEN KOPUGU EKLENEREK HAT ENERJILNDIRILDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 11:07 | 2014-03-19 11:33 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333
AFS-7830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1647 | OSOS EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 11:14 | 2014-03-19 11:45 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0
TUR-7848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3347 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 11:16 | 2014-03-19 11:37 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
AFS-7837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1425 | OSOS EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 11:58 | 2014-03-19 12:45 | 0.78333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 184.0833 | 0 | 0
PAZ-7881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | 2013 46 ISL 06 GRUP IS KAPSAMINDA HAT YENILEME VE BAKIM ONARIM CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-19 13:10 | 2014-03-19 17:10 | 4 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 28 | 1880 | 84 | 5888
AFS-7838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2361 | OSOS EKIBININ CALISN-MASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 13:38 | 2014-03-19 13:42 | 0.066667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
AND-9895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | 2 ADET SIKIBAG YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 14:30 | 2014-03-19 15:00 | 0.5 | 2 | 2350 | 17 | 6528 | 1 | 1175 | 8.5 | 3264
EKI-9975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM OSMAN ÖZEN ÇIKIS OSMAN ÖZEN ÇIKI_ Trafobinatip 4824 | TURKELI HATBASINDAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 14:30 | 2014-03-19 14:35 | 0.083333 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0.083333 | 156.6667 | 0 | 0
GER-10131 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI BILDIS HATTI Enhdirek 29765 | TRAFODAN RAHATSIZ EDICI SES GELIYORDU TRAFO DEGISTIRILEREK SORUN GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 14:30 | 2014-03-19 15:50 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 85.3333
AFS-7864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 633 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:00 | 2014-03-19 16:20 | 1.3333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 313.3333 | 0 | 0
TUR-7850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 1887 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:09 | 2014-03-19 15:20 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833
PAZ-7880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:20 | 2014-03-19 16:11 | 0.85 | 9 | 705 | 49 | 1472 | 7.65 | 599.25 | 41.65 | 1251.2
AFS-7865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2512 | OSOS CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI.SALTER ARIZALII DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:34 | 2014-03-19 18:00 | 2.4333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 571.8333 | 0 | 0
CAG-9916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Trafobinatip 11131 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:37 | 2014-03-19 15:44 | 0.11667 | 1 | 3290 | 2 | 0 | 0.11667 | 383.8333 | 0.23333 | 0
AFS-7866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2369 | OSOS CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 15:50 | 2014-03-19 16:08 | 0.3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0
AFS-7867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2371 | OSOS CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 16:38 | 2014-03-19 16:50 | 0.2 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
AFS-7868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2510 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 16:43 | 2014-03-19 17:05 | 0.36667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 86.1667 | 0 | 0
ADM-7879 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ALIBEY KÖYÜ HATTI AL_BEY KÖYÜ HATTI Enhdirek 21070 | 1 ADET OG. SIG. DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 17:15 | 2014-03-19 17:45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32
ADM-8129 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ALIBEY KÖYÜ HATTI AL_BEY KÖYÜ HATTI Enhdirek 21070 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 17:15 | 2014-03-19 17:45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32
KAH-10132 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4849 | ARMATÜR BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 17:20 | 2014-03-19 18:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667
SAM-7815 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | UZUNTEPE TR1 HATTI UZUNTEPE TR1 HATTI Enhdirek 21418 | KUS ÇARPMASINDAN SIGORTA ATMISTI.1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 17:50 | 2014-03-19 18:10 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333
CEL-10203 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK MUTLU IZCI GRUBU HATTI MUTLU _ZC_ GRUBU HATTI Trafobinatip 7703 | O.G SIGORTA DEGISTIRILDI.ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-19 20:10 | 2014-03-19 21:30 | 1.3333 | 0 | 0 | 4 | 960 | 0 | 0 | 5.3333 | 1280
ELB-7862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1763 | OGRETMEN EVI CIVARI 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 00:09 | 2014-03-20 00:27 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
BES-7924 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | KUS CARPMASI SONUCU ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 05:35 | 2014-03-20 06:15 | 0.66667 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 24.6667 | 640
PAZ-8085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NATO MONOBLOK GIRIS NATO MONOBLOK GIRIS Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 07:20 | 2014-03-20 08:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0
GOK-7937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 SANAT OKULU RAKASI KÖK-06/38 12 NOLU METEM KÖK 11 NOLU KÖK ÇIKISI 12 NOLU METEM KÖK 11 NOLU KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 9469 | TOPRAK KORUMADAN ACTI TEKRAR KESICIDEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 07:45 | 2014-03-20 08:00 | 0.25 | 0 | 1175 | 9 | 320 | 0 | 293.75 | 2.25 | 80
AFS-7869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 611 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 07:57 | 2014-03-20 08:35 | 0.63333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 148.8333 | 0 | 0
AFS-7870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2153 | OSOS CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 08:01 | 2014-03-20 08:38 | 0.61667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 144.9167 | 0 | 0
ELB-7886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1763 | SIGORTA YATAGI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 08:02 | 2014-03-20 10:32 | 2.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0 | 0
ELB-7894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KARAÇAYIR MEZRA (BALIKÇIL) HAT BA_I Enhdirek 20828 | 1AD 16 A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 08:27 | 2014-03-20 10:52 | 2.4167 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 4.8333 | 154.6667
GOK-7938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 15741976 ÇAGLAYAN HATTI ÇAGLAYAN ÇIKI_I Trafobinatip 9458 | TOPRAK KORUMADAN ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 08:30 | 2014-03-20 08:40 | 0.16667 | 0 | 235 | 8 | 256 | 0 | 39.1667 | 1.3333 | 42.6667
AND-9896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER HASTIRIN KÖK FAKILAR TR FAKILAR TR Trafobinatip 445 | A.A T.K ACTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 09:07 | 2014-03-20 09:20 | 0.21667 | 0 | 0 | 1 | 576 | 0 | 0 | 0.21667 | 124.8
PAZ-7916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 ITFAIYE TR AG_KOLU Ogagtrf 3575 | SIGORTA DEGISIMI YAPILIP ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 09:11 | 2014-03-20 09:39 | 0.46667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 109.6667 | 0 | 0
AFS-7882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 609 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 09:18 | 2014-03-20 10:00 | 0.7 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0
TUR-8031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU ceceli köyü köprü yani 1 nolu tr AG_KOLU Ogagtrf 789 | CURUYEN AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YERINE YENISI MONTAJ EDILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 09:20 | 2014-03-20 09:40 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
KAM-7899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3294 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI NORMAL 1AD 100 A 00 BOY | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 09:42 | 2014-03-20 10:30 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2
ELB-7887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI TRT ÇIKI_I Trafobinatip 5278 | GRUPDA YABANCI CISIM BULUNDU VE HAT BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 10:02 | 2014-03-20 11:28 | 1.4333 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 2.8667 | 366.9333
AFS-7884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2158 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 10:08 | 2014-03-20 11:11 | 1.05 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 246.75 | 0 | 0
KAH-10133 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5280 | ARMATÜR BAKIKMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 10:20 | 2014-03-20 11:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667
NUR-7892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT1 Ogmusdirek 14627 | 1AD OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 10:40 | 2014-03-20 13:23 | 2.7167 | 0 | 470 | 1 | 128 | 0 | 1276.8333 | 2.7167 | 347.7333
CAG-9911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 1257 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI ENERJI VERILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 11:02 | 2014-03-20 12:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667
AFS-7885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2142 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 11:03 | 2014-03-20 11:34 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0
PAZ-7915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | 2013 46 ISL 06 GRUP IS KAPSAMINDA HAT YENILEME VE BAKIM ONARIM CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-20 11:10 | 2014-03-20 17:00 | 5.8333 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 40.8333 | 2741.6667 | 122.5 | 8586.6667
KAM-7960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 305 | TR DEN ATAN 1 BOY 200A SIGORTA DEGISTI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 11:26 | 2014-03-20 12:10 | 0.73333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
AFS-7888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1997 | AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 11:52 | 2014-03-20 12:50 | 0.96667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 227.1667 | 0 | 0
KAM-7958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT1 Trafobinatip 217 | MUTAHIT CALISMASI VARDI 15 DK ELEKTRIK KESINTISI YAPILDI MUTAHIT CALISACAGI YERIN CANPER ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 12:24 | 2014-03-20 16:13 | 3.8167 | 1 | 235 | 0 | 64 | 3.8167 | 896.9167 | 0 | 244.2667
ADM-7917 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-I DM-4 CIKISI DM-4 CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 12:30 | 2014-03-20 12:45 | 0.25 | 9 | 16920 | 0 | 0 | 2.25 | 4230 | 0 | 0
ADM-8133 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR PINARYAYLA ÇIKISI PINARYAYLA ÇIKISI Trafobinatip 8038 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 12:30 | 2014-03-20 13:25 | 0.91667 | 0 | 3290 | 33 | 768 | 0 | 3015.8333 | 30.25 | 704
AFS-7889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1618 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 12:54 | 2014-03-20 13:39 | 0.75 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 176.25 | 0 | 0
TUR-8032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU ceceli köyü köprü yani 1 nolu tr AG_KOLU Ogagtrf 789 | MONTAJI YAPILAN AG AGAC DIREGIN BAGLANTISI SEBEKE ILE IRTIBATLANDIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 12:55 | 2014-03-20 13:10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75
GOK-7939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 15741976 ÇAGLAYAN HATTI ÇAGLAYAN ÇIKI_I Trafobinatip 9458 | CIKIS HUCRESINDEKI 3 ADET AKIM TRAFOSU YENISI ILE DEGISTIRILDI TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 13:05 | 2014-03-20 17:15 | 4.1667 | 0 | 235 | 8 | 256 | 0 | 979.1667 | 33.3333 | 1066.6667
GER-10134 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5281 | ARIZALI OLAN IKI AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 13:30 | 2014-03-20 13:50 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
BES-7918 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI F-7 KAYAÇIK FIDERI Trafobinatip 10576 | KAYACIK FIDERI A.A. ACTI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 13:38 | 2014-03-20 14:14 | 0.6 | 7 | 2115 | 129 | 5056 | 4.2 | 1269 | 77.4 | 3033.6
BES-7920 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | KAYACIK CIKISI OG. ILETKEN KOPMUSTU ARIZA GIDERILDI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 13:38 | 2014-03-20 16:55 | 3.2833 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 771.5833 | 13.1333 | 2731.7333
BES-8131 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI F-7 KAYAÇIK FIDERI Trafobinatip 10576 | A.A ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 13:38 | 2014-03-20 14:14 | 0.6 | 7 | 2115 | 129 | 5056 | 4.2 | 1269 | 77.4 | 3033.6
AFS-7891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 653 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 13:48 | 2014-03-20 14:15 | 0.45 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 0 | 0
AFS-7890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2318 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 13:59 | 2014-03-20 14:45 | 0.76667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 180.1667 | 0 | 0
KAM-7900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1291 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 14:05 | 2014-03-20 15:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4167
ADM-8132 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI F-7 KAYAÇIK FIDERI Trafobinatip 10576 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 14:18 | 2014-03-20 14:29 | 0.18333 | 7 | 2115 | 129 | 5056 | 1.2833 | 387.75 | 23.65 | 926.9333
ADM-7919 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI F-7 KAYAÇIK FIDERI Trafobinatip 10576 | KAYACIK CIKISINDA OG. ILETKEN KOPMUSTU KAYACIK FIDERI A.A. ACTI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 14:19 | 2014-03-20 14:29 | 0.16667 | 7 | 2115 | 129 | 5056 | 1.1667 | 352.5 | 21.5 | 842.6667
CAG-9910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT1 Enhdirek 36292 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 10 A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 15:05 | 2014-03-20 16:58 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 120.5333
AFS-7908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1428 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 15:19 | 2014-03-20 15:50 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0
ELB-7895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | YAPALAK BINADAN YAPALAK CIKISI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 15:21 | 2014-03-20 16:01 | 0.66667 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 1096.6667 | 6 | 298.6667
SAM-8042 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG_KOLU Ogagtrf 4966 | 1 DIREK ARASI ILETKEN KOPMUSTU-EK YAPILDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:00 | 2014-03-20 16:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32
AFS-7910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 614 | AG ILETKEN KOPMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 16:30 | 2014-03-20 16:50 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333
SAM-7906 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY FISTIKLI KÖK SULTANMAGRA GRUBU SULTANMA_RA GRUBU Trafobinatip 7985 | HAT TARANDI KUS CARPMASINDAN KAYNAKLI 2 AD OG SIGORTASI ATMISTI.YENI OG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:00 | 2014-03-20 18:20 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 341.3333
AFS-7911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1998 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:08 | 2014-03-20 17:40 | 0.53333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0
KAH-10135 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5258 | ARMATÜR BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:20 | 2014-03-20 17:45 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.6667
GOK-7940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI APIKLAR TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3465 | 2 DIREK ARASI 1 ROSE ILETKEN KIRIGI BAGLANDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:20 | 2014-03-20 17:35 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0
GOK-7941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI çardak giris trafo AG_KOLU Ogagtrf 3353 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 17:46 | 2014-03-20 18:45 | 0.98333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 231.0833 | 0 | 0
ADM-8134 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 18:00 | 2014-03-20 20:00 | 2 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 470 | 8 | 1664
CAG-9907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 1455 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI 1AD 125A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 20:23 | 2014-03-20 22:20 | 1.95 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 107.25 | 0 | 0
ELB-7907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 3509 | TR DE BIR ADET OG SIGORTA ATIGI TAKILDI 25A BIDE AG BUSINGI BARASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-20 21:40 | 2014-03-20 22:56 | 1.2667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 297.6667 | 0 | 0
AFS-7912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1644 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 07:20 | 2014-03-21 07:46 | 0.43333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 101.8333 | 0 | 0
KAM-7966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR AG_KOLU Ogagtrf 2363 | MUTAHIT CALISMASI ICIN AG DEVRESI ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 07:55 | 2014-03-21 09:02 | 1.1167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 61.4167 | 0 | 0
PAZ-7953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | 2013 46 ISL 06 IS KAPSAMINDA HAT YENILEME VE BAKIM ONARIM CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-21 08:00 | 2014-03-21 12:05 | 4.0833 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 28.5833 | 1919.1667 | 85.75 | 6010.6667
CEL-10204 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN TR-8 AG_KOLU Ogagtrf 4987 | DIREK YERI DEGISTIRILDI.EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 08:20 | 2014-03-21 09:45 | 1.4167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77.9167 | 0 | 0
AFS-7913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 606 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 08:30 | 2014-03-21 09:28 | 0.96667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 227.1667 | 0 | 0
GOK-7942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI ASLANBEYÇ_FTL_G_ HATTI Enhdirek 8493 | 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 08:33 | 2014-03-21 08:50 | 0.28333 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 1.1333 | 36.2667
ADM-8088 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | KESICI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 08:35 | 2014-03-21 10:42 | 2.1167 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 497.4167 | 8.4667 | 1761.0667
ADM-8135 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 08:35 | 2014-03-21 10:42 | 2.1167 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 497.4167 | 8.4667 | 1761.0667
SAM-8043 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KERGEKU_U HATTI Enhdirek 15285 | KUS ÇARPMASI SONUCU SIGORTA ATMISTI.1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 08:45 | 2014-03-21 09:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16
AFS-7914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1635 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 09:00 | 2014-03-21 09:32 | 0.53333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0
KAM-7968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 623 | MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI GUNEY DEVRESIN DE 1 SAAT KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 09:00 | 2014-03-21 10:02 | 1.0333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 56.8333 | 0 | 0
AND-9900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER KÖLELI BRS. KÖLEL_ BR_. Enhdirek 1988 | AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 10:00 | 2014-03-21 10:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 85.3333
SAM-7970 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY FISTIKLI KÖK BEJYAN ÇIKISI BEJYAN ÇIKI_I Trafobinatip 7985 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 10:00 | 2014-03-21 10:50 | 0.83333 | 0 | 0 | 10 | 576 | 0 | 0 | 8.3333 | 480
AFS-7921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1874 | OSOS EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 10:27 | 2014-03-21 11:05 | 0.63333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 148.8333 | 0 | 0
AFS-7922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1557 | OSOS EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 10:33 | 2014-03-21 11:12 | 0.65 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 152.75 | 0 | 0
AFS-7923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR BA_ÜSTÜ KÖYÜ __DEML_K MEZRASI HATTI Enhdirek 14848 | ICME SUYU BAGLANTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 11:05 | 2014-03-21 11:40 | 0.58333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.58333 | 74.6667
EKI-9953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK DEMIRCILER TR AG_KOLU Ogagtrf 1605 | YANAN TMS DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 11:10 | 2014-03-21 11:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5
GER-10136 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4870 | ARIZALI OLAN IKI AD.ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 12:40 | 2014-03-21 13:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
AFS-7997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1626 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 13:05 | 2014-03-21 13:25 | 0.33333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0
ADM-8089 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | KESICI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 13:43 | 2014-03-21 14:20 | 0.61667 | 0 | 0 | 20 | 1088 | 0 | 0 | 12.3333 | 670.9333
ADM-8136 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 13:43 | 2014-03-21 14:20 | 0.61667 | 0 | 0 | 20 | 1088 | 0 | 0 | 12.3333 | 670.9333
GER-10137 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4865 | BIR AD.YENI ARMATUR TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 14:00 | 2014-03-21 14:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75
ADM-8073 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-9 KÜÇÜK SANAYI F-9 KÜÇÜK SANAY_ Trafobinatip 10576 | ADICIM TRAFO MERKEZINDE TRAFO A DA NOTR DIRENCI DUSMESI SONUCU FIDER RAFO B YE AKTARILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 14:21 | 2014-03-21 14:31 | 0.16667 | 11 | 470 | 1 | 0 | 1.8333 | 78.3333 | 0.16667 | 0
BES-8072 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-8 YAMANLAR F-8 YAMANLAR Trafobinatip 10576 | ADICIM TRAFO MERKEZIN TRAFO A DA NOTR DIRENCI DUSMESI SONUCU YAMANLAR FIDERI TRAFO B YE AKTARILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 14:23 | 2014-03-21 14:31 | 0.13333 | 11 | 470 | 1 | 0 | 1.4667 | 62.6667 | 0.13333 | 0
KAM-7971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 2192 | KIRILAN ILETKEN BAGLANDI EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 14:30 | 2014-03-21 15:06 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
ADM-8090 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI HACIHALIL HATTI HACIHAL_L HATTI Enhdirek 14543 | 1 ADET OG. SIG. DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 14:40 | 2014-03-21 16:30 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 117.3333
ADM-8137 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI HACIHALIL HATTI HACIHAL_L HATTI Enhdirek 14543 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 14:40 | 2014-03-21 16:30 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 117.3333
ELB-7936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2108 | 00-80A AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 14:49 | 2014-03-21 19:15 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84.2333
TUR-8028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | KORGOCALAR OBASI HAT BASI ATAN OG SIGORTALARIN DEGISIMI NEDENIYLE TEDBIR AMACLI ACILIP TEKRAR KAPATILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-21 14:59 | 2014-03-21 15:09 | 0.16667 | 0 | 235 | 64 | 704 | 0 | 39.1667 | 10.6667 | 117.3333
AFS-7998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 636 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 15:00 | 2014-03-21 15:31 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0
AFS-7999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2385 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 15:12 | 2014-03-21 15:44 | 0.53333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0
AFS-7909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 625 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 15:41 | 2014-03-21 16:20 | 0.65 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 152.75 | 0 | 0
CAG-9861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 558 | TR DEN ATAN SIGORTA 1AD 100A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 16:25 | 2014-03-21 21:17 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92.4667
AFS-8000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 620 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 16:30 | 2014-03-21 17:00 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0
KAH-10138 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5247 | ARMATÜR TALEBINDE BULANA ABONEYE YENI ARMATÜR TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 16:40 | 2014-03-21 17:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
AFS-8001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 631 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 16:44 | 2014-03-21 17:15 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0
ELB-7928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KALEALTI KÖK 11537057 KALEALTI ÇIKISI KALEALTI ÇIKI_I Trafobinatip 10302 | IGDE BINA GIRIS DE XLP DE ARK VARDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 16:49 | 2014-03-21 17:31 | 0.7 | 1 | 0 | 2 | 64 | 0.7 | 0 | 1.4 | 44.8
AFS-8003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1924 | ILETKEN DOLASMASI ACILDI SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 17:20 | 2014-03-21 17:42 | 0.36667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 86.1667 | 0 | 0
AFS-8002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 613 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 17:30 | 2014-03-21 18:23 | 0.88333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 207.5833 | 0 | 0
KAH-7969 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR KARSIYAKA MAH TR52 GAZI IÖO HATTI GAZ_ _ÖO HATTI Trafobinatip 8278 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI OLMUSTUR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 17:40 | 2014-03-21 18:10 | 0.5 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0.5 | 117.5 | 0 | 0
ELB-7931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2386 | MUTAHIT CALISMASI NEDENIYLE KESINTI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 18:05 | 2014-03-21 18:13 | 0.13333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
KAH-8044 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 11930 | 1 ADET 100 A BICAKLI SIGORTA YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 18:10 | 2014-03-21 18:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32
ELB-7935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 436 | 1 ADET 00-125 A AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 18:39 | 2014-03-21 19:31 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4667
ADM-8091 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI ÇAT HATTI ÇAT HATTI Enhdirek 6377 | 1 ADET OG. SIG. DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 18:40 | 2014-03-21 20:40 | 2 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0
ADM-8138 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI ÇAT HATTI ÇAT HATTI Enhdirek 6377 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 18:40 | 2014-03-21 20:40 | 2 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0
CAG-9848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 1257 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 80A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 18:54 | 2014-03-22 06:36 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 222.3
KAM-7981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 2191 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 63A WOTAMAT KULLANILDI NORMAL SOKAK LAR NORMAL KONUMA ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 20:20 | 2014-03-21 20:46 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
KAM-7992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 430 | TR DUSEN WOTAMAT KALDIRILDI SOKAK LAR YANAR DURUMA GETIRL DI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-21 20:56 | 2014-03-21 21:43 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833
KAM-7952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI IPEK YOLU MONOBLOK CIKISI IPEK YOLU MONOBLOK CIKISI Trafobinatip 1905 | MUTAHIT CALISMASI ICIN HAT ACILDI | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-22 03:40 | 2014-03-22 03:42 | 0.033333 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
BES-8139 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 06:15 | 2014-03-22 07:00 | 0.75 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 176.25 | 3 | 624
AFS-8004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2230 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 07:36 | 2014-03-22 08:30 | 0.9 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 211.5 | 0 | 0
KAM-7983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1898 | AG DEVRESI MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINTI YAPILDI DAHA SONRA ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 08:55 | 2014-03-22 10:15 | 1.3333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
KAH-8045 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21907 | 3 ADET OG DIREGI DUZELTILIP ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 09:00 | 2014-03-22 09:45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 192
AFS-8007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2155 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 09:11 | 2014-03-22 09:37 | 0.43333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 101.8333 | 0 | 0
AFS-8008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2016 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 09:15 | 2014-03-22 09:46 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0
GOK-7978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI KIZILCIK MONO ESENKÖY HATTI ESENKÖY HATTI Trafobinatip 11649 | 138801579 NOLU DIREKTEKI AYIRICI ISLEM YAPMADIGI ICIN D MONTAJ EDILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 09:45 | 2014-03-22 10:35 | 0.83333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.83333 | 106.6667
AFS-8005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 653 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI AG CAMPER ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 09:49 | 2014-03-22 09:55 | 0.1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
KAH-7972 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK TEPEBASI HATTI TEPEBA_I HATTI Enhdirek 27565 | ZAMANLA DEFORME OLAN DIREK KIRILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 10:00 | 2014-03-22 13:10 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 405.3333
KAH-10139 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5291 | ARMATÜR BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 10:20 | 2014-03-22 11:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667
PAZ-8034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 2461 | ILETKEN KOPUGU GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 10:50 | 2014-03-22 12:16 | 1.4333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 336.8333 | 0 | 0
AFS-8009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1561 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 11:12 | 2014-03-22 11:38 | 0.43333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 101.8333 | 0 | 0
SAM-8046 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Enhdirek 21418 | 1 ADET OG DIREGI EGILMISTI.DUZELTILDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 12:00 | 2014-03-22 12:25 | 0.41667 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.41667 | 80
AFS-8011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1999 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 12:05 | 2014-03-22 12:08 | 0.05 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0
AFS-8012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1652 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 12:27 | 2014-03-22 13:07 | 0.66667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0
KAM-7990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI BULUTOGLU ÇIKISI BULUTOGLU ÇIKISI Trafobinatip 918 | BULUTOGLU CIKISI AAT SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 13:00 | 2014-03-22 13:30 | 0.5 | 2 | 1645 | 1 | 256 | 1 | 822.5 | 0.5 | 128
AFS-8010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2014 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 13:00 | 2014-03-22 13:35 | 0.58333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 137.0833 | 0 | 0
AFS-8006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 653 | EKIP CALISMASI BITTI.CAMPERLER BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 13:15 | 2014-03-22 13:30 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0
SAM-8047 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | YARIMBA_ GRUBU HATTI Enhdirek 15102 | ÖZEL TESISTEN DOLAYI SIGORTA ATMISTI.2 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 14:00 | 2014-03-22 14:35 | 0.58333 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 1.75 | 149.3333
AFS-8014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2080 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 15:40 | 2014-03-22 16:00 | 0.33333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0
AFS-8015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI .ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 15:40 | 2014-03-22 16:00 | 0.33333 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 2.3333 | 705 | 0 | 0
SAM-8048 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | YARIMBA_ GRUBU HATTI Enhdirek 15142 | KUS ÇARPMASI SONUCU SIGORTA ATMISTI.1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 16:00 | 2014-03-22 16:45 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.75 | 96
SIN-10205 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM YESILYURT KÖK HATTI MALATYA-2 TM YE__LYURT KÖK HATTI Trafobinatip 11628 | ATIK OLAN O.G SIGORTA DEGISTIRLDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 16:10 | 2014-03-22 17:50 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 426.6667
KAM-8238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1711 | TMS DUSMUS KADEMELI OLARAK CIKISLAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 16:22 | 2014-03-22 16:56 | 0.56667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0
ELB-7979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1966 | AG DE JUMPER KOPUGU YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 16:30 | 2014-03-22 19:04 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 164.2667
AFS-8016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM02 AG_KOLU Ogagtrf 2080 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 16:30 | 2014-03-22 17:00 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0
AFS-8017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM,02,47 AG_KOLU Ogagtrf 2084 | AG SIGORTA TABANI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 16:30 | 2014-03-22 16:40 | 0.16667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0
ELB-7977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2387 | ILETKEN DOLASI ACILDI 00 125 AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 16:51 | 2014-03-22 18:18 | 1.45 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 340.75 | 0 | 0
ELB-7973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2434 | 1 ADET 00-125 A AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 16:53 | 2014-03-22 17:38 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
ELB-7984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKISI GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | TOPRAK KORUMADAN ACTI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 16:58 | 2014-03-22 16:59 | 0.016667 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.066667 | 58.75 | 0.73333 | 59.7333
AFS-8018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ÇOBANBEYLI MEZARLIK YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 2373 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 17:15 | 2014-03-22 17:30 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0
KAM-7991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 24252 | COKYASAR MONOBLOK DAN ELMALAR CIKISI EKP CALISMASIN DAN DOLAYI KISA SURE ENERJI KESILDI DAHA SONRA BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 17:30 | 2014-03-22 18:00 | 0.5 | 0 | 0 | 17 | 896 | 0 | 0 | 8.5 | 448
AFS-8019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI HAT1 Trafobinatip 1686 | OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 18:58 | 2014-03-22 20:00 | 1.0333 | 0 | 705 | 5 | 512 | 0 | 728.5 | 5.1667 | 529.0667
AFS-8020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ÖRENL_-HAT_CEPINARI-O_LAKKAYASI HATTI Trafobinatip 1697 | OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 18:58 | 2014-03-22 20:30 | 1.5333 | 0 | 235 | 4 | 192 | 0 | 360.3333 | 6.1333 | 294.4
KAH-7975 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY FISTIKLI KÖK GRUBU Trafobinatip 7937 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 19:00 | 2014-03-22 20:00 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1216 | 0 | 0 | 13 | 1216
KAM-7988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 619 | ZAMAN SAATI AYARI YAPILDI SOKAK LAR NORMAL KONUMA ALINDI YANAR DURUM GETIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 19:24 | 2014-03-22 20:00 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
KAM-7994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3046 | TR DEN DUSEN WOTAMAT KALDIRILDI SOKAK LAR YANAR DURUMA GETIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 20:04 | 2014-03-22 21:25 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.65
KAM-8245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3044 | TR DEN DUSEN WOTAMAT KALDIRILDI SOKAK LAR YANAR DURUMA GETIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 20:21 | 2014-03-22 21:04 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167
KAM-7989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 2126 | TR ICINDE KAYDE UZRINDEKI SIGORTA BOSLUK YAPMIS SIKILI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-22 20:28 | 2014-03-22 20:57 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
KAM-8213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI BALDUK EVININ ALTI MONOBL ÖGRETMEN LISESI ÇIKISI ÖGRETMEN L_SES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1989 | MONOBLOK ILE KOK BINASI ARASI HATTI BOSA CIKARMAK ICIN MANEVRA YAPILDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 02:30 | 2014-03-23 02:32 | 0.033333 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
AFS-8021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 2501 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 07:15 | 2014-03-23 07:45 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0
ELB-7995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | CATOVA CIKISI BESLENDI GRUP NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 07:19 | 2014-03-23 07:31 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 3.6 | 51.2
AFS-8022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 12411 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 08:00 | 2014-03-23 08:20 | 0.33333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0
PAZ-8074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | 2013 46 ISL 06 IS KAPSAMINDA HAT YENILEME VE BAKIM ONARIM CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 08:00 | 2014-03-23 16:15 | 8.25 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 57.75 | 3877.5 | 173.25 | 12144
PAZ-8086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI CATALHÖYÜK MONOBLOK IGDELI GURUBU 3X0 IGDELI GURUBU 3X0 Trafobinatip 11585 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 08:20 | 2014-03-23 08:45 | 0.41667 | 0 | 0 | 54 | 2176 | 0 | 0 | 22.5 | 906.6667
AFS-8023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1421 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 08:28 | 2014-03-23 09:00 | 0.53333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0
TUR-8058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS F1 KAHRAMANMARAS Trafobinatip 2340 | PROGRAMLI KESINTI KAPSAMINDA FIDER 1 K.MARAS UZERINDEN AKTARILAN AKSU 2 FIDER 16 XLPE KABLO BASLIGI BAGLANTILARI ALINDI.FIDER BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:00 | 2014-03-23 09:50 | 0.83333 | 4 | 470 | 75 | 576 | 3.3333 | 391.6667 | 62.5 | 480
TUR-8061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER-18 F_DER-18 Trafobinatip 2340 | PROGRAMLI KESINTI KAPSAMINDA FIDER 18 UZERINDEN AKTARILAN AKSU 1 FIDER 15 XLPE KABLO BAGLANTILARI ALINDI.FIDER BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:00 | 2014-03-23 09:18 | 0.3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0
TUR-8062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM AKSU-1 AKSU-1 Trafobinatip 2340 | PROGRAMLI KESINTI KAPSAMINDA AKSU 1 FIDER 15 JUMPER BAGLANTILARI YAPILDI.FIDER BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:00 | 2014-03-23 12:19 | 3.3167 | 22 | 1175 | 110 | 1344 | 72.9667 | 3897.0833 | 364.8333 | 4457.6
TUR-8063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM AKSU-2 AKSU-2 Trafobinatip 2340 | PROGRAMLI KESINTI KAPSAMINDA AKSU 2 FIDER 16 JUMPER BAGLANTISI YAPILDI.FIDER BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-23 09:00 | 2014-03-23 12:22 | 3.3667 | 6 | 705 | 77 | 576 | 20.2 | 2373.5 | 259.2333 | 1939.2
TUR-8059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 09:01 | 2014-03-23 09:09 | 0.13333 | 12 | 7990 | 98 | 2944 | 1.6 | 1065.3333 | 13.0667 | 392.5333
ADM-8092 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AGAÇKONAK HATTI A_AÇKONAK HATTI Enhdirek 16344 | 1 ADET OG. SIG. DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 09:20 | 2014-03-23 10:50 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96
ADM-8140 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI A_AÇKONAK HATTI Enhdirek 16344 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 09:20 | 2014-03-23 10:50 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96
AFS-8026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2367 | OSOS EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 09:27 | 2014-03-23 10:00 | 0.55 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0
NUR-9741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK NURHAK ÇIKISI NURHAK ÇIKI_I Enhdirek 34123 | SEKSÖNEL TAMIRI ICIN KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 10:00 | 2014-03-23 10:30 | 0.5 | 5 | 6345 | 21 | 384 | 2.5 | 3172.5 | 10.5 | 192
AFS-8024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 622 | OSOS EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 10:07 | 2014-03-23 10:30 | 0.38333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 90.0833 | 0 | 0
KAM-8246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3060 | 1AD 9MT AGAC DIREK DUZELTILDI NORMAL KONUMA ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 10:10 | 2014-03-23 11:16 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.9
AFS-8025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2500 | OSOS EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 10:24 | 2014-03-23 11:00 | 0.6 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0
ADM-8094 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI DAMLICA HATTI DAMLICA HATTI Enhdirek 11098 | 1 ADET OG. SIG. DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 11:00 | 2014-03-23 11:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.66667 | 42.6667
ADM-8142 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI DAMLICA HATTI DAMLICA HATTI Enhdirek 11098 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILSI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 11:00 | 2014-03-23 11:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.66667 | 42.6667
AFS-8033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2319 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 12:08 | 2014-03-23 12:38 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0
KAM-8247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1017 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI 2 DIREK ARASI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI TR DEN ATAN SIGORTA 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 12:14 | 2014-03-23 13:30 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.0667
AFS-8035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1860 | OSOS EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 13:23 | 2014-03-23 13:48 | 0.41667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0
ADM-8093 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR YENIGÜVEN KÖK YENIGÜVEN HATTI YEN_GÜVEN HATTI Trafobinatip 7682 | JUMPER ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 14:05 | 2014-03-23 14:50 | 0.75 | 0 | 0 | 10 | 640 | 0 | 0 | 7.5 | 480
ADM-8141 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR YENIGÜVEN KÖK YENIGÜVEN HATTI YEN_GÜVEN HATTI Trafobinatip 7682 | ABONE BAGLANTISI ICIN KESILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 14:05 | 2014-03-23 14:50 | 0.75 | 0 | 0 | 10 | 640 | 0 | 0 | 7.5 | 480
AFS-8037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 585 | OSOS EKIBI CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 14:15 | 2014-03-23 14:55 | 0.66667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0
TUR-8068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AYDINKAVAK MONOBLOK11538447 VERICILER CIKISI UZUNSÖGÜT CIKISI Trafobinatip 11707 | UZUNSOGUT CIKISI XLPE KABLO BASLIGI PATLAGI VE 13654868 BARKOD NOLU DIREKTE OG SWALLOW ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLNEDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 14:35 | 2014-03-23 15:44 | 1.15 | 0 | 0 | 11 | 192 | 0 | 0 | 12.65 | 220.8
GOK-8040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 729 | AER KABLO MONTAJI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 14:38 | 2014-03-23 15:20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.8
TUR-8069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 SEKEROBA KAS.BAHÇELI EVLER MAH.MARABASI OKUL YANI AG_KOLU Ogagtrf 1630 | 13654867 VE 13654868 BARKOD NUMARALI DIREKLER ARASI OG SWALLOW ILETKEN KOPUGU NEDENIYLE DIREKLERIN MUSTEREK OLMASINDAN DOLAYI TEDBIR AMACLI KESINTI YAPILMISTIR.HAT BESLNEDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 14:49 | 2014-03-23 15:09 | 0.33333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0
TUR-8064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS VARTOLAR VE SULAMALAR CIKI_ Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN VARTOLAR SULAMALAR CIKISI TEKRAR BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 15:15 | 2014-03-23 15:45 | 0.5 | 2 | 940 | 6 | 128 | 1 | 470 | 3 | 64
AFS-8051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2368 | OSOS EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 15:29 | 2014-03-23 15:45 | 0.26667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
ELB-8039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2943 | 1 ADET 00-100A AG SIGORTASI DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 15:35 | 2014-03-23 16:54 | 1.3167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 72.4167 | 0 | 0
AFS-8052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 587 | OSOS EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 15:42 | 2014-03-23 16:10 | 0.46667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 109.6667 | 0 | 0
CAG-9835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 559 | 2 DIREK ARASI SEHIM ALINDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 15:43 | 2014-03-23 16:08 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167
ADM-8095 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAMISLI HATBASI KAMISLI HATBASI Enhdirek 14536 | 1 ADET OG. SIG. DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 15:45 | 2014-03-23 16:30 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48
ADM-8143 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAMISLI HATBASI KAMISLI HATBASI Enhdirek 14536 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 15:45 | 2014-03-23 16:30 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48
CAG-9824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 2281 | ALPEK RIZASI GIDERILDI IZOLE EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:00 | 2014-03-23 18:46 | 2.7667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 152.1667 | 0 | 0
PAZ-8087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:00 | 2014-03-23 16:25 | 0.41667 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 13.3333 | 693.3333
KAM-8248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2620 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:22 | 2014-03-23 17:26 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.2667
AFS-8053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1910 | OSOS EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 16:44 | 2014-03-23 17:05 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
AFS-8055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1860 | ILETKEN DOLASMASI ACILDI VE SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 17:17 | 2014-03-23 17:40 | 0.38333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 90.0833 | 0 | 0
KAH-8147 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY MÜLK ÇIKI_I Enhdirek 22464 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 17:20 | 2014-03-23 18:10 | 0.83333 | 0 | 470 | 17 | 1536 | 0 | 391.6667 | 14.1667 | 1280
AFS-8054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 626 | OSOS EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 17:21 | 2014-03-23 17:47 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333
ELB-8049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1925 | 1 ADET 1-0-25 A AG SIGORTASI DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 21:12 | 2014-03-23 21:38 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
TUR-8066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-23 22:40 | 2014-03-23 22:54 | 0.23333 | 20 | 7990 | 25 | 1344 | 4.6667 | 1864.3333 | 5.8333 | 313.6
KAM-8271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK DEREKÖY CIKISI DEREKÖY CIKI_I Trafobinatip 11644 | DERE KOY GOLLU CIKISI AAT SINTALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 06:20 | 2014-03-24 08:40 | 2.3333 | 0 | 0 | 8 | 384 | 0 | 0 | 18.6667 | 896
KAM-8212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-5 BOSSA 3 AKSU ÇIKISI AKSU ÇIKI_I Trafobinatip 2144 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 06:40 | 2014-03-24 07:10 | 0.5 | 8 | 940 | 4 | 0 | 4 | 470 | 2 | 0
AFS-8056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 07:07 | 2014-03-24 07:38 | 0.51667 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.51667 | 849.9167 | 5.1667 | 1058.1333
EKI-9867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOYSALLI KÖK HAT1 Trafobinatip 4782 | FIDER ACMASI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 07:20 | 2014-03-24 08:36 | 1.2667 | 0 | 0 | 4 | 1152 | 0 | 0 | 5.0667 | 1459.2
EKI-8060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI SOYSALLI KÖK HAT1 Trafobinatip 4782 | SOYSALLI KOKDEN SOYSALLI CIKISI ACIKTI BESLENDI GURUP NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 07:23 | 2014-03-24 08:36 | 1.2167 | 0 | 0 | 4 | 1152 | 0 | 0 | 4.8667 | 1401.6
AFS-8057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 07:37 | 2014-03-24 08:12 | 0.58333 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.58333 | 137.0833 | 2.3333 | 522.6667
BES-8109 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-1 TR28 ÇIKISI TR28 ÇIKI_I Trafobinatip 5446 | OZEL HATTAN GELEN ARIZA NEDENI ILE ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 07:45 | 2014-03-24 08:20 | 0.58333 | 6 | 3760 | 0 | 0 | 3.5 | 2193.3333 | 0 | 0
AFS-8070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2082 | OSOS EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 07:58 | 2014-03-24 08:40 | 0.7 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0
ELB-8050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKISI GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | TOPRAKDAN ACTI TEKRAR BESLENDI GURUP NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:00 | 2014-03-24 08:02 | 0.033333 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.13333 | 117.5 | 1.4667 | 119.4667
PAZ-8107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 2394 | SIGORTA DEGISIMI YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:15 | 2014-03-24 09:03 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 51.2
KAM-8214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 7C1 KÖK BINASI YUSUF AKAY ÇIKISI YUSUF AKAY ÇIKI_I Trafobinatip 1992 | A.A ACMIS ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:27 | 2014-03-24 08:44 | 0.28333 | 1 | 1175 | 0 | 0 | 0.28333 | 332.9167 | 0 | 0
AFS-8065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KARGABÜK-YAZIKÖYÜ HATTI KARGABÜK-YAZIKÖYÜ HATTI Ogmusdirek 9851 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:43 | 2014-03-24 08:47 | 0.066667 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0.13333 | 29.8667
KAM-8272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK GÖLLÜ ÇIKISI HAT1 Trafobinatip 3620 | MUTAHIT CALISMASIN DAN DOLAYI GOLLU CIKISI ACILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:44 | 2014-03-24 09:00 | 0.26667 | 2 | 235 | 3 | 1024 | 0.53333 | 62.6667 | 0.8 | 273.0667
ELB-8067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:50 | 2014-03-24 08:54 | 0.066667 | 7 | 13160 | 91 | 3008 | 0.46667 | 877.3333 | 6.0667 | 200.5333
ELB-8071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI __DE ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | KALEALTI MOD5 DEN GIRIS ACMISTI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 08:52 | 2014-03-24 09:05 | 0.21667 | 0 | 1880 | 20 | 1664 | 0 | 407.3333 | 4.3333 | 360.5333
PAZ-8191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | 2013 46 TES 24 NOLU IS KAPSAMINDA GECICI KABUL EKSIKLIKLERININ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-24 09:00 | 2014-03-24 10:00 | 1 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 1 | 2350 | 44 | 1792
TUR-8077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YENI PINAR KÖYÜ ESKI 1 NOLU TR YENI PINAR KÖYÜ ESKI 1 NOLU TR Enhdirek 12224 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 09:03 | 2014-03-24 09:09 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 12.8
TUR-8076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI TAS OCAGI MONOBLOKB11538448 HAT3 Trafobinatip 11705 | CADIRCI OBASI HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 09:32 | 2014-03-24 09:39 | 0.11667 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.11667 | 29.8667
AFS-8075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2065 | OSOS EKIBININ CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 09:35 | 2014-03-24 10:00 | 0.41667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0
KAM-8216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI SERINTEPE ÇIKISI SER_NTEPE ÇIKI_I Trafobinatip 2808 | KEMAL ONYURT CADDESI NDE HATTA DOLASAN PARTI BAYRAGI ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 10:10 | 2014-03-24 10:30 | 0.33333 | 1 | 2350 | 0 | 0 | 0.33333 | 783.3333 | 0 | 0
TUR-8078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU GÖLLÜHÜYÜK KÖRGOCALAR TR Enhdirek 59409 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU.OG SIGORTA TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 10:38 | 2014-03-24 10:45 | 0.11667 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 0.46667 | 14.9333
KAM-8249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3062 | DUSEN TMS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 10:59 | 2014-03-24 11:27 | 0.46667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
KAM-8217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI FATIH KIRAC MON AG_KOLU Ogagtrf 545 | TRAFOYA KADEME AYARIN YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 11:20 | 2014-03-24 11:25 | 0.083333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 19.5833 | 0 | 0
AFS-8080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2361 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 12:04 | 2014-03-24 12:19 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0
ELB-8081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 F-10 AF__N MERKEZ Trafobinatip 4037 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 13:04 | 2014-03-24 13:11 | 0.11667 | 23 | 15980 | 1 | 64 | 2.6833 | 1864.3333 | 0.11667 | 7.4667
ELB-8079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KARAELB_STAN ÇIKI_I / __DE ÇIKI_I / KALE ALTI KÖYU KARAELB_STAN ÇIKI_I / __DE ÇIKI_I / KALE ALTI KÖYU Trafobinatip 3943 | KALEALTIMOD5 DEN GIRIS ACTI TEKRAR BESLENDI GURUP NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 13:05 | 2014-03-24 13:09 | 0.066667 | 5 | 3525 | 39 | 2240 | 0.33333 | 235 | 2.6 | 149.3333
KAM-8218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 BOSSA2 BOSSA-2 BOSSA-2 Enhdirek 22182 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 13:25 | 2014-03-24 13:55 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
EKI-9974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM OSMAN ÖZEN ÇIKIS OSMAN ÖZEN ÇIKI_ Trafobinatip 4824 | SOYSALLI GRUBU MERKEZ TURKELI CIKISINDAN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 15:20 | 2014-03-24 15:25 | 0.083333 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0.083333 | 156.6667 | 0 | 0
GOL-8111 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG ASAGIAZAPLI TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5755 | ARIZA GIDERILEREK ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 15:45 | 2014-03-24 16:50 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.5833
EKI-8096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2238 | TRDE CIKIS KABLOSU KLEMENS PATLAGI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 15:46 | 2014-03-24 17:42 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.7333
KAM-8250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN AG_KOLU Ogagtrf 480 | KOY GENELI YANMAYAN 10 AD ARMATOR TAMIRATI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 16:48 | 2014-03-24 21:35 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90.8833
GOK-8100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 3529 | 1 ADET AG JUMPER BAGLANTISI YENILENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:15 | 2014-03-24 17:29 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14.9333
TUR-8102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT4 Ogmusdirek 10204 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI MINEHUYUK HAT BASI ACILIP TEKRAR KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:15 | 2014-03-24 17:50 | 0.58333 | 0 | 0 | 10 | 192 | 0 | 0 | 5.8333 | 112
AND-9905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER KÖLELI BRS. KÖLEL_ BR_. Enhdirek 1988 | SIKI BAG DAN DUSEN ILETKEN YERINE ALINARAK SIKIBAG YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 17:39 | 2014-03-24 17:47 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 34.1333
EKI-8097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI HAT1 Enhdirek 19842 | HAT BASINA 40 A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 18:10 | 2014-03-24 18:39 | 0.48333 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0.96667 | 61.8667
ELB-8099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1925 | ALPEK KABLO PATLAGI YAPILDI CIKISLAR NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 18:54 | 2014-03-24 20:20 | 1.4333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 78.8333 | 0 | 0
CAG-9823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG DM03-03 Trafobinatip 11171 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 6 A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 18:59 | 2014-03-24 19:54 | 0.91667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 430.8333 | 0 | 0
TUR-8103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 20:29 | 2014-03-24 20:40 | 0.18333 | 20 | 7990 | 25 | 1344 | 3.6667 | 1464.8333 | 4.5833 | 246.4
KAM-8219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL F-18 K.S.SITESI 2 / F-1 SEHIR 1 / F-4 CIVAR / F-2 F-18 K.S.SITESI 2 / F-1 SEHIR 1 / F-4 CIVAR / F-2 Trafobinatip 10315 | YUK TEVZI TALIMATI ILE TM DEN CIKISLAR ACILDI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 20:55 | 2014-03-24 21:30 | 0.58333 | 116 | 30785 | 7 | 1152 | 67.6667 | 17957.9167 | 4.0833 | 672
KAM-8220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL F-1 SEHIR 1 / F-2 NAMIK KEMAL F-1 SEHIR 1 / F-2 NAMIK KEMAL Trafobinatip 10315 | YUK TEVZININ TALIMATI ILE GRUPLAR TM DEN ACILDI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 22:10 | 2014-03-24 22:18 | 0.13333 | 19 | 20915 | 0 | 1152 | 2.5333 | 2788.6667 | 0 | 153.6
KAM-8221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 F-18 K.S.SITESI 2 / F-4 CIVAR F-18 K.S.SITESI 2 / F-4 CIVAR Trafobinatip 10315 | YUK TEVZI TALIMATI ILE GRUPLAR ACILDI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 22:10 | 2014-03-24 22:31 | 0.35 | 97 | 9870 | 7 | 0 | 33.95 | 3454.5 | 2.45 | 0
AFS-8104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 295 | ATLAMA KOPMASI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-24 22:45 | 2014-03-24 22:54 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9.6
KAM-8222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 06:10 | 2014-03-25 06:55 | 0.75 | 1 | 705 | 28 | 768 | 0.75 | 528.75 | 21 | 576
ELB-8105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 F-10 AF__N MERKEZ Trafobinatip 4037 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 07:05 | 2014-03-25 07:11 | 0.1 | 23 | 15980 | 1 | 64 | 2.3 | 1598 | 0.1 | 6.4
KAM-8223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-5 BOSSA 3 AKSU ÇIKISI AKSU ÇIKI_I Trafobinatip 2144 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 07:55 | 2014-03-25 08:25 | 0.5 | 8 | 940 | 4 | 0 | 4 | 470 | 2 | 0
CAG-8175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT2 Enhdirek 36030 | ATAN OG SIGORTALAR DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 08:03 | 2014-03-25 09:50 | 1.7833 | 0 | 0 | 14 | 192 | 0 | 0 | 24.9667 | 342.4
CAG-8174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | ATAN OG SIGORTALAR DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 08:05 | 2014-03-25 09:43 | 1.6333 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 24.5 | 418.1333
PAZ-8173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | 2013 46 ISL 06 IS KAPSAMINDA HAT YENILEME VE BAKIM ONARIM CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 08:10 | 2014-03-25 16:33 | 8.3833 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 75.45 | 9850.4167 | 184.4333 | 12340.2667
BES-8148 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | YUMAKLICERIT HATTINDA YAPILAN BAKIM NEDENIYLE KESILEN ENERJI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-25 08:30 | 2014-03-25 09:20 | 0.83333 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 30.8333 | 800
KAM-8305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 1496 | YUZBASI CAD 1AD 160 KV BAKS PANO DEMONTAJ EDILDI BAGLANTILARI YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 08:39 | 2014-03-25 09:53 | 1.2333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 67.8333 | 0 | 0
AND-9912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER TR1 MERKEZ BÖVEME MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 637 | 1 ADET 9M DIREK DIKILDI 1 ADET 9M DIREK D-MM YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:00 | 2014-03-25 15:20 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 120.3333
ADM-8716 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI BOZHÖYÜK GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:00 | 2014-03-25 09:15 | 0.25 | 0 | 0 | 17 | 832 | 0 | 0 | 4.25 | 208
KAH-8160 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE KÖK ESENDERE-GÖLGELI ÇIKISI ESENDERE-GÖLGEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 8414 | HAT TARANDI SIKINTI BULUNAMADI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:00 | 2014-03-25 10:10 | 1.1667 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 4.6667 | 298.6667
ELB-8106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | YAPALAK KOKDEN YAPALAK CIKISI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:34 | 2014-03-25 09:48 | 0.23333 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 383.8333 | 2.1 | 104.5333
EKI-9869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOYSALLI KÖK HAT1 Trafobinatip 4782 | OG AGAC DIREKDE PAYANDA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:45 | 2014-03-25 09:55 | 0.16667 | 0 | 0 | 4 | 1152 | 0 | 0 | 0.66667 | 192
EKI-8108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI SOYSALLI KÖK HAT1 Trafobinatip 4782 | HATTA CALISMA YAPILDI O YUZDEN KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 09:49 | 2014-03-25 09:54 | 0.083333 | 0 | 0 | 4 | 1152 | 0 | 0 | 0.33333 | 96
GER-10140 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4850 | IKI DIREK ARASI AYD.FAZI CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:00 | 2014-03-25 10:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667
SAM-8914 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG_KOLU Ogagtrf 4966 | 1 ADET AG AGAC DIREGI EGILMISTI.DUZELTILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:00 | 2014-03-25 10:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5
KAH-8161 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK TR-1 MENZIL HATTI MENZ_L HATTI Trafobinatip 8544 | CAMI YANINDAKI TRAFO DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:00 | 2014-03-25 12:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 256
SAM-8163 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG_KOLU Ogagtrf 4966 | 1 ADET AG AGAC DIREK EGILMISTI.DUZELTILDI-ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:00 | 2014-03-25 10:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32
KAM-8309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 11002 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI SOKAK DEVRESI NORMAL KONUMA ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:05 | 2014-03-25 11:00 | 0.91667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0
ADM-8915 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5903 | 1 ADET AG AGAC DIREK YERI YENI KAZILARAK TEKRAR DIKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:30 | 2014-03-25 11:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
TUR-8130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 787 | CURUYEN AG AGAC DIREK YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:30 | 2014-03-25 11:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5
SAM-8164 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5903 | 1 ADET AG DIREGI YENI CUKUR KAZILARAK TEKRAR DIKILDI . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:30 | 2014-03-25 11:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
PAZ-8172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 SAGLIKOCAGI CIKISI SAGLIKOCAGI CIKI_I Trafobinatip 9412 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 10:50 | 2014-03-25 11:05 | 0.25 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 822.5 | 0 | 0
GOK-8155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2698 | 1 ADET 9MT AG AGAC DIREK DUZELTILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 11:00 | 2014-03-25 11:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16
KAM-8335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 NAMIKKEMAL ÇIKI_I NAMIKKEMAL ÇIKI_I Trafobinatip 2858 | TAZIYE EVI ALTI YENI MONOBLOKTAN GUVEN EKMEK CIKISI 4 DIREK ARASI ILTKENLER KIRILMIS 3 DIREK ARASI DOLAMIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 11:30 | 2014-03-25 12:20 | 0.83333 | 1 | 2820 | 0 | 0 | 0.83333 | 2350 | 0 | 0
KAM-8335 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 NAMIKKEMAL ÇIKI_I HAT3 Ogmusdirek 54992 | KIRILAN ILETKENLER EKLENDI 1 DIREK ARASI PIJON ILETKEN YENI CEKILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 12:20 | 2014-03-25 14:20 | 2 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0
KAM-8310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 1360 | TR DEN TMS ARIZALIYDI DEGISTI400A LIK KULLANILDI NORMAL ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:06 | 2014-03-25 15:13 | 1.1167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 61.4167 | 0 | 0
KAM-8335 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 NAMIKKEMAL ÇIKI_I HAT3 Ogmusdirek 55004 | KIRILAN ILETKENLER YERINE ALINDI DOLASIKLAR ACILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:20 | 2014-03-25 17:10 | 2.8333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1331.6667 | 0 | 0
KAM-8225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 BOSSA2 AYDINEVLER ÇIKISI AYDINEVLER ÇIKI_I Trafobinatip 2718 | T.K SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:30 | 2014-03-25 15:25 | 0.91667 | 4 | 1175 | 0 | 0 | 3.6667 | 1077.0833 | 0 | 0
SAM-8916 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSAT TR3 HATTI Ogmusdirek 6219 | ASIRI AKIMDAN SIGORTA ATMISTI.1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:40 | 2014-03-25 15:00 | 0.33333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0
KAM-8308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-5 BOSSA 3 AG_KOLU Ogagtrf 2485 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:49 | 2014-03-25 15:20 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
SAM-8166 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSAT TR3 HATTI Ogmusdirek 6219 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 14:50 | 2014-03-25 15:00 | 0.16667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0
ELB-8149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KALEALTI KÖK 11537057 KALEALTI ÇIKISI KALEALTI ÇIKI_I Trafobinatip 10302 | FIDER 12 GIRISTEN ACMIS EKIPLER BESLEDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:08 | 2014-03-25 16:33 | 0.41667 | 1 | 0 | 2 | 64 | 0.41667 | 0 | 0.83333 | 26.6667
ELB-8151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KARAELB_STAN ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | KALE ALTI MOT 5 DEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:08 | 2014-03-25 16:33 | 0.41667 | 5 | 1645 | 8 | 64 | 2.0833 | 685.4167 | 3.3333 | 26.6667
TUR-8207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 456 | 13984570 BARKOD NUMARALI DIREKTE KOPAN ILETKEN EKLENEREK HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:10 | 2014-03-25 16:15 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.5833
ELB-8150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER DOGAN KÖY BINA HÖPLEK MONOBLOK ÇIKI_I / ELDELEK MONO BLOK ÇIKI_I HÖPLEK MONOBLOK ÇIKI_I / ELDELEK MONO BLOK ÇIKI_I Trafobinatip 10664 | FIDER 8 DOGAN TM DEN ACMIS BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:17 | 2014-03-25 16:27 | 0.16667 | 3 | 1645 | 88 | 2944 | 0.5 | 274.1667 | 14.6667 | 490.6667
AFS-8159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 12424 | ARMATOR TAMIRI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 16:50 | 2014-03-25 17:05 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0
SAM-8169 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | Ç_LLE HATTI Enhdirek 15352 | KUS ÇARPMASI SONUCU SIGORTA ATMISTI.2 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:00 | 2014-03-25 17:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32
KAM-8226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-17 KARACASU HAT5 Trafobinatip 3041 | 2 DIREK ARASI ILETKEN KIRIGI GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:05 | 2014-03-25 17:35 | 0.5 | 16 | 940 | 0 | 0 | 8 | 470 | 0 | 0
TUR-8206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1491 | HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE DUSEN T.M.S HAT KONTROLU YAPILDIKTAN SONRA KALDIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:15 | 2014-03-25 18:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25
KAM-8284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 27534 | HATBASINDAN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 16A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:16 | 2014-03-25 18:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.9333
KAM-8251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 2978 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ILETKEN DOLASIGI ACILDI 1AD 100A | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:22 | 2014-03-25 18:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333
GOK-8156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM SÜLEYMANLI HATTI F7-SÜLEYMANLI FIDER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIMDAN ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:29 | 2014-03-25 17:42 | 0.21667 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 1.3 | 41.6
ADM-8692 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-8 YAMANLAR F-8 YAMANLAR Trafobinatip 10576 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT EENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:40 | 2014-03-25 17:45 | 0.083333 | 11 | 470 | 1 | 0 | 0.91667 | 39.1667 | 0.083333 | 0
BES-8717 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI F-7 KAYAÇIK FIDERI Trafobinatip 10576 | ADICIM TM DE SISTEM COKMESINDEN DOLAYI KESILDI SISTEM DUZELTILDIKTEN SONRA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:40 | 2014-03-25 17:45 | 0.083333 | 7 | 2115 | 129 | 5056 | 0.58333 | 176.25 | 10.75 | 421.3333
BES-8718 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-3 BÖRGENEK FIDERI F-3 BÖRGENEK FIDERI Trafobinatip 10576 | ADICIM TM DE SISTEM COKMESINDEN DOLAYI KESILDI SISTEM DUZELTILDIKTEN SONRA ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:40 | 2014-03-25 17:45 | 0.083333 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 0.25 | 10.6667
BES-8289 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-8 YAMANLAR F-8 YAMANLAR Trafobinatip 10576 | ADICIM TRAFO MERKEZINDE TRAFO B DEN FIDER TRAFO A YA AKTARILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:40 | 2014-03-25 17:45 | 0.083333 | 11 | 470 | 1 | 0 | 0.91667 | 39.1667 | 0.083333 | 0
TUR-8205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2209 | HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE DUSEN T.M.S TEKRAR KALDIRILDI.OLCUM YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 17:57 | 2014-03-25 18:30 | 0.55 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0
TUR-8203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3386 | HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE 1400019 NOLU DIREK ILE 1400013 NOLU DIREK ARSI PATLAYAN ALPEK ILETKEN YERINE 1 DIREK ARASI ROSE ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 18:15 | 2014-03-25 20:20 | 2.0833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 114.5833 | 0 | 0
GOK-8157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM SÜLEYMANLI HATTI F7-SÜLEYMANLI FIDER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIMDAN ACTI. HAT GEZILDI HER HANGI BIR ARIZA KAYNAGI BULUNAMADI. TRAFO MERKEZDEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 18:20 | 2014-03-25 20:05 | 1.75 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 10.5 | 336
KAM-8252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 434 | DUSEN TMS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 18:25 | 2014-03-25 20:13 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.2
KAM-8255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN AG_KOLU Ogagtrf 3545 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI 1 DIREK ARASI SEHIM ALINDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 19:28 | 2014-03-25 20:02 | 0.56667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0
KAM-8327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 2468 | ZAMAN SAATI DEGISTI YANAR DURUMA GETIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 19:54 | 2014-03-25 20:31 | 0.61667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0
CAG-9818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 2357 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 20:14 | 2014-03-25 22:05 | 1.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 101.75 | 0 | 0
KAM-8315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 2199 | ZAMAN SAATI AYARI YAPILDI SOKAK LAR NORMAL KONUMA ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 20:33 | 2014-03-25 20:58 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
KAM-8253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 450 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A 1 BOY NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 20:44 | 2014-03-25 21:18 | 0.56667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0
TUR-8204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2221 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU .NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 21:30 | 2014-03-25 21:32 | 0.033333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
GOK-8233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMADAN ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 22:06 | 2014-03-25 22:10 | 0.066667 | 10 | 2820 | 17 | 1664 | 0.66667 | 188 | 1.1333 | 110.9333
ELB-8101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KARAELB_STAN ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | IXLP KABLO CIKISI OLAN DIREGE ARAC CARPMADI SONUCU GRUP ACMADI OLUSTU TEKRAR GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-25 23:07 | 2014-03-25 23:58 | 0.85 | 5 | 1645 | 8 | 64 | 4.25 | 1398.25 | 6.8 | 54.4
ADM-8290 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6238 | AG ILETKENLERINE BAYRAK DOLANMASI SONUCU ELEKTRIK KESILDI.BAYRAK ALINDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 00:45 | 2014-03-26 01:10 | 0.41667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0
NUR-8184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BAGLICA MERKEZ ÇIKI_I Trafobinatip 4955 | TARAFIK KAZASIN ARAC AG OG MUSTEREK DIREGE CARPMISTI DIREK DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 00:55 | 2014-03-26 10:38 | 9.7167 | 4 | 3760 | 13 | 128 | 38.8667 | 36534.6667 | 126.3167 | 1243.7333
ELB-8158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KARAELB_STAN ÇIKI_I / __DE ÇIKI_I / BARAJ G_R__ / KARAELB_STAN ÇIKI_I / __DE ÇIKI_I / BARAJ G_R__ / Trafobinatip 3943 | GRUP BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 06:01 | 2014-03-26 06:30 | 0.48333 | 5 | 3525 | 39 | 2240 | 2.4167 | 1703.75 | 18.85 | 1082.6667
GER-10141 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GERGER HATTI Trafobinatip 11346 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN FIDER ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 07:45 | 2014-03-26 08:30 | 0.75 | 0 | 235 | 9 | 1856 | 0 | 176.25 | 6.75 | 1392
ELB-8178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER _NCEC_K KÖY HAT BA_I Enhdirek 31129 | 2ADET 25A LIK OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 07:52 | 2014-03-26 09:41 | 1.8167 | 0 | 0 | 5 | 256 | 0 | 0 | 9.0833 | 465.0667
EKI-9870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOYSALLI KÖK HAT1 Trafobinatip 4782 | FIDER ACMASI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 08:00 | 2014-03-26 09:20 | 1.3333 | 0 | 0 | 4 | 1152 | 0 | 0 | 5.3333 | 1536
PAZ-8270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | 2013 46 ISL 06 IS KAPSAMINDA HAT YENILEME VE BAKIM ONARIM CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-26 08:00 | 2014-03-26 16:20 | 8.3333 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 75 | 9791.6667 | 183.3333 | 12266.6667
ELB-8168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3405 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 08:03 | 2014-03-26 09:11 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 72.5333
EKI-8162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT2 Trafobinatip 4814 | 1AD OG SIGHORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 08:04 | 2014-03-26 08:41 | 0.61667 | 1 | 1175 | 0 | 0 | 0.61667 | 724.5833 | 0 | 0
PAZ-8297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU TOTAL MONOBLOK TOTAL MONOBLOK GIRIS TOTAL MONOBLOK GIRIS Trafobinatip 3317 | ILETKEN KOPMASI GIDERILDI GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 08:25 | 2014-03-26 10:15 | 1.8333 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.8333 | 0 | 20.1667 | 0
GOL-8239 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 AG_KOLU Ogagtrf 5449 | MUTAHIT CALISMASI DOLAYISIYLA KESILEN AG KOLU CALISMA BITIMINDE BESLENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 08:30 | 2014-03-26 13:00 | 4.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 0 | 0
EKI-8167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI SOYSALLI KÖK HAT3 Trafobinatip 4782 | GURUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 08:50 | 2014-03-26 09:17 | 0.45 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0.9 | 86.4
ELB-8165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KARAELB_STAN ÇIKI_I / __DE ÇIKI_I / BARAJ G_R__ / KARAELB_STAN ÇIKI_I / __DE ÇIKI_I / BARAJ G_R__ / Trafobinatip 3943 | KALELATI MO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 08:53 | 2014-03-26 08:58 | 0.083333 | 5 | 3525 | 39 | 2240 | 0.41667 | 293.75 | 3.25 | 186.6667
KAH-8353 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK ESKITAS ÇIKISI ESK_TA_ ÇIKI_I Enhdirek 27212 | HAT TARANDI EGIK OLAN OG DIREGI DUZELTILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 09:00 | 2014-03-26 10:20 | 1.3333 | 0 | 0 | 56 | 1664 | 0 | 0 | 74.6667 | 2218.6667
ELB-8170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI KAYNARCA CIKISI KAYNARCA CIKISI Trafobinatip 4267 | GURUP ASIRI AKIMDAN ACTI TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 09:09 | 2014-03-26 09:11 | 0.033333 | 18 | 14335 | 7 | 64 | 0.6 | 477.8333 | 0.23333 | 2.1333
GOK-8234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1695 | KIRILAN 5 ADET AG IZALATOR YENISI ILE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 09:15 | 2014-03-26 09:48 | 0.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0
KAH-8352 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR TITANI KÖK IKIZCE-BESIKLI ÇIKISI _K_ZCE-BE__KL_ ÇIKI_I Trafobinatip 8742 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 10:00 | 2014-03-26 11:00 | 1 | 0 | 235 | 26 | 768 | 0 | 235 | 26 | 768
ELB-8181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1926 | 1AD AG SIGORTASI 125A | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 10:06 | 2014-03-26 10:31 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
KAM-8259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN AG_KOLU Ogagtrf 3541 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI 1 DIREK ARASI SEHIM LINDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 10:20 | 2014-03-26 10:56 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
KAH-10143 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5300 | ARMATÜR BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 10:30 | 2014-03-26 11:40 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 74.6667
KAM-8285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Ogmusdirek 9713 | HATBASINDAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 10 A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 11:04 | 2014-03-26 11:32 | 0.46667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 109.6667 | 0 | 0
KAM-8260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 166 | TR DEN ATAN 1AD 125A SIGORTA DEGISTI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 11:32 | 2014-03-26 12:15 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167
EKI-8215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2226 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI 1AD AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 11:41 | 2014-03-26 13:37 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.7333
ELB-8196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KARAELB_STAN ÇIKI_I / __DE ÇIKI_I / BARAJ G_R__ / KARAELB_STAN ÇIKI_I / __DE ÇIKI_I / BARAJ G_R__ / Trafobinatip 3943 | KALEALTI MOD5 DEN GIRIS ACMISTI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 12:09 | 2014-03-26 12:31 | 0.36667 | 5 | 3525 | 39 | 2240 | 1.8333 | 1292.5 | 14.3 | 821.3333
NUR-9954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HANÇIPLAK KÖK EKINÖZÜ ÇIKISI EK_NÖZÜ ÇIKI_I Trafobinatip 4924 | FIDER 7 DEN ENERJI ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 12:10 | 2014-03-26 12:15 | 0.083333 | 9 | 5640 | 37 | 4160 | 0.75 | 470 | 3.0833 | 346.6667
ELB-9760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | FIDER 7 DEVREYE ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 12:10 | 2014-03-26 12:15 | 0.083333 | 17 | 14570 | 99 | 4800 | 1.4167 | 1214.1667 | 8.25 | 400
ELB-8193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | TOPRAK KORUMADAN D.T.M DEN ACTI TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 12:10 | 2014-03-26 12:15 | 0.083333 | 17 | 14335 | 88 | 3264 | 1.4167 | 1194.5833 | 7.3333 | 272
KAM-8262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 452 | TR DEN ATN SIGORTA DEGISTI NORMAL 2AD 80A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 12:47 | 2014-03-26 14:19 | 1.5333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 84.3333 | 0 | 0
TUR-8240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1434 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.2 DIREK ARASI ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 13:46 | 2014-03-26 15:40 | 1.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0
NUR-9955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HANÇIPLAK KÖK EKINÖZÜ ÇIKISI EK_NÖZÜ ÇIKI_I Trafobinatip 4924 | FIDER 7 DEN ENERJI ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 14:09 | 2014-03-26 14:40 | 0.51667 | 9 | 5640 | 37 | 4160 | 4.65 | 2914 | 19.1167 | 2149.3333
ELB-9742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | FIDER 7 DEVREYE ALINDI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 14:09 | 2014-03-26 14:40 | 0.51667 | 17 | 14570 | 99 | 4800 | 8.7833 | 7527.8333 | 51.15 | 2480
ELB-8224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | ASIRI AKIMDAN ACTI GURUP TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 14:10 | 2014-03-26 14:34 | 0.4 | 17 | 14335 | 88 | 3264 | 6.8 | 5734 | 35.2 | 1305.6
KAM-8329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 1489 | TR DEN DUSEN WOTAMAT KALDIRILDI AYDINLATMALAR YANAR DURUMA GETIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 14:57 | 2014-03-26 15:32 | 0.58333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
ELB-8227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI KAYNARCA CIKISI KAYNARCA CIKISI Trafobinatip 4267 | KAYNARCA GURUBU ACTI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 15:15 | 2014-03-26 15:35 | 0.33333 | 18 | 14335 | 7 | 64 | 6 | 4778.3333 | 2.3333 | 21.3333
ELB-8227 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI KAYNARCA CIKISI ÇO_ULHAN YOLU ÜZER_ ÇIKI_I Trafobinatip 4232 | ODUN AMBARLARI ICERISINDE OG HATTINA YABANCI CISIM ATILMIS.YABANCI CISIM TESPIT EDILDI. ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-26 15:35 | 2014-03-26 15:50 | 0.25 | 8 | 1645 | 0 | 0 | 2 | 411.25 | 0 | 0
ELB-8230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2069 | CEVDET BÖLÜKBASI TR DEN 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 16:09 | 2014-03-26 16:53 | 0.73333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
ELB-8231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2064 | GAZI MUSTAFA KEMAL BINADAN 2 ADET 160 A AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 16:36 | 2014-03-26 17:13 | 0.61667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0
ADM-8719 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KÜÇÜKKIRKLI HATTI / BÜYÜKKIRKLI HATTI KÜÇÜKKIRKLI HATTI / BÜYÜKKIRKLI HATTI Enhdirek 6520 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 17:35 | 2014-03-26 18:10 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 74.6667
ADM-8693 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-9 KÜÇÜK SANAYI F-9 KÜÇÜK SANAY_ Trafobinatip 10576 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT EENERJIL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 17:40 | 2014-03-26 17:45 | 0.083333 | 11 | 470 | 1 | 0 | 0.91667 | 39.1667 | 0.083333 | 0
GOK-8235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3387 | 1 DIREK ARASI 1 ROSE ILETKEN KIRIGI BAGLANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 19:18 | 2014-03-26 19:23 | 0.083333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 19.5833 | 0 | 0
KAM-8267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 686 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ILETKEN KIRIGI BAGLANDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 20:55 | 2014-03-26 21:58 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.95
ELB-8236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 2324 | TR UZERINDEN 1 ADET OG SIGORTA ATIGI 10 A | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 21:44 | 2014-03-26 22:19 | 0.58333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 137.0833 | 0 | 0
CAG-9822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT1 Ogmusdirek 15092 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 16A KULLANILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 21:49 | 2014-03-26 23:13 | 1.4 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0
AFS-8279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 295 | ILETKEN KOPMASI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-26 22:55 | 2014-03-26 23:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
ADM-8694 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-I DM-4 CIKISI DM-4 CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT EENERJIL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 02:20 | 2014-03-27 02:30 | 0.16667 | 9 | 16920 | 0 | 0 | 1.5 | 2820 | 0 | 0
ADM-8291 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-I DM-4 CIKISI DM-4 CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 02:20 | 2014-03-27 02:30 | 0.16667 | 9 | 16920 | 0 | 0 | 1.5 | 2820 | 0 | 0
AFS-8242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAKTAN ACTI.HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 05:30 | 2014-03-27 05:40 | 0.16667 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.16667 | 274.1667 | 1.6667 | 341.3333
AFS-8243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK GÖKSUN GRUBU HATTI GÖKSUN GRUBU HATTI Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 05:30 | 2014-03-27 07:50 | 2.3333 | 0 | 705 | 5 | 512 | 0 | 1645 | 11.6667 | 1194.6667
ADM-8292 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV DM_IV/41 HATTI DM_IV/41 HATTI Trafobinatip 10529 | DM-IV /41 CIKISINDA BULUNAN DEVLET HASTAHENESI CIKISINDAN GELEN ARIZA HATTAN AYRILDI.HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 05:40 | 2014-03-27 06:30 | 0.83333 | 4 | 4230 | 0 | 0 | 3.3333 | 3525 | 0 | 0
ELB-8237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KARAELB_STAN ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | GRUP BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 05:59 | 2014-03-27 06:34 | 0.58333 | 5 | 1645 | 8 | 64 | 2.9167 | 959.5833 | 4.6667 | 37.3333
TUR-8241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS F1 KAHRAMANMARAS Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN FIDER 1 K.MARAS TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 06:06 | 2014-03-27 06:53 | 0.78333 | 4 | 470 | 75 | 576 | 3.1333 | 368.1667 | 58.75 | 451.2
ADM-8720 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI F-2 YAYLAKONAK FIDERI Trafobinatip 10588 | A.A DAN ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 07:30 | 2014-03-27 07:35 | 0.083333 | 3 | 2820 | 28 | 1920 | 0.25 | 235 | 2.3333 | 160
ADM-8695 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/57 DM_IV/57'NIN DM_IV/58 HATTI DM_IV/57'N_N DM_IV/58 HATTI Trafobinatip 7634 | OG SIGORTASI ATMISTI.DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 08:00 | 2014-03-27 08:30 | 0.5 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0
ADM-8294 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/57 DM_IV/57'NIN DM_IV/58 HATTI DM_IV/57'N_N DM_IV/58 HATTI Trafobinatip 7634 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 08:00 | 2014-03-27 08:30 | 0.5 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0
PAZ-8298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | 2013 46 ISL 06 GRUP IS KAPSAMINDA HAT YENILEME VE BAKIM ONARIM CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 08:00 | 2014-03-27 16:25 | 8.4167 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 75.75 | 9889.5833 | 185.1667 | 12389.3333
TUR-8254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS F1 KAHRAMANMARAS Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIM , TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN FIDER 1 K.MARAS TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 08:04 | 2014-03-27 09:14 | 1.1667 | 4 | 470 | 75 | 576 | 4.6667 | 548.3333 | 87.5 | 672
ADM-8721 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK BEBEK KÖK CIKISI Trafobinatip 6941 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 08:11 | 2014-03-27 09:00 | 0.81667 | 2 | 1645 | 44 | 2048 | 1.6333 | 1343.4167 | 35.9333 | 1672.5333
PAZ-8299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG SAKARKAYA KISIK OBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 1732 | 1 AD AG SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 08:18 | 2014-03-27 10:05 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 114.1333
AND-9917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER AKIFIYE KOK CAMBAZ ÇIKISI CAMBAZ ÇIKI_I Trafobinatip 10307 | OZEL SANTRAL 3/0 HATTININ CEKIIMINDEN DOLAYI PROGRAMLI KESINTI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-27 09:00 | 2014-03-27 16:55 | 7.9167 | 0 | 0 | 2 | 704 | 0 | 0 | 15.8333 | 5573.3333
KAH-10079 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK PINARBASI TR-3 HATTI PINARBA_I TR-3 HATTI Enhdirek 23654 | HAT BAKIMI VE AYDINLATMA TAMIRI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 09:03 | 2014-03-27 11:03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 128
AFS-8257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA ARITAS KAYAALTI ÇIKISI ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I Trafobinatip 1458 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESINI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 09:43 | 2014-03-27 10:00 | 0.28333 | 0 | 1880 | 3 | 0 | 0 | 532.6667 | 0.85 | 0
KAM-8287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Trafobinatip 5004 | MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI DAHA SONRA ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:00 | 2014-03-27 11:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320
CAG-9820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI ORUC PINARI ÇIKISI BE_ENNL_ MONOBLOK Trafobinatip 11844 | TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT BESLENDI.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:08 | 2014-03-27 11:23 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 1.25 | 320
AFS-8258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2632 | ARMATOR TANIRI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:08 | 2014-03-27 10:16 | 0.13333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
PAZ-8300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I INCIRLI KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 661 | V OTOMAT ATMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:12 | 2014-03-27 11:45 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 99.2
KAH-10072 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK SINCIK DM-2 HAT2 Trafobinatip 11646 | TRAFO BAKIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:20 | 2014-03-27 11:40 | 1.3333 | 3 | 1645 | 9 | 1024 | 4 | 2193.3333 | 12 | 1365.3333
KAM-8288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 28257 | HATBASINDAN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 25 A NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:22 | 2014-03-27 11:05 | 0.71667 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.71667 | 91.7333
TUR-8273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1434 | IHTIYACTAN DOLAYI 2 DIREK ARASI 2 TERTIP ROSE ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:30 | 2014-03-27 12:10 | 1.6667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 91.6667 | 0 | 0
ADM-8723 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMAN_Ç_ KÖK TA_GED_K-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:35 | 2014-03-27 11:31 | 0.93333 | 0 | 0 | 15 | 576 | 0 | 0 | 14 | 537.6
GOK-8318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 1872 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 10:55 | 2014-03-27 11:15 | 0.33333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0
TUR-8274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1556 | TRAFO USTU AYDINLATMA ARIZASI NEDENIYLE TEDBIR AMACLI KESINTI YAPILMISTIR.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 11:08 | 2014-03-27 11:20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8
GOK-8319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KINIKKOZ HATTI Enhdirek 10006 | OG JUMPER BAGLANTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 11:25 | 2014-03-27 11:55 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 128
ADM-8722 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR PINARYAYLA ÇIKISI PINARYAYLA ÇIKISI Trafobinatip 8038 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 11:40 | 2014-03-27 12:20 | 0.66667 | 0 | 3290 | 33 | 768 | 0 | 2193.3333 | 22 | 512
ELB-8269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK TÜRKVEREN ÇIKISI TÜRKVEREN ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | DEMIRCILIK MONOBLOKTAN TURKVEREN CIKISI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 12:18 | 2014-03-27 14:01 | 1.7167 | 0 | 0 | 5 | 512 | 0 | 0 | 8.5833 | 878.9333
AFS-8268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1626 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 12:50 | 2014-03-27 13:35 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
ELB-8277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER _NCEC_K KÖY HAT BA_I Enhdirek 31129 | INCECIK KOYU MERMER OCAGININ CAMPERI ALINDI ARIZA GELIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 13:15 | 2014-03-27 20:54 | 7.65 | 0 | 0 | 5 | 256 | 0 | 0 | 38.25 | 1958.4
GER-10144 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4856 | ARIZALI OLAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 14:00 | 2014-03-27 15:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
GOL-8334 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 AG_KOLU Ogagtrf 5481 | MUTAHHIT CALISMASI NEDENIYLE KESILEN KOL BESLENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 14:00 | 2014-03-27 14:30 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
GOK-8320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 3401 | AG HATTI ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 14:25 | 2014-03-27 15:15 | 0.83333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 195.8333 | 0 | 0
KAH-10076 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT2 Enhdirek 18126 | ACIK OLAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-27 15:00 | 2014-03-27 17:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 2 | 256
SAM-8921 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG_KOLU Ogagtrf 4970 | 1 DIREK ARASI ILETKEN DEFORME OLDUGUNDAN KOPMUSTU-EK YAPILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 16:00 | 2014-03-27 16:25 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167
PAZ-8301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TILKILER GURUBU Enhdirek 39437 | 1 AD OG SIGORTA DEGISTI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 16:21 | 2014-03-27 17:11 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3333
KAH-8354 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 AKINCILAR HATTI AKINCILAR HATTI Trafobinatip 9971 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BELENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 17:00 | 2014-03-27 18:00 | 1 | 1 | 705 | 20 | 384 | 1 | 705 | 20 | 384
KAH-8355 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 ELBEYLI GRUBU ELBEYLI GRUBU Trafobinatip 9971 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 17:00 | 2014-03-27 18:00 | 1 | 0 | 235 | 29 | 448 | 0 | 235 | 29 | 448
NUR-8275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 1416 | TR UZERINDEN 1 ADET OG ATIGI 10 A | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 17:38 | 2014-03-27 19:11 | 1.55 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 364.25 | 0 | 0
TUR-8282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 601 | SOKAK FAZI JUMPER BAGLANTISI YANLIS YAPILAN HATTIN JUMPER BAGLANTISI DUZELTILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 17:57 | 2014-03-27 18:03 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.9
NUR-8276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3521 | 1 ADET 100 A AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 18:51 | 2014-03-27 19:14 | 0.38333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0
PAZ-8302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37977 | 1 AD OG SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-27 18:53 | 2014-03-27 20:08 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80
ELB-8278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI KAYNARCA CIKISI KAYNARCA CIKISI Trafobinatip 4267 | GRUP BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 06:07 | 2014-03-28 06:11 | 0.066667 | 18 | 14335 | 7 | 64 | 1.2 | 955.6667 | 0.46667 | 4.2667
GOK-8450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM SÜLEYMANLI HATTI F7-SÜLEYMANLI FIDER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIMDAN ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 07:10 | 2014-03-28 07:30 | 0.33333 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 2 | 64
ELB-8280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | A.A ACMIS KESICIDEN BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 07:44 | 2014-03-28 08:34 | 0.83333 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 1370.8333 | 7.5 | 373.3333
PAZ-8370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | 2013 46 ISL 06 IS KAPSAMINDA HAT YENILEME VE BAKIM ONARIM CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 08:00 | 2014-03-28 16:50 | 8.8333 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 79.5 | 10379.1667 | 194.3333 | 13002.6667
AFS-8293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 08:08 | 2014-03-28 09:34 | 1.4333 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 673.6667 | 28.6667 | 550.4
ELB-8281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 F-10 AF__N MERKEZ Trafobinatip 4037 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 08:11 | 2014-03-28 08:18 | 0.11667 | 23 | 15980 | 1 | 64 | 2.6833 | 1864.3333 | 0.11667 | 7.4667
SIN-10086 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM AKSU KÖK HATTI AKSU KÖK HÜRMER HATTI HÜRMER HATTI Trafobinatip 8064 | HAVA MUHALEFETINDEN KAYNAKLI SARILAN ILETKENLER ACILDI.AGACLAR BUDANDI ATIK SIGORTALAR DEGISILDI GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-28 08:40 | 2014-03-28 12:00 | 3.3333 | 0 | 0 | 4 | 320 | 0 | 0 | 13.3333 | 1066.6667
KAH-8356 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK TEGMENLI ÇIKISI TE_MENL_ ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | ASIRI YÜKLENMEDEN KAYNAKLI GRUP AÇTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 08:40 | 2014-03-28 09:40 | 1 | 1 | 235 | 9 | 1216 | 1 | 235 | 9 | 1216
AND-9922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER AKIFIYE KOK CAMBAZ ÇIKISI CAMBAZ ÇIKI_I Trafobinatip 10307 | OZEL 3/O ENH MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI PROGRAMLI KESINTI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 09:00 | 2014-03-28 17:00 | 8 | 0 | 0 | 2 | 704 | 0 | 0 | 16 | 5632
CAG-8372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | 2 AD OG SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 09:06 | 2014-03-28 10:22 | 1.2667 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 19 | 324.2667
ELB-8303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ÇAMURLU TR HAT BA_I Enhdirek 30212 | HAT BASINA 16A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 09:25 | 2014-03-28 10:19 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57.6
KAH-8922 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY KÖK BÜYÜKBEY GRUBU HATTI BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Trafobinatip 7942 | KESICIDEKI AKIM TRAFOLARI PATLAMISTI-YENI AKIM TRAFOSU TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 09:30 | 2014-03-28 15:30 | 6 | 0 | 0 | 7 | 704 | 0 | 0 | 42 | 4224
NUR-9758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT3 Enhdirek 40772 | TEHLIKE ARZ EDEN AGACLAR KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 09:40 | 2014-03-28 11:10 | 1.5 | 1 | 235 | 1 | 0 | 1.5 | 352.5 | 1.5 | 0
NUR-8317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT3 Enhdirek 40772 | MUTAHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 09:49 | 2014-03-28 11:31 | 1.7 | 1 | 235 | 1 | 0 | 1.7 | 399.5 | 1.7 | 0
GOK-8449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI KAZANDERE HATTI Enhdirek 410 | MUTAHIT CALISMASI YATIRIM KABSAMINDA YAPILAN KIRIK KILISE KAZAN DERE ARASI YENI HAT DEVREYE ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-28 10:16 | 2014-03-28 18:03 | 7.7833 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 7.7833 | 2490.6667
AFS-8328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2065 | AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 11:24 | 2014-03-28 13:39 | 2.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 123.75 | 0 | 0
BES-9886 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 11:30 | 2014-03-28 12:30 | 1 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 9 | 768
TUT-9888 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 11:30 | 2014-03-28 12:30 | 1 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 9 | 768
ADM-8724 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK NARLIK HATTI BEBEK KÖK NARLIK HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 12:00 | 2014-03-28 13:50 | 1.8333 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 7.3333 | 469.3333
AFS-8325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 KÖY HIZMETLERI KÖK SANAY_ KÖK B_NA ÇIKI_I SANAY_ KÖK B_NA ÇIKI_I Trafobinatip 1654 | HATTIN USTUNE DUSEN YABANCI CISIM ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 12:55 | 2014-03-28 13:03 | 0.13333 | 2 | 1175 | 1 | 0 | 0.26667 | 156.6667 | 0.13333 | 0
AFS-8324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 KÖY HIZMETLERI KÖK SANAY_ KÖK B_NA ÇIKI_I SANAY_ KÖK B_NA ÇIKI_I Trafobinatip 1654 | HATTIN USTUNDEKI YABANCI CISIM ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 12:56 | 2014-03-28 13:03 | 0.11667 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0
TUR-8331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI GÜCSAN CIKISI GÜCSAN CIKI_I Trafobinatip 2358 | KUS CARPMASINDAN DOLAYI ACAN GUCSAN CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 14:00 | 2014-03-28 14:15 | 0.25 | 23 | 4935 | 0 | 0 | 5.75 | 1233.75 | 0 | 0
EKI-8339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3271 | 00-100A AG SIGORTASI DEGISTI CIKISLAR NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 14:39 | 2014-03-28 15:34 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4167
KAM-8362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1697 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 1B BOY 250A SIGORTA KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 14:43 | 2014-03-28 15:38 | 0.91667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0
AFS-8338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1469 | SOKAK FAZI CEKILDI VE BAGLANTISI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:12 | 2014-03-28 15:26 | 0.23333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 54.8333 | 0 | 0
ADM-8296 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/45 DM_III/45IN DM_III/47 HATTI DM_III/45_N DM_III/47 HATTI Trafobinatip 6969 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 15:45 | 2014-03-28 16:00 | 0.25 | 5 | 2820 | 0 | 0 | 1.25 | 705 | 0 | 0
AFS-8394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:44 | 2014-03-28 16:45 | 0.016667 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.016667 | 27.4167 | 0.16667 | 34.1333
AFS-8395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 16:44 | 2014-03-28 17:16 | 0.53333 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.53333 | 125.3333 | 2.1333 | 477.8667
PAZ-8371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 SAGLIKOCAGI CIKISI SAGLIKOCAGI CIKI_I Trafobinatip 9412 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:25 | 2014-03-28 17:43 | 0.3 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0
GOK-8451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM SÜLEYMANLI HATTI F7-SÜLEYMANLI FIDER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIMDAN ACTI. HAT GEZILDI HER HANGI BIR ARIZA KAYNAGI BULUNAMADI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:35 | 2014-03-28 19:25 | 1.8333 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 11 | 352
GOK-8452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534385 KANLIKAVAK 2.KÖK KANLIKAVAK HATTI KANLIKAVAK 2.KÖK KANLIKAVAK HATTI Trafobinatip 263 | KESICIDEN ACTI HATGEZILDI HER HANGI BIR ARIZA KAYNAGI BULUNAMADI TEKRAR KESICIDEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:41 | 2014-03-28 19:50 | 2.15 | 1 | 4230 | 10 | 768 | 2.15 | 9094.5 | 21.5 | 1651.2
ADM-8725 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI PASAMEZRA TR-1 HATTI PA_AMEZRA TR-1 HATTI Enhdirek 14293 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:45 | 2014-03-28 18:20 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37.3333
ELB-8341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HAT1 Ogmusdirek 9297 | HAT BASINDAN 2 ADT OG 16 A | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 17:55 | 2014-03-28 18:40 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48
AFS-8396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR NADIR KÖYÜ MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1680 | SALTER KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:10 | 2014-03-28 20:35 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 154.6667
ELB-8340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1891 | 100 A 1 ADET AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:11 | 2014-03-28 18:35 | 0.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
ELB-8345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI Karahüyük camii yani TR AG_KOLU Ogagtrf 3498 | 1 ADET 80 A KISA BOY AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:18 | 2014-03-28 19:04 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667
ELB-8342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2297 | 1 ADET 80 A 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:21 | 2014-03-28 18:54 | 0.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0
ELB-8343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | YAPALAK BINADAN ACMIS BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:23 | 2014-03-28 18:50 | 0.45 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 740.25 | 4.05 | 201.6
ELB-8344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK TÜRKVEREN ÇIKISI TÜRKVEREN ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | MONOBLOKTAN ACMIS BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:33 | 2014-03-28 19:04 | 0.51667 | 0 | 0 | 5 | 512 | 0 | 0 | 2.5833 | 264.5333
PAZ-8373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TILKILER GURUBU TILKILER GURUBU Enhdirek 39109 | 1 AD OG SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 18:36 | 2014-03-28 19:25 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 52.2667
ELB-8349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI __DE KASABASI BELED_YE YANI TR Trafobinatip 3929 | TR UZERINDEN 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:05 | 2014-03-28 20:35 | 1.5 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 1762.5 | 3 | 0
ELB-8347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI YALINTAS TR HAT BASI YALINTA_ TR HAT BA_I Enhdirek 39552 | 2 ADET HAT BASINDAN OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:11 | 2014-03-28 19:55 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.9333
AFS-8397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR YAZI KÖY TR AG_KOLU Ogagtrf 2649 | ILETKEN KOPMASI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:20 | 2014-03-28 19:40 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333
KAM-8367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-16 SANAYI 3 AG_KOLU Ogagtrf 8627 | TR DEN ATAN 1 BOY 160A SIGORTA DEGISTI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 19:57 | 2014-03-28 20:37 | 0.66667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
TUR-8515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3348 | 13952282 BARKOD NUMARALI DIREKTE KOPAN ILETKEN EKLENEREK HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 20:05 | 2014-03-28 20:16 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
KAM-8366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11434 | TR DEN ATAN 1AD 200A 1 BOY SIGORTA DEGISTI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-28 20:20 | 2014-03-28 20:50 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
KAM-8375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-16 SANAYI 3 AG_KOLU Ogagtrf 8630 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A 00 BOY KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 02:33 | 2014-03-29 03:05 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
ADM-8696 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_I/20-A DM_I/20-ANIN AFETEVLERI HATTI DM_I/20-ANIN AFETEVLER_ HATTI Trafobinatip 7105 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT EENERJIL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 05:55 | 2014-03-29 06:30 | 0.58333 | 8 | 1645 | 0 | 0 | 4.6667 | 959.5833 | 0 | 0
TUR-8864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVR_ CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN EVRI CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 06:21 | 2014-03-29 06:49 | 0.46667 | 8 | 0 | 19 | 256 | 3.7333 | 0 | 8.8667 | 119.4667
ADM-8697 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/20-A DM_I/20-ANIN DM_I/23 VE DM_I/110 HATTI DM_I/20-ANIN DM_I/23 VE DM_I/110 HATTI Trafobinatip 7105 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT EENERJIL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:00 | 2014-03-29 08:05 | 0.083333 | 3 | 1175 | 0 | 0 | 0.25 | 97.9167 | 0 | 0
ADM-8726 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR KÖMÜR MERKEZ ÇIKISIKÖMÜR HATTI KÖMÜR MERKEZ ÇIKI_IKÖMÜR HATTI Trafobinatip 8038 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:00 | 2014-03-29 08:30 | 0.5 | 1 | 1410 | 1 | 0 | 0.5 | 705 | 0.5 | 0
ELB-8357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2531 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:00 | 2014-03-29 09:53 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.7833
TUR-8859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BAHCELIEVLER INÖNÜ KÖK CIKISI _NÖNÜ KÖK CIKI_I Trafobinatip 774 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN INONU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:24 | 2014-03-29 08:47 | 0.38333 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 630.5833 | 0 | 0
ELB-8351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | HATBASINA 40A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 08:29 | 2014-03-29 09:16 | 0.78333 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.78333 | 200.5333
KAH-10089 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT2 Enhdirek 18710 | HAT BASINDA ATIK OLAN YG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:00 | 2014-03-29 10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128
AFS-8418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HASTANE ALTI DM AG_KOLU Ogagtrf 1647 | AG ILETKEN KOPMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:00 | 2014-03-29 20:06 | 11.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 610.5 | 0 | 0
ADM-8656 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK ZEYTIN ÇIKISI ZEYT_N ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | HAVA SARTLARINDAN KAYNAKLI GRUP ACMISTI.HAT TARANDI SIKINTI GIDERILDI.GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:00 | 2014-03-29 10:00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 512 | 0 | 0 | 9 | 512
GOK-8453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM SÜLEYMANLI HATTI F7-SÜLEYMANLI FIDER_ Trafobinatip 193 | TEKIR KASABASINDA YAPILAN 3/0 HATI DEVREYE ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 09:15 | 2014-03-29 13:30 | 4.25 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 25.5 | 816
SAM-8926 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | HAT1 Enhdirek 15285 | 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 09:35 | 2014-03-29 10:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.41667 | 80
KAH-8660 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE KÖK KOÇTEPE ÇIKISI KOÇTEPE ÇIKI_I Trafobinatip 8414 | HAVA SARTLARINDAN KAYNAKLI GRUP ACMISTI.HAT TARANDI SIKINTI GIDERILDI.GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:00 | 2014-03-29 11:00 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1728 | 0 | 0 | 11 | 1728
EKI-9940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK YÜKSEL KANDIL-(YUKARI IÇME MAH.) ALTINYAPRAK ÇIKISI ALTINYAPRAK ÇIKI_I Trafobinatip 4828 | OZEL TR DE P 8 KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:15 | 2014-03-29 10:45 | 0.5 | 2 | 705 | 7 | 2432 | 1 | 352.5 | 3.5 | 1216
EKI-9958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK GAZILER DM AL__AR ÇIKI_I Trafobinatip 4755 | OZEL TR NIN P 8 KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:15 | 2014-03-29 12:30 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 832 | 0 | 0 | 2.25 | 1872
TUR-8861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVR_ CIKI_I Trafobinatip 2358 | DEMIRKOPRU HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:19 | 2014-03-29 10:25 | 0.1 | 8 | 0 | 19 | 256 | 0.8 | 0 | 1.9 | 25.6
GOK-8687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO DOGANKONAK CIKISI DOGANKONAK CIKISI Trafobinatip 11650 | CALISMA YAPILAN HATTIN JUMPERI BAGLANDI. PROGRAMLI KESINTI SONA ERDI. KOMPLE ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-03-29 10:28 | 2014-03-29 17:11 | 6.7167 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 33.5833 | 2579.2
EKI-9943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK IRGAT TR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2018 | DOLSIK ACILDI SEGIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:30 | 2014-03-29 10:55 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
ADM-8657 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI F-13 TE_MENL_ Trafobinatip 8227 | HAVA SARTLARINDAN KAYNAKLI GRUP ACMISTI.HAT TARANDI SIKINTI GIDERILDI.GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:30 | 2014-03-29 11:25 | 0.91667 | 7 | 7520 | 68 | 2496 | 6.4167 | 6893.3333 | 62.3333 | 2288
ELB-8398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 F-10 AF__N MERKEZ Trafobinatip 4037 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:38 | 2014-03-29 10:45 | 0.11667 | 23 | 15980 | 1 | 64 | 2.6833 | 1864.3333 | 0.11667 | 7.4667
EKI-8365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KIRK GÖZ MONOBLOK HAT1 Trafobinatip 4850 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:40 | 2014-03-29 10:50 | 0.16667 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0.16667 | 53.3333
EKI-8369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KIRK GÖZ MONOBLOK GELLEV_Z MADEN ÇIKI_I Trafobinatip 4850 | GAZILER DM DEN ALISAR CIKISI HARIC DIGER BOLGELERIMIZ ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:40 | 2014-03-29 11:36 | 0.93333 | 0 | 0 | 6 | 2048 | 0 | 0 | 5.6 | 1911.4667
EKI-8374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK GAZILER DM AL__AR ÇIKI_I Trafobinatip 4755 | ARIZA GIDERILDI ENERJI NORMAL KESICIDEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:40 | 2014-03-29 12:45 | 2.0833 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 4.1667 | 1733.3333
ELB-8400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 F-10 AF__N MERKEZ Trafobinatip 4037 | ARIZADANDOLAYI HAT DOGAN TMDEN VE HAVSA BINADAN ACILDI.AFSIN MERKEZ FIDER 11 DEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:48 | 2014-03-29 14:03 | 3.25 | 23 | 15980 | 1 | 64 | 74.75 | 51935 | 3.25 | 208
KAM-8377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 AG_KOLU Ogagtrf 1586 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 2AD 1 BOY 200A SIGORTA KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 10:51 | 2014-03-29 11:33 | 0.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
ELB-8399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR F-11 AF__N KASABALAR Trafobinatip 4037 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:02 | 2014-03-29 11:06 | 0.066667 | 1 | 1645 | 11 | 2176 | 0.066667 | 109.6667 | 0.73333 | 145.0667
AFS-8401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM02-42 BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1592 | BEYCEGIZ CAMO KARSISI KOK BINA GIRIS CAMPERLERI KOPMUS.ARIZA GIDERILDI HAT BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:13 | 2014-03-29 11:55 | 0.7 | 5 | 5875 | 1 | 0 | 3.5 | 4112.5 | 0.7 | 0
AFS-8406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR YAZI KÖY TR AG_KOLU Ogagtrf 2649 | ILETKEN KOPMASI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:15 | 2014-03-29 12:06 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4
TUR-8514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 1797 | CURUYEN AG AGAC DIREK YERINE ( 9 MT ) YENISI MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:15 | 2014-03-29 11:50 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833
KAM-8361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1849 | 1AD 9MT AGAC DIREK DEMONTAJ MONTAJ EDILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:35 | 2014-03-29 14:07 | 2.5333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 139.3333 | 0 | 0
ADM-8727 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI AGILLI KÖK KASKÖY-YAGIZATLI ÇIKISI KA_KÖY-YA_IZATLI ÇIKI_I Trafobinatip 8095 | INLICE CIKISI OG HATTINDA JUMPER KOPMUSTU BAGLANDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 11:40 | 2014-03-29 12:05 | 0.41667 | 0 | 3055 | 6 | 576 | 0 | 1272.9167 | 2.5 | 240
KAH-8658 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE KÖK KOÇTEPE ÇIKISI KOÇTEPE ÇIKI_I Trafobinatip 8414 | HAVA SARTLARINDAN KAYNAKLI GRUP ACMISTI.HAT TARANDI SIKINTI GIDERILDI.GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-29 12:00 | 2014-03-29 13:15 | 1.25 | 0 | 0 | 11 | 1728 | 0 | 0 | 13.75 | 2160
GOK-8454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI F5-DOGAN KONAK Trafobinatip 193 | ASIRI AKIMDAN ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 13:20 | 2014-03-29 13:33 | 0.21667 | 0 | 1410 | 20 | 1536 | 0 | 305.5 | 4.3333 | 332.8
AFS-8405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COGULHAN TEVZI TATLAR GRUBU HATTI TATLAR GRUBU HATTI Trafobinatip 3872 | OG HAT TAKIBI YAPILDI.ILETKEN KOPMASI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 13:30 | 2014-03-29 17:10 | 3.6667 | 5 | 10575 | 80 | 2176 | 18.3333 | 38775 | 293.3333 | 7978.6667
ELB-8403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR F-11 AF__N KASABALAR Trafobinatip 4037 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 13:35 | 2014-03-29 13:45 | 0.16667 | 1 | 1645 | 11 | 2176 | 0.16667 | 274.1667 | 1.8333 | 362.6667
ELB-8380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3563 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 13:54 | 2014-03-29 21:32 | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 488.5333
TUR-8428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU MAKSUTUSAGI CIKIS MAKSUTUSAGI CIKIS Trafobinatip 2608 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:24 | 2014-03-29 16:20 | 1.9333 | 0 | 0 | 22 | 448 | 0 | 0 | 42.5333 | 866.1333
ADM-8730 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK BEBEK KÖK CIKISI Trafobinatip 6941 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:35 | 2014-03-29 14:45 | 0.16667 | 2 | 1645 | 44 | 2048 | 0.33333 | 274.1667 | 7.3333 | 341.3333
GOK-8456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ALICLIBUCAK KÖK KAVSUT HATTI KAV_UT ÇIKI_I Trafobinatip 138 | HAT GEZILDI 4 AYRI NOKTADA SWALLOV ILETKEN KIRIGI BAGLANDI VE BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 14:54 | 2014-03-29 23:55 | 9.0167 | 0 | 0 | 3 | 640 | 0 | 0 | 27.05 | 5770.6667
ELB-8402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI.HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:05 | 2014-03-29 15:10 | 0.083333 | 7 | 13160 | 91 | 3008 | 0.58333 | 1096.6667 | 7.5833 | 250.6667
ELB-8385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 2514 | TR DEN 1 ADET 63 A AG SIGORTA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:06 | 2014-03-29 18:40 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 67.7667
EKI-9997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KÜRTÜL ALIÇLI TR AG_KOLU Ogagtrf 3307 | ATAN AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:10 | 2014-03-29 16:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333
ELB-8404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:20 | 2014-03-29 15:39 | 0.31667 | 7 | 13160 | 91 | 3008 | 2.2167 | 4167.3333 | 28.8167 | 952.5333
GOK-8455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI F3-GEBEN FIDER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIMDAN ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 15:36 | 2014-03-29 15:53 | 0.28333 | 0 | 235 | 2 | 384 | 0 | 66.5833 | 0.56667 | 108.8
EKI-10070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AHMET AT TR 1 AG_KOLU Ogagtrf 3275 | ATAN AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:10 | 2014-03-29 16:45 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833
PAZ-8392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 ITFAIYE TR AG_KOLU Ogagtrf 3575 | ILETKEN KOPMALARI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:25 | 2014-03-29 17:30 | 1.0833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 254.5833 | 0 | 0
AFS-8407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 YESILYURT TR AG_KOLU Ogagtrf 1557 | ILETKEN DOLASMASI ACILDI.SEHIM ALINDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:35 | 2014-03-29 16:40 | 0.083333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 19.5833 | 0 | 0
ELB-8387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3560 | TR DEN 1 ADET 63 A AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:48 | 2014-03-29 20:58 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79.1667
EKI-9909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AGCA DERE TR AG_KOLU Ogagtrf 2072 | AG SEBEKEDE SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 16:55 | 2014-03-29 17:15 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
CEL-10207 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI MESTAN KÖK MESTAN CIKISI MESTAN CIKISI Trafobinatip 6153 | ATIK O.G SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:00 | 2014-03-29 17:35 | 0.58333 | 1 | 1175 | 9 | 128 | 0.58333 | 685.4167 | 5.25 | 74.6667
EKI-9995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KANDIL DURUTLAR TRP AG_KOLU Ogagtrf 390 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:00 | 2014-03-29 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5
GOK-8458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI APIKLAR TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3465 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:10 | 2014-03-29 19:48 | 2.6333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 618.8333 | 0 | 0
TUR-8429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU MAKSUTUSAGI CIKIS MAKSUTUSAGI CIKIS Trafobinatip 2608 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:20 | 2014-03-29 18:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 22 | 448 | 0 | 0 | 14.6667 | 298.6667
ELB-8386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2506 | TR DEN BIR EDET 80 A AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:33 | 2014-03-29 18:25 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4667
PAZ-8393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37977 | 1 AD SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:38 | 2014-03-29 18:51 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 77.8667
GOK-8457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK RUMKOCALAR ESKI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3383 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:48 | 2014-03-29 18:45 | 0.95 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 223.25 | 0 | 0
ELB-8388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2108 | TR DEN 1 ADET 63 A AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:50 | 2014-03-29 21:09 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.0167
ELB-8389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 2564 | ILETKENE EK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 17:55 | 2014-03-29 23:25 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 104.5
EKI-10104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KANDILÖZÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 2430 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:00 | 2014-03-29 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5
EKI-10075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ANBAR IBISDERESI TR AG_KOLU Ogagtrf 3301 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:10 | 2014-03-29 21:00 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.8333
ADM-8731 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KURTDERESI HATTI KURTDERES_ HATTI Enhdirek 6202 | SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:15 | 2014-03-29 19:50 | 1.5833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 372.0833 | 0 | 0
ELB-8381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HAT1 Ogmusdirek 9297 | 1 ADET 25 A OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:33 | 2014-03-29 19:20 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50.1333
TUR-8513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2360 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU.NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 18:40 | 2014-03-29 18:42 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.63333
EKI-10102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AKPINAR TR AG_KOLU Ogagtrf 2440 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:10 | 2014-03-29 22:30 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.3333
ELB-8383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | HAT BASINDAN 1 ADET 25 A OG | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:34 | 2014-03-29 20:29 | 0.91667 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.91667 | 234.6667
AND-9929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU KUZGUN GRUBU Trafobinatip 10752 | A.A T.K ACTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:42 | 2014-03-29 20:00 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 0.3 | 192
ELB-8382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1972 | 1 ADET AG ATIGI 80 A | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:44 | 2014-03-29 19:53 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.85
AFS-8410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI BERÇENEK KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 1945 | ILETKEN KOPMASI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 19:56 | 2014-03-29 20:50 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57.6
AND-9930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER TEKCEEZ BRS. TEKCEEZ BR_. Enhdirek 1668 | 2AD. 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:06 | 2014-03-29 20:50 | 0.73333 | 0 | 235 | 1 | 0 | 0 | 172.3333 | 0.73333 | 0
AFS-8408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:06 | 2014-03-29 20:08 | 0.033333 | 1 | 1645 | 10 | 2048 | 0.033333 | 54.8333 | 0.33333 | 68.2667
AFS-8409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI AL_MPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACMIS.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:06 | 2014-03-29 20:35 | 0.48333 | 0 | 470 | 0 | 320 | 0 | 227.1667 | 0 | 154.6667
CAG-9815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT2 Ogmusdirek 59494 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 10 A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:11 | 2014-03-29 20:43 | 0.53333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0
ELB-8384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3405 | TR DE 1 ADET 80 A AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 20:27 | 2014-03-29 22:45 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.7
AFS-8411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA ARITAS KAYAALTI ÇIKISI ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I Trafobinatip 1458 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI.ELEKTIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 21:07 | 2014-03-29 21:28 | 0.35 | 0 | 1880 | 3 | 0 | 0 | 658 | 1.05 | 0
PAZ-8391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | AYIRICI ARIZASI GIDERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:10 | 2014-03-29 22:22 | 0.2 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.2 | 470 | 8.8 | 358.4
CAG-9817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 655 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:12 | 2014-03-29 23:24 | 1.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
CAG-9813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT2 Trafobinatip 11154 | KABLO BASLIGI PATLAMIS ARIZASI GIDERILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 22:21 | 2014-03-29 23:07 | 0.76667 | 1 | 3055 | 2 | 0 | 0.76667 | 2342.1667 | 1.5333 | 0
AFS-8426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KÖTÜRE-GÖNCÜ MEZRASI HATTI KÖTÜRE-GÖNCÜ MEZRASI HATTI Enhdirek 14711 | OG HAT TAKIBI YAPILDI VE SIKIBAG DUSMESI YAPILDI.OG CAMPERLER BAGLANDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-29 23:03 | 2014-03-30 10:30 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 732.8
ELB-8390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER DOGAN KÖY BINA ELDELEK MONO BLOK ÇIKISI ELDELEK MONO BLOK ÇIKI_I Trafobinatip 10664 | ELDELEK KOYU TR SININ UZERINE AGAC DUSMUSTU AGAC ALINDI GURUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 00:46 | 2014-03-30 01:44 | 0.96667 | 3 | 1645 | 79 | 1600 | 2.9 | 1590.1667 | 76.3667 | 1546.6667
KAM-8527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1597 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL ATAN SIGORTA DEGISTI 3AD 200A 1 BOY NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 02:12 | 2014-03-30 03:02 | 0.83333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0
AFS-8414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | RUZGARDAN DOLAYI CATI HATTIN UZERINE DUSMUS.ARIZA GIDERILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 02:50 | 2014-03-30 03:45 | 0.91667 | 6 | 5405 | 0 | 64 | 5.5 | 4954.5833 | 0 | 58.6667
ELB-8412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 F-10 AF__N MERKEZ Trafobinatip 4037 | ROLE ASIRI AKIM-TOPRAKTAN ACTI.KESICI KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 02:55 | 2014-03-30 03:05 | 0.16667 | 23 | 15980 | 1 | 64 | 3.8333 | 2663.3333 | 0.16667 | 10.6667
ELB-8413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR F-11 AF__N KASABALAR Trafobinatip 4037 | ROLE ASIRI AKIMDA ACTI.KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 02:55 | 2014-03-30 03:08 | 0.21667 | 1 | 1645 | 11 | 2176 | 0.21667 | 356.4167 | 2.3833 | 471.4667
TUR-8848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 03:27 | 2014-03-30 05:01 | 1.5667 | 12 | 7990 | 98 | 2944 | 18.8 | 12517.6667 | 153.5333 | 4612.2667
TUR-8437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU MAKSUTUSAGI CIKIS MAKSUTUSAGI CIKIS Trafobinatip 2608 | ASIRI AKIM SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 04:00 | 2014-03-30 12:00 | 8 | 0 | 0 | 22 | 448 | 0 | 0 | 176 | 3584
TUR-8842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI GÜCSAN CIKISI GÜCSAN CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN GUCSAN CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 04:01 | 2014-03-30 04:44 | 0.71667 | 23 | 4935 | 0 | 0 | 16.4833 | 3536.75 | 0 | 0
ADM-8732 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI F-4 CELIKHAN FIDERI Trafobinatip 10588 | T.K DAN ACAN HAT TERAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 04:13 | 2014-03-30 04:26 | 0.21667 | 13 | 5875 | 56 | 3648 | 2.8167 | 1272.9167 | 12.1333 | 790.4
TUR-8850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS F1 KAHRAMANMARAS Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 04:27 | 2014-03-30 05:58 | 1.5167 | 4 | 470 | 75 | 576 | 6.0667 | 712.8333 | 113.75 | 873.6
ADM-8699 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/33 DM_I/33'UN DM_I/19 HATTI DM_I/33'UN DM_I/19 HATTI Trafobinatip 7095 | HAVA MUHAFELETINDEN DOLAYI ILETKENLER UZERINE DUSEN CATI KALDIRILDI.HAT ENERIJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 04:48 | 2014-03-30 04:54 | 0.1 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0
ADM-8698 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI / F-15 OSB II (ISKO) FIDERI / / CELIKHAN HATTI / / F-15 OSB II (ISKO) FIDERI / / CELIKHAN HATTI / Trafobinatip 10588 | HAVA MUHAFELETINDEN DOLAYI SISTEM DEVRE DISI KALDI.TEKRAR FIDERLER BESLENDI.HATLAR ENERJILI VE NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 04:55 | 2014-03-30 05:20 | 0.41667 | 135 | 67210 | 155 | 8000 | 56.25 | 28004.1667 | 64.5833 | 3333.3333
BES-8750 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE ACAN KABIN BESLEND | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 05:00 | 2014-03-30 05:25 | 0.41667 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 15.4167 | 400
BES-9399 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-3 BÖRGENEK FIDERI F-3 BÖRGENEK FIDERI Trafobinatip 10576 | HAVA MUHALEFETI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 05:15 | 2014-03-30 06:00 | 0.75 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 2.25 | 96
AND-10257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A ACTI TUTMADI. GEBEN VE ALTIN YAYLA GRUBU 16:30 DA F1 EMIRLERDEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 05:18 | 2014-03-30 05:25 | 0.11667 | 0 | 1880 | 11 | 2752 | 0 | 219.3333 | 1.2833 | 321.0667
AND-10007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-2 GEBEN(3/0) KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | FIDER 2 GEBEN KESIK KOKTEN A.A. ACTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 05:18 | 2014-03-30 05:28 | 0.16667 | 0 | 1880 | 11 | 2752 | 0 | 313.3333 | 1.8333 | 458.6667
TUR-8851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 05:27 | 2014-03-30 05:43 | 0.26667 | 12 | 7990 | 98 | 2944 | 3.2 | 2130.6667 | 26.1333 | 785.0667
PAZ-8438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 COLAK ALI PAZARCIK CIKISI PAZARCIK CIKISI Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 05:30 | 2014-03-30 05:50 | 0.33333 | 9 | 8930 | 9 | 0 | 3 | 2976.6667 | 3 | 0
GOK-8459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI F3-GEBEN FIDER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIMDAN ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 05:35 | 2014-03-30 05:45 | 0.16667 | 0 | 235 | 2 | 384 | 0 | 39.1667 | 0.33333 | 64
BES-8777 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:23 | 2014-03-30 07:54 | 1.5167 | 6 | 2820 | 43 | 1344 | 9.1 | 4277 | 65.2167 | 2038.4
GOK-8460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI F3-GEBEN FIDER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIMDAN ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:26 | 2014-03-30 07:20 | 0.9 | 0 | 235 | 2 | 384 | 0 | 211.5 | 1.8 | 345.6
NUR-9749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KIZILCA MONOBLOK NURHAK ÇIKISI NURHAK ÇIKI_I Trafobinatip 4935 | BAGLICA KOK BINAYA KADAR ENERJILANDIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-30 19:00 | 12.5 | 4 | 4230 | 14 | 256 | 50 | 52875 | 175 | 3200
NUR-9751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BAGLICA PINAR BASI CIKISI PINAR BASI CIKISI Trafobinatip 4955 | BICIM MAH SINDEKI 2 TR ENERJILENDIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 16:00 | 33.5 | 0 | 470 | 1 | 128 | 0 | 15745 | 33.5 | 4288
NUR-9752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BAGLICA MERKEZ ÇIKI_I Trafobinatip 4955 | MERKEZ MONUBILOGA KADAR ENERJILENDIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 18:30 | 36 | 4 | 3760 | 13 | 128 | 144 | 135360 | 468 | 4608
NUR-9756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK YUKARI KIYILAR TR AG_KOLU Ogagtrf 3461 | AG HATTINDA ONARIM YAPILIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-30 17:30 | 11 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2585 | 0 | 0
NUR-9757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3403 | AG HATTINDA BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-30 16:00 | 9.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2232.5 | 0 | 0
NUR-9765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT2 Ogmusdirek 50340 | JANDARMA VE CEM EVI TARAFINA ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 19:00 | 36.5 | 2 | 705 | 0 | 64 | 73 | 25732.5 | 0 | 2336
NUR-9773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT3 Ogmusdirek 50340 | EMNIYET TARAFI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 19:00 | 36.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0
NUR-9774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM TATLAT CIKISI TATLAT CIKISI Trafobinatip 4956 | TATLAR CIKISI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 20:00 | 37.5 | 1 | 2585 | 11 | 64 | 37.5 | 96937.5 | 412.5 | 2400
NUR-9775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KULLAR TATLAR HAT2 Trafobinatip 4987 | KULLAR TATLAR CIKISI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 20:00 | 37.5 | 1 | 1645 | 11 | 64 | 37.5 | 61687.5 | 412.5 | 2400
NUR-9776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ESKI KÖY TR AG_KOLU Ogagtrf 3524 | AG HATTINDA ONARIM YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 22:00 | 39.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9282.5 | 0 | 0
NUR-9777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HÜYÜK TR AG_KOLU Ogagtrf 3521 | AG HATTINDA ONARIM YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 22:30 | 40 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0
NUR-9778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SÜLÜKLÜ TRP AG_KOLU Ogagtrf 6613 | AG HATTINDA BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 21:00 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2464
NUR-9779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MEYRIKLER AG_KOLU Ogagtrf 1415 | AG HATTINDA BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 22:00 | 39.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9282.5 | 0 | 0
NUR-9780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK DEGIRMENKAYA MAH TR1 AG_KOLU Ogagtrf 1416 | AG HATTI BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 22:00 | 39.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9282.5 | 0 | 0
NUR-9781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK PINARBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 3596 | AG HATTINDA BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 23:10 | 40.6667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9556.6667 | 0 | 0
NUR-9783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KUMTARLA AG_KOLU Ogagtrf 6615 | AG HATTINDA BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 22:00 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2528
NUR-9785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK YENI MAH YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 3230 | AG HATTINDA BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 22:20 | 39.8333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9360.8333 | 0 | 0
NUR-9786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK YENI MAH ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 3632 | AG HATTINDA BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 22:20 | 39.8333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9360.8333 | 0 | 0
NUR-9787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK PINARBASI ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 3600 | AG HATTINA BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 22:20 | 39.8333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9360.8333 | 0 | 0
NUR-9789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK PINARBASI YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 3629 | AG HATTINA BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 22:30 | 40 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0
NUR-9790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BATTALGAZI TR AG_KOLU Ogagtrf 3630 | AG HATTINDA BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 21:20 | 38.8333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9125.8333 | 0 | 0
NUR-9792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BAHÇELIEVLER ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 3234 | AG HATTINDA BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 23:20 | 40.8333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9595.8333 | 0 | 0
NUR-9793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BAHÇELIEVLER YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 3233 | AG HATTINDA BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 23:25 | 40.9167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9615.4167 | 0 | 0
NUR-9797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK LISE TR(CELAL ALI) AG_KOLU Ogagtrf 3591 | AG HATTINDA BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 23:10 | 40.6667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9556.6667 | 0 | 0
GOL-8745 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-1 TR30 ÇIKISI TR30 ÇIKI_I Trafobinatip 5446 | HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-30 07:00 | 0.5 | 3 | 5170 | 0 | 0 | 1.5 | 2585 | 0 | 0
NUR-9782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KARSIYAKA TR AG_KOLU Ogagtrf 12502 | AG HATTINDA BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:30 | 2014-03-31 23:00 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2592
PAZ-8439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 COLAK ALI PAZARCIK CIKISI PAZARCIK CIKISI Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:33 | 2014-03-30 06:36 | 0.05 | 9 | 8930 | 9 | 0 | 0.45 | 446.5 | 0.45 | 0
PAZ-8440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 SAGLIKOCAGI CIKISI SAGLIKOCAGI CIKI_I Trafobinatip 9412 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:33 | 2014-03-30 06:42 | 0.15 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 493.5 | 0 | 0
PAZ-8441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 ADLIYE CIKISI ADL_YE CIKI_I Trafobinatip 9412 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:33 | 2014-03-30 06:42 | 0.15 | 6 | 5405 | 9 | 0 | 0.9 | 810.75 | 1.35 | 0
TUR-8852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:46 | 2014-03-30 06:56 | 0.16667 | 12 | 7990 | 98 | 2944 | 2 | 1331.6667 | 16.3333 | 490.6667
GOL-8778 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG F-8 DÜZBA_ Trafobinatip 5449 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:53 | 2014-03-30 07:23 | 0.5 | 13 | 9400 | 36 | 1728 | 6.5 | 4700 | 18 | 864
PAZ-8444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 06:55 | 2014-03-30 07:25 | 0.5 | 2 | 705 | 6 | 576 | 1 | 352.5 | 3 | 288
BES-9400 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI DM SARIYAPRAK ÇIKISI SARIYAPRAK ÇIKI_I Trafobinatip 5881 | HAVA MUHALEFETI 3-0 TEL DOLASMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:00 | 2014-03-30 15:37 | 8.6167 | 29 | 4935 | 140 | 2176 | 249.8833 | 42523.25 | 1206.3333 | 18749.8667
GOL-8779 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR F-1 BALKAR Trafobinatip 5449 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:12 | 2014-03-30 07:22 | 0.16667 | 6 | 2115 | 59 | 1792 | 1 | 352.5 | 9.8333 | 298.6667
PAZ-8434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK EMIROGLU CIKISI EMIROGLU CIKISI Trafobinatip 11523 | DEVRILEN DIREKLER TEKRAR DIKILIP ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:20 | 2014-03-30 19:00 | 11.6667 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 175 | 2986.6667
TUT-9881 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK MERYEMUSAGI ÇIKISI MERYEMU_A_I ÇIKI_I Trafobinatip 6122 | HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE YIKILAN DIREKLERIN YERINE YENILERI DIKILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:30 | 2014-03-31 23:20 | 39.8333 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 9360.8333 | 0 | 7648
TUT-9889 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇIFTLIK KÖK YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | HAVA MUHALEFETI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:30 | 2014-03-31 18:00 | 34.5 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 310.5 | 26496
TUT-9759 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ GEN_ MH.BESLEMES_ Trafobinatip 6150 | YOGUN HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI OLUSAN KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:30 | 2014-03-31 21:00 | 37.5 | 0 | 235 | 6 | 640 | 0 | 8812.5 | 225 | 24000
GOL-8761 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI AKTOPRAK HATTI AKTOPRAK HATTI Enhdirek 1498 | HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE ACAN KABIN BESLEND | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:30 | 2014-03-31 22:40 | 39.1667 | 0 | 0 | 3 | 448 | 0 | 0 | 117.5 | 17546.6667
GER-10150 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI T_LLO HATTI Trafobinatip 11346 | ASIRI RUZGAR NEDENIYLE ACAN FIDER ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:35 | 2014-03-30 08:30 | 0.91667 | 0 | 0 | 8 | 960 | 0 | 0 | 7.3333 | 880
AND-10030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A T.K ACTI HAVA ASIRI RUZGARLI HAT GEZILDI HERHANGI BIR ARIZA TESPITI YAPILAMADI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:40 | 2014-03-30 08:05 | 0.41667 | 0 | 0 | 3 | 576 | 0 | 0 | 1.25 | 240
GOL-8769 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI CANKARA-YAYLACIK ÇIKI_I Trafobinatip 5472 | HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE ACAN KABIN BESLEND | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:40 | 2014-03-31 21:30 | 37.8333 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 75.6667 | 4842.6667
TUR-8854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 07:48 | 2014-03-30 07:59 | 0.18333 | 12 | 7990 | 98 | 2944 | 2.2 | 1464.8333 | 17.9667 | 539.7333
KAH-10145 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER DA_DEV_REN GRUBU HATTI Trafobinatip 8982 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI KOPAN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:00 | 2014-03-30 09:30 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 3 | 1248
KAH-10162 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER NARINCE KÖK GERGER ÇIKISI GERGER ÇIKI_I Trafobinatip 8819 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI AÇIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:00 | 2014-03-30 10:30 | 2.5 | 2 | 1645 | 27 | 4544 | 5 | 4112.5 | 67.5 | 11360
GER-10147 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GERGER HATTI Trafobinatip 11346 | ASIRI RUZGAR NEDENIYLE ACAN FIDER ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:04 | 2014-03-30 10:10 | 2.1 | 0 | 235 | 9 | 1856 | 0 | 493.5 | 18.9 | 3897.6
PAZ-8442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 COLAK ALI FABRIKALAR CIKISI FABR_KALAR CIKI_I Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:05 | 2014-03-30 08:30 | 0.41667 | 19 | 235 | 0 | 0 | 7.9167 | 97.9167 | 0 | 0
TUR-8856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:07 | 2014-03-30 08:13 | 0.1 | 12 | 7990 | 98 | 2944 | 1.2 | 799 | 9.8 | 294.4
AND-10259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A T.K ACTI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:10 | 2014-03-30 08:11 | 0.016667 | 0 | 1880 | 11 | 2752 | 0 | 31.3333 | 0.18333 | 45.8667
AND-10031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A T.K ACTI HAVA ASIRIRUZGARLI HAT GEZILDI HERHANGI BIR ARZA TESPITI YAPILAMADI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:10 | 2014-03-30 08:18 | 0.13333 | 0 | 0 | 3 | 576 | 0 | 0 | 0.4 | 76.8
GOK-8461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI F3-GEBEN FIDER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMADAN ACTI HAT GEZILDI HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:16 | 2014-03-30 11:26 | 3.1667 | 0 | 235 | 2 | 384 | 0 | 744.1667 | 6.3333 | 1216
ADM-9210 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 11936 | 4 DIREK ARASI SEYIM ALINDI .KOPMUSTU EK YAPILDI ENRJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:20 | 2014-03-30 09:10 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333
AND-10032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A T.K ACTI HAVA ASIRIRUZGARLI HAT GEZILDI HERHANGI BIR ARZA TESPITI YAPILAMADI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:20 | 2014-03-30 09:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 3 | 576 | 0 | 0 | 2 | 384
KAH-8659 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE KÖK DAMLACIK-YOLALTI ÇIKISI DAMLACIK-YOLALTI ÇIKI_I Trafobinatip 8414 | HAVA SARTLARINDAN KAYNAKLI GRUP ACMISTI.HAT TARANDI SIKINTI GIDERILDI.GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:20 | 2014-03-30 09:05 | 0.75 | 0 | 0 | 11 | 1728 | 0 | 0 | 8.25 | 1296
PAZ-8443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:26 | 2014-03-30 08:55 | 0.48333 | 11 | 1410 | 50 | 1472 | 5.3167 | 681.5 | 24.1667 | 711.4667
GOL-8767 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI AKTOPRAK HATTI AKTOPRAK HATTI Enhdirek 1498 | HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE ACAN KABIN BESLEND | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:30 | 2014-03-31 22:30 | 38 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 38 | 12160
EKI-9941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK YÜKSEL KANDIL-(YUKARI IÇME MAH.) ALTINYAPRAK ÇIKISI ALTINYAPRAK ÇIKI_I Trafobinatip 4828 | ACAN CIKISA ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:53 | 2014-03-30 10:50 | 1.95 | 2 | 705 | 7 | 2432 | 3.9 | 1374.75 | 13.65 | 4742.4
NUR-9956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HANÇIPLAK KÖK EKINÖZÜ ÇIKISI EK_NÖZÜ ÇIKI_I Trafobinatip 4924 | FIDER 7 DEN ENERJI ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:53 | 2014-03-30 09:45 | 0.86667 | 9 | 5640 | 37 | 4160 | 7.8 | 4888 | 32.0667 | 3605.3333
EKI-9976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM OSMAN ÖZEN ÇIKIS OSMAN ÖZEN ÇIKI_ Trafobinatip 4824 | BELEDIYE OZEL OG HATTINDA KOPAN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:53 | 2014-03-30 12:20 | 3.45 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 3.45 | 6486 | 0 | 0
EKI-9982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK EURO ASIA MADEN-(AMBAR KÖYÜ) MADEN MONBLOK GELLEV_Z ÇIKI_I Trafobinatip 4744 | SIKI BAGDAN KOPAN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:53 | 2014-03-30 13:10 | 4.2833 | 0 | 0 | 4 | 1920 | 0 | 0 | 17.1333 | 8224
EKI-9983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KIRK GÖZ MONOBLOK GELLEV_Z MADEN ÇIKI_I Trafobinatip 4850 | ACAN CIKISA ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:53 | 2014-03-30 11:15 | 2.3667 | 0 | 0 | 5 | 2048 | 0 | 0 | 11.8333 | 4846.9333
EKI-10002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK GAZILER DM AL__AR ÇIKI_I Trafobinatip 4755 | OG HATTINDA KOPAN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:53 | 2014-03-30 15:00 | 6.1167 | 0 | 0 | 1 | 832 | 0 | 0 | 6.1167 | 5089.0667
EKI-10003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK GAZILER DM HAT3 Trafobinatip 4755 | SIKIBAGDAN DUSEN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:53 | 2014-03-30 17:30 | 8.6167 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 8.6167 | 5514.6667
EKI-10005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK GELLEVIZ DM Ç_FTL_K ANBAR ÇIKI_I Trafobinatip 4746 | SIKI BAGDAN CIKAN ILETKENLER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 08:53 | 2014-03-30 10:20 | 1.45 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 1.45 | 556.8
KAH-9211 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY NARSIRTI HATTI NARSIRTI HATTI Enhdirek 22659 | 1 DIREK ARASI ILETKEN KOPMUSTU EK YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:00 | 2014-03-30 09:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32
PAZ-8430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:00 | 2014-03-30 09:40 | 0.66667 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.66667 | 1566.6667 | 29.3333 | 1194.6667
GOL-8743 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-30 TR31-TR32 ÇIKISI TR31-TR32 ÇIKI_I Trafobinatip 5396 | HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:00 | 2014-03-30 09:55 | 0.91667 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 646.25 | 0 | 0
PAZ-8776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-1 BALKAR CERRAHOBASI ÇIKI_I Trafobinatip 5506 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:01 | 2014-03-30 14:20 | 5.3167 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 21.2667 | 340.2667
TUR-8857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN FIDER BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:06 | 2014-03-30 09:16 | 0.16667 | 12 | 7990 | 98 | 2944 | 2 | 1331.6667 | 16.3333 | 490.6667
GOL-8780 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR F-1 BALKAR Trafobinatip 5449 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:12 | 2014-03-30 11:57 | 2.75 | 6 | 2115 | 59 | 1792 | 16.5 | 5816.25 | 162.25 | 4928
BES-9404 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ DURAKEVLERI KABINI OYRATLI ÇIKISI OYRATLI ÇIKI_I Trafobinatip 5694 | HAVA MUHALEFETI DIREK KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:15 | 2014-03-30 20:30 | 11.25 | 0 | 0 | 10 | 448 | 0 | 0 | 112.5 | 5040
KAH-10092 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT3 Ogmusdirek 5961 | HAT TARANDI KIRIK OLAN IZALATORLER DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:20 | 2014-03-30 12:00 | 2.6667 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 2506.6667 | 0 | 0
KAM-8528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2957 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 2AD 125A 00 BOY NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:23 | 2014-03-30 10:43 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3333
TUR-8511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 835 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:25 | 2014-03-30 09:30 | 0.083333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
EKI-10058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SAKOLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 1730 | KOPAN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:30 | 2014-03-30 10:40 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667
KAH-10154 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER ÇIFTHISAR KÖK GÜNGÖRMÜS ÇIKISI GÜNGÖRMÜ_ ÇIKI_I Trafobinatip 8922 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI AÇIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:30 | 2014-03-30 10:55 | 1.4167 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 2.8333 | 725.3333
GOL-8771 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR ÇATALAGAÇ KÖK KÖSÜKLÜ,KERLAMAZ-KÜÇÜKÖREN,LORDUN ÇIKISI KÖSÜKLÜ,KERLAMAZ-KÜÇÜKÖREN,LORDUN ÇIKI_I Trafobinatip 11426 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:38 | 2014-03-31 11:30 | 25.8667 | 0 | 0 | 11 | 384 | 0 | 0 | 284.5333 | 9932.8
AFS-8416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA GÖLLÜCE-INCIRLI HATTI GÖLLÜCE-_NC_RL_ HATTI Trafobinatip 1458 | ARITAS KAMALAK MEZRASI OG HATTI CAMPERIALINDI.GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:39 | 2014-03-30 16:46 | 7.1167 | 0 | 1175 | 2 | 64 | 0 | 8362.0833 | 14.2333 | 455.4667
ADM-8706 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_III/31 AG_KOLU Ogagtrf 5940 | HALI DUSMESI SONUCU DUSEN ILETKEN KALDIRILDI.AG SIGORTA ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:45 | 2014-03-30 09:59 | 0.23333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
AFS-8415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI ALTUNELMA MONOBLOK HATTI ALTUNELMA MONOBLOK HATTI Trafobinatip 1638 | ARITAS KOK BINADAN GOLLUCE-INCIRLI HATTI ACILDI GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:49 | 2014-03-30 12:39 | 2.8333 | 3 | 8225 | 41 | 1152 | 8.5 | 23304.1667 | 116.1667 | 3264
AFS-8419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COGULHAN TEVZI ÇOBANBEYLI MONOBLOK HATTI ÇOBANBEYL_ MONOBLOK HATTI Trafobinatip 3872 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI KESICI BESLENDI .ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:49 | 2014-03-30 10:40 | 0.85 | 0 | 705 | 7 | 832 | 0 | 599.25 | 5.95 | 707.2
AFS-8421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI SEVIN KOYLERI SEVIN KÖYLERI ÇIKISI SEV_N KÖYLER_ ÇIKI_I Trafobinatip 1593 | OG HAT TAKIBI VE SIKIBAG DUSMESI YAPILDI.HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:49 | 2014-03-30 19:40 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 4412.8
GOL-8781 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG F-8 DÜZBA_ Trafobinatip 5449 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 09:50 | 2014-03-30 11:00 | 1.1667 | 13 | 9400 | 36 | 1728 | 15.1667 | 10966.6667 | 42 | 2016
PAZ-8445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 COLAK ALI PAZARCIK CIKISI PAZARCIK CIKISI Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:00 | 2014-03-30 10:15 | 0.25 | 9 | 8930 | 9 | 0 | 2.25 | 2232.5 | 2.25 | 0
AND-10049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EMIRLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A T.K ACTI HAVA ASIRI RUZGARLI HAT GEZILDI HERHANGI BIR ARIZA TESPITI YAPILAMADI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:10 | 2014-03-30 16:30 | 6.3333 | 0 | 0 | 3 | 576 | 0 | 0 | 19 | 3648
TUR-8512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 837 | 4 FARKLI YERDE ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:15 | 2014-03-30 11:15 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
AND-10080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 810 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:25 | 2014-03-30 20:15 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 186.8333
GOL-8747 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-1 TR2 HATTI TR2 HATTI Trafobinatip 5446 | HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE ACAN KABIN BESLEND | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:25 | 2014-03-30 10:45 | 0.33333 | 3 | 3525 | 0 | 0 | 1 | 1175 | 0 | 0
CEL-10210 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN TR-10 AG_KOLU Ogagtrf 12368 | KOPAN AG ILETKENLERINE EK YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:30 | 2014-03-30 11:05 | 0.58333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
ADM-8701 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-I DM-3 CIKISI DM-3 CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT EENERJIL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:30 | 2014-03-30 10:45 | 0.25 | 19 | 15980 | 0 | 0 | 4.75 | 3995 | 0 | 0
GOL-8749 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI HARMANLI HATTI Trafobinatip 5474 | HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE ACAN KABIN BESLEND | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:30 | 2014-03-30 11:00 | 0.5 | 1 | 1645 | 6 | 128 | 0.5 | 822.5 | 3 | 64
BES-8755 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-39 AG_KOLU Ogagtrf 5540 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILEN KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:30 | 2014-03-30 13:30 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
ADM-8707 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_III/28 AG_KOLU Ogagtrf 5943 | CAM AGACI SUMESI SONUCU DUSEN ILETKENLER KALDIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 10:55 | 2014-03-30 11:15 | 0.33333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
PAZ-8447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 ADLIYE CIKISI ADL_YE CIKI_I Trafobinatip 9412 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:03 | 2014-03-30 11:20 | 0.28333 | 6 | 5405 | 9 | 0 | 1.7 | 1531.4167 | 2.55 | 0
GOK-8464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM SÜLEYMANLI HATTI F7-SÜLEYMANLI FIDER_ Trafobinatip 193 | HAT ALTINDA AGAC KESIMI ICIN TRAFO MERKEZDEN ACTIRILDI AGAC KESIMI YAPILDI TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:07 | 2014-03-30 11:23 | 0.26667 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 1.6 | 51.2
EKI-9959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AKPINAR BINA AKPINAR KÖYÜ AKPINAR KÖYÜ Trafobinatip 4833 | ÖZZEL TR DE P 8 KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:10 | 2014-03-30 12:55 | 1.75 | 9 | 5640 | 35 | 4096 | 15.75 | 9870 | 61.25 | 7168
PAZ-8431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:20 | 2014-03-30 12:00 | 0.66667 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.66667 | 1566.6667 | 29.3333 | 1194.6667
TUR-8510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 862 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:25 | 2014-03-30 11:27 | 0.033333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
GOK-8467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 2068 | TRAFO UZERINDEKI AYIRICIYA 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. AG CIKISINDA 1 ADET IZALATOR DEGISIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:29 | 2014-03-30 12:18 | 0.81667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 191.9167 | 0 | 0
BES-8754 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-10 AG_KOLU Ogagtrf 5584 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:30 | 2014-03-30 14:30 | 3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0
BES-8757 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-42 AG_KOLU Ogagtrf 5487 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:30 | 2014-03-30 14:30 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
GOK-8470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI F3-GEBEN FIDER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMADAN ACTI HAT GEZILDI. ARIZANIN OZEL MUSTERI DIMER MERMER OCAGI HATTINDAN GELDIGI TESBIT EDILDI. MUSTERIYE BILGI VERILEREK HATTIN AYIRICISI ACILDI FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:34 | 2014-03-30 18:21 | 6.7833 | 0 | 235 | 2 | 384 | 0 | 1594.0833 | 13.5667 | 2604.8
KAM-8529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2959 | KIRILAN ILETKENE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI NORMAL 1AD 100A NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 11:49 | 2014-03-30 12:40 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15
PAZ-8446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 COLAK ALI PAZARCIK CIKISI PAZARCIK CIKISI Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 12:03 | 2014-03-30 12:30 | 0.45 | 9 | 8930 | 9 | 0 | 4.05 | 4018.5 | 4.05 | 0
GER-10148 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GERGER HATTI Trafobinatip 11346 | ASIRI RUZGAR NEDENIYLE ACAN FIDER ENERJILENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 12:05 | 2014-03-30 13:20 | 1.25 | 0 | 235 | 9 | 1856 | 0 | 293.75 | 11.25 | 2320
AND-10111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3599 | 3 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 12:10 | 2014-03-30 18:26 | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 401.0667
PAZ-8435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 12:30 | 2014-03-30 12:50 | 0.33333 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 10.6667 | 554.6667
AFS-8417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM04-39 AG_KOLU Ogagtrf 2510 | ILETKEN KOPMASI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 12:35 | 2014-03-30 12:50 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0
KAM-8531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3055 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI NORMAL 3AD 125A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 12:35 | 2014-03-30 13:57 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.9667
ADM-8702 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-I DM-3 CIKISI DM-3 CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT EENERJIL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 12:35 | 2014-03-30 12:40 | 0.083333 | 19 | 15980 | 0 | 0 | 1.5833 | 1331.6667 | 0 | 0
KAH-10156 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER SUTEPE KÖK SUTEPE ÇIKISI SUTEPE ÇIKI_I Trafobinatip 8855 | HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI AÇIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 12:40 | 2014-03-30 14:10 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 704 | 0 | 0 | 6 | 1056
SIN-10099 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT2 Ogmusdirek 5961 | HAT TARANI KIRIK IZOLATORLER DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:00 | 2014-03-30 14:30 | 1.5 | 0 | 0 | 7 | 768 | 0 | 0 | 10.5 | 1152
GOK-8472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YESILKÖY HATTI YE__LKÖY HATTI Trafobinatip 205 | KESICIDEN ACTI HATGEZILDI HER HANGI BIR ARIZA KAYNAGI BULUNAMADI TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:05 | 2014-03-30 15:53 | 2.8 | 0 | 0 | 2 | 896 | 0 | 0 | 5.6 | 2508.8
PAZ-8432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:10 | 2014-03-30 13:40 | 0.5 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.5 | 1175 | 22 | 896
TUR-8509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 820 | ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:10 | 2014-03-30 13:35 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
GER-10152 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI T_LLO HATTI Trafobinatip 11346 | ASIRI RUZGAR NEDENIYLE ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:11 | 2014-03-30 14:20 | 1.15 | 0 | 0 | 8 | 960 | 0 | 0 | 9.2 | 1104
SAM-9212 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY UZUNTEPE-ÇIÇEK GRUBU HATTI UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Enhdirek 15329 | 1 OG DIREGI DEVRILMISTI YENI CUKUR KAZILDI TEKRAR DIKILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:50 | 2014-03-30 14:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.16667 | 10.6667
KAM-8530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2968 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 13:52 | 2014-03-30 14:15 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833
AND-10174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1383 | 1 DIREK ARASI SEHIM ALINDI 1 ADET 80 A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:00 | 2014-03-30 15:04 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.2667
PAZ-8436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:00 | 2014-03-30 14:30 | 0.5 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 16 | 832
TUR-8508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1892 | ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:20 | 2014-03-30 15:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667
AFS-8420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COGULHAN TEVZI ÇOBANBEYLI MONOBLOK HATTI ÇOBANBEYL_ MONOBLOK HATTI Trafobinatip 3872 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI.KESICI KAPATILDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:25 | 2014-03-30 15:00 | 0.58333 | 0 | 705 | 7 | 832 | 0 | 411.25 | 4.0833 | 485.3333
AND-10177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 ISIKDIBI Enhdirek 1950 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI 1ADET TR 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:30 | 2014-03-30 15:20 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3333
PAZ-8433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:50 | 2014-03-30 15:20 | 0.5 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.5 | 1175 | 22 | 896
GOK-8471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 AG_KOLU Ogagtrf 12351 | 2 ADET ROSE ILETKEN KIRIGI BAGLANDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:55 | 2014-03-30 15:25 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0
TUR-8858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 14:57 | 2014-03-30 15:12 | 0.25 | 12 | 7990 | 98 | 2944 | 3 | 1997.5 | 24.5 | 736
AND-10178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 827 | 1 ADET 80 A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:00 | 2014-03-30 15:50 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333
AND-10180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 824 | 1 ADET AG ILETKEN KIRIGI EKLENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:00 | 2014-03-30 16:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5
KAM-8533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 2844 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:01 | 2014-03-30 16:05 | 1.0667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
GOK-8473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 CANTÜRKLER AG_KOLU Ogagtrf 762 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI 2 ADET ROSE ILETKEN KIRIGI BAGLANDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:10 | 2014-03-30 16:20 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 74.6667
AND-10110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3598 | DUSEN TMS KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:13 | 2014-03-30 18:10 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 188.8
GER-10158 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI KASYAZI KÖK KASYAZI GRUBU HATTI KASYAZI GRUBU HATTI Trafobinatip 8988 | KASYAZI DOSNIK ICME SUYU HATTINDAN ARIZA GELIYORDU SEKSIYONERI ACILARAK ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:20 | 2014-03-30 17:35 | 2.25 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 4.5 | 1296
AND-10183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3522 | 1ADET DIBINDEN KIRILAN AG DIREK CUKURU KAZILARAK TEKRAR DIKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:30 | 2014-03-30 17:42 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 140.8
ADM-8708 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-II DM_II/5 HATTI DM_II/5 HATTI Trafobinatip 11276 | CATI DUSMESI SONUCU ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:30 | 2014-03-30 15:59 | 0.48333 | 7 | 2585 | 0 | 0 | 3.3833 | 1249.4167 | 0 | 0
KAM-8532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 1154 | KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI ATAN SIGORTA LAR DEGISTI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 15:51 | 2014-03-30 16:58 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167
GER-10149 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GERGER HATTI Trafobinatip 11346 | ASIRI RUZGAR NEDENIYLE ACAN FIDER ENERJILENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:07 | 2014-03-30 17:32 | 1.4167 | 0 | 235 | 9 | 1856 | 0 | 332.9167 | 12.75 | 2629.3333
AND-10270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A T.K ACTI AKIFIYE 3/0 DAKI AYIRICI ACILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:30 | 2014-03-30 17:20 | 0.83333 | 0 | 1880 | 11 | 2752 | 0 | 1566.6667 | 9.1667 | 2293.3333
GER-10160 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GÖZPINAR KÖK GÖZPINAR GRUBU HATTI GÖZPINAR GRUBU HATTI Trafobinatip 9049 | ASIRI RUZGAR NEDENIYLE ACAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:30 | 2014-03-30 17:55 | 1.4167 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 2.8333 | 272
AND-10196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3517 | DUSEN TMS KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 16:33 | 2014-03-30 18:12 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 105.6
AND-10193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3516 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:00 | 2014-03-30 18:55 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.4167
AND-10112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER BESBUCAKTR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 3178 | 2 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:25 | 2014-03-30 17:41 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667
AND-10114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 773 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 17:41 | 2014-03-30 21:23 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70.3
AND-10197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3235 | DUSEN V OTOMAT SIGORTA KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 18:00 | 2014-03-30 19:42 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.3
AND-10113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1226 | 3 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 18:10 | 2014-03-30 18:20 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667
AND-10194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 805 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 18:15 | 2014-03-30 19:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
AND-10198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3228 | 2ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 18:45 | 2014-03-30 20:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38
AND-10115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1204 | 1 ADET 80 A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 18:46 | 2014-03-30 19:04 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.7
TUR-8844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM AKSU-1 AKSU-1 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMADAN DOLAYI ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:07 | 2014-03-30 19:33 | 0.43333 | 22 | 1175 | 110 | 1344 | 9.5333 | 509.1667 | 47.6667 | 582.4
AND-10116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1885 | 2 ADET 80 A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:16 | 2014-03-30 21:55 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.35
CEL-10209 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI AKSU KÖYÜ TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5334 | YERINDEN CIKAN IZOLATORLER YERINI TAKILDI.ATIK A.G SIGORTALAR DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:20 | 2014-03-30 20:40 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3333
AND-10062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1404 | DIREK DEVRILMESINDEN DOLAYI 1 DIREK ARASI IPTAL EDILDI 3ADET 100A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:20 | 2014-03-30 20:30 | 1.1667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 274.1667 | 0 | 0
AND-10068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1401 | 3 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI 3 DIREK ARASI 3XR ILETKEN SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:30 | 2014-03-30 20:15 | 0.75 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 176.25 | 0 | 0
CAG-9811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG BRIKETHANE TR AG_KOLU Ogagtrf 574 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:32 | 2014-03-30 20:23 | 0.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0
CAG-9812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG DUZBAG KÖK HELETE CIKISI HELETE CIKI_I Trafobinatip 4974 | TOPRAK KORUMA SINYALIYLE ACMIS BESLENDI NORMAL KIRILAN OG ILETKENE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:35 | 2014-03-30 21:35 | 2 | 0 | 1645 | 1 | 0 | 0 | 3290 | 2 | 0
TUR-8847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM AKSU-1 AKSU-1 Trafobinatip 2340 | TM CIKISI XLPE KABLO BASLIGI PATLAMASI NEDENIYLE FIDER ACILIP ARIZA GIDERILDIKTEN SONRA FIDER KAPATILARAK HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:49 | 2014-03-30 21:14 | 1.4167 | 22 | 1175 | 110 | 1344 | 31.1667 | 1664.5833 | 155.8333 | 1904
AND-10170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1862 | DUSEN TMS KALDIRILDI CIKISLAR OLCULDU NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 19:50 | 2014-03-30 20:30 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667
GER-10153 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI T_LLO HATTI Trafobinatip 11346 | ASIRI RUZGAR NEDENIYLE ACAN FIDER ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 20:20 | 2014-03-30 21:55 | 1.5833 | 0 | 0 | 8 | 960 | 0 | 0 | 12.6667 | 1520
AND-10171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR6 TETÇEEZ Enhdirek 1671 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 20:50 | 2014-03-30 21:10 | 0.33333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0
AFS-8422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 21:33 | 2014-03-30 21:43 | 0.16667 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 0.33333 | 235 | 1.3333 | 0
AFS-8423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR KÖPRUBASI DM AG_KOLU Ogagtrf 602 | ILETKEN KOPMASI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 22:40 | 2014-03-30 23:10 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0
GOL-8782 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE KESILEN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-30 23:00 | 2014-03-30 23:45 | 0.75 | 6 | 2820 | 43 | 1344 | 4.5 | 2115 | 32.25 | 1008
AFS-8424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI DAGLICA MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2313 | ILETKEN KOPMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 00:38 | 2014-03-31 00:57 | 0.31667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 74.4167 | 0 | 0
PAZ-8500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS ORTA KÖY KÖK SOKU MILYANLI GURUBU SOKU MILYANLI GURUBU Trafobinatip 4679 | KIRILAN DIREK TEKRAR DIKILIP GRUBA ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 06:45 | 2014-03-31 08:10 | 1.4167 | 0 | 235 | 6 | 576 | 0 | 332.9167 | 8.5 | 816
CEL-10211 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI BULAM HES KÖK BULAM HES KÖK AKSU HATTI BULAM HES KÖK AKSU HATTI Trafobinatip 7557 | PATLAK PARAFUDR IPTAL EDILDI.ATIK OG SIGORTA DEGISTIRLDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 08:00 | 2014-03-31 09:20 | 1.3333 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 2.6667 | 597.3333
ADM-8733 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-9 GÖZEBASI FIDERI F-9 GÖZEBA_I FIDERI Trafobinatip 10588 | ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 08:00 | 2014-03-31 09:30 | 1.5 | 6 | 705 | 0 | 0 | 9 | 1057.5 | 0 | 0
KAH-9213 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 11930 | 2 DIREK ARASI SEYIM ALINDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 08:30 | 2014-03-31 08:50 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333
EKI-10067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BOYALI TR AG_KOLU Ogagtrf 2079 | KOPAN AG ILETKENI BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 08:30 | 2014-03-31 09:10 | 0.66667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
ADM-9214 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY DUT TR AG_KOLU Ogagtrf 11934 | 1 DIREK ARASI SEYIM ALINDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:00 | 2014-03-31 09:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32
TUR-8506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 1914 | ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:20 | 2014-03-31 09:50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5
KAH-9215 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY GRUBU HATTI BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21818 | 1 ADET OG DIREGI KIRILMISTI-YENI CUKUR KAZILARA GECICI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:30 | 2014-03-31 12:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 320
CEL-10212 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI INÖNÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 4983 | INIK OLAN TMS KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 09:47 | 2014-03-31 10:40 | 0.88333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 207.5833 | 0 | 0
KAH-8661 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR NARINCE KÖK ERIKLI GRUBU ER_KL_ GRUBU Trafobinatip 8819 | HAVA SARTLARINDAN KAYNAKLI GRUP ACMISTI.HAT TARANDI SIKINTI GIDERILDI.GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:00 | 2014-03-31 12:45 | 2.75 | 0 | 235 | 67 | 3904 | 0 | 646.25 | 184.25 | 10736
TUR-8840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI TAS OCAGI MONOBLOKB11538448 HAT3 Trafobinatip 11705 | CADIRCI OBASI HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU.OG SIGORTA TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:00 | 2014-03-31 10:15 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.25 | 64
CAG-9809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Trafobinatip 11131 | TOPRAK KORUMADAN ACMIS BESLENDIO NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:01 | 2014-03-31 10:27 | 0.43333 | 1 | 3290 | 2 | 0 | 0.43333 | 1425.6667 | 0.86667 | 0
TUR-8507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 1787 | ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:02 | 2014-03-31 10:15 | 0.21667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0
AFS-8425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI kasanli köyü 1 nolu tr AG_KOLU Ogagtrf 2234 | AG ILETKEN KOPMALARI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:07 | 2014-03-31 11:30 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 88.5333
TUR-8504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1899 | 13945390 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:29 | 2014-03-31 10:45 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667
AND-9931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 3237 | 1 ADET 100A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI FAZ NOTUR DOLASIK ACILDI. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 10:56 | 2014-03-31 10:59 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3.2
EKI-9996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK GAZILER MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3304 | KOPAN ILETKENLER BAGLANDI DIREKLER DUZELTILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 11:30 | 2014-03-31 13:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5
PAZ-8584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 11:40 | 2014-03-31 12:10 | 0.5 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.5 | 1175 | 22 | 896
GOK-8474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 15741976 ÇAGLAYAN HATTI ÇAGLAYAN ÇIKI_I Trafobinatip 9458 | OG SWALLOV ILETKEN JUMPER BAGLATISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 11:45 | 2014-03-31 12:10 | 0.41667 | 0 | 235 | 8 | 256 | 0 | 97.9167 | 3.3333 | 106.6667
KAH-9216 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY KÖK NARSIRTI GRUBU HATTI NARSIRTI GRUBU HATTI Trafobinatip 7942 | OG HATTI KONTROL EDILDI FE8 KOPMUSTU EKYAPILDI ENERJI VERIDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 12:00 | 2014-03-31 13:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 5 | 64
AND-9935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER AG_KOLU Ogagtrf 1399 | 1 ADET 100A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 12:20 | 2014-03-31 12:30 | 0.16667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0
GOL-8758 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-43 AG_KOLU Ogagtrf 5486 | HAVA MUHALEFETI NEDENI ILE KESILEN ENERJI BESLENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 12:30 | 2014-03-31 15:45 | 3.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 178.75 | 0 | 0
AFS-8427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KÖTÜRE KÖYÜ HATTI KÖTÜRE KÖYÜ HATTI Enhdirek 14715 | GONCU MEZRASI OG CAMPERLERI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 12:38 | 2014-03-31 12:53 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 32
KAH-9217 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY NARSIRTI KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 12162 | 2 DIREK ARASI SEYIM ALINDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:00 | 2014-03-31 13:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32
KAH-8662 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR NARINCE KÖK ESKI MENZIL ÇIKISI ESK_ MENZ_L ÇIKI_I Trafobinatip 8819 | HAVA SARTLARINDAN KAYNAKLI GRUP ACMISTI.HAT TARANDI SIKINTI GIDERILDI.GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:00 | 2014-03-31 15:50 | 2.8333 | 1 | 0 | 19 | 896 | 2.8333 | 0 | 53.8333 | 2538.6667
AFS-8465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK ALIMPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKISI AL_MPINAR-KÖTÜRE KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | OG DIREK KIRILMIS.TEKRAR DIKILDI VE ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:10 | 2014-03-31 16:21 | 3.1833 | 0 | 470 | 0 | 320 | 0 | 1496.1667 | 0 | 1018.6667
TUR-8505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2015 | 13961462 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:10 | 2014-03-31 13:36 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333
AND-9934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER AG_KOLU Ogagtrf 1384 | 3ADET AG KIRIK EKLENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:22 | 2014-03-31 13:40 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19.2
SAM-9218 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY DUMANKE TR AG_KOLU Ogagtrf 11914 | ASIRI AKIMDAN TMS YARIM KALMISTI ARIZA GIDERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 13:30 | 2014-03-31 13:55 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167
AFS-8462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2161 | ILETKEN KOPMALARI YAPILDI.ARIZA GIDERLDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 14:30 | 2014-03-31 15:45 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80
CEL-10213 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI balikburnu mah.yol ayirimi AG_KOLU Ogagtrf 5374 | ILETKEN DOLASIKLARI COZULDU.ATIK SIGORTALAR DEGISTILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 14:35 | 2014-03-31 15:40 | 1.0833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59.5833 | 0 | 0
CEL-10208 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇELIKHAN DM-2 ÇAT ÇIKISI ÇAT ÇIKI_I Trafobinatip 7465 | SIKIBAGDAN CIKAN ILETKENLERIN SIKIBAGI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 14:39 | 2014-03-31 16:17 | 1.6333 | 0 | 235 | 9 | 1216 | 0 | 383.8333 | 14.7 | 1986.1333
PAZ-8585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 14:39 | 2014-03-31 15:00 | 0.35 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.35 | 822.5 | 15.4 | 627.2
TUR-8843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS F1 KAHRAMANMARAS Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 14:55 | 2014-03-31 15:38 | 0.71667 | 4 | 470 | 75 | 576 | 2.8667 | 336.8333 | 53.75 | 412.8
TUR-8503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 597 | 13971810 BARKOD NUMARALI DIREKTE CIKAN YANGIN NEDENIYLE TEDBIR AMACLI KESINTI YAPILMISTIR.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:00 | 2014-03-31 15:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667
TUR-8841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU kanal boyu hacibebek köprüsü yani tr kanal boyu hacibebek köprüsü yani tr Enhdirek 12813 | HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE KIRILAN 2 ADET OG AGAC DIREK ( 12 MT ) DEMONTAJDAN MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:30 | 2014-03-31 17:30 | 2 | 2 | 0 | 1 | 128 | 4 | 0 | 2 | 256
GOK-8475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 CANTÜRKLER AG_KOLU Ogagtrf 762 | 1 ADET ROSE ILETKEN KIRIGI BAGLANDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:35 | 2014-03-31 15:45 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667
CEL-10216 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ÇAT KÖK MUTLU IZCI GRUBU HATTI MUTLU _ZC_ GRUBU HATTI Trafobinatip 7703 | SIKIBAGDAN CIKAN ILETKENLERIN SIKIBAGI TEKRARDAN YAPILDI.KOPAN ILETKENLERE EK YAPILDI.ATIK OLAN SIGORTALAR DEGISRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 15:36 | 2014-03-31 17:51 | 2.25 | 0 | 0 | 4 | 960 | 0 | 0 | 9 | 2160
EKI-10060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KEBELI TR AG_KOLU Ogagtrf 2145 | KIRILAN AG DIREGI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:00 | 2014-03-31 16:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667
PAZ-8586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:00 | 2014-03-31 16:25 | 0.41667 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.41667 | 979.1667 | 18.3333 | 746.6667
KAH-8663 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 ESKITAS ÇIKISI ESK_TA_ ÇIKI_I Trafobinatip 9971 | HAVA MUHALEFETINDEN KAYNAKLI GRUP AÇMASI MEVCUT. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:20 | 2014-03-31 18:30 | 2.1667 | 0 | 0 | 62 | 1792 | 0 | 0 | 134.3333 | 3882.6667
AFS-8466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI HAT1 Trafobinatip 1686 | OG ATLAMA (CAMPER) KOPMASI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:24 | 2014-03-31 16:40 | 0.26667 | 0 | 705 | 5 | 512 | 0 | 188 | 1.3333 | 136.5333
TUR-8502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1550 | ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:30 | 2014-03-31 16:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667
CEL-10214 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KORUCAK TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5318 | KOPAN ILETKENLERE EK YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:50 | 2014-03-31 18:20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5
AND-9936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KOYLER AG_KOLU Ogagtrf 3278 | 2 ADET ILETKEN KRIGI EKLENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:50 | 2014-03-31 17:30 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667
GOK-8476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO BOZHÜYÜK ÇIKISI BOZHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 11650 | 1 ADET OG SWALLOV ILETKEN JUMPER KIRIGI BAGLANTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 16:55 | 2014-03-31 17:15 | 0.33333 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 391.6667 | 0.66667 | 0
AFS-8468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | ICME SUYU HATTINDA OG ILETKEN KOPMALARI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 17:00 | 2014-03-31 18:25 | 1.4167 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 2.8333 | 1997.5 | 11.3333 | 0
AFS-8469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 ASRI MEZARLIK YOLU AG_KOLU Ogagtrf 2312 | ILETKEN KOPMALARI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 18:03 | 2014-03-31 18:24 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0
PAZ-8587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALIN'DEN ACAN GRUP TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 18:50 | 2014-03-31 19:30 | 0.66667 | 1 | 2350 | 44 | 1792 | 0.66667 | 1566.6667 | 29.3333 | 1194.6667
SIN-10217 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM YESILYURT KÖK HATTI MALATYA-2 TM YE__LYURT KÖK HATTI Trafobinatip 11628 | ATIK OG SIGORTA DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 19:00 | 2014-03-31 20:15 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 320
AFS-8463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2628 | ILETKEN KOPMASI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-03-31 20:27 | 2014-03-31 20:35 | 0.13333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0