## Sayfa1
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2014 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | AĞUSTOS | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
TUR-18708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1619 | 13968729 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 11:55 | 2014-08-17 12:41 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
ADM-18709 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI GÜZELYURT GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ASIRI AKIMDAN ACAN HAT BESLENDI. ENERJILI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:50 | 2014-08-18 08:41 | 0.85 | 0 | 0 | 15 | 384 | 0 | 0 | 12.75 | 326.4 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
TUR-18710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 09:04 | 2014-08-17 09:27 | 0.38333 | 12 | 7990 | 99 | 2816 | 4.6 | 3062.8333 | 37.95 | 1079.4667 | 15 | BURSA | BESNİ
TUR-18712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU CECELI KÖK CECELI KÖYÜ ESKI TR CECELI KÖYÜ ESKI TR Trafobinatip 2237 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN CAKIROGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 06:26 | 2014-08-18 06:44 | 0.3 | 0 | 235 | 5 | 1024 | 0 | 70.5 | 1.5 | 307.2 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
TUR-18713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BAHCELIEVLER INÖNÜ KÖK CIKISI _NÖNÜ KÖK CIKI_I Trafobinatip 774 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN INONU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 08:20 | 2014-08-17 08:41 | 0.35 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 575.75 | 0 | 0 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
GER-18714 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI KASYAZI HATTI Enhdirek 29900 | KUS CARPILMASINDAN DOLAYI ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:00 | 2014-08-16 08:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 18 | ÇORUM | KAHTA
ADM-18715 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI ASLANO_LU HATTI Enhdirek 14628 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI. ENERJILI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:45 | 2014-08-18 09:06 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
GER-18716 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI YEN_BARDAK GRUBU HATTI Enhdirek 30509 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-16 12:30 | 2014-08-16 13:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 1.3667 | 349.8667 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
GER-18718 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5284 | ARIZALI OLAN ARMATURLER TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:30 | 2014-08-16 15:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
GER-18719 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER SUTEPE KÖK KAMBOGAZI-SIVER ÇIKISI KAMBO_AZI-S_VER ÇIKI_I Trafobinatip 8855 | HAT KONTROLU YAPILDI KOPUK OLAN JUMPER BAGLANDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-17 09:00 | 2014-08-17 10:11 | 1.1833 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.1833 | 227.2 | 22 | ELAZIĞ | TUT
TUR-18720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI KÖK BINASI CENNET PINARI CENNET PINARI Trafobinatip 2608 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 05:40 | 2014-08-17 06:34 | 0.9 | 0 | 0 | 72 | 896 | 0 | 0 | 64.8 | 806.4 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
PAZ-18721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 06:48 | 2014-08-17 06:54 | 0.1 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 0.9 | 117.5 | 2.2 | 147.2 | 24 | ERZURUM | BAYAT
PAZ-18723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | JUMPER KOPUGU GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 09:11 | 2014-08-17 10:41 | 1.5 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 13.5 | 1762.5 | 33 | 2208 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
KAM-18724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 AG_KOLU Ogagtrf 8630 | M.B ICERISINDE AG PANOSUNDA ARIZA GIDERILMESI ICIN EKIP TARAFINDAN YAPILAN KESINTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 01:09 | 2014-08-15 01:37 | 0.46667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 109.6667 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
PAZ-18725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 03:28 | 2014-08-17 04:51 | 1.3833 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 9.6833 | 3901 | 174.3 | 1947.7333 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
GOK-17836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 11540374 HACIM_RZA ÇIKI_I HACIM_RZA ÇIKI_I Trafobinatip 9503 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 06:45 | 2014-08-01 07:03 | 0.3 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.3 | 211.5 | 0 | 0 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
GOK-17840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI TOMBAK HATTI TOMBAK HATTI Enhdirek 15675 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI MONOBLOK KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:00 | 2014-08-01 11:51 | 1.85 | 0 | 0 | 1 | 512 | 0 | 0 | 1.85 | 947.2 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
GOK-17841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KÜÇÜKSU ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 3255 | TMS ATIGI KALDIRIL OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 12:13 | 2014-08-01 14:11 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 125.8667 | 30 | HATAY | EVCİLER
GOK-17842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI HAYTALAR HATTI HAYTALAR HATTI Ogmusdirek 7040 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 11:59 | 2014-08-01 16:11 | 4.2 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 2961 | 0 | 0 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
AFS-17843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 295 | AG ATLAMALAR YENILENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:18 | 2014-08-02 14:59 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
PAZ-17846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | JUMPER BAGLANTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:30 | 2014-08-01 17:11 | 0.68333 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 6.15 | 802.9167 | 15.0333 | 1005.8667 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
PAZ-17847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK SALMANLI GURUBU SALMANLI GURUBU Trafobinatip 4636 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 19:11 | 2014-08-01 19:29 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0.6 | 19.2 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
PAZ-17848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 ESKI TEDAS YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 3566 | 1 AD 63 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 15:16 | 2014-08-01 18:13 | 2.95 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 162.25 | 0 | 0 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
PAZ-17849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Enhdirek 36110 | HATBASINDA 2 AD 16 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 23:16 | 2014-08-02 00:16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
GOK-17850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3466 | 1 ADET 80A NH00 BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 19:34 | 2014-08-01 20:38 | 1.0667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
GOK-17851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 788 | AG JUMPER BAGLANTISI YAPILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 20:45 | 2014-08-01 21:09 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
GOK-17852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI Enhdirek 15135 | 1 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 07:37 | 2014-08-02 09:21 | 1.7333 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 3.4667 | 554.6667 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
GOK-17853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 1877 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:04 | 2014-08-02 10:31 | 0.45 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 0 | 0 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
GOK-17854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO BOZHÜYÜK ÇIKISI BOZHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 11650 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 09:47 | 2014-08-02 11:31 | 1.7333 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 2036.6667 | 3.4667 | 0 | 41 | KONYA | ŞUHUT
KAM-18138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI YÜCEYURT MAH TR AG_KOLU Ogagtrf 1216 | TMS DUSMUS KLADIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL OLCUM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 14:52 | 2014-08-05 20:45 | 5.8833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 323.5833 | 0 | 0 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
KAM-18139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ 2 TR AG_KOLU Ogagtrf 3541 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLQNILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 14:14 | 2014-08-05 17:37 | 3.3833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 186.0833 | 0 | 0 | 43 | MALATYA | DİYADİN
AFS-18140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | BUTUN AYITICILAR ACILDI OG HAT TAKIBI YAPILDI VE TEKRAR KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:01 | 2014-08-06 17:36 | 2.5833 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 2.5833 | 607.0833 | 38.75 | 3637.3333 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
AFS-18141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR HÜYÜKLÜ-NADIR-SOGULCAK HATTI HÜYÜKLÜ-NADIR-SO_ULCAK HATTI Enhdirek 15243 | OG HAT TAKIBI YAPILDI VE HERHANGI BIR ARIZA BULUNAMADI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:01 | 2014-08-06 19:14 | 4.2167 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 8.4333 | 1349.3333 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
AFS-18142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE A.A VE T.K ACTI VE TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 16:38 | 2014-08-06 16:43 | 0.083333 | 1 | 1645 | 21 | 2496 | 0.083333 | 137.0833 | 1.75 | 208 | 46 | MARDİN | MERKEZ
AFS-18143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI çogulhan çarsi AG_KOLU Ogagtrf 1997 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:57 | 2014-08-06 18:11 | 0.23333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 54.8333 | 0 | 0 | 47 | MUĞLA | PATNOS
AFS-18144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 06:36 | 2014-08-07 06:51 | 0.25 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 117.5 | 5 | 96 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
GER-18145 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇIFTHISAR KÖK GÜNGÖRMÜS ÇIKISI GÜNGÖRMÜ_ ÇIKI_I Trafobinatip 8922 | BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:30 | 2014-08-06 13:31 | 4.0167 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 8.0333 | 2056.5333 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
PAZ-18146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 13:38 | 2014-08-06 14:20 | 0.7 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 6.3 | 822.5 | 15.4 | 1030.4 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
CAG-18147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT1 Enhdirek 36030 | HATBASINDA 1 AD 16 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 12:20 | 2014-08-06 14:13 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 120.5333 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
PAZ-18148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TILKILER GURUBU TILKILER GURUBU Enhdirek 41039 | 1 AD 16 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:49 | 2014-08-06 17:59 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 277.3333 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
TUR-18149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KILILI FATIH HATTI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 11:29 | 2014-08-06 11:51 | 0.36667 | 5 | 5170 | 24 | 2048 | 1.8333 | 1895.6667 | 8.8 | 750.9333 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
TUR-18150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YAVUZLAR KÖYÜ CAMI YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 1490 | D53CAE BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 19:02 | 2014-08-06 19:07 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
ADM-18151 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-3 CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE TEKRAR BELENDI.HA ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:37 | 2014-08-04 09:48 | 0.18333 | 19 | 15980 | 0 | 0 | 3.4833 | 2929.6667 | 0 | 0 | 55 | SİİRT | SULUOVA
BES-18152 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-9 KÜÇÜK SANAY_ F-9 KÜÇÜK SANAY_ Trafobinatip 10576 | TRAFO MERKEZI CIKISINDA BULUNAN OG CIKIS DIREGINE YILDIRIM CARPMASI SONUCU ACAN HAT DM 1 UZERINDEN RING YAPILARAK BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-04 17:55 | 2014-08-04 18:16 | 0.35 | 11 | 470 | 1 | 0 | 3.85 | 164.5 | 0.35 | 0 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
ADM-18153 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-8 YAMANLAR F-8 YAMANLAR Trafobinatip 10576 | TRAFO MERKEZI CIKISINDA BULUNAN OG CIKIS DIREGINE YILDIRIM CARPMASI SONUCU ACAN HAT DM 1 UZERINDEN RING YAPILARAK BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-04 17:55 | 2014-08-04 18:16 | 0.35 | 11 | 470 | 1 | 0 | 3.85 | 164.5 | 0.35 | 0 | 57 | SİVAS | AKYURT
GER-18432 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Enhdirek 29428 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-11 08:30 | 2014-08-11 09:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1.0333 | 33.0667 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
GER-18433 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5249 | ATIK OLAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-11 21:00 | 2014-08-11 21:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 59 | TOKAT | AYAŞ
TUR-18434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU CECELI KÖK CECELI KÖYÜ ESKI TR CECELI KÖYÜ ESKI TR Trafobinatip 2237 | B.IMALI GIRIS TR USTU ATAN OG SIGORTA DEGISIMI SEBEBIYLE TEDBIR AMACLI GRUB ACILIP KAPATILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 21:30 | 2014-08-11 21:46 | 0.26667 | 0 | 235 | 5 | 1024 | 0 | 62.6667 | 1.3333 | 273.0667 | 60 | TRABZON | BALA
KAM-18726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 ÖZEL SULAMA ÇIKISI ÖZEL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 2714 | CIKIS DIREGINDEKI HAT BASINDAN ATAN 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 07:37 | 2014-08-15 08:48 | 1.1833 | 6 | 235 | 11 | 64 | 7.1 | 278.0833 | 13.0167 | 75.7333 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
KAM-18727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN HAT3 Enhdirek 18063 | HAT BASINDAN ATAN 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:46 | 2014-08-15 10:00 | 1.2333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
KAM-18728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 EFRAZLIGI TR AG_KOLU Ogagtrf 1134 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:04 | 2014-08-15 09:21 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
KAM-18729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI DM06-07 AG_KOLU Ogagtrf 2480 | KIRILAN AG ILETKENLER EKI YAPILDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:10 | 2014-08-15 09:58 | 0.8 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 64 | VAN | EVREN
KAM-18730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT2 Enhdirek 7411 | AYIRICI AYARI YAPILDI AGACLAR KESILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:31 | 2014-08-15 10:51 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 85.3333 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
KAM-18731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÜÇ TUT TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3023 | 3 DIREK ARASI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:57 | 2014-08-15 10:30 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
KAM-18732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TAPU DAIRESI TRP AG_KOLU Ogagtrf 2277 | BOX PANODAN 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:09 | 2014-08-15 10:43 | 0.56667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
KAM-18733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 11F3 KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 1565 | TRAFO DEGISIMI GUC ARTIRIMI NEDENI ILE PLANLI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-15 10:14 | 2014-08-15 10:26 | 0.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 68 | BAYBURT | KALECİK
KAM-18734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 11F3 KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 1565 | TRAFO DEGISIMI NEDENI ILE PLANLI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-15 11:50 | 2014-08-15 12:20 | 0.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
KAM-18735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR CIVAR MONOBLOK C_VAR ÇIKI_I C_VAR ÇIKI_I Trafobinatip 2928 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 12:37 | 2014-08-15 13:22 | 0.75 | 34 | 1410 | 7 | 0 | 25.5 | 1057.5 | 5.25 | 0 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
KAM-18736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR HAT2 Enhdirek 21706 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 13:31 | 2014-08-15 15:22 | 1.85 | 10 | 0 | 7 | 0 | 18.5 | 0 | 12.95 | 0 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
KAM-18737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL DM15-10 AG_KOLU Ogagtrf 2544 | BOX PANODAN ATAN 00 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 13:58 | 2014-08-15 15:20 | 1.3667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 75.1667 | 0 | 0 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
KAM-18738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 ADLIYE ARKASI MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 313 | BUYUK MARAS OTEL ONU BOX TAN 1 BOY 250A AG SIGORTRA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 14:50 | 2014-08-15 15:59 | 1.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 63.25 | 0 | 0 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
KAM-18739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI DM06-07 AG_KOLU Ogagtrf 2480 | TURGUT OZAL BLV 1 ADET 9MT AGAC DIREK ILAVESI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:23 | 2014-08-15 15:52 | 0.48333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 113.5833 | 0 | 0 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
KAM-18740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 DM15-11 AG_KOLU Ogagtrf 1569 | KUCUK EV ET LOKANTASI ONU BOXTAN ATAN 00 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:00 | 2014-08-15 16:42 | 0.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
KAM-18741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TAPU DAIRESI TRP AG_KOLU Ogagtrf 2277 | CINILI CARSI ONUNE GIDEN BOXTAN 1 ADET 1 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:20 | 2014-08-15 17:13 | 0.88333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.5833 | 0 | 0 | 76 | YALOVA | SİNCAN
TUR-18742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 22867 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:29 | 2014-08-15 19:40 | 3.1833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
KAM-18743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 ADLIYE ARKASI MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 313 | BUYUK MARAS OTELI ONU BOXTAN 1 ADET A BOY 315 A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 18:03 | 2014-08-15 18:44 | 0.68333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
KAM-18744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI BULUTOGLU ÇIKISI BULUTOGLU ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:44 | 2014-08-15 17:04 | 0.33333 | 2 | 1880 | 1 | 384 | 0.66667 | 626.6667 | 0.33333 | 128 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
KAM-18745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM13-03 AG_KOLU Ogagtrf 2551 | 1 ADET 1 BOY 200A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 12:00 | 2014-08-15 15:23 | 3.3833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 186.0833 | 0 | 0 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
KAM-18746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Ogmusdirek 10696 | 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 14:21 | 2014-08-15 18:26 | 4.0833 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 4.0833 | 261.3333 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
GOK-17855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI TOMBAK ÇESME YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 3375 | 1 ADET 80A NH00 BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:55 | 2014-08-02 13:21 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 82 |  | AKSEKİ
GOK-17856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ORTATEPE HATTI 2 ORTATEPE HATTI Enhdirek 8744 | AYIRICI ARIZALANDIGINDAN DOLAYI ACILDI TAMIR EDILDI VE TEKRAR ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:55 | 2014-08-02 16:31 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 1.8 | 76.8 | 83 |  | AKSU
GOK-17858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ORTAMIS TR AG_KOLU Ogagtrf 3217 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:45 | 2014-08-02 18:01 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 145.0667 | 84 |  | ALANYA
GOK-17859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI KAVSUT MERKEZ ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 3453 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI SEHIM ALINDI TMS ATIGI KALDIRILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:27 | 2014-08-02 21:51 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 85 |  | DEMRE
ADM-18154 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/31 DM_III/33 VE DM_III/34 HATTI DM_III/33 VE DM_III/34 HATTI Trafobinatip 7594 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILIP BELENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 19:45 | 2014-08-04 20:01 | 0.26667 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 250.6667 | 0 | 0 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
ADM-18155 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-I DM-3 CIKISI DM-3 CIKISI Trafobinatip 10587 | OG YER ALTI KABLOSUPATLAK OLDUGUNDAN DOLAYI HAT DM V UZERINDEN BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 03:15 | 2014-08-05 03:46 | 0.51667 | 19 | 15980 | 0 | 0 | 9.8167 | 8256.3333 | 0 | 0 | 87 |  | ELMALI
ADM-18156 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/21 AG_KOLU Ogagtrf 6126 | TRAFONUN BATI KOLUNDA ILEKENLER ARASINDA BULUNAN AGACA DALLARI BUDANDI HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 05:45 | 2014-08-06 06:16 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 | 88 |  | FİNİKE
ADM-18157 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/33 AG_KOLU Ogagtrf 6120 | TRAFONUN KUZEY DOGU KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 07:45 | 2014-08-06 08:11 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0 | 89 |  | GAZİPAŞA
ADM-18158 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/45 DM_III/45IN DM_III/47 HATTI DM_III/45_N DM_III/47 HATTI Trafobinatip 6969 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 14:30 | 2014-08-06 14:41 | 0.18333 | 5 | 2820 | 0 | 0 | 0.91667 | 517 | 0 | 0 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
ADM-18159 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-I DM-4 CIKISI DM-4 CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE BELSENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 10:00 | 2014-08-06 10:11 | 0.18333 | 9 | 16685 | 0 | 0 | 1.65 | 3058.9167 | 0 | 0 | 91 |  | KAŞ
ADM-18160 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-II DM_II/5 HATTI DM_II/5 HATTI Trafobinatip 11276 | ASIRI AKMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 20:20 | 2014-08-06 20:31 | 0.18333 | 7 | 2585 | 0 | 0 | 1.2833 | 473.9167 | 0 | 0 | 92 |  | KEMER
SAM-18161 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY YARIMBA_ GRUBU HATTI Enhdirek 15102 | 1 ADET OG SIGORTASI YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:00 | 2014-08-06 09:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0.55 | 46.9333 | 93 |  | KEPEZ
ELB-18162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 610 | SILAHLA YARALANAN KOPMAK UZERE OLAN ILETKENLERE EK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 11:13 | 2014-08-07 12:09 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 | 94 |  | KONYAALTI
BES-18164 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG F-8 DÜZBA_ Trafobinatip 5449 | AYRICI ARIZASINDAN DOLAYI ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 09:30 | 2014-08-07 09:41 | 0.18333 | 13 | 9165 | 36 | 1728 | 2.3833 | 1680.25 | 6.6 | 316.8 | 95 |  | KORKUTELİ
PAZ-18165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-1 BALKAR AG_KOLU Ogagtrf 5401 | DIREK YERI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 12:00 | 2014-08-07 13:31 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 96 |  | KUMLUCA
PAZ-18166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-1 BALKAR AG_KOLU Ogagtrf 5557 | SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:20 | 2014-08-02 12:41 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 97 |  | MANAVGAT
BES-18167 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 AG_KOLU Ogagtrf 5550 | HATTA GELEN YABANCI CISIMDEN DOLAYI ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 15:10 | 2014-08-01 15:31 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 98 |  | MURATPAŞA
GOK-18169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 1877 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:11 | 2014-08-03 10:26 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0 | 99 |  | SERİK
GOK-18170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3353 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:18 | 2014-08-03 18:26 | 1.1333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 266.3333 | 0 | 0 |  |  | İBRADI
GOK-18171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK MONO IÇI TR TÜLLÜCE HATTI GIRIS TÜLLÜCE HATTI GIRIS Trafobinatip 1128 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:50 | 2014-08-03 18:31 | 1.6833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.6833 | 0 | 1.6833 | 0 |  |  | ARDANUÇ
AFS-18172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:16 | 2014-08-07 16:46 | 0.5 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 235 | 10 | 192 |  |  | ARHAVİ
TUR-18435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU FATIH MAH.CAMI YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 820 | 13783820 BARKOD NUMARALI DIREKTE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 09:02 | 2014-08-11 09:11 | 0.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |  |  | BORÇKA
TUR-18436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESILYÖRE KAS.FATIH MAH.ARAPLAR ESKI TR 1 NOLU AG_KOLU Ogagtrf 1619 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 13975514 BARKOD NUMARALI DIREK ILE 13975512 BARKOD NUMARALI DIREK ARASI ILETKEN IPTAL EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 09:28 | 2014-08-11 09:38 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | HOPA
TUR-18437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESILYÖRE KAS.FATIH MAH.YENI 2NOLU TR AG_KOLU Ogagtrf 1622 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 13975514 BARKOD NUMARALI DIREK ILE 13975512 BARKOD NUMARALI DIREK ARASI IPTAL EDILEN ILETKENLER 13975510 VE 13975509 BARKOD NUMARALI DIREKLERE AKTARILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:40 | 2014-08-11 11:37 | 0.95 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
TUR-18438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KIRMAKAYA OKUL YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 1554 | PANO ICERISINDE DEFORME OLAN KAIDE DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 13:28 | 2014-08-11 13:39 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | MURGUL
PAZ-18439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 06:45 | 2014-08-11 06:56 | 0.18333 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 1.65 | 215.4167 | 4.0333 | 269.8667 |  |  | YUSUFELİ
PAZ-18440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 06:30 | 2014-08-11 07:04 | 0.56667 | 3 | 1880 | 10 | 64 | 1.7 | 1065.3333 | 5.6667 | 36.2667 |  |  | ŞAVŞAT
PAZ-18441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR SAGLIKOCAGI CIKISI SAGLIKOCAGI CIKI_I Trafobinatip 9412 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:24 | 2014-08-11 14:36 | 0.2 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 |  |  | BOZDOĞAN
PAZ-18442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI YENIYURT KÖYÜ NUREYLER TR AG_KOLU Ogagtrf 1993 | ILETKEN KOPUGU GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 18:07 | 2014-08-11 21:40 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 67.45 |  |  | BUHARKENT
PAZ-18443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 ESKI TEDAS YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 3566 | BAX PANODA 1 AD 80 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:07 | 2014-08-11 12:56 | 0.81667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0 |  |  | DİDİM
KAM-18444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-10 SANAYI 2 ENPAUN CIKISI Trafobinatip 3111 | PROGRAMLI MMUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-11 08:35 | 2014-08-11 10:01 | 1.4333 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8.6 | 0 | 1.4333 | 0 |  |  | GERMENCİK
KAM-18445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Trafobinatip 2966 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-11 09:00 | 2014-08-11 14:21 | 5.35 | 7 | 1410 | 4 | 0 | 37.45 | 7543.5 | 21.4 | 0 |  |  | KARACASU
KAM-18446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11435 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-11 09:33 | 2014-08-11 12:01 | 2.4667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 135.6667 | 0 | 0 |  |  | KARPUZLU
KAM-18447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 607 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-11 09:53 | 2014-08-11 12:01 | 2.1333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI
KAM-18448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 6900 | VODAFONE BAZ ISTAYONU HAT BASI BAGLANTISI ICIN PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-11 10:00 | 2014-08-11 11:06 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 512 | 0 | 0 | 1.1 | 563.2 |  |  | KUYUCAK
KAM-18449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-17 KARACASU HAT6 Trafobinatip 3041 | HAT ACILDI KOPAN XLPE KABLO BAGLANTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:42 | 2014-08-11 11:08 | 0.43333 | 16 | 940 | 0 | 0 | 6.9333 | 407.3333 | 0 | 0 |  |  | KUŞADASI
KAM-18450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 23092 | HAT BASINA 2 ADET 6A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:45 | 2014-08-11 12:31 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 113.0667 |  |  | KÖŞK
KAM-18451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 1363 | KIRILAN AG ILETKENLER EKI YAPILDI YERNE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 11:07 | 2014-08-11 12:31 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.6 |  |  | MERKEZ
KAM-18452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 1295 | AG SEBEKEYE AIT V OTOMAT KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 11:26 | 2014-08-11 12:15 | 0.81667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0 |  |  | NAZİLLİ
KAM-18453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11687 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI 590A CEKIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:20 | 2014-08-11 13:09 | 0.81667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 191.9167 | 0 | 0 |  |  | SULTANHİSAR
KAM-18747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI / / Enhdirek 17010 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:34 | 2014-08-16 12:21 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 726.4 |  |  | SÖKE
KAM-18748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI CUKURHISAR CIKISI CUKURH_SAR CIKI_I Trafobinatip 1076 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:43 | 2014-08-16 08:52 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | 704 | 0 | 0 | 0.6 | 105.6 |  |  | YENİPAZAR
KAM-18749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 27584 | 3 ADET 40A OG SIGORT DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:50 | 2014-08-16 12:20 | 3.5 | 0 | 0 | 8 | 512 | 0 | 0 | 28 | 1792 |  |  | ÇİNE
AFS-18750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK GÖKSUN GRUBU HATTI GÖKSUN GRUBU HATTI Trafobinatip 1496 | ROLE A.A ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:50 | 2014-08-18 11:25 | 0.58333 | 0 | 705 | 5 | 512 | 0 | 411.25 | 2.9167 | 298.6667 |  |  | İNCİRLİOVA
KAM-18751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -2 BÖLÜKEMINLER ÇIKISI BÖLÜKEM_NLER ÇIKI_I Trafobinatip 1829 | JUMPER BAGLANTISI KOPMUS BAGLANTI YENILENDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:25 | 2014-08-16 11:09 | 1.7333 | 8 | 235 | 0 | 0 | 13.8667 | 407.3333 | 0 | 0 |  |  | AYVALIK
KAM-18752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AYNALIHAN KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 314 | BELEDIYE CARSISINA CIKAN DEVRENIN TMS'SI DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:13 | 2014-08-16 11:05 | 0.86667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0 |  |  | BALYA
KAM-18753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KIZILTAS AG_KOLU Ogagtrf 133 | 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:15 | 2014-08-16 17:18 | 7.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 387.75 | 0 | 0 |  |  | BANDIRMA
KAM-18754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT1 Trafobinatip 677 | TR UZERINDEN 6.3A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:37 | 2014-08-16 14:13 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 460.8 |  |  | BURHANİYE
KAM-18755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR AG_KOLU Ogagtrf 11126 | 1 ADET 1 BOY 200A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:36 | 2014-08-16 13:43 | 2.1167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 116.4167 | 0 | 0 |  |  | BİGADİÇ
KAM-18756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 11156 | 1 ADET 2 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:47 | 2014-08-16 13:43 | 1.9333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 106.3333 | 0 | 0 |  |  | DURSUNBEY
KAM-18757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 11156 | 2BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 13:49 | 2014-08-16 15:24 | 1.5833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 87.0833 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
KAM-18758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1360 | KIRILAN AG ILETKENI EKI YAPILDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:24 | 2014-08-16 15:49 | 1.4167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77.9167 | 0 | 0 |  |  | ERDEK
KAM-18759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 28083 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 16:50 | 2014-08-16 21:58 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 657.0667 |  |  | GÖMEÇ
KAM-18760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 171 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI SEHIM ALINDI 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 18:19 | 2014-08-16 19:57 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 |  |  | GÖNEN
KAM-18761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 12268 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 19:39 | 2014-08-16 20:49 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 |  |  | HAVRAN
KAM-18762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI CIKI_I Trafobinatip 9457 | B FAZI A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 23:13 | 2014-08-16 23:45 | 0.53333 | 3 | 5170 | 24 | 3904 | 1.6 | 2757.3333 | 12.8 | 2082.1333 |  |  | KEPSUT
KAM-18763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 23015 | 10A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI ARK BOYNUZLARI AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 23:44 | 2014-08-17 09:10 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 603.7333 |  |  | MANYAS
KAM-18764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 02:53 | 2014-08-17 03:28 | 0.58333 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 1.1667 | 137.0833 | 7.5833 | 1344 |  |  | MARMARA
KAM-18765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 FENLISESI ÇIKISI FENLISES_ Trafobinatip 2714 | A.A SINYALI ILE ACMIS HAT DENENDI TUTMADI SULMARA AIT AYIRICI ACILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 03:11 | 2014-08-17 03:41 | 0.5 | 23 | 705 | 0 | 0 | 11.5 | 352.5 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
GOK-18173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI KARADUT HATTI Enhdirek 15135 | 1 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 07:32 | 2014-08-04 09:31 | 1.9833 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 3.9667 | 634.6667 |  |  | SAVAŞTEPE
AFS-18174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:50 | 2014-08-08 07:06 | 0.26667 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 125.3333 | 5.3333 | 102.4 |  |  | SINDIRGI
GOK-18176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI YENI YUKARI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 1779 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 13:47 | 2014-08-04 14:41 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57.6 |  |  | SUSURLUK
GOK-18177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 SANAT OKULU RAKASI KÖK-06/38 12 NOLU METEM KÖK 11 NOLU KÖK ÇIKISI 12 NOLU METEM KÖK 11 NOLU KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 9469 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 15:29 | 2014-08-04 15:35 | 0.1 | 0 | 1175 | 9 | 320 | 0 | 117.5 | 0.9 | 32 |  |  | İVRİNDİ
GOK-18178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI F5-DOGAN KONAK Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:31 | 2014-08-04 17:06 | 0.58333 | 0 | 1410 | 20 | 1536 | 0 | 822.5 | 11.6667 | 896 |  |  | BOZÜYÜK
GOK-18179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI F5-DOGAN KONAK Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 17:14 | 2014-08-04 17:18 | 0.066667 | 0 | 1410 | 20 | 1536 | 0 | 94 | 1.3333 | 102.4 |  |  | GÖLPAZARI
GOK-18180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO BOZHÜYÜK ÇIKISI BOZHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 11650 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 18:49 | 2014-08-04 20:06 | 1.2833 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 1507.9167 | 2.5667 | 0 |  |  | MERKEZ
GOK-18181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 20:26 | 2014-08-04 20:30 | 0.066667 | 3 | 4230 | 16 | 1152 | 0.2 | 282 | 1.0667 | 76.8 |  |  | OSMANELİ
GOK-18182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534385 HACI ÖMER HATTI HACI ÖMER HATTI Trafobinatip 263 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 20:26 | 2014-08-04 20:45 | 0.31667 | 0 | 235 | 4 | 384 | 0 | 74.4167 | 1.2667 | 121.6 |  |  | PAZARYERİ
GOK-18184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI F5-DOGAN KONAK Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 21:48 | 2014-08-04 21:59 | 0.18333 | 0 | 1410 | 20 | 1536 | 0 | 258.5 | 3.6667 | 281.6 |  |  | SÖĞÜT
GOK-18185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI F5-DOGAN KONAK Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 22:11 | 2014-08-04 22:16 | 0.083333 | 0 | 1410 | 20 | 1536 | 0 | 117.5 | 1.6667 | 128 |  |  | YENİPAZAR
GOK-18186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ALICLIBUCAK KÖK KAVSUT HATTI KAV_UT ÇIKI_I Trafobinatip 138 | KAVSUT CIKISINDAKI AKIM TRAFOLARININ ARIZALANDIGINDAN DOLAYI AKIMTRAFOLARI GECICI OLARAK DEVRE DISI BIRAKILDI TEKRAR ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:31 | 2014-08-04 22:45 | 6.2333 | 0 | 0 | 3 | 640 | 0 | 0 | 18.7 | 3989.3333 |  |  | İNHİSAR
GOK-18187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI KÖMÜR KÖY KÖTÜHATÇA TR AG_KOLU Ogagtrf 3448 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 08:31 | 2014-08-05 10:15 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 110.9333 |  |  | ADAKLI
GOK-18188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI KIZILCIK MONO KIZILCIK HATTI KIZILCIK HATTI Trafobinatip 11649 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 09:36 | 2014-08-05 11:01 | 1.4167 | 1 | 1645 | 1 | 0 | 1.4167 | 2330.4167 | 1.4167 | 0 |  |  | GENÇ
GOK-18189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 SANAT OKULU RAKASI KÖK-06/38 12 NOLU METEM KÖK 11 NOLU KÖK ÇIKISI 12 NOLU METEM KÖK 11 NOLU KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 9469 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 15:38 | 2014-08-05 16:01 | 0.38333 | 0 | 1175 | 9 | 320 | 0 | 450.4167 | 3.45 | 122.6667 |  |  | KARLIOVA
GOK-18190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 ESKI 9 NUMARA GÖKSUN HATTI 2 10 NOLU MONO ÇIKI_I Trafobinatip 9494 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 15:52 | 2014-08-05 16:06 | 0.23333 | 0 | 3055 | 0 | 64 | 0 | 712.8333 | 0 | 14.9333 |  |  | KİĞI
GOK-18191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 CANTÜRKLER TR HATTI Trafobinatip 123 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:23 | 2014-08-05 16:45 | 0.36667 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 1.1 | 70.4 |  |  | MERKEZ
KAM-18454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 314 | 1 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:29 | 2014-08-11 13:15 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0 |  |  | SOLHAN
KAM-18455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 12041 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 13:03 | 2014-08-11 18:14 | 5.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 285.0833 | 0 | 0 |  |  | YAYLADERE
KAM-18456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11687 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 13:51 | 2014-08-11 14:20 | 0.48333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 113.5833 | 0 | 0 |  |  | YEDİSU
KAM-18457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11434 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-11 13:55 | 2014-08-11 15:46 | 1.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 101.75 | 0 | 0 |  |  | ADİLCEVAZ
KAM-18458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Trafobinatip 2966 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-11 14:03 | 2014-08-11 14:28 | 0.41667 | 7 | 1410 | 4 | 0 | 2.9167 | 587.5 | 1.6667 | 0 |  |  | AHLAT
KAM-18459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 2201 | KIRILAN NOTR ILETKENI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:21 | 2014-08-11 18:23 | 4.0333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 221.8333 | 0 | 0 |  |  | GÜROYMAK
KAM-18460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 11F3 KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 1565 | MIMARLAR ODASI TR YUKLU OLDUGUNAN YUK AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:53 | 2014-08-11 17:04 | 2.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 120.0833 | 0 | 0 |  |  | HİZAN
KAM-18461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT3 Enhdirek 7945 | IS MAKINASI DIREGE CARPTIGINDAN DOLAYI HAT BASINDAN SIGORALAR ATMIS 3 ADET 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 15:18 | 2014-08-11 18:12 | 2.9 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 14.5 | 185.6 |  |  | MERKEZ
KAM-18462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KARABÖK TR AG_KOLU Ogagtrf 452 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 16:23 | 2014-08-11 18:29 | 2.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 |  |  | MUTKİ
KAM-18463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 KIPAS SERA MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 8627 | 2 ADET 1 BOY 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 19:11 | 2014-08-11 22:23 | 3.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  | TATVAN
KAM-18464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT1 Enhdirek 8184 | 2 ADET 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 19:46 | 2014-08-11 20:21 | 0.58333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.58333 | 37.3333 |  |  | DÖRTDİVAN
KAM-18465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT3 Trafobinatip 820 | HAT BASI AYIRICININ HAREKETLI KONTAGI ARIZALANMIS GECICI OLARAK ARIZA GIDERILDI DAHA SONRA PROGRAMA ALINIP TAMIR EDILECEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 20:09 | 2014-08-11 21:37 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 187.7333 |  |  | GEREDE
GOK-18466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 08:51 | 2014-08-11 09:54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 268.8 |  |  | GÖYNÜK
GOK-18467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:03 | 2014-08-12 10:46 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 439.4667 |  |  | KIBRISCIK
AFS-18469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1937 | DUN DIKILEN DEMIR DIREGIN USTUNE ILETKENLERI ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:18 | 2014-08-12 12:01 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 173.8667 |  |  | MENGEN
AFS-18470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A ACTI VE TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 14:55 | 2014-08-12 15:23 | 0.46667 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 1864.3333 | 3.7333 | 209.0667 |  |  | MERKEZ
GER-18473 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI T_LLO HATTI / T_LLO HATTI T_LLO HATTI / T_LLO HATTI Enhdirek 30549 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:50 | 2014-08-12 09:41 | 0.85 | 0 | 0 | 4 | 640 | 0 | 0 | 3.4 | 544 |  |  | MUDURNU
AFS-18474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TATLAR MONOBLOK TATLAR GRUBU HATTI TATLAR GRUBU HATTI Trafobinatip 1718 | OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 16:57 | 2014-08-12 17:18 | 0.35 | 0 | 705 | 3 | 640 | 0 | 246.75 | 1.05 | 224 |  |  | SEBEN
GER-18475 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI AG_KOLU Ogagtrf 6097 | GEVSEK OLAN ILETKENLERIN SEHIMI ALINDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:30 | 2014-08-12 10:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | YENİÇAĞA
AFS-18476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI HAT2 Trafobinatip 1688 | OG SIKIBAG DUSMESI YAPILDI.ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 18:29 | 2014-08-12 18:46 | 0.28333 | 0 | 705 | 1 | 384 | 0 | 199.75 | 0.28333 | 108.8 |  |  | ALTINYAYLA
KAM-18765 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 FENLISESI ÇIKISI FEN L_SES_ F_DER_ Enhdirek 22120 | AYIRICI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 03:41 | 2014-08-17 04:11 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | AĞLASUN
KAM-18765 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 FENLISESI ÇIKISI FEN L_SES_ F_DER_ Enhdirek 22147 | AYIRICI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 04:11 | 2014-08-18 04:16 | 24.0833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.25 | 0 | 0 | 0 |  |  | BUCAK
KAM-18768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 6850 | 1ADET 25A ANA HAT BASINA 2 ADET 16A HATTIN ILERISINDE OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 06:52 | 2014-08-17 10:10 | 3.3 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 9.9 | 633.6 |  |  | GÖLHİSAR
KAM-18769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 SAGLIK OCAGI TR AG_KOLU Ogagtrf 3040 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI 00 125A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 07:21 | 2014-08-17 10:57 | 3.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 |  |  | KARAMANLI
KAM-18770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3035 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 09:40 | 2014-08-17 10:16 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  | KEMER
KAM-18771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKISI SUCATI CAGLAYAN DÖNGEL CIKI_I Trafobinatip 1116 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 10:11 | 2014-08-17 12:17 | 2.1 | 1 | 2350 | 2 | 640 | 2.1 | 4935 | 4.2 | 1344 |  |  | MERKEZ
KAM-18772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI 7D4 AG_KOLU Ogagtrf 1689 | CIKIS KLEMENSI OKSITLENMIS KLEMENS YENILENDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 11:54 | 2014-08-17 12:39 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 |  |  | TEFENNİ
KAM-18774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI CAKI TR AG_KOLU Ogagtrf 1265 | 1 ADET 9 MT AGAC DIREK DM+M EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 16:34 | 2014-08-17 18:11 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.7167 |  |  | YEŞİLOVA
KAM-18784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 10430 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 12:54 | 2014-08-17 15:09 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 288 |  |  | ÇAVDIR
KAM-18785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 7349 | 16A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 13:56 | 2014-08-17 14:53 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 182.4 |  |  | ÇELTİKÇİ
PAZ-17889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK UFACIKLI GURUBU UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | EGILEN DIREK DUZELTIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:00 | 2014-08-02 10:46 | 0.76667 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 8.4333 | 883.2 |  |  | BÜYÜKORHAN
PAZ-17891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Enhdirek 36110 | HATBASINDA 1 AD 10 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 08:44 | 2014-08-02 15:11 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 412.8 |  |  | GEMLİK
TUR-17898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 837 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AGAC KESIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 08:06 | 2014-08-02 11:01 | 2.9167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 160.4167 | 0 | 0 |  |  | GÜRSU
TUR-17899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 592 | HAVA MUHALEFETI NEDENIYLE YAN YATAN AG AGAC DIREK ( 9 MT ) DOGRULTULDU.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:50 | 2014-08-02 11:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 |  |  | HARMANCIK
TUR-17900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FEVZIPASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 11:30 | 2014-08-02 11:52 | 0.36667 | 3 | 705 | 6 | 0 | 1.1 | 258.5 | 2.2 | 0 |  |  | KARACABEY
TUR-17901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU K.IMALI KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 803 | 13931000 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:48 | 2014-08-02 23:01 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 |  |  | KELES
TUR-17902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS VARTOLAR VE SULAMALAR CIKI_ Trafobinatip 2391 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN VARTOLAR SULAMALAR CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:18 | 2014-08-03 14:36 | 0.3 | 2 | 940 | 6 | 128 | 0.6 | 282 | 1.8 | 38.4 |  |  | KESTEL
TUR-17903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HACIBEBEK KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 597 | D55E95 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 18:10 | 2014-08-03 18:26 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 |  |  | MUDANYA
ADM-17905 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-I DM-I DM-II CIKISI DM-I DM-II CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 06:30 | 2014-08-01 06:51 | 0.35 | 12 | 10105 | 6 | 192 | 4.2 | 3536.75 | 2.1 | 67.2 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
GOK-18192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI YE__LKÖY HATTI Enhdirek 9486 | 1 ADET 40A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:26 | 2014-08-06 18:25 | 0.98333 | 0 | 0 | 2 | 704 | 0 | 0 | 1.9667 | 692.2667 |  |  | NİLÜFER
GOK-18193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1725 | 1XROSE ILETKEN KIRIGI EKLENDI 1 ADET 125A 00BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 18:40 | 2014-08-06 20:34 | 1.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0 |  |  | ORHANELİ
GOK-18194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 ESKI 9 NUMARA GÖKSUN HATTI 2 10 NOLU MONO ÇIKI_I Trafobinatip 9494 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 06:44 | 2014-08-07 08:01 | 1.2833 | 0 | 3055 | 0 | 64 | 0 | 3920.5833 | 0 | 82.1333 |  |  | ORHANGAZİ
GOK-18195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI GÖYNÜK TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 1820 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 07:04 | 2014-08-07 11:31 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 284.8 |  |  | OSMANGAZİ
GOK-18196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 07:55 | 2014-08-07 08:01 | 0.1 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 1 | 282 | 1.5 | 166.4 |  |  | YENİŞEHİR
GOK-18197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 09:45 | 2014-08-07 09:49 | 0.066667 | 3 | 4230 | 16 | 1152 | 0.2 | 282 | 1.0667 | 76.8 |  |  | YILDIRIM
KAM-18198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 7349 | HAT BASI AYIRICISI AYARLANDI 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 08:52 | 2014-08-06 19:07 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1968 |  |  | İNEGÖL
GOK-18199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534385 HACI ÖMER HATTI HACI ÖMER HATTI Trafobinatip 263 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 07:56 | 2014-08-07 10:51 | 2.9167 | 0 | 235 | 4 | 384 | 0 | 685.4167 | 11.6667 | 1120 |  |  | İZNİK
KAM-18200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3558 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 10:27 | 2014-08-06 14:34 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78.2167 |  |  | AYVACIK
GOK-18201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 sanayii sitesi yeni mono tr. AG_KOLU Ogagtrf 2020 | 1XROSE ILETKEN KIRIGI EKLENDI ENERJI TEKRAR VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 12:25 | 2014-08-07 13:01 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMİÇ
KAM-18202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 1151 | ARIZADAN KAYNAKLI EKIP CALISMASI ICIN KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 10:31 | 2014-08-06 11:33 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 |  |  | BOZCAADA
GOK-18203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 13:45 | 2014-08-07 13:49 | 0.066667 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 0.66667 | 188 | 1 | 110.9333 |  |  | BİGA
KAM-18204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3040 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 13:58 | 2014-08-06 16:47 | 2.8167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 154.9167 | 0 | 0 |  |  | ECEABAT
KAM-18205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2960 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:35 | 2014-08-06 21:09 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 105.7667 |  |  | EZİNE
GOK-18206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3377 | 1 ADET 1XROSE ILETKEN KIRIGI EKLENDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 11:06 | 2014-08-07 15:31 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 83.9167 |  |  | GELİBOLU
KAM-18207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI S_SNE HATTI Enhdirek 9847 | 14103164 NOLU DIREGIN YANMASINDAN DOLAYI DM. EDILDI YERINE YENISI MONTAJ YAPILDI 3 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:19 | 2014-08-07 19:11 | 10.8667 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 10.8667 | 2086.4 |  |  | GÖKÇEADA
GOK-18208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1778 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:44 | 2014-08-07 21:11 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 156.8 |  |  | LAPSEKİ
GOK-18209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3476 | 1 ADET 80A 00BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 13:16 | 2014-08-07 22:27 | 9.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 505.0833 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
GER-18477 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Enhdirek 29386 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-12 20:00 | 2014-08-12 20:21 | 0.35 | 0 | 0 | 3 | 448 | 0 | 0 | 1.05 | 156.8 |  |  | YENİCE
AFS-18478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1932 | AG ILETKEN KOPMASI YAPILDI.ARIZAS GIDERILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 19:46 | 2014-08-12 20:15 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 |  |  | ÇAN
TUR-18479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 12:12 | 2014-08-12 12:53 | 0.68333 | 12 | 7990 | 99 | 2816 | 8.2 | 5459.8333 | 67.65 | 1924.2667 |  |  | ATKARACALAR
TUR-18480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2411 | VOLTAJ FARKI IHBARI NEDENIYLE YAPILAN OLCUMLERDE ENERJININ DUSUK OLMASINDAN DOLAYI 13986891 BARKOD NUMARALI DIREKTE HAT GUZERGAHI DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 18:14 | 2014-08-12 19:29 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.75 |  |  | BAYRAMÖREN
TUR-18481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 06:15 | 2014-08-13 06:31 | 0.26667 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 62.6667 | 17.6 | 170.6667 |  |  | ELDİVAN
TUR-18482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI Trafobinatip 2523 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 07:00 | 2014-08-13 07:21 | 0.35 | 0 | 0 | 28 | 128 | 0 | 0 | 9.8 | 44.8 |  |  | ILGAZ
PAZ-18483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT2 Enhdirek 37470 | HATBASINDA 1 AD 6 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-12 13:45 | 2014-08-12 15:41 | 1.9333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 454.3333 | 0 | 0 |  |  | KIZILIRMAK
GOK-18484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI FINDIKLIKOYAK HATTI Enhdirek 4743 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 11:24 | 2014-08-12 15:01 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 231.4667 |  |  | KORGUN
GOK-18485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI Enhdirek 15135 | 1 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 21:18 | 2014-08-12 22:29 | 1.1833 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 2.3667 | 378.6667 |  |  | KURŞUNLU
GOK-18486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI TASALOK MONOBLOK TASOLUK MONO ACIELMA ÇIKISI TA_OLUK MONO ACIELMA ÇIKI_I Trafobinatip 118 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:13 | 2014-08-13 08:53 | 0.66667 | 0 | 0 | 10 | 1088 | 0 | 0 | 6.6667 | 725.3333 |  |  | MERKEZ
PAZ-18487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37886 | HATBASINDA 1 AD 16 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 15:19 | 2014-08-12 17:41 | 2.3667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 |  |  | ORTA
KAM-18490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI ISMAILLI MONOBLOK SUCATI ÇIKISI SUCATI ÇIKI_I Trafobinatip 605 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 02:14 | 2014-08-12 09:20 | 7.1 | 0 | 235 | 2 | 64 | 0 | 1668.5 | 14.2 | 454.4 |  |  | YAPRAKLI
KAM-18491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KARAZIYARET TR-2 ÇIKISI HAT4 Trafobinatip 3126 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 06:22 | 2014-08-12 07:47 | 1.4167 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 998.75 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEŞ
KAM-18492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 ÖZEL SULAMA ÇIKISI ÖZEL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 2714 | CIKIS DIREGINDEKI HAT BASINDAN 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 07:39 | 2014-08-12 09:37 | 1.9667 | 2 | 235 | 0 | 0 | 3.9333 | 462.1667 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
KAM-18493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Enhdirek 17718 | HAT BASINDAN ATAN 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:07 | 2014-08-12 10:57 | 2.8333 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 2663.3333 | 0 | 0 |  |  | ALACA
KAM-18494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI TEK_R ÇI_I Trafobinatip 9457 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:34 | 2014-08-12 09:31 | 0.95 | 4 | 2350 | 7 | 1088 | 3.8 | 2232.5 | 6.65 | 1033.6 |  |  | BAYAT
KAM-18495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 3204 | 2 DIREK ARASI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:06 | 2014-08-12 11:37 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.8167 |  |  | BOĞAZKALE
PAZ-18804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:30 | 2014-08-13 18:51 | 0.35 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 20.65 | 784 |  |  | DODURGA
PAZ-18805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:10 | 2014-08-13 18:31 | 0.35 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 11.2 | 582.4 |  |  | KARGI
PAZ-18806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT2 Enhdirek 32058 | HATBASINDA 1 AD 16 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 12:00 | 2014-08-14 12:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 |  |  | LAÇİN
AFS-18807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KABAOGLAK YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKISI YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1717 | PROGRAMLI KESINTI OLAN BOLGELERIN CAMPERLERI ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:10 | 2014-08-19 08:59 | 0.81667 | 0 | 0 | 8 | 192 | 0 | 0 | 6.5333 | 156.8 |  |  | MECİTÖZÜ
AFS-18808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR YAZIBELEN KÖYÜ MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1932 | AG ILETKEN KOPMASI YAPILDI VE AGAC KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 09:13 | 2014-08-19 10:31 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 83.2 |  |  | MERKEZ
AFS-18809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:03 | 2014-08-19 10:14 | 0.18333 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 1.2833 | 387.75 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
PAZ-18810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:20 | 2014-08-16 10:26 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 5.9 | 224 |  |  | OSMANCIK
AFS-18811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ERCAN PETROL YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 2371 | AG ILETKEN DOLASMASI ACILDI VE KABLO ARIZASI GIDERILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:30 | 2014-08-19 10:46 | 0.26667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0 |  |  | OĞUZLAR
AFS-18812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI VE ARIZA GIDERILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:59 | 2014-08-19 11:05 | 0.1 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 0.2 | 141 | 0.8 | 0 |  |  | SUNGURLU
PAZ-18813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | HAT3 Enhdirek 31609 | 2 AD 25 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 12:00 | 2014-08-17 12:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.26667 | 17.0667 |  |  | UĞURLUDAĞ
PAZ-18814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU K.KARAHÖYÜK TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 2102 | 1 AD 80 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 10:00 | 2014-08-17 10:06 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | İSKİLİP
PAZ-18815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | HAT3 Enhdirek 31609 | HATBASINDA 2 AD 16 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 15:00 | 2014-08-17 15:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.51667 | 33.0667 |  |  | ACIPAYAM
PAZ-18816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI DEMIRCILER TR AG_KOLU Ogagtrf 2388 | 1 AD 80 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:00 | 2014-08-17 18:06 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | PAMUKKALE
PAZ-18817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU BAYRAMGAZI TR AG_KOLU Ogagtrf 2166 | ILETKEN KOPUGU GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:00 | 2014-08-18 13:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 |  |  | BABADAĞ
PAZ-18818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU ASLANBEY TR AG_KOLU Ogagtrf 2341 | ILETKEN KOPUGU GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:00 | 2014-08-18 15:51 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 |  |  | BAKLAN
PAZ-18819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU EVRI MONOBLOK F6-TURKOGLU CIKISI F6-TURKOGLU CIKISI Trafobinatip 3298 | TURKOGLU EKIP ISTEGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-14 13:05 | 2014-08-14 13:31 | 0.43333 | 0 | 0 | 106 | 1408 | 0 | 0 | 45.9333 | 610.1333 |  |  | BEKİLLİ
PAZ-18820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU EVRI MONOBLOK F6-TURKOGLU CIKISI F6-TURKOGLU CIKISI Trafobinatip 3298 | TURKOGLU EKIP ISTEGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-14 15:40 | 2014-08-14 15:51 | 0.18333 | 0 | 0 | 106 | 1408 | 0 | 0 | 19.4333 | 258.1333 |  |  | BEYAĞAÇ
PAZ-18821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU EVRI MONOBLOK F6-TURKOGLU CIKISI F6-TURKOGLU CIKISI Trafobinatip 3298 | OZEL MUSTERI HATBASI BAGLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-15 09:00 | 2014-08-15 10:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 106 | 1408 | 0 | 0 | 107.7667 | 1431.4667 |  |  | BOZKURT
KAH-18822 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5901 | YANAN AGAC DIREK DEGISILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:40 | 2014-08-18 10:01 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4 |  |  | BULDAN
ADM-17906 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_II/14 AG_KOLU Ogagtrf 6260 | TRAFONUN GUNEY KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERIJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:50 | 2014-08-01 09:16 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0 |  |  | GÜNEY
AFS-17907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 06:07 | 2014-08-03 06:10 | 0.05 | 1 | 1645 | 21 | 2496 | 0.05 | 82.25 | 1.05 | 124.8 |  |  | HONAZ
ADM-17908 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/21 DM_III/21IN DM_III/22 HATTI DM_III/21_N DM_III/22 HATTI Trafobinatip 7506 | OG SIGORTASI ATMISTI.BIR ADET OG SIGORTASI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 07:55 | 2014-08-01 08:11 | 0.26667 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 |  |  | KALE
AFS-17909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 06:07 | 2014-08-03 06:36 | 0.48333 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.48333 | 113.5833 | 7.25 | 680.5333 |  |  | MERKEZ
ADM-17910 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-I DM-I DM-II CIKISI DM-I DM-II CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI.OG ILETKENI SIKIBAGDAN DUSMESI SONU OG SIKIBAGI YAPILDI.HAT KONTROL EDILDI.HAT BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:10 | 2014-08-01 16:31 | 0.35 | 12 | 10105 | 6 | 192 | 4.2 | 3536.75 | 2.1 | 67.2 |  |  | SARAYKÖY
AFS-17911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK TANIR KASABASI ÇIKISI TANIR KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 07:42 | 2014-08-03 08:54 | 1.2 | 1 | 1175 | 0 | 64 | 1.2 | 1410 | 0 | 76.8 |  |  | SERİNHİSAR
ADM-17912 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_IV/37 DM_IV/37NIN DM_IV/37-B HATTI DM_IV/37N_N DM_IV/37-B HATTI Trafobinatip 7597 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 05:40 | 2014-08-02 06:01 | 0.35 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.35 | 246.75 | 0 | 0 |  |  | TAVAS
AFS-17913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 11537488 ALPASLAN MAH. TANIR YOLU ÇIKISI ALPASLAN MAH. TANIR YOLU ÇIKI_I Trafobinatip 10737 | TMS SALTER DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:03 | 2014-08-03 09:52 | 0.81667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 383.8333 | 0 | 0 |  |  | ÇAL
ADM-17914 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/14 DM_III/15 VE DM_III/16 HATTI DM_III/15 VE DM_III/16 HATTI Trafobinatip 6971 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:10 | 2014-08-02 17:21 | 0.18333 | 1 | 940 | 0 | 0 | 0.18333 | 172.3333 | 0 | 0 |  |  | ÇAMELİ
ADM-17915 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM-I DM-I DM-II CIKISI DM-I DM-II CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:15 | 2014-08-03 12:21 | 0.1 | 12 | 10105 | 6 | 192 | 1.2 | 1010.5 | 0.6 | 19.2 |  |  | ÇARDAK
ELB-17916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ÇALIS KÖYÜ HATTI ÇALI_ KÖYÜ HATTI Enhdirek 42468 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:40 | 2014-08-03 11:21 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 87.4667 |  |  | ÇİVRİL
AFS-17917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR HÜYÜKLÜ KÖYÜ MERKEZ TRAFOSU AG_KOLU Ogagtrf 1876 | AG SEHIM ALINDI YARALI OLAN ILETKENE EK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:20 | 2014-08-03 15:36 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 81.0667 |  |  | BAĞLAR
AFS-17918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK DAGLICA KASABASI ÇIKISI DA_LICA KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:17 | 2014-08-03 17:36 | 0.31667 | 0 | 1645 | 6 | 640 | 0 | 520.9167 | 1.9 | 202.6667 |  |  | BİSMİL
AFS-17920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:21 | 2014-08-03 17:31 | 0.16667 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 665.8333 | 1.3333 | 74.6667 |  |  | DİCLE
ELB-17921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 19:05 | 2014-08-03 19:12 | 0.11667 | 7 | 13160 | 87 | 2816 | 0.81667 | 1535.3333 | 10.15 | 328.5333 |  |  | ERGANİ
AFS-17922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 07:13 | 2014-08-04 07:36 | 0.38333 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 2.6833 | 810.75 | 0 | 0 |  |  | EĞİL
GOK-18210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 05:40 | 2014-08-08 05:46 | 0.1 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 1 | 282 | 1.5 | 166.4 |  |  | HANİ
KAM-18211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Enhdirek 17718 | 1 ADET VHD IZOLATOR DEGISTIRILDI JUMPER BAGLANTILARI YENILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 16:27 | 2014-08-06 19:58 | 3.5167 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 3305.6667 | 0 | 0 |  |  | HAZRO
PAZ-18212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK IGDELI KÖK _GDEL_ KÖK Trafobinatip 4636 | BAKIM ONARIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-07 09:00 | 2014-08-07 14:01 | 5.0167 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 105.35 | 2247.4667 |  |  | KAYAPINAR
PAZ-18213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 09:33 | 2014-08-07 09:46 | 0.21667 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 1.95 | 254.5833 | 4.7667 | 318.9333 |  |  | KOCAKÖY
PAZ-18214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 09:33 | 2014-08-07 10:25 | 0.86667 | 2 | 705 | 6 | 576 | 1.7333 | 611 | 5.2 | 499.2 |  |  | KULP
ADM-18215 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/39 DM_IV/39UN DM_IV/39-A HATTI DM_IV/39UN DM_IV/39-A HATTI Trafobinatip 7241 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 06:45 | 2014-08-07 07:21 | 0.6 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 |  |  | LİCE
ADM-18216 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/107 AG_KOLU Ogagtrf 5802 | TRAFONUN GUNEY KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 06:45 | 2014-08-07 07:31 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0 |  |  | SUR
ADM-18217 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_III/21 DM_III/21IN DM_III/22 HATTI DM_III/21_N DM_III/22 HATTI Trafobinatip 7506 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:30 | 2014-08-07 08:46 | 0.26667 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 |  |  | SİLVAN
ADM-18218 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV DM_IV/60 HATTI DM_IV/60 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:00 | 2014-08-07 16:11 | 0.18333 | 1 | 2585 | 0 | 0 | 0.18333 | 473.9167 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
ADM-18219 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/63 DM_IV/63ÜN DM_IV/65 HATTI DM_IV/63ÜN DM_IV/65 HATTI Trafobinatip 7248 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:00 | 2014-08-07 16:21 | 0.35 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0 |  |  | ÇERMİK
TUR-18220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KILILI FATIH HATTI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 14:10 | 2014-08-07 14:31 | 0.35 | 5 | 5170 | 24 | 2048 | 1.75 | 1809.5 | 8.4 | 716.8 |  |  | ÇINAR
TUR-18221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YENI PINAR KÖYÜ ESKI 1 NOLU TR YENI PINAR KÖYÜ ESKI 1 NOLU TR Enhdirek 12224 | 2 NOLU TR KADEME AYARI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 14:08 | 2014-08-07 14:41 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 70.4 |  |  | ÇÜNGÜŞ
TUR-18222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AYDINKAVAK MONOBLOK11538447 VERICILER CIKISI UZUNSÖGÜT CIKISI Trafobinatip 11707 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN UZUNSOGUT CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:15 | 2014-08-08 06:41 | 0.43333 | 0 | 0 | 10 | 192 | 0 | 0 | 4.3333 | 83.2 |  |  | ENEZ
TUR-18223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BAHCELIEVLER INÖNÜ KÖK CIKISI _NÖNÜ KÖK CIKI_I Trafobinatip 774 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN INONU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:15 | 2014-08-08 07:03 | 0.8 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 0 | 0 |  |  | HAVSA
KAM-18226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR HAT2 Enhdirek 21706 | 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 07:41 | 2014-08-07 09:00 | 1.3167 | 10 | 0 | 7 | 0 | 13.1667 | 0 | 9.2167 | 0 |  |  | KEŞAN
KAM-18496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 2622 | KIRILAN AG ILETKENE EK YAPILDI YERINE ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:44 | 2014-08-12 19:38 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 188.1 |  |  | LALAPAŞA
KAM-18497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 AG_KOLU Ogagtrf 8630 | AG CIKIS PABUCU DEORME OLMUS YEILENDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:53 | 2014-08-12 10:39 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-18498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 21422 | HAT BASINDAN ATAN 6A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:26 | 2014-08-12 10:45 | 0.31667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 74.4167 | 0 | 0 |  |  | MERİÇ
KAM-18499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 11F3 KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 1565 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI DIREK TIPI TRAFODAN AKTARILAN YUK TEKRAR ALINDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 11:54 | 2014-08-12 13:10 | 1.2667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 297.6667 | 0 | 0 |  |  | SÜLOĞLU
KAM-18500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT3 Ogmusdirek 3622 | HAT BASINA 10A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 12:41 | 2014-08-12 17:20 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 892.8 |  |  | UZUNKÖPRÜ
KAM-18501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 10H2 KÖK BINASI 10H2(VAL_ASLAN YILDIRIM) DUMLUPINAR 10H2(VAL_ASLAN YILDIRIM) DUMLUPINAR Trafobinatip 2031 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 13:26 | 2014-08-12 13:31 | 0.083333 | 2 | 4465 | 0 | 0 | 0.16667 | 372.0833 | 0 | 0 |  |  | İPSALA
KAM-18502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 VALIASLAN YILDIM KÖK BINA DUMLUPINAR ÇIKISI DUMLUPINAR ÇIKI_I Trafobinatip 2064 | A.A SINYALI VARDI 10-H-2 DEN BESLENDIKTEN SONRA VALI ASLAN YILDIRIM KOKTEN DUMLUPINAR CIKISIDA BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 13:26 | 2014-08-12 13:39 | 0.21667 | 2 | 3290 | 0 | 0 | 0.43333 | 712.8333 | 0 | 0 |  |  | ALACAKAYA
KAM-18501 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 10H2 KÖK BINASI 10H2(VAL_ASLAN YILDIRIM) DUMLUPINAR DUMLUPINAR ÇIKI_I Trafobinatip 2064 | A.A SINYALI VARDI 10-H-2 DEN BESLENDIKTEN SONRA VALI ASLAN YILDIRIM KOKTEN DUMLUPINAR CIKISIDA BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 13:31 | 2014-08-12 13:39 | 0.13333 | 2 | 3290 | 0 | 0 | 0.26667 | 438.6667 | 0 | 0 |  |  | ARICAK
KAM-18505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 DM10-22 AG_KOLU Ogagtrf 1507 | MUFTULUK ONU BOXA CIKAN YERALTI HATTIN TMS SI DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 14:16 | 2014-08-12 14:58 | 0.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 |  |  | AĞIN
KAM-18506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11687 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 14:39 | 2014-08-12 15:51 | 1.2 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 |  |  | BASKİL
KAM-18507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK SARI KIZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1279 | KIRILAN ILETKENIN EKI YAPILDI 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 15:31 | 2014-08-12 19:28 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.05 |  |  | KARAKOÇAN
KAM-18508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 DM10-22 AG_KOLU Ogagtrf 1507 | MUFTULUK ONU CIKISI TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 15:42 | 2014-08-12 16:17 | 0.58333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0 |  |  | KEBAN
KAM-18510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN F-5 ONSEN Trafobinatip 996 | A.A.T SINYALI ILE ACTI KURTLER AVSARI M.B ARALAR DUSURULEREK HATTA ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 18:01 | 2014-08-12 18:31 | 0.5 | 21 | 0 | 36 | 384 | 10.5 | 0 | 18 | 192 |  |  | KOVANCILAR
KAM-18510 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN ÖNSEN F_DER_ ÇIKI_I Trafobinatip 937 | KILAVUZLU TM'DEN ENERJI VERILDIKTEN SONRA ONSEN CIKISI BESLENDI NORMAL SULAMALAR CIKISI BESLENDI TUTMADI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 18:31 | 2014-08-12 18:36 | 0.083333 | 0 | 0 | 22 | 320 | 0 | 0 | 1.8333 | 26.6667 |  |  | MADEN
KAM-18510 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKI_I Trafobinatip 937 | OZEL SULAMA TRAFOSUNUN PARAFUDRU PATLAMIS IRTIBATI ALINDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 18:36 | 2014-08-12 20:46 | 2.1667 | 21 | 0 | 9 | 0 | 45.5 | 0 | 19.5 | 0 |  |  | MERKEZ
ADM-18843 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI F-7 KAYAÇIK FIDERI Trafobinatip 10576 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 06:41 | 2014-08-02 06:44 | 0.05 | 6 | 2115 | 127 | 4992 | 0.3 | 105.75 | 6.35 | 249.6 |  |  | PALU
AFS-18844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KARAGÖZ KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 2640 | AG SIKIBAG DUSMESI YAPILDI,DOLASIKLIK ACILDI VE SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:13 | 2014-08-19 19:31 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19.2 |  |  | SİVRİCE
AFS-18845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 18:18 | 2014-08-19 18:21 | 0.05 | 1 | 1645 | 21 | 2496 | 0.05 | 82.25 | 1.05 | 124.8 |  |  | KEMAH
ADM-18846 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | A.A ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:00 | 2014-08-02 18:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 8.6667 | 416 |  |  | KEMALİYE
ADM-18847 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-9 GÖZEBASI FIDERI F-9 GÖZEBA_I FIDERI Trafobinatip 10588 | T.K DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:55 | 2014-08-01 10:06 | 0.18333 | 7 | 470 | 0 | 0 | 1.2833 | 86.1667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AFS-18848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR TANIR MONOBLOK TANIR KASABASI ÇIKISI TANIR KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 06:07 | 2014-08-20 06:41 | 0.56667 | 1 | 1175 | 0 | 64 | 0.56667 | 665.8333 | 0 | 36.2667 |  |  | OTLUKBELİ
ADM-18849 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KAYATEPE KÖK KEKLIKCI CIKISI KEKLIKCI CIKISI Trafobinatip 7497 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:40 | 2014-08-03 14:08 | 0.46667 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0.93333 | 89.6 |  |  | REFAHİYE
BES-18850 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ATAKENT KÖK ATAKENT HATTI Trafobinatip 11587 | ACAN HAQT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:45 | 2014-08-03 12:01 | 0.26667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0 |  |  | TERCAN
ADM-18851 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI BOZHÖYÜK GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:50 | 2014-08-03 18:51 | 1.0167 | 0 | 0 | 17 | 832 | 0 | 0 | 17.2833 | 845.8667 |  |  | ÇAYIRLI
ADM-18852 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI ORMAN_Ç_ KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:50 | 2014-08-04 17:30 | 0.66667 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 2.6667 | 85.3333 |  |  | ÜZÜMLÜ
ADM-18853 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI SARIHARMAN TR-1 HATTI SARIHARMAN TR-1 HATTI Enhdirek 20729 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 15:40 | 2014-08-04 16:01 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | İLİÇ
ADM-18854 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | A.A DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 07:25 | 2014-08-05 08:01 | 0.6 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 12 | 576 |  |  | AZİZİYE
BES-18855 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 07:20 | 2014-08-05 08:21 | 1.0167 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 238.9167 | 4.0667 | 845.8667 |  |  | AŞKALE
CEL-18856 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KOÇALI KÖK KOÇALI KÖK KOÇALI HATTI KOÇAL_ KÖK KOÇAL_ HATTI Trafobinatip 7558 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 13:08 | 2014-08-05 13:51 | 0.71667 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.71667 | 137.6 |  |  | HINIS
ADM-18857 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI DM_I/61'IN GÜZELYURT KÖK HATTI DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | A.A DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:00 | 2014-08-05 16:36 | 0.6 | 7 | 235 | 62 | 2240 | 4.2 | 141 | 37.2 | 1344 |  |  | HORASAN
ADM-18858 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | T.K'DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 15:55 | 2014-08-05 16:11 | 0.26667 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 5.3333 | 256 |  |  | KARAYAZI
ADM-18859 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR HALILAN ÇIKISI HAL_LAN ÇIKI_I Trafobinatip 8038 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 18:10 | 2014-08-05 19:05 | 0.91667 | 0 | 2115 | 9 | 512 | 0 | 1938.75 | 8.25 | 469.3333 |  |  | KARAÇOBAN
ADM-18860 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KASKÖY KÖK KASKÖY-YAGIZATLI ÇIKISI KA_KÖY-YA_IZATLI ÇIKI_I Trafobinatip 8095 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 18:10 | 2014-08-05 19:01 | 0.85 | 0 | 3055 | 6 | 576 | 0 | 2596.75 | 5.1 | 489.6 |  |  | KÖPRÜKÖY
AFS-17923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:05 | 2014-08-04 08:21 | 0.26667 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 1.8667 | 564 | 0 | 0 |  |  | NARMAN
KAH-17928 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK AG_KOLU Ogagtrf 5989 | KIRIKOLAN AGAC DIREK DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:24 | 2014-08-01 09:46 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 |  |  | OLTU
KAH-17930 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK DILEKTEPE KÖYÜ MERKEZ TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5673 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT TARANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-01 15:27 | 2014-08-01 15:34 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 |  |  | OLUR
KAH-17931 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE KÖK GIRISI S_NC_K MERKEZ ÇIKI_I Trafobinatip 8249 | ACIK GRUP BESLENDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 18:29 | 2014-08-01 18:41 | 0.2 | 7 | 4230 | 14 | 2688 | 1.4 | 846 | 2.8 | 537.6 |  |  | PALANDÖKEN
PAZ-17934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 15:09 | 2014-08-03 15:51 | 0.7 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 6.3 | 822.5 | 15.4 | 1030.4 |  |  | PASİNLER
PAZ-17935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 15:09 | 2014-08-03 16:44 | 1.5833 | 2 | 705 | 6 | 576 | 3.1667 | 1116.25 | 9.5 | 912 |  |  | PAZARYOLU
PAZ-17936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI HAT3 Enhdirek 40889 | HATBASINDA 1 AD 16 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 20:30 | 2014-08-03 22:53 | 2.3833 | 0 | 0 | 6 | 128 | 0 | 0 | 14.3 | 305.0667 |  |  | TEKMAN
GER-17938 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI ORTACA GRUBU HATTI Enhdirek 30628 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:00 | 2014-08-01 09:06 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 2.2 | 140.8 |  |  | TORTUM
GER-17939 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4868 | BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-01 10:30 | 2014-08-01 14:31 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 257.0667 |  |  | UZUNDERE
GER-17940 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER DA_DEV_REN GRUBU HATTI Trafobinatip 8982 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-02 08:30 | 2014-08-02 09:06 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 1.2 | 499.2 |  |  | YAKUTİYE
GER-17941 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:30 | 2014-08-03 11:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 1.55 | 264.5333 |  |  | ÇAT
GER-17942 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5247 | KOPUK OLAN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:10 | 2014-08-03 12:31 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | İSPİR
GER-17943 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GEÇ_TL_ GRUBU HATTI Enhdirek 30336 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-03 20:30 | 2014-08-03 21:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.68333 | 87.4667 |  |  | ŞENKAYA
KAM-18227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11271 | PROGRAMLI KESINTI MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-07 07:43 | 2014-08-07 11:41 | 3.9667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 932.1667 | 0 | 0 |  |  | ALPU
KAM-18228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 313 | 1BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 12:45 | 2014-08-07 13:09 | 0.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKOVA
KAM-18229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 530 | 1 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 13:23 | 2014-08-07 14:50 | 1.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 79.75 | 0 | 0 |  |  | GÜNYÜZÜ
KAM-18230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 3201 | ARIZA KAYNAKLI EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 13:27 | 2014-08-07 14:40 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.1167 |  |  | HAN
KAM-18231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11434 | PROGRAMLI KESINTI MUTEAHHIT CALISMASI YAPILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-07 13:55 | 2014-08-07 16:21 | 2.4333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 571.8333 | 0 | 0 |  |  | MAHMUDİYE
KAM-18232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 TR16 ÇIKI_I Trafobinatip 3432 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 14:45 | 2014-08-07 15:19 | 0.56667 | 4 | 705 | 0 | 0 | 2.2667 | 399.5 | 0 | 0 |  |  | MİHALGAZİ
KAM-18233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3020 | EKIPLERIMIZ TARAFINDAN TOPRAKLAMA CALISMASI YAPTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:30 | 2014-08-07 18:31 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.3167 |  |  | MİHALIÇÇIK
KAM-18234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 TR 1 AG_KOLU Ogagtrf 3071 | 9 MT AGAC DIREK YANMIS HATTIN ONU BOS OLDUGUNDAN IRTIBATI ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:25 | 2014-08-07 22:21 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.7333 |  |  | ODUNPAZARI
EKI-18235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 616 | AG SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:09 | 2014-08-08 11:16 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 71.4667 |  |  | SARICAKAYA
AFS-18236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I Trafobinatip 1458 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDII NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:32 | 2014-08-08 10:53 | 0.35 | 0 | 1880 | 3 | 0 | 0 | 658 | 1.05 | 0 |  |  | SEYİTGAZİ
PAZ-18237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARA_ Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 07:58 | 2014-08-07 08:10 | 0.2 | 1 | 2350 | 70 | 1792 | 0.2 | 470 | 14 | 358.4 |  |  | SİVRİHİSAR
PAZ-18238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2388 | DILEKCEYE ISTINADEN DIREK DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 13:30 | 2014-08-07 14:46 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 81.0667 |  |  | TEPEBAŞI
PAZ-18239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 3626 | DILEKCEYE ISTINADEN ILAVE ILETKEN CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:00 | 2014-08-07 19:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 |  |  | ÇİFTELER
PAZ-18240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 3426 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:40 | 2014-08-07 20:01 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ
BES-18241 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 07:00 | 2014-08-05 07:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 96 | 384 | 0 | 0 | 49.6 | 198.4 |  |  | ARABAN
BES-18242 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 09:00 | 2014-08-05 09:31 | 0.51667 | 5 | 1410 | 66 | 128 | 2.5833 | 728.5 | 34.1 | 66.1333 |  |  | İSLAHİYE
BES-18243 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | TOPRAK GECIKMEDEN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:40 | 2014-08-06 10:01 | 0.35 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.35 | 329 | 27.3 | 156.8 |  |  | KARKAMIŞ
BES-18244 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 19:15 | 2014-08-06 19:36 | 0.35 | 0 | 0 | 352 | 2304 | 0 | 0 | 123.2 | 806.4 |  |  | NURDAĞI
BES-18245 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESN_ FIDERI BESNI HATTI BESN_ HATTI Enhdirek 8003 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 12:50 | 2014-08-07 13:16 | 0.43333 | 0 | 235 | 15 | 896 | 0 | 101.8333 | 6.5 | 388.2667 |  |  | NİZİP
BES-18246 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:50 | 2014-08-07 16:21 | 0.51667 | 0 | 0 | 38 | 832 | 0 | 0 | 19.6333 | 429.8667 |  |  | OĞUZELİ
KAM-18515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI DM14-01 ABDULHAMITHAN SU DEPOSU CIKISI ABDULHAMITHAN SU DEPOSU CIKISI Trafobinatip 2005 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 18:02 | 2014-08-12 18:30 | 0.46667 | 2 | 1880 | 0 | 0 | 0.93333 | 877.3333 | 0 | 0 |  |  | YAVUZELİ
KAM-18516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI 9D1 KÖK BINASI KLV _EH_R 2 F_DER_ KLV _EH_R 2 F_DER_ Trafobinatip 2099 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 18:03 | 2014-08-12 18:29 | 0.43333 | 1 | 2350 | 0 | 0 | 0.43333 | 1018.3333 | 0 | 0 |  |  | ŞAHİNBEY
KAM-18518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 ADLIYE ARKASI MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 313 | 1 ADET 1 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 19:10 | 2014-08-12 20:04 | 0.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 |  |  | ŞEHİTKAMİL
KAM-18520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11687 | 1 ADET 1BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRLDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 20:29 | 2014-08-12 21:29 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  |  | ALUCRA
PAZ-18524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 3420 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 08:00 | 2014-08-11 08:41 | 0.68333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 160.5833 | 0 | 0 |  |  | BULANCAK
PAZ-18525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | DIREK DIKIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-11 09:00 | 2014-08-11 12:46 | 3.7667 | 3 | 0 | 41 | 704 | 11.3 | 0 | 154.4333 | 2651.7333 |  |  | DERELİ
PAZ-18526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI DEMIRCILER TR AG_KOLU Ogagtrf 2388 | DIREK DIKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 15:30 | 2014-08-11 16:31 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 |  |  | DOĞANKENT
PAZ-18527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 18:45 | 2014-08-11 19:01 | 0.26667 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 15.7333 | 597.3333 |  |  | ESPİYE
PAZ-18528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 07:58 | 2014-08-12 08:17 | 0.31667 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 2.2167 | 893 | 39.9 | 445.8667 |  |  | EYNESİL
PAZ-18529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 3626 | EGILEN DIREKLER DUZELTILIP SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 13:30 | 2014-08-12 14:31 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 |  |  | GÖRELE
PAZ-18530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 14:50 | 2014-08-12 15:41 | 0.85 | 0 | 0 | 17 | 256 | 0 | 0 | 14.45 | 217.6 |  |  | GÜCE
PAZ-18531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 16:47 | 2014-08-12 17:26 | 0.65 | 11 | 1410 | 50 | 1472 | 7.15 | 916.5 | 32.5 | 956.8 |  |  | KEŞAP
AFS-18532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:05 | 2014-08-13 18:11 | 0.1 | 5 | 5170 | 1 | 0 | 0.5 | 517 | 0.1 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-18786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-5 BOSSA 3 AG_KOLU Ogagtrf 3066 | JUMPER ATLAMASI YENILENDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 15:22 | 2014-08-17 18:09 | 2.7833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 153.0833 | 0 | 0 |  |  | PİRAZİZ
KAM-18787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1119 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 15:31 | 2014-08-17 21:17 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 109.5667 |  |  | TİREBOLU
TUR-18788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | BEYOGLU ICMESUYU TR JUMPER KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:00 | 2014-08-18 12:11 | 0.18333 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 3.6667 | 1464.8333 | 4.4 | 246.4 |  |  | YAĞLIDERE
KAM-18789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 453 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI 2 DIREK ARASI SEHIM ALINDI DUSEN TMS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 16:11 | 2014-08-17 18:20 | 2.15 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 505.25 | 0 | 0 |  |  | ÇAMOLUK
KAM-18790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 1134 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:51 | 2014-08-17 20:10 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 |  |  | ÇANAKÇI
TUR-18791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AVSARLI KÖYÜ YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 1551 | IHTIYACTAN DOLAYI ILAVE HAT CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:19 | 2014-08-18 15:44 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
TUR-18792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU B.IMALI KÖYÜ HÖRRÜKLÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 806 | 13921795 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:30 | 2014-08-18 16:57 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 |  |  | KELKİT
TUR-18793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU B.IMALI KÖYÜ YENI TR GIRISTEKI AG_KOLU Ogagtrf 804 | VOLTAJ FARKI IHBARI NEDENIYLE YAPILAN OLCUMLERDE ENERJININ DUSUK OLMASINDAN DOLAYI FAZ AKTARIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 17:30 | 2014-08-18 17:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 |  |  | KÖSE
AFS-18794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 KÖY H_ZMETLER_ KÖK B_NA ÇIKI_I Trafobinatip 1653 | OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:10 | 2014-08-18 12:21 | 0.18333 | 2 | 1410 | 1 | 0 | 0.36667 | 258.5 | 0.18333 | 0 |  |  | KÜRTÜN
AFS-18795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1997 | AG ILETKEN KOPMASI YAPILDI VE AGAC KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 14:34 | 2014-08-18 15:01 | 0.45 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AFS-18796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | ROLE A.A ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 06:46 | 2014-08-19 07:01 | 0.25 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 0.5 | 352.5 | 2 | 0 |  |  | TORUL
AFS-18797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Enhdirek 11603 | ROLE A.A ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 06:54 | 2014-08-19 07:21 | 0.45 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 1797.75 | 3.6 | 201.6 |  |  | ŞİRAN
AFS-18798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR TANIR MONOBLOK TANIR KASABASI ÇIKISI TANIR KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | ROLE A.A ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 06:37 | 2014-08-19 07:36 | 0.98333 | 1 | 1175 | 0 | 64 | 0.98333 | 1155.4167 | 0 | 62.9333 |  |  | MERKEZ
GER-18799 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER KAMBO_AZI-S_VER ÇIKI_I / SUTEPE _ÇME SUYU HATTI KAMBO_AZI-S_VER ÇIKI_I / SUTEPE _ÇME SUYU HATTI Enhdirek 24648 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:35 | 2014-08-18 10:06 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.51667 | 99.2 |  |  | YÜKSEKOVA
PAZ-18800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK IGDELI KÖK _GDEL_ KÖK Trafobinatip 4636 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:51 | 2014-08-18 09:26 | 1.5833 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 33.25 | 709.3333 |  |  | ÇUKURCA
PAZ-18801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI SADAKALAR ÇARSI OBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 3193 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILDI 2 DIREK ARASI SEHIM ALINIP ACAN T.M.S KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:42 | 2014-08-18 21:24 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 172.8 |  |  | ŞEMDİNLİ
PAZ-18802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 13:48 | 2014-08-13 13:56 | 0.13333 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 7.8667 | 298.6667 |  |  | ALTINÖZÜ
PAZ-18803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 13:48 | 2014-08-13 14:21 | 0.55 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 17.6 | 915.2 |  |  | BELEN
KAM-17956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1269 | 1 ADET 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 06:48 | 2014-08-01 10:19 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.8167 |  |  | DÖRTYOL
KAM-17957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 1747 | 1ADT 1BOY 250A AG SIGORTA DEGIATIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:21 | 2014-08-01 10:17 | 0.93333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0 |  |  | ERZİN
KAM-17958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN F_DER_ ÇIKI_I Trafobinatip 937 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:39 | 2014-08-01 09:54 | 0.25 | 0 | 0 | 22 | 320 | 0 | 0 | 5.5 | 80 |  |  | HASSA
KAM-17959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÜÇ TUT TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3023 | 00 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:34 | 2014-08-01 13:31 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.05 |  |  | KIRIKHAN
KAM-17960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN F_DER_ ÇIKI_I Trafobinatip 937 | CUCELIDE OZEL TR'YE AIT HAT BASI AYIRICISI YANMIS JUMPER BAGLANTISI ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 11:21 | 2014-08-01 13:28 | 2.1167 | 0 | 0 | 22 | 320 | 0 | 0 | 46.5667 | 677.3333 |  |  | KUMLU
KAM-17961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 SENDIKA SOKAGI TRP AG_KOLU Ogagtrf 2542 | APARTMANA AIT KABLO YANMIS BOX PANODAN SIGORTALARI ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 11:47 | 2014-08-01 13:31 | 1.7333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 407.3333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-17962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI TEK_R DÖNGEL CIKI_I Trafobinatip 1076 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:29 | 2014-08-01 17:12 | 0.71667 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 336.8333 | 1.4333 | 137.6 |  |  | REYHANLI
KAM-17963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1037 | KIRILAN AG ILETKENLER EKLENDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:56 | 2014-08-01 19:36 | 2.6667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 146.6667 | 0 | 0 |  |  | SAMANDAĞ
KAM-17964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-09 AG_KOLU Ogagtrf 1703 | 1ADET 1 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:57 | 2014-08-01 17:57 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  |  | YAYLADAĞI
AFS-17966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2361 | DOLASIKLIK ACILDI VE SEHIM ALINDI SIGORTA DEGISTIRILID NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:53 | 2014-08-04 10:21 | 0.46667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 109.6667 | 0 | 0 |  |  | İSKENDERUN
AFS-17967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | OZEL TR'DEN GELEN ARIZA NEDENIYLE ACTI.OZEL TR ACILDI SIGORTA DEGISTIRILIP HAT BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:56 | 2014-08-04 11:01 | 1.0833 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 2.1667 | 1527.5 | 8.6667 | 0 |  |  | AKSU
AFS-17968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI çogulhan çarsi AG_KOLU Ogagtrf 1997 | AG ILETKEN KOPMASI YAPILDI ARIZA GIDERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 11:09 | 2014-08-04 11:21 | 0.2 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |  |  | ATABEY
AFS-17969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI aritas merkez göl.yolu AG_KOLU Ogagtrf 1816 | ILETKEN KOPMASI YAPILDI VE ARIZA GIDERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 11:30 | 2014-08-04 11:48 | 0.3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 |  |  | EĞİRDİR
BES-18247 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | TOPRAKDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:30 | 2014-08-07 09:01 | 0.51667 | 5 | 1410 | 66 | 128 | 2.5833 | 728.5 | 34.1 | 66.1333 |  |  | GELENDOST
BES-18248 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK SUVARLI ÇIKISI SUVARLI ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | TOPRAK ANI ACMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:40 | 2014-08-08 09:01 | 0.35 | 7 | 1175 | 7 | 576 | 2.45 | 411.25 | 2.45 | 201.6 |  |  | GÖNEN
BES-18249 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | TOPRAK ANI ACMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:45 | 2014-08-08 10:11 | 0.43333 | 5 | 1410 | 66 | 128 | 2.1667 | 611 | 28.6 | 55.4667 |  |  | KEÇİBORLU
BES-18250 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:30 | 2014-08-08 07:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 352 | 2304 | 0 | 0 | 181.8667 | 1190.4 |  |  | MERKEZ
BES-18251 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL KESEC_K TR1 HATTI Enhdirek 9505 | ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 21:30 | 2014-08-08 21:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 |  |  | SENİRKENT
BES-18252 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:00 | 2014-08-08 17:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 96 | 384 | 0 | 0 | 49.6 | 198.4 |  |  | SÜTÇÜLER
BES-18253 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI DM SEHIR 2 HATTI _EH_R 2 HATTI Trafobinatip 5881 | TOPRAK KORUMADAN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:15 | 2014-08-08 16:31 | 0.26667 | 9 | 1645 | 1 | 0 | 2.4 | 438.6667 | 0.26667 | 0 |  |  | ULUBORLU
BES-18254 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI TR-25 SANAYI ÇIKISI SANAY_ ÇIKI_I Trafobinatip 5907 | TOPRAKDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:45 | 2014-08-08 16:56 | 0.18333 | 7 | 470 | 0 | 0 | 1.2833 | 86.1667 | 0 | 0 |  |  | YALVAÇ
TUR-18255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2015 | 13961450 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:20 | 2014-08-08 17:34 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
TUR-18256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1832 | ARAC CARPMASI SONUCU KIRILAN 3 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YERINE 3 ADET YENI AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.YENI MONTAJI YAPILAN AG AGAC DIREKLERIN BARKODLARI:1:14155437 2:14155438 3:14155261 .HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:00 | 2014-08-08 16:36 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.4 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
AFS-18257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | AG ILETKEN DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 18:19 | 2014-08-08 18:51 | 0.53333 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 3.7333 | 1128 | 0 | 0 |  |  | AKDENİZ
AFS-18258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM02 AG_KOLU Ogagtrf 2080 | CIKIS KABLOSU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 18:19 | 2014-08-08 18:51 | 0.53333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0 |  |  | ANAMUR
AFS-18259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 07:14 | 2014-08-09 07:16 | 0.033333 | 1 | 1645 | 21 | 2496 | 0.033333 | 54.8333 | 0.7 | 83.2 |  |  | AYDINCIK
AFS-18260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 07:14 | 2014-08-09 07:41 | 0.45 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.45 | 105.75 | 6.75 | 633.6 |  |  | BOZYAZI
PAZ-18261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:30 | 2014-08-08 08:44 | 0.23333 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 2.1 | 274.1667 | 5.1333 | 343.4667 |  |  | ERDEMLİ
PAZ-18262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 COLAK ALI FABRIKALAR CIKISI FABR_KALAR CIKI_I Trafobinatip 9374 | AKSU YEM HATBASINDA JUMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 19:05 | 2014-08-08 19:19 | 0.23333 | 19 | 235 | 0 | 0 | 4.4333 | 54.8333 | 0 | 0 |  |  | GÜLNAR
PAZ-18263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | YIGITLER KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 460 | DILEKCEYE ISTINADEN ILAVE ILETKEN CEKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:00 | 2014-08-08 14:21 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 214.4 |  |  | MEZİTLİ
AFS-18533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:10 | 2014-08-13 18:36 | 0.43333 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 0.86667 | 611 | 3.4667 | 0 |  |  | MUT
AFS-18534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK GÖKSUN GRUBU HATTI GÖKSUN GRUBU HATTI Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:16 | 2014-08-14 08:51 | 0.58333 | 0 | 705 | 5 | 512 | 0 | 411.25 | 2.9167 | 298.6667 |  |  | SİLİFKE
PAZ-18535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK UFACIKLI GURUBU UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:52 | 2014-08-13 19:48 | 0.93333 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 10.2667 | 1075.2 |  |  | TARSUS
PAZ-18536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK IGDELI KÖK _GDEL_ KÖK Trafobinatip 4636 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:52 | 2014-08-13 19:48 | 0.93333 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 19.6 | 418.1333 |  |  | TOROSLAR
PAZ-18537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK UFACIKLI GURUBU UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 13:56 | 2014-08-13 15:16 | 1.3333 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 14.6667 | 1536 |  |  | YENİŞEHİR
PAZ-18538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HÜRRIYET PAYAMLI OBASI AG_KOLU Ogagtrf 681 | ILETKEN KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:30 | 2014-08-13 11:02 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.1333 |  |  | ÇAMLIYAYLA
TUR-18539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER-17 ARATEKS CIKI_I Trafobinatip 2392 | KIPAS KAGIT ONU ARAC CARPMASI SONUCU KULLANILAMAZ HALE GELEN OG BETON DIREK YERINE OG AGAC DIREK ( 12 MT ) MONTAJI ICIN JUMPER ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:29 | 2014-08-13 09:11 | 0.7 | 10 | 705 | 0 | 0 | 7 | 493.5 | 0 | 0 |  |  | ADALAR
PAZ-18540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TILKILER GURUBU TILKILER GURUBU Enhdirek 41039 | 1 AD 16 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:25 | 2014-08-13 17:13 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 230.4 |  |  | ARNAVUTKÖY
TUR-18541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER-17 KILILI KAS.BINEVLER MAH.M ARATEKS CIKISI ARATEKS CIKI_I Trafobinatip 2392 | KIPAS KAGIT ONU ARAC CARPMASI SONUCU KULLANILAMAZ HALE GELEN OG BETON DIREK YERINE OG AGAC DIREK ( 12 MT ) MONTAJI ICIN ALINAN JUMPER TEKRAR BAGLANDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 11:00 | 2014-08-13 11:28 | 0.46667 | 10 | 705 | 0 | 0 | 4.6667 | 329 | 0 | 0 |  |  | ATAŞEHİR
TUR-18542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER-17 F_DER-17 Trafobinatip 2340 | KILILI T.M'DEN TRAFO B'DEN BESLENEN KILILI 1 FIDER 17 TRAFO A UZERINE AKTARILDI.FIDER BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 16:00 | 2014-08-13 16:21 | 0.35 | 18 | 940 | 0 | 0 | 6.3 | 329 | 0 | 0 |  |  | AVCILAR
TUR-18543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1832 | ARAC CARPMASI SONUCU KIRILAN 3 ADET AG AGAC DIREGIN ILETKENLERI CEKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 16:47 | 2014-08-13 17:21 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 |  |  | BAHÇELİEVLER
PAZ-18544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37886 | HATBASINDA 2 AD 16 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 21:38 | 2014-08-13 22:55 | 1.2833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 |  |  | BAKIRKÖY
KAM-18545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 AG_KOLU Ogagtrf 8630 | 2 ADET 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 00:14 | 2014-08-13 00:57 | 0.71667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMPAŞA
KAM-18546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 888 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 06:14 | 2014-08-13 07:16 | 1.0333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 56.8333 | 0 | 0 |  |  | BAĞCILAR
KAM-18547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI HAT2 Ogmusdirek 2792 | 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 07:07 | 2014-08-13 08:01 | 0.9 | 1 | 705 | 1 | 128 | 0.9 | 634.5 | 0.9 | 115.2 |  |  | BAŞAKŞEHİR
KAM-18548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1565 | 1 ADET 1BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:25 | 2014-08-13 10:08 | 1.7167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 94.4167 | 0 | 0 |  |  | BEYKOZ
KAM-18549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3035 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL HAT ENERJILI IDI ENERJI SAAT 20:10'DA KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 09:47 | 2014-08-13 20:56 | 11.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 613.25 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
KAM-18550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 815 | SCADA CALISMASI NEDENI ILE PLANLI KESINTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-13 10:05 | 2014-08-13 13:04 | 2.9833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 701.0833 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU
AFS-18823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:46 | 2014-08-19 12:19 | 0.55 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 2197.25 | 4.4 | 246.4 |  |  | BEŞİKTAŞ
KAH-18824 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER ER_KL_ GRUBU ER_KL_ GRUBU Trafobinatip 8819 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:20 | 2014-08-18 10:01 | 0.68333 | 0 | 235 | 67 | 3904 | 0 | 160.5833 | 45.7833 | 2667.7333 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
KAH-18825 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI KAHTA TR5 AG_KOLU Ogagtrf 4718 | EMNIYET MESAFESI ICIN ALPEK KABLO CEKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:00 | 2014-08-18 10:31 | 1.5167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 356.4167 | 0 | 0 |  |  | ESENLER
KAH-18827 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK F-14 DURAK Trafobinatip 8227 | ASIRI AKIMDAN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:30 | 2014-08-19 10:41 | 0.18333 | 1 | 940 | 121 | 2880 | 0.18333 | 172.3333 | 22.1833 | 528 |  |  | ESENYURT
KAH-18828 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 ELBEYLI GRUBU ELBEYLI GRUBU Trafobinatip 9971 | HAT TARANDI 25 AD.AYRICI ACILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI.AYRICILAR SIRA ILE KAPATILDI.SIKINTI YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:30 | 2014-08-19 12:51 | 2.35 | 0 | 235 | 29 | 448 | 0 | 552.25 | 68.15 | 1052.8 |  |  | EYÜP
ELB-18829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | MUTAHIT CALISMASI ICIN PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-19 10:10 | 2014-08-19 15:01 | 4.85 | 2 | 2585 | 7 | 768 | 9.7 | 12537.25 | 33.95 | 3724.8 |  |  | FATİH
GER-18830 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI YEN_BARDAK GRUBU HATTI Enhdirek 30520 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-19 14:00 | 2014-08-19 15:06 | 1.1 | 0 | 0 | 5 | 512 | 0 | 0 | 5.5 | 563.2 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
AFS-18831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 15:27 | 2014-08-19 17:03 | 1.6 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 752 | 32 | 614.4 |  |  | GÜNGÖREN
ADM-18832 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI MALKASA HATTI Enhdirek 17045 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:55 | 2014-08-01 09:06 | 0.18333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0 |  |  | KADIKÖY
AFS-18833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KABAOGLAK YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKISI YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1717 | BILDIRIMLI KESINTI YAPILAN BOLGELERIN CAMPERLERI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 16:40 | 2014-08-19 17:41 | 1.0167 | 0 | 0 | 8 | 192 | 0 | 0 | 8.1333 | 195.2 |  |  | KARTAL
GER-18834 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AVEREK HATTI / GEÇ_TL_ HATTI AVEREK HATTI / GEÇ_TL_ HATTI Enhdirek 30354 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI SORUN GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-19 21:00 | 2014-08-19 21:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.68333 | 87.4667 |  |  | KAĞITHANE
ADM-18835 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KAZN_ HATTI Enhdirek 12191 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:50 | 2014-08-01 09:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 1.1 | 11.7333 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
AFS-18836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 17:25 | 2014-08-19 17:27 | 0.033333 | 1 | 1645 | 21 | 2496 | 0.033333 | 54.8333 | 0.7 | 83.2 |  |  | MALTEPE
ADM-18837 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI YÜZÜNCÜ YIL HATTI Enhdirek 16022 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:00 | 2014-08-01 09:36 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 |  |  | PENDİK
ADM-18838 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI BOZHÖYÜK GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 17:20 | 2014-08-01 18:01 | 0.68333 | 0 | 0 | 17 | 832 | 0 | 0 | 11.6167 | 568.5333 |  |  | SANCAKTEPE
AFS-18839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 17:25 | 2014-08-19 17:53 | 0.46667 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.46667 | 109.6667 | 7 | 657.0667 |  |  | SARIYER
ADM-18840 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI SARIHARMAN TR-1 HATTI Enhdirek 20729 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 18:00 | 2014-08-01 18:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 |  |  | SULTANBEYLİ
ADM-18841 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI HAT3 Enhdirek 13238 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 19:50 | 2014-08-01 20:05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | SULTANGAZİ
AFS-18842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM,02,37 AG_KOLU Ogagtrf 2016 | ALPEK KABLO BAGLANTISI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:22 | 2014-08-19 19:37 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0 |  |  | SİLİVRİ
AFS-17970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI YAZIBELEN TEPEBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 12498 | ILETKEN KOPMASI YAPILDI ARIZA GIDERILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 12:56 | 2014-08-04 13:33 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 |  |  | TUZLA
KAM-17971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 DÖNGELE CIKI_I Trafobinatip 834 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 19:06 | 2014-08-01 21:50 | 2.7333 | 0 | 2115 | 6 | 1472 | 0 | 5781 | 16.4 | 4023.4667 |  |  | ZEYTİNBURNU
KAM-17972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1037 | IZOLATOR ARIZA GIDERILDI 1BOY 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 21:27 | 2014-08-01 21:39 | 0.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | ÇATALCA
KAM-17973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-07 AG_KOLU Ogagtrf 1697 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 22:45 | 2014-08-01 23:35 | 0.83333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 195.8333 | 0 | 0 |  |  | ÇEKMEKÖY
KAM-17974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 ÖZEL SULAMA ÇIKISI ÖZEL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 2714 | CIKIS DIREGINDE 40A ILERIDE HAT BASINDA 25A 2 ADET OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 02:02 | 2014-08-02 07:00 | 4.9667 | 2 | 235 | 0 | 0 | 9.9333 | 1167.1667 | 0 | 0 |  |  | ÜMRANİYE
KAM-17975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DM20-02 AG_KOLU Ogagtrf 1497 | DAHILI TR GIRISINDE 2 ADET 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 07:11 | 2014-08-02 08:51 | 1.6667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 391.6667 | 0 | 0 |  |  | ÜSKÜDAR
KAM-17976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | HAT1 Enhdirek 22009 | 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 07:50 | 2014-08-02 08:53 | 1.05 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 |  |  | ŞİLE
KAM-17977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI MERCAN TR AG_KOLU Ogagtrf 1367 | KIRILAN AG ILETKEN EKI YAPILDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 08:43 | 2014-08-02 09:38 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 |  |  | ŞİŞLİ
KAM-17978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI TEKIR DÖNGEL CIKISI TEK_R DÖNGEL CIKI_I Trafobinatip 1076 | KAMYON CARPMASI SONUCU HAT A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 11:21 | 2014-08-02 11:58 | 0.61667 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 289.8333 | 1.2333 | 118.4 |  |  | ALİAĞA
KAM-17979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 38 | KIRILAN AG ILETKEN EKI YAPILDI YERINE ALINDI 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:45 | 2014-08-02 20:57 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 136.8 |  |  | BALÇOVA
KAM-17980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DM20-09 AG_KOLU Ogagtrf 1532 | KIRILAN AG ILETKENI EKI YAPILDI 1 BOY 200A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:31 | 2014-08-02 15:09 | 0.63333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0 |  |  | BAYINDIR
KAM-17981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 19:56 | 2014-08-02 20:21 | 0.41667 | 1 | 705 | 28 | 768 | 0.41667 | 293.75 | 11.6667 | 320 |  |  | BAYRAKLI
KAM-17982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | A.A SINYALI ILE ACMIS HATTIN ONU GEZILDI OLUMSUZ BIR DURUM GORULMEDI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 21:55 | 2014-08-02 22:31 | 0.6 | 1 | 705 | 28 | 768 | 0.6 | 423 | 16.8 | 460.8 |  |  | BERGAMA
PAZ-17983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:20 | 2014-08-01 08:42 | 0.36667 | 3 | 1880 | 10 | 64 | 1.1 | 689.3333 | 3.6667 | 23.4667 |  |  | BEYDAĞ
KAM-17984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 8G6 KÖK BINASI TAVUK CIFLIGI MONOBLOK ÇIKISI TAVUK C_FL_G_ MONOBLOK ÇIKI_I Trafobinatip 1909 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 23:10 | 2014-08-02 23:30 | 0.33333 | 1 | 1645 | 0 | 0 | 0.33333 | 548.3333 | 0 | 0 |  |  | BORNOVA
PAZ-17985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:20 | 2014-08-01 08:43 | 0.38333 | 2 | 0 | 24 | 896 | 0.76667 | 0 | 9.2 | 343.4667 |  |  | BUCA
PAZ-17986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:10 | 2014-08-01 10:25 | 0.25 | 3 | 1880 | 10 | 64 | 0.75 | 470 | 2.5 | 16 |  |  | DİKİLİ
AFS-18265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COGULHAN TEVZI TATLAR GRUBU HATTI TATLAR GRUBU HATTI Trafobinatip 3872 | KOCOVASI HATTINDA OG DIREK KIRILMIS.KASANLI CIKISINDAN HAT AYIRICISI ACILDI VE GRUP BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 07:43 | 2014-08-09 09:44 | 2.0167 | 0 | 0 | 2 | 384 | 0 | 0 | 4.0333 | 774.4 |  |  | FOÇA
AFS-18266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI HAT3 Trafobinatip 1686 | KIRILAN OG DIRAK DEGISTIRILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 07:43 | 2014-08-09 12:46 | 5.05 | 0 | 705 | 1 | 320 | 0 | 3560.25 | 5.05 | 1616 |  |  | GAZİEMİR
GER-18267 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI ORTACA GRUBU HATTI Enhdirek 30628 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:00 | 2014-08-08 10:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 2.0333 | 130.1333 |  |  | GÜZELBAHÇE
GER-18270 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI GÖZPINAR KÖK GÖNEN GRUBU HATTI GÖNEN GRUBU HATTI Trafobinatip 9049 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-08 18:00 | 2014-08-08 18:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 165.3333 |  |  | KARABAĞLAR
GER-18272 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER SUTEPE KÖK KAMBOGAZI-SIVER ÇIKISI KAMBO_AZI-S_VER ÇIKI_I Trafobinatip 8855 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-09 08:30 | 2014-08-09 09:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.51667 | 99.2 |  |  | KARABURUN
KAH-18285 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK AG_KOLU Ogagtrf 5989 | KIRIK AGAC DIREK DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:25 | 2014-08-01 09:03 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 |  |  | KARŞIYAKA
ADM-18286 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-7 SINCIK DILEKTEPE KÖYÜ MERKEZ TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5673 | ATIK SIGORTA DEGISTI GEVSEK KAIDE ONARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-01 15:28 | 2014-08-01 15:35 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 |  |  | KEMALPAŞA
KAM-18551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKISI KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKI_I Trafobinatip 937 | T.K SINYALI ILE ACMISTI PRAFUDR ARIZASI BULUNDU PARAFUDRLAR DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:07 | 2014-08-13 10:32 | 0.41667 | 21 | 0 | 9 | 0 | 8.75 | 0 | 3.75 | 0 |  |  | KINIK
KAM-18552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 28384 | 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:35 | 2014-08-13 14:59 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 563.2 |  |  | KONAK
KAM-18553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1565 | 1 ADET 1BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:38 | 2014-08-13 11:25 | 0.78333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0 |  |  | KİRAZ
KAM-18554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI COBANLI KÖK BINASI BAYDEM_RL_ CIKI_I / YEN_ YAPAN ÇIKI_ BAYDEM_RL_ CIKI_I / YEN_ YAPAN ÇIKI_ Trafobinatip 11805 | KESICI DEGISIMI ICIN YAPILAN KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:47 | 2014-08-13 13:57 | 3.1667 | 1 | 3760 | 14 | 4160 | 3.1667 | 11906.6667 | 44.3333 | 13173.3333 |  |  | MENDERES
KAM-18555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HARMANCIK AG_KOLU Ogagtrf 1156 | 2DIREK ARASI SEHIM ALINDI NORMAL BOLGEDE KESINTI YOKTU SEHIM ALINIRKEN SAAT 20:00'DA KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:50 | 2014-08-13 20:27 | 9.6167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 528.9167 | 0 | 0 |  |  | MENEMEN
KAM-18556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 APDAL HALIL AGA AG_KOLU Ogagtrf 1679 | 00 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 11:15 | 2014-08-13 13:38 | 2.3833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 131.0833 | 0 | 0 |  |  | NARLIDERE
KAM-18557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 CAGRIBEY CAD TR AG_KOLU Ogagtrf 1427 | KIRILAN AG ILETKENLERININ EKI YAPILDI YERINE ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 11:45 | 2014-08-13 13:52 | 2.1167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 497.4167 | 0 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR
KAM-18558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 ADLIYE ARKASI MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 313 | ARCELIK ONU BOX PANODAN 1BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:05 | 2014-08-13 13:20 | 1.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 |  |  | SELÇUK
KAM-18559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DM19-30 AG_KOLU Ogagtrf 2204 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:28 | 2014-08-13 13:20 | 0.86667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 203.6667 | 0 | 0 |  |  | TORBALI
KAM-18560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 AG_KOLU Ogagtrf 8630 | 2 ADET 00 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:47 | 2014-08-13 16:02 | 1.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 |  |  | TİRE
KAM-18561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 314 | SULAR OTEL ONU BOXTAN 1 ADET 1 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:48 | 2014-08-13 16:22 | 0.56667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0 |  |  | URLA
KAM-18562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 313 | ARCELIK ONU BOXTAN 1BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 16:28 | 2014-08-13 17:03 | 0.58333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0 |  |  | ÇEŞME
KAM-18563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 AG_KOLU Ogagtrf 8630 | 2 ADET 00 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 17:02 | 2014-08-13 18:34 | 1.5333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 84.3333 | 0 | 0 |  |  | ÇİĞLİ
KAM-18564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KALE ÇIKISI KALE ÇIKI_I Trafobinatip 834 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:42 | 2014-08-13 19:44 | 1.0333 | 13 | 5170 | 21 | 640 | 13.4333 | 5342.3333 | 21.7 | 661.3333 |  |  | ÖDEMİŞ
KAM-18565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 KIPAS SERA MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 8627 | 2 ADET 1 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:15 | 2014-08-13 20:34 | 1.3167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 72.4167 | 0 | 0 |  |  | AKYAKA
KAM-18566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 EMA TEKS MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 8630 | 2 ADET 1 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:42 | 2014-08-13 20:33 | 0.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0 |  |  | ARPAÇAY
KAM-18567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 GIRIS TR AG_KOLU Ogagtrf 2834 | AG SEBEKEYE AIT V OTOMAT KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 20:04 | 2014-08-13 20:23 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 |  |  | DİGOR
KAM-18568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT2 Enhdirek 8267 | 2 ADET 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 20:24 | 2014-08-13 21:41 | 1.2833 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2.5667 | 82.1333 |  |  | KAĞIZMAN
KAM-18569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 TAMIRHANE KÖK DM13-01 11534741-15736111 AG_KOLU Ogagtrf 1514 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 20:25 | 2014-08-13 21:33 | 1.1333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-17987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:00 | 2014-08-01 17:21 | 1.35 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 43.2 | 2246.4 |  |  | SARIKAMIŞ
PAZ-17988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 15:30 | 2014-08-01 15:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 15.7333 | 597.3333 |  |  | SELİM
PAZ-17989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU B.CENNETPINARI TR AG_KOLU Ogagtrf 2167 | JUMPER KOPUGU GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:20 | 2014-08-02 13:41 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |  |  | SUSUZ
PAZ-17990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 07:20 | 2014-08-03 08:21 | 1.0167 | 1 | 2350 | 45 | 1792 | 1.0167 | 2389.1667 | 45.75 | 1821.8667 |  |  | ABANA
PAZ-17991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:40 | 2014-08-03 10:21 | 0.68333 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 40.3167 | 1530.6667 |  |  | ARAÇ
PAZ-17992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:40 | 2014-08-03 10:41 | 1.0167 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 32.5333 | 1691.7333 |  |  | AZDAVAY
KAH-18287 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE KÖK GIRISI S_NC_K MERKEZ ÇIKI_I Trafobinatip 8249 | ACIK GRUP BESLENDI ASIRI AKIMDAN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 18:31 | 2014-08-01 18:42 | 0.18333 | 7 | 4230 | 14 | 2688 | 1.2833 | 775.5 | 2.5667 | 492.8 |  |  | AĞLI
KAH-18288 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE KÖK GIRISI S_NC_K MERKEZ ÇIKI_I Trafobinatip 8249 | ACIK GRUP BESLENDI SERFHANDAN GELEN ARIZADAN | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:35 | 2014-08-02 10:42 | 0.11667 | 7 | 4230 | 14 | 2688 | 0.81667 | 493.5 | 1.6333 | 313.6 |  |  | BOZKURT
KAH-18289 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK SUBASI TR-2 HATTI SUBA_I TR-2 HATTI Enhdirek 23783 | HATA DENK GELEN AGACLAR KESILDI ATIK SIGORTA BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:37 | 2014-08-02 13:51 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 |  |  | CİDE
SIN-18290 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALATYA-2 TM AG_KOLU Ogagtrf 5700 | ARIZALI TERMIK DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:41 | 2014-08-02 18:01 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 |  |  | DADAY
SIN-18291 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5562 | KISIN YANA EVDEN ZARAR GÖREN AGAC DIREK DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:32 | 2014-08-03 10:26 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 |  |  | DEVREKANİ
SIN-18292 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5526 | DOLANA ILETKEN SEHIMI ALINDI IKI DIREK ARASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 18:48 | 2014-08-03 19:03 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | DOĞANYURT
SIN-18293 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE KÖK GIRISI S_NC_K MERKEZ ÇIKI_I Trafobinatip 8249 | ASIRI AKIMDAN ACIK GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 07:47 | 2014-08-04 08:04 | 0.28333 | 7 | 4230 | 14 | 2688 | 1.9833 | 1198.5 | 3.9667 | 761.6 |  |  | HANÖNÜ
SIN-18294 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK ONUR TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 12341 | DORT DIREK ARASI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-05 08:00 | 2014-08-05 08:19 | 0.31667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0 |  |  | KÜRE
KAH-18295 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE KÖK GIRISI S_NC_K MERKEZ ÇIKI_I Trafobinatip 8249 | ACIK GRUP BESLENDI ASIIRI AKIMDAN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:01 | 2014-08-05 17:14 | 0.21667 | 7 | 4230 | 14 | 2688 | 1.5167 | 916.5 | 3.0333 | 582.4 |  |  | MERKEZ
KAH-18296 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK YARPUZLU KÖK DM-1 HAT2 Trafobinatip 8391 | ACIK GRUP BESLENDI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:47 | 2014-08-05 17:56 | 0.15 | 2 | 1175 | 4 | 832 | 0.3 | 176.25 | 0.6 | 124.8 |  |  | PINARBAŞI
SIN-18297 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK SAKIZ KÜÇÜKEVLER TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 5526 | FAZ DENGELEMESI YAPILDI ISLETME TOPRAKLAMASI ATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 16:06 | 2014-08-06 16:31 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 |  |  | SEYDİLER
CEL-18298 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM AKSU KÖK HATTI AKSU KÖYÜ TR-3 (TURMUSHAN) AG_KOLU Ogagtrf 5444 | KOPUK ILETKEN TEKRARDAN BAGLANDI ATIK SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 18:08 | 2014-08-06 18:18 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 |  |  | TAŞKÖPRÜ
CEL-18299 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KAHTA TM F-7 SINCIK INLICE (NARUN MZ.) AG_KOLU Ogagtrf 5527 | SEHIMI DUSUK OLAN YERLERIN SEHIMI ALINDI KIRIK IZALATURLER DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:11 | 2014-08-07 08:38 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 |  |  | TOSYA
CEL-18300 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KAHTA TM F-7 SINCIK HASANLI KÖYÜ TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 5669 | EMNIYET MESAFESINDEN DEMIR DIREK YERI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-07 10:14 | 2014-08-07 11:15 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 |  |  | ÇATALZEYTİN
KAH-18301 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE KÖK DILEKTEPE HATTI ÇATBAHÇE KÖK D_LEKTEPE HATTI Trafobinatip 8249 | ACIK GRUP BESLENDI ASIRI AKIMDAN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:18 | 2014-08-08 09:31 | 0.21667 | 0 | 940 | 7 | 960 | 0 | 203.6667 | 1.5167 | 208 |  |  | İHSANGAZİ
KAH-18302 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK KAHRAMAN TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 12339 | MUTAYIT CALISMASINDAN HATTIN ALTINA DIREK DIKIMINDEN | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:47 | 2014-08-08 16:58 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 |  |  | İNEBOLU
SIN-18303 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALATYA-2 TM BALKAYA KÖYÜ YAYLABASI AG_KOLU Ogagtrf 5700 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT KONTROL EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:23 | 2014-08-09 10:36 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 |  |  | ŞENPAZAR
SAM-18304 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KEÇ_ÖREN HATTI Enhdirek 15217 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:45 | 2014-08-07 17:56 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | AKKIŞLA
SAM-18305 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY GÖLTARLA HATTI Enhdirek 15330 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:45 | 2014-08-09 13:56 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | BÜNYAN
BES-18576 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR AG_KOLU Ogagtrf 5677 | SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 17:20 | 2014-08-11 17:31 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 |  |  | DEVELİ
BES-18577 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR AG_KOLU Ogagtrf 5714 | SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 19:20 | 2014-08-11 19:36 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 |  |  | FELAHİYE
GOL-18578 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | KUS CARPMASI SONUCU ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:45 | 2014-08-13 13:06 | 0.35 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 12.95 | 336 |  |  | HACILAR
GOL-18579 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI AG_KOLU Ogagtrf 5592 | SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:30 | 2014-08-14 10:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 |  |  | KOCASİNAN
KAM-18580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11189 | 2 ADET 1 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 04:27 | 2014-08-14 05:21 | 0.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 |  |  | MELİKGAZİ
KAM-18581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 06:29 | 2014-08-14 07:03 | 0.56667 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 1.1333 | 133.1667 | 7.3667 | 1305.6 |  |  | PINARBAŞI
KAM-18582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | A.A.T'TAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 07:48 | 2014-08-14 08:39 | 0.85 | 1 | 705 | 28 | 768 | 0.85 | 599.25 | 23.8 | 652.8 |  |  | SARIOĞLAN
KAM-18583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI DEREBOGAZI HARTLAP ÇIKISI DEREBOGAZI HARTLAP ÇIKI_I Trafobinatip 834 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESINLI JUMPER ALINDI TEKRAR ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 10:04 | 2014-08-14 10:17 | 0.21667 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 254.5833 | 1.7333 | 443.7333 |  |  | SARIZ
GER-18584 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI KARÜK HATTI Enhdirek 29931 | PATLAK OLAN PARAFUDUR IPTAL EDILDI ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:00 | 2014-08-14 18:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 |  |  | TALAS
KAM-18585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 313 | BOX PANODAN 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 10:27 | 2014-08-14 11:01 | 0.56667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0 |  |  | TOMARZA
KAM-18586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1659 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ELEKTRIK KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-14 11:02 | 2014-08-14 12:03 | 1.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.9167 | 0 | 0 |  |  | YAHYALI
KAM-18587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11687 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI TR COK YUKLU GORULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:10 | 2014-08-14 11:39 | 0.48333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 113.5833 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLHİSAR
KAM-18588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 AG_KOLU Ogagtrf 1767 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:24 | 2014-08-14 15:56 | 4.5333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1065.3333 | 0 | 0 |  |  | ÖZVATAN
KAM-18589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT2 Enhdirek 11904 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:28 | 2014-08-14 20:42 | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1772.8 |  |  | İNCESU
KAM-18590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 313 | ARCELIK ONU BOX PANODAN 1 ADET 1BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:40 | 2014-08-14 16:32 | 4.8667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 267.6667 | 0 | 0 |  |  | BABAESKİ
KAH-18306 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AG_KOLU Ogagtrf 5915 | DUSEN AG ILETKENI KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:35 | 2014-08-03 12:21 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 |  |  | DEMİRKÖY
KAH-18307 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 MENZIL TR-1 MENZ_L TR-1 Trafobinatip 9971 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:38 | 2014-08-03 10:39 | 1.0167 | 0 | 0 | 4 | 192 | 0 | 0 | 4.0667 | 195.2 |  |  | KOFÇAZ
SAM-18308 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY FISTIKLI KÖK BEJYAN ÇIKISI BEJYAN ÇIKI_I Trafobinatip 7985 | KIRILAN OG DIREGI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:00 | 2014-08-06 10:32 | 1.5333 | 0 | 0 | 10 | 576 | 0 | 0 | 15.3333 | 883.2 |  |  | LÜLEBURGAZ
KAH-18309 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK HAT1 Enhdirek 27281 | HAT TARANDI ASIRI AIKMDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:30 | 2014-08-07 09:21 | 0.85 | 0 | 235 | 28 | 384 | 0 | 199.75 | 23.8 | 326.4 |  |  | MERKEZ
ADM-18310 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI BOGAZKAYA KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5197 | 2 ARA ALPEK ILETKEN CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:00 | 2014-08-08 10:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 |  |  | PEHLİVANKÖY
KAH-18311 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR IKIZCE GRUBU _K_ZCE GRUBU Enhdirek 28253 | DUSEN OG ILETKENI KALDIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:00 | 2014-08-08 10:51 | 0.85 | 0 | 235 | 5 | 384 | 0 | 199.75 | 4.25 | 326.4 |  |  | PINARHİSAR
KAH-18312 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY MÜLK ÇIKISI MÜLK ÇIKI_I Trafobinatip 8323 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:42 | 2014-08-08 09:39 | 0.95 | 1 | 940 | 19 | 1472 | 0.95 | 893 | 18.05 | 1398.4 |  |  | VİZE
ADM-18313 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI YELKOVAN KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5189 | 5 ARA ILAVE FAZ EKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:50 | 2014-08-09 13:21 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 97.0667 |  |  | AKPINAR
KAH-18314 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR BESGÖZE KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5120 | KAMYONUN CARPMASI SONUCU KIRILAN AG AGAC DIREK BOSA ALINDI BOSTA OLAN AGAC DIREK DIKILDI.ILATKANLARI CAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-09 17:00 | 2014-08-09 18:51 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 118.4 |  |  | AKÇAKENT
GOK-18315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI MEHMETBEY KÖYÜ HATTI Enhdirek 4438 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:32 | 2014-08-08 14:31 | 1.9833 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1.9833 | 253.8667 |  |  | BOZTEPE
GOK-18316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI PAYAM BURNU HATTI Trafobinatip 21 | HATBASI AYIRICISI ACILDI OG HATTA TEMAS EDEN AGACLARIN KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:42 | 2014-08-08 17:01 | 5.3167 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 5.3167 | 680.5333 |  |  | KAMAN
GOK-18317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI YE__LKÖY HATTI Enhdirek 9534 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:55 | 2014-08-08 16:01 | 4.1 | 0 | 0 | 2 | 640 | 0 | 0 | 8.2 | 2624 |  |  | MERKEZ
GOK-18318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 10 NUMARA MONOBLOK ÇAGLAYAN HATTI ÇAGLAYAN ÇIKI_I Trafobinatip 9458 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:38 | 2014-08-08 16:51 | 0.21667 | 0 | 235 | 8 | 256 | 0 | 50.9167 | 1.7333 | 55.4667 |  |  | MUCUR
GOK-18319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO DOGANKONAK CIKISI DOGANKONAK CIKISI Trafobinatip 11650 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:26 | 2014-08-08 17:06 | 0.66667 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 3.3333 | 256 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
GOK-18320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI Trafobinatip 1472 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:17 | 2014-08-08 20:51 | 4.5667 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 1073.1667 | 18.2667 | 1461.3333 |  |  | BAŞİSKELE
GOK-18321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 11540374 1 NOLU KÖK METEM ÇIKISI 2 NOLU KÖK 12 METEM KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 9503 | CEZA EVI TRAFO OG HATTINDAKI 13799422 NOLU 10I" MUSTEREK DIREGE POTANS MONTAJI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-09 09:04 | 2014-08-09 11:06 | 2.0333 | 0 | 2115 | 11 | 320 | 0 | 4300.5 | 22.3667 | 650.6667 |  |  | DARICA
BES-18322 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 04:50 | 2014-08-09 05:16 | 0.43333 | 5 | 1410 | 66 | 128 | 2.1667 | 611 | 28.6 | 55.4667 |  |  | DERİNCE
TUR-18591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK YAZIGRUBU CIKISI YAZIGRUBU CIKI_I Trafobinatip 2330 | PROGRAMLI KESINTI KAPSAMINDA KILILI AYDINLAR MONOBLOK YAZI GRUBU XLPE CIKISI BAGLANTILARI ALINARAK NARLI FIDER 6 UZERINDEN YUK AKTARIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-14 13:00 | 2014-08-14 13:31 | 0.51667 | 7 | 2585 | 72 | 768 | 3.6167 | 1335.5833 | 37.2 | 396.8 |  |  | DİLOVASI
KAM-18592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 ÖZEL SULAMA ÇIKISI ÖZEL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 2714 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:55 | 2014-08-14 16:03 | 4.1333 | 6 | 235 | 11 | 64 | 24.8 | 971.3333 | 45.4667 | 264.5333 |  |  | GEBZE
TUR-18593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK YAZIGRUBU CIKISI YAZIGRUBU CIKI_I Trafobinatip 2330 | PROGRAMLI KESINTI KAPSAMINDA KILILI AYDINLAR MONOBLOK YAZI GRUBU XLPE CIKISI BAGLANTILARI YAPILARAK HAT NORMALE ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-14 15:40 | 2014-08-14 15:58 | 0.3 | 7 | 2585 | 72 | 768 | 2.1 | 775.5 | 21.6 | 230.4 |  |  | GÖLCÜK
KAM-18594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11687 | TMS DUSMMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:55 | 2014-08-14 16:03 | 4.1333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 971.3333 | 0 | 0 |  |  | KANDIRA
TUR-18595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK YESILYÖRE CIKISI YE__LYÖRE CIKI_I Trafobinatip 2330 | ROLE ARIZASI NEDENIYLE ACAN YESILYORE ESKI SWALLOW CIKISI TEKRAR BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 20:45 | 2014-08-14 21:21 | 0.6 | 0 | 235 | 3 | 0 | 0 | 141 | 1.8 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
KAM-18596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15 G4 GALERIBEYLER 14E1 ÇIKISI 15E1 ÇIKI_I Trafobinatip 2858 | A.A.T SINYALI ILE ACTI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 12:35 | 2014-08-14 13:16 | 0.68333 | 10 | 10575 | 0 | 576 | 6.8333 | 7226.25 | 0 | 393.6 |  |  | KARTEPE
TUR-18597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | PROGRAMLI KESINTI KAPSAMINDA KILILI AYDINLAR MONOBLOK YESILYORE ESKI SWALLOW CIKISI KESICI DEGISIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-14 13:30 | 2014-08-14 15:41 | 2.1833 | 12 | 7990 | 99 | 2816 | 26.2 | 17444.8333 | 216.15 | 6148.2667 |  |  | KÖRFEZ
KAM-18598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKISI KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKI_I Trafobinatip 937 | A.A. SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:08 | 2014-08-14 13:27 | 0.31667 | 21 | 0 | 9 | 0 | 6.65 | 0 | 2.85 | 0 |  |  | ÇAYIROVA
TUR-18599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI Trafobinatip 2523 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:31 | 2014-08-14 16:43 | 0.2 | 0 | 0 | 28 | 128 | 0 | 0 | 5.6 | 25.6 |  |  | İZMİT
KAM-18601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AYNALIHAN KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 314 | SULAR ONU BOXTAN 1 ADET 1 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:59 | 2014-08-14 15:46 | 1.7833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 98.0833 | 0 | 0 |  |  | AHIRLI
KAM-18602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11687 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:49 | 2014-08-14 16:28 | 1.65 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 387.75 | 0 | 0 |  |  | AKÖREN
KAM-18603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 ADLIYE ARKASI MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 313 | ARCELIK ONU BOXTAN ATAN 1 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:55 | 2014-08-14 16:46 | 1.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 101.75 | 0 | 0 |  |  | AKŞEHİR
KAM-18604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 DM22-76 AG_KOLU Ogagtrf 1767 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:46 | 2014-08-14 16:35 | 0.81667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 191.9167 | 0 | 0 |  |  | ALTINEKİN
KAM-18605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI CANCIK MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 1659 | 1 ADET 00 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:49 | 2014-08-14 19:31 | 3.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 0 | 0 |  |  | BEYŞEHİR
KAM-18606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM13-05 AG_KOLU Ogagtrf 1582 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:56 | 2014-08-14 18:32 | 2.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 |  |  | BOZKIR
KAM-18607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 540 | TABAKHANE CD BOXTAN ATAN 00 63A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:40 | 2014-08-14 17:11 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 |  |  | CİHANBEYLİ
PAZ-18608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 07:43 | 2014-08-14 07:55 | 0.2 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 1.8 | 235 | 4.4 | 294.4 |  |  | DERBENT
KAH-18028 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR TITANI KÖK BOSTANLI ÇIKI_I / _K_ZCE-BE__KL_ ÇIKI_I BOSTANLI ÇIKI_I / _K_ZCE-BE__KL_ ÇIKI_I Trafobinatip 8742 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:55 | 2014-08-01 10:56 | 1.0167 | 0 | 235 | 27 | 960 | 0 | 238.9167 | 27.45 | 976 |  |  | DEREBUCAK
KAH-18029 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 ELBEYLI GRUBU ELBEYLI GRUBU Trafobinatip 9971 | SULAMA HATLARINDAN KAYNAKLI ASIRI YÜKLENMEDEN GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 08:58 | 2014-08-02 10:01 | 1.05 | 0 | 235 | 29 | 448 | 0 | 246.75 | 30.45 | 470.4 |  |  | DOĞANHİSAR
BES-18035 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 15:00 | 2014-08-01 15:31 | 0.51667 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.51667 | 485.6667 | 40.3 | 231.4667 |  |  | EMİRGAZİ
BES-18037 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 07:15 | 2014-08-02 07:41 | 0.43333 | 0 | 0 | 352 | 2304 | 0 | 0 | 152.5333 | 998.4 |  |  | EREĞLİ
BES-18038 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 07:15 | 2014-08-02 07:41 | 0.43333 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.43333 | 407.3333 | 33.8 | 194.1333 |  |  | GÜNEYSINIR
BES-18039 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 4814 | BOX PANO DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 01:00 | 2014-08-02 02:01 | 1.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.9167 | 0 | 0 |  |  | HADİM
BES-18040 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 08:00 | 2014-08-02 08:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 96 | 384 | 0 | 0 | 49.6 | 198.4 |  |  | HALKAPINAR
BES-18041 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | ÖZEL TRAFO YANMISTI BOSA ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:40 | 2014-08-03 12:01 | 0.35 | 0 | 0 | 38 | 832 | 0 | 0 | 13.3 | 291.2 |  |  | HÜYÜK
BES-18324 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 17:00 | 2014-08-09 17:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 96 | 384 | 0 | 0 | 49.6 | 198.4 |  |  | ILGIN
BES-18325 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 08:30 | 2014-08-10 09:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 96 | 384 | 0 | 0 | 49.6 | 198.4 |  |  | KADINHANI
BES-18326 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ ÇAKIRHÖYÜK KÖK KEMSETEPE ÇIKISI KEMSETEPE ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 07:30 | 2014-08-10 08:01 | 0.51667 | 4 | 705 | 1 | 0 | 2.0667 | 364.25 | 0.51667 | 0 |  |  | KARAPINAR
GOK-18327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI GÜCÜKSU KÖYÜ HATTI Enhdirek 45135 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 06:46 | 2014-08-10 09:04 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 294.4 |  |  | KARATAY
GOK-18328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI MEHMETBEY KÖYÜ HATTI Enhdirek 4438 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 08:04 | 2014-08-10 09:04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1 | 128 |  |  | KULU
GOK-18329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI GÖLPINAR KÖYÜ YEN_ TR HATTI Enhdirek 4877 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 09:24 | 2014-08-10 09:51 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.8 |  |  | MERAM
GER-18330 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-10 08:00 | 2014-08-10 08:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 1.55 | 264.5333 |  |  | SARAYÖNÜ
GER-18331 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YAGMURLU GRUBU HATTI Enhdirek 29479 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-10 10:30 | 2014-08-10 11:31 | 1.0167 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 2.0333 | 260.2667 |  |  | SELÇUKLU
BES-18332 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR F-1 BALKAR Trafobinatip 5449 | KUS CARPMASI SONUCU ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 14:22 | 2014-08-05 14:26 | 0.066667 | 6 | 2115 | 58 | 1792 | 0.4 | 141 | 3.8667 | 119.4667 |  |  | SEYDİŞEHİR
ADM-18333 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5031 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA AG DIREK YER DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:40 | 2014-08-08 07:21 | 0.68333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0 |  |  | TAŞKENT
ADM-18334 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM-II DM_II/8 HATTI DM_II/8 HATTI Trafobinatip 11276 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:45 | 2014-08-08 18:01 | 0.26667 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0.26667 | 501.3333 | 0 | 0 |  |  | TUZLUKÇU
ADM-18335 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/26 DM_IV/27 VE DM_IV/28 HATTI DM_IV/26 P_RKEKC_LER CIKISI Trafobinatip 7602 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:45 | 2014-08-08 17:11 | 0.43333 | 2 | 1645 | 3 | 192 | 0.86667 | 712.8333 | 1.3 | 83.2 |  |  | YALIHÜYÜK
ADM-18336 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_I/19UN DM_I/19-A HATTI DM_I/19UN DM_I/19-A HATTI Trafobinatip 7099 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 06:30 | 2014-08-09 06:51 | 0.35 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 246.75 | 0 | 0 |  |  | YUNAK
ADM-18337 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV DM_IV/60 HATTI DM_IV/60 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:05 | 2014-08-09 16:31 | 0.43333 | 1 | 2585 | 0 | 0 | 0.43333 | 1120.1667 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİK
ADM-18338 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/63 DM_IV/63ÜN DM_IV/65 HATTI DM_IV/63ÜN DM_IV/65 HATTI Trafobinatip 7248 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:05 | 2014-08-09 16:21 | 0.26667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0 |  |  | ÇUMRA
KAM-18339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 14C1 (SABANCI KÖK BINASI) SABANCI KÖK PINARBASI ÇIKISI SABANCI KÖK PINARBASI ÇIKI_I Trafobinatip 2833 | A.A.T SINTALI ILE ACMIS DENENDI TUTMADI HATTIN ONU KONTROL EDILDI BELEDIYEYE AIT SU DEPOSUNUN OZEL TRAFOSU YANDIGI TESPIT EDILDI AYIRICISI ACILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 03:36 | 2014-08-08 05:18 | 1.7 | 3 | 1175 | 0 | 64 | 5.1 | 1997.5 | 0 | 108.8 |  |  | ALTINTAŞ
KAM-18340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DM20-12 AG_KOLU Ogagtrf 2193 | ALPEK KABLO PATLAMIS EKI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 05:36 | 2014-08-08 13:23 | 7.7833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 428.0833 | 0 | 0 |  |  | ASLANAPA
KAM-18609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Enhdirek 3997 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:59 | 2014-08-14 23:42 | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 859.7333 |  |  | DOMANİÇ
CAG-18610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | HATBASINDA 1 AD 40 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:45 | 2014-08-14 17:41 | 1.9333 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 29 | 494.9333 |  |  | DUMLUPINAR
KAM-18611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 IS BANKASI MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 1488 | DAHILI TR CIKISI CIKISI ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 17:15 | 2014-08-14 18:11 | 0.93333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 219.3333 | 0 | 0 |  |  | EMET
PAZ-18612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT2 Enhdirek 37518 | HATBASINDA 1 AD 40 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 17:53 | 2014-08-14 19:01 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 290.1333 |  |  | GEDİZ
KAM-18613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLAR GIRIS TR AG_KOLU Ogagtrf 2836 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 17:52 | 2014-08-14 19:16 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 89.6 |  |  | HİSARCIK
KAM-18614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI 15739147/13995974 AG_KOLU Ogagtrf 11002 | KIRILAN AG ILETKENI EKI YAPILDI YERINE ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:14 | 2014-08-14 19:30 | 1.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-18615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 07:43 | 2014-08-14 08:41 | 0.96667 | 2 | 705 | 6 | 576 | 1.9333 | 681.5 | 5.8 | 556.8 |  |  | PAZARLAR
KAM-18616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AYNALIHAN KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 314 | 1 ADET 1 BOY 400A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:46 | 2014-08-14 19:12 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0 |  |  | SİMAV
KAM-18617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI FIDAN MH FIDANLIK TR AG_KOLU Ogagtrf 982 | 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:56 | 2014-08-14 19:10 | 0.23333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 |  |  | TAVŞANLI
KAM-18618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM13-03 AG_KOLU Ogagtrf 2551 | 1 ADET 1BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 19:55 | 2014-08-14 20:45 | 0.83333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0 |  |  | ÇAVDARHİSAR
KAM-18619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI BOGAZICI MOD 5 KÖK AG_KOLU Ogagtrf 2694 | 1 ADET 1BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 21:04 | 2014-08-14 22:08 | 1.0667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0 |  |  | ŞAPHANE
KAM-18620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 YESILCAMI TRP AG_KOLU Ogagtrf 2278 | BOX PANODAN 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 23:06 | 2014-08-14 23:31 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 |  |  | AKÇADAĞ
GOK-18621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 16:55 | 2014-08-13 19:41 | 2.7667 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 5.5333 | 1593.6 |  |  | ARAPGİR
GOK-18622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO DOGANKONAK CIKISI DOGANKONAK CIKISI Trafobinatip 11650 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:16 | 2014-08-14 09:06 | 0.83333 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 4.1667 | 320 |  |  | ARGUVAN
GOK-18623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI SOGUK HAVA DEPOSU MONO YBO HATTI YBO HATTI Trafobinatip 188 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 07:57 | 2014-08-14 09:11 | 1.2333 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.2333 | 0 | 3.7 | 0 |  |  | BATTALGAZİ
GOK-18624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI GÖYNÜK HATBASI GÖYNÜK HATBA_I Enhdirek 4276 | 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 10:21 | 2014-08-14 12:11 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 |  |  | DARENDE
AFS-18625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 12:30 | 2014-08-15 12:53 | 0.38333 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 1531.4167 | 3.0667 | 171.7333 |  |  | DOĞANYOL
GOK-18626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534385 HACI ÖMER HATTI HACI ÖMER HATTI Trafobinatip 263 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 07:19 | 2014-08-15 08:51 | 1.5333 | 0 | 235 | 4 | 384 | 0 | 360.3333 | 6.1333 | 588.8 |  |  | DOĞANŞEHİR
GOK-18627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO DOGANKONAK CIKISI DOGANKONAK CIKISI Trafobinatip 11650 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:30 | 2014-08-15 09:26 | 0.93333 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 4.6667 | 358.4 |  |  | HEKİMHAN
GOK-18628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | KAMISCIK KOYU TRAFONUN 1 GOZU CIKIS VERMEDIGINDEN DOLAYI YENISI ILE DEGISTIRILDI ENER TEKRAR VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:25 | 2014-08-15 12:03 | 1.6333 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 3.2667 | 940.8 |  |  | KALE
GER-17748 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER GÖMÜK HATTI Enhdirek 25368 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:00 | 2014-08-01 14:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 |  |  | KULUNCAK
AFS-17750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 06:10 | 2014-08-01 06:21 | 0.18333 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 1.1 | 947.8333 | 0 | 11.7333 |  |  | MERKEZ
AFS-17751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS EMIRILYAS KÖYÜ ÇIKISI EM_R_LYAS KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1609 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 06:09 | 2014-08-01 06:26 | 0.28333 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 1.9833 | 18.1333 |  |  | PÜTÜRGE
EKI-17755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM OSMAN ÖZEN ÇIKIS OSMAN ÖZEN ÇIKI_ Trafobinatip 4824 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 06:33 | 2014-08-01 08:11 | 1.6333 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 1.6333 | 3070.6667 | 0 | 0 |  |  | YAZIHAN
ELB-17756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:19 | 2014-08-01 09:52 | 0.55 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 9.9 | 140.8 |  |  | YEŞİLYURT
AFS-17757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1594 | KUS CARPILMASI SONUCU ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:02 | 2014-08-01 09:13 | 0.18333 | 5 | 5170 | 1 | 0 | 0.91667 | 947.8333 | 0.18333 | 0 |  |  | AHMETLİ
BES-18042 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 08:00 | 2014-08-03 08:31 | 0.51667 | 5 | 1410 | 66 | 128 | 2.5833 | 728.5 | 34.1 | 66.1333 |  |  | AKHİSAR
BES-18043 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI TR-12 BESNI SANAYI ÇIKISI BESN_ SANAY_ ÇIKI_I Trafobinatip 5902 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:00 | 2014-08-04 08:16 | 0.26667 | 5 | 235 | 0 | 0 | 1.3333 | 62.6667 | 0 | 0 |  |  | ALAŞEHİR
BES-18044 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESERE KÖK GÖKSU ÇIKISI GÖKSU ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:15 | 2014-08-04 08:41 | 0.43333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 |  |  | DEMİRCİ
BES-18045 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACANGRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 12:35 | 2014-08-04 12:51 | 0.26667 | 0 | 0 | 96 | 384 | 0 | 0 | 25.6 | 102.4 |  |  | GÖLMARMARA
AFS-18046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE A.A VE T.K ACTI KESICI TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 18:00 | 2014-08-04 19:13 | 1.2167 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 571.8333 | 24.3333 | 467.2 |  |  | GÖRDES
ELB-18047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 06:12 | 2014-08-05 06:16 | 0.066667 | 7 | 13160 | 87 | 2816 | 0.46667 | 877.3333 | 5.8 | 187.7333 |  |  | KIRKAĞAÇ
ELB-18048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI.COGULHAN TEVZIDEN TATLAR GRUBU CIKISI ACILDI VE FIDER BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 06:16 | 2014-08-05 07:04 | 0.8 | 7 | 12455 | 84 | 2176 | 5.6 | 9964 | 67.2 | 1740.8 |  |  | KULA
PAZ-18049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK UFACIKLI GURUBU UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | 8 ADET EGILEN DIREK DUZELTILIP 4 DIREKTE SIKIBAG YENILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 10:26 | 2014-08-04 11:46 | 1.3333 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 14.6667 | 1536 |  |  | KÖPRÜBAŞI
AFS-18050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COGULHAN TEVZI TATLAR GRUBU HATTI TATLAR GRUBU HATTI Trafobinatip 3872 | 2 ADET OG SIKIBAG DUSMESI YAPILDI VE ARIZA GIDERILDI HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 06:16 | 2014-08-05 10:36 | 4.3333 | 0 | 705 | 3 | 640 | 0 | 3055 | 13 | 2773.3333 |  |  | MERKEZ
AFS-18051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 07:55 | 2014-08-05 08:01 | 0.1 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 0.7 | 211.5 | 0 | 0 |  |  | SALİHLİ
KAM-18053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT2 Enhdirek 7945 | 1 ADET 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:32 | 2014-08-03 12:25 | 2.8833 | 1 | 235 | 0 | 128 | 2.8833 | 677.5833 | 0 | 369.0667 |  |  | SARIGÖL
KAM-18054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3023 | 00 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:58 | 2014-08-03 13:51 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.7833 |  |  | SARUHANLI
KAM-18055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 892 | 2 ADET 00 100A G SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:15 | 2014-08-03 17:39 | 4.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 |  |  | SELENDİ
KAM-18056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 ÖZEL SULAMA ÇIKISI ÖZEL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 2714 | 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:25 | 2014-08-03 14:07 | 0.7 | 2 | 235 | 0 | 0 | 1.4 | 164.5 | 0 | 0 |  |  | SOMA
KAM-18057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI KILIVUZLU _EH_R 2 ÇIKI_I Trafobinatip 996 | ABDULHAMITHAN MH. AHMET UNCU CD. UZERINDE 477 HATTA HALI DUSMESI SEIBI ILE HAT A.A DAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:59 | 2014-08-03 15:20 | 0.35 | 10 | 19270 | 0 | 0 | 3.5 | 6744.5 | 0 | 0 |  |  | TURGUTLU
KAM-18058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 23125 | 25A OG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 15:33 | 2014-08-03 18:26 | 2.8833 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 2.8833 | 369.0667 |  |  | AFŞİN
PAZ-18059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3580 | 1 AD 100 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 15:41 | 2014-08-04 15:51 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | ANDIRIN
KAM-18341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI C_VAR HATTI Trafobinatip 996 | HAT GEZILDI ARPA CUKURU TR JUMPER DIREGINDE GEVSEK BAG ARIZASI BULUNDU ARIZA GIDERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:17 | 2014-08-08 11:34 | 5.2833 | 9 | 705 | 2 | 0 | 47.55 | 3724.75 | 10.5667 | 0 |  |  | EKİNÖZÜ
KAM-18342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1116 | TR UZERI HAT BASINDA OG SIGORTASI ATMIS DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:36 | 2014-08-08 09:38 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 |  |  | ELBİSTAN
KAM-18343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI DEREBOGAZI HARTLAP ÇIKISI DEREBOGAZI HARTLAP ÇIKI_I Trafobinatip 834 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI. SIR GURUBU YOK SISTEMDE ATLAMA VAR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-08 08:45 | 2014-08-08 12:51 | 4.1 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 4817.5 | 32.8 | 8396.8 |  |  | GÖKSUN
KAM-18344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KALE ÇIKISI KALE ÇIKI_I Trafobinatip 834 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:13 | 2014-08-08 11:31 | 0.3 | 13 | 5170 | 21 | 640 | 3.9 | 1551 | 6.3 | 192 |  |  | MERKEZ
KAM-18345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 14C1 (SABANCI KÖK BINASI) SABANCI KÖK PINARBASI ÇIKISI SABANCI KÖK PINARBASI ÇIKI_I Trafobinatip 2833 | BELEDIYE EKIPLERI YANAN OZEL TRAFOSUNU DEGISTIRMESI ICIN KESINTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:29 | 2014-08-08 11:56 | 0.45 | 3 | 1175 | 0 | 64 | 1.35 | 528.75 | 0 | 28.8 |  |  | NURHAK
KAM-18346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-5 BOSSA 3 OSMANBEY F_DER_ Ogmusdirek 59828 | TR UZERI HAT BASINDAN 6A OG SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 13:34 | 2014-08-08 17:30 | 3.9333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 924.3333 | 0 | 0 |  |  | PAZARCIK
KAM-18347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1269 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:21 | 2014-08-08 17:38 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.3833 |  |  | TÜRKOĞLU
KAM-18348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 1750 | DSI YE ALPEK KABLO CEKILIRKEN ENERJI KESINTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:29 | 2014-08-08 15:54 | 0.41667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
KAM-18349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 2468 | ALPEK KABLODA KLEMENS PATLAMIS BAGLANTI YENILENDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:57 | 2014-08-08 19:37 | 1.6667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 91.6667 | 0 | 0 |  |  | DARGEÇİT
KAM-18350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1282 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 19:07 | 2014-08-08 20:44 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 103.4667 |  |  | DERİK
KAM-18352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1720 | 2 ADET 1 BOY 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 05:28 | 2014-08-08 06:33 | 1.0833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59.5833 | 0 | 0 |  |  | KIZILTEPE
KAM-18353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKI_I Trafobinatip 1116 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 05:31 | 2014-08-08 06:56 | 1.4167 | 1 | 2585 | 17 | 3008 | 1.4167 | 3662.0833 | 24.0833 | 4261.3333 |  |  | MAZIDAĞI
PAZ-18354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 06:51 | 2014-08-09 07:16 | 0.41667 | 1 | 2350 | 45 | 1792 | 0.41667 | 979.1667 | 18.75 | 746.6667 |  |  | MERKEZ
KAM-18355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11687 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI YAPILAN KESINTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-09 09:58 | 2014-08-09 11:40 | 1.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 0 |  |  | MİDYAT
KAM-18356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-17 KARACASU HAT6 Trafobinatip 3041 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:45 | 2014-08-09 12:19 | 0.56667 | 16 | 940 | 0 | 0 | 9.0667 | 532.6667 | 0 | 0 |  |  | NUSAYBİN
KAM-18357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI C_VAR HATTI Trafobinatip 996 | SAYHA INSAATA AIT KAMYONUN HARFIYAT BOSALTIRKEN CIVAR HATTINA TEMASI SONUCU HAT ACTI KONTROLLER YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:46 | 2014-08-09 12:15 | 0.48333 | 9 | 705 | 2 | 0 | 4.35 | 340.75 | 0.96667 | 0 |  |  | SAVUR
KAM-18358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 6900 | VODAFONE BAZ ISTASYONU OG BAGLANTISI ICIN ANA HAT BASI ACILDI OLUMSUZ BIR DURUM OLDUGU ICIN BAGLANTI YAPILAMADI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:02 | 2014-08-09 14:05 | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 512 | 0 | 0 | 1.05 | 537.6 |  |  | YEŞİLLİ
BES-18634 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-2 GÖLBA_I-2 / F-1 BALKAR / F-4 HARMANLI / F-8 DÜ F-2 GÖLBA_I-2 / F-1 BALKAR / F-4 HARMANLI / F-8 DÜ Trafobinatip 5449 | DUZBAG HATTINDAN GELEN ARIZADAN DOLAYI TRAFO MERKEZINE VURMUSTUR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 13:40 | 2014-08-15 13:49 | 0.15 | 32 | 24910 | 131 | 4864 | 4.8 | 3736.5 | 19.65 | 729.6 |  |  | ÖMERLİ
ELB-18637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-31 BARBAROS CADDE ÇIKI_I BARBAROS CADDE ÇIKI_I Trafobinatip 4225 | SSSSS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:10 | 2014-08-15 17:39 | 0.48333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 227.1667 | 0 | 0 |  |  | BODRUM
TUR-18639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 812 | 13930915 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:45 | 2014-08-15 10:16 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 |  |  | DALAMAN
TUR-18640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BAHCELIEVLER KEMALPASA CIKISI KEMALPA_A CIKI_I Trafobinatip 774 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN K.PASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 07:45 | 2014-08-16 08:06 | 0.35 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 493.5 | 0 | 0 |  |  | DATÇA
GER-18641 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI SENGETO HATTI Enhdirek 30628 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:30 | 2014-08-15 09:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1.3667 | 43.7333 |  |  | FETHİYE
GER-18642 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4857 | BIR ADET YENI ARMATUR TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 11:30 | 2014-08-15 11:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | KAVAKLIDERE
GER-18643 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER ÇOBANPINAR HATTI Enhdirek 24923 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-15 22:00 | 2014-08-15 22:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.51667 | 99.2 |  |  | KÖYCEĞİZ
AFS-18644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A ACTI TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:31 | 2014-08-15 17:04 | 0.55 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 2197.25 | 4.4 | 246.4 |  |  | MARMARİS
AFS-18645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 07:50 | 2014-08-16 08:08 | 0.3 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 1.8 | 1551 | 0 | 19.2 |  |  | MERKEZ
BES-18646 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 16:00 | 2014-08-10 16:31 | 0.51667 | 5 | 1410 | 71 | 128 | 2.5833 | 728.5 | 36.6833 | 66.1333 |  |  | MİLAS
BES-18647 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | TOPRAK DAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 17:30 | 2014-08-10 18:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 27.3833 | 99.2 |  |  | ORTACA
BES-18648 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA AACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 05:45 | 2014-08-11 06:16 | 0.51667 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.51667 | 485.6667 | 40.3 | 231.4667 |  |  | ULA
NUR-17760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BATTALGAZI TR BATTALGAZI TR Enhdirek 36395 | HAT BASINDAN 1 ADET 25A OG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:17 | 2014-08-01 10:29 | 0.2 | 1 | 1175 | 1 | 64 | 0.2 | 235 | 0.2 | 12.8 |  |  | YATAĞAN
ELB-17761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:31 | 2014-08-01 11:12 | 0.68333 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 12.3 | 174.9333 |  |  | BULANIK
ELB-17775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 12:10 | 2014-08-01 12:50 | 0.66667 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 12 | 170.6667 |  |  | HASKÖY
ELB-17776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Enhdirek 21127 | HAT BASINDAN 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 11:09 | 2014-08-01 12:28 | 1.3167 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.3167 | 84.2667 |  |  | KORKUT
ELB-17777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-47 AG_KOLU Ogagtrf 2236 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 12:36 | 2014-08-01 13:04 | 0.46667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 109.6667 | 0 | 0 |  |  | MALAZGİRT
TUR-18061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1892 | 13943802 BARKOD NUMARALI YANAN AG AGAC DIREK ( 9 ) YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:52 | 2014-08-04 17:50 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 |  |  | MERKEZ
AFS-18062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1997 | EKIP CALISMASI NEDENIYLE KESILDI TEKRAR VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 10:40 | 2014-08-05 11:21 | 0.68333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 160.5833 | 0 | 0 |  |  | VARTO
KAM-18063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | T.K SINYALI ILE DARBELI ACTI HAT GEZILDI PATLAYAN PARAFUDR DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:43 | 2014-08-03 18:28 | 1.75 | 34 | 2820 | 156 | 6720 | 59.5 | 4935 | 273 | 11760 |  |  | ACIGÖL
KAM-18064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 840 | 00 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:57 | 2014-08-03 19:52 | 2.9167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 160.4167 | 0 | 0 |  |  | AVANOS
KAM-18065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | TM2DEN HAVAI HAT CIKISINDA JUMPER KOPMUS BAGLANTI YENILENDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 18:03 | 2014-08-03 19:17 | 1.2333 | 34 | 2820 | 156 | 6720 | 41.9333 | 3478 | 192.4 | 8288 |  |  | DERİNKUYU
AFS-18066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1997 | AG DIREK YERI DEGISTIRILDI VE ELEKTRIK TEKRAR VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 12:40 | 2014-08-05 13:51 | 1.1833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 278.0833 | 0 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR
PAZ-18067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 2729 | 1 AD 250 A 1 BOY SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:00 | 2014-08-04 16:59 | 0.98333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.0833 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ
PAZ-18068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3508 | 1 AD 125 A 00 BOY SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 17:37 | 2014-08-04 18:34 | 0.95 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0 |  |  | KOZAKLI
KAM-18069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 530 | TR DEN ATAN SIGORTASI DEGISTIRILDI 1AD 250A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 22:03 | 2014-08-04 22:57 | 0.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-18070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3023 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A KULLNILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 19:25 | 2014-08-04 21:42 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.3833 |  |  | ÜRGÜP
KAM-18071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 12476 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 63A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 18:50 | 2014-08-04 21:03 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.1167 |  |  | ALTUNHİSAR
KAM-18072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3041 | TR DEDN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 17:55 | 2014-08-04 20:17 | 2.3667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 130.1667 | 0 | 0 |  |  | BOR
KAM-18073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2196 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 250A KULLANILDI E NERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:41 | 2014-08-04 17:07 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-18074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT3 Enhdirek 16768 | HATBASIN DAN ATN SIGORTA DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 15:11 | 2014-08-04 17:01 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 938.6667 |  |  | ULUKIŞLA
KAM-18075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 BOSSA2 BOSSA2 Trafobinatip 2885 | EYUP SULTAN MAH K1 GERGI IZALATOR KOMUS YENISI TAKILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 14:03 | 2014-08-04 14:25 | 0.36667 | 23 | 1645 | 0 | 0 | 8.4333 | 603.1667 | 0 | 0 |  |  | ÇAMARDI
KAM-18076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI TEKIR DÖNGEL CIKISI TEK_R DÖNGEL CIKI_I Trafobinatip 1076 | MUTAHIT CALISMASIN DAN DOLAYI ENERJI KESINTISI YAPILDI IS BITIMIN ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-04 13:00 | 2014-08-04 18:42 | 5.7 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 2679 | 11.4 | 1094.4 |  |  | ÇİFTLİK
KAM-18077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 7B1 ÇIKI_I 7B1 ÇIKI_I Trafobinatip 1992 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 11:51 | 2014-08-04 12:25 | 0.56667 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 1331.6667 | 0 | 0 |  |  | AKKUŞ
KAM-18078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 6900 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 10:49 | 2014-08-04 11:45 | 0.93333 | 0 | 0 | 1 | 512 | 0 | 0 | 0.93333 | 477.8667 |  |  | AYBASTI
KAM-18079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI BOGNAKLI AG_KOLU Ogagtrf 1364 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:26 | 2014-08-04 10:36 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 |  |  | FATSA
KAM-18359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 313 | 1 ADET 1BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:54 | 2014-08-09 16:10 | 1.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0 |  |  | GÖLKÖY
KAM-18360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI 9D1 KÖK BINASI KLV _EH_R 2 F_DER_ KLV _EH_R 2 F_DER_ Trafobinatip 2099 | T.K SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:53 | 2014-08-09 16:05 | 0.2 | 1 | 2350 | 0 | 0 | 0.2 | 470 | 0 | 0 |  |  | GÜLYALI
KAM-18361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI DEMREK TR AG_KOLU Ogagtrf 32 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 19:47 | 2014-08-09 21:19 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 |  |  | GÜRGENTEPE
KAM-18362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 GIRIS TR AG_KOLU Ogagtrf 3045 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 20:37 | 2014-08-09 21:53 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 |  |  | KABADÜZ
KAM-18363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 1 TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 697 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:06 | 2014-08-09 10:52 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.5667 |  |  | KABATAŞ
AFS-18364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:24 | 2014-08-09 15:58 | 0.56667 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 1.1333 | 799 | 4.5333 | 0 |  |  | KORGAN
AFS-18365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | OG HAT TAKIBI YAPILDI OZEL TR NIN PARAFODURU PATLAMIS.AYIRICISI ACILDI VE HAT BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:00 | 2014-08-09 19:26 | 1.4333 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 2.8667 | 2021 | 11.4667 | 0 |  |  | KUMRU
AFS-18366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE A.A DAN ACTI TEKRAR BESLENDII ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 07:57 | 2014-08-10 08:06 | 0.15 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 0.9 | 775.5 | 0 | 9.6 |  |  | MERKEZ
ADM-18367 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/1 DM_IV/1 DEN DM_IV/2 GIDIS DM_IV/1 DEN DM_IV/2 GIDIS Trafobinatip 7247 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 21:24 | 2014-08-10 21:41 | 0.28333 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 266.3333 | 0 | 0 |  |  | MESUDİYE
KAM-18368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Enhdirek 17718 | 2 ADET 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 08:15 | 2014-08-09 12:39 | 4.4 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 4136 | 0 | 0 |  |  | PERŞEMBE
ADM-18369 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_III/8 DM_III/8IN DM_III/10 HATTI DM_III/8_N DM_III/10 HATTI Trafobinatip 7153 | ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 22:10 | 2014-08-10 22:21 | 0.18333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 86.1667 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
AFS-18370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR KAPATILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 07:19 | 2014-08-10 07:26 | 0.11667 | 5 | 5170 | 1 | 0 | 0.58333 | 603.1667 | 0.11667 | 0 |  |  | ÇAMAŞ
ADM-18371 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI DM_IV/63 DM_IV/63ÜN DM_IV/64 HATTI DM_IV/63ÜN DM_IV/64 HATTI Trafobinatip 7248 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI CAN HAT TEKRAR BELSENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 15:40 | 2014-08-10 16:01 | 0.35 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.35 | 246.75 | 0 | 0 |  |  | ÇATALPINAR
SAM-18372 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Enhdirek 21418 | ASIRI AKIMDAN 2 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 18:00 | 2014-08-10 18:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.18333 | 35.2 |  |  | ÇAYBAŞI
PAZ-18373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 2454 | 2 AYRI NOKTADA SEHIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 17:15 | 2014-08-10 17:41 | 0.43333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 101.8333 | 0 | 0 |  |  | ÜNYE
PAZ-18374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37886 | 1 AD 10 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 14:25 | 2014-08-10 15:12 | 0.78333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 |  |  | İKİZCE
TUR-18376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3347 | 13952700 BARKOD NUMARALI DIREKTE DEFORME OLAN JUMPER BAGLANTISI VE KLEMENS DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:40 | 2014-08-09 16:51 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 |  |  | ARDEŞEN
TUR-18377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2308 | 13784514 BARKOD NUMARALI DIREKTE JUMPER BAGLANTILARI YENILENDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 17:38 | 2014-08-09 17:53 | 0.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 |  |  | DEREPAZARI
BES-18649 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 00:10 | 2014-08-11 00:31 | 0.35 | 5 | 1410 | 71 | 128 | 1.75 | 493.5 | 24.85 | 44.8 |  |  | FINDIKLI
BES-18650 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL YAZIKARAKUYU KÖK YAZIKARAKUYU HATTI YAZIKARAKUYU HATTI Trafobinatip 6323 | TOPRAKDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 05:45 | 2014-08-11 06:36 | 0.85 | 0 | 0 | 49 | 192 | 0 | 0 | 41.65 | 163.2 |  |  | GÜNEYSU
BES-18651 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 16:00 | 2014-08-11 16:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 27.3833 | 99.2 |  |  | HEMŞİN
BES-18652 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL ZORMAGARA TR1 HATTI ZORMA_ARA TR1 HATTI Enhdirek 9323 | ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 17:30 | 2014-08-11 17:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | KALKANDERE
BES-18653 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 06:45 | 2014-08-12 07:16 | 0.51667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 181.35 | 1190.4 |  |  | MERKEZ
BES-18654 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 13:40 | 2014-08-12 13:56 | 0.26667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 93.6 | 614.4 |  |  | PAZAR
BES-18655 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ ÇAKIRHÖYÜK ÇIKI_I ÇAKIRHÖYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 17:45 | 2014-08-12 18:31 | 0.76667 | 12 | 470 | 21 | 256 | 9.2 | 360.3333 | 16.1 | 196.2667 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
BES-18656 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 06:50 | 2014-08-13 07:16 | 0.43333 | 5 | 1410 | 71 | 128 | 2.1667 | 611 | 30.7667 | 55.4667 |  |  | ÇAYELİ
BES-18657 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 09:00 | 2014-08-13 09:21 | 0.35 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.35 | 329 | 27.3 | 156.8 |  |  | İKİZDERE
BES-18658 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:30 | 2014-08-13 15:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 181.35 | 1190.4 |  |  | İYİDERE
BES-18659 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ ÇAKIRHÖYÜK HATTI ÇAKIRHÖYÜK HATTI Enhdirek 7748 | ATAN SIGORTA DEGIRTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 22:30 | 2014-08-13 22:41 | 0.18333 | 21 | 1175 | 252 | 1152 | 3.85 | 215.4167 | 46.2 | 211.2 |  |  | ADAPAZARI
BES-18660 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ KILIÇLI HATTI KILIÇLI HATTI Enhdirek 7748 | ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 22:30 | 2014-08-13 22:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | AKYAZI
BES-18661 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ INCE ARAPLAR HATTI _NCE ARAPLAR HATTI Ogmusdirek 1474 | ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 20:30 | 2014-08-13 20:41 | 0.18333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0 |  |  | ARİFİYE
PAZ-18662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 459 | AYDINLATMA CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:35 | 2014-08-15 11:56 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4 |  |  | ERENLER
BES-18663 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI DM SEHIR 1 HATTI _EH_R 1 HATTI Trafobinatip 5881 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:30 | 2014-08-14 13:46 | 0.26667 | 3 | 4465 | 1 | 0 | 0.8 | 1190.6667 | 0.26667 | 0 |  |  | FERİZLİ
PAZ-18664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3586 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 20:10 | 2014-08-15 20:37 | 0.45 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 0 | 0 |  |  | GEYVE
BES-18665 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:10 | 2014-08-14 15:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 181.35 | 1190.4 |  |  | HENDEK
BES-18666 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:30 | 2014-08-15 09:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 181.35 | 1190.4 |  |  | KARAPÜRÇEK
CAG-18667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | HATBASINDA 1 AD 25 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 14:00 | 2014-08-15 15:55 | 1.9167 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 28.75 | 490.6667 |  |  | KARASU
NUR-17778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT2 Enhdirek 34927 | HAT BASINDAN OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:34 | 2014-08-01 12:33 | 1.9833 | 0 | 940 | 3 | 64 | 0 | 1864.3333 | 5.95 | 126.9333 |  |  | KAYNARCA
ELB-17791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI MUSTAFA KIRAL CIKISI MUSTAFA KIRAL CIKISI Trafobinatip 4267 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:08 | 2014-08-01 14:11 | 0.05 | 5 | 7755 | 0 | 0 | 0.25 | 387.75 | 0 | 0 |  |  | KOCAALİ
ELB-17794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-47 AG_KOLU Ogagtrf 2236 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 13:48 | 2014-08-01 14:13 | 0.41667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0 |  |  | PAMUKOVA
KAM-18080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 43805 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 10:13 | 2014-08-04 11:34 | 1.35 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 4.05 | 172.8 |  |  | SAPANCA
KAM-18081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2960 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:34 | 2014-08-04 11:57 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.2833 |  |  | SERDİVAN
KAM-18082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 6900 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLNILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 06:47 | 2014-08-04 09:17 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 512 | 0 | 0 | 2.5 | 1280 |  |  | SÖĞÜTLÜ
TUR-18083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1624 | 13966275,14155436,13966280 BARKOD NUMARALI DIRELKER ARASI EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 10:27 | 2014-08-05 11:21 | 0.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 |  |  | TARAKLI
TUR-18084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3223 | 13936353 ILE 13936354 ARASI EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 11:44 | 2014-08-05 12:31 | 0.78333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0 |  |  | ALAÇAM
TUR-18085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU CECELI KÖK CECELI KÖYÜ ESKI TR CECELI KÖYÜ ESKI TR Trafobinatip 2237 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN CAKIROGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 22:47 | 2014-08-05 23:46 | 0.98333 | 0 | 235 | 5 | 1024 | 0 | 231.0833 | 4.9167 | 1006.9333 |  |  | ASARCIK
TUR-18086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 22:47 | 2014-08-05 23:08 | 0.35 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 7 | 2796.5 | 8.4 | 470.4 |  |  | ATAKUM
TUR-18087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | BEYOGLU HAT BASI PATLAYAN VHD IZOLATOR NEDENIYLE TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 18:03 | 2014-08-05 18:56 | 0.88333 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 17.6667 | 7057.8333 | 21.2 | 1187.2 |  |  | AYVACIK
TUR-18088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU HAT2 Enhdirek 13827 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 05:49 | 2014-08-06 06:16 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 86.4 |  |  | BAFRA
AFS-18089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI KABAOGLAK YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKISI YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1717 | OG SIGORTA DEGISTIRILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 22:37 | 2014-08-05 22:46 | 0.15 | 0 | 0 | 8 | 192 | 0 | 0 | 1.2 | 28.8 |  |  | CANİK
GER-18091 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4852 | ARIZALI OLAN ARMATUR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:30 | 2014-08-04 08:36 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |  |  | HAVZA
GER-18092 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER A_AÇLI ÇIKI_I Enhdirek 25251 | ILETKENLERE DEGEN AGACLAR KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 10:30 | 2014-08-04 11:31 | 1.0167 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1.0167 | 130.1333 |  |  | KAVAK
GER-18093 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 5281 | EGIK OLAN DIREK DUZELTILDI BIR ARA SOKAK FAZI CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:40 | 2014-08-04 17:31 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4 |  |  | LADİK
GER-18094 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | BAKIM ONARIM YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 09:30 | 2014-08-05 14:11 | 4.6833 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 14.05 | 2397.8667 |  |  | 19 MAYIS
GER-18095 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER 11534671 GÜNDOGDU KÖK-DAGDEVIREN KÖK HATTIGÜNDOGD GERGER ÇIKISI Trafobinatip 8887 | ACIK KONUMUNDAKI KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:30 | 2014-08-05 17:01 | 0.51667 | 2 | 1645 | 17 | 3072 | 1.0333 | 849.9167 | 8.7833 | 1587.2 |  |  | SALIPAZARI
AFS-18096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2065 | ILETKEN DOLASMASI ACILDI.AGAC KESILDI VE SIGORTA DEGISTIRILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:03 | 2014-08-06 09:44 | 0.68333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 160.5833 | 0 | 0 |  |  | TEKKEKÖY
AFS-18097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 10:00 | 2014-08-06 10:02 | 0.033333 | 1 | 1645 | 21 | 2496 | 0.033333 | 54.8333 | 0.7 | 83.2 |  |  | TERME
AFS-18098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 10:00 | 2014-08-06 10:22 | 0.36667 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.36667 | 86.1667 | 5.5 | 516.2667 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
PAZ-18378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT2 Enhdirek 37518 | HATBASINDA 1 AD 16 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 16:08 | 2014-08-10 17:09 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 260.2667 |  |  | YAKAKENT
TUR-18379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | KILILI AYDINLAR MONOBLOKTA BULUNAN YESILYORE ESKI SWALLOW SEBEKENIN KESICISININ PATLAMASI NEDENIYLE ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:23 | 2014-08-09 21:11 | 2.8 | 12 | 7990 | 99 | 2816 | 33.6 | 22372 | 277.2 | 7884.8 |  |  | ÇARŞAMBA
TUR-18380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI TAS OCAGI MONOBLOKB11538448 HAT3 Trafobinatip 11705 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN CADIRCILAR CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 08:40 | 2014-08-10 09:13 | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.55 | 140.8 |  |  | İLKADIM
TUR-18381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI TAS OCAGI MONOBLOKB11538448 HAT3 Trafobinatip 11705 | CADIRCI OBASI HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 09:46 | 2014-08-10 09:52 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.1 | 25.6 |  |  | TİLLO
KAM-18383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 KIPAS SERA ÇIKISI K_PA_ SERA ÇIKI_I Trafobinatip 10452 | GUMUSER OTO'NUN OG BAGLANTISI ICIN YAPILAN PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-10 09:18 | 2014-08-10 10:09 | 0.85 | 7 | 705 | 0 | 0 | 5.95 | 599.25 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN
KAM-18384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3033 | DOLASIK ACILDI 4 DIREK ARASI SEHIM ALINDI 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 13:08 | 2014-08-10 14:34 | 1.4333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 78.8333 | 0 | 0 |  |  | ERUH
KAM-18385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2987 | DUSEN TMS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 15:59 | 2014-08-10 17:16 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 |  |  | KURTALAN
KAM-18387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1283 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 17:41 | 2014-08-10 18:46 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 |  |  | MERKEZ
KAM-18388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 439 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 17:58 | 2014-08-10 18:41 | 0.71667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0 |  |  | PERVARİ
KAM-18389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 3283 | 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 18:22 | 2014-08-10 20:16 | 1.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0 |  |  | ŞİRVAN
KAM-18390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-6 SUMER 2 F-6 SUMER 2 Trafobinatip 10315 | A.A SINYALI ILE ACMIS HAT GEZILDI PARAFUDR PATLAMIS IRTIBATI ALINIP ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 21:37 | 2014-08-10 22:11 | 0.56667 | 23 | 235 | 0 | 0 | 13.0333 | 133.1667 | 0 | 0 |  |  | AYANCIK
KAM-18391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 8G6 KÖK BINASI TAVUK CIFLIGI MONOBLOK ÇIKISI TAVUK C_FL_G_ MONOBLOK ÇIKI_I Trafobinatip 1909 | A.A SINYALI ILE ACMNIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 21:37 | 2014-08-10 21:48 | 0.18333 | 1 | 1645 | 0 | 0 | 0.18333 | 301.5833 | 0 | 0 |  |  | BOYABAT
BES-18668 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:00 | 2014-08-15 08:31 | 0.51667 | 5 | 1410 | 71 | 128 | 2.5833 | 728.5 | 36.6833 | 66.1333 |  |  | DURAĞAN
BES-18669 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESN_ FIDERI BESNI HATTI BESN_ HATTI Enhdirek 8003 | ÖZEL TRAFONUN GEVSEK BAGI KOPMUTU YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 14:15 | 2014-08-15 14:46 | 0.51667 | 0 | 235 | 15 | 896 | 0 | 121.4167 | 7.75 | 462.9333 |  |  | DİKMEN
BES-18670 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESN_ FIDERI BESNI HATTI BESN_ HATTI Enhdirek 8003 | GIRIS KOPMUSTU YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 18:30 | 2014-08-15 19:01 | 0.51667 | 0 | 235 | 15 | 896 | 0 | 121.4167 | 7.75 | 462.9333 |  |  | ERFELEK
BES-18671 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ IZNIK ÇIKISI Trafobinatip 12152 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 22:30 | 2014-08-15 22:51 | 0.35 | 0 | 0 | 17 | 64 | 0 | 0 | 5.95 | 22.4 |  |  | GERZE
BES-18672 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | TOPRAKDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 19:10 | 2014-08-15 19:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 27.3833 | 99.2 |  |  | MERKEZ
PAZ-18673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI YUKARAIMULK CIKISI Trafobinatip 11583 | 2014 TEIAS YILLIK BAKIM CALISMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-15 09:00 | 2014-08-15 16:01 | 7.0167 | 0 | 0 | 14 | 192 | 0 | 0 | 98.2333 | 1347.2 |  |  | SARAYDÜZÜ
AFS-18674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:47 | 2014-08-16 15:34 | 0.78333 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 3129.4167 | 6.2667 | 350.9333 |  |  | TÜRKELİ
GOK-18675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 06:01 | 2014-08-16 09:30 | 3.4833 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 6.9667 | 2006.4 |  |  | AKINCILAR
GOK-18676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI TOMBAK HATTI Enhdirek 15683 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:34 | 2014-08-16 09:51 | 0.28333 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.28333 | 54.4 |  |  | ALTINYAYLA
GOK-18677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI ACIELMA HATTI Enhdirek 4091 | 2 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 08:19 | 2014-08-17 09:31 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 76.8 |  |  | DOĞANŞAR
PAZ-18678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR SAGLIKOCAGI CIKISI SAGLIKOCAGI CIKI_I Trafobinatip 9412 | CAMLITEPE MAH. TR 1 T.M.S DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:30 | 2014-08-16 11:06 | 0.6 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 1974 | 0 | 0 |  |  | DİVRİĞİ
PAZ-18679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37886 | 1 AD 16 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 17:00 | 2014-08-16 17:21 | 0.35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 |  |  | GEMEREK
PAZ-18680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 13:06 | 2014-08-16 13:31 | 0.41667 | 2 | 705 | 6 | 576 | 0.83333 | 293.75 | 2.5 | 240 |  |  | GÖLOVA
KAH-18682 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER HASAND___N HATTI Enhdirek 26331 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 09:00 | 2014-08-10 10:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.0167 | 65.0667 |  |  | GÜRÜN
ADM-18683 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KÖMÜR-TEGMENLI KÖK TEGMENLI ÇIKISI TE_MENL_ ÇIKI_I Trafobinatip 11653 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 09:50 | 2014-08-11 10:51 | 1.0167 | 1 | 235 | 9 | 1216 | 1.0167 | 238.9167 | 9.15 | 1236.2667 |  |  | HAFİK
KAH-18684 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK GÖÇERI HATTI GÖÇER_ HATTI Enhdirek 26666 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:55 | 2014-08-12 10:56 | 1.0167 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2.0333 | 65.0667 |  |  | KANGAL
KAH-18685 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK GÖÇERI GRUBU GÖÇER_ GRUBU Enhdirek 26666 | BAKIM YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:58 | 2014-08-13 10:59 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 258.1333 |  |  | KOYULHİSAR
KAH-18686 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KÖSELER HATTI KÖSELER HATTI Enhdirek 25927 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 09:02 | 2014-08-13 10:03 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 130.1333 |  |  | MERKEZ
BES-17799 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG F-8 DÜZBA_ Trafobinatip 5449 | HATTA AGAC DUSMESI SONUCU ACAN FIDER BESLENDI ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 07:50 | 2014-08-01 08:01 | 0.18333 | 13 | 9400 | 36 | 1728 | 2.3833 | 1723.3333 | 6.6 | 316.8 |  |  | SUŞEHRİ
BES-17800 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | KUS CARPMASINDAN DOLAYI ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:48 | 2014-08-01 10:06 | 0.3 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 11.1 | 288 |  |  | ULAŞ
GOL-17801 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI YAYLACIK HATTI Enhdirek 5711 | ATAN SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:40 | 2014-08-01 10:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.51667 | 33.0667 |  |  | YILDIZELİ
ELB-17802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-47 AG_KOLU Ogagtrf 2236 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:24 | 2014-08-01 15:11 | 0.78333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 184.0833 | 0 | 0 |  |  | ZARA
ELB-17803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-18 AG_KOLU Ogagtrf 1907 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:54 | 2014-08-01 15:26 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0 |  |  | İMRANLI
ELB-17805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 13:28 | 2014-08-01 17:39 | 4.1833 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 6881.5833 | 37.65 | 1874.1333 |  |  | ŞARKIŞLA
ELB-17806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:59 | 2014-08-01 17:12 | 0.21667 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 356.4167 | 1.95 | 97.0667 |  |  | HAYRABOLU
ELB-17807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ÇAMURLU TR HAT BASI ÇAMURLU TR HAT BA_I Enhdirek 30212 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 13:28 | 2014-08-01 17:39 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 267.7333 |  |  | MALKARA
TUR-17808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 2708 | 13957893 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 19:36 | 2014-08-01 19:53 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
TUR-17809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU belediye yani kök binasi GAZILER CIKISI GAZ_LER CIKI_I Trafobinatip 2325 | FIZIK TEDAVI YANI HAT BASI ATAN OG SIGORTA DEGISIMI NEDENIYLE TEDBIR AMACLI KESINTI YAPILDI.OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 13:24 | 2014-08-01 13:30 | 0.1 | 7 | 1410 | 0 | 0 | 0.7 | 141 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AFS-17810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALTA_-YAZIDERE KÖYÜ HATTI Enhdirek 24967 | OG MUSTEREK DIREK DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 09:22 | 2014-08-02 10:35 | 1.2167 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 1.2167 | 389.3333 |  |  | MURATLI
PAZ-18099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 06:50 | 2014-08-05 07:31 | 0.68333 | 1 | 2350 | 45 | 1792 | 0.68333 | 1605.8333 | 30.75 | 1224.5333 |  |  | SARAY
PAZ-18100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 11:33 | 2014-08-05 12:06 | 0.55 | 11 | 1410 | 50 | 1472 | 6.05 | 775.5 | 27.5 | 809.6 |  |  | ÇERKEZKÖY
PAZ-18101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KIZKAPANLI GÖZLÜGÖL OBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 780 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 11:29 | 2014-08-05 13:08 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 105.6 |  |  | ÇORLU
AFS-18102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE A.A VE TOPRAK KORUMADAN ACTI.TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 10:48 | 2014-08-06 10:50 | 0.033333 | 1 | 1645 | 21 | 2496 | 0.033333 | 54.8333 | 0.7 | 83.2 |  |  | ŞARKÖY
AFS-18103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE TOPRAK KORUMADAN ACTI.TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 10:48 | 2014-08-06 11:01 | 0.21667 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.21667 | 50.9167 | 3.25 | 305.0667 |  |  | ALMUS
AFS-18104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR HÜYÜKLÜ-NADIR-SOGULCAK HATTI HÜYÜKLÜ-NADIR-SO_ULCAK HATTI Enhdirek 15243 | OG CAMPER KOPMASI YAPILDI VE ARIZA GIDERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 10:35 | 2014-08-06 10:46 | 0.18333 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0.36667 | 58.6667 |  |  | ARTOVA
AFS-18105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE A.A VE TOPRAK KORUMADAN ACTI.TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 11:35 | 2014-08-06 11:37 | 0.033333 | 1 | 1645 | 21 | 2496 | 0.033333 | 54.8333 | 0.7 | 83.2 |  |  | BAŞÇİFTLİK
AFS-18106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE A.A VE TOPRAK KORUMADAN ACTI.TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 11:49 | 2014-08-06 11:51 | 0.033333 | 1 | 1645 | 21 | 2496 | 0.033333 | 54.8333 | 0.7 | 83.2 |  |  | ERBAA
AFS-18107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE A.A VE TOPRAK KORUMADAN ACTI.TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 11:04 | 2014-08-06 11:34 | 0.5 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 235 | 10 | 192 |  |  | MERKEZ
SAM-18108 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY TEPEÖNÜ HATTI TEPEÖNÜ HATTI Enhdirek 22150 | 3 DIREK ARASI SEYIMI BOZUK OLAN OG ILETKEN SEYIMI ALINDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:30 | 2014-08-01 09:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 |  |  | NİKSAR
SAM-18109 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KIRMACIK TR2 HATTI KIRMACIK TR2 HATTI Enhdirek 15185 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:05 | 2014-08-01 09:16 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 |  |  | PAZAR
AFS-18110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | OG HAT TAKIBI YAPILDI.AYIRICILAR ACILIP TEKRAR KAPATILDI HERHANGI BIR ARIZA CIKMADI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 11:18 | 2014-08-06 13:37 | 2.3167 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 2.3167 | 544.4167 | 34.75 | 3261.8667 |  |  | REŞADİYE
SAM-18111 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY YARIMBAG GRUBU HATTI YARIMBA_ GRUBU HATTI Enhdirek 15102 | 2 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:10 | 2014-08-03 16:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0.55 | 46.9333 |  |  | SULUSARAY
AFS-18113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI BÜYÜKSEVIN KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 2634 | AG ALPEK KABLO KOPMASI YAPILDI.ARIZA GIDERILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:40 | 2014-08-06 12:31 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 182.4 |  |  | TURHAL
SAM-18114 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY TEKKUS HATTI TEKKU_ HATTI Enhdirek 15135 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:40 | 2014-08-04 09:51 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.18333 | 11.7333 |  |  | YEŞİLYURT
SAM-18115 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 UZUNTEPE-ÇIÇEK GRUBU HATTI UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Trafobinatip 7854 | ASIRI AKIMDAN KABINDEN GRUP ACMISTI-TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 08:50 | 2014-08-05 09:01 | 0.18333 | 0 | 470 | 10 | 1216 | 0 | 86.1667 | 1.8333 | 222.9333 |  |  | ZİLE
SAM-18116 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY DOGANCA HATTI DO_ANCA HATTI Enhdirek 15352 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 09:10 | 2014-08-05 09:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | AKÇAABAT
GOL-18401 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 5593 | ATAN AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 19:05 | 2014-08-10 19:31 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 |  |  | ARAKLI
BES-18402 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 F-2 GÖLBA_I-2 Trafobinatip 5449 | ASIRI AKIMDAN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 15:28 | 2014-08-10 15:35 | 0.11667 | 12 | 11280 | 0 | 0 | 1.4 | 1316 | 0 | 0 |  |  | ARSİN
AFS-18403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1466 | AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:13 | 2014-08-11 15:24 | 1.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65.0833 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
PAZ-18404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 1442 | 1 AD 80 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:20 | 2014-08-08 15:41 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | DERNEKPAZARI
PAZ-18405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI CATALHÖYÜK MONOBLOK CATAL HÖYUK CIKISI CATAL HÖYUK CIKISI Trafobinatip 11585 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:30 | 2014-08-08 15:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 2.0667 | 33.0667 |  |  | DÜZKÖY
PAZ-18406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI OSMANDEDE TR AG_KOLU Ogagtrf 2034 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 18:40 | 2014-08-08 19:21 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 |  |  | HAYRAT
PAZ-18407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DAVUTLAR OBASI AG_KOLU Ogagtrf 2115 | 1 DIREK ARASI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 20:00 | 2014-08-08 20:21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | KÖPRÜBAŞI
KAH-18687 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI ORTANCA HATTI ORTANCA HATTI Enhdirek 22118 | DEFORME OLAN AYRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:08 | 2014-08-13 15:31 | 1.3833 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.3833 | 88.5333 |  |  | MAÇKA
KAH-18688 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI SALKIMBAG KÖYÜ TR2 AG_KOLU Ogagtrf 5191 | EMNIYET MESAFESI ICIN POTANS TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:00 | 2014-08-14 10:31 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 97.0667 |  |  | MERKEZ
KAH-18689 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER ER_KL_ GRUBU ER_KL_ GRUBU Trafobinatip 8819 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 13:00 | 2014-08-16 13:41 | 0.68333 | 0 | 235 | 67 | 3904 | 0 | 160.5833 | 45.7833 | 2667.7333 |  |  | OF
SAM-18690 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-14 DURAK DAMÜSTÜ KÖK ESKITAS GRUBU ESK_TA_ GRUBU Trafobinatip 8460 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 13:24 | 2014-08-16 14:25 | 1.0167 | 0 | 0 | 34 | 896 | 0 | 0 | 34.5667 | 910.9333 |  |  | SÜRMENE
KAH-18691 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK DAMÜSTÜ KÖK ESKITAS GRUBU ESK_TA_ GRUBU Trafobinatip 8460 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:00 | 2014-08-17 19:16 | 1.2667 | 0 | 0 | 34 | 896 | 0 | 0 | 43.0667 | 1134.9333 |  |  | TONYA
KAH-18692 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK AKINCILAR TR1 HATTI AKINCILAR TR1 HATTI Enhdirek 27922 | TRAFO UZERINDEKI OG SIGORTASI DEGISILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-17 09:00 | 2014-08-17 10:01 | 1.0167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 238.9167 | 0 | 0 |  |  | VAKFIKEBİR
SAM-18693 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY FISTIKLI KÖK BEJYAN ÇIKISI BEJYAN ÇIKI_I Trafobinatip 7985 | ASIRI AKIMDAN ACAN GERUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:00 | 2014-08-17 21:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 10 | 576 | 0 | 0 | 10.1667 | 585.6 |  |  | YOMRA
AFS-18694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK TANIR KASABASI ÇIKISI TANIR KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | ROLE A.A ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 18:34 | 2014-08-16 18:46 | 0.2 | 1 | 1175 | 0 | 64 | 0.2 | 235 | 0 | 12.8 |  |  | ÇARŞIBAŞI
AFS-18696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HASTANE ALTI DM AG_KOLU Ogagtrf 1647 | SOKAK FAZI CEKILDI VE ARMATOR TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 09:03 | 2014-08-17 09:41 | 0.63333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 148.8333 | 0 | 0 |  |  | ÇAYKARA
AFS-18698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 10:13 | 2014-08-17 10:43 | 0.5 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 1997.5 | 4 | 224 |  |  | ŞALPAZARI
AFS-18699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 16:00 | 2014-08-17 16:31 | 0.51667 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 2064.0833 | 4.1333 | 231.4667 |  |  | HOZAT
AFS-18700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK TANIR KASABASI ÇIKISI TANIR KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | ROLE A.A ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 05:33 | 2014-08-18 08:15 | 2.7 | 1 | 1175 | 0 | 64 | 2.7 | 3172.5 | 0 | 172.8 |  |  | MAZGİRT
TUR-18706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 803 | 14140690 BARKOD NUMARALI DIREKTE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AGAC KESIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 11:07 | 2014-08-17 11:24 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 |  |  | MERKEZ
AFS-18117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE A.A VE T.K ACTI ALIMPINAR MONOBLOKTAN HUYUKLU-ERCENE CIKISI ACIK.TEKRAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 14:17 | 2014-08-06 14:19 | 0.033333 | 1 | 1645 | 21 | 2496 | 0.033333 | 54.8333 | 0.7 | 83.2 |  |  | NAZIMİYE
AFS-18118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ALTAS-YAZIDERE HAT BASINDAN ACILDI.HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 14:17 | 2014-08-06 14:48 | 0.51667 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.51667 | 121.4167 | 7.75 | 727.4667 |  |  | OVACIK
AFS-18119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE A.A VE T.K ACTI ALIMPINAR MONOBLOKTAN HUYUKLU-ERCENE CIKISI ACIK HAT BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:01 | 2014-08-06 15:06 | 0.083333 | 1 | 1645 | 21 | 2496 | 0.083333 | 137.0833 | 1.75 | 208 |  |  | PERTEK
PAZ-18121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 14:00 | 2014-08-05 14:41 | 0.68333 | 1 | 2350 | 45 | 1792 | 0.68333 | 1605.8333 | 30.75 | 1224.5333 |  |  | PÜLÜMÜR
KAM-18123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3004 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 20:52 | 2014-08-05 22:03 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4833 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
KAM-18124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Ogmusdirek 9492 | HATBASIN DAN ATAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 10A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:49 | 2014-08-05 20:41 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 |  |  | AKÇAKALE
KAM-18125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1283 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:46 | 2014-08-05 20:16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | BOZOVA
KAM-18126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2988 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 2AD 100A KULLANILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:08 | 2014-08-05 21:20 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.8 |  |  | BİRECİK
KAM-18127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 HAT1 Trafobinatip 3479 | HATBASIN DAN TAN OG SIGORTASI DEGISTI 1AD 25A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 18:06 | 2014-08-05 20:03 | 1.95 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 458.25 | 0 | 374.4 |  |  | CEYLANPINAR
KAM-18128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1129 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:57 | 2014-08-05 18:47 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 |  |  | HALFETİ
KAM-18129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Trafobinatip 3740 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:43 | 2014-08-05 18:36 | 0.88333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1.7667 | 56.5333 |  |  | HARRAN
KAM-18130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 YOLYANI TR AG_KOLU Ogagtrf 134 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A KULLANILDI KIRILAN ILETKENLERE EK YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:28 | 2014-08-05 21:39 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79.4833 |  |  | HİLVAN
KAM-18131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KARADERE CIKISI KARADERE CIKI_I Trafobinatip 834 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:22 | 2014-08-05 18:51 | 1.4833 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 1742.9167 | 11.8667 | 3037.8667 |  |  | MERKEZ
KAM-18132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKI_I Trafobinatip 1116 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:17 | 2014-08-05 17:17 | 1 | 1 | 2585 | 17 | 3008 | 1 | 2585 | 17 | 3008 |  |  | SURUÇ
KAM-18133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SIFA MAHALLESI TR AG_KOLU Ogagtrf 998 | TR DEN SIGORTA ATMIS DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 12:22 | 2014-08-05 14:45 | 2.3833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 131.0833 | 0 | 0 |  |  | SİVEREK
KAM-18134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SAYGILI CIKISI SAYGILI CIKI_I Trafobinatip 568 | AAT SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 10:14 | 2014-08-05 10:52 | 0.63333 | 0 | 235 | 3 | 1408 | 0 | 148.8333 | 1.9 | 891.7333 |  |  | VİRANŞEHİR
KAM-18135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 SAGLIK OCAGI TR AG_KOLU Ogagtrf 3040 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 125A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 08:49 | 2014-08-05 12:23 | 3.5667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 196.1667 | 0 | 0 |  |  | BANAZ
TUR-18136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÜPELI KIZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2995 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 160A KULLANILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 07:54 | 2014-08-05 09:12 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.7 |  |  | EŞME
KAM-18137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 1 TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 697 | TR DEN ATAN SIGORTA DEGISTI 1AD 100A KULLANILDI 2 DIREK ARASI SEHIM ALINDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 08:42 | 2014-08-05 13:55 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 99.1167 |  |  | KARAHALLI
ADM-20661 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HACIHAL_L HATTI Enhdirek 14543 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 17:20 | 2014-08-21 17:41 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | MERKEZ
AND-21296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1896 | DIREK D-MM ICIN JUMPER ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:40 | 2014-08-01 09:51 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | SİVASLI
AND-21297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1896 | 1 ADET DIREK D-MM YAPILDI JUMPER BAGLANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 11:00 | 2014-08-01 11:21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | ULUBEY
AND-21298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1896 | AG HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:35 | 2014-08-01 14:46 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | BAHÇESARAY
AND-21299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 2027 | KOPAN NOTUR BAGLANDI 2 ADET 63A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:45 | 2014-08-01 18:01 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 81.0667 |  |  | BAŞKALE
AND-21300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR6 TETÇEEZ Enhdirek 1671 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 20:45 | 2014-08-01 21:46 | 1.0167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 238.9167 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
AND-21303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 2000 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:44 | 2014-08-01 18:41 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.05 |  |  | ERCİŞ
AND-21304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KARGAÇAYIRI BR_. Enhdirek 3727 | 2 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 18:25 | 2014-08-01 18:59 | 0.56667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.56667 | 36.2667 |  |  | GEVAŞ
AND-21305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 822 | DUSEN TMS KALDIRILDI CIKISLAR OLCULDU NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 18:00 | 2014-08-01 20:41 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 171.7333 |  |  | GÜRPINAR
AND-21306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | FIDER 4 ANDIRIN A.A ACTI KAPATILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 08:12 | 2014-08-02 08:20 | 0.13333 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 438.6667 | 0.53333 | 0 |  |  | MERKEZ
AND-21307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ÇINGIRLI BRS. HAT1 Enhdirek 59328 | KADEME AYARI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:10 | 2014-08-02 12:16 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |  |  | MURADİYE
AND-21308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GÖKGEDIKÇIKISI GÖKGED_KÇIKI_I Enhdirek 59275 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:13 | 2014-08-02 14:52 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 41.6 |  |  | SARAY
AND-21309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | A.A ACAN 1/0 ENH KOYLER HATTI BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 19:33 | 2014-08-02 19:38 | 0.083333 | 2 | 2585 | 18 | 6528 | 0.16667 | 215.4167 | 1.5 | 544 |  |  | ÇALDIRAN
AND-21310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | T.K ACAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 07:54 | 2014-08-03 08:02 | 0.13333 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 438.6667 | 0.53333 | 0 |  |  | ÇATAK
AND-21311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | ANDIRIN KOK ICI F4 DEN DIGER TR LER F3 UZERINDEN BESLNEDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 08:33 | 2014-08-03 10:16 | 1.7167 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 5647.8333 | 6.8667 | 0 |  |  | ÖZALP
AND-21312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | ANDIRIN TM DEKI ESKI KOK CIKISI FI 8 KAPLOSU VE JUMPER BAGLANTISI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:28 | 2014-08-03 17:06 | 0.63333 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 2083.6667 | 2.5333 | 0 |  |  | AKDAĞMADENİ
AND-21313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KARGAÇAYIRI BRS. KARGAÇAYIRI BR_. Enhdirek 3727 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:20 | 2014-08-03 13:11 | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.85 | 54.4 |  |  | AYDINCIK
AND-21314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER TR2 HILAL MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 1471 | 2 ADET DIREK D-MM YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 13:05 | 2014-08-04 14:01 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 |  |  | BOĞAZLIYAN
AND-21315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AKÇAKOYUNLU MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 557 | AG HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 10:30 | 2014-08-04 16:41 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 117.4833 |  |  | KADIŞEHRİ
AND-21316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER FIDER-3 KÖYLER Trafobinatip 414 | A.A ACTI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 22:20 | 2014-08-04 22:41 | 0.35 | 2 | 4465 | 34 | 10176 | 0.7 | 1562.75 | 11.9 | 3561.6 |  |  | MERKEZ
KAH-20146 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER GÜZELSU KÖK GÜZELSU ÇIKISI GÜZELSU ÇIKI_I Trafobinatip 8953 | HAT TARANDI HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI DEGISILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:01 | 2014-08-22 18:02 | 1.0167 | 0 | 0 | 13 | 1024 | 0 | 0 | 13.2167 | 1041.0667 |  |  | SARAYKENT
KAH-20147 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE KÖK KOÇTEPE ÇIKISI KOÇTEPE ÇIKI_I Trafobinatip 8414 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:04 | 2014-08-23 10:45 | 0.68333 | 0 | 0 | 6 | 1024 | 0 | 0 | 4.1 | 699.7333 |  |  | SARIKAYA
KAH-20148 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY MÜLK KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5901 | EGILEN AG DIREGI DUZELTILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 09:10 | 2014-08-24 10:11 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 |  |  | SORGUN
KAH-20149 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK GÜDÜLGE GRUBU GÜDÜLGE GRUBU Enhdirek 27212 | DIREGE TEMAS EDEN CANPER DUZELTILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:13 | 2014-08-25 10:14 | 1.0167 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 3.05 | 130.1333 |  |  | YENİFAKILI
KAH-20150 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR HABIPLER HATTI HAB_PLER HATTI Enhdirek 22062 | OZEL SULAMANIN HATTI CANPERI ALINDI BORCTAN DOLAY HAT TOPLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:20 | 2014-08-27 17:21 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 |  |  | YERKÖY
KAH-20151 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY MÜLK ÇIKISI MÜLK ÇIKI_I Trafobinatip 8323 | HAT TARANDI HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI DEGISILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 08:40 | 2014-08-29 09:31 | 0.85 | 1 | 940 | 19 | 1472 | 0.85 | 799 | 16.15 | 1251.2 |  |  | ÇANDIR
KAH-20152 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ERIKLI KÖK EKINCI ÇIKISI EK_NC_ ÇIKI_I Trafobinatip 8858 | HAT TARANDI HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI DEGISILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 09:24 | 2014-08-30 10:01 | 0.61667 | 0 | 235 | 36 | 1600 | 0 | 144.9167 | 22.2 | 986.6667 |  |  | ÇAYIRALAN
AND-21166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3598 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 14:36 | 2014-08-28 17:31 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.4167 |  |  | ÇEKEREK
SIN-20561 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 11965 | KOPUK ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-27 18:15 | 2014-08-27 18:27 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  | ŞEFAATLİ
SIN-20563 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5562 | EMNIYET MESAFESINDEN YENI DIREK DIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:19 | 2014-08-28 11:20 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 |  |  | ALAPLI
SIN-20565 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALATYA-2 TM AG_KOLU Ogagtrf 5700 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT TARANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:23 | 2014-08-28 17:31 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 |  |  | DEVREK
SIN-20568 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM AKSU KÖK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 5444 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT TARANDIILETKEN SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-28 19:31 | 2014-08-28 19:49 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |  |  | EREĞLİ
SIN-20570 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK HASANLI KÖYÜ TR-2 HATTI Enhdirek 18107 | ATIK SIGORTA BAGLANDI HAT TARANDI KAVAK AGACI DALALRI KOPARILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:36 | 2014-08-30 16:44 | 0.13333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.13333 | 8.5333 |  |  | GÖKÇEBEY
ELB-19343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY MONOBLOK IZGIN ÇIKI_I / A_LICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKI_I IZGIN ÇIKI_I / A_LICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKI_I Trafobinatip 4014 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 09:14 | 2014-08-27 09:40 | 0.43333 | 3 | 705 | 28 | 512 | 1.3 | 305.5 | 12.1333 | 221.8667 |  |  | MERKEZ
AFS-19346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE TOPRAK KORUMADAN ACTI.TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 09:34 | 2014-08-27 09:56 | 0.36667 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.36667 | 86.1667 | 5.5 | 516.2667 |  |  | ÇAYCUMA
GOK-19347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI F5-DOGAN KONAK Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI. JUMPER KOPUGU OLDUGU ICIN ALICLI BUCAK KOK BINASINDAN DOGANKONAK CIKISI ACILDI TRAFO MERKEZDEN FIDER TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:20 | 2014-08-26 12:26 | 1.1 | 0 | 1410 | 20 | 1536 | 0 | 1551 | 22 | 1689.6 |  |  | AĞAÇÖREN
PAZ-19348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3582 | 1 AD 160 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 00:10 | 2014-08-26 00:26 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 |  |  | ESKİL
GOK-19347 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI DOGANKONAK ÇIKI_I Trafobinatip 138 | KOK BINASI DOGANKONAK CIKISINDAKI 2 ADET KOPAN JUMPER BAGLANTISI YAPILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 12:26 | 2014-08-26 13:31 | 1.0833 | 0 | 1175 | 13 | 640 | 0 | 1272.9167 | 14.0833 | 693.3333 |  |  | GÜLAĞAÇ
GOK-19350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI DEGIRMENDERE HATTI DEG_RMENDERE HATTI Enhdirek 4867 | 1 ADET 40A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:42 | 2014-08-26 15:36 | 3.9 | 0 | 1880 | 0 | 128 | 0 | 7332 | 0 | 499.2 |  |  | GÜZELYURT
GOK-19351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI BOZHÜYÜK MONO DOGANKONAK CIKISI DOGANKONAK CIKISI Trafobinatip 11650 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:00 | 2014-08-26 18:46 | 0.76667 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 3.8333 | 294.4 |  |  | MERKEZ
GOK-19352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 17:39 | 2014-08-26 18:48 | 1.15 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 2.3 | 662.4 |  |  | ORTAKÖY
GOK-19353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI DEG_RMENDERE HATTI Enhdirek 4867 | 1 ADET 40A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 07:59 | 2014-08-27 09:01 | 1.0333 | 0 | 1880 | 0 | 128 | 0 | 1942.6667 | 0 | 132.2667 |  |  | SARIYAHŞİ
GOK-19354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 07:37 | 2014-08-27 09:21 | 1.7333 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 3.4667 | 998.4 |  |  | AYDINTEPE
TUR-19355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK YAZIGRUBU CIKISI YAZIGRUBU CIKI_I Trafobinatip 2330 | BORCUNDAN DOLAYI ATIKSAN FIRMASININ XLPE KABLO BAGLANTILARI IPTAL EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:00 | 2014-08-27 11:11 | 0.18333 | 7 | 2585 | 72 | 768 | 1.2833 | 473.9167 | 13.2 | 140.8 |  |  | DEMİRÖZÜ
TUR-19357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HOPURLU KÖYÜ ESKI TR HOPURLU KÖYÜ ESKI TR Enhdirek 11099 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 09:00 | 2014-08-27 09:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 |  |  | MERKEZ
TUR-19358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2362 | EKONOMIK OMRU DOLAN 13977551 BARKOD NUMARALI AG AGAC DIREK YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:00 | 2014-08-27 11:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 |  |  | AYRANCI
KAM-19359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 1569 | BELMAN SITESININ BAGLI OLDUGU BOX PANODA KAIDE DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 01:00 | 2014-08-26 02:12 | 1.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |  |  | BAŞYAYLA
KAM-19360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 2277 | TAPU DEVRESINDEN ATAN 1 ADET 2 BOY 400A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 06:15 | 2014-08-26 07:24 | 1.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 63.25 | 0 | 0 |  |  | ERMENEK
KAM-19361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-5 BOSSA 3 MOD5 KÖK BINASI BOSSA KÖK ÇIKISI (MOD5)BOSSA KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 2718 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 06:24 | 2014-08-26 07:04 | 0.66667 | 13 | 1410 | 6 | 0 | 8.6667 | 940 | 4 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR
KAM-19362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI ISMAILLI MONOBLOK YEN_CE KALE ÇIKI_I YEN_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 605 | ARIZADAN KAYNAKLI OLARAK EKIP TARAFINDAN HAT ACILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:36 | 2014-08-26 13:17 | 3.6833 | 0 | 0 | 9 | 1792 | 0 | 0 | 33.15 | 6600.5333 |  |  | MERKEZ
GOK-19524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI F5-DOGAN KONAK Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:48 | 2014-08-29 18:18 | 0.5 | 0 | 1410 | 20 | 1536 | 0 | 705 | 10 | 768 |  |  | SARIVELİLER
GOK-19525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI TASALOK MONOBLOK TASOLUK MONO ACIELMA ÇIKISI TA_OLUK MONO ACIELMA ÇIKI_I Trafobinatip 118 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:36 | 2014-08-29 17:56 | 0.33333 | 0 | 0 | 10 | 1088 | 0 | 0 | 3.3333 | 362.6667 |  |  | BAHŞİLİ
GOK-19526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI HACIKODAL HATTI HACIKODAL HATTI Enhdirek 316 | 3 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:36 | 2014-08-29 20:07 | 2.5167 | 0 | 0 | 3 | 320 | 0 | 0 | 7.55 | 805.3333 |  |  | BALIŞEYH
GOK-19527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK MONO IÇI TR ÇARDAK HATTI ÇARDAK HATTI Trafobinatip 1128 | OG HATTA BAKIM ONARIM CALISMASI VE AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-30 10:00 | 2014-08-30 13:14 | 3.2333 | 1 | 3290 | 1 | 0 | 3.2333 | 10637.6667 | 3.2333 | 0 |  |  | DELİCE
GOK-19528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ORTATEPE HATTI ORTATEPE HATTI Enhdirek 8733 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 08:39 | 2014-08-30 10:51 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 281.6 |  |  | KARAKEÇİLİ
GOK-19529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KÜÇÜKSU ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 3255 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:33 | 2014-08-30 17:24 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4 |  |  | KESKİN
GOK-19530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1764 | ARAC CARPMASI SONUCU KIRILAN 1 ADET 9MT AG AGAC DIREK YENISI ILE DEGISTIRLDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 08:43 | 2014-08-30 13:53 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 98.1667 |  |  | MERKEZ
GOK-19531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 770 | 2 DIREK ARASI 1XROSE ILETKEN KIRIGI EKLENDI EERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 18:37 | 2014-08-30 19:17 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 |  |  | SULAKYURT
GOK-19532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534386 KIZILCIK HATTI KIZILCIK HATTI Trafobinatip 266 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 10:40 | 2014-08-31 11:36 | 0.93333 | 1 | 2820 | 6 | 704 | 0.93333 | 2632 | 5.6 | 657.0667 |  |  | YAHŞİHAN
GOK-19533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ORTATEPE HATTI ORTATEPE HATTI Enhdirek 8733 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:42 | 2014-08-31 12:01 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 296.5333 |  |  | ÇELEBİ
GOK-19534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI DEGIRMENDERE HATTI DEG_RMENDERE HATTI Enhdirek 4867 | 1 ADET 40A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 11:08 | 2014-08-31 12:11 | 1.05 | 0 | 1880 | 0 | 128 | 0 | 1974 | 0 | 134.4 |  |  | BEŞİRİ
ELB-19535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT3 Enhdirek 37177 | ATAN 1 ADET 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 10:45 | 2014-08-31 12:21 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.6 | 102.4 |  |  | GERCÜŞ
PAZ-19536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 780 | ILETKEN DOLASIGI GIDERILIP ACAN T.M.S KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 17:25 | 2014-08-30 20:59 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 228.2667 |  |  | HASANKEYF
PAZ-19538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3575 | 13779020 BARKOD NUMARALI DIREKTE AKIM KACAGI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:26 | 2014-08-29 19:47 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0 |  |  | KOZLUK
SIN-19539 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK HASANLI KÖYÜ TR-2 HATTI Enhdirek 18107 | AYIRICIDAKI ARK GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 17:05 | 2014-08-11 17:16 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.18333 | 11.7333 |  |  | MERKEZ
KAH-19540 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 4815 | YOL CALISMASINDAN KI DEMIR DIREK YERI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:10 | 2014-08-12 09:11 | 1.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.9167 | 0 | 0 |  |  | SASON
KAH-19541 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK YARPUZLU KÖK DM-1 HAT2 Trafobinatip 8391 | ACIK GRUP BESLENDI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:14 | 2014-08-12 08:25 | 0.18333 | 2 | 1175 | 4 | 832 | 0.36667 | 215.4167 | 0.73333 | 152.5333 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
KAH-19542 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ÇATBAHÇE KÖK ÇATBAHÇE KÖK DILEKTEPE HATTI ÇATBAHÇE KÖK D_LEKTEPE HATTI Trafobinatip 8249 | ACIK GRUP BESLENDI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:18 | 2014-08-13 08:29 | 0.18333 | 0 | 940 | 7 | 960 | 0 | 172.3333 | 1.2833 | 176 |  |  | CİZRE
KAH-19543 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK SEREFHAN TR AG_KOLU Ogagtrf 4816 | EMNIYET MESAFESINDEN DIREK YERI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:21 | 2014-08-01 08:51 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 |  |  | GÜÇLÜKONAK
AFS-19544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:01 | 2014-08-31 10:02 | 1.0167 | 0 | 3995 | 9 | 448 | 0 | 4061.5833 | 9.15 | 455.4667 |  |  | MERKEZ
KAM-19037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 479 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 21:22 | 2014-08-18 23:29 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.2167 |  |  | SİLOPİ
KAM-19038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 IS BANKASI MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 1488 | ZIRAAT BANKASI ONU BOXTAN 400A YUK AYIRICILI SALTER DEGISIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 02:31 | 2014-08-19 03:17 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0 |  |  | ULUDERE
KAM-19039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK BADEMLI CIKISI BADEML_ CIKI_I Trafobinatip 11644 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 06:36 | 2014-08-19 07:05 | 0.48333 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 1.45 | 61.8667 |  |  | İDİL
KAM-19040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 7349 | 40A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 09:30 | 2014-08-19 12:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 576 |  |  | AMASRA
KAM-19041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 DM22-76 AG_KOLU Ogagtrf 1767 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI SEBEKE 590A YUK CEKIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:29 | 2014-08-19 11:23 | 0.9 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 211.5 | 0 | 0 |  |  | KURUCAŞİLE
KAM-19042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-12 CEYHAN HAT2 Ogmusdirek 6070 | 16A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:42 | 2014-08-19 13:32 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 181.3333 |  |  | MERKEZ
KAM-19043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-12 CEYHAN 2 Enhdirek 13365 | 16A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 12:04 | 2014-08-19 12:11 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | ULUS
KAM-19044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK BAGEVLERI AG_KOLU Ogagtrf 3558 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-19 12:17 | 2014-08-19 14:01 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 110.9333 |  |  | DAMAL
KAM-19045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI SAGLIK OÇAGI YANI AG_KOLU Ogagtrf 3282 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 13:13 | 2014-08-19 17:10 | 3.95 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 217.25 | 0 | 0 |  |  | GÖLE
KAM-19046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÜÇ TUT TR AG_KOLU Ogagtrf 1283 | TMS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 14:28 | 2014-08-19 14:53 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 |  |  | HANAK
KAM-19047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ TR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1153 | ALPEK KABLO PATLAMIS EKI YAPPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:31 | 2014-08-20 14:25 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 93.1 |  |  | MERKEZ
KAM-19048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS KÜPELI KIZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2994 | 00 100A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:59 | 2014-08-20 18:26 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 160.55 |  |  | POSOF
KAM-19049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ALPET ARKASI TR AG_KOLU Ogagtrf 3062 | ALPEK KABLO VE SOKAK FAZI CEKIMI ICIN EKIPLER TARAFINDAN KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 10:25 | 2014-08-20 12:54 | 2.4833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 136.5833 | 0 | 0 |  |  | ÇILDIR
KAM-19050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 439 | ALPEK KABLO CEKILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 10:32 | 2014-08-20 12:46 | 2.2333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 122.8333 | 0 | 0 |  |  | ARALIK
EKI-19051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MEYMEND_- YANIKLAR HATTI Enhdirek 19433 | HAT BASI OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 14:02 | 2014-08-22 15:35 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 198.4 |  |  | KARAKOYUNLU
PAZ-19052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 2331 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ALPEK KABLO CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 10:20 | 2014-08-20 12:11 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 118.4 |  |  | MERKEZ
PAZ-19053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:00 | 2014-08-21 14:57 | 0.95 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 56.05 | 2128 |  |  | TUZLUCA
PAZ-19054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 17:35 | 2014-08-21 17:46 | 0.18333 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 10.8167 | 410.6667 |  |  | ALTINOVA
PAZ-19055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-21 09:00 | 2014-08-21 12:06 | 3.1 | 3 | 1880 | 10 | 64 | 9.3 | 5828 | 31 | 198.4 |  |  | ARMUTLU
AFS-19545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA GÖZÜBENLI-TÜRKÇAYIRI HATTI GÖZÜBENL_-TÜRKÇAYIRI HATTI Trafobinatip 1458 | AGAC DUSMESINDEN DOLAYI OG OLETKEN KOPMUS.ARIZA GIDERILDI VE HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:01 | 2014-08-31 11:27 | 2.4333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 571.8333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
TUR-19546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BAHCELIEVLER KEMALPASA CIKISI KEMALPA_A CIKI_I Trafobinatip 774 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN K.PASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 07:15 | 2014-08-30 07:31 | 0.26667 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 |  |  | TERMAL
TUR-19547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEHMET KARADENIZ MEHMET KARADENIZ Enhdirek 25420 | ARAC CARPMASI SONUCU KOPAN ILETKEN EKLENEREK HAT ENERJILENDIRILDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 08:22 | 2014-08-31 10:26 | 2.0667 | 3 | 0 | 2 | 128 | 6.2 | 0 | 4.1333 | 264.5333 |  |  | ÇINARCIK
PAZ-19548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 PAZARCIK2 FIDER-9 Trafobinatip 3308 | COLAK ALI KOK BINASI SCADA KAPSAMINDA CALISMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-31 09:00 | 2014-08-31 14:26 | 5.4333 | 28 | 8930 | 8 | 0 | 152.1333 | 48519.6667 | 43.4667 | 0 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
PAZ-19549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | COLAK ALI KOK BINASI SCADA KAPSAMINDA CALISMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-31 08:50 | 2014-08-31 14:11 | 5.35 | 11 | 1410 | 50 | 1472 | 58.85 | 7543.5 | 267.5 | 7875.2 |  |  | EFLANİ
SIN-19550 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5724 | ATIK SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-16 17:40 | 2014-08-16 17:46 | 0.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | ESKİPAZAR
ADM-19551 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5672 | KIRIK AGAC DIREK DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-17 14:43 | 2014-08-17 15:12 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 |  |  | MERKEZ
KAH-19552 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5571 | ATIK SIGORTA DERGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:46 | 2014-08-17 18:55 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.85 |  |  | OVACIK
PAZ-19553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DAYAIZADELER TR AG_KOLU Ogagtrf 3669 | FAZ SIRASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 09:20 | 2014-08-30 09:36 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 |  |  | SAFRANBOLU
PAZ-19554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU ASLANBEY TR AG_KOLU Ogagtrf 2341 | GRUP OTOMAT ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 21:30 | 2014-08-30 21:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 |  |  | YENİCE
PAZ-19555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI D.KARAHASAN KURUÇAY TR AG_KOLU Ogagtrf 2058 | ILETKEN DOLASIGI ACILIP SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 17:45 | 2014-08-30 18:01 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 |  |  | ELBEYLİ
PAZ-19556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 07:20 | 2014-08-31 07:51 | 0.51667 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 3.6167 | 1457 | 65.1 | 727.4667 |  |  | MERKEZ
PAZ-19557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2537 | DILEKCEYE ISTINADEN ILAVE ILETKEN CEKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 11:30 | 2014-08-31 12:46 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 81.0667 |  |  | MUSABEYLİ
PAZ-19558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2341 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:30 | 2014-08-31 18:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 |  |  | POLATELİ
PAZ-19559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU HAT1 Enhdirek 26592 | HATBASINDA 1 AD 16 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 20:00 | 2014-08-31 20:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 |  |  | BAHÇE
PAZ-19560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2172 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 20:00 | 2014-08-31 21:21 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.65 |  |  | DÜZİÇİ
KAM-19561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-5 BOSSA 3 AKSU ÇIKISI AKSU ÇIKI_I Trafobinatip 2144 | A.A. SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 01:06 | 2014-08-28 01:26 | 0.33333 | 8 | 1175 | 6 | 0 | 2.6667 | 391.6667 | 2 | 0 |  |  | HASANBEYLİ
KAM-19562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 DM15-11/B AG_KOLU Ogagtrf 317 | KIZ OGRENCI YURDU ONUNDEKI ESKI PANONUN DEGISIMI ICIN KARDELEN ONU BOXTAN KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 06:42 | 2014-08-28 07:58 | 1.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0 |  |  | KADİRLİ
KAM-19563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Trafobinatip 2966 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 07:01 | 2014-08-28 09:42 | 2.6833 | 0 | 0 | 18 | 896 | 0 | 0 | 48.3 | 2404.2667 |  |  | MERKEZ
ELB-19057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKI_I GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | MERKEZDEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:53 | 2014-08-22 16:56 | 0.05 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.2 | 176.25 | 2.2 | 179.2 |  |  | SUMBAS
BES-19059 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 16:45 | 2014-08-16 17:16 | 0.51667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 181.35 | 1190.4 |  |  | TOPRAKKALE
BES-19060 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI DM SEHIR 2 HATTI _EH_R 2 HATTI Trafobinatip 5881 | AA TOPRAKDAN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 21:35 | 2014-08-16 21:46 | 0.18333 | 9 | 1645 | 1 | 0 | 1.65 | 301.5833 | 0.18333 | 0 |  |  | AKÇAKOCA
BES-19061 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 08:00 | 2014-08-17 08:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 181.35 | 1190.4 |  |  | CUMAYERİ
ELB-19062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK AKBAYIR SULAMA ÇIKISI AKBAYIR SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | DEMICLIK MONOBLOKTAN BESKENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:29 | 2014-08-22 18:18 | 0.81667 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.81667 | 0 | 4.9 | 0 |  |  | GÖLYAKA
BES-19063 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESERE KÖK GÖKSU ÇIKISI GÖKSU ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:40 | 2014-08-17 19:16 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 |  |  | GÜMÜŞOVA
BES-19064 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 16:20 | 2014-08-17 16:41 | 0.35 | 5 | 1410 | 71 | 128 | 1.75 | 493.5 | 24.85 | 44.8 |  |  | KAYNAŞLI
BES-19065 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 06:10 | 2014-08-18 06:41 | 0.51667 | 5 | 1410 | 71 | 128 | 2.5833 | 728.5 | 36.6833 | 66.1333 |  |  | MERKEZ
BES-19066 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA TOPRAKDAN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:15 | 2014-08-18 07:46 | 0.51667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 181.35 | 1190.4 |  |  | YIĞILCA
BES-19067 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL YAZIKARAKUYU KÖK YAZIKARAKUYU HATTI YAZIKARAKUYU HATTI Trafobinatip 6323 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:30 | 2014-08-18 13:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 49 | 192 | 0 | 0 | 25.3167 | 99.2 |  |  | ÇİLİMLİ
BES-19068 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ IZNIK ÇIKISI Trafobinatip 12152 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:31 | 2014-08-18 10:01 | 0.5 | 0 | 0 | 17 | 64 | 0 | 0 | 8.5 | 32 |  |  | MERKEZ
BES-19069 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI DM SEHIR 2 HATTI _EH_R 2 HATTI Trafobinatip 5881 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 20:34 | 2014-08-18 20:46 | 0.2 | 9 | 1645 | 1 | 0 | 1.8 | 329 | 0.2 | 0 |  |  | MERKEZ
BES-19070 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 06:20 | 2014-08-19 06:51 | 0.51667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 181.35 | 1190.4 |  |  | MERKEZ
BES-19071 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESERE KÖK GÖKSU ÇIKISI GÖKSU ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 20:10 | 2014-08-19 20:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 |  |  | MERKEZ
BES-19072 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ KEMSETEPE ÇIKI_I KEMSETEPE ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:20 | 2014-08-19 10:41 | 0.35 | 4 | 705 | 1 | 0 | 1.4 | 246.75 | 0.35 | 0 |  |  | MERKEZ
BES-19073 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL KESECIK KÖK KESECIK-TOKAR ÇIKISI KESEC_K-TOKAR ÇIKI_I Trafobinatip 6803 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 13:40 | 2014-08-19 14:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 14 | 384 | 0 | 0 | 7.2333 | 198.4 |  |  | MERKEZ
BES-19074 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ KEMSETEPE ÇIKI_I KEMSETEPE ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:30 | 2014-08-20 15:01 | 0.51667 | 4 | 705 | 1 | 0 | 2.0667 | 364.25 | 0.51667 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-19564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1516 | HUKUMET CADDESI CIKISI ISKUR ONU BOX TAN 2 ADET 1 BOY 400A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:43 | 2014-08-28 11:47 | 1.0667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-19565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-5 BOSSA 3 HAT1 Ogmusdirek 57428 | PROGRAMLI BAKIM CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-28 10:56 | 2014-08-28 11:04 | 0.13333 | 1 | 470 | 0 | 0 | 0.13333 | 62.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-19566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:57 | 2014-08-28 11:57 | 1 | 2 | 940 | 13 | 2368 | 2 | 940 | 13 | 2368 |  |  | MERKEZ
KAM-19567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HASANCIKLI MONOBLOK AGABEYLI CIKISI AGABEYLI CIKISI Trafobinatip 1215 | ROLE EKIPLERI AKIM TRAFOSU DEGISMESI ICIN YAPILAN KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 11:21 | 2014-08-28 12:16 | 0.91667 | 1 | 3760 | 17 | 4992 | 0.91667 | 3446.6667 | 15.5833 | 4576 |  |  | MERKEZ
KAM-19568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 7349 | ANA HAT BASINDAN ATAN 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 11:59 | 2014-08-28 17:56 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1142.4 |  |  | MERKEZ
KAM-19569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 14:21 | 2014-08-28 14:44 | 0.38333 | 33 | 2820 | 155 | 6848 | 12.65 | 1081 | 59.4167 | 2625.0667 |  |  | MERKEZ
KAM-19570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1111 | KIRILAN ILETKENLERIN EK YAPILDI YERINE ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 16:21 | 2014-08-28 17:41 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 |  |  | MERKEZ
KAM-19571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI ER_KL_ TR Enhdirek 18494 | HAT BASINDAN ATAN 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 19:28 | 2014-08-28 23:26 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 761.6 |  |  | MERKEZ
SIN-19572 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5671 | EMNIYET MESAFESINDEN ALPEK KABLO CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:17 | 2014-08-18 09:38 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |  |  | MERKEZ
KAM-19573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 159 | AGAC DIREK DIBINDEN KIRILMIS DM+M EDILDI KIRILAN ILETKENLER EKI YAPILARAK YERINE ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 07:09 | 2014-08-29 10:50 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.9833 |  |  | ANADOLU
CEL-19574 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5663 | EMNIYET MESAFESINDEN ALPEK KABLO CEKILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:20 | 2014-08-18 12:51 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 |  |  | EFELER
SIN-19575 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5526 | KOPUK ILETKEN BAGLANDI ATIK SIGORTA DEGISTI ENEJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-18 19:24 | 2014-08-18 19:41 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 |  |  | ALTIEYLÜL
KAH-19576 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5574 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT TARANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 10:26 | 2014-08-20 10:36 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 |  |  | KARESİ
KAM-19577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 HAT3 Trafobinatip 2297 | TR UZERI HAT BASINDAN ATAN 6A OG SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:04 | 2014-08-29 10:08 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 136.5333 |  |  | MERKEZEFENDİ
KAH-19578 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 4816 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT TARANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-22 08:30 | 2014-08-22 08:38 | 0.13333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0 |  |  | ANTAKYA
KAM-19579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKISI KURTLERAVSARI SULAMALAR ÇIKI_I Trafobinatip 937 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:07 | 2014-08-29 09:33 | 0.43333 | 21 | 0 | 9 | 0 | 9.1 | 0 | 3.9 | 0 |  |  | ARSUZ
KAM-19580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | PROGRAMLI KESINTI BAKIM CALISMASI VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-29 09:15 | 2014-08-29 12:19 | 3.0667 | 1 | 705 | 28 | 768 | 3.0667 | 2162 | 85.8667 | 2355.2 |  |  | DEFNE
KAH-19581 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 12340 | EMNIYET MESAFESINDEN KAPALI KABLO CEKILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-23 16:33 | 2014-08-23 16:56 | 0.38333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0 |  |  | PAYAS
KAM-19582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KANDIL 2 TR AG_KOLU Ogagtrf 1024 | 00 100A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:17 | 2014-08-29 15:24 | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 116.2167 |  |  | DULKADİROĞLU
KAH-19583 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK SUBA_I TR-2 HATTI Enhdirek 23783 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-24 16:37 | 2014-08-24 16:49 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |  |  | ONİKİŞUBAT
GOL-20017 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG SAVRAN HATTI Enhdirek 1256 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:32 | 2014-08-28 19:33 | 1.0167 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.0167 | 195.2 |  |  | ŞEHZADELER
BES-20018 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | KUS CARPMASI SONUCU ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:30 | 2014-08-28 19:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 19.1167 | 496 |  |  | YUNUSEMRE
BES-20019 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR GED_KL_ TR1 HATTI Enhdirek 1978 | KUS CARPMASI SONUCU ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:30 | 2014-08-28 21:06 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.6 | 76.8 |  |  | ARTUKLU
BES-19075 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:05 | 2014-08-20 08:41 | 0.6 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.6 | 564 | 46.8 | 268.8 |  |  | MENTEŞE
BES-19076 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:05 | 2014-08-20 08:45 | 0.66667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 234 | 1536 |  |  | SEYDİKEMER
BES-19077 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK SUVARLI ÇIKISI SUVARLI ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 10:30 | 2014-08-20 11:01 | 0.51667 | 7 | 1175 | 7 | 576 | 3.6167 | 607.0833 | 3.6167 | 297.6 |  |  | EYYÜBİYE
BES-19078 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:10 | 2014-08-21 08:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 38 | 832 | 0 | 0 | 19.6333 | 429.8667 |  |  | HALİLİYE
BES-19079 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:20 | 2014-08-21 14:51 | 0.51667 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.51667 | 485.6667 | 40.3 | 231.4667 |  |  | KARAKÖPRÜ
BES-19080 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 15:20 | 2014-08-21 15:56 | 0.6 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 210.6 | 1382.4 |  |  | ERGENE
BES-19081 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACANGRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 13:30 | 2014-08-21 14:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 104 | 576 | 0 | 0 | 71.0667 | 393.6 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
BES-19082 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:00 | 2014-08-21 08:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 27.3833 | 99.2 |  |  | ORTAHİSAR
BES-19083 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:00 | 2014-08-21 18:21 | 0.35 | 5 | 1410 | 71 | 128 | 1.75 | 493.5 | 24.85 | 44.8 |  |  | İPEKYOLU
BES-19084 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:15 | 2014-08-22 09:51 | 0.6 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.6 | 564 | 46.8 | 268.8 |  |  | TUŞBA
BES-19085 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:50 | 2014-08-22 16:21 | 0.51667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 181.35 | 1190.4 |  |  | ALTINORDU
ADM-19086 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-6 BESN_ FIDERI BESN_ HATTI Enhdirek 11145 | DISSAL NEDEN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:50 | 2014-08-22 11:21 | 0.51667 | 1 | 1645 | 15 | 896 | 0.51667 | 849.9167 | 7.75 | 462.9333 |  |  | KAPAKLI
EKI-19087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK GÖZPINAR TR AG_KOLU Ogagtrf 12523 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:04 | 2014-08-22 20:20 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 |  |  | KOZLU
ELB-19088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER KUYUCAK MEZRA HAT BASI KUYUCAK MEZRA HAT BA_I Enhdirek 30457 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:43 | 2014-08-22 20:33 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 |  |  | KİLİMLİ
EKI-19089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOYSALLI MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3197 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:45 | 2014-08-22 20:36 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4 |  |  | BATI
EKI-19090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOYSALLI MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3197 | TERMIKSALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 20:51 | 2014-08-22 21:57 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70.4
AFS-19092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:36 | 2014-08-22 18:38 | 0.033333 | 1 | 1645 | 21 | 2496 | 0.033333 | 54.8333 | 0.7 | 83.2
AFS-19093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:36 | 2014-08-22 18:54 | 0.3 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.3 | 70.5 | 4.5 | 422.4
KAM-19094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3040 | KAIDE BOSLUK YAPMIS ARIZA GIDERILDI 3 ADET 00 80A AG SIGOTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 13:43 | 2014-08-20 18:03 | 4.3333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 238.3333 | 0 | 0
KAM-19584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 11534738-15736084 AG_KOLU Ogagtrf 11169 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:37 | 2014-08-29 10:21 | 0.73333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
ADM-19585 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5664 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT TARANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-24 19:41 | 2014-08-24 19:55 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.4333
KAM-19586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 6330 | 6A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:52 | 2014-08-29 19:51 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 574.9333
CEL-19587 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM AKSU KÖK HATTI AKSU KÖK HÜRMER HATTI HÜRMER HATTI Trafobinatip 8064 | HAVA MUHALEFETINDEN ACIK GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 08:44 | 2014-08-26 09:35 | 0.85 | 0 | 0 | 4 | 320 | 0 | 0 | 3.4 | 272
KAM-19588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK DURNALI 1 TR AG_KOLU Ogagtrf 1021 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:52 | 2014-08-29 21:47 | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 207.4167
KAM-19589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AYNALIHAN KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 314 | SELCUK SITESI CIKISI TMS DUSMUS KALIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:04 | 2014-08-29 14:43 | 0.65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0
KAM-19590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 28841 | 16A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:13 | 2014-08-29 17:43 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 448
KAM-19591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 TEVZILER KÖK AG_KOLU Ogagtrf 8581 | 2 ADET 1 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 15:08 | 2014-08-29 16:48 | 1.6667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 91.6667 | 0 | 0
KAM-19592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 DM22-76 AG_KOLU Ogagtrf 1767 | 1 BOY 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 15:56 | 2014-08-29 17:38 | 1.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 0
KAM-19095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 318 | 1 BOY 400A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:38 | 2014-08-20 16:34 | 0.93333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
KAM-19096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 3547 | EKIPLER ALPEK KABLO CEKIMI YAPTILAR IS BITIMI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:41 | 2014-08-20 17:29 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 115.2
KAM-19097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | T.K SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 16:21 | 2014-08-20 17:11 | 0.83333 | 1 | 705 | 28 | 768 | 0.83333 | 587.5 | 23.3333 | 640
ELB-19098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HÖPLEK KAYAGEÇIT-ELMALI ÇIKISI KAYAGEÇ_T-ELMALI ÇIKI_I Trafobinatip 3979 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 07:27 | 2014-08-23 09:10 | 1.7167 | 0 | 0 | 4 | 832 | 0 | 0 | 6.8667 | 1428.2667
KAM-19099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 SENDIKA SOKAGI TRP AG_KOLU Ogagtrf 2542 | VALILIK KARSISI BOX PANODAN ATAN 1 BOY 400A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 16:24 | 2014-08-20 16:56 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
KAM-19101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 KAYABASI TR AG_KOLU Ogagtrf 1028 | AG ILETKEN KIRILMIS EKI YAPILDI YANAN KAIDE DEGISTIRILDI 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 19:51 | 2014-08-20 21:21 | 1.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0
KAM-19102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Trafobinatip 3740 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACMIS HATTA IZOLATOR PATLAGI BULUNDU IZOLATOR DEGISTI VE TRAFONUN F8 ATLAMALARI DUZENLENDI ENERJI SAAT 08:50DE VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 00:48 | 2014-08-21 10:43 | 9.9167 | 0 | 0 | 5 | 1344 | 0 | 0 | 49.5833 | 13328
ELB-19103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-4 AG_KOLU Ogagtrf 2011 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:58 | 2014-08-23 09:36 | 0.63333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0
KAM-19104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AYNALIHAN KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 314 | AYNALIHAN CIKISI TMS DUSMUS ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 06:12 | 2014-08-21 06:58 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0
KAM-19105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 06:38 | 2014-08-21 07:14 | 0.6 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 1.2 | 141 | 7.8 | 1382.4
EKI-19106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK OSMAN ÖZEN ÇIKISI OSMAN ÖZEN ÇIKI_I Ogmusdirek 14343 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:01 | 2014-08-23 09:26 | 0.41667 | 1 | 1645 | 0 | 0 | 0.41667 | 685.4167 | 0 | 0
KAM-19107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS HAT1 Enhdirek 21892 | 1 ADET 25A 1 ADET 16A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 06:41 | 2014-08-21 10:35 | 3.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0
KAM-19108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11687 | BAGCAN APARTMANI ONU BOXTAN ATAN 1 BOY 315 A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 07:29 | 2014-08-21 08:02 | 0.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0
KAM-19109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI KURTULUS MH TR AG_KOLU Ogagtrf 964 | FAZ NOTR ILETKEN DOLASIGI ACILDI 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 09:11 | 2014-08-21 14:22 | 5.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 285.0833 | 0 | 0
KAM-19111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11687 | BAGCAN APARTMANI ONU BOXTAN 0 BOY 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 09:27 | 2014-08-21 10:27 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
TUR-19112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU CECELI KÖK CECELI KÖYÜ ESKI TR CECELI KÖYÜ ESKI TR Trafobinatip 2237 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN CAKIROGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 08:50 | 2014-08-22 09:09 | 0.31667 | 0 | 235 | 5 | 1024 | 0 | 74.4167 | 1.5833 | 324.2667
TUR-19113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU HAT3 Enhdirek 14098 | 13962177 BARKOD NUMARALI DIREKTE YAN YATAN OG TRAVERS DUZELTILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:08 | 2014-08-22 11:28 | 2.3333 | 0 | 235 | 3 | 192 | 0 | 548.3333 | 7 | 448
KAM-19114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 7349 | 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:42 | 2014-08-21 12:18 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 307.2
KAM-19606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Trafobinatip 2966 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 02:20 | 2014-08-30 02:38 | 0.3 | 0 | 0 | 18 | 896 | 0 | 0 | 5.4 | 268.8
KAM-19607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 ALMAN GÖLÜ ÇIKISI ALMAN GÖLÜ ÇIKI_I Trafobinatip 2906 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 06:19 | 2014-08-30 06:44 | 0.41667 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 783.3333 | 0 | 0
KAM-19608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 7151 | 6A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 07:50 | 2014-08-30 11:22 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 226.1333
KAM-19609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-12 CEYHAN HAT3 Enhdirek 13317 | 6A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:29 | 2014-08-30 13:15 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 177.0667
KAM-19610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI 7 NUMARA MESLEK LISESI AG_KOLU Ogagtrf 2416 | MAGRALI OKKES CADDESI ILK BOX PANODAN 2 ADET 1 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 19:36 | 2014-08-30 20:53 | 1.2833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70.5833 | 0 | 0
KAM-19611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 20 NUMARA KÖK AG_KOLU Ogagtrf 1516 | HUKUMET CADDESI CIKISI ISKUR ONU BOXTAN 2 BOY 400A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 20:58 | 2014-08-30 22:16 | 1.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0
KAM-19612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI ISMAILLI AG_KOLU Ogagtrf 1363 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 22:03 | 2014-08-30 22:56 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.7833
KAM-19613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS HAT3 Enhdirek 22788 | 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 06:44 | 2014-08-31 07:28 | 0.73333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0
KAM-19614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 F-6 SUMER 2 / F-7 SANAYI 1 / F-3 SEHIR 2 / F-2 NAM F-6 SUMER 2 / F-7 SANAYI 1 / F-3 SEHIR 2 / F-2 NAM Trafobinatip 10315 | SANAYI-1 FIDERI UZERINDE BASLIK PATLAMASI VE PARAFUDR PATLAMASI SEBEBI ILE TR-B DEVRE DISI KALMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:20 | 2014-08-31 09:46 | 0.43333 | 80 | 27260 | 0 | 0 | 34.6667 | 11812.6667 | 0 | 0
KAM-19615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1566 | DAHILI TR KESICISI ACMIS ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 11:01 | 2014-08-31 11:36 | 0.58333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 137.0833 | 0 | 0
KAM-19616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 3031 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 13:30 | 2014-08-31 18:09 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 88.35
KAM-19617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2267 | KIRILAN AG ILETKEN EKI YAPILARAK YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 13:50 | 2014-08-31 15:24 | 1.5667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 86.1667 | 0 | 0
KAM-19621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 2551 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 15:55 | 2014-08-31 16:35 | 0.66667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
KAM-19622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:23 | 2014-08-31 18:14 | 0.85 | 33 | 2820 | 155 | 6848 | 28.05 | 2397 | 131.75 | 5820.8
KAM-19623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Trafobinatip 2923 | 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 18:21 | 2014-08-31 19:56 | 1.5833 | 0 | 470 | 1 | 0 | 0 | 744.1667 | 1.5833 | 0
KAM-19624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 AG_KOLU Ogagtrf 1767 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 21:52 | 2014-08-31 22:21 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
TUR-19115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:33 | 2014-08-21 10:59 | 0.43333 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 101.8333 | 28.6 | 277.3333
TUR-19116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER COBANTEPE CIKISI COBANTEPE CIKISI Trafobinatip 2523 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN COBANTEPE CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:33 | 2014-08-21 11:25 | 0.86667 | 0 | 0 | 21 | 320 | 0 | 0 | 18.2 | 277.3333
TUR-19117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:07 | 2014-08-21 14:26 | 0.31667 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 74.4167 | 20.9 | 202.6667
TUR-19118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER COBANTEPE CIKISI COBANTEPE CIKISI Trafobinatip 2523 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN COBANTEPE CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:07 | 2014-08-21 14:46 | 0.65 | 0 | 0 | 21 | 320 | 0 | 0 | 13.65 | 208
AFS-19119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:28 | 2014-08-23 09:41 | 0.21667 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 101.8333 | 4.3333 | 83.2
TUR-19120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK YESILYÖRE CIKISI YE__LYÖRE CIKI_I Trafobinatip 2330 | KOPMAK UZERE OLAN OG SWALLOW ILETEKNE EK YAPILARAK HAT ENERJILENDIRILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:22 | 2014-08-21 09:43 | 1.35 | 0 | 235 | 3 | 0 | 0 | 317.25 | 4.05 | 0
KAM-19121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 318 | 2 BOY 400A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 13:57 | 2014-08-21 14:31 | 0.56667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0
TUR-19122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI FATIH HATTI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 01:15 | 2014-08-22 01:56 | 0.68333 | 5 | 5170 | 24 | 2048 | 3.4167 | 3532.8333 | 16.4 | 1399.4667
TUR-19123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESIL YÖRE KAS.KIRMAKAYA KÖK BINASI ÇIKISI CAMLICA KIMAKAYA CIKISI CAMLICA KIMAKAYA CIKI_I Trafobinatip 671 | KASKI ICMESUYU TRAFOSUNDAN GELEN ARIZADAN DOLAYI OZEL TRAFONUN AYIRICISI ACILARAK HAT ENERJILENDIRILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 01:15 | 2014-08-22 02:21 | 1.1 | 0 | 705 | 2 | 384 | 0 | 775.5 | 2.2 | 422.4
TUR-19124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI FATIH HATTI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 06:55 | 2014-08-23 07:23 | 0.46667 | 5 | 5170 | 24 | 2048 | 2.3333 | 2412.6667 | 11.2 | 955.7333
KAM-19125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1510 | BOX PANODAN 1 BOY 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 15:49 | 2014-08-21 17:18 | 1.4833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 81.5833 | 0 | 0
TUR-19126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 06:50 | 2014-08-23 07:16 | 0.43333 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 101.8333 | 28.6 | 277.3333
TUR-19127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER COBANTEPE CIKISI COBANTEPE CIKISI Trafobinatip 2523 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN COBANTEPE CIKISI TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 07:50 | 2014-08-23 08:21 | 0.51667 | 0 | 0 | 21 | 320 | 0 | 0 | 10.85 | 165.3333
KAM-19128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI DEREBOGAZI HARTLAP ÇIKISI DEREBOGAZI HARTLAP ÇIKI_I Trafobinatip 834 | A.A DAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 16:21 | 2014-08-21 17:15 | 0.9 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 1057.5 | 7.2 | 1843.2
EKI-19130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ORTAÖREN Ogmusdirek 14025 | HAT BASINDAN 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:29 | 2014-08-23 10:25 | 0.93333 | 1 | 940 | 27 | 1664 | 0.93333 | 877.3333 | 25.2 | 1553.0667
KAH-19131 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK AG_KOLU Ogagtrf 6036 | EMNIYET MESAFESI GIDERILDI.4 AD DIRIEK DUZELTILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:30 | 2014-08-20 10:47 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 82.1333
BES-19628 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ KEMSETEPE ÇIKI_I KEMSETEPE ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:30 | 2014-08-30 11:01 | 0.51667 | 4 | 705 | 1 | 0 | 2.0667 | 364.25 | 0.51667 | 0
BES-19629 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:00 | 2014-08-30 10:31 | 0.51667 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.51667 | 485.6667 | 40.3 | 231.4667
BES-19630 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESN_ FIDERI BESN_ HATTI Enhdirek 8003 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 14:20 | 2014-08-31 14:51 | 0.51667 | 0 | 235 | 15 | 896 | 0 | 121.4167 | 7.75 | 462.9333
BES-19631 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 10:30 | 2014-08-31 11:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 38 | 832 | 0 | 0 | 19.6333 | 429.8667
BES-19632 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:00 | 2014-08-31 09:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 96 | 384 | 0 | 0 | 49.6 | 198.4
BES-19633 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:15 | 2014-08-31 17:46 | 0.51667 | 5 | 1410 | 71 | 128 | 2.5833 | 728.5 | 36.6833 | 66.1333
KAH-19132 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AG_KOLU Ogagtrf 6069 | TRAFO YAGI TAMAMLANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 09:00 | 2014-08-21 09:51 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4
ADM-19133 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ZEYTIN KÖK SALKIMBAG ÇIKISI SALKIMBA_ ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | YANAN OG DIREGI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 09:00 | 2014-08-21 10:41 | 1.6833 | 3 | 0 | 5 | 448 | 5.05 | 0 | 8.4167 | 754.1333
ADM-19134 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI BÖLÜKYAYLA TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 11997 | YOL YAPIM CALISMASINDAN KAYNAKLI KOPAN 4 AD AG ILETKENI EK YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:00 | 2014-08-22 10:41 | 1.6833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 92.5833 | 0 | 0
PAZ-19135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | ARAC DIREGE CARPMIS JUMPER ALINIP GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 20:30 | 2014-08-20 21:21 | 0.85 | 2 | 0 | 24 | 896 | 1.7 | 0 | 20.4 | 761.6
PAZ-19135 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU HAT2 Enhdirek 14475 | TRAFIK KAZASINDAN DOLAYI KIRILAN DIREK IPTAL EDILIP HAT TR DIREGINE AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 21:21 | 2014-08-20 21:30 | 0.15 | 0 | 0 | 5 | 128 | 0 | 0 | 0.75 | 19.2
ELB-19137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HAT1 Ogmusdirek 13479 | HATBASINDAN 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 11:48 | 2014-08-23 13:09 | 1.35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0
KAM-19138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 01:41 | 2014-08-22 02:04 | 0.38333 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 0.76667 | 90.0833 | 4.9833 | 883.2
KAM-19139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Enhdirek 6785 | 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 05:34 | 2014-08-22 09:08 | 3.5667 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 10.7 | 456.5333
KAM-19140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 6330 | 16A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:41 | 2014-08-22 10:52 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333
TUR-19141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 13417 | 14047114 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 11:42 | 2014-08-23 11:50 | 0.13333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
KAM-19142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 22957 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASI. 12:15'TE ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-22 10:00 | 2014-08-22 12:20 | 2.3333 | 0 | 0 | 13 | 64 | 0 | 0 | 30.3333 | 149.3333
ELB-19143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Sevdilli köyü tilki tepesi (tahtali) TR AG_KOLU Ogagtrf 2108 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:14 | 2014-08-23 13:44 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 104.5
TUR-19144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 8923 | TR CIKISI IPTAL EDILEN ILETKENLER TEKRAR BAGLANDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:00 | 2014-08-23 09:56 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333
KAM-19145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 DM22-76 AG_KOLU Ogagtrf 1767 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:11 | 2014-08-22 10:46 | 0.58333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 137.0833 | 0 | 0
KAM-19146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 TEVZILER KÖK AG_KOLU Ogagtrf 8581 | KIRILAN AG ILETKENI EKI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 11:30 | 2014-08-22 12:08 | 0.63333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0
KAM-19148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 20 NUMARA KÖK AG_KOLU Ogagtrf 1516 | 400A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 14:57 | 2014-08-22 15:15 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
KAM-19149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:40 | 2014-08-22 17:13 | 0.55 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 1.1 | 129.25 | 7.15 | 1267.2
AFS-19150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 13:31 | 2014-08-23 14:13 | 0.7 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 2796.5 | 5.6 | 313.6
ELB-19151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKI_I GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:19 | 2014-08-23 14:22 | 0.05 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.2 | 176.25 | 2.2 | 179.2
KAM-19152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM09-05 F028DD/D59F00 AG_KOLU Ogagtrf 11276 | KIRILAN AG ILETKENI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:58 | 2014-08-22 20:29 | 1.5167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 83.4167 | 0 | 0
KAM-19153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS MERKEZ 2 TR AG_KOLU Ogagtrf 2998 | AG SEBEKEYE AIT V OTOMAT DUSMUS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:09 | 2014-08-22 21:41 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.1333
KAM-19154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 GENÇ OSMAN MAHALLES_ GENÇ OSMAN MAHALLES_ Trafobinatip 10490 | HATTA KUS CARPMASI SONUCU HAT ACMISTIR TEKRAR ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:33 | 2014-08-22 20:12 | 0.65 | 5 | 235 | 0 | 0 | 3.25 | 152.75 | 0 | 0
KAM-19155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 8C2 AG_KOLU Ogagtrf 1584 | KIRILAN AG ILETKENI EKI YAPILDI YERINE ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:41 | 2014-08-22 20:35 | 0.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
ELB-19156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:20 | 2014-08-23 14:52 | 0.53333 | 3 | 705 | 34 | 704 | 1.6 | 376 | 18.1333 | 375.4667
ELB-19157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY MONOBLOK IZGIN ÇIKISI IZGIN ÇIKI_I Trafobinatip 4014 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:53 | 2014-08-23 15:06 | 0.21667 | 1 | 705 | 9 | 320 | 0.21667 | 152.75 | 1.95 | 69.3333
KAM-19158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR CIVAR MONOBLOK C_VAR ÇIKI_I C_VAR ÇIKI_I Trafobinatip 2928 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 22:04 | 2014-08-22 22:28 | 0.4 | 34 | 1410 | 7 | 0 | 13.6 | 564 | 2.8 | 0
TUR-19159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AYDINKAVAK MONOBLOK11538447 VERICILER CIKISI UZUNSÖGÜT CIKISI Trafobinatip 11707 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN UZUNSOGUT CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:50 | 2014-08-23 09:16 | 0.43333 | 0 | 0 | 10 | 192 | 0 | 0 | 4.3333 | 83.2
TUR-19160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN FEVZIPASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 12:20 | 2014-08-23 12:48 | 0.46667 | 3 | 705 | 6 | 0 | 1.4 | 329 | 2.8 | 0
ELB-19161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI Güvercinlik köyü TR AG_KOLU Ogagtrf 1963 | HAT DOLASIGI ACILDI 1 AG ATIGI ABONE YANIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 12:52 | 2014-08-23 15:14 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.9667
ELB-19162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI GÖZ ÇIKISI GÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 16:36 | 2014-08-23 16:45 | 0.15 | 6 | 6815 | 2 | 192 | 0.9 | 1022.25 | 0.3 | 28.8
ELB-19163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI Balikçil Karaçayir tr AG_KOLU Ogagtrf 2252 | JAMPER PATLAGI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 17:28 | 2014-08-23 18:05 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167
ELB-19164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:08 | 2014-08-23 18:27 | 0.31667 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 520.9167 | 2.85 | 141.8667
ELB-19165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI dm 6-80 AG_KOLU Ogagtrf 3457 | CIKIS KABLOSU PATLAKGI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 17:19 | 2014-08-23 18:46 | 1.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 79.75 | 0 | 0
ELB-19166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HAT4 Enhdirek 29896 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:20 | 2014-08-23 19:36 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 243.2
ELB-19167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK TÜRKVEREN ÇIKISI TÜRKVEREN ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 19:35 | 2014-08-23 19:39 | 0.066667 | 0 | 0 | 5 | 512 | 0 | 0 | 0.33333 | 34.1333
ELB-19168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM4-2 AG_KOLU Ogagtrf 2297 | PETROLLER TARAFI 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 20:42 | 2014-08-23 20:53 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
ELB-19169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI Türk baglari 2 inci TR AG_KOLU Ogagtrf 3624 | 1 ADET OG ATIGI TR UZERINDEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 20:51 | 2014-08-23 22:36 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.25
ADM-18861 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI ORMAN_Ç_ KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:15 | 2014-08-05 20:02 | 0.78333 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 3.1333 | 100.2667
ADM-18862 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KA_KÖY TR1 HATTI Enhdirek 17217 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:55 | 2014-08-06 10:06 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
ADM-18863 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI ESKIHÜSNÜMANSUR HATTI ESK_HÜSNÜMANSUR HATTI Enhdirek 15626 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:20 | 2014-08-06 09:41 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
KAH-18864 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI ZEYTIN KÖK GÖZEBASI ÇIKISI GÖZEBA_I ÇIKI_I Trafobinatip 7905 | TEIAS CALISMASINDAN DOLAYI KESILDI CALISMA BITTIKTEN SONRA HAT TEKRAR BESLENDI. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:15 | 2014-08-06 16:01 | 0.76667 | 2 | 940 | 71 | 3520 | 1.5333 | 720.6667 | 54.4333 | 2698.6667
ADM-18865 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 20:05 | 2014-08-06 20:16 | 0.18333 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 3.6667 | 176
BES-18866 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI YARMAKAYA HATTI YARMAKAYA HATTI Enhdirek 12237 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMASTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:35 | 2014-08-07 08:51 | 0.26667 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 0.8 | 51.2
ADM-18867 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 09:10 | 2014-08-07 09:42 | 0.53333 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 10.6667 | 512
AFS-18868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:06 | 2014-08-20 09:31 | 0.41667 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.41667 | 97.9167 | 6.25 | 586.6667
SAM-18869 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ASIRI AKIMDAN KABINDEN GRUP ACMISTI-TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:30 | 2014-08-07 09:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 20 | 1088 | 0 | 0 | 10.3333 | 562.1333
ADM-18870 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR HALILAN ÇIKISI HAL_LAN ÇIKI_I Trafobinatip 8038 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:00 | 2014-08-07 16:51 | 0.85 | 0 | 2115 | 9 | 512 | 0 | 1797.75 | 7.65 | 435.2
ADM-18871 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK AKPINAR KOYLER CIKISI AKPINAR KOYLER CIKISI Trafobinatip 6836 | CAMGAZI SULAMA SEKSIYONERINDE ARK VARDI ACILDI BILGI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:35 | 2014-08-07 20:46 | 0.18333 | 6 | 1880 | 120 | 4160 | 1.1 | 344.6667 | 22 | 762.6667
GOK-18872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI AY_EÖREN HATTI Enhdirek 9157 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 16:55 | 2014-08-17 19:48 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 184.5333
ADM-18873 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI BOZHÖYÜK GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:35 | 2014-08-08 08:11 | 0.6 | 0 | 0 | 17 | 832 | 0 | 0 | 10.2 | 499.2
GOK-18874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM SÜLEYMANLI HATTI F7-SÜLEYMANLI FIDER_ Trafobinatip 193 | ASIRI AKIM SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:05 | 2014-08-18 09:01 | 0.93333 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 5.6 | 179.2
SIN-18875 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI YA_IZATLI HATTI Enhdirek 17265 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 18:19 | 2014-08-08 19:01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 89.6
GOK-18876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI TASALOK MONOBLOK TASOLUK MONO ACIELMA ÇIKISI TA_OLUK MONO ACIELMA ÇIKI_I Trafobinatip 118 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:56 | 2014-08-18 09:41 | 0.75 | 0 | 0 | 10 | 1088 | 0 | 0 | 7.5 | 816
ADM-18877 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK NARLIK HATTI BEBEK KÖK NARLIK HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:47 | 2014-08-09 10:01 | 0.23333 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 0.93333 | 59.7333
ADM-18878 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KAYATEPE KÖK KEKLIKCI CIKISI KEKLIKCI CIKISI Trafobinatip 7497 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:10 | 2014-08-09 14:26 | 0.26667 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0.53333 | 51.2
GOK-18879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK CARDAK HATTI1 CARDAK HATTI1 Trafobinatip 205 | 3/0 HATTA KOPMA TEHLIKESI BULUNAN 1 ADET 3/0 ILETKEN TAMIR EDILDI TEKRAR ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:35 | 2014-08-18 10:48 | 0.21667 | 3 | 3525 | 9 | 1344 | 0.65 | 763.75 | 1.95 | 291.2
ELB-19170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER Incecik köyü bahçe içi TR AG_KOLU Ogagtrf 2338 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 21:04 | 2014-08-23 22:40 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.4
ELB-19171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 09:12 | 2014-08-24 10:13 | 1.0167 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 1672.4167 | 9.15 | 455.4667
ELB-19172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 09:47 | 2014-08-24 10:48 | 1.0167 | 3 | 705 | 34 | 704 | 3.05 | 716.75 | 34.5667 | 715.7333
ELB-19173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BASI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | HAT BASINDAN 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 08:59 | 2014-08-24 10:58 | 1.9833 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 1.9833 | 507.7333
ELB-19174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT1 Enhdirek 31219 | HAT BASIN DAN 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 09:00 | 2014-08-24 11:01 | 2.0167 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 2.0167 | 645.3333
PAZ-19175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 1991 | 1 AD 80 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 19:52 | 2014-08-23 21:43 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.15
PAZ-19176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37886 | HATBASINDA 1 AD 16 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 17:53 | 2014-08-23 18:14 | 0.35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0
PAZ-19177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3583 | ILETKEN KOPUGU GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:03 | 2014-08-23 11:15 | 1.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
ELB-19178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1646 | TR DEN 3 ADET AG SIGORTASI DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:16 | 2014-08-24 13:00 | 0.73333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
ELB-19179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2215 | TMS KALDIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:50 | 2014-08-24 13:15 | 0.41667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0
ELB-19180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3422 | TR DEN 1ADET AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:16 | 2014-08-24 14:27 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.4833
ELB-19181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI TOPRAKH_SAR-YO_UNSÖ_ÜT ÇIKI_I Trafobinatip 5278 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 14:51 | 2014-08-24 15:28 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 197.3333
ELB-19182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 17:06 | 2014-08-24 17:09 | 0.05 | 17 | 14805 | 98 | 4800 | 0.85 | 740.25 | 4.9 | 240
ELB-19183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | ATAN 1 ADET 40A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 15:42 | 2014-08-24 17:00 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 1.3 | 332.8
TUR-19184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 09:06 | 2014-08-24 09:15 | 0.15 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 3 | 1198.5 | 3.6 | 201.6
TUR-19185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BAHCELIEVLER KÖK BINASI{eskibelediyekarsisi] AG_KOLU Ogagtrf 12241 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 14:30 | 2014-08-24 14:32 | 0.033333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
ADM-19186 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:00 | 2014-08-20 08:46 | 0.76667 | 0 | 0 | 20 | 1088 | 0 | 0 | 15.3333 | 834.1333
BES-19187 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:05 | 2014-08-20 09:26 | 0.35 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 82.25 | 1.4 | 291.2
ELB-19188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR F-11 AF__N KASABALAR Trafobinatip 4037 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 16:37 | 2014-08-23 16:40 | 0.05 | 1 | 1645 | 22 | 2624 | 0.05 | 82.25 | 1.1 | 131.2
AFS-19189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:10 | 2014-08-23 18:25 | 0.25 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 1.5 | 1292.5 | 0 | 16
KAM-19363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AGABEYLI AGABEYL_ Enhdirek 21571 | 2 ADET 6A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:37 | 2014-08-26 11:20 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 109.8667
KAM-19364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI ILKADIN TR AG_KOLU Ogagtrf 35 | 2 AYRI BOLGEDE KIRILAN ILETKENLER EKI YAPILARAK YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 12:55 | 2014-08-26 17:09 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80.4333
KAM-19365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HASANCIKLI MONOBLOK AGABEYLI CIKISI AGABEYLI CIKISI Trafobinatip 1215 | K-1 IZOLATOR PATLAMIS DEGISTIRILD NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 14:07 | 2014-08-26 16:02 | 1.9167 | 1 | 3760 | 17 | 4992 | 1.9167 | 7206.6667 | 32.5833 | 9568
TUR-19366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI EVRI CIKISI EVR_ CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN EVRI CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:19 | 2014-08-27 08:24 | 0.083333 | 8 | 0 | 19 | 256 | 0.66667 | 0 | 1.5833 | 21.3333
TUR-19367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU CECELI KÖK CECELI KÖYÜ ESKI TR CECELI KÖYÜ ESKI TR Trafobinatip 2237 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN CAKIROGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:55 | 2014-08-27 09:09 | 0.23333 | 0 | 235 | 5 | 1024 | 0 | 54.8333 | 1.1667 | 238.9333
TUR-19368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.ÇAKMAK TEKSTIL KARSISI TR AG_KOLU Ogagtrf 774 | 13953549 VE 13953547 BARKOD NUMARALI DIREKLER ARASI EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:15 | 2014-08-27 12:01 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0
TUR-19369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BEYOGLU KAS.CUMHURIYET MAH.SÜMBÜLLÜ ÇATI TR AG_KOLU Ogagtrf 3345 | 13947372 BARKOD NUMARALI DIREKTE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 12:25 | 2014-08-27 12:58 | 0.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0
AFS-19370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI VE TEKRAR BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:38 | 2014-08-27 12:31 | 0.88333 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 1.7667 | 1245.5 | 7.0667 | 0
AFS-19371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | OG HAT TAKIBI YAPILDI OZEL TRAFODAN ARIZA GELIYOR AYIRICISI ACILDI OG SIGORTA DEGISTIRILDI VE ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 12:43 | 2014-08-27 13:29 | 0.76667 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 1.5333 | 1081 | 6.1333 | 0
KAM-19372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI DM16-08 AG_KOLU Ogagtrf 2135 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 14:19 | 2014-08-26 14:37 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
KAM-19373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ELBISTANLILAR AG_KOLU Ogagtrf 3171 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 14:25 | 2014-08-26 17:16 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 182.4
GOL-19374 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI AG_KOLU Ogagtrf 5547 | SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:00 | 2014-08-14 10:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167
BES-19375 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 5403 | EGILEN DIREK DUZELTILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:15 | 2014-08-18 11:16 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167
KAM-19376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK gazino kuzeyi AG_KOLU Ogagtrf 3289 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:21 | 2014-08-26 17:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.85
BES-19377 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:00 | 2014-08-22 09:21 | 0.35 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 12.95 | 336
PAZ-19378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-1 BALKAR BE_EVLER HATTI Enhdirek 183 | ATAN OG SOGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 08:50 | 2014-08-26 09:31 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333
GOL-19379 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI AG_KOLU Ogagtrf 5715 | YENI DIREK DIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 12:30 | 2014-08-22 13:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833
KAM-19380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AYNALIHAN KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 314 | GARAJLAR CADDESI BOX PANODAN 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:34 | 2014-08-26 16:58 | 0.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
BES-19381 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG F-8 DÜZBA_ Trafobinatip 5449 | KUS CARPMASI SONUCU ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 15:17 | 2014-08-24 15:27 | 0.16667 | 13 | 9165 | 36 | 1728 | 2.1667 | 1527.5 | 6 | 288
BES-18880 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AGCIN KÖK AGCIN KÖK GÜMÜSKAYA HATTI A_C_N KÖK GÜMÜ_KAYA HATTI Trafobinatip 6549 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 17:40 | 2014-08-09 18:20 | 0.66667 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 4 | 128
GOK-18881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI PAYAM BURNU HATTI PAYAM BURNU HATTI Enhdirek 2417 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:33 | 2014-08-18 12:21 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 179.2
ADM-18882 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI HAT1 Enhdirek 20998 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 08:37 | 2014-08-10 09:01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25.6
GOK-18883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI KANLIKAVAK IÇME SUYU HACIÖMER HATI 1 KANLIKAVAK _ÇME SUYU HATTTII Ogmusdirek 2143 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:04 | 2014-08-18 14:41 | 2.6167 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 7.85 | 167.4667
ADM-18884 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK NARLIK HATTI BEBEK KÖK NARLIK HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 18:10 | 2014-08-10 19:01 | 0.85 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 3.4 | 217.6
GOK-18885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI GÜZELYURT AG_KOLU Ogagtrf 3476 | 2 DIREK ARASI 4XR0SE ILETKEN KIRIGI EKLENDI 3 ADET 80A NH 00 BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:38 | 2014-08-18 16:31 | 4.8833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 268.5833 | 0 | 0
ADM-18886 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI TASPINAR TR-1 HATTI TA_PINAR TR-1 HATTI Enhdirek 13547 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 08:07 | 2014-08-11 08:27 | 0.33333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.33333 | 21.3333
GOK-18887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI ÇAMLIKAVAK AG_KOLU Ogagtrf 1826 | 2 DIREK ARASI 2XROSE ILETKEN DOLASIGI ACILDI SEHIM ALINDI TMS ATIGI KALDIRILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:01 | 2014-08-18 17:06 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 133.3333
ADM-18888 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KASKÖY KÖK KASKÖY-YAGIZATLI ÇIKISI KA_KÖY-YA_IZATLI ÇIKI_I Trafobinatip 8095 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 08:30 | 2014-08-11 09:22 | 0.86667 | 0 | 3055 | 6 | 576 | 0 | 2647.6667 | 5.2 | 499.2
GOK-18889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KOKMAZ ARPADERE TR AG_KOLU Ogagtrf 3258 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:14 | 2014-08-18 17:51 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 103.4667
ADM-18890 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 SEHIR I FIDERI ALTINTOP TR-1 HATTI ALTINTOP TR-1 HATTI Enhdirek 13488 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:00 | 2014-08-11 12:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16
GOK-18891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI ACIELMA TAYIPLI. AG_KOLU Ogagtrf 3531 | TMS ATIGI KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 14:57 | 2014-08-18 18:11 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 206.9333
GOK-18892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI TOMBAK ÇIKIS TR AG_KOLU Ogagtrf 3376 | 1 ADET 80A NH 00 BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:51 | 2014-08-18 20:41 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.8333
GOK-18893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI KARAÖMER HATTI KARAÖMER HATTI Enhdirek 9693 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 19:21 | 2014-08-18 22:21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 3 | 576
ADM-18894 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI F-2 YAYLAKONAK FIDERI Trafobinatip 10588 | A.A ACAN FIDER TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:17 | 2014-08-12 08:26 | 0.15 | 3 | 2820 | 29 | 1920 | 0.45 | 423 | 4.35 | 288
GOK-18895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI KARLIOLUK HATTI KARLIOLUK HATTI Enhdirek 9730 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:24 | 2014-08-19 14:01 | 2.6167 | 0 | 705 | 0 | 64 | 0 | 1844.75 | 0 | 167.4667
ADM-18896 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI PINARYAYLA ÇIKISI Trafobinatip 8038 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 20:50 | 2014-08-13 21:51 | 1.0167 | 0 | 3290 | 33 | 768 | 0 | 3344.8333 | 33.55 | 780.8
ADM-18897 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI HAT3 Enhdirek 7269 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:45 | 2014-08-13 20:26 | 0.68333 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 1.3667 | 87.4667
KAH-18898 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK ESK_TA_ GRUBU Trafobinatip 8460 | ASIRI AKIMDAN ACILAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:45 | 2014-08-20 10:01 | 1.2667 | 0 | 0 | 34 | 896 | 0 | 0 | 43.0667 | 1134.9333
AFS-19190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK GÖKSUN GRUBU HATTI GÖKSUN GRUBU HATTI Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE T.K ACTI.TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 19:26 | 2014-08-23 19:56 | 0.5 | 0 | 705 | 5 | 512 | 0 | 352.5 | 2.5 | 256
AFS-19191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 06:48 | 2014-08-24 07:01 | 0.21667 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.21667 | 50.9167 | 3.25 | 305.0667
AFS-19192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:25 | 2014-08-24 13:21 | 0.93333 | 0 | 3995 | 8 | 448 | 0 | 3728.6667 | 7.4667 | 418.1333
AFS-19193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE A.A ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 06:07 | 2014-08-25 07:11 | 1.0667 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 6.4 | 5514.6667 | 0 | 68.2667
KAM-19194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AG_KOLU Ogagtrf 12058 | KIRILAN ALPEK KABLO EKI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 17:15 | 2014-08-24 20:07 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.4667
KAM-19196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 04:44 | 2014-08-23 07:11 | 2.45 | 1 | 705 | 28 | 768 | 2.45 | 1727.25 | 68.6 | 1881.6
KAM-19196 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR ARAPLI ELBISTAN ÇIKI_I Trafobinatip 11473 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 07:11 | 2014-08-23 07:51 | 0.66667 | 1 | 235 | 22 | 640 | 0.66667 | 156.6667 | 14.6667 | 426.6667
KAM-19198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 3043 | 00 125A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:33 | 2014-08-23 11:48 | 3.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 178.75 | 0 | 0
KAM-19199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI 9D1 KÖK BINASI KLV _EH_R 2 F_DER_ KLV _EH_R 2 F_DER_ Trafobinatip 2099 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASINDA JUMPER ALINMASI ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-23 08:43 | 2014-08-23 09:09 | 0.43333 | 1 | 2350 | 0 | 0 | 0.43333 | 1018.3333 | 0 | 0
KAM-19200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI HAT1 Ogmusdirek 56625 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-23 09:41 | 2014-08-23 11:42 | 2.0167 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 947.8333 | 0 | 0
KAM-19201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 INCEBEL TR AG_KOLU Ogagtrf 2619 | KIRILAN AG ILETKENI EKI YAPILDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:59 | 2014-08-23 11:55 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333
GER-19202 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:00 | 2014-08-22 09:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 1.55 | 264.5333
GER-19203 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-11 AKINCILAR GÜRGENLI TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5283 | KOPUK OLAN ILETKEN BAGLANDI SORUN GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-24 13:10 | 2014-08-24 13:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
KAM-19204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 EFRAZLIGI TR AG_KOLU Ogagtrf 1134 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:55 | 2014-08-23 20:41 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 113.0667
GER-19205 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI YENIBARDAK GRUBU HATTI YEN_BARDAK GRUBU HATTI Enhdirek 30509 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-24 17:30 | 2014-08-24 18:31 | 1.0167 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 2.0333 | 520.5333
KAM-19206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 ÖZEL SULAMA ÇIKISI ÖZEL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 2714 | 40A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:26 | 2014-08-23 09:58 | 1.5333 | 6 | 235 | 11 | 64 | 9.2 | 360.3333 | 16.8667 | 98.1333
CAG-19207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | HATBASINDA 1 AD 40 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 09:34 | 2014-08-24 10:31 | 0.95 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 14.25 | 243.2
KAM-19208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 7349 | 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:35 | 2014-08-23 09:55 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 256
KAM-19209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-5 BOSSA 3 NIZAMIYE KARSISI AG_KOLU Ogagtrf 2141 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 23:23 | 2014-08-24 07:04 | 7.6833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 422.5833 | 0 | 0
KAM-19382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 727 | AG SEBEKEYE AIT V OTOMAT KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 17:55 | 2014-08-26 18:51 | 0.93333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
KAM-19383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 3 NUMARA KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 1495 | BOX PANODAN ATAN 00 63A AG SIGORTA SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:11 | 2014-08-26 19:32 | 1.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0
KAM-19384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 KIPAS SERA MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 8627 | 2 ADET 400A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 17:22 | 2014-08-26 18:44 | 1.3667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 75.1667 | 0 | 0
KAM-19385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1014 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:17 | 2014-08-26 19:45 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.8667
BES-19386 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-1 TR28 ÇIKISI TR28 ÇIKI_I Trafobinatip 5446 | JAMPER ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 11:50 | 2014-08-24 13:01 | 1.1833 | 5 | 3525 | 0 | 0 | 5.9167 | 4171.25 | 0 | 0
KAM-19387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK B. TEVEKKELI 1TR AG_KOLU Ogagtrf 12268 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:42 | 2014-08-26 20:29 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 114.1333
EKI-19388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 616 | ALPEK KABLO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:37 | 2014-08-27 15:11 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100.2667
KAM-19389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI ANDIRIN YOLU TR AG_KOLU Ogagtrf 12555 | 2 DIREK ARASI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:55 | 2014-08-26 22:24 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.1833
KAM-19390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI merkez TR AG_KOLU Ogagtrf 1225 | FAZ NOTR DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 19:15 | 2014-08-26 22:48 | 3.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 195.25 | 0 | 0
AFS-19391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:16 | 2014-08-27 15:34 | 0.3 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 1.8 | 1551 | 0 | 19.2
KAM-19392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI 7 NUMARA MESLEK LISESI AG_KOLU Ogagtrf 2416 | 1 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 21:35 | 2014-08-26 22:11 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
PAZ-19393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 07:30 | 2014-08-26 08:06 | 0.6 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 35.4 | 1344
PAZ-19394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 07:30 | 2014-08-26 08:41 | 1.1833 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 37.8667 | 1969.0667
PAZ-19395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 21:00 | 2014-08-26 21:31 | 0.51667 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 3.6167 | 1457 | 65.1 | 727.4667
PAZ-19396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU EVRI MONOBLOK F6-TURKOGLU CIKISI F6-TURKOGLU CIKISI Trafobinatip 3298 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 21:00 | 2014-08-26 22:51 | 1.85 | 0 | 0 | 106 | 1408 | 0 | 0 | 196.1 | 2604.8
ELB-19399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK TÜRKVEREN ÇIKISI TÜRKVEREN ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 18:30 | 2014-08-27 18:47 | 0.28333 | 0 | 0 | 5 | 512 | 0 | 0 | 1.4167 | 145.0667
ELB-19400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT3 Enhdirek 33023 | ATAN 1 ADET 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:09 | 2014-08-27 19:48 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 169.6
ELB-19401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER KÜÇÜK YAPALAK HAT BASI KÜÇÜK YAPALAK HAT BA_I Enhdirek 30727 | ATAN 1 ADET 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 19:33 | 2014-08-27 20:29 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 59.7333
GOK-18899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Trafobinatip 205 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 16:13 | 2014-08-19 16:51 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 162.1333
ADM-18900 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI BOZHÖYÜK GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 17:10 | 2014-08-13 18:01 | 0.85 | 0 | 0 | 17 | 832 | 0 | 0 | 14.45 | 707.2
GOK-18901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI KESICIDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 16:42 | 2014-08-19 18:21 | 1.65 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 3.3 | 950.4
BES-18902 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 16:55 | 2014-08-13 17:12 | 0.28333 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 66.5833 | 1.1333 | 235.7333
GOK-18903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3217 | 1 ADET 80A NH 00 BOY AG SIGORT IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:23 | 2014-08-19 17:31 | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 116.5333
ADM-18904 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 05:30 | 2014-08-14 05:51 | 0.35 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 7 | 336
ADM-18905 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI F-7 KAYAÇIK FIDERI Trafobinatip 10576 | A.A DAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 06:10 | 2014-08-15 06:26 | 0.26667 | 6 | 2115 | 127 | 4992 | 1.6 | 564 | 33.8667 | 1331.2
ADM-18906 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK AKPINAR KOYLER CIKISI AKPINAR KOYLER CIKISI Trafobinatip 6836 | CALISKANLAR PETROL TR SININ JUMPERI KOPMUSTU BAGLANDIKTAN SONRA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 11:30 | 2014-08-15 12:01 | 0.51667 | 6 | 1880 | 120 | 4160 | 3.1 | 971.3333 | 62 | 2149.3333
ADM-18907 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI GÜZELYURT GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:05 | 2014-08-15 08:51 | 0.76667 | 0 | 0 | 15 | 384 | 0 | 0 | 11.5 | 294.4
ADM-18908 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR YENIGÜVEN GELIS HATTI YEN_GÜVEN HATTI Trafobinatip 7682 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:30 | 2014-08-15 08:51 | 0.35 | 0 | 0 | 11 | 640 | 0 | 0 | 3.85 | 224
BES-18909 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KULAFHÖYÜK TR HATTI KULAFHÖYÜK TR HATTI Enhdirek 11537 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 12:38 | 2014-08-16 13:01 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24.5333
BES-18910 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK AKPINAR KOYLER CIKISI AKPINAR KOYLER CIKISI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 17:10 | 2014-08-16 17:46 | 0.6 | 6 | 1880 | 120 | 4160 | 3.6 | 1128 | 72 | 2496
ADM-18911 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI BÜYÜKKIRKLI HATTI BÜYÜKKIRKLI HATTI Enhdirek 6520 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 18:00 | 2014-08-16 18:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
BES-18912 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK KÖK BOTAS HATTI KAYACIK KÖK BOTA_ HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 09:40 | 2014-08-17 10:29 | 0.81667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0
ADM-18913 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-9 GÖZEBASI FIDERI Gözebasi KÖK SAF TEKSTIL ÇIKISI SAF TEKST_L ÇIKI_I Trafobinatip 7627 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 21:10 | 2014-08-18 22:01 | 0.85 | 7 | 470 | 0 | 0 | 5.95 | 399.5 | 0 | 0
ADM-18914 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI YAGIZATLI HATTI YA_IZATLI HATTI Enhdirek 17265 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:10 | 2014-08-19 11:31 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 44.8
SIN-18915 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI ÜÇEVLER HATTI ÜÇEVLER HATTI Enhdirek 17537 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 12:05 | 2014-08-19 12:21 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
SIN-18916 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KASKÖY KÖK KASKÖY-YAGIZATLI ÇIKISI KA_KÖY-YA_IZATLI ÇIKI_I Trafobinatip 8095 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 21:30 | 2014-08-19 21:56 | 0.43333 | 0 | 3055 | 6 | 576 | 0 | 1323.8333 | 2.6 | 249.6
ADM-18917 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI ASLANOGLU HATTI ASLANO_LU HATTI Enhdirek 14628 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:20 | 2014-08-19 19:44 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25.6
KAM-19210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI ÖSLÜ CIKISI Ö_LÜ CIKI_I Trafobinatip 834 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 08:19 | 2014-08-24 09:11 | 0.86667 | 0 | 235 | 3 | 256 | 0 | 203.6667 | 2.6 | 221.8667
KAM-19211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 BOSSA-2 SOL IRAK PLASTIK BOSSA-2 SOL IRAK PLAST_K Trafobinatip 10088 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI MAHRUKATCILAR CIKISI ACILIP TOPRAKLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-24 08:46 | 2014-08-24 11:03 | 2.2833 | 10 | 3055 | 0 | 0 | 22.8333 | 6975.5833 | 0 | 0
KAM-19212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 28071 | 16A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 10:07 | 2014-08-24 19:46 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 617.6
KAM-19213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 KIPAS SERA MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 8627 | TRAFO HAVA YAPIGINDAN DOLAYI IZOLESI DEFORME OLMUS YENISI ILE DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 10:56 | 2014-08-24 17:28 | 6.5333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1535.3333 | 0 | 0
KAM-19214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI ISAKLAR OBASI AG_KOLU Ogagtrf 902 | ALPEK KABLO YANMIS YENI ALPEK KABLO CEKILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 11:31 | 2014-08-24 15:33 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.6333
KAM-19215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 31 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 17:07 | 2014-08-24 18:32 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.9167
KAM-19216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 CAGLAYAN 2 TR AG_KOLU Ogagtrf 132 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 17:34 | 2014-08-24 19:21 | 1.7833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 419.0833 | 0 | 0
KAM-19217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HASANCIKLI MONOBLOK AGABEYLI CIKISI AGABEYLI CIKISI Trafobinatip 1215 | CATMA YAYLA HAT BASI ARIZALI OLDUGUNDAN CIKIS ACILDI CALISMA BITTI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 19:17 | 2014-08-24 19:36 | 0.31667 | 1 | 3760 | 17 | 4992 | 0.31667 | 1190.6667 | 5.3833 | 1580.8
ELB-19218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 11:23 | 2014-08-25 11:57 | 0.56667 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.56667 | 145.0667
GOK-19219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 F1 GÖKSUN FIDER (1) Trafobinatip 193 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACTI TRAFO MERKEZDEN TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 06:54 | 2014-08-23 07:06 | 0.2 | 2 | 6815 | 11 | 320 | 0.4 | 1363 | 2.2 | 64
GOK-19220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI YE__LKÖY HATTI Enhdirek 9486 | OG HATTA BAKIM ONARIM CALISMASI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-23 08:05 | 2014-08-23 16:21 | 8.2667 | 0 | 0 | 2 | 704 | 0 | 0 | 16.5333 | 5819.7333
GOK-19221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI GÖLPINAR KÖYÜ YEN_ TR HATTI Enhdirek 4877 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 07:19 | 2014-08-24 09:41 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 151.4667
ELB-19222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1763 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 14:54 | 2014-08-25 15:11 | 0.28333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0
PAZ-19223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK MOBIL DEVRESI MOBIL DEVRESI Trafobinatip 3321 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-22 09:00 | 2014-08-22 12:01 | 3.0167 | 3 | 2585 | 0 | 0 | 9.05 | 7798.0833 | 0 | 0
PAZ-19224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DAYAIZADELER TR AG_KOLU Ogagtrf 3669 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:20 | 2014-08-22 10:11 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15
PAZ-19225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:30 | 2014-08-23 08:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 10.8167 | 410.6667
PAZ-19226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:45 | 2014-08-23 08:51 | 0.1 | 1 | 2350 | 45 | 1792 | 0.1 | 235 | 4.5 | 179.2
TUR-19402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK YAZIGRUBU CIKISI YAZIGRUBU CIKI_I Trafobinatip 2330 | KILILI CAKMAK TEKSTIL KARSISI TR T.M.S ARIZASI NEDENIYLE T.M.S DEGISIMI YAPILDI.TEDBIR AMACLI YAZI KOY GRUBU ACILIP TEKRAR KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 22:00 | 2014-08-27 22:17 | 0.28333 | 7 | 2585 | 72 | 768 | 1.9833 | 732.4167 | 20.4 | 217.6
TUR-19403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.DEDELER KÖYÜ OKUL YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 596 | EKONOMIK OMRU DOLAN AG AGAC DIREK YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:40 | 2014-08-27 17:49 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.85
TUR-19404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi FATIH MHL. CIKISI FAT_H MHL. CIKI_I Trafobinatip 2391 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN FATIH MAH. CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:03 | 2014-08-28 08:19 | 0.26667 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.26667 | 188 | 0 | 0
AFS-19405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ERÇENE KÖYÜ HATTI Enhdirek 24935 | AGAC KESIMI YAPILDI.ELEKTRIK TEKRAR VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:50 | 2014-08-27 17:41 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 108.8
AFS-19406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK GÖKSUN GRUBU HATTI GÖKSUN GRUBU HATTI Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 06:55 | 2014-08-28 07:21 | 0.43333 | 0 | 705 | 5 | 512 | 0 | 305.5 | 2.1667 | 221.8667
GER-19407 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER SUTEPE KÖK KAMBOGAZI-SIVER ÇIKISI KAMBO_AZI-S_VER ÇIKI_I Trafobinatip 8855 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:40 | 2014-08-27 12:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.51667 | 99.2
TUR-19408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KILILI FATIH HATTI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:25 | 2014-08-28 08:36 | 0.18333 | 5 | 5170 | 24 | 2048 | 0.91667 | 947.8333 | 4.4 | 375.4667
PAZ-19409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 07:15 | 2014-08-27 07:33 | 0.3 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 2.7 | 352.5 | 6.6 | 441.6
PAZ-19410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | JUMPER KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 09:20 | 2014-08-27 09:44 | 0.4 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 3.6 | 470 | 8.8 | 588.8
PAZ-19411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS TETIRLIK TR AG_KOLU Ogagtrf 2397 | AG HAT BAKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 09:30 | 2014-08-27 13:06 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 230.4
PAZ-19412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TILKILER HINDOLAR OBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 461 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:42 | 2014-08-27 19:11 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.1833
PAZ-19413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I DAMLATAS KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 1740 | 1 AD 80 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 19:27 | 2014-08-27 20:32 | 1.0833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59.5833 | 0 | 0
PAZ-19414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS ORTAKÖY TR AG_KOLU Ogagtrf 2398 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:32 | 2014-08-27 19:13 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 171.7333
PAZ-19415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT3 Enhdirek 38287 | 1 AD 16 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:58 | 2014-08-27 11:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 130.1333
PAZ-19416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TILKILER GURUBU TILKILER GURUBU Enhdirek 39109 | HATBASINDA 1 AD 16 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:06 | 2014-08-27 19:14 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 200.5333
KAM-19417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 2998 | AG SEBEKEYE AIT V OTOMAT KALDIRILDI HATTA DEGEN AGACLARIN KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 06:52 | 2014-08-27 09:50 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.3667
AFS-19418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:42 | 2014-08-28 08:44 | 0.033333 | 1 | 1645 | 21 | 2496 | 0.033333 | 54.8333 | 0.7 | 83.2
AFS-19419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | AYIRICI ARIZASI GIDERILDI VE HAT BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:42 | 2014-08-28 10:11 | 1.4833 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 1.4833 | 348.5833 | 22.25 | 2088.5333
ADM-18918 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 SEHIR II FIDERI GÜZELYURT GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:20 | 2014-08-19 19:51 | 0.51667 | 0 | 0 | 15 | 384 | 0 | 0 | 7.75 | 198.4
TUR-18920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1559 | 14140727 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 20:04 | 2014-08-19 20:09 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.5833
TUR-18922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3340 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK MONTAJI YAPILDI.2 TERTIP ROSE ILETKEN CEKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:30 | 2014-08-19 11:36 | 0.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
TUR-18923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 456 | 14140670 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 12:22 | 2014-08-19 12:39 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.3833
TUR-18924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER-17 KILILI KAS.BINEVLER MAH.M ARATEKS CIKISI ARATEKS CIKI_I Trafobinatip 2392 | KUS CARPMASI NEDENIYLE TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN ARATEKS CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:40 | 2014-08-19 09:01 | 0.35 | 10 | 705 | 0 | 0 | 3.5 | 246.75 | 0 | 0
TUR-18925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BAHCELIEVLER INÖNÜ KÖK CIKISI _NÖNÜ KÖK CIKI_I Trafobinatip 774 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN INONU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 07:06 | 2014-08-20 08:24 | 1.3 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 2138.5 | 0 | 0
TUR-18926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK YAZIGRUBU CIKISI YAZIGRUBU CIKI_I Trafobinatip 2330 | 13962817 BARKOD NUMARALI DIREKTE OG ILETKEN KOPUGU,13954073,13955524,13953547 BARKOD NUMARALI DIREKLERDE JUMPER KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 10:37 | 2014-08-20 13:21 | 2.7333 | 7 | 2585 | 72 | 768 | 19.1333 | 7065.6667 | 196.8 | 2099.2
TUR-18927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.BELEDIYE ARKASI KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 3242 | 13962817 BARKOD NUMARALI DIREKTE OG ILETKEN KOPUGU NEDENIYLE TEDBIR AMACLI KESINTI YAPILMISTIR.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 10:50 | 2014-08-20 12:01 | 1.1833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 278.0833 | 0 | 0
ADM-18928 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 6121 | ILETKENLERE GELEN AGACLAR KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 05:20 | 2014-08-11 05:56 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
ADM-18929 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-9 GÖZEBASI FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6125 | YANGIN DOLAYI ENERJI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-11 23:45 | 2014-08-12 02:01 | 2.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 124.6667 | 0 | 0
ADM-18930 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 6120 | ILETKENLERE GELEN AGACLAR KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 07:25 | 2014-08-11 07:51 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
BES-18931 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-9 KÜÇÜK SANAY_ F-9 KÜÇÜK SANAY_ Trafobinatip 10576 | FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:15 | 2014-08-11 10:36 | 0.35 | 11 | 470 | 1 | 0 | 3.85 | 164.5 | 0.35 | 0
ADM-18932 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI DM_III/18 DM_III/18IN DM_III/19 HATTI DM_III/18_N DM_III/19 HATTI Trafobinatip 7505 | 3/19 1 AD 0G SIG DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:10 | 2014-08-20 15:01 | 0.85 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 399.5 | 0 | 0
ADM-18933 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI DM-3 CIKISI DM-3 CIKISI Trafobinatip 10587 | FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 19:40 | 2014-08-11 19:46 | 0.1 | 18 | 15980 | 0 | 0 | 1.8 | 1598 | 0 | 0
ADM-18934 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/7 AG_KOLU Ogagtrf 5946 | YUK AYIRICISI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 05:55 | 2014-08-12 06:21 | 0.43333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 101.8333 | 0 | 0
PAZ-18935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:22 | 2014-08-19 11:41 | 0.31667 | 2 | 705 | 6 | 576 | 0.63333 | 223.25 | 1.9 | 182.4
PAZ-18936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 22:15 | 2014-08-19 22:31 | 0.26667 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 2.4 | 313.3333 | 5.8667 | 392.5333
PAZ-18937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KIZIRLI BAGEVLERITR-3 AG_KOLU Ogagtrf 1989 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 09:33 | 2014-08-19 11:00 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 92.8
PAZ-19227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 15:15 | 2014-08-23 15:26 | 0.18333 | 0 | 0 | 17 | 256 | 0 | 0 | 3.1167 | 46.9333
PAZ-19228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT2 Enhdirek 32058 | HATBASINDA 1 AD 10 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 17:00 | 2014-08-23 17:46 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667
PAZ-19229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT1 Enhdirek 32224 | HATBASINDA 1 AD 40 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:10 | 2014-08-23 18:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 8 | 192 | 0 | 0 | 1.4667 | 35.2
PAZ-19230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 08:02 | 2014-08-24 08:11 | 0.15 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 1.05 | 423 | 18.9 | 211.2
PAZ-19231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 16:45 | 2014-08-24 17:16 | 0.51667 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 30.4833 | 1157.3333
PAZ-19232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS KIRNI TR AG_KOLU Ogagtrf 3626 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 18:10 | 2014-08-24 18:31 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
PAZ-19233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 16:45 | 2014-08-24 17:46 | 1.0167 | 0 | 0 | 17 | 256 | 0 | 0 | 17.2833 | 260.2667
PAZ-19234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU ASLANBEY TR AG_KOLU Ogagtrf 2341 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 19:00 | 2014-08-24 19:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333
PAZ-19235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS KIRNI TR AG_KOLU Ogagtrf 3626 | ILETKEN KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 20:10 | 2014-08-24 21:11 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167
GER-19236 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER SUTEPE KÖK KAMBOGAZI-SIVER ÇIKISI KAMBO_AZI-S_VER ÇIKI_I Trafobinatip 8855 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-25 19:00 | 2014-08-25 19:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.51667 | 99.2
AFS-19237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 23:25 | 2014-08-25 23:41 | 0.26667 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.26667 | 62.6667 | 4 | 375.4667
AFS-19238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE T.K ACTI.TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 08:18 | 2014-08-26 08:31 | 0.21667 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.21667 | 50.9167 | 3.25 | 305.0667
AFS-19239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE A.A VE T.K ACTI.TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 08:17 | 2014-08-26 08:19 | 0.033333 | 1 | 1645 | 21 | 2496 | 0.033333 | 54.8333 | 0.7 | 83.2
TUR-19240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3351 | KULLANILMAYAN 13996836 VE 13996837 BARKOD NUMARALI AG AGAC DIREKLER SEBEKEDEN IPTAL EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:14 | 2014-08-25 09:21 | 0.11667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
AFS-19241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE A.A VE T.K ACTI.TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 06:31 | 2014-08-26 06:51 | 0.33333 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 156.6667 | 6.6667 | 128
TUR-19242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3349 | IHTIYAC VE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) DEMONTAJDAN MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:14 | 2014-08-25 17:10 | 1.9333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 106.3333 | 0 | 0
TUR-19243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1559 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 13944676 BARKOD NUMARALI DIREK DEMONTAJDAN MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 14:55 | 2014-08-25 15:07 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8
KAM-19420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 TR24 ÇIKI_I Trafobinatip 3432 | A.A'DAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:40 | 2014-08-27 11:05 | 0.41667 | 2 | 470 | 0 | 0 | 0.83333 | 195.8333 | 0 | 0
KAM-19421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3016 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:50 | 2014-08-27 15:26 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 294.4
KAM-19422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR F-4 CIVAR Trafobinatip 10315 | TOPRAK SINYALI ILE DARBELI ACTI HET BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:25 | 2014-08-27 13:44 | 0.31667 | 46 | 1880 | 7 | 0 | 14.5667 | 595.3333 | 2.2167 | 0
KAM-19423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR F-4 CIVAR Trafobinatip 10315 | TOPRAK KORUMADAN TEKRAR ACTI M.AKIF MAH 3 SOKAKTA HATTIN CATIYA DEGDIGI GORULDU SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:49 | 2014-08-27 14:38 | 0.81667 | 46 | 1880 | 7 | 0 | 37.5667 | 1535.3333 | 5.7167 | 0
KAM-19424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1516 | ISKUR ONU BOX TAN HUKUMET CADDESI DEVRESI 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:04 | 2014-08-27 16:51 | 0.78333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0
KAM-19425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3005 | KIRILAN NOTR ILETKENI EKI YAPILDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:13 | 2014-08-27 17:11 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667
KAM-19426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 1488 | KAZANCI OTEL ONU BOXTAN 1 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:17 | 2014-08-27 17:01 | 0.73333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
KAM-19427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT3 Enhdirek 5926 | HAT BASINDAN ATAN 6A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:39 | 2014-08-27 23:12 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 419.2
KAM-19428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT2 Ogmusdirek 2905 | HAT BASINDA OG SIGORTASI BOSLUK YAPMIS ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:33 | 2014-08-27 18:44 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333
KAM-19429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:59 | 2014-08-27 18:29 | 0.5 | 1 | 705 | 28 | 768 | 0.5 | 352.5 | 14 | 384
KAM-19430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DM16-18 AG_KOLU Ogagtrf 2414 | DOGU DEVREDEN ATAN 1 NOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 21:19 | 2014-08-27 21:46 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
KAM-19431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DM16-18 AG_KOLU Ogagtrf 2414 | FAZ ATLAMASI KOPMUS YENILENDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 21:50 | 2014-08-27 22:37 | 0.78333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0
EKI-19432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM ORTAÖREN CIKISI ORTAÖREN CIKISI Trafobinatip 4824 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 09:38 | 2014-08-28 10:15 | 0.61667 | 2 | 1175 | 27 | 1664 | 1.2333 | 724.5833 | 16.65 | 1026.1333
ELB-19433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI EL BETON ÖZEL TR HAT BASI EL BETON ÖZEL TR HAT BA_I Enhdirek 33436 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:19 | 2014-08-28 08:51 | 0.53333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0
ELB-19434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-22 AG_KOLU Ogagtrf 1947 | ALTINSIS TARAFI 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 11:14 | 2014-08-28 12:14 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
ELB-19435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-36 AG_KOLU Ogagtrf 2214 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:35 | 2014-08-28 12:51 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
ELB-19436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK TÜRKVEREN ÇIKISI TÜRKVEREN ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:31 | 2014-08-28 13:56 | 0.41667 | 0 | 0 | 5 | 512 | 0 | 0 | 2.0833 | 213.3333
ELB-19437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Sögütlü kasabasi TR giris AG_KOLU Ogagtrf 2945 | FAZA DEGEN LENTE AYRILDI 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 09:56 | 2014-08-28 13:02 | 3.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 0 | 0
NUR-19438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HANÇIPLAK KÖK NURHAK ÇIKISI NURHAK ÇIKI_I Trafobinatip 4924 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:41 | 2014-08-28 13:59 | 1.3 | 5 | 6580 | 21 | 384 | 6.5 | 8554 | 27.3 | 499.2
ELB-19439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BASI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:27 | 2014-08-28 14:24 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.95 | 243.2
ADM-18938 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI DM_I/39 AG_KOLU Ogagtrf 6186 | DIREK DEGISIMI ICIN ENERJI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 17:26 | 2014-08-12 18:23 | 0.95 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0
PAZ-18939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 SAGLIK OCAGI KÖK TR AG_KOLU Ogagtrf 738 | ILETKEN KOPUGU GIDERILIP ATAN 2 AD 250 A 1 BOY SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 14:41 | 2014-08-19 15:44 | 1.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
PAZ-18940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT2 Enhdirek 37518 | HATBASINDA 1 AD 16 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 18:36 | 2014-08-19 19:14 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 162.1333
ADM-18941 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI DM_III/10 AG_KOLU Ogagtrf 6150 | TMS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 00:24 | 2014-08-13 00:34 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
PAZ-18942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 Y.KAZA ÇARSI TR AG_KOLU Ogagtrf 3570 | HAT GUZERGAHI DEGISIKLIGI ICIN YOL CALISMASINDAN DOLAYI 3 AD DIREK DIKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:05 | 2014-08-19 12:26 | 1.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 317.25 | 0 | 0
ADM-18943 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI DM_III/58 HATTI Ogmusdirek 10848 | TR YAG BAKIMI ICIN ENERJI KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 05:35 | 2014-08-13 05:46 | 0.18333 | 3 | 235 | 0 | 0 | 0.55 | 43.0833 | 0 | 0
ADM-18944 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5887 | AG SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 05:45 | 2014-08-13 07:17 | 1.5333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 84.3333 | 0 | 0
ADM-18945 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 6121 | AG POTANS TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 06:00 | 2014-08-14 07:46 | 1.7667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 97.1667 | 0 | 0
ADM-18946 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI DM-V DM_V/8 HATTI DM_V/8 HATTI Trafobinatip 10590 | TR PANO DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 05:45 | 2014-08-15 06:01 | 0.26667 | 0 | 1645 | 5 | 128 | 0 | 438.6667 | 1.3333 | 34.1333
ADM-18947 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI F-7 KAYAÇIK FIDERI Trafobinatip 10576 | AA FIDER ACTI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 06:10 | 2014-08-15 06:26 | 0.26667 | 3 | 1880 | 125 | 4928 | 0.8 | 501.3333 | 33.3333 | 1314.1333
GER-18948 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI AG_KOLU Ogagtrf 4860 | LAMBA TAMIRI VE YENI ARMATURLER TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:15 | 2014-08-20 09:51 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4
GER-18949 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI HÜSÜKAN _ÇME SULARI HATTI / YEN_BARDAK GRUBU HATTI HÜSÜKAN _ÇME SULARI HATTI / YEN_BARDAK GRUBU HATTI Enhdirek 30509 | KUSCARPILMASINDAN DOLAYI ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRLDI TRAFO USTUNE SLIKON SIKILDI SORUN GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-20 12:00 | 2014-08-20 12:51 | 0.85 | 0 | 0 | 4 | 512 | 0 | 0 | 3.4 | 435.2
TUR-18950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU HAT1 Enhdirek 26226 | HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA DEGISTIRILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 21:05 | 2014-08-20 21:11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 12.8
TUR-18951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KILILI FATIH HATTI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:17 | 2014-08-20 17:36 | 0.31667 | 5 | 5170 | 24 | 2048 | 1.5833 | 1637.1667 | 7.6 | 648.5333
TUR-18952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESILYÖRE CIKISI YE__LYÖRE CIKI_I Trafobinatip 658 | D5253A BARKOD NUMARALI DIREKTE PATLAYAN XLPE KABLO BASLIGI KABLO EKIBI TARAFINDAN TEKRAR YAPILARAK HATTA ENERJI VERILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:17 | 2014-08-20 19:46 | 2.4833 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 1750.75 | 0 | 0
ADM-18953 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/60 DM_IV/60 HATTI DM_IV/60 HATTI Trafobinatip 7244 | FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 05:40 | 2014-08-16 06:16 | 0.6 | 8 | 14570 | 0 | 0 | 4.8 | 8742 | 0 | 0
ADM-18954 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/17 DM_IV/17 RING HATTI DM_IV/17 R_NG HATTI Trafobinatip 7598 | FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 06:15 | 2014-08-16 06:26 | 0.18333 | 9 | 15510 | 0 | 0 | 1.65 | 2843.5 | 0 | 0
ADM-18955 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/63 DM_IV/63ÜN DM_IV/64 HATTI DM_IV/63ÜN DM_IV/64 HATTI Trafobinatip 7248 | FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 05:40 | 2014-08-16 06:26 | 0.76667 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.76667 | 540.5 | 0 | 0
TUR-19244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 05:35 | 2014-08-25 05:58 | 0.38333 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 90.0833 | 25.3 | 245.3333
KAM-19249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 05:55 | 2014-08-25 06:42 | 0.78333 | 2 | 235 | 13 | 2304 | 1.5667 | 184.0833 | 10.1833 | 1804.8
KAM-19252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 28412 | 10A OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 06:47 | 2014-08-25 09:30 | 2.7167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0
KAM-19254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLAR GIRIS TR AG_KOLU Ogagtrf 2836 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 10:36 | 2014-08-25 10:55 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20.2667
KAM-19258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11687 | BAGCAN APARTMANI ONU BOXTAN 00 160A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 10:52 | 2014-08-25 11:39 | 0.78333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0
KAM-19261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DM20-21 AG_KOLU Ogagtrf 1742 | 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 12:30 | 2014-08-25 14:18 | 1.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
KAM-19263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 DM15-11 AG_KOLU Ogagtrf 1569 | BELMAN SITESINI BESLEYEN BOX PANODAN 00 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 13:30 | 2014-08-25 14:04 | 0.56667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0
CEL-19442 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | MUTLU HAV_NGE MEZ. HATTI Enhdirek 19599 | KUS CARPMASI SEBEBIYLE ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI.ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 19:04 | 2014-08-01 19:42 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 40.5333
BES-19443 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 20:00 | 2014-08-22 20:32 | 0.53333 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 187.2 | 1228.8
BES-19444 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 06:45 | 2014-08-23 07:16 | 0.51667 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.51667 | 485.6667 | 40.3 | 231.4667
BES-19445 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL YAZIKARAKUYU KÖK YAZIKARAKUYU HATTI YAZIKARAKUYU HATTI Trafobinatip 6323 | MUCBIR SEBEB | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 21:40 | 2014-08-23 21:56 | 0.26667 | 0 | 0 | 49 | 192 | 0 | 0 | 13.0667 | 51.2
BES-19446 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 15:25 | 2014-08-24 16:01 | 0.6 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 210.6 | 1382.4
BES-19447 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:05 | 2014-08-25 09:26 | 0.35 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.35 | 329 | 27.3 | 156.8
BES-19448 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:55 | 2014-08-25 10:31 | 0.6 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 210.6 | 1382.4
BES-19449 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:00 | 2014-08-25 08:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 27.3833 | 99.2
BES-19450 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ IZNIK ÇIKISI Trafobinatip 12152 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 10:00 | 2014-08-25 10:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 17 | 64 | 0 | 0 | 8.7833 | 33.0667
BES-19451 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI TR-25 HES ÇIKISI HES ÇIKI_I Trafobinatip 5907 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 07:00 | 2014-08-26 07:31 | 0.51667 | 1 | 235 | 1 | 0 | 0.51667 | 121.4167 | 0.51667 | 0
BES-19452 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACANFIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:20 | 2014-08-26 11:51 | 0.51667 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.51667 | 485.6667 | 40.3 | 231.4667
BES-19453 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK SUVARLI ÇIKISI SUVARLI ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACA GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:20 | 2014-08-26 11:56 | 0.6 | 7 | 1175 | 7 | 576 | 4.2 | 705 | 4.2 | 345.6
BES-19454 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:20 | 2014-08-27 09:01 | 0.68333 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.68333 | 642.3333 | 53.3 | 306.1333
BES-19455 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA TOPRAKDAN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:40 | 2014-08-27 09:01 | 0.35 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.35 | 329 | 27.3 | 156.8
BES-19456 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL YAZIKARAKUYU KÖK YAZIKARAKUYU HATTI YAZIKARAKUYU HATTI Trafobinatip 6323 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 09:45 | 2014-08-28 10:21 | 0.6 | 0 | 0 | 49 | 192 | 0 | 0 | 29.4 | 115.2
BES-19457 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 21:30 | 2014-08-28 22:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 104 | 576 | 0 | 0 | 53.7333 | 297.6
TUR-19458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER-17 AG_KOLU Ogagtrf 11784 | D50DEF BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:00 | 2014-08-28 18:14 | 0.23333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
AFS-19459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 06:40 | 2014-08-29 07:11 | 0.51667 | 1 | 235 | 15 | 1408 | 0.51667 | 121.4167 | 7.75 | 727.4667
TUR-19460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 08:52 | 2014-08-29 09:11 | 0.31667 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 74.4167 | 20.9 | 202.6667
SAM-18956 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY YARIMBA_ HATTI Enhdirek 15403 | ASIRI AKIMDAN ATAN 1 ADET 10 A OG SIGORTASI YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 11:10 | 2014-08-11 11:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0.36667 | 11.7333
SAM-18957 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR3 HATTI Ogmusdirek 6219 | KUS ÇARPMASINDAN ATAN 1 ADET 10 A OG SIGORTASI YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 11:20 | 2014-08-11 11:31 | 0.18333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0
ADM-18958 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/67 AG_KOLU Ogagtrf 6284 | AG ILETKEN KOPMASI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:30 | 2014-08-18 16:06 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
SAM-18959 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KIRMACIK HATTI Enhdirek 15185 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 17:00 | 2014-08-12 17:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
SAM-18960 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5903 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 1 DIREK ARASI ILETKEN YER DEGISIKLIGI YAPILDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:20 | 2014-08-13 10:41 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
SAM-18961 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSAT TR4-TR6 HATTI SAMSAT TR4-TR6 HATTI Trafobinatip 7854 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 17:00 | 2014-08-13 17:11 | 0.18333 | 1 | 940 | 3 | 0 | 0.18333 | 172.3333 | 0.55 | 0
SAM-18962 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BAGARASI HATTI BA_ARASI HATTI Enhdirek 15073 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:50 | 2014-08-13 19:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-18963 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY OVACIK HATTI OVACIK HATTI Enhdirek 15264 | ASIRI AKIMDAN ATAN 1 ADET 10 A OG SIGORTASI YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:30 | 2014-08-15 08:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-18964 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KEÇIÖREN HATTI KEÇ_ÖREN HATTI Enhdirek 15217 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:00 | 2014-08-15 17:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
KAH-18965 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY GRUBU HATTI BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21907 | 1 ADET OG DIREGI ANIZ YANDININDAN DOLAYI YANMISTI-GECICI OLARAK DIKILDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 19:00 | 2014-08-15 19:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 110.9333
ADM-18966 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 5949 | YUK AYIRICISI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:02 | 2014-08-18 17:33 | 1.5167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 83.4167 | 0 | 0
SAM-18967 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 UZUNTEPE-ÇIÇEK GRUBU HATTI UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Trafobinatip 7854 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:00 | 2014-08-16 09:11 | 0.18333 | 0 | 470 | 10 | 1216 | 0 | 86.1667 | 1.8333 | 222.9333
SAM-18968 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KEÇIÖREN HATTI KEÇ_ÖREN HATTI Enhdirek 15217 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:10 | 2014-08-16 09:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
KAH-18969 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AKBAL HATTI AKBAL HATTI Enhdirek 21754 | 1 ADET OG DIREGI YANMISTI-GECICI OLARAK ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 11:40 | 2014-08-17 12:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
KAH-18970 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AKBAL HATTI AKBAL HATTI Enhdirek 21754 | YENI CUKUR KAZILARAK YENI 1 ADET OG DIREGI DIKILDI-ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:30 | 2014-08-18 10:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
KAH-18971 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY DUMAN (BULUTLU) HATTI DUMAN (BULUTLU) HATTI Enhdirek 21341 | ENERJI DUSUMU OLDUGUNDAN TRAFODA KADEME DEGISIKLIGI YAPILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:00 | 2014-08-18 10:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
SAM-18972 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY HAT1 Enhdirek 15285 | ASIRI AKIMDAN ATAN 2 ADET 10 A OG SIGORTASI YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:40 | 2014-08-19 08:51 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.18333 | 35.2
PAZ-18973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3570 | HAT AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:05 | 2014-08-20 12:26 | 1.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 317.25 | 0 | 0
PAZ-18975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 1573 | 1 AD 80 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 10:36 | 2014-08-20 14:37 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.3167
KAH-18976 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY GRUBU HATTI BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21907 | 1 ADET OG DIREGI EGILMISTI-DUZELTILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:20 | 2014-08-20 08:36 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 68.2667
KAM-19265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 20 NUMARA KÖK AG_KOLU Ogagtrf 1516 | SECKINLER SITESINE GIDEN DEVREDEN 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 14:59 | 2014-08-25 15:27 | 0.46667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
BES-19270 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ KÖSELI KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5921 | ATAN TERMIK SALTER KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:00 | 2014-08-01 16:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333
KAM-19271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL DM10-13 AG_KOLU Ogagtrf 2418 | 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:34 | 2014-08-25 16:56 | 1.3667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 75.1667 | 0 | 0
BES-19272 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ KÖSELI HATTI KÖSEL_ HATTI Enhdirek 7817 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:00 | 2014-08-04 08:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333
KAM-19273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 11534738-15736084 AG_KOLU Ogagtrf 11169 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:17 | 2014-08-25 17:12 | 0.91667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0
KAM-19274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TAPU DAIRESI TRP AG_KOLU Ogagtrf 2277 | VAHIT ORCAN CAD. BOX PANODAN ATAN 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:31 | 2014-08-25 17:08 | 0.61667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0
BES-19275 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BOYUNDERE TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5348 | ILETKEN KOPMASI ILETKEN EKLENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 20:30 | 2014-08-04 21:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833
KAM-19276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11687 | BAGCAN APARTMANI ONU BOXTAN 00 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:21 | 2014-08-25 17:48 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
TUT-19277 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÖGÜTLÜ KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5916 | ATAN AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 22:02 | 2014-08-04 22:51 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5167
KAM-19278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AYNALIHAN KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 314 | GARAJLAR CAD. BOX PANODAN 1 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 18:14 | 2014-08-25 19:10 | 0.93333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
TUT-19279 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 08:00 | 2014-08-05 08:21 | 0.35 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 3.15 | 268.8
KAM-19280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI SAGLIK OÇAGI YANI AG_KOLU Ogagtrf 3282 | ALPEK KABLO CEKIMI ICIN EKP TARAFINDAN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 18:16 | 2014-08-25 18:58 | 0.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
TUT-19281 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AKÇABEL TR1 HATTI AKÇABEL TR1 HATTI Enhdirek 2986 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 15:00 | 2014-08-05 15:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 66.1333
TUT-19282 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AKÇABEL TR1 HATTI AKÇABEL TR1 HATTI Enhdirek 2986 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 21:00 | 2014-08-08 21:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 66.1333
KAM-19283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI DM16-08 AG_KOLU Ogagtrf 2135 | FAZ ATLAMASI KLEMENSI YANMIS DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 20:02 | 2014-08-25 20:55 | 0.88333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.5833 | 0 | 0
TUT-19284 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 07:00 | 2014-08-14 07:21 | 0.35 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 3.15 | 268.8
TUR-19461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER TAHTALIDEDELER TAHTALIDEDELER Trafobinatip 2523 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN TAHTALIDEDELER CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:15 | 2014-08-29 09:36 | 0.35 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 2.45 | 22.4
GER-19464 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER KÜTÜKLÜ HATTI Enhdirek 24443 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:30 | 2014-08-28 19:06 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 115.2
PAZ-19465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3580 | 1 AD 125 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 11:27 | 2014-08-28 12:41 | 1.2333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 67.8333 | 0 | 0
PAZ-19466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 662 | ILETKEN DOLASIGI GIDERILIP 2 AD 80 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 21:10 | 2014-08-28 22:16 | 1.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0
PAZ-19467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Enhdirek 36213 | HATBASINDA 1 AD 10 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 09:05 | 2014-08-28 15:22 | 6.2833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.4167 | 0
PAZ-19468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37886 | HATBASINDA 1 AD 25 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:39 | 2014-08-28 22:10 | 1.5167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0
PAZ-19469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT4 Enhdirek 32638 | 1 AD 25 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 19:48 | 2014-08-28 22:08 | 2.3333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 2.3333 | 149.3333
BES-19471 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-1 BALKAR HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | KUS CARPMASI SONUCU ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:30 | 2014-08-28 19:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 19.1167 | 496
AFS-19472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 08:30 | 2014-08-29 09:01 | 0.51667 | 6 | 5170 | 1 | 0 | 3.1 | 2671.1667 | 0.51667 | 0
GOL-19473 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG SAVRAN HATTI Enhdirek 1256 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:30 | 2014-08-28 19:31 | 1.0167 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.0167 | 195.2
AFS-19474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HASTANE ALTI DM HASTANE-TOKI ÇIKISI HASTANE-TOK_ ÇIKI_I Trafobinatip 1516 | ICME SUYU HAT BASI OG SIGORTA DEGISTIRILDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 08:30 | 2014-08-29 09:36 | 1.1 | 1 | 235 | 0 | 0 | 1.1 | 258.5 | 0 | 0
GOL-19475 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR GED_KL_ TR1 HATTI Enhdirek 1978 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:29 | 2014-08-28 21:11 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.7 | 89.6
GOK-19476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 2068 | 1 ADET 80A 0BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 14:49 | 2014-08-27 15:21 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
GOK-19477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1957 | AG INIS KABLOSU YANDIGINDAN DOLAYI YENISI ILE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:15 | 2014-08-28 11:16 | 3.0167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 708.9167 | 0 | 0
GOK-19478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 3529 | TMS NIN ARIZALANDIGINDAN DOLAYI YENISI ILE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 11:40 | 2014-08-28 13:01 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4
GOK-19479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI Enhdirek 15135 | 1 ADET 40A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 16:55 | 2014-08-28 19:01 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 4.2 | 672
GOK-19480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1695 | 1 ADET 125A NH 00BOY AG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:18 | 2014-08-28 17:36 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
ELB-19481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI __DE ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 07:21 | 2014-08-29 08:34 | 1.2167 | 0 | 1880 | 8 | 128 | 0 | 2287.3333 | 9.7333 | 155.7333
ELB-19482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK AKBAYIR SULAMA ÇIKISI AKBAYIR SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 08:49 | 2014-08-29 09:58 | 1.15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.15 | 0 | 6.9 | 0
AFS-19483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 12498 | AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 11:49 | 2014-08-29 12:31 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.8
PAZ-18977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 1541 | 1 AD 80 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 19:38 | 2014-08-20 20:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.9667
SAM-18978 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY TASKUYU TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 4965 | 1 DIREK ARASI ILETKEN DOLANMASI VARDI.SEYIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:50 | 2014-08-20 09:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833
PAZ-18979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI HAT2 Enhdirek 40889 | HATBASINDA 1 AD 2 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 13:55 | 2014-08-20 14:47 | 0.86667 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 3.4667 | 55.4667
PAZ-18980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TILKILER GURUBU Enhdirek 41039 | HATBASINDA 1 AD 2 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 18:35 | 2014-08-20 19:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128
ADM-18981 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 6208 | JUMPER ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:40 | 2014-08-19 08:51 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
ELB-18982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1854 | MAVI MARKET CIKISI 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 19:00 | 2014-08-21 19:25 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
ELB-18983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI __DE ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:52 | 2014-08-21 19:46 | 0.9 | 0 | 1880 | 8 | 128 | 0 | 1692 | 7.2 | 115.2
AFS-18984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ARIZA KÖK BINA GÖKSUN GRUBU ÇIKISI GÖKSUN GRUBU ÇIKI_I Trafobinatip 1524 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:36 | 2014-08-21 18:38 | 0.033333 | 1 | 1645 | 21 | 2496 | 0.033333 | 54.8333 | 0.7 | 83.2
AFS-18985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK GÖKSUN GRUBU HATTI GÖKSUN GRUBU HATTI Trafobinatip 1496 | ROLE A.A VE T.K ACYI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:36 | 2014-08-21 18:53 | 0.28333 | 0 | 705 | 5 | 512 | 0 | 199.75 | 1.4167 | 145.0667
AFS-18986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 06:00 | 2014-08-22 06:21 | 0.35 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 2.1 | 1809.5 | 0 | 22.4
KAM-18987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 04:45 | 2014-08-18 05:08 | 0.38333 | 1 | 705 | 28 | 768 | 0.38333 | 270.25 | 10.7333 | 294.4
NUR-18988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HANÇIPLAK KÖK EKINÖZÜ ÇIKISI EK_NÖZÜ ÇIKI_I Trafobinatip 4924 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 06:43 | 2014-08-22 08:10 | 1.45 | 9 | 5640 | 37 | 4160 | 13.05 | 8178 | 53.65 | 6032
KAM-18989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 23858 | 2 ADET 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:54 | 2014-08-18 10:38 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 524.8
KAM-18990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKI_I Trafobinatip 1116 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:03 | 2014-08-18 09:39 | 0.6 | 1 | 2585 | 17 | 3008 | 0.6 | 1551 | 10.2 | 1804.8
KAM-18991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 10430 | 2 ADET 6A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:05 | 2014-08-18 16:27 | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 942.9333
KAM-18992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 3 TR AG_KOLU Ogagtrf 2849 | 400A TMS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:11 | 2014-08-18 15:40 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 414.9333
ELB-18993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HÖPLEK KAYAGEÇIT-ELMALI ÇIKISI KAYAGEÇ_T-ELMALI ÇIKI_I Trafobinatip 3979 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 07:12 | 2014-08-22 09:04 | 1.8667 | 0 | 0 | 4 | 832 | 0 | 0 | 7.4667 | 1553.0667
PAZ-18994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK SALMANLI GURUBU SALMANLI GURUBU Trafobinatip 4636 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI (UFACIKLI MAH. ICME SUYUNDAN GELEN ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:00 | 2014-08-21 15:26 | 1.4333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2.8667 | 91.7333
PAZ-18996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK IGDELI KÖK _GDEL_ KÖK Trafobinatip 4636 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI (UFACIKLI MAH. ICME SUYUNDAN GELEN ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:00 | 2014-08-21 16:16 | 2.2667 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 47.6 | 1015.4667
TUT-19285 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ MERYEMU_A_I ÇIKI_I MERYEMU_A_I ÇIKI_I Trafobinatip 6122 | ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 19:00 | 2014-08-15 19:31 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 121.4167 | 0 | 99.2
PAZ-19286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 07:09 | 2014-08-25 07:38 | 0.48333 | 1 | 2350 | 45 | 1792 | 0.48333 | 1135.8333 | 21.75 | 866.1333
TUT-19287 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ MERYEMU_A_I ÇIKI_I MERYEMU_A_I ÇIKI_I Trafobinatip 6122 | ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 08:30 | 2014-08-17 08:51 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 82.25 | 0 | 67.2
PAZ-19288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:47 | 2014-08-25 10:01 | 1.2333 | 2 | 705 | 6 | 576 | 2.4667 | 869.5 | 7.4 | 710.4
TUT-19289 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ MERYEMU_A_I ÇIKI_I MERYEMU_A_I ÇIKI_I Trafobinatip 6122 | IZALASYON CALISMASI YAPILDI GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:30 | 2014-08-18 15:21 | 1.85 | 0 | 235 | 0 | 192 | 0 | 434.75 | 0 | 355.2
PAZ-19290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KIZIRLI BAGEVLERITR-3 AG_KOLU Ogagtrf 1989 | ILETKEN DOLASIGI ACILIP ACAN T.M.S KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:50 | 2014-08-25 19:31 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 107.7333
BES-19291 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ELÇILER TR1 HATTI ELÇ_LER TR1 HATTI Enhdirek 7893 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:00 | 2014-08-18 17:06 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70.4
KAM-19292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 24090 | 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 22:06 | 2014-08-25 23:33 | 1.45 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 340.75 | 0 | 0
PAZ-19293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TILKILER GURUBU TILKILER GURUBU Enhdirek 41039 | HATBASINDA 2 AD 10 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 11:12 | 2014-08-25 13:08 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 247.4667
BES-19294 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ TUT TR-6 OKUL YANI TUT TR8 CÜMÜKDERE HATTI TR8 CÜMÜKDERE HATTI Trafobinatip 6151 | ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 17:30 | 2014-08-19 17:46 | 0.26667 | 0 | 470 | 6 | 640 | 0 | 125.3333 | 1.6 | 170.6667
BES-19295 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÖGÜTLÜ KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5916 | ATAN AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 20:04 | 2014-08-19 20:41 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167
BES-19296 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ YESILYURT-MUS HATTI YE__LYURT-MU_ HATTI Enhdirek 7823 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 20:00 | 2014-08-21 21:06 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2.2 | 70.4
ELB-19297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 08:47 | 2014-08-26 09:20 | 0.55 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 904.75 | 4.95 | 246.4
ELB-19299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 ÇALI PETROL ÇIKISI ÇALI PETROL ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 10:33 | 2014-08-26 10:41 | 0.13333 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0.26667 | 0 | 3.4667 | 0
ADM-19300 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:00 | 2014-08-20 08:51 | 0.85 | 0 | 0 | 20 | 1088 | 0 | 0 | 17 | 924.8
BES-19301 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:05 | 2014-08-20 09:26 | 0.35 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 82.25 | 1.4 | 291.2
ADM-19302 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI YAGIZATLI HATTI YA_IZATLI HATTI Enhdirek 17265 | OG ILETKEN KOPMUSTU EK YAPILDI OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRIDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:05 | 2014-08-20 10:04 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 125.8667
AFS-19303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 12:19 | 2014-08-26 12:36 | 0.28333 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 1.7 | 1464.8333 | 0 | 18.1333
AFS-19304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:33 | 2014-08-26 10:43 | 1.1667 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 548.3333 | 23.3333 | 448
ELB-19484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI ikizpinar kavaktepe tr 1 AG_KOLU Ogagtrf 2043 | 1 ADET AGATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 07:18 | 2014-08-29 11:43 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 83.9167
ELB-19485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HAT1 Ogmusdirek 13479 | 2 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 11:07 | 2014-08-29 13:05 | 1.9667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0
ELB-19486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKI_I GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | KESICIDEN BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 06:25 | 2014-08-30 06:28 | 0.05 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.2 | 176.25 | 2.2 | 179.2
ELB-19487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | BESLENDI HAT BASINDAN 2 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 09:55 | 2014-08-30 10:15 | 0.33333 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 2 | 21.3333
NUR-19488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK PINARBASI YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 3629 | ALPEK CEKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:29 | 2014-08-30 10:52 | 0.38333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0
PAZ-19489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT2 Enhdirek 37470 | HATBASINDA 1 AD 25 A. 2 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:30 | 2014-08-29 19:44 | 2.2333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 524.8333 | 0 | 0
PAZ-19490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3582 | 1 AD 160 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 15:34 | 2014-08-29 16:52 | 1.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0
PAZ-19491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 09:22 | 2014-08-27 09:42 | 0.33333 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 2.3333 | 940 | 42 | 469.3333
PAZ-19492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU TOTAL MONOBLOK TOTAL MONOBLOK GIRIS TOTAL MONOBLOK GIRIS Trafobinatip 3317 | KESICI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 14:50 | 2014-08-27 15:21 | 0.51667 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.51667 | 0 | 5.6833 | 0
PAZ-19493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI LISE TR AG_KOLU Ogagtrf 3420 | 1 AD 125 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 18:00 | 2014-08-27 18:31 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
PAZ-19494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI EMIROGLU JANDARMA TR AG_KOLU Ogagtrf 3670 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:40 | 2014-08-27 17:31 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15
PAZ-19496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI EMIROGLU JANDARMA TR AG_KOLU Ogagtrf 3670 | 1 AD 80 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:20 | 2014-08-28 15:51 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
PAZ-19497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI ÇIGDEMTEPE TR AG_KOLU Ogagtrf 2389 | SEHIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:30 | 2014-08-28 16:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
PAZ-19498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS KIRNI TR AG_KOLU Ogagtrf 3626 | AG HAT BAKIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:00 | 2014-08-29 13:01 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 193.0667
PAZ-19499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS KIRNI TR AG_KOLU Ogagtrf 3626 | AG HAT BAKIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:00 | 2014-08-29 16:01 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 129.0667
PAZ-19500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT1 Enhdirek 31829 | HATBASINDA 1 AD 10 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 20:30 | 2014-08-29 21:16 | 0.76667 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1.5333 | 49.0667
ELB-19501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKISI HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 18:32 | 2014-08-30 19:10 | 0.63333 | 0 | 0 | 9 | 128 | 0 | 0 | 5.7 | 81.0667
ELB-19502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKISI HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI OZEL TR DEN ARIZA GELIYORDU AYIRICISI ACILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 19:33 | 2014-08-30 19:51 | 0.3 | 0 | 0 | 9 | 128 | 0 | 0 | 2.7 | 38.4
ELB-19503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK TÜRKVEREN ÇIKISI TÜRKVEREN ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 18:30 | 2014-08-27 18:47 | 0.28333 | 0 | 0 | 5 | 512 | 0 | 0 | 1.4167 | 145.0667
PAZ-18997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK UFACIKLI GURUBU UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI (UFACIKLI MAH. ICME SUYUNDAN GELEN ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:00 | 2014-08-21 16:08 | 2.1333 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 23.4667 | 2457.6
PAZ-18998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TILKILER GURUBU TILKILER GURUBU Enhdirek 39109 | HATBASINDA 1 AD 2 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 12:16 | 2014-08-21 14:51 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 165.3333
PAZ-18999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37398 | HATBASINDA 1 AD 10 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 19:20 | 2014-08-21 19:59 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 41.6
GER-19000 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AG_KOLU Ogagtrf 5291 | KIRIK OLAN AG DIREGIN YERINE YENI DIREK DIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 11:05 | 2014-08-21 12:06 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667
KAM-19002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SUCATI KÖK BINASI ILICA CIKISI ILICA CIKI_I Trafobinatip 1116 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:21 | 2014-08-18 11:27 | 2.1 | 1 | 2585 | 17 | 3008 | 2.1 | 5428.5 | 35.7 | 6316.8
KAM-19003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 IS BANKASI MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 1488 | ZIRAAT BANKASI ONU BOXTA KAIDENIN BIR BACAGI YANMIS GECICI OLARAK DUZ BAGLANDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:38 | 2014-08-18 10:21 | 0.71667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0
ELB-19004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:08 | 2014-08-22 10:13 | 0.083333 | 17 | 14805 | 98 | 4800 | 1.4167 | 1233.75 | 8.1667 | 400
KAM-19005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 DM22-76 AG_KOLU Ogagtrf 1767 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:31 | 2014-08-18 12:45 | 1.2333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 289.8333 | 0 | 0
GOK-19006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI ESEN KÖY YEN_ TR HATTI Enhdirek 9606 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 16:32 | 2014-08-20 18:31 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 126.9333
GOK-19007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI SOGUK PINAR HATTI Enhdirek 4469 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 19:10 | 2014-08-20 20:01 | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.85 | 54.4
ELB-19008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1918 | TR DEN 1ADET AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:24 | 2014-08-22 10:53 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
GOK-19009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3389 | AG HAT ALTINDA TEHLIKE OLUSTURAN AGACLARIN KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 12:10 | 2014-08-21 13:41 | 1.5167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 356.4167 | 0 | 0
GOK-19010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KINIKKOZ HATTI Enhdirek 10006 | 1 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 12:19 | 2014-08-21 17:06 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1224.5333
GOK-19011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDER_ Trafobinatip 193 | 13810496 NOLU OG DIREGE ARAC VURMASI SONUCU 1 ADET 1/0 ILETKEN SIKIBAG DUSMESI SONUCU TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACMIS OLUP SIKIBAG YAPILARAK TRAFO MERKEZDEN TEKRAR ENERJI VERILMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-22 05:12 | 2014-08-22 07:09 | 1.95 | 3 | 4230 | 16 | 1152 | 5.85 | 8248.5 | 31.2 | 2246.4
AFS-19012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ROLE A.A VE T.K ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:20 | 2014-08-22 10:56 | 0.6 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 282 | 12 | 230.4
AFS-19013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI HAT3 Trafobinatip 1686 | OG CAMPER DUZELTILDI VE IZOLETOR TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:49 | 2014-08-22 10:51 | 1.0333 | 0 | 705 | 1 | 320 | 0 | 728.5 | 1.0333 | 330.6667
KAM-19015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI ÜNGÜT KÖK/11534351/157286 ÜNGÜT KÖK KAHARAMAN KENT MONOBLOK GIRIS ÜNGÜT KÖK KAHARAMAN KENT MONOBLOK G_R__ Trafobinatip 1004 | CALISMA BITIMI MANEVRA YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:45 | 2014-08-18 11:59 | 0.23333 | 6 | 15275 | 0 | 0 | 1.4 | 3564.1667 | 0 | 0
KAM-19016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 ELEKTRIK ARIZA KÖK BINASI ELEKTR_K ARIZA ÖZEL _DARE ÇIKI_I / VAL_L_K ÇIKISI ELEKTR_K ARIZA ÖZEL _DARE ÇIKI_I / VAL_L_K ÇIKISI Trafobinatip 2775 | ESKI ELEKTRIK ARIZA KOKTEN SEHIR-3 GIRISI ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:26 | 2014-08-18 12:46 | 0.33333 | 5 | 7050 | 0 | 0 | 1.6667 | 2350 | 0 | 0
AFS-19305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI ALTUNELMA MONOBLOK HATTI ALTUNELMA MONOBLOK HATTI Trafobinatip 1638 | AYIRCI ARIZASI GIDERILDI VE TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:28 | 2014-08-26 11:43 | 0.25 | 3 | 8225 | 40 | 1152 | 0.75 | 2056.25 | 10 | 288
ELB-19306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK AKBAYIR SULAMA ÇIKISI AKBAYIR SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 13:28 | 2014-08-26 13:32 | 0.066667 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.066667 | 0 | 0.4 | 0
ELB-19307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-40 AG_KOLU Ogagtrf 2066 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:00 | 2014-08-26 13:02 | 2.0333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 111.8333 | 0 | 0
ELB-19308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 13:25 | 2014-08-26 13:32 | 0.11667 | 17 | 14805 | 98 | 4800 | 1.9833 | 1727.25 | 11.4333 | 560
ADM-19309 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 18:34 | 2014-08-20 18:56 | 0.36667 | 7 | 235 | 62 | 2240 | 2.5667 | 86.1667 | 22.7333 | 821.3333
ELB-19310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY MONOBLOK AGLICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKISI A_LICA-ALEMBEY-BALIKÇIL KÖY ÇIKI_I Trafobinatip 4014 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 13:23 | 2014-08-26 13:50 | 0.45 | 2 | 0 | 19 | 192 | 0.9 | 0 | 8.55 | 86.4
ELB-19311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 ÇALI PETROL ÇIKISI ÇALI PETROL ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 13:53 | 2014-08-26 14:29 | 0.6 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1.2 | 0 | 15.6 | 0
PAZ-19312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU HAT3 Enhdirek 26300 | HATBASINDA 1 AD 25 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:30 | 2014-08-25 09:51 | 0.35 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 2.45 | 22.4
PAZ-19313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK IGDELI KÖYU VE OBALARI CIKISI IGDELI KÖYU VE OBALARI CIKISI Trafobinatip 11584 | IGDELI YESIL OB. AYIRICI TAMIRI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 14:40 | 2014-08-25 15:01 | 0.35 | 0 | 0 | 4 | 192 | 0 | 0 | 1.4 | 67.2
PAZ-19314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU HAT1 Enhdirek 26592 | HATBASINDA 1 AD 10 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 19:10 | 2014-08-25 19:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 66.1333
ELB-19315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 3456 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:04 | 2014-08-26 18:41 | 0.61667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0
ELB-19316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2943 | 2 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 17:39 | 2014-08-26 18:43 | 1.0667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
ELB-19317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 2264 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 19:26 | 2014-08-26 19:47 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ELB-19318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Enhdirek 21173 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:59 | 2014-08-26 20:10 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 151.4667
ELB-19319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 2264 | HAT DOLASIGI ACILDI 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 20:00 | 2014-08-26 20:29 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
ELB-19320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | 1 ADET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 19:53 | 2014-08-26 20:36 | 0.71667 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.71667 | 183.4667
ELB-19321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 2114 | HAT DOLASIGI ACILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 20:53 | 2014-08-26 21:36 | 0.71667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0
AFS-19322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 1605 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 20:20 | 2014-08-26 23:34 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.4333
TUR-19323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER-17 F_DER 17 CIKI_I Trafobinatip 2392 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN TURKHAN TEKSTIL CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:15 | 2014-08-26 11:23 | 0.13333 | 8 | 470 | 0 | 0 | 1.0667 | 62.6667 | 0 | 0
ELB-19504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER F-8 B.YAPALAK Trafobinatip 4037 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:39 | 2014-08-28 17:44 | 0.083333 | 3 | 1645 | 89 | 2880 | 0.25 | 137.0833 | 7.4167 | 240
ELB-19505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKISI TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:54 | 2014-08-28 18:14 | 0.33333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0
ELB-19506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-77 AG_KOLU Ogagtrf 1905 | ATAN 1 ADET 100A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:56 | 2014-08-28 19:44 | 0.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
ELB-19507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI kalealti köyü mezarlik yani yeni tr AG_KOLU Ogagtrf 2428 | HAT DOLASIGI ACILDI 3 ADET 80A AG SIGORTASI KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 18:30 | 2014-08-29 20:27 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.05
ELB-19508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI Igde kasabasi belediye yani TR AG_KOLU Ogagtrf 2434 | KOPAN ILETKENLER BAGLANDI ENERJI VERILDI 3 ADET 100A AG SIGORTASI KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:02 | 2014-08-29 19:54 | 2.8667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 157.6667 | 0 | 0
EKI-19509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SOYSALLI MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3197 | ATAN 1 ADET 63A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:39 | 2014-08-29 19:54 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75
EKI-19510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ASAGI ORTA ÖREN HATTI A_A_I ORTA ÖREN HATTI Ogmusdirek 10183 | ATAN 1 ADET 25A OG SIGORTASI KULLANILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 18:57 | 2014-08-29 19:45 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 51.2
EKI-19511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT1 Enhdirek 19523 | ATAN 1 ADET 25A OG SIGORTASI KULLANILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:00 | 2014-08-29 17:37 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 39.4667
ELB-19512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI hasankendi köy içi AG_KOLU Ogagtrf 1972 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 18:52 | 2014-08-29 19:50 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 61.8667
ELB-19513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI yaprakli (Burtu) köy sonu TR AG_KOLU Ogagtrf 3486 | ATAN 1 ADET 63A AG SIGORTASI KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:09 | 2014-08-29 20:50 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.9833
ELB-19514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI Izgin kasabasi kuran kursu önü TR AG_KOLU Ogagtrf 3492 | HAT DOLASIGI VE ABONE YANIGI ARIZASI BULUNDU ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 18:46 | 2014-08-29 23:58 | 5.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0
SAM-19515 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5904 | ASIRI AKIMDAN TMS YARIM KALMISTI-ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:00 | 2014-08-27 17:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833
SAM-19516 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4939 | ASIRI AKIMDAN TMS YARIM KALMISTI-ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:30 | 2014-08-28 10:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833
SAM-19517 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BAYIRLI HATTI Enhdirek 15102 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:00 | 2014-08-28 17:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-19518 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSATDM-ÖRENTAS HATTI SAMSATDM-ÖRENTA_ HATTI Trafobinatip 7854 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 08:30 | 2014-08-29 08:36 | 0.1 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
SAM-19519 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY Bekçiler Mez. TR AG_KOLU Ogagtrf 11910 | 2 DIREK ARASI ILETKEN KOPMUSTU-EK YAPILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 13:30 | 2014-08-29 13:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667
SAM-19520 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KIRMACIK TR2 HATTI KIRMACIK TR2 HATTI Enhdirek 15185 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:20 | 2014-08-29 17:31 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 23.4667
SAM-19521 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY OVACIK HATTI OVACIK HATTI Enhdirek 21341 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 08:30 | 2014-08-30 08:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-19522 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KAMISLI MEZ. TR AG_KOLU Ogagtrf 11913 | 1 DIREK ARASI ILETKEN KOPMUSTU-EK YAPILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 13:10 | 2014-08-30 13:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833
KAH-19523 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY NARSIRTI HATTI NARSIRTI HATTI Enhdirek 22659 | 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 21:50 | 2014-08-30 22:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-19952 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21754 | 2 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 08:40 | 2014-08-31 08:51 | 0.18333 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 0.55 | 35.2
ELB-19017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BEYYURDU KÖYÜ HAT BA_I Enhdirek 29896 | HAT BASINA 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:54 | 2014-08-22 12:33 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 105.6
KAM-19018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI 9D1 KÖK BINASI KLV _EH_R 2 F_DER_ KLV _EH_R 2 F_DER_ Trafobinatip 2099 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:50 | 2014-08-18 13:11 | 0.35 | 1 | 2350 | 0 | 0 | 0.35 | 822.5 | 0 | 0
ELB-19019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 12:33 | 2014-08-22 13:10 | 0.61667 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 11.1 | 157.8667
KAM-19020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 ADLIYE ARKASI MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 313 | ARCELIK ONU BOXTAN ATAN 2 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:46 | 2014-08-18 15:25 | 1.65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 90.75 | 0 | 0
KAM-19021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 DM10-22 AG_KOLU Ogagtrf 1507 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:55 | 2014-08-18 15:24 | 1.4833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 81.5833 | 0 | 0
KAM-19022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 BOYUN KISLA MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 12056 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 14:36 | 2014-08-18 16:23 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 114.1333
KAM-19023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11687 | BAGCAN APT ONU BOXTAN ATAN 2 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:09 | 2014-08-18 16:28 | 1.3167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 72.4167 | 0 | 0
AFS-19024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACTI TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 12:25 | 2014-08-22 12:31 | 0.1 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 0.7 | 211.5 | 0 | 0
KAM-19025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AYNALIHAN KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 314 | SULAR OTEL ONU BOXAN 2 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:08 | 2014-08-18 17:18 | 2.1667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 119.1667 | 0 | 0
KAM-19026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI KÖTELEZLER TR AG_KOLU Ogagtrf 9 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:24 | 2014-08-18 17:51 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.55
KAM-19027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 DM10-22 AG_KOLU Ogagtrf 1507 | 2 ADET 2 BOY 250A SIGORTA DEGISTIRILDI YERINE 315A TAKILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:40 | 2014-08-18 16:36 | 0.93333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
KAM-19028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 TEKE YATAGI TR AG_KOLU Ogagtrf 2617 | 1 ADET AGAC DIREK YANMIS GIDILDIGINDE ENERJI MEVCUTTU EKIPLER TARAFINDAN DIREK DM+M EDIIRKEN SAAT:17:50'DE KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:04 | 2014-08-18 18:38 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.7667
ELB-19029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-60 AG_KOLU Ogagtrf 2241 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 12:28 | 2014-08-22 12:49 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ELB-19030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT1 Enhdirek 37138 | HAT BASIN DAN 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:59 | 2014-08-22 13:36 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 167.4667
KAM-19031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI KABASAKAL TR AG_KOLU Ogagtrf 718 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:15 | 2014-08-18 18:31 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.0667
KAM-19032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2987 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:14 | 2014-08-18 18:38 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 153.6
KAM-19033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 10421 | 6A OG SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:40 | 2014-08-18 19:53 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 205.8667
KAM-19034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI ENGIZEK HATTI TR ENG_ZEK HATTI TR Enhdirek 19290 | 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:58 | 2014-08-18 20:46 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 243.2
KAM-19035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 17:24 | 2014-08-18 17:51 | 0.45 | 1 | 705 | 28 | 768 | 0.45 | 317.25 | 12.6 | 345.6
KAM-19036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI CELILILER SULTAN AG_KOLU Ogagtrf 760 | AG SEBEKEYE AIT V OTOMAT KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:23 | 2014-08-18 21:20 | 2.95 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 162.25 | 0 | 0
TUR-19324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 05:57 | 2014-08-27 06:08 | 0.18333 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 3.6667 | 1464.8333 | 4.4 | 246.4
TUR-19325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI Trafobinatip 2523 | 13946211 BARKOD NUMARALI DIBINDEN YANAN OG AG AGAC ( 12 MT ) DEMONTAJDAN MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:05 | 2014-08-26 10:11 | 1.1 | 0 | 0 | 28 | 128 | 0 | 0 | 30.8 | 140.8
TUR-19326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.YENI MAH YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 2221 | 13946578 BARKOD NUMARALI EKONOMIK OMRU DOLAN AG AGAC DIREK YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:50 | 2014-08-26 12:51 | 1.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.9167 | 0 | 0
AFS-19327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK DAGLICA KASABASI ÇIKISI DA_LICA KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | ROLE ASIRI AKIMDAN ACMISTI.TEKRAR BESLENDI ELEKTRIK NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 17:24 | 2014-08-26 20:04 | 2.6667 | 0 | 1645 | 6 | 640 | 0 | 4386.6667 | 16 | 1706.6667
AFS-19328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM03-26 AG_KOLU Ogagtrf 1933 | AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:35 | 2014-08-26 16:56 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
SAM-19329 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY YARIMBA_ GRUBU HATTI Enhdirek 15142 | ASIRI AKIMDAN ATAN 1 ADET 10 A OG SIGORTASI YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:40 | 2014-08-21 14:51 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.18333 | 23.4667
SAM-19330 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KEÇ_ÖREN HATTI Enhdirek 15217 | 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:30 | 2014-08-22 17:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-19331 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5904 | 2 ADET 80 A BICAKLI SIGORTA YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:50 | 2014-08-22 18:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
KAH-19332 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5904 | 1 DIREK ARASI ILETKEN DOLANMASI VARDI-ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:00 | 2014-08-23 09:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833
SAM-19333 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KU_TEPE HATTI Enhdirek 15164 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:40 | 2014-08-23 08:51 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-19334 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BAYIRLI HATTI Enhdirek 15102 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 15:00 | 2014-08-23 15:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-19335 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY HAT1 Enhdirek 15285 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 18:30 | 2014-08-24 18:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.18333 | 35.2
SAM-19336 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY YARIMBA_ GRUBU HATTI Enhdirek 15102 | ASIRI AKIMDAN 1 ADET OG SIGORTASI YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 10:00 | 2014-08-25 10:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0.55 | 46.9333
SAM-19337 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY Ç_LLE HATTI Enhdirek 15352 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 14:30 | 2014-08-26 14:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-19338 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4949 | 1 DIREK ARASI ILETKEN DOLAMASI VARDI.SEYIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 20:10 | 2014-08-26 20:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
PAZ-19339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK UFACIKLI GURUBU UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 06:16 | 2014-08-26 09:11 | 2.9167 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 32.0833 | 3360
PAZ-19340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK IGDELI KÖK _GDEL_ KÖK Trafobinatip 4636 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 06:16 | 2014-08-26 09:11 | 2.9167 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 61.25 | 1306.6667
PAZ-19341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 KAYMAKAMLIK MONOBLOK TR AG_KOLU Ogagtrf 2729 | BOX PANODA 1 AD 250 A 1 BOY SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 13:17 | 2014-08-26 13:47 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
PAZ-19342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37886 | HATBASINDA 1 AD 6 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 13:56 | 2014-08-26 19:15 | 5.3167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0
ADM-23067 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6208 | TRAFONUN DUGU KOLUNDA JUMPER KOPMUSTU BAGLANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:40 | 2014-08-19 08:56 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
ADM-23068 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 6154 | TRAFONUN DUGU KOLUNDA ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:50 | 2014-08-19 09:31 | 0.68333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0
ADM-23387 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV/20 AG_KOLU Ogagtrf 6127 | TRAFO DOGU KOLUNDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:20 | 2014-08-20 08:51 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
ADM-23388 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV/20 AG_KOLU Ogagtrf 6127 | TRAFONUN BATI KOLUNDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 10:40 | 2014-08-20 11:11 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
ADM-23389 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/7 HAT1 Trafobinatip 7002 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE HAT BESLENDI.HAT ENEJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 17:50 | 2014-08-21 18:11 | 0.35 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0.7 | 82.25 | 0 | 0
ADM-22814 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 6154 | TRAFONUN BATI KOLUNDA AGAC BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 06:20 | 2014-08-19 06:46 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
ADM-23390 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/38 DM_I/38'IN DM_I/42 HATTI DM_I/38'_N DM_I/42 HATTI Trafobinatip 7082 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI.HAT BESLENDI.HAT ENEJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 04:10 | 2014-08-23 04:21 | 0.18333 | 1 | 470 | 0 | 0 | 0.18333 | 86.1667 | 0 | 0
ADM-23391 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV/26 DM_IV/27 VE DM_IV/28 HATTI DM_IV/26 P_RKEKC_LER CIKISI Trafobinatip 7602 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI.HAT BESLENDI.HAT ENEJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 11:50 | 2014-08-23 12:01 | 0.18333 | 2 | 1645 | 3 | 192 | 0.36667 | 301.5833 | 0.55 | 35.2
ADM-23392 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_II/5 DM_II/5IN DM_II/24 HATTI DM_II/5_N DM_II/24 HATTI Trafobinatip 7511 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI.HAT BESLENDI.HAT ENEJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 10:20 | 2014-08-24 10:41 | 0.35 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0
ADM-23393 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_II/8 DM_II/8'IN DM_II/28 HATTI DM_II/8'_N DM_II/28 HATTI Trafobinatip 7510 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI.HAT BESLENDI.HAT ENEJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 14:30 | 2014-08-24 14:41 | 0.18333 | 1 | 1175 | 0 | 0 | 0.18333 | 215.4167 | 0 | 0
ADM-23394 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/30 AG_KOLU Ogagtrf 6001 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA AGAC KESIMI YAPILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 05:40 | 2014-08-25 06:01 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ADM-23395 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV DM_IV/60 HATTI DM_IV/60 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI.HAT BESLENDI.HAT ENEJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:20 | 2014-08-25 16:46 | 0.43333 | 1 | 2585 | 0 | 0 | 0.43333 | 1120.1667 | 0 | 0
ADM-23396 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM-3 CIKISI DM-3 CIKISI Trafobinatip 10587 | DM III DM IV UZERINDEN BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 06:20 | 2014-08-26 06:36 | 0.26667 | 18 | 15980 | 0 | 0 | 4.8 | 4261.3333 | 0 | 0
ADM-23397 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/1 DM_IV/5 GELIS DM_IV/1 DEN DM_IV/5 GELIS DM_IV/1 DEN Trafobinatip 7247 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI.HAT BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 08:55 | 2014-08-26 09:16 | 0.35 | 1 | 3290 | 0 | 0 | 0.35 | 1151.5 | 0 | 0
ADM-23398 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/18 DM_III/18IN DM_III/20 HATTI DM_III/18_N DM_III/20 HATTI Trafobinatip 7505 | TERMIK MANYETIK SALTER DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 05:45 | 2014-08-27 06:06 | 0.35 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0
ADM-23399 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/1 AG_KOLU Ogagtrf 5952 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 18:00 | 2014-08-27 18:16 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
ADM-23400 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/40 AG_KOLU Ogagtrf 5854 | TRAFO BOLGESINDE ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI BUDANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 06:10 | 2014-08-28 07:11 | 1.0167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 238.9167 | 0 | 0
ADM-22834 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 6286 | TRAFONUN BATI KOLUNDA ILETKEN KOPMUSTU EK YAPILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:30 | 2014-08-18 16:01 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
ADM-22867 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 5949 | TRAFONU DOGU CIKISINDA YUK AYIRICI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:00 | 2014-08-18 17:01 | 1.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.9167 | 0 | 0
CEL-22026 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | BULAM HES KÖK BULAM HES KÖK AKSU HATTI BULAM HES KÖK AKSU HATTI Trafobinatip 7557 | ASIRI AKIMDAN ACAN FIDER TEKRARDAN BESLENDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 08:28 | 2014-08-02 08:41 | 0.21667 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0.43333 | 97.0667
ADM-22484 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN AHT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:05 | 2014-08-20 09:26 | 0.35 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 82.25 | 1.4 | 291.2
SIN-22485 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI YAGIZATLI HATTI YA_IZATLI HATTI Enhdirek 17265 | KOPAN OG ILETKENLERI EK YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:46 | 2014-08-20 10:31 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 96
ADM-22486 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI BÜYÜKKAVAKLI GRUBU HATTI Trafobinatip 7126 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:15 | 2014-08-20 16:01 | 0.76667 | 0 | 0 | 12 | 640 | 0 | 0 | 9.2 | 490.6667
ADM-22487 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 18:35 | 2014-08-20 18:56 | 0.35 | 7 | 470 | 62 | 2304 | 2.45 | 164.5 | 21.7 | 806.4
ADM-22488 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | BELEDIYE KEPCESI YERALTI KABLOSUNU PATLASMISTI EK YAPILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 10:20 | 2014-08-20 11:01 | 0.68333 | 7 | 470 | 62 | 2304 | 4.7833 | 321.1667 | 42.3667 | 1574.4
ADM-22489 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI ORMAN_Ç_ KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:00 | 2014-08-21 14:35 | 0.58333 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 2.3333 | 74.6667
ADM-22490 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI HACIHALIL HATTI HACIHAL_L HATTI Enhdirek 14543 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 17:20 | 2014-08-21 17:37 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18.1333
ADM-22491 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR KALBURCU TR HATTI KALBURCU TR HATTI Enhdirek 16992 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:35 | 2014-08-21 18:51 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
ADM-22492 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI F-4 CELIKHAN FIDERI Trafobinatip 10588 | SCADA CALISMASINDAN DOLAYI FIDER ACILDI CALISMA BITTIKTEN SONRA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-22 09:00 | 2014-08-22 11:01 | 2.0167 | 13 | 5875 | 57 | 3776 | 26.2167 | 11847.9167 | 114.95 | 7614.9333
ADM-22493 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 07:50 | 2014-08-22 08:16 | 0.43333 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 8.6667 | 416
ADM-22494 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI ORMAN_Ç_ KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:47 | 2014-08-22 19:05 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 1.2 | 38.4
ADM-22495 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI DM-1 KÖMÜR PINARYAYLA ÇIKISI PINARYAYLA ÇIKISI Trafobinatip 8038 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 00:50 | 2014-08-23 01:17 | 0.45 | 0 | 3290 | 33 | 768 | 0 | 1480.5 | 14.85 | 345.6
ADM-22496 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMAN_Ç_ KÖK TA_GED_K-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:31 | 2014-08-23 10:03 | 0.53333 | 0 | 0 | 16 | 576 | 0 | 0 | 8.5333 | 307.2
ADM-22497 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI ORUCLU(GISRIK)MH. AG_KOLU Ogagtrf 5656 | TMS ATMISTI HAT KONTROL EDILDI HERHANGI BIR SORUN GORULMEDI. ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:34 | 2014-08-23 15:01 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.8
ADM-22498 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI PINARYAYLA TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5234 | TMS ATMISTI HAT KONTROL EDILDI BOZUK OLAN SEHIMLER ALINDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:00 | 2014-08-23 14:50 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3333
ADM-22499 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/61'IN GÜZELYURT KÖK HATTI DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:03 | 2014-08-23 09:16 | 0.21667 | 7 | 470 | 62 | 2304 | 1.5167 | 101.8333 | 13.4333 | 499.2
ADM-22500 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK KARABURC HATTI CIKISI KARABURC HATTI CIKISI Trafobinatip 6941 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:15 | 2014-08-23 08:51 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 1.2 | 76.8
ADM-22501 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-12 BAGDERE FIDERI F-12 BAGDERE FIDERI Trafobinatip 10588 | T.K ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 16:40 | 2014-08-23 16:51 | 0.18333 | 7 | 235 | 0 | 0 | 1.2833 | 43.0833 | 0 | 0
ADM-22502 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 17:20 | 2014-08-24 17:36 | 0.26667 | 7 | 470 | 62 | 2304 | 1.8667 | 125.3333 | 16.5333 | 614.4
ADM-22503 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI BAKRAÇ (KAN_KÜRK) HATTI Enhdirek 17181 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:35 | 2014-08-25 10:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.6667
ADM-22504 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI HASANCIK KÖK HASANCIK CIKISI HASANCIK CIKISI Trafobinatip 7818 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 10:08 | 2014-08-25 11:02 | 0.9 | 1 | 705 | 11 | 320 | 0.9 | 634.5 | 9.9 | 288
ADM-22505 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMAN_Ç_ KÖK TA_GED_K-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT EKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:48 | 2014-08-25 09:11 | 0.38333 | 0 | 0 | 16 | 576 | 0 | 0 | 6.1333 | 220.8
ADM-22506 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI CINARIK KOK YAYLAKONAK HATTI YAYLAKONAK HATTI Trafobinatip 6556 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:47 | 2014-08-26 10:19 | 0.53333 | 3 | 2585 | 7 | 768 | 1.6 | 1378.6667 | 3.7333 | 409.6
ADM-22507 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMAN_Ç_ KÖK TA_GED_K-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 10:10 | 2014-08-26 10:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 16 | 576 | 0 | 0 | 8.2667 | 297.6
ADM-22508 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR HASANCIK TR-2 HATTI HASANCIK TR-2 HATTI Enhdirek 20791 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 14:25 | 2014-08-26 14:41 | 0.26667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
ADM-22509 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KÜÇÜK BURÇ HATTI KÜÇÜK BURÇ HATTI Enhdirek 10647 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:07 | 2014-08-26 18:26 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20.2667
ADM-22510 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ÖZEL ÖZEL Enhdirek 12273 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:09 | 2014-08-27 13:31 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667
ADM-22511 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-16 KAHTA SEHIR ESKIHÜSNÜMANSUR HATTI ESK_HÜSNÜMANSUR HATTI Enhdirek 15626 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:06 | 2014-08-27 14:01 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 58.6667
ADM-22512 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI KUYUCAK TR-1 HATTI KUYUCAK TR-1 HATTI Enhdirek 14559 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:50 | 2014-08-27 11:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
ADM-22513 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KOÇALI KÖK KOÇALI KÖK KOÇALI HATTI KOÇAL_ KÖK KOÇAL_ HATTI Trafobinatip 7558 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:00 | 2014-08-27 09:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.0167 | 195.2
ADM-22514 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BATTALHÖYÜK HATTI BATTALHÖYÜK HATTI Enhdirek 11996 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:00 | 2014-08-28 10:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
ADM-22515 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK KARABURC HATTI CIKISI KARABURC HATTI CIKISI Trafobinatip 6941 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:25 | 2014-08-28 13:04 | 0.65 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 1.3 | 83.2
ADM-22516 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:28 | 2014-08-28 17:41 | 0.21667 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 50.9167 | 0.86667 | 180.2667
ADM-22517 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMAN_Ç_ KÖK TA_GED_K-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 13:30 | 2014-08-29 14:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 16 | 576 | 0 | 0 | 8.2667 | 297.6
ADM-22518 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI F-4 CELIKHAN FIDERI Trafobinatip 10588 | T.K ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 09:48 | 2014-08-30 09:56 | 0.13333 | 13 | 5875 | 57 | 3776 | 1.7333 | 783.3333 | 7.6 | 503.4667
ADM-22519 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI HASANCIK KÖK HASANCIK CIKISI HASANCIK CIKISI Trafobinatip 7818 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 08:21 | 2014-08-31 09:07 | 0.76667 | 1 | 705 | 11 | 320 | 0.76667 | 540.5 | 8.4333 | 245.3333
ADM-22520 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI TASPINAR TR-1 HATTI TA_PINAR TR-1 HATTI Enhdirek 13547 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 10:50 | 2014-08-31 11:11 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.35 | 22.4
ADM-22521 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BALABAN HATTI BALABAN HATTI Enhdirek 14197 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 19:30 | 2014-08-31 19:41 | 0.18333 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0.18333 | 43.0833 | 0 | 0
ADM-22548 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5823 | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA VE BATI KOLUNDA FAZ DENGELEMESI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:10 | 2014-08-14 08:31 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0
ADM-22549 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6208 | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA BOXS PANO DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 05:45 | 2014-08-15 06:01 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
ADM-22550 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV DM_IV/60 HATTI DM_IV/60 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 05:40 | 2014-08-16 06:01 | 0.35 | 1 | 2585 | 0 | 0 | 0.35 | 904.75 | 0 | 0
ADM-22551 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/63 DM_IV/63ÜN DM_IV/65 HATTI DM_IV/63ÜN DM_IV/65 HATTI Trafobinatip 7248 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT KONTROL EDILDI VE TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 05:40 | 2014-08-16 05:51 | 0.18333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 86.1667 | 0 | 0
ADM-22552 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/67 AG_KOLU Ogagtrf 6284 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA CAM AGACI SUMASI SONUCU ILETKEN KOPMUSTUR EK YAPILDI VE BESLENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:30 | 2014-08-18 16:06 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
ADM-22292 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM-II DM_II/1 HATTI DM_II/1 HATTI Trafobinatip 11276 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 13:10 | 2014-08-15 13:26 | 0.26667 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 250.6667 | 0 | 0
AND-21341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1401 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 03:55 | 2014-08-05 09:16 | 5.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 294.25 | 0 | 0
AND-21342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KUNDAKÇILAR BRS Enhdirek 59274 | 2 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 08:39 | 2014-08-05 10:46 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 270.9333
AND-21343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A ACAN FIDER BESLENDI CIGSAR HATBASINDA ARK YAPAN AYIRICI KAPATILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 15:33 | 2014-08-05 16:01 | 0.46667 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 877.3333 | 6.0667 | 1284.2667
AND-21345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 851 | AG HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 10:00 | 2014-08-05 15:46 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 109.5667
AND-21346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KÖLELI BRS. KÖLEL_ BR_. Enhdirek 1988 | 1 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 14:40 | 2014-08-05 16:41 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 516.2667
AND-21348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU KUZGUN GRUBU Trafobinatip 10752 | A.A ACAN KUZGUN GRUBUI BESLENDI NORMA. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:57 | 2014-08-05 18:01 | 1.0667 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 1.0667 | 682.6667
AND-21351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 ME3RKEZ HAÇAAÇ TR1 ME3RKEZ HAÇAAÇ Enhdirek 727 | 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 20:14 | 2014-08-05 22:55 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 171.7333
AND-21353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-3 KÖYLER(3/0) FIDER-3 KÖYLER(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A ACAN FIDER BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:41 | 2014-08-05 18:05 | 0.4 | 2 | 2585 | 21 | 7360 | 0.8 | 1034 | 8.4 | 2944
AND-21356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALTINYAYALA MERKEZ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 1943 | 1 ADET AG DOLASIK ACILDI 2 ADET 0BOY 160A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 18:27 | 2014-08-05 21:51 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.6
AND-21357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 YANIKDEGIRMEN AG_KOLU Ogagtrf 3232 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 20:25 | 2014-08-05 22:51 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.2333
AND-21360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR5 DEREYERI MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 822 | DUSEN TMS KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 22:54 | 2014-08-06 00:24 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5
AND-21372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A T.K ACAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 06:48 | 2014-08-06 07:04 | 0.26667 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 501.3333 | 3.4667 | 733.8667
AND-21374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR5 DEREYERI MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 822 | 4 DIREK ARASI 2XR ILETKEN SEHIM ALINDI 2 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 10:20 | 2014-08-06 11:11 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4
AND-21376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 851 | AG HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:30 | 2014-08-06 16:46 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 138.0667
AND-21379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR6 TETÇEEZ Enhdirek 1671 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 07:39 | 2014-08-06 09:21 | 1.7 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 399.5 | 0 | 0
AND-21381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER HAT1 Enhdirek 59328 | TRAFOYA YAG ILAVE EDILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:10 | 2014-08-07 15:26 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
AND-21384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KABACA Enhdirek 3878 | KABACA MERMER OCAGI JUMPERI ALINDI OZEL TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 09:40 | 2014-08-07 10:06 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333
AND-21386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3635 | D-MM YAPILAN DIREK ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 11:15 | 2014-08-07 11:26 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
AND-21388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1370 | AG HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 14:20 | 2014-08-07 17:06 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.5667
AND-21398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 557 | AG HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:40 | 2014-08-08 16:26 | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 128.5667
AND-21399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AKÇAKOYUNLU BR_. Enhdirek 1721 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 21:02 | 2014-08-08 23:11 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 412.8
AND-21402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AKÇAKOYUNLU BRAN_MANI / AKÇAKOYUNLU BRAN_MANI AKÇAKOYUNLU BRAN_MANI / AKÇAKOYUNLU BRAN_MANI Enhdirek 1515 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 21:23 | 2014-08-08 23:26 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 262.4
AND-21404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1943 | 1 ADAR FAZ NOTUR ARASI DOLASIK ACILDI 1 ADET 0BOY 160A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:45 | 2014-08-08 20:46 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.3167
AND-21406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | ANDIRIN DM DEN ACAN 1/0 ENH BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 07:31 | 2014-08-09 07:59 | 0.46667 | 2 | 2585 | 18 | 6528 | 0.93333 | 1206.3333 | 8.4 | 3046.4
AND-21409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | 1/0 ENH KOYLER GRUBU BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:07 | 2014-08-09 11:21 | 0.23333 | 2 | 2585 | 18 | 6528 | 0.46667 | 603.1667 | 4.2 | 1523.2
AND-21411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A ACAN FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:36 | 2014-08-09 14:48 | 0.2 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 376 | 2.6 | 550.4
AND-21412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR6 BÜYÜLEYEN MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 469 | AG CIKISLAR V OTOMATTAN NH BICAKLI SIGORTAYA CEVRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:30 | 2014-08-09 15:01 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 97.0667
AND-21413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 AKIFYE KÖYÜ MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 3226 | 1 ADET ROSE ILETKEN KIRIGI EKLENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:15 | 2014-08-09 18:21 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.4
AND-21415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AKÇAKOYUNLU BRAN_MANI / AKÇAKOYUNLU BRAN_MANI AKÇAKOYUNLU BRAN_MANI / AKÇAKOYUNLU BRAN_MANI Enhdirek 1515 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 19:45 | 2014-08-09 20:31 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 98.1333
AND-21417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A ACAN FIDER BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 07:05 | 2014-08-11 07:15 | 0.16667 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 313.3333 | 2.1667 | 458.6667
AND-21418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 1472 | 1 ADET DOLASIK ACILDI 1 DIREK ARASI 2XR ILETKEN SEHIM ALINDI 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:32 | 2014-08-11 15:36 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 196.2667
AND-21420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR5 ABAZALAR MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 3231 | 1 ADET 9M DIREK DILDI. ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 11:30 | 2014-08-11 12:51 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4
AND-21421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ BÖVEME MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 637 | 1 ADET 9M DIREK DIKILDI ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 15:30 | 2014-08-11 17:31 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 129.0667
AND-21422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-3 KÖYLER(3/0) FIDER-3 KÖYLER(3/0) Trafobinatip 10754 | FIDER 3 KOYLER BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 16:22 | 2014-08-11 16:36 | 0.23333 | 2 | 2585 | 21 | 7360 | 0.46667 | 603.1667 | 4.9 | 1717.3333
AND-21423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | ACAN FIDER BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 16:00 | 2014-08-11 16:23 | 0.38333 | 2 | 2585 | 18 | 6528 | 0.76667 | 990.9167 | 6.9 | 2502.4
AND-21425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER SUMAKLI GRUBU SUMAKLI GRUBU Enhdirek 1865 | SUMAKLI GUDENLI JUMPER BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 13:43 | 2014-08-12 13:56 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 97.0667
AND-21426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 GÜDENLI MAHA AG_KOLU Ogagtrf 1411 | GUDENLI HATTINDA TRAVERS DOGRULTULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:22 | 2014-08-12 13:56 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 228.2667
AND-21429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 561 | AG HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 09:00 | 2014-08-13 12:21 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 214.4
AND-21431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 827 | AG HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:15 | 2014-08-13 18:51 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4
AND-21436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A ACAN FIDER BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:26 | 2014-08-14 08:40 | 0.23333 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 438.6667 | 3.0333 | 642.1333
AND-21439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 HALBUR YAYLASI AG_KOLU Ogagtrf 1358 | 1 ADET KIRIK EKLENDI AG ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:20 | 2014-08-14 14:26 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.4
AND-21440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | 1/O ENH HATTI BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:27 | 2014-08-14 09:36 | 1.15 | 2 | 2585 | 18 | 6528 | 2.3 | 2972.75 | 20.7 | 7507.2
AND-21441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR4 SOKU MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 1900 | 1 ADET 9M DIREK D-MM 1 ADET AG 12M DIREK DIKILDI YOL CALISMASINDAN DOLAYI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:10 | 2014-08-14 15:06 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 251.7333
AND-21442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A T.K ACTI KAPATILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:40 | 2014-08-14 16:54 | 0.23333 | 0 | 0 | 3 | 640 | 0 | 0 | 0.7 | 149.3333
AND-21445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER CAMUZLUK GRUBU CAMUZLUK GRUBU Enhdirek 59250 | 1 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 11:58 | 2014-08-15 14:06 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 955.7333
AND-21447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR4 KAFALI MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 1379 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 19:15 | 2014-08-15 20:57 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.3
AND-21448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN TR2 KÜRTÜLLÜ AG_KOLU Ogagtrf 3530 | YIB OKULUNA 3 FAZ BAGLANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:20 | 2014-08-16 12:01 | 0.68333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 160.5833 | 0 | 0
AND-21449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR6 TETÇEEZ Enhdirek 1671 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 08:10 | 2014-08-17 09:21 | 1.1833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 278.0833 | 0 | 0
AND-21451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 ÇAKALCILAR MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 834 | 1 ADET 9M DIREK DIKILDI ILETKENLER UZERINE ALDINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 12:15 | 2014-08-17 12:36 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
AND-21453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER TR3 KESIK YENI AG_KOLU Ogagtrf 3631 | DIKILEN K1 DIREK ISLENDI ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:30 | 2014-08-18 12:11 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 171.7333
AND-21456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 KESIK ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 3633 | 3 DIREK ARASI 4XR ILETKEN CEKILIP JUMPER BAGLANTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 14:40 | 2014-08-18 15:31 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4
TUT-22421 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 07:30 | 2014-08-28 07:51 | 0.35 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 3.15 | 268.8
TUT-22422 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ HAT3 Enhdirek 7778 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 13:30 | 2014-08-29 14:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.68333 | 43.7333
TUT-22423 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ TUT TR-8 CÜMÜKDERE AG_KOLU Ogagtrf 6060 | ATAN NH AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 07:30 | 2014-08-30 08:31 | 1.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.9167 | 0 | 0
TUT-22424 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ TUT TR-2 CUM. MAH. AG_KOLU Ogagtrf 6054 | AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 12:30 | 2014-08-30 13:06 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
AND-21469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1867 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 14:05 | 2014-08-19 14:11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.4
AND-21470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1780 | DUSEN TMS KALDIRILDI. CIKISLAR NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 16:34 | 2014-08-19 17:26 | 0.86667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 203.6667 | 0 | 0
AND-21473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A T.K ACAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 05:49 | 2014-08-20 06:08 | 0.31667 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 595.3333 | 4.1167 | 871.4667
AND-21474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER FIDER-1 EM_RLER Trafobinatip 414 | A.A T.K ACAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 05:25 | 2014-08-21 05:41 | 0.26667 | 0 | 0 | 3 | 640 | 0 | 0 | 0.8 | 170.6667
AND-21475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 GÜZELOBA AG_KOLU Ogagtrf 1377 | 1 DIREK ARASI 2XR ILETKEN CEKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:35 | 2014-08-21 10:54 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20.2667
AND-21476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ KILLILAR MAH AG_KOLU Ogagtrf 1885 | AG HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI 1 DIREK ARASI 2XR ILETKEN SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 09:15 | 2014-08-21 12:06 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 182.4
AND-21477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 GÖKÖMERLI MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 3180 | AG HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 13:05 | 2014-08-21 13:36 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
AND-21478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 ÇAMARASI MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 854 | AG HAT ALTINDA AGAC KESMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 15:00 | 2014-08-21 16:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667
AND-21479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 TIRTATLI MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 1412 | AGAC KESIMI YAPILDI 3XR ILETKEN D-MM YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:36 | 2014-08-22 11:16 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 106.6667
AND-21480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 KAYAÖNÜ MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 847 | 3 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 11:20 | 2014-08-22 12:06 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667
AND-21481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 MERKEZ CAMI YANI AG_KOLU Ogagtrf 3598 | 1 ADET 9M AGAC DIREK DIKILDI ILETKENLER UZERINE ALINARAK ISLENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 13:05 | 2014-08-22 16:06 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 193.0667
AND-21482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ BÖVEME MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 637 | 2 ADET 9M DIREK DIKILDI ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 11:05 | 2014-08-23 12:21 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 81.0667
AND-21483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 ESREF MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 1382 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:59 | 2014-08-23 17:01 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.6333
AND-21485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GÜNEYL_ BR_. Enhdirek 2841 | KURUPNAR HATBASINA 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 18:38 | 2014-08-24 19:16 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 40.5333
AND-21486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER H_LAL BR_. Enhdirek 3378 | ARK YAPAN AYIRICI KAPATILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 20:04 | 2014-08-24 20:16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12.8
AND-21487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1386 | 1 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. TRAFO NOTUR BUSINGI SIKLDI ARIZA GIDERILDII. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 20:04 | 2014-08-24 20:16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12.8
AND-21490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | A.A T.K ACAN FIDER BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 01:55 | 2014-08-25 02:00 | 0.083333 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 274.1667 | 0.33333 | 0
AND-21491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ KELESLI AG_KOLU Ogagtrf 1846 | 1 ADET V OTOMAT KALDIRILARAK AG ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 11:44 | 2014-08-25 12:51 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167
AND-21493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 HASTIRIN BALIK TESISI YANI AG_KOLU Ogagtrf 1369 | 1 ADET DIREK DIKILDI 4 DIREK ARASI 1XR ILETKEN SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 11:20 | 2014-08-25 13:16 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 123.7333
AND-21494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 KOUKÇINAR MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 1370 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI KISA DIREK YERINE YENI 9M AG DIREK DIKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:05 | 2014-08-25 17:06 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 129.0667
AND-21495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KABACA KABACA Enhdirek 3878 | MERMER OCAGI JUMPERI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:45 | 2014-08-25 18:01 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
AND-21497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER HILAL BRS. H_LAL BR_. Enhdirek 3378 | YAG ATAN TRAFO YERINE 1 ADET YENI TRAFO KULLANILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:30 | 2014-08-26 11:31 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 129.0667
AND-21498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ARIKLAR GRUBU ARIKLAR GRUBU Enhdirek 1142 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 14:00 | 2014-08-26 14:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 83.2
AND-21499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ARIKLAR GURUBU ARIKLAR GURUBU Enhdirek 1113 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:13 | 2014-08-26 11:01 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 115.2
AND-21500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR4 MIRIKLI MAH TR4 AG_KOLU Ogagtrf 3519 | 1 ADET 9M DIREK DIKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 15:05 | 2014-08-26 16:16 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333
AND-21502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 GÜZELOBA AG_KOLU Ogagtrf 1377 | 5X ALPEK KABLO CEKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 09:40 | 2014-08-27 11:21 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 107.7333
AND-21504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 3516 | 1 ADET DIREK DIKILDI ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 14:03 | 2014-08-27 15:01 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 61.8667
AND-21505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 HÜNKAR KUM OCAGI CIVARRI AG_KOLU Ogagtrf 3235 | DUSEN V OTOMAT KALDIRILDI AG ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:03 | 2014-08-27 17:31 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.8667
AND-21509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | A.A T.K ACAN FIDER BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 11:03 | 2014-08-29 11:26 | 0.38333 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 1261.1667 | 1.5333 | 0
AND-21510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN DAL PETROL DAL PETROL Ogmusdirek 58953 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 00:35 | 2014-08-29 00:41 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
AND-21512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | 1/0 ENH KOYLER BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 00:53 | 2014-08-29 01:03 | 0.16667 | 2 | 2585 | 18 | 6528 | 0.33333 | 430.8333 | 3 | 1088
AND-21513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR5 ABAZALAR MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 3231 | 1 ADET 9M DIREK D-MM YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:33 | 2014-08-29 12:31 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 125.8667
AND-21514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER DOBURLU MOD. HUC. DOBURLU ÇIKISI DOBURLU ÇIKI_I Trafobinatip 506 | A.A ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 16:50 | 2014-08-29 17:41 | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 1024 | 0 | 0 | 0.85 | 870.4
AND-21515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER CAMUZLUK GRUBU CAMUZLUK GRUBU Enhdirek 59250 | 1 ADET 25A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:40 | 2014-08-29 17:59 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 141.8667
AND-21516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A T.K ACAN FIDER BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 05:53 | 2014-08-30 06:11 | 0.3 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 564 | 3.9 | 825.6
AND-21517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR4 ÇAMPINARI AG_KOLU Ogagtrf 3264 | 4 DIREK ARASI 1XR ILETKEN CEKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:30 | 2014-08-30 12:06 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 102.4
AND-21518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 YAZLIKÇILAR BÖLGESI AG_KOLU Ogagtrf 3635 | KADEME AYARI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:03 | 2014-08-30 15:22 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20.2667
AND-21519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 INCIRI MAH Enhdirek 1009 | 1 ADET YANAN TR YENISI ILE DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 08:13 | 2014-08-30 14:31 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 403.2
AND-21520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ TIKENLI MAH AG_KOLU Ogagtrf 1410 | 1 ADET AG ILETKEN KOPUGU EKLENDI AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:00 | 2014-08-30 17:46 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 113.0667
AND-21521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR6 TETÇEEZ AG_KOLU Ogagtrf 1809 | DUSEN TMS KALDIRILDI AG ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 21:20 | 2014-08-30 21:41 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0
AND-21523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ YOL KENARI AG_KOLU Ogagtrf 1865 | 4 DIREK ARASI 2XR ILETKEN SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 12:20 | 2014-08-31 12:57 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 39.4667
AND-21524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | A.A ACAN KOYLER GRUBU BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 23:01 | 2014-08-31 23:13 | 0.2 | 2 | 2585 | 18 | 6528 | 0.4 | 517 | 3.6 | 1305.6
AND-21525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER TR3 KARASU ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 3278 | DUSEN TMS KALDIRILDI AG ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:10 | 2014-08-31 21:31 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 278.4
ADM-24226 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI DM_IV/51 AG_KOLU Ogagtrf 5805 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA JUMPER BAGLANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 08:50 | 2014-08-29 09:11 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ADM-24227 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM-V CIKISI DM-V CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 14:47 | 2014-08-30 14:56 | 0.15 | 2 | 5170 | 5 | 128 | 0.3 | 775.5 | 0.75 | 19.2
ADM-24228 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM-3 CIKISI DM-3 CIKISI Trafobinatip 10587 | OG ILETKENIN UZERINE DUSEN TEL SONUCU ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:18 | 2014-08-30 15:26 | 0.13333 | 18 | 15980 | 0 | 0 | 2.4 | 2130.6667 | 0 | 0
ADM-24229 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI DM_IV/51 AG_KOLU Ogagtrf 5805 | TRAFONUN DOGU KOLU KESILDI.MUTEAHHIT CALIMASINDAN DOLAYI DIREK YER DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-31 13:30 | 2014-08-31 13:46 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
KAH-18681 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI AG_KOLU Ogagtrf 4766 | ARABA BAX PAONYA CARPMISTI TAHRIBAT GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 10:00 | 2014-08-10 11:01 | 1.0167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 238.9167 | 0 | 0
ADM-23984 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 6121 | TERMIK SALTER ATMISTI HAT KONTROL EDILDI.TERMIK KALDIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 11:20 | 2014-08-28 11:36 | 0.26667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
BES-18323 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM BESNI DM BESNI SANAYI HATTI BESN_ SANAY_ HATTI Trafobinatip 5881 | MERINOS FAB GIRISI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 06:00 | 2014-08-09 06:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 11 | 256 | 0 | 0 | 7.5167 | 174.9333
ELB-19398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK TÜRKVEREN ÇIKISI TÜRKVEREN ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 18:30 | 2014-08-27 18:47 | 0.28333 | 0 | 0 | 5 | 512 | 0 | 0 | 1.4167 | 145.0667
KAM-19091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | HAT2 Enhdirek 28866 | 10A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:54 | 2014-08-20 16:27 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 291.2
KAM-19100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 F019F1-13855570 AG_KOLU Ogagtrf 11171 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 18:19 | 2014-08-20 18:59 | 0.66667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0
KAM-18183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | HAT1 Ogmusdirek 5634 | TR UZERI HAT BASIINDAN ATAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:17 | 2014-08-07 17:32 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 592
KAM-18351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI HAT2 Ogmusdirek 4637 | TRAFODA TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 20:15 | 2014-08-08 21:06 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4
KAM-18519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Enhdirek 7666 | 2 ADET 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 20:12 | 2014-08-12 23:08 | 2.9333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 689.3333 | 0 | 0
AND-21391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 657 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:05 | 2014-08-07 17:46 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 107.7333
PAZ-19495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KIRALI KÖK TR AG_KOLU Ogagtrf 3423 | 2 AD ILAVE DIREK DIKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:30 | 2014-08-28 13:01 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0
KAM-18382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 2997 | TR'DEN DUSEN V OTOMAT KALDIRILDI ABONELERE ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 09:24 | 2014-08-10 11:21 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 124.8
KAM-18386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-17 KARACASU ERKENEZ SULAMA Enhdirek 23881 | OZEL SULAMAYA AIT HATTI XLPE KABLO PABUCU PATLAMIS AYIRICISI ACILDI ABONE SAHIBINE GEREKLI BILGI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 16:01 | 2014-08-10 17:04 | 1.05 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 740.25 | 0 | 0
KAM-18722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 2556 | YENI YAPILAN YURT ABONE KABLOSU BAGLANTISI ICIN EKIP TARAFINDAN KESINTI YAPILMISTIR IS BITIMI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 00:52 | 2014-08-15 01:33 | 0.68333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 160.5833 | 0 | 0
GOK-18168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI F4 ACIELMA F_DER_ Trafobinatip 193 | TASOLUK KASABASINDA YANGIN OLDUGU ILCE JANDARMA TARAFINDAN GELEN IHBAR UZERE GUVENLIK ICIN TRAFO MERKEZDEN FIDER ACTIRILDI. YANGIN BOLGESINDEKI ABONENIN ENERJI GIRISI KESILDI FIDERE TEKRAR ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:30 | 2014-08-02 14:43 | 0.21667 | 10 | 2820 | 15 | 1664 | 2.1667 | 611 | 3.25 | 360.5333
AFS-18175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ERÇENE HATTI ERÇENE HATTI Enhdirek 25158 | AKCIRI CIKISINDA OG DE CAMPER ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:00 | 2014-08-08 06:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 11 | 512 | 0 | 0 | 5.6833 | 264.5333
KAM-19593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Trafobinatip 2988 | OZEL SULAMA ABONESI BAGLANTISI ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:12 | 2014-08-29 19:05 | 1.8833 | 0 | 470 | 2 | 0 | 0 | 885.1667 | 3.7667 | 0
KAM-19129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÜÇ TUT TR AG_KOLU Ogagtrf 1283 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILDI GECICI ABONE IRTIBATI ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:31 | 2014-08-21 18:44 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13.8667
KAM-19147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 BOYUN KISLA MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 12056 | ABONE KABLOSU YANMIS IRTIBATI ALINMASI ICIN EKIP TARAFINDAN YAPILAN KESINTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 14:54 | 2014-08-22 15:18 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25.6
AND-21394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3273 | ABONE KABLOSU UZAK OLAN ABONEYE ILAVE DIREK DIKILDI ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:20 | 2014-08-08 11:36 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667