## Sayfa1
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2014 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | EYLÜL | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
EKI-21182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 12523 | ILETKEN KOPMA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:52 | 2014-09-30 14:54 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.6333 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
ELB-21183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKISI TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:47 | 2014-09-30 15:34 | 0.78333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
GOK-21184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 SANAT OKULU RAKASI KÖK-06/38 12 NOLU METEM KÖK 11 NOLU KÖK ÇIKISI 12 NOLU METEM KÖK 11 NOLU KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 9469 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:58 | 2014-09-30 15:17 | 0.31667 | 0 | 1175 | 9 | 320 | 0 | 372.0833 | 2.85 | 101.3333 | 15 | BURSA | BESNİ
PAZ-21185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:20 | 2014-09-29 14:31 | 0.18333 | 0 | 235 | 59 | 2240 | 0 | 43.0833 | 10.8167 | 410.6667 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
PAZ-21186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI ÖRDEKDEDE TR AG_KOLU Ogagtrf 2033 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:40 | 2014-09-29 09:21 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
PAZ-21187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NATO MONOBLOK GIRIS NATO MONOBLOK MARAS CIKISI Trafobinatip 773 | BAKIM ONARIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:00 | 2014-09-29 12:41 | 3.6833 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.0833 | 0 | 18 | ÇORUM | KAHTA
PAZ-21188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:45 | 2014-09-29 16:21 | 0.6 | 0 | 0 | 17 | 256 | 0 | 0 | 10.2 | 153.6 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
GOK-21189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI K.ÇAMURLU AG_KOLU Ogagtrf 874 | TR DEN 2 ADET 00-80A AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:26 | 2014-09-30 18:26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
GER-21193 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AG_KOLU Ogagtrf 5267 | KOPUK OLAN ILETKENLER EK YAPILDI SORUN GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:10 | 2014-09-30 09:51 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
GER-21194 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI BEMIRGO HATTI Enhdirek 30324 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:30 | 2014-09-30 14:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 22 | ELAZIĞ | TUT
TUR-21195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 1797 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI HAT GUZERGAHI DEGISTIRILDI.1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:40 | 2014-09-30 11:21 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
PAZ-21196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I ORTA KÖY KÖK SOKU MILYANLI GURUBU SOKU MILYANLI GURUBU Trafobinatip 4679 | BAKIM ONARIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-30 09:00 | 2014-09-30 13:48 | 4.8 | 0 | 235 | 6 | 576 | 0 | 1128 | 28.8 | 2764.8 | 24 | ERZURUM | BAYAT
TUR-20262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU belediye yani kök binasi GAZILER CIKISI GAZ_LER CIKI_I Trafobinatip 2325 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN GAZILER CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 17:33 | 2014-09-14 17:51 | 0.3 | 7 | 1410 | 0 | 0 | 2.1 | 423 | 0 | 0 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
TUR-20263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU belediye yani kök binasi GAZILER CIKISI GAZ_LER CIKI_I Trafobinatip 2325 | FIZIK TEDAVI YANI HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA DEGISIMI NEDENIYLE TEDBIR AMACLI GAZILER CIKISI ACILIP KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 18:50 | 2014-09-14 18:58 | 0.13333 | 7 | 1410 | 0 | 0 | 0.93333 | 188 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
ELB-20269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 F-10 AF__N MERKEZ Trafobinatip 4037 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 13:43 | 2014-09-15 13:58 | 0.25 | 24 | 15980 | 1 | 64 | 6 | 3995 | 0.25 | 16 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
ELB-20270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI KAYNARCA CIKISI KAYNARCA CIKISI Trafobinatip 4267 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 10:13 | 2014-09-13 10:16 | 0.05 | 18 | 14335 | 7 | 64 | 0.9 | 716.75 | 0.35 | 3.2 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
ELB-20271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 10:36 | 2014-09-13 10:58 | 0.36667 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 6.6 | 93.8667 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
ELB-20272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 09:23 | 2014-09-15 09:43 | 0.33333 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 6 | 85.3333 | 30 | HATAY | EVCİLER
ELB-20273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HAT4 Enhdirek 29896 | ATAN 1 ADET 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 09:55 | 2014-09-14 12:02 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 406.4 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
EKI-20274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AKPINAR TR AG_KOLU Ogagtrf 2440 | ATAN 1 ADET 63A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 11:50 | 2014-09-15 14:18 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.8667 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
AFS-20275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2317 | HATTAN YABANCI CISIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:09 | 2014-09-15 14:21 | 0.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
AFS-20276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1641 | SEHIM ALINDI BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:37 | 2014-09-15 14:49 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
AFS-20278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1908 | HAT DOLASIGI ACILDI TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 13:28 | 2014-09-15 14:49 | 1.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 317.25 | 0 | 0 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
KAM-20580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 823 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:36 | 2014-09-19 21:59 | 3.3833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 186.0833 | 0 | 0 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
KAM-20581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 2133 | MAGRALI MAH 83 SOKAKTA KIRILAN FAZ VE NOTR ALPEK KABLONUN EKI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:47 | 2014-09-19 23:38 | 3.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 211.75 | 0 | 0 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
KAM-20582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 AG_KOLU Ogagtrf 8630 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 20:32 | 2014-09-19 21:56 | 1.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
KAM-20583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 FENLISESI ÇIKISI FENLISES_ Trafobinatip 2714 | TRAVERS TERS DONMUS TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 01:18 | 2014-09-20 02:28 | 1.1667 | 23 | 705 | 0 | 0 | 26.8333 | 822.5 | 0 | 0 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
KAM-20584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 28866 | YANAN OG AGAC DIREK DEGISTIRILDI OG SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 06:06 | 2014-09-20 15:39 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 611.2 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
KAM-20585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 10712 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 07:37 | 2014-09-20 14:08 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 417.0667 | 41 | KONYA | ŞUHUT
KAM-20586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI C_VAR HATTI Trafobinatip 996 | ASIRI AKIMDAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:09 | 2014-09-20 09:26 | 0.28333 | 9 | 705 | 2 | 0 | 2.55 | 199.75 | 0.56667 | 0 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
KAM-20587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI DM14-04 (7E1) DEPERHALI SAHA ÇIKISI (6E1) DEPERHALI SAHA ÇIKI_I (6E1) Trafobinatip 1999 | INSAAT ISKELESININ HATTA TEMASI SONUCU T.K ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:24 | 2014-09-20 10:01 | 0.61667 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 724.5833 | 0 | 0 | 43 | MALATYA | DİYADİN
KAM-20589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KANDIL 2 TR AG_KOLU Ogagtrf 1024 | AG PANO YANMIS 250A TMS 5 ADET 00 DIKEY KAIDE 15 ADET 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:10 | 2014-09-20 15:53 | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 365.8667 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
KAM-20590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 1340 | KIRILAN NOTR ILETKENI EKI YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:17 | 2014-09-20 15:20 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95.95 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
KAM-20591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 6900 | 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:51 | 2014-09-20 21:15 | 10.4 | 0 | 0 | 1 | 512 | 0 | 0 | 10.4 | 5324.8 | 46 | MARDİN | MERKEZ
KAM-20592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 10712 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:02 | 2014-09-20 19:33 | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 545.0667 | 47 | MUĞLA | PATNOS
KAM-20593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -2 BÖLÜKEMINLER ÇIKISI BÖLÜKEM_NLER ÇIKI_I Trafobinatip 1829 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:08 | 2014-09-20 12:59 | 1.85 | 8 | 235 | 0 | 0 | 14.8 | 434.75 | 0 | 0 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
KAM-20594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1008 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:20 | 2014-09-20 16:53 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 355.2 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
AFS-20595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUB BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:30 | 2014-09-22 10:36 | 0.1 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 0.7 | 211.5 | 0 | 0 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
KAM-20596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 SIR YOLU TR AG_KOLU Ogagtrf 2976 | 00 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:40 | 2014-09-20 16:14 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 67.7667 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
KAM-20597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 7349 | 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:27 | 2014-09-20 18:47 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
KAM-20598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 DIZEL KÖK BINASI 55 KAVSAGI YAVUZ SELIM CAMI ÇIKISI 55 KAV_AGI YAVUZ SEL_M CAM_ ÇIKI_I Trafobinatip 2852 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-20 15:09 | 2014-09-20 16:19 | 1.1667 | 3 | 1175 | 0 | 0 | 3.5 | 1370.8333 | 0 | 0 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
KAM-20599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:23 | 2014-09-20 16:26 | 1.05 | 2 | 940 | 13 | 2368 | 2.1 | 987 | 13.65 | 2486.4 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
KAM-20884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT3 Enhdirek 6572 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 16:19 | 2014-09-25 22:59 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 426.6667 | 55 | SİİRT | SULUOVA
KAM-20885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 10712 | 10A OG SIGORRTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 18:39 | 2014-09-25 21:27 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
KAM-20886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI EYÜP SULTAN TR AG_KOLU Ogagtrf 1295 | 1 ADET 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 19:46 | 2014-09-25 22:09 | 2.3833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 131.0833 | 0 | 0 | 57 | SİVAS | AKYURT
KAM-20887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI FATIHLER MH TR F00763 AG_KOLU Ogagtrf 3283 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 20:12 | 2014-09-25 22:01 | 1.8167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 99.9167 | 0 | 0 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
PAZ-20888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:44 | 2014-09-25 08:56 | 0.2 | 9 | 705 | 49 | 1472 | 1.8 | 141 | 9.8 | 294.4 | 59 | TOKAT | AYAŞ
PAZ-20889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:15 | 2014-09-25 09:51 | 0.6 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 4.2 | 282 | 12.6 | 883.2 | 60 | TRABZON | BALA
PAZ-20890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR SAGLIKOCAGI CIKISI SAGLIKOCAGI CIKI_I Trafobinatip 9412 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:04 | 2014-09-25 14:09 | 0.083333 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 274.1667 | 0 | 0 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
PAZ-20891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 SAGLIK OCAGI KÖK TR CALITEPE CIKISI CALITEPE CIKI_I Trafobinatip 9431 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:04 | 2014-09-25 14:31 | 0.45 | 0 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 951.75 | 0 | 0 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
CAG-20892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | HATBASINDA 1 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 07:33 | 2014-09-25 10:13 | 2.6667 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 40 | 682.6667 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
PAZ-20893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KÖRHALLOLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 1987 | 1 AD 63 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 15:16 | 2014-09-25 17:20 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.2667 | 64 | VAN | EVREN
PAZ-20894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 COLAK ALI PAZARCIK CIKISI PAZARCIK CIKISI Trafobinatip 9374 | TEHLIKE ARZ EDEN ISLER KAPSAMINDA DEMONTAJ VE BAKIM ONARIM CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-25 12:30 | 2014-09-25 13:01 | 0.51667 | 2 | 235 | 0 | 0 | 1.0333 | 121.4167 | 0 | 0 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
PAZ-20895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | BAKIM ONARIM CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-25 11:00 | 2014-09-25 16:01 | 5.0167 | 0 | 0 | 17 | 256 | 0 | 0 | 85.2833 | 1284.2667 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
PAZ-20896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI ÇINARLI ORUÇLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 2109 | 1 DIREK ARASI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 23:50 | 2014-09-25 00:16 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
AFS-20897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM02-42 BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1592 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 12:18 | 2014-09-26 12:29 | 0.18333 | 6 | 4935 | 1 | 0 | 1.1 | 904.75 | 0.18333 | 0 | 68 | BAYBURT | KALECİK
GOK-20898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI TASALOK MONOBLOK TASOLUK MONO ACIELMA ÇIKISI TA_OLUK MONO ACIELMA ÇIKI_I Trafobinatip 118 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 08:30 | 2014-09-26 11:29 | 2.9833 | 0 | 0 | 10 | 1088 | 0 | 0 | 29.8333 | 3245.8667 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
GOK-20899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK MONO IÇI TR TÜLLÜCE HATTI GIRIS TÜLLÜCE HATTI GIRIS Trafobinatip 1128 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 06:44 | 2014-09-26 13:37 | 6.8833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.8833 | 0 | 6.8833 | 0 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
GOK-20900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534386 KIZILCIK HATTI KIZILCIK HATTI Trafobinatip 266 | 12 MT OG DIREGI KIRILMIS YENISI DIKILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 08:21 | 2014-09-26 12:38 | 4.2833 | 1 | 2820 | 6 | 704 | 4.2833 | 12079 | 25.7 | 3015.4667 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
GOK-20901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 11540374 1 NOLU KÖK METEM ÇIKISI 2 NOLU KÖK 12 METEM KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 9503 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 12:18 | 2014-09-26 12:29 | 0.18333 | 0 | 2115 | 11 | 320 | 0 | 387.75 | 2.0167 | 58.6667 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
PAZ-21197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR ADLIYE CIKISI ADL_YE CIKI_I Trafobinatip 9412 | HATTIN UZERINE HALI DUSMUS ALINIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:16 | 2014-09-30 16:31 | 0.25 | 6 | 5405 | 8 | 0 | 1.5 | 1351.25 | 2 | 0 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
KAM-21202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-12 CEYHAN AG_KOLU Ogagtrf 1030 | HAT UZERINE AGAC DEVRILMIS AGAC KESILEREK HATTAN AYRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 07:11 | 2014-09-30 12:21 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 330.6667 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
KAM-21203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:51 | 2014-09-30 08:59 | 0.13333 | 33 | 2820 | 155 | 6848 | 4.4 | 376 | 20.6667 | 913.0667 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
KAM-21204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 686 | DOLASIK ACILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:01 | 2014-09-30 12:19 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 76 | YALOVA | SİNCAN
KAM-21205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 BIBERCILER 15735308-13840584 AG_KOLU Ogagtrf 1983 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:12 | 2014-09-30 10:16 | 1.0667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 250.6667 | 0 | 0 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
KAM-21206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ISMAIL KARACA BAG EVI TR AG_KOLU Ogagtrf 1286 | AG ILETKEN KIRIGI EKI YAPILDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:16 | 2014-09-30 21:16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 228 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
KAM-21207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK BULANIK MONOBLULOK GÖLLÜ ÇIKISI HAT3 Trafobinatip 3620 | YESILVADI'DEKI AYIRICI TAMIRI ICIN HAT ACILDI IS BITIMI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:32 | 2014-09-30 15:35 | 6.05 | 2 | 235 | 3 | 1600 | 12.1 | 1421.75 | 18.15 | 9680 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
KAM-21208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 BIBERCILER 15735308-13840584 AG_KOLU Ogagtrf 1983 | DUSEN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:01 | 2014-09-30 11:06 | 1.0833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 254.5833 | 0 | 0 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
KAM-21209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | FINLIK TR AG_KOLU Ogagtrf 3035 | 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:47 | 2014-09-30 13:49 | 3.0333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 166.8333 | 0 | 0 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
KAM-21210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI FATIH MAHALLESI YENI MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 11818 | MUTEAHHIT CALISMASI ICIN ENERJI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:51 | 2014-09-30 11:27 | 0.6 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 82 |  | AKSEKİ
KAM-21211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR HAT1 Enhdirek 23243 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:21 | 2014-09-30 14:32 | 3.1833 | 8 | 235 | 0 | 0 | 25.4667 | 748.0833 | 0 | 0 | 83 |  | AKSU
KAM-21212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-12 CEYHAN KARA SEVMEZ 1 TR AG_KOLU Ogagtrf 1030 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:09 | 2014-09-30 18:31 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 82.9667 | 84 |  | ALANYA
KAM-21213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | SAGLIK OCAGI TR AG_KOLU Ogagtrf 3040 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:13 | 2014-09-30 16:13 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 85 |  | DEMRE
KAM-21214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 BÜGLEK ÇIKISI BÜGLEK ÇIKI_I Trafobinatip 2904 | ALMANCI HUSEYIN TR'SINDE PARAFUDR PATLAMIS IRTIBATI ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:50 | 2014-09-30 18:22 | 0.53333 | 1 | 1175 | 0 | 192 | 0.53333 | 626.6667 | 0 | 102.4 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
AFS-20285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2405 | SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:20 | 2014-09-15 15:44 | 0.4 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 87 |  | ELMALI
EKI-20291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AKPINAR TR AG_KOLU Ogagtrf 2440 | HATTA CADIR DOLASMIS . CADIR ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:29 | 2014-09-15 16:17 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 88 |  | FİNİKE
GOK-20292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI KÜÇÜK MEZDA HATTI Enhdirek 4562 | HAT BASINDAN 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:27 | 2014-09-15 16:39 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 89 |  | GAZİPAŞA
PAZ-20293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK EMIROGLU CIKISI EMIROGLU CIKISI Trafobinatip 11523 | ILETKEN KOPUGU GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 22:00 | 2014-09-13 00:01 | 2.0167 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 30.25 | 516.2667 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
PAZ-20294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM NARLI FIDER2 POMPA 1 NARLI FIDER2 POMPA 1 Trafobinatip 3308 | TEIAS CALISMASI G.ANTEP 2 EIH ILETKEN CEKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-12 07:00 | 2014-09-12 13:44 | 6.7333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 91 |  | KAŞ
PAZ-20295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 13:25 | 2014-09-12 13:51 | 0.43333 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 3.0333 | 1222 | 54.6 | 610.1333 | 92 |  | KEMER
PAZ-20296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2341 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 16:46 | 2014-09-12 17:01 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 | 93 |  | KEPEZ
ELB-20297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Sevdilli han pasolar AG_KOLU Ogagtrf 3560 | HAT BASINDAN OG ATIGI VERILMIYOR. OG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 09:22 | 2014-09-15 17:05 | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 493.8667 | 94 |  | KONYAALTI
ELB-20299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKISI HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:49 | 2014-09-15 17:18 | 0.48333 | 0 | 0 | 9 | 128 | 0 | 0 | 4.35 | 61.8667 | 95 |  | KORKUTELİ
PAZ-20300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:00 | 2014-09-12 17:21 | 0.35 | 3 | 1880 | 10 | 64 | 1.05 | 658 | 3.5 | 22.4 | 96 |  | KUMLUCA
PAZ-20301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | OZEL MUSTERI PARAFUDR PATLAMIS AYIRICISI ACILIP PARAFUDR IPTAL EDILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:15 | 2014-09-12 17:26 | 0.18333 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.18333 | 0 | 5.5 | 82.1333 | 97 |  | MANAVGAT
KAM-20600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 10712 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:37 | 2014-09-20 18:25 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 98 |  | MURATPAŞA
KAM-20602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | FINLIK TR AG_KOLU Ogagtrf 3035 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 18:45 | 2014-09-20 22:49 | 4.0667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 223.6667 | 0 | 0 | 99 |  | SERİK
KAM-20603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 7597 | 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 18:47 | 2014-09-20 22:13 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 878.9333 |  |  | İBRADI
KAM-20605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 TEKE YATAGI TR AG_KOLU Ogagtrf 2617 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 23:16 | 2014-09-21 09:37 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 196.65 |  |  | ARDANUÇ
KAM-20606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | GIRIS MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 3033 | DUSEN TMS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 00:49 | 2014-09-21 09:40 | 8.85 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2079.75 | 0 | 0 |  |  | ARHAVİ
KAM-20607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 SAZIBEY CAMI SAC MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 540 | BOX PANODA SALTER YANMIS IPTAL EDILDI DUZ BAGLANDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 06:08 | 2014-09-21 10:16 | 4.1333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 227.3333 | 0 | 0 |  |  | BORÇKA
KAM-20608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK YILDIZLAR AG_KOLU Ogagtrf 1017 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 07:06 | 2014-09-21 11:21 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80.75 |  |  | HOPA
KAM-20609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 34463 | 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:22 | 2014-09-21 19:42 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 661.3333 |  |  | MERKEZ
KAM-20610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI ENGIZEK HATTI TR ENG_ZEK HATTI TR Enhdirek 19290 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:39 | 2014-09-21 13:24 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 176 |  |  | MURGUL
KAM-20611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT3 Enhdirek 5884 | 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:14 | 2014-09-21 22:30 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 721.0667 |  |  | YUSUFELİ
KAM-20612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Trafobinatip 2966 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:35 | 2014-09-21 13:08 | 0.55 | 0 | 0 | 18 | 896 | 0 | 0 | 9.9 | 492.8 |  |  | ŞAVŞAT
AFS-20613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI çogulhan çarsi AG_KOLU Ogagtrf 1997 | VATANDAS TARAFINDAN AGAC KESIMI YAPARKEN AG HATTIN UZERINE DUSMESI VE ILETKEN KOPMASI GIDERILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:41 | 2014-09-22 15:13 | 1.5333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 84.3333 | 0 | 0 |  |  | BOZDOĞAN
KAM-20614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 17:15 | 2014-09-21 17:58 | 0.71667 | 2 | 940 | 13 | 2368 | 1.4333 | 673.6667 | 9.3167 | 1697.0667 |  |  | BUHARKENT
KAM-20615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI 2 TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 2783 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 19:55 | 2014-09-21 22:29 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.7667 |  |  | DİDİM
GOK-20616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI HACIKODAL HATTI HACIKODAL HATTI Enhdirek 167 | HAT BASI 2 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 11:56 | 2014-09-22 15:26 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 3.5 | 448 |  |  | GERMENCİK
AFS-20617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ÇOBANBEYLI KAS.DEGIRMEN KARSISI AG_KOLU Ogagtrf 2369 | KOPAN ILETKEN BAGLANDI ATIK OLANSIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:59 | 2014-09-22 16:26 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 |  |  | KARACASU
NUR-20618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HANÇIPLAK KÖK EKINÖZÜ ÇIKISI EK_NÖZÜ ÇIKI_I Trafobinatip 4924 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:46 | 2014-09-23 08:41 | 0.91667 | 9 | 5640 | 37 | 4160 | 8.25 | 5170 | 33.9167 | 3813.3333 |  |  | KARPUZLU
SAM-20619 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SAMSAT TR-9 SAMSATDM-ÖRENTAS HATTI SAMSATDM-ÖRENTA_ HATTI Trafobinatip 7854 | KABINDEN GRUP ACMISTI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:40 | 2014-09-09 14:46 | 0.1 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI
SAM-20620 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KIZILÖZ TR1 HATTI KIZILÖZ TR1 HATTI Enhdirek 15118 | ÖZEL TESISTEN DOLAYI 1 ADET 16 A OG SIGORTASI YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 11:50 | 2014-09-10 12:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | KUYUCAK
SAM-20621 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KEÇIÖREN HATTI KEÇ_ÖREN HATTI Enhdirek 15217 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET OG SIGOARTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 16:30 | 2014-09-11 16:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | KUŞADASI
SAM-20622 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KIRMACIK TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 4935 | 1 ADET CURUK OLAN AG DIREGI YENISIYLE DEGISTIRILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 09:30 | 2014-09-12 10:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 |  |  | KÖŞK
AFS-20902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK GÖKSUN GRUBU HATTI GÖKSUN GRUBU HATTI Trafobinatip 1496 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 07:09 | 2014-09-26 09:12 | 2.05 | 0 | 705 | 5 | 512 | 0 | 1445.25 | 10.25 | 1049.6 |  |  | MERKEZ
GOK-20903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI TASALOK MONOBLOK TASOLUK MONO ACIELMA ÇIKISI TA_OLUK MONO ACIELMA ÇIKI_I Trafobinatip 118 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 10:42 | 2014-09-26 14:45 | 4.05 | 0 | 0 | 10 | 1088 | 0 | 0 | 40.5 | 4406.4 |  |  | NAZİLLİ
ELB-20904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:43 | 2014-09-26 10:02 | 0.31667 | 3 | 705 | 34 | 704 | 0.95 | 223.25 | 10.7667 | 222.9333 |  |  | SULTANHİSAR
ELB-20905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKISI TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:20 | 2014-09-26 15:36 | 0.26667 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 |  |  | SÖKE
AFS-20906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KARGABÜK-YAZIKÖYÜ HATTI KARGABÜK-YAZIKÖYÜ HATTI Enhdirek 18405 | 1 ADET SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:40 | 2014-09-26 17:11 | 2.5167 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 2.5167 | 966.4 |  |  | YENİPAZAR
GOK-20907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI SOGUK PINAR HATTI 3 SOGUK PINAR TR HATTI Enhdirek 4055 | HAT BASINDAN OG SIGORTA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:40 | 2014-09-26 17:11 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 161.0667 |  |  | ÇİNE
GOK-20908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 1725 | EKIP CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 17:09 | 2014-09-26 18:18 | 1.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 63.25 | 0 | 0 |  |  | İNCİRLİOVA
GOK-20909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI F5-DOGAN KONAK Trafobinatip 193 | KOPAN JUMPER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 18:40 | 2014-09-26 19:41 | 1.0167 | 0 | 1410 | 20 | 1536 | 0 | 1433.5 | 20.3333 | 1561.6 |  |  | AYVALIK
AFS-20910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2372 | SEHIM ALINDI AGAC KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 18:29 | 2014-09-26 19:41 | 1.2 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 |  |  | BALYA
ELB-20911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-47 AG_KOLU Ogagtrf 2236 | ILETKEN KOPMASI 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 17:03 | 2014-09-26 18:18 | 1.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 |  |  | BANDIRMA
AFS-20912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2369 | ATIK OLAN SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 18:43 | 2014-09-26 20:15 | 1.5333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 84.3333 | 0 | 0 |  |  | BURHANİYE
KAH-20913 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5581 | SEHIMALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 08:25 | 2014-09-17 08:33 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 |  |  | BİGADİÇ
KAH-20914 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5689 | EMNIYET MESAFESINDEN AGAC DIREK YERI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-17 12:36 | 2014-09-17 13:07 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 |  |  | DURSUNBEY
KAH-20915 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 12337 | SEHIMI BUZUKOLAN IK DIREK ARSI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 12:45 | 2014-09-17 12:56 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
CEL-20916 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM AKSU KÖK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 5441 | KAVAK KESIMINDEN UC DIREK ARASI KOPUK ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:49 | 2014-09-17 18:16 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 |  |  | ERDEK
CEL-20917 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5686 | EMNIYET MESFESIN IKI DIRK ARASI KAPALI KABLO CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:52 | 2014-09-18 09:21 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 |  |  | GÖMEÇ
ADM-20918 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5580 | PATLAK IZALATUR DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:54 | 2014-09-18 11:07 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 |  |  | GÖNEN
SIN-20919 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5580 | PATLAK IZALATUR DEGISTI EGIK DIREK DUZELTILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:56 | 2014-09-18 11:26 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | HAVRAN
KAH-20920 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK _AHKULU (_AKULYAN) TR HATTI Enhdirek 22924 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 12:00 | 2014-09-19 12:11 | 0.18333 | 0 | 235 | 1 | 704 | 0 | 43.0833 | 0.18333 | 129.0667 |  |  | KEPSUT
ADM-20921 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5447 | IKI DIEK ARASI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:02 | 2014-09-19 13:16 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 |  |  | MANYAS
SIN-20922 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5563 | EGIK AGAC DIREK DUZELTILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:06 | 2014-09-19 16:31 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 |  |  | MARMARA
PAZ-20304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM NARLI FIDER2 POMPA 1 NARLI FIDER2 POMPA 1 Trafobinatip 3308 | TEIAS CALISMASI G.ANTEP 2 EIH ILETKEN CEKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-13 07:20 | 2014-09-13 12:11 | 4.85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-20305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU HAT3 Enhdirek 26486 | 1 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 11:20 | 2014-09-13 11:56 | 0.6 | 4 | 470 | 0 | 0 | 2.4 | 282 | 0 | 0 |  |  | SAVAŞTEPE
PAZ-20306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU EVRI MONOBLOK F6-TURKOGLU CIKISI F6-TURKOGLU CIKISI Trafobinatip 3298 | TURKOGLU EKIP ISTEGI UZERINE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 09:00 | 2014-09-13 09:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 106 | 1408 | 0 | 0 | 19.4333 | 258.1333 |  |  | SINDIRGI
PAZ-20307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TEIAS CALISMASI TAMAMLANDIGINDAN DOLAYI ALINAN JUMPER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-13 17:25 | 2014-09-13 17:41 | 0.26667 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.26667 | 0 | 8 | 119.4667 |  |  | SUSURLUK
PAZ-20308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 09:00 | 2014-09-14 09:21 | 0.35 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.35 | 0 | 10.5 | 156.8 |  |  | İVRİNDİ
PAZ-20309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 16:40 | 2014-09-14 16:53 | 0.21667 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.21667 | 0 | 6.5 | 97.0667 |  |  | BOZÜYÜK
PAZ-20310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 21:50 | 2014-09-14 22:03 | 0.21667 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 1.5167 | 611 | 27.3 | 305.0667 |  |  | GÖLPAZARI
PAZ-20311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TEIAS CALISMASINDAN DOLAYI 14018809 BARKOD NUMARALI DIREKTEN ALINAN JUMPER TEKRAR BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-14 18:10 | 2014-09-14 18:31 | 0.35 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.35 | 0 | 10.5 | 156.8 |  |  | MERKEZ
PAZ-20312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT2 Enhdirek 32522 | TEIAS CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-14 07:04 | 2014-09-14 18:31 | 11.45 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 11.45 | 1465.6 |  |  | OSMANELİ
PAZ-20313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT2 Enhdirek 27158 | 1 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 10:00 | 2014-09-13 10:21 | 0.35 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0.7 | 22.4 |  |  | PAZARYERİ
EKI-20314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK YENI YERLESIM TR AG_KOLU Ogagtrf 624 | 1 ADET OG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:21 | 2014-09-15 17:53 | 0.53333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜT
ELB-20315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI KANGAL-AKTEPE HAT BASI KANGAL-AKTEPE HAT BA_I Enhdirek 39858 | 1 ADET OG SIGORTA ATIGI 10A | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:29 | 2014-09-15 18:13 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 |  |  | YENİPAZAR
AFS-20316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 2640 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:45 | 2014-09-15 19:07 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 |  |  | İNHİSAR
AFS-20317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2361 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:42 | 2014-09-15 20:16 | 2.5667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 141.1667 | 0 | 0 |  |  | ADAKLI
ELB-20318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI ESK_ NURHAK ÇIKI_I ESK_ NURHAK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 06:14 | 2014-09-16 06:18 | 0.066667 | 0 | 0 | 5 | 320 | 0 | 0 | 0.33333 | 21.3333 |  |  | GENÇ
SAM-20623 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KUSTEPE HATTI KU_TEPE HATTI Enhdirek 15164 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET OG SIGOARTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:20 | 2014-09-12 17:31 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | KARLIOVA
SAM-20624 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY OVACIK HATTI OVACIK HATTI Enhdirek 21341 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET OG SIGOARTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:30 | 2014-09-13 08:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | KİĞI
SAM-20625 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KEÇIÖREN HATTI KEÇ_ÖREN HATTI Enhdirek 15217 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET OG SIGOARTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 16:10 | 2014-09-14 16:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | MERKEZ
SAM-20626 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SEFAKÖY KÖYÜ HATTI SEFAKÖY KÖYÜ HATTI Enhdirek 22177 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET OG SIGOARTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 16:30 | 2014-09-14 16:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0.55 | 11.7333 |  |  | SOLHAN
SAM-20627 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SEFAKÖY AG_KOLU Ogagtrf 4970 | ASIRI AKIMDAN 2 ADET BICAKLI SIGORTA YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 16:50 | 2014-09-14 17:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 |  |  | YAYLADERE
KAH-20628 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SARISU HATTI SARISU HATTI Enhdirek 21765 | 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 18:40 | 2014-09-14 18:51 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | YEDİSU
SAM-20629 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KIRMACIK TR2 HATTI KIRMACIK TR2 HATTI Enhdirek 15185 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET OG SIGOARTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 17:15 | 2014-09-14 17:26 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 |  |  | ADİLCEVAZ
SAM-20630 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY YARIMBAG GRUBU HATTI YARIMBA_ GRUBU HATTI Enhdirek 15102 | ÖZEL TESISTEN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 08:10 | 2014-09-14 08:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0.55 | 46.9333 |  |  | AHLAT
SAM-20631 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BAGARASI HATTI BA_ARASI HATTI Enhdirek 15073 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET OG SIGOARTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 13:15 | 2014-09-14 13:26 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | GÜROYMAK
SAM-20632 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY DUMAN (BULUTLU) HATTI DUMAN (BULUTLU) HATTI Enhdirek 21341 | 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 13:30 | 2014-09-14 13:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | HİZAN
SAM-20633 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY HAT1 Enhdirek 15285 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET OG SIGOARTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 17:18 | 2014-09-14 17:27 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.15 | 28.8 |  |  | MERKEZ
TUR-20634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS F1 KAHRAMANMARAS Trafobinatip 2340 | MUTEAHHIT CALISMASI NEDENIYLE PROGRAMLI SEKILDE FIDER 1 K.MARAS ACILIP KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-22 09:03 | 2014-09-22 11:06 | 2.05 | 4 | 470 | 75 | 576 | 8.2 | 963.5 | 153.75 | 1180.8 |  |  | MUTKİ
TUR-20635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 09:03 | 2014-09-22 09:16 | 0.21667 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 50.9167 | 14.3 | 138.6667 |  |  | TATVAN
TUR-20636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI KÖK BINASI CENNET PINARI CENNET PINARI Trafobinatip 2608 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN CENNETPINARI CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 17:44 | 2014-09-22 18:33 | 0.81667 | 0 | 0 | 72 | 896 | 0 | 0 | 58.8 | 731.7333 |  |  | DÖRTDİVAN
SAM-20638 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY Çakiresme Köyü TR AG_KOLU Ogagtrf 11909 | ESKI OLAN PANO YERINE YENI 50 KVA PANO TAKILDI-GIRISCIKIS KABLOLARI YENILANDI-KONTROL EDILIP ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 09:30 | 2014-09-15 10:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 |  |  | GEREDE
SAM-20639 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY OVACIK AG_KOLU Ogagtrf 4950 | ESKI PANO YERINE 1 ADET 50 KVA PANO YENI TAKILDI-CIKIS KABLOSU YENILANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 09:40 | 2014-09-16 10:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 |  |  | GÖYNÜK
SAM-20640 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY GRUBU HATTI BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21754 | KUS ÇARPMASINDAN 2 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 14:50 | 2014-09-16 15:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 0.55 | 35.2 |  |  | KIBRISCIK
SAM-20641 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY TEPEÖNÜ AG_KOLU Ogagtrf 4968 | ASIRI AKIMDAN TMS YARIM KALMISTI-1 ADET 100 A BICAKLI SIGORTA YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 21:15 | 2014-09-17 21:26 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 |  |  | MENGEN
SAM-20642 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY OVACIK HATTI OVACIK HATTI Enhdirek 21341 | KUS ÇARPMASINDAN 2 ADET 10 A OG SIGORTASI YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:20 | 2014-09-18 09:31 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | MERKEZ
ELB-20923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KABAA_AÇ-ORTAKLI KÖYÜ HATTI Trafobinatip 3883 | MOD5A KOK BINADAN ACTI ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 06:23 | 2014-09-27 07:38 | 1.25 | 0 | 0 | 11 | 512 | 0 | 0 | 13.75 | 640 |  |  | MUDURNU
KAH-20924 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AG_KOLU Ogagtrf 5307 | UST USTE BINEN ILETKENLERIN SEHIMI ALINDI SORUN GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-26 13:10 | 2014-09-26 13:31 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | SEBEN
GER-20926 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER GÖMÜK HATTI Enhdirek 25368 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-26 22:00 | 2014-09-26 22:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 |  |  | YENİÇAĞA
KAM-20927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KUMOCAGI ÇIKISI HAT3 Trafobinatip 3126 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 07:00 | 2014-09-26 07:50 | 0.83333 | 6 | 235 | 18 | 0 | 5 | 195.8333 | 15 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
KAM-20928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT3 Enhdirek 5884 | PARAFUDR PATLAMIS IPTAL EDILDI 2 ADET 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:29 | 2014-09-26 20:42 | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 717.8667 |  |  | AĞLASUN
KAM-20929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN HAT2 Enhdirek 17963 | 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:29 | 2014-09-26 13:56 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 284.8 |  |  | BUCAK
KAM-20930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI C_VAR HATTI Trafobinatip 996 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:12 | 2014-09-26 11:48 | 0.6 | 9 | 705 | 2 | 0 | 5.4 | 423 | 1.2 | 0 |  |  | GÖLHİSAR
KAM-20931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3055 | ALPEK KABLO CEKIMI ICIN EKIP TARAFINDAN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:40 | 2014-09-26 13:20 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 |  |  | KARAMANLI
KAM-20932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KUMOCAGI ÇIKISI HAT3 Trafobinatip 3126 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:49 | 2014-09-26 12:01 | 0.2 | 6 | 235 | 18 | 0 | 1.2 | 47 | 3.6 | 0 |  |  | KEMER
KAM-20933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 YASAR YESILLI TR AG_KOLU Ogagtrf 3202 | SOKAK SAYACI PATLAMIS IRTIBATI ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 12:56 | 2014-09-26 14:19 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 88.5333 |  |  | MERKEZ
KAM-20934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI ADEM SAYAR ADEM SAYAR Enhdirek 13285 | TRAFONUN 1 GOZU YANMIS YANAN GOZUN IRTIBATI ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 17:16 | 2014-09-26 21:43 | 4.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 |  |  | TEFENNİ
TUR-20935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2362 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 10:40 | 2014-09-26 11:04 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |  |  | YEŞİLOVA
KAM-20937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL DM10-05 AG_KOLU Ogagtrf 1527 | 2 DIREK ARASI KIRILAN AG ILETKENI EKI YAPILDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 19:40 | 2014-09-26 20:50 | 1.1667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0 |  |  | ÇAVDIR
PAZ-20938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 10:32 | 2014-09-26 12:11 | 1.65 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 8.25 | 950.4 |  |  | ÇELTİKÇİ
PAZ-20939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 FATIH IÖO TR AG_KOLU Ogagtrf 3506 | 1 AD 160 A. 1 BOY AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 12:11 | 2014-09-26 12:48 | 0.61667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKORHAN
PAZ-20940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 ESKI TEDAS YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 3566 | 1 AD 100 A. SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 13:20 | 2014-09-26 14:23 | 1.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0 |  |  | GEMLİK
PAZ-20941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARA_ Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 06:10 | 2014-09-26 06:33 | 0.38333 | 1 | 2350 | 70 | 1792 | 0.38333 | 900.8333 | 26.8333 | 686.9333 |  |  | GÜRSU
AFS-20942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAÇ-ORTAKLI KÖYÜ HATTI KABAA_AÇ-ORTAKLI KÖYÜ HATTI Ogmusdirek 50750 | MOT 5 A DAN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:31 | 2014-09-27 10:34 | 1.05 | 0 | 0 | 8 | 384 | 0 | 0 | 8.4 | 403.2 |  |  | HARMANCIK
AFS-20943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KARGABÜK-YAZIKÖYÜ HATTI KARGABÜK-YAZIKÖYÜ HATTI Ogmusdirek 9851 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 08:50 | 2014-09-27 12:36 | 3.7667 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 7.5333 | 1687.4667 |  |  | KARACABEY
TUR-20944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 812 | 13921921 BARKOD NUMARALI TEPESINDEN YANAN AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:10 | 2014-09-27 12:56 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 |  |  | KELES
GER-20319 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-11 AKINCILAR 11534671 GÜNDOGDU KÖK-DAGDEVIREN KÖK HATTIGÜNDOGD GERGER ÇIKISI Trafobinatip 8887 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:00 | 2014-09-15 16:31 | 0.51667 | 2 | 1645 | 17 | 3072 | 1.0333 | 849.9167 | 8.7833 | 1587.2 |  |  | KESTEL
GER-20320 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI ÜÇKAYA HATTI ÜÇKAYA HATTI Enhdirek 29660 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-15 21:00 | 2014-09-15 21:21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 67.2 |  |  | MUDANYA
PAZ-20321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 1987 | HATTAKI YABANCI CISIM TEMASI KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:31 | 2014-09-15 11:13 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.3 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
PAZ-20322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 780 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:49 | 2014-09-15 17:17 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 93.8667 |  |  | NİLÜFER
PAZ-20323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 3189 | 1 AD. 100 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:33 | 2014-09-15 17:34 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 |  |  | ORHANELİ
PAZ-20324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 1989 | 1 AD 100 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 19:28 | 2014-09-15 21:28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 |  |  | ORHANGAZİ
PAZ-20325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I HAT2 Enhdirek 37518 | HATBASINDA 3 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:43 | 2014-09-15 21:31 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1228.8 |  |  | OSMANGAZİ
KAM-20326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 14C1 (SABANCI KÖK BINASI) SABANCI KÖK PINARBASI ÇIKISI SABANCI KÖK PINARBASI ÇIKI_I Trafobinatip 2833 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 07:22 | 2014-09-15 07:44 | 0.36667 | 3 | 1175 | 0 | 64 | 1.1 | 430.8333 | 0 | 23.4667 |  |  | YENİŞEHİR
KAM-20327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 PINARBASI MONOBLOK GIRIS FATIHGÜZEL ÇIKISI FAT_HGÜZEL ÇIKI_I Trafobinatip 2830 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 07:49 | 2014-09-15 08:45 | 0.93333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 438.6667 | 0 | 0 |  |  | YILDIRIM
KAM-20328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Trafobinatip 3740 | A.A'DAN ACMIS ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 13:30 | 2014-09-15 14:15 | 0.75 | 0 | 0 | 5 | 1344 | 0 | 0 | 3.75 | 1008 |  |  | İNEGÖL
KAM-20329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 23824 | 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:36 | 2014-09-15 15:46 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 |  |  | İZNİK
KAM-20330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI F-4 AGABEYLI Trafobinatip 996 | HAVA SARTLARINDAN DOLAYI A.A SINYALI ILE ACMIS ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:05 | 2014-09-15 15:26 | 0.35 | 15 | 8225 | 35 | 7744 | 5.25 | 2878.75 | 12.25 | 2710.4 |  |  | AYVACIK
TUR-20331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 2995 | 2 ADET 1 BOY 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:08 | 2014-09-15 20:19 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79.4833 |  |  | BAYRAMİÇ
KAM-20332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Ogmusdirek 10767 | TR UZERI AYIRICIDAN 6A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:09 | 2014-09-15 18:59 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 181.3333 |  |  | BOZCAADA
KAM-20333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 SELIMIYE MONOBLOK SELIMIYE ÇIKISI (RING HATTI KIRIKLER) SELIMIYE ÇIKI_I (RING HATTI KIRIKLER) Trafobinatip 11474 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:23 | 2014-09-15 17:04 | 0.68333 | 1 | 235 | 11 | 320 | 0.68333 | 160.5833 | 7.5167 | 218.6667 |  |  | BİGA
KAM-20334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI BAYDEMIRLI MONOBLOK ILICA CIKISI ILICA CIKI_I Trafobinatip 3690 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:25 | 2014-09-15 19:26 | 3.0167 | 0 | 235 | 3 | 384 | 0 | 708.9167 | 9.05 | 1158.4 |  |  | ECEABAT
KAM-20335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Enhdirek 23152 | YILDIRIM DUSMESI SONUCU PATLAYAN VHD IZOLATOR DEGISTIRILDI KIRILAN ILETKEN EKI YAPILARAK YERINE ALINDI HAT BASINA 16AOG SIGORTASI TAKILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:26 | 2014-09-15 18:44 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 147.2 |  |  | EZİNE
KAM-20336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Trafobinatip 2966 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:34 | 2014-09-15 17:02 | 0.46667 | 0 | 0 | 18 | 896 | 0 | 0 | 8.4 | 418.1333 |  |  | GELİBOLU
KAM-20337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 28109 | 3 ADET 16A HAT BASINA 1 ADET 6A TR UZERINDEN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:17 | 2014-09-15 19:20 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 393.6 |  |  | GÖKÇEADA
SAM-20643 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BAHÇE HATTI BAHÇE HATTI Enhdirek 22221 | ASIRI AKIMDAN 2 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:10 | 2014-09-18 20:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.18333 | 11.7333 |  |  | LAPSEKİ
SAM-20644 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY TASKUYU TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 4965 | 1 ADET AG AGAC DIREK YERI DMM YAPILDI-DIKILDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:50 | 2014-09-20 14:16 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 |  |  | MERKEZ
SAM-20645 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY OVACIK HATTI OVACIK HATTI Enhdirek 15264 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET OG SIGOARTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:50 | 2014-09-22 14:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | YENİCE
PAZ-20647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK UFACIKLI GURUBU UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 08:52 | 2014-09-22 10:29 | 1.6167 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 17.7833 | 1862.4 |  |  | ÇAN
PAZ-20648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK IGDELI KÖK _GDEL_ KÖK Trafobinatip 4636 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 08:52 | 2014-09-22 10:29 | 1.6167 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 33.95 | 724.2667 |  |  | ATKARACALAR
PAZ-20649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK UFACIKLI GURUBU UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 11:18 | 2014-09-22 11:49 | 0.51667 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 5.6833 | 595.2 |  |  | BAYRAMÖREN
PAZ-20650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK UFACIKLI GURUBU UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:14 | 2014-09-22 14:51 | 0.61667 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 6.7833 | 710.4 |  |  | ELDİVAN
PAZ-20651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 CENGIZ TOPEL ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 3583 | INSAATTAN HAT UZERINE KALAS DUSMUS T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:15 | 2014-09-22 15:32 | 0.28333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 66.5833 | 0 | 0 |  |  | ILGAZ
PAZ-20652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37977 | 1 AD 6 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 17:56 | 2014-09-22 18:45 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 52.2667 |  |  | KIZILIRMAK
PAZ-20653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI HAT3 Enhdirek 40889 | 1 AD 10 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 20:14 | 2014-09-22 20:42 | 0.46667 | 0 | 0 | 6 | 128 | 0 | 0 | 2.8 | 59.7333 |  |  | KORGUN
BES-20654 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ KEMSETEPE ÇIKI_I KEMSETEPE ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 19:00 | 2014-09-11 19:31 | 0.51667 | 4 | 705 | 1 | 0 | 2.0667 | 364.25 | 0.51667 | 0 |  |  | KURŞUNLU
BES-20655 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 00:45 | 2014-09-12 01:16 | 0.51667 | 5 | 1410 | 71 | 128 | 2.5833 | 728.5 | 36.6833 | 66.1333 |  |  | MERKEZ
BES-20656 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 18:30 | 2014-09-12 18:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 38 | 832 | 0 | 0 | 10.1333 | 221.8667 |  |  | ORTA
BES-20657 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL KESECIK KÖK KESECIK-TOKAR ÇIKISI KESEC_K-TOKAR ÇIKI_I Trafobinatip 6803 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 19:00 | 2014-09-12 19:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 14 | 384 | 0 | 0 | 3.7333 | 102.4 |  |  | YAPRAKLI
BES-20658 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESN_ FIDERI BESNI HATTI BESN_ HATTI Enhdirek 8003 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 20:00 | 2014-09-13 20:31 | 0.51667 | 0 | 235 | 15 | 896 | 0 | 121.4167 | 7.75 | 462.9333 |  |  | ÇERKEŞ
BES-20659 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ IZNIK ÇIKISI Trafobinatip 12152 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 08:30 | 2014-09-14 09:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 17 | 64 | 0 | 0 | 8.7833 | 33.0667 |  |  | ŞABANÖZÜ
GOL-20660 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-5 TUT F-5 TUT Trafobinatip 5449 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:10 | 2014-09-15 15:18 | 0.13333 | 1 | 940 | 3 | 704 | 0.13333 | 125.3333 | 0.4 | 93.8667 |  |  | ALACA
BES-20662 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:00 | 2014-09-15 08:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 181.35 | 1190.4 |  |  | BAYAT
AFS-20945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:10 | 2014-09-27 14:27 | 0.28333 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 133.1667 | 5.6667 | 108.8 |  |  | BOĞAZKALE
ELB-20946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-18 AG_KOLU Ogagtrf 1907 | KISA DEVRE ARIZASI GIDERILDI ATMIS OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:33 | 2014-09-27 10:25 | 0.86667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0 |  |  | DODURGA
ELB-20947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 ÇALI PETROL ÇIKISI ÇALI PETROL ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:22 | 2014-09-27 11:47 | 1.4167 | 2 | 0 | 26 | 0 | 2.8333 | 0 | 36.8333 | 0 |  |  | KARGI
NUR-20948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT2 Enhdirek 35591 | ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 08:41 | 2014-09-27 10:05 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 89.6 |  |  | LAÇİN
AFS-20949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR DEVEBOYNU TR AG_KOLU Ogagtrf 2651 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:46 | 2014-09-27 16:52 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.9 |  |  | MECİTÖZÜ
GOK-20950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 11540374 1 NOLU KÖK METEM ÇIKISI 2 NOLU KÖK 12 METEM KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 9503 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:28 | 2014-09-27 17:45 | 0.28333 | 0 | 2115 | 11 | 320 | 0 | 599.25 | 3.1167 | 90.6667 |  |  | MERKEZ
GOK-20951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 11540374 1 NOLU KÖK 3 NOLU MONO HASTANE ÇIKISI 2 NOLU KÖK 3 NOLU MONO HASTANE ÇIKI_I Trafobinatip 9503 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:36 | 2014-09-27 17:45 | 0.15 | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0.15 | 282 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
GOK-20952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI F8-KANLIKAVAK FIDER_ Trafobinatip 193 | ESENKOY DE CIKAN YANGIN NEDENIYLE FIDER ACILDI YANGIN KONTROLALTINA ALININCA TEKRAR BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:32 | 2014-09-27 17:16 | 0.73333 | 3 | 4230 | 16 | 1152 | 2.2 | 3102 | 11.7333 | 844.8 |  |  | OSMANCIK
GOK-20953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 15741986 7 NOLU MONO MÜFTÜLÜK ÇIKISI 7 NOLU MONO MÜFTÜLÜK ÇIKI_I Trafobinatip 9468 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:51 | 2014-09-27 18:31 | 0.66667 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 |  |  | OĞUZLAR
GOK-20954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK F8 KANLI KAVAK HATTI F8 KANLI KAVAK HATTI Trafobinatip 205 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:10 | 2014-09-27 19:08 | 0.96667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 227.1667 | 0 | 0 |  |  | SUNGURLU
AFS-20955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA GÖLLÜCE-INCIRLI HATTI GÖLLÜCE-_NC_RL_ HATTI Trafobinatip 1458 | OG HATTINDA SIKIBAG KOPUGU YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:57 | 2014-09-27 19:17 | 1.3333 | 0 | 1175 | 3 | 64 | 0 | 1566.6667 | 4 | 85.3333 |  |  | UĞURLUDAĞ
ELB-20956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI AG_KOLU Ogagtrf 2404 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:59 | 2014-09-27 17:24 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 90.6667 |  |  | İSKİLİP
ELB-20957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:42 | 2014-09-27 20:13 | 0.51667 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 3.1 | 33.0667 |  |  | ACIPAYAM
ELB-20958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:18 | 2014-09-27 17:37 | 0.31667 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 5.7 | 81.0667 |  |  | PAMUKKALE
ELB-20959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK ÇATOVA ÇIKISI ÇATOVA ÇIKI_I Trafobinatip 4340 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:55 | 2014-09-27 19:14 | 0.31667 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 5.7 | 81.0667 |  |  | BABADAĞ
ELB-20960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:52 | 2014-09-27 19:13 | 0.35 | 17 | 14805 | 98 | 4800 | 5.95 | 5181.75 | 34.3 | 1680 |  |  | BAKLAN
ELB-20961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3622 | KOPAN ILETKEN BAGLANDI ATAN 1 ADET 63A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:29 | 2014-09-27 17:51 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.9667 |  |  | BEKİLLİ
KAM-20339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 3040 | 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:53 | 2014-09-15 18:18 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 |  |  | BEYAĞAÇ
KAM-20341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2991 | 2 ADET 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 19:08 | 2014-09-15 19:37 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 |  |  | BOZKURT
KAM-20342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI HAT3 Enhdirek 7814 | 6A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 19:17 | 2014-09-15 20:28 | 1.1833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 278.0833 | 0 | 0 |  |  | BULDAN
KAM-20343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 SELIMIYE MONOBLOK SELIMIYE ÇIKISI (RING HATTI KIRIKLER) SELIMIYE ÇIKI_I (RING HATTI KIRIKLER) Trafobinatip 11474 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 19:48 | 2014-09-15 20:45 | 0.95 | 1 | 235 | 11 | 320 | 0.95 | 223.25 | 10.45 | 304 |  |  | GÜNEY
GOK-20344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI KÜÇÜK MEZDA HATTI Enhdirek 4533 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 15:27 | 2014-09-16 15:39 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |  |  | HONAZ
GOK-20345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI DEG_RMENDERE HATTI Enhdirek 4867 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 14:39 | 2014-09-16 16:47 | 2.1333 | 0 | 1880 | 0 | 128 | 0 | 4010.6667 | 0 | 273.0667 |  |  | KALE
AFS-20346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK TANIR KASABASI ÇIKISI TANIR KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:55 | 2014-09-16 17:35 | 0.66667 | 1 | 1175 | 0 | 64 | 0.66667 | 783.3333 | 0 | 42.6667 |  |  | MERKEZ
ELB-20347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI MUSTAFA KIRAL CIKISI MUSTAFA KIRAL CIKISI Trafobinatip 4267 | INSAAT DAN OG HATTIN UZERINE YABANCI CISIM DUSMESII SONUCU TOPRAK KORUMADAN ACTI PROFIL ALINDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:24 | 2014-09-16 17:28 | 0.066667 | 5 | 7755 | 0 | 0 | 0.33333 | 517 | 0 | 0 |  |  | SARAYKÖY
EKI-20348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT2 Enhdirek 20185 | HAT BASINDAN 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:54 | 2014-09-16 18:45 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4 |  |  | SERİNHİSAR
AFS-20349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI aritas gözübenli merkez AG_KOLU Ogagtrf 562 | ATIK OLAN SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:57 | 2014-09-16 18:57 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  |  | TAVAS
GOK-20350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI KIZILCIK MONO KIZILCIK HATTI KIZILCIK HATTI Trafobinatip 11649 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:37 | 2014-09-16 18:11 | 0.56667 | 1 | 1645 | 1 | 0 | 0.56667 | 932.1667 | 0.56667 | 0 |  |  | ÇAL
GOK-20351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 TOKATINAGZI HATTI TOKATINA_ZI HATTI Enhdirek 4661 | SIGORTA IKMALI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 19:09 | 2014-09-16 19:43 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 |  |  | ÇAMELİ
AFS-20352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI INCI KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 1938 | 2 ADET AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 19:09 | 2014-09-16 19:43 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 |  |  | ÇARDAK
ELB-20353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-83 AG_KOLU Ogagtrf 1646 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 19:57 | 2014-09-16 20:11 | 0.23333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 |  |  | ÇİVRİL
ELB-20354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM2-17 AG_KOLU Ogagtrf 2219 | TMS DEGISTIRILDI ILETKEN DOLASI ACILDI SEHIM ALINDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 20:40 | 2014-09-16 22:27 | 1.7833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 419.0833 | 0 | 0 |  |  | BAĞLAR
ELB-20355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKI_I GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 07:25 | 2014-09-17 07:32 | 0.11667 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.46667 | 411.25 | 5.1333 | 418.1333 |  |  | BİSMİL
GER-20356 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-11 AKINCILAR SUTEPE KÖK G_R___ Enhdirek 24649 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-16 15:00 | 2014-09-16 15:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 5 | 896 | 0 | 0 | 2.5833 | 462.9333 |  |  | DİCLE
KAM-20357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 11828 | BOX PANODAN ATAN AG SIGORTA DEGISTIRILDI 3 ADET 00 125A AG SIGORTA KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 08:13 | 2014-09-16 08:44 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 |  |  | ERGANİ
BES-20663 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:00 | 2014-09-15 16:31 | 0.51667 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.51667 | 485.6667 | 40.3 | 231.4667 |  |  | EĞİL
BES-20664 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:30 | 2014-09-15 09:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 27.3833 | 99.2 |  |  | HANİ
BES-20665 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL KESECIK KÖK KESECIK-TOKAR ÇIKISI KESEC_K-TOKAR ÇIKI_I Trafobinatip 6803 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 08:30 | 2014-09-16 09:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 14 | 384 | 0 | 0 | 7.2333 | 198.4 |  |  | HAZRO
BES-20666 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 14:20 | 2014-09-16 14:41 | 0.35 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 122.85 | 806.4 |  |  | KAYAPINAR
BES-20667 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 08:00 | 2014-09-17 08:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 38 | 832 | 0 | 0 | 19.6333 | 429.8667 |  |  | KOCAKÖY
BES-20668 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-6 BESN_ FIDERI BESNI HATTI BESN_ HATTI Enhdirek 8003 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:30 | 2014-09-17 15:01 | 0.51667 | 0 | 235 | 15 | 896 | 0 | 121.4167 | 7.75 | 462.9333 |  |  | KULP
BES-20669 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 08:00 | 2014-09-17 08:31 | 0.51667 | 5 | 1410 | 71 | 128 | 2.5833 | 728.5 | 36.6833 | 66.1333 |  |  | LİCE
BES-20670 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:20 | 2014-09-19 19:51 | 0.51667 | 0 | 0 | 104 | 576 | 0 | 0 | 53.7333 | 297.6 |  |  | SUR
BES-20671 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL YAZIKARAKUYU KÖK YAZIKARAKUYU HATTI YAZIKARAKUYU HATTI Trafobinatip 6323 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:31 | 2014-09-19 09:01 | 0.5 | 0 | 0 | 49 | 192 | 0 | 0 | 24.5 | 96 |  |  | SİLVAN
BES-20672 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ YUKARISÖ_ÜTLÜ ÇIKI_I YUKARISÖ_ÜTLÜ ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:34 | 2014-09-19 10:04 | 0.5 | 1 | 0 | 16 | 192 | 0.5 | 0 | 8 | 96 |  |  | YENİŞEHİR
BES-20673 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:50 | 2014-09-19 14:21 | 0.51667 | 5 | 1410 | 71 | 128 | 2.5833 | 728.5 | 36.6833 | 66.1333 |  |  | ÇERMİK
GOL-20674 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-5 TUT F-5 TUT Trafobinatip 5449 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:15 | 2014-09-19 09:26 | 0.18333 | 1 | 940 | 3 | 704 | 0.18333 | 172.3333 | 0.55 | 129.0667 |  |  | ÇINAR
BES-20675 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESERE KÖK GÖKSU ÇIKISI GÖKSU ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 08:10 | 2014-09-21 08:36 | 0.43333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 |  |  | ÇÜNGÜŞ
BES-20676 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 15:10 | 2014-09-21 15:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 181.35 | 1190.4 |  |  | ENEZ
BES-20677 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESERE KÖK ÇAKIRHÖYÜK ÇIKISI ÇAKIRHÖYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 17:00 | 2014-09-21 17:31 | 0.51667 | 21 | 1175 | 252 | 1216 | 10.85 | 607.0833 | 130.2 | 628.2667 |  |  | HAVSA
TUR-20678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:03 | 2014-09-23 11:16 | 0.21667 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 4.3333 | 1731.1667 | 5.2 | 291.2 |  |  | KEŞAN
TUR-20679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FEVZIPASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:03 | 2014-09-23 11:46 | 0.71667 | 3 | 705 | 6 | 0 | 2.15 | 505.25 | 4.3 | 0 |  |  | LALAPAŞA
KAM-20680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 11156 | TR'DE KAIDE BOSLUK YAPMIS ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 06:31 | 2014-09-22 09:23 | 2.8667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 157.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
NUR-20962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HANÇIPLAK KÖK NURHAK ÇIKISI NURHAK ÇIKI_I Trafobinatip 4924 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:55 | 2014-09-28 02:44 | 0.81667 | 5 | 6580 | 21 | 384 | 4.0833 | 5373.6667 | 17.15 | 313.6 |  |  | MERİÇ
ELB-20963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI KAYNARCA CIKISI KAYNARCA CIKISI Trafobinatip 4267 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:20 | 2014-09-28 06:22 | 0.033333 | 18 | 14335 | 7 | 64 | 0.6 | 477.8333 | 0.23333 | 2.1333 |  |  | SÜLOĞLU
PAZ-20964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AKCALAR CIKISI AKCALAR CIKISI Trafobinatip 5150 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:10 | 2014-09-27 21:06 | 1.9333 | 0 | 0 | 5 | 576 | 0 | 0 | 9.6667 | 1113.6 |  |  | UZUNKÖPRÜ
PAZ-20965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK UFACIKLI GURUBU UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:45 | 2014-09-27 23:11 | 1.4333 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 15.7667 | 1651.2 |  |  | İPSALA
PAZ-20966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI HAT3 Enhdirek 40889 | HATBASINDA 1 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:00 | 2014-09-27 20:09 | 1.15 | 0 | 0 | 6 | 128 | 0 | 0 | 6.9 | 147.2 |  |  | ALACAKAYA
CAG-20967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | BOZLAR HATBASINDA 2 AD 40 A GOYNUKTEKI SAKARKAYA HATBASINDA 3 AD 10 A OG SIGORTA DEGISIMLERI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:51 | 2014-09-27 23:31 | 2.6667 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 40 | 682.6667 |  |  | ARICAK
GOK-20968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI PAYAMBURNU AG_KOLU Ogagtrf 1545 | TMS KALDIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:52 | 2014-09-28 16:17 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 90.6667 |  |  | AĞIN
GOK-20969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK RUMKOCALAR ESKI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3383 | TMS KALDIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:19 | 2014-09-28 16:34 | 2.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 528.75 | 0 | 0 |  |  | BASKİL
GOK-20970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3389 | TR DEN 1 ADET 100A AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:23 | 2014-09-28 16:17 | 2.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 159.5 | 0 | 0 |  |  | KARAKOÇAN
GOK-20971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT DDAGOBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 3442 | TMS KALDIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:31 | 2014-09-28 17:07 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 |  |  | KEBAN
GOK-20972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI KÖMÜR KÖY HATBASI KÖMÜR KÖY HATTI Enhdirek 9095 | HAT BASIN DAN 1 ADET 6 A OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:34 | 2014-09-28 17:28 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 313.6 |  |  | KOVANCILAR
GOK-20973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI TOMBAK ÇIKIS TR AG_KOLU Ogagtrf 3376 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:55 | 2014-09-28 17:42 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.8833 |  |  | MADEN
GOK-20974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 HILAL EKMEK TR.05/16 AG_KOLU Ogagtrf 1960 | TR DEN 1 BOY 160A AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:12 | 2014-09-28 18:05 | 0.88333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.5833 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AFS-20975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HATICEPINARI-OGLAKKAYASI HATTI HAT_CEPINARI-O_LAKKAYASI HATTI Enhdirek 29466 | HAT BASI 1 ADET 16 A OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:40 | 2014-09-28 18:23 | 1.7167 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 5.15 | 219.7333 |  |  | PALU
AFS-20976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI KABAOGLAK YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKISI YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1717 | OG HATTINDA YANAN DIREK DEGISIMI YAPILDI JUMPER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:55 | 2014-09-28 19:11 | 0.26667 | 0 | 0 | 8 | 192 | 0 | 0 | 2.1333 | 51.2 |  |  | SİVRİCE
AFS-20977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI BINBOGA KÖYÜ HATTI B_NBO_A KÖYÜ HATTI Ogmusdirek 4645 | HAT BASINDAN 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:31 | 2014-09-28 20:25 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 249.6 |  |  | KEMAH
GOK-20978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 KAYABASI ESKI 4 NUMARA AG_KOLU Ogagtrf 1443 | JUMPER KOPUGU YAPILDI 2 ADET A40-B25 KLEMENS KLEMENS KULLANILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:26 | 2014-09-28 19:37 | 1.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65.0833 | 0 | 0 |  |  | KEMALİYE
GOK-20979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DOGAN KÖY TM KASABALAR YESILDERE TR AG_KOLU Ogagtrf 2650 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI VE 1 ADET KONTAKTOR DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:16 | 2014-09-28 21:41 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.9167 |  |  | MERKEZ
GOK-20980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DOGAN KÖY TM KASABALAR YESILDERE TR AG_KOLU Ogagtrf 2650 | ILETKEN DOLASI ACILDI SEHIM ALINDI 1 ADET 100A AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:12 | 2014-09-28 21:01 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72.5167 |  |  | OTLUKBELİ
GER-21322 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KILIÇ KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 5115 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ALPEK KABLO CEKILDI. HAT ENERJILI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:35 | 2014-09-28 10:21 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 |  |  | REFAHİYE
KAH-21323 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 ESKITAS ÇIKISI ESK_TA_ ÇIKI_I Trafobinatip 9971 | ASIRIM AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:00 | 2014-09-27 09:51 | 0.85 | 0 | 0 | 61 | 1792 | 0 | 0 | 51.85 | 1523.2 |  |  | TERCAN
KAH-21324 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK HAMZALAR HATTI HAMZALAR HATTI Enhdirek 27606 | HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:43 | 2014-09-28 17:31 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 2.4 | 102.4 |  |  | ÇAYIRLI
KAH-21325 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KAHTA TR-44 AG_KOLU Ogagtrf 11985 | KOPAN ILETKEN EK YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:40 | 2014-09-28 09:31 | 0.85 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 199.75 | 0 | 0 |  |  | ÜZÜMLÜ
KAH-21326 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK GÜDÜLGE GRUBU GÜDÜLGE GRUBU Enhdirek 27218 | ASIRI YÜKLENMEDEN KAYNAKLI OG SIGORTASI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:00 | 2014-09-29 10:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 3.05 | 65.0667 |  |  | İLİÇ
KAH-21327 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK AKINCILAR HATTI AKINCILAR HATTI Enhdirek 28030 | TARIMSAL SULAMA HATINDAN KAYNAKLI OG SIGORTASI ATMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:00 | 2014-09-30 10:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 17 | 320 | 0 | 0 | 17.2833 | 325.3333 |  |  | AZİZİYE
SAM-21328 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY FISTIKLI KÖK BEJYAN ÇIKISI BEJYAN ÇIKI_I Trafobinatip 7985 | HAT TARANDI HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI.HAT ENERJILI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:30 | 2014-09-30 10:07 | 0.61667 | 0 | 0 | 10 | 576 | 0 | 0 | 6.1667 | 355.2 |  |  | AŞKALE
KAM-20358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI C_VAR HATTI Trafobinatip 996 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-16 09:17 | 2014-09-16 09:47 | 0.5 | 9 | 705 | 2 | 0 | 4.5 | 352.5 | 1 | 0 |  |  | HINIS
KAM-20359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1852 | NOTR ILETKEN KIRIGI EKI YAPILDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 11:15 | 2014-09-16 13:04 | 1.8167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 99.9167 | 0 | 0 |  |  | HORASAN
KAM-20360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3023 | MUTEAHHIT CALISMASIDAN DOLAYI KESINTI MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 11:44 | 2014-09-16 17:16 | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 105.1333 |  |  | KARAYAZI
KAM-20361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 13471 | MUTEAHHIT CALISMASI YENI YAPILAN SEBEKEYI DEVREYE ALMAK ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 13:53 | 2014-09-16 14:03 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | KARAÇOBAN
KAM-20363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI AG_KOLU Ogagtrf 413 | 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 18:02 | 2014-09-16 20:42 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 |  |  | KÖPRÜKÖY
KAM-20364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SAYGILI CIKISI SAYGILI CIKI_I Trafobinatip 568 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 18:08 | 2014-09-16 20:34 | 2.4333 | 0 | 235 | 3 | 1408 | 0 | 571.8333 | 7.3 | 3426.1333 |  |  | NARMAN
KAM-20365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ISMAIL DELI GÖZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1016 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 18:22 | 2014-09-16 23:26 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 96.2667 |  |  | OLTU
AFS-20366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI HAT2 Ogmusdirek 8963 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 08:08 | 2014-09-17 09:01 | 0.88333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 415.1667 | 0 | 0 |  |  | OLUR
AFS-20367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ÖRENDERES_ KÖYÜ HATTI Enhdirek 11529 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 08:14 | 2014-09-17 09:02 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 51.2 |  |  | PALANDÖKEN
KAM-20368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | CAMII YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 13483 | ALPEK KABLO PATLAMIS IRTIBATI ALINDI GUNDUZ MMUDAHALE EDILECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 18:40 | 2014-09-16 22:13 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 67.45 |  |  | PASİNLER
AFS-20369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS SEVIN KÖYLERI VE ARIZA BINASI RIHG HATTI SEV_N KÖYLER_ VE ARIZA B_NASI R_HG HATTI Trafobinatip 1609 | ACILMAYAN AYIRICI ICIN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:00 | 2014-09-17 09:08 | 0.13333 | 0 | 0 | 3 | 448 | 0 | 0 | 0.4 | 59.7333 |  |  | PAZARYOLU
KAM-20370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI ASIKLAR OBASI AG_KOLU Ogagtrf 900 | KIRILAN AG ILETKENLER EKI YAPILARAK YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 19:39 | 2014-09-16 22:32 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.7833 |  |  | TEKMAN
KAM-20371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Ogmusdirek 9713 | 6A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 20:12 | 2014-09-16 21:03 | 0.85 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 199.75 | 0 | 0 |  |  | TORTUM
PAZ-20372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 2461 | IS MAKINASININ KOPARMIS OLDUGU ILETKEN KOPUGU GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-16 10:51 | 2014-09-16 12:47 | 1.9333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 106.3333 | 0 | 0 |  |  | UZUNDERE
PAZ-20373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 1993 | ILETKEN KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 11:43 | 2014-09-16 16:52 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 97.85 |  |  | YAKUTİYE
PAZ-20374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 1976 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 18:38 | 2014-09-16 20:16 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 |  |  | ÇAT
PAZ-20375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 2397 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 19:29 | 2014-09-16 20:37 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 |  |  | İSPİR
PAZ-20376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 2396 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 20:36 | 2014-09-16 21:22 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 |  |  | ŞENKAYA
PAZ-20377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 3503 | 1 AD 100 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 20:08 | 2014-09-16 22:41 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.45 |  |  | ALPU
PAZ-20378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG_KOLU Ogagtrf 1634 | ILETKEN DOLASIGI GIDERILIP SEHIM ALINDI T.M.S KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 20:17 | 2014-09-16 23:33 | 3.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 179.6667 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKOVA
KAM-20681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 VALIASLAN YILDIM KÖK BINA DUMLUPINAR ÇIKISI DUMLUPINAR ÇIKI_I Trafobinatip 2064 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 06:43 | 2014-09-22 07:45 | 1.0333 | 2 | 1410 | 0 | 0 | 2.0667 | 1457 | 0 | 0 |  |  | GÜNYÜZÜ
KAM-20682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HASANCIKLI MONOBLOK AGABEYLI CIKISI AGABEYLI CIKISI Trafobinatip 1215 | AGAC KESIM VE HAT BAKIMI ICIN PLANLI KESINTI KAPSAMIDA KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-22 08:07 | 2014-09-22 10:36 | 2.4833 | 0 | 0 | 3 | 832 | 0 | 0 | 7.45 | 2066.1333 |  |  | HAN
ELB-20683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-12 AG_KOLU Ogagtrf 1925 | TRAFO GUC ARTISI ICIN T35 TR DIREGI DIKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:50 | 2014-09-23 13:51 | 3.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 165.9167 | 0 | 0 |  |  | MAHMUDİYE
KAM-20684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 43 | ALPEK KABLO PATLAMIS EKI YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 08:25 | 2014-09-22 10:25 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |  |  | MİHALGAZİ
KAM-20685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | KILILI TM MARAS-1 FIDERI PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-22 09:31 | 2014-09-22 10:34 | 1.05 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 33.6 | 336 |  |  | MİHALIÇÇIK
KAM-20686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 HAT3 Trafobinatip 3069 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:12 | 2014-09-22 11:08 | 0.93333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | ODUNPAZARI
KAM-20687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 427 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:57 | 2014-09-22 18:38 | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 145.9833 |  |  | SARICAKAYA
KAM-20688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI F-4 AGABEYLI Trafobinatip 996 | A.A.T SINYALI ILE ACTI HASANCIKLI MB ARALAR ACILDI BESLENDI NORMAL CIKISLAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:34 | 2014-09-22 12:56 | 0.36667 | 15 | 8225 | 35 | 7744 | 5.5 | 3015.8333 | 12.8333 | 2839.4667 |  |  | SEYİTGAZİ
KAM-20689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 SELIMIYE MONOBLOK SULAMALAR SULAMALAR Trafobinatip 11474 | A.A'DAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:34 | 2014-09-22 14:22 | 0.8 | 0 | 0 | 11 | 128 | 0 | 0 | 8.8 | 102.4 |  |  | SİVRİHİSAR
KAM-20690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI DM16-35 AG_KOLU Ogagtrf 549 | ALPEK KABLO CEKIMI ICIN EKIP TARAFINDAN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:52 | 2014-09-22 14:34 | 0.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 |  |  | TEPEBAŞI
KAM-20691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 DM22-76 AG_KOLU Ogagtrf 1767 | MUTEAHHIT ELEMANLARI FAN TAKMA ISLEMI ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-22 15:56 | 2014-09-22 17:01 | 1.0833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 254.5833 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTELER
KAM-20692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 CEVIK KUVVET KÖK AG_KOLU Ogagtrf 1614 | MUTEAHHIT ELEMANLARI FAN TAKMA ISLEMI ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 17:32 | 2014-09-22 18:25 | 0.88333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 207.5833 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ
KAM-20693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ESKI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3286 | ALPEK KABLO CEKIMI ICIN EKIP TARAFINDAN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 18:41 | 2014-09-22 19:40 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 |  |  | ARABAN
KAM-20694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI KARADERE CIKISI KARADERE CIKI_I Trafobinatip 834 | CAGIRGANDA TR UZERI AYIRICIDA KURT AGZI ARIZALI OLDUGU ICIN KESINTI YAPILMISTIR ARIZA GIDERILDIKTEN SONRA ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 19:08 | 2014-09-22 21:51 | 2.7167 | 0 | 1175 | 8 | 2048 | 0 | 3192.0833 | 21.7333 | 5563.7333 |  |  | İSLAHİYE
ELB-20695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI KAYNARCA CIKISI KAYNARCA CIKISI Trafobinatip 4267 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:09 | 2014-09-23 14:14 | 0.083333 | 18 | 14335 | 7 | 64 | 1.5 | 1194.5833 | 0.58333 | 5.3333 |  |  | KARKAMIŞ
PAZ-20696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT3 Enhdirek 32058 | TEIAS CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-19 07:00 | 2014-09-19 18:21 | 11.35 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 45.4 | 726.4 |  |  | NURDAĞI
PAZ-20697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:30 | 2014-09-19 14:41 | 0.18333 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 1.2833 | 517 | 23.1 | 258.1333 |  |  | NİZİP
PAZ-20698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2341 | 3 AD 63 A. ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:00 | 2014-09-19 15:21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | OĞUZELİ
PAZ-20699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 2092 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:30 | 2014-09-19 20:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 |  |  | YAVUZELİ
ELB-20981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKI_I GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | FIDER6-FIDER RINGI BOZULDU | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 06:22 | 2014-09-29 06:25 | 0.05 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.2 | 176.25 | 2.2 | 179.2 |  |  | ŞAHİNBEY
AFS-20983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ASAGI KARGABÜK KÖYÜ HAT HATTI A_A_I KARGABÜK KÖYÜ HAT HATTI Enhdirek 18405 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:04 | 2014-09-28 09:26 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 |  |  | ŞEHİTKAMİL
AFS-20985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 2632 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:52 | 2014-09-28 13:25 | 0.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0 |  |  | ALUCRA
AFS-20986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1620 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:56 | 2014-09-28 14:01 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.5833 |  |  | BULANCAK
AFS-20987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2374 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:48 | 2014-09-28 14:40 | 0.86667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0 |  |  | DERELİ
AFS-20988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2636 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:38 | 2014-09-28 11:47 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.85 |  |  | DOĞANKENT
AFS-20989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2633 | SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:56 | 2014-09-28 09:27 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 |  |  | ESPİYE
AFS-20990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI KABAOGLAK YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKISI YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1717 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:48 | 2014-09-28 10:11 | 1.3833 | 0 | 0 | 8 | 192 | 0 | 0 | 11.0667 | 265.6 |  |  | EYNESİL
GOK-20991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK RUMKOCALAR ESKI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3383 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:48 | 2014-09-28 10:21 | 3.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 195.25 | 0 | 0 |  |  | GÖRELE
SIN-20992 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM AKSU KÖK HATTI GEÇ_TL_ TR-1 HATTI Enhdirek 20199 | KOPUK CANPER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 17:49 | 2014-09-22 18:01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |  |  | GÜCE
SIN-20993 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 12339 | EMNIYET MESAFESINDEN 1 AGAC DIREK DIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:35 | 2014-09-23 13:04 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0 |  |  | KEŞAP
GOK-20994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI SOGUKPINAR TR. AG_KOLU Ogagtrf 1601 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:34 | 2014-09-28 13:21 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90.8833 |  |  | MERKEZ
KAH-20995 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5688 | 2 ADET AGAC DIREK YERI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:55 | 2014-09-24 09:56 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 |  |  | PİRAZİZ
ADM-20996 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5670 | ATIK SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:00 | 2014-09-24 12:06 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | TİREBOLU
GOK-20997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI MERYEMCIL MONOBLOK ÇAMURLU HATTI MEYREMÇ_L MONO ÇAMURLU ÇIKI_I Trafobinatip 11651 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:59 | 2014-09-28 14:26 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 940.8 |  |  | YAĞLIDERE
GOK-20998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI K.ÇAMURLU HATBASI K.ÇAMURLU HATTI Enhdirek 2431 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:01 | 2014-09-28 11:50 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 180.2667 |  |  | ÇAMOLUK
GOK-20999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI DEGIRMENDERE HATTI 2 DEG_RMENDERE HATTI Ogmusdirek 1756 | 2 ADET 40 A OG | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:04 | 2014-09-28 13:50 | 0.76667 | 0 | 1175 | 0 | 64 | 0 | 900.8333 | 0 | 49.0667 |  |  | ÇANAKÇI
GOK-21000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMISCIK YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 3261 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:28 | 2014-09-28 14:01 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 99.2 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
SAM-21001 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BÜYÜKBEY GRUBU HATTI Enhdirek 21754 | KUS ÇARPMASINDAN 2 ADET OG SIGORTASI YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:00 | 2014-09-23 09:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 0.55 | 35.2 |  |  | KELKİT
SAM-21002 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KU_TEPE HATTI Enhdirek 15164 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET OG SIGOARTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:30 | 2014-09-23 17:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | KÖSE
SAM-21003 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KIZILÖZ TR1 HATTI Enhdirek 15118 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET OG SIGOARTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:31 | 2014-09-24 08:42 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | KÜRTÜN
KAH-21004 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KAMI_LI HATTI Enhdirek 21737 | 1 ADET OG SIGORTASI YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:33 | 2014-09-27 16:44 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | MERKEZ
GOK-20379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534386 KIZILCIK HATTI KIZILCIK HATTI Trafobinatip 266 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:16 | 2014-09-17 15:59 | 0.71667 | 1 | 2820 | 6 | 704 | 0.71667 | 2021 | 4.3 | 504.5333 |  |  | TORUL
ELB-20380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI GÜCÜK ÇIKI_I GÜCÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | GUCUK HATTININ ALTINA MONOBLOK BIRAKMAK ICIN GUVENLIK ACISINDAN ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 16:38 | 2014-09-17 16:45 | 0.11667 | 4 | 3525 | 44 | 3584 | 0.46667 | 411.25 | 5.1333 | 418.1333 |  |  | ŞİRAN
ELB-20381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI GÖZ ÇIKISI GÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | MONOBLOKUN AG KISMINDA YANMA VARDI EMNIYET ACISINDAN GURUP KESILDI TEKRARINDA ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:41 | 2014-09-17 18:46 | 0.083333 | 6 | 6815 | 2 | 192 | 0.5 | 567.9167 | 0.16667 | 16 |  |  | MERKEZ
ELB-20382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT1 Enhdirek 31219 | ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:14 | 2014-09-17 16:50 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 1.6 | 512 |  |  | YÜKSEKOVA
AFS-20383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR NADIR ALTAS YOLU TR AG_KOLU Ogagtrf 1684 | TMS KALDIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:53 | 2014-09-17 19:44 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 118.4 |  |  | ÇUKURCA
ELB-20384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI TOKI-1 MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 1481 | AG CIKIS SIGORTA YATAKLARI YANMISTI DEGISIM YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:41 | 2014-09-17 19:57 | 1.2667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 297.6667 | 0 | 0 |  |  | ŞEMDİNLİ
GOK-20385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DOGAN KÖY TM KASABALAR YESILDERE TR AG_KOLU Ogagtrf 2650 | TR DEN 2 ADET SIGORTASI TAKILDI ILETKEN DOLASI ACILDI SEHIM ALINDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 16:51 | 2014-09-17 20:28 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 231.4667 |  |  | ALTINÖZÜ
AFS-20386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAA_AÇ-ORTAKLI KÖYÜ HATTI Ogmusdirek 50750 | KALE ALTI MOD 5 DEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 06:42 | 2014-09-18 07:22 | 0.66667 | 0 | 0 | 8 | 384 | 0 | 0 | 5.3333 | 256 |  |  | BELEN
AFS-20387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAA_AÇ-ORTAKLI KÖYÜ HATTI Ogmusdirek 50750 | FIDER ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 09:59 | 2014-09-14 10:34 | 0.58333 | 0 | 0 | 8 | 384 | 0 | 0 | 4.6667 | 224 |  |  | DÖRTYOL
AFS-20388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAA_AÇ-ORTAKLI KÖYÜ HATTI Ogmusdirek 50750 | FIDER ACMASI MOD 5 A | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:06 | 2014-09-18 08:48 | 1.7 | 0 | 0 | 8 | 384 | 0 | 0 | 13.6 | 652.8 |  |  | ERZİN
ELB-20389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKISI TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:24 | 2014-09-18 08:18 | 0.9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 |  |  | HASSA
GER-20390 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Enhdirek 29386 | OYMAKLI ORTA OKULUN PARAFUDURU IPTAL EDILDI HAT BASINDA ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI SURUN GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:00 | 2014-09-17 09:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 3 | 448 | 0 | 0 | 1.55 | 231.4667 |  |  | KIRIKHAN
AFS-20391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAA_AÇ-ORTAKLI KÖYÜ HATTI Ogmusdirek 50750 | MOD 5 A DAN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:38 | 2014-09-13 09:17 | 0.65 | 0 | 0 | 8 | 384 | 0 | 0 | 5.2 | 249.6 |  |  | KUMLU
AFS-20392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK TANIR KASABASI ÇIKISI TANIR KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:38 | 2014-09-18 08:43 | 1.0833 | 1 | 1175 | 0 | 64 | 1.0833 | 1272.9167 | 0 | 69.3333 |  |  | MERKEZ
GOK-20393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI TASALOK MONOBLOK TASOLUK MONO ACIELMA ÇIKISI TA_OLUK MONO ACIELMA ÇIKI_I Trafobinatip 118 | FIDER BESLENDU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:57 | 2014-09-18 08:57 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1088 | 0 | 0 | 10 | 1088 |  |  | REYHANLI
EKI-20394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK GAZ_LER TR. 2 HATTI Enhdirek 20431 | 1 ADET OG SIGPRTA ATIGI 6A | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:10 | 2014-09-18 09:21 | 1.1833 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.1833 | 75.7333 |  |  | SAMANDAĞ
PAZ-20395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI HAT3 Enhdirek 40889 | HATBASINDA 1 AD 10 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:49 | 2014-09-17 13:17 | 3.4667 | 0 | 0 | 6 | 128 | 0 | 0 | 20.8 | 443.7333 |  |  | YAYLADAĞI
PAZ-20396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 1984 | 1 AD 80 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 10:09 | 2014-09-17 14:24 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80.75 |  |  | İSKENDERUN
PAZ-20397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG_KOLU Ogagtrf 460 | ILETKEN KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 13:06 | 2014-09-17 16:02 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.7333 |  |  | AKSU
PAZ-20398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I HAT3 Enhdirek 37470 | JUMPER KOPMASI GIDERILIP 1 AD 10 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:11 | 2014-09-17 21:55 | 4.7333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 2224.6667 | 0 | 0 |  |  | ATABEY
PAZ-20701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2170 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 14:35 | 2014-09-20 15:46 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333 |  |  | EĞİRDİR
PAZ-20702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:30 | 2014-09-20 13:41 | 0.18333 | 1 | 2350 | 45 | 1792 | 0.18333 | 430.8333 | 8.25 | 328.5333 |  |  | GELENDOST
AFS-20703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KÖTÜRE KÖYÜ HATTI Enhdirek 14715 | HAT BASINDAN OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:49 | 2014-09-23 13:43 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 115.2 |  |  | GÖNEN
PAZ-20704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU ASLANBEY TR AG_KOLU Ogagtrf 2341 | SEHIM CALISMASI YAPILIP 1 AD 80 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:30 | 2014-09-20 17:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 |  |  | KEÇİBORLU
PAZ-20705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 PAZARCIK2 FIDER-9 Trafobinatip 3308 | COLAK ALI KOK BINASINDA SCADA KAPSAMINDA CALISMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-21 09:00 | 2014-09-21 11:01 | 2.0167 | 28 | 8930 | 8 | 0 | 56.4667 | 18008.8333 | 16.1333 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-20706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2537 | ILAVE ILETKEN CEKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 18:00 | 2014-09-21 18:46 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 |  |  | SENİRKENT
PAZ-20707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:15 | 2014-09-22 10:36 | 0.35 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 20.65 | 784 |  |  | SÜTÇÜLER
TUR-20708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI KÖK BINASI MAKSUTUSAGI CIKIS MAKSUTUSAGI CIKIS Trafobinatip 2608 | KIRILAN OG DIREK DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:40 | 2014-09-22 13:31 | 2.85 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 59.85 | 1276.8 |  |  | ULUBORLU
PAZ-20709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:15 | 2014-09-22 15:31 | 0.26667 | 1 | 2350 | 45 | 1792 | 0.26667 | 626.6667 | 12 | 477.8667 |  |  | YALVAÇ
PAZ-20710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:15 | 2014-09-22 10:52 | 0.61667 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 19.7333 | 1026.1333 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
PAZ-20711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT2 Enhdirek 26868 | 1 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 16:40 | 2014-09-22 17:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 1.0333 | 132.2667 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
PAZ-20712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 16:40 | 2014-09-22 17:21 | 0.68333 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 4.7833 | 1927 | 86.1 | 962.1333 |  |  | AKDENİZ
PAZ-20713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:30 | 2014-09-15 17:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 17 | 256 | 0 | 0 | 4.5333 | 68.2667 |  |  | ANAMUR
KAH-20715 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AG_KOLU Ogagtrf 6281 | HAT TARANDI SEHIM BOZUKLUGU DUZELTILDI.KIRIK IZALATOR DEGISILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 09:01 | 2014-09-15 10:02 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 |  |  | AYDINCIK
SAM-20716 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY FISTIKLI KÖK BEJYAN ÇIKISI BEJYAN ÇIKI_I Trafobinatip 7985 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET OG SIGOARTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 09:30 | 2014-09-15 10:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 10 | 576 | 0 | 0 | 6.8333 | 393.6 |  |  | BOZYAZI
KAH-20717 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK GELDIBULDU BAHÇE MEZRASI TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5364 | EMNIYET MESAFESI ICIN DIREK YERI DEGISILDI.SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-16 13:10 | 2014-09-16 14:11 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 |  |  | ERDEMLİ
SAM-21005 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY OVACIK HATTI Enhdirek 21341 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET OG SIGOARTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:50 | 2014-09-27 17:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 |  |  | GÜLNAR
SAM-21006 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BA_AKLI HATTI Enhdirek 15132 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET OG SIGOARTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:37 | 2014-09-28 16:48 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.18333 | 11.7333 |  |  | MEZİTLİ
KAM-21007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM SUCATI CIKISI SULEYMANLI KÖK BINASI ZORKUN CIKISI ZORKUN CIKI_I Trafobinatip 1162 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 08:16 | 2014-09-27 09:46 | 1.5 | 1 | 2115 | 8 | 1408 | 1.5 | 3172.5 | 12 | 2112 |  |  | MUT
KAM-21008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:59 | 2014-09-27 10:26 | 0.45 | 2 | 940 | 13 | 2368 | 0.9 | 423 | 5.85 | 1065.6 |  |  | SİLİFKE
GER-21009 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AG_KOLU Ogagtrf 5252 | ATIK OLAN BICAKLI SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-26 16:30 | 2014-09-26 17:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 |  |  | TARSUS
KAM-21010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ESKI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3286 | ALPEK KABLO CEKIMI ICIN EKIP TARAFINDAN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:55 | 2014-09-27 15:20 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.9167 |  |  | TOROSLAR
KAM-21011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1565 | MUTEAHHIT FAN MONTAJI ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-27 12:19 | 2014-09-27 13:55 | 1.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
GER-21012 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER GÖMÜK HATTI / A_AÇLI ÇIKI_I GÖMÜK HATTI / A_AÇLI ÇIKI_I Enhdirek 25368 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-26 22:00 | 2014-09-26 22:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 3 | 576 | 0 | 0 | 1.55 | 297.6 |  |  | ÇAMLIYAYLA
GER-21013 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-11 AKINCILAR SUTEPE KÖK G_R___ Enhdirek 24649 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:10 | 2014-09-27 22:51 | 0.68333 | 0 | 0 | 5 | 896 | 0 | 0 | 3.4167 | 612.2667 |  |  | ADALAR
KAM-21014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN F_DER_ ÇIKI_I Trafobinatip 937 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:39 | 2014-09-27 13:16 | 0.61667 | 0 | 0 | 22 | 320 | 0 | 0 | 13.5667 | 197.3333 |  |  | ARNAVUTKÖY
KAM-21015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 439 | 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:16 | 2014-09-27 17:48 | 3.5333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 194.3333 | 0 | 0 |  |  | ATAŞEHİR
KAM-21016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT3 Enhdirek 3981 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:10 | 2014-09-27 19:49 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 297.6 |  |  | AVCILAR
KAM-21017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI GÖKÇE MAGRA AG_KOLU Ogagtrf 891 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:35 | 2014-09-27 18:13 | 0.63333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 148.8333 | 0 | 0 |  |  | BAHÇELİEVLER
GER-21018 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-11 AKINCILAR 11534671 GÜNDOGDU KÖK-DAGDEVIREN KÖK HATTIGÜNDOGD GERGER ÇIKISI Trafobinatip 8887 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:00 | 2014-09-28 13:31 | 0.51667 | 2 | 1645 | 17 | 3072 | 1.0333 | 849.9167 | 8.7833 | 1587.2 |  |  | BAKIRKÖY
ELB-21019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3604 | ATMIS OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:46 | 2014-09-28 21:52 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.9 |  |  | BAYRAMPAŞA
GER-21020 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER NAKISLI HATTI NAKI_LI HATTI Enhdirek 24875 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:00 | 2014-09-28 15:06 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 140.8 |  |  | BAĞCILAR
GER-21021 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER SUTEPE TR AG_KOLU Ogagtrf 5300 | ATIK OLAN BICAKLI SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:10 | 2014-09-28 17:51 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 |  |  | BAŞAKŞEHİR
KAM-21022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:59 | 2014-09-27 18:37 | 0.63333 | 2 | 940 | 13 | 2368 | 1.2667 | 595.3333 | 8.2333 | 1499.7333 |  |  | BEYKOZ
KAM-21023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 DÖNGELE MERKEZ ÇIKISI DÖNGELE MERKEZ ÇIKI_I Trafobinatip 568 | A.A'DAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:34 | 2014-09-27 19:23 | 0.81667 | 0 | 1645 | 1 | 0 | 0 | 1343.4167 | 0.81667 | 0 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
KAM-21024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇAMLICA YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 3224 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:34 | 2014-09-28 13:30 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.7333 |  |  | BEYOĞLU
KAM-21025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 ESKI ARIZA AG_KOLU Ogagtrf 2779 | KIRILAN AG ILETKENI EKI YAPILDI 1 ADET 1BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:35 | 2014-09-27 20:51 | 2.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 124.6667 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ
KAH-21317 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AG_KOLU Ogagtrf 11941 | YUK AYRICISI YANMISTI DEGISILDI HAT ENERJILI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:20 | 2014-09-24 10:16 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
KAH-21318 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AG_KOLU Ogagtrf 5839 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI CUKUR KAZILDI AG AGAC DIRIK DIKILDI HAT ENERJILI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:15 | 2014-09-24 10:31 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 |  |  | ESENLER
KAH-21320 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR TITANI KÖK BOSTANLI ÇIKISI BOSTANLI ÇIKI_I Trafobinatip 8742 | SULAMA HATLARINDAN KAYNAKLI ASIRI YÜKLENMEDEN DOLAYI OG SIGORTASI ATMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:00 | 2014-09-25 09:59 | 0.98333 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.98333 | 188.8 |  |  | ESENYURT
KAH-21321 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KALECIK TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5111 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 2 AD CUKUR KAZILDI 2AD AG AGAC DIRIK DIKILDI HAT ENERJILI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:30 | 2014-09-25 11:21 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 118.4 |  |  | EYÜP
PAZ-20399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 1573 | ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 20:01 | 2014-09-17 22:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 |  |  | FATİH
PAZ-20400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT2 Enhdirek 32495 | 1 AD 10 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 20:49 | 2014-09-17 22:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 7.1 | 75.7333 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
ELB-20401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-8 15741146 AG_KOLU Ogagtrf 1814 | T.M.S. ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 11:09 | 2014-09-18 11:34 | 0.41667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0 |  |  | GÜNGÖREN
AFS-20402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2366 | TR UZERINDE OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:27 | 2014-09-18 11:24 | 0.95 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 223.25 | 0 | 0 |  |  | KADIKÖY
AFS-20403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALEMDAR ÇIKI_I Trafobinatip 10848 | SANTRAL YANI TR SIGORTA DEGISIMI ICIN ENERJI KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 11:17 | 2014-09-18 11:24 | 0.11667 | 2 | 1175 | 1 | 0 | 0.23333 | 137.0833 | 0.11667 | 0 |  |  | KARTAL
ELB-20404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKI_I / A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇI HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKI_I / A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇI Trafobinatip 4072 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 11:22 | 2014-09-18 11:49 | 0.45 | 3 | 705 | 43 | 832 | 1.35 | 317.25 | 19.35 | 374.4 |  |  | KAĞITHANE
ELB-20405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 3455 | KAMYONUN DAMPERI 2 TELIMIZI KOPARMIS. NOTR VE 1 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-18 12:51 | 2014-09-18 13:06 | 0.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
ELB-20406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:36 | 2014-09-18 13:42 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0.6 | 6.4 |  |  | MALTEPE
ELB-20407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI MUSTAFA KIRAL CIKISI MUSTAFA KIRAL CIKISI Trafobinatip 4267 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:25 | 2014-09-18 14:28 | 0.05 | 5 | 7755 | 0 | 0 | 0.25 | 387.75 | 0 | 0 |  |  | PENDİK
ELB-20408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI KAYNARCA CIKISI KAYNARCA CIKISI Trafobinatip 4267 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:29 | 2014-09-18 14:31 | 0.033333 | 18 | 14335 | 7 | 64 | 0.6 | 477.8333 | 0.23333 | 2.1333 |  |  | SANCAKTEPE
GOK-20409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI TASALOK MONOBLOK TASOLUK MONO ACIELMA ÇIKISI TA_OLUK MONO ACIELMA ÇIKI_I Trafobinatip 118 | IZALATOR PATLAMASI 4 ADET K1 1 ADET VHD | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:17 | 2014-09-18 15:30 | 6.2167 | 0 | 0 | 10 | 1088 | 0 | 0 | 62.1667 | 6763.7333 |  |  | SARIYER
ELB-20410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI F-2 TARIMSAL SULAMA Trafobinatip 4037 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:25 | 2014-09-18 15:41 | 0.26667 | 2 | 705 | 51 | 448 | 0.53333 | 188 | 13.6 | 119.4667 |  |  | SULTANBEYLİ
ELB-20411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN SITE KÖK GIRISI F-1 DO_AN S_TE Trafobinatip 4037 | FIDER1 ENERJI ALINDI EUAS A AIT SITE ICINDE ARIZALARI KALDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:25 | 2014-09-18 16:49 | 1.4 | 1 | 235 | 0 | 0 | 1.4 | 329 | 0 | 0 |  |  | SULTANGAZİ
ELB-20412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI F-2 TARIMSAL SULAMA Trafobinatip 4037 | FIDER2 MONOBLOKTAN CALIPETROL CIKISINDA SIKIBAG KOPUGU BULUNDU GURUP ACMA SEBEBI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:43 | 2014-09-18 17:54 | 0.18333 | 2 | 705 | 51 | 448 | 0.36667 | 129.25 | 9.35 | 82.1333 |  |  | SİLİVRİ
ELB-20413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 ÇALI PETROL ÇIKISI ÇALI PETROL ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | ANA HATTA SIKI BAG KOPUGU BULUNDU ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:43 | 2014-09-18 18:11 | 0.46667 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0.93333 | 0 | 12.1333 | 0 |  |  | TUZLA
ELB-20414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Çiçek köyü Hamza Pasa duragi yani TR AG_KOLU Ogagtrf 2507 | ATMIS OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:32 | 2014-09-18 17:16 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 |  |  | ZEYTİNBURNU
ELB-20415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-84 AG_KOLU Ogagtrf 2309 | ATMIS OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:53 | 2014-09-18 19:41 | 0.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  |  | ÇATALCA
ELB-20416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI AG_KOLU Ogagtrf 2404 | ATMIS OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:53 | 2014-09-18 19:41 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |  |  | ÇEKMEKÖY
AFS-20417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ÖRENL_-HAT_CEPINARI-O_LAKKAYASI HATTI Enhdirek 29208 | HAT BASINDAN 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:47 | 2014-09-18 20:31 | 1.7333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 407.3333 | 0 | 0 |  |  | ÜMRANİYE
ADM-20718 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI ZEYTIN KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5897 | EMNIYET MESAFESI ICIN YER DIREK YERI DEGISILDI.KOY HATTI TARANDI.SEHIMI BOZUK ILETKENLERIN SEHIMI ALINDI.HAT ENERJILI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-16 09:50 | 2014-09-16 12:01 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 139.7333 |  |  | ÜSKÜDAR
KAH-20719 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI ORTANCA KÖYÜ TR2 AG_KOLU Ogagtrf 5980 | KOY ICINDE 2 AD AG DEMIR DIREK ICIN CUKUR KAZILDI.DEMIR DIREK DIKILDI. ILETKENLERI CEKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:24 | 2014-09-18 11:01 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 103.4667 |  |  | ŞİLE
KAH-20720 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI ORTANCA KÖYÜ TR3 AG_KOLU Ogagtrf 5983 | 5 DIREK ARASI SEHIM ALINDI.6 DIREK ARASI ILETKEN CEKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:00 | 2014-09-18 11:27 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.55 |  |  | ŞİŞLİ
KAH-20721 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK DAMÜSTÜ KÖK ESKITAS GRUBU ESK_TA_ GRUBU Trafobinatip 8460 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:50 | 2014-09-18 10:01 | 1.1833 | 0 | 0 | 34 | 896 | 0 | 0 | 40.2333 | 1060.2667 |  |  | ALİAĞA
KAH-20722 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK DAMÜSTÜ KÖK ESKITAS GRUBU ESK_TA_ GRUBU Trafobinatip 8460 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:31 | 2014-09-21 10:21 | 0.83333 | 0 | 0 | 34 | 896 | 0 | 0 | 28.3333 | 746.6667 |  |  | BALÇOVA
KAH-20723 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK DAMÜSTÜ KÖK ESKITAS GRUBU ESK_TA_ GRUBU Trafobinatip 8460 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:40 | 2014-09-23 18:01 | 1.35 | 0 | 0 | 34 | 896 | 0 | 0 | 45.9 | 1209.6 |  |  | BAYINDIR
SAM-20724 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY FISTIKLI KÖK BEJYAN ÇIKISI BEJYAN ÇIKI_I Trafobinatip 7985 | HAT BASLARINA VE TRAFO USTUNE KUS KONMAZ TAKILDI.HAT ENERJILI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 10:00 | 2014-09-19 11:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 10 | 576 | 0 | 0 | 10.1667 | 585.6 |  |  | BAYRAKLI
KAH-20725 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AG_KOLU Ogagtrf 5839 | EMNIYET MESAFESI ICIN DIREK YER DEGISILDI.HAT ENERJILI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:00 | 2014-09-23 10:41 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 107.7333 |  |  | BERGAMA
KAH-20726 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER TITANI KÖK BOSTANLI ÇIKISI BOSTANLI ÇIKI_I Trafobinatip 8742 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:00 | 2014-09-19 14:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.0167 | 195.2 |  |  | BEYDAĞ
KAH-20727 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR TITANI KÖK TITAN ÇIKISI T_TAN ÇIKI_I Trafobinatip 8742 | YANAN OG DIREGI DEGISILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 09:00 | 2014-09-22 11:01 | 2.0167 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 6.05 | 387.2 |  |  | BORNOVA
ELB-20728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI AG_KOLU Ogagtrf 2404 | ATAN SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:15 | 2014-09-23 18:43 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 |  |  | BUCA
ELB-20729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI AG_KOLU Ogagtrf 2404 | DOLASAN HAT ACILDI ATANSIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:53 | 2014-09-23 21:20 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 |  |  | DİKİLİ
ELB-20730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK NOT: BU BINA ESKI YENI MONO BLOKTA HAT B NOT: BU B_NA ESK_ YEN_ MONO BLOKTA HAT B Trafobinatip 11695 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:46 | 2014-09-23 18:47 | 1.0167 | 0 | 1175 | 1 | 0 | 0 | 1194.5833 | 1.0167 | 0 |  |  | FOÇA
ELB-20731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI __DE ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:11 | 2014-09-23 19:38 | 0.45 | 0 | 1880 | 8 | 128 | 0 | 846 | 3.6 | 57.6 |  |  | GAZİEMİR
ELB-20732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI GÖZ ÇIKISI GÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | OG HATTINA YABANCI CISIM | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 21:00 | 2014-09-23 21:03 | 0.05 | 6 | 6815 | 2 | 192 | 0.3 | 340.75 | 0.1 | 9.6 |  |  | GÜZELBAHÇE
ELB-20733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT1 Enhdirek 40146 | HATBASINDA OG | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:43 | 2014-09-23 17:41 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 61.8667 |  |  | KARABAĞLAR
TUR-20734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FEVZIPASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:05 | 2014-09-23 12:17 | 0.2 | 3 | 705 | 6 | 0 | 0.6 | 141 | 1.2 | 0 |  |  | KARABURUN
AFS-20735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM,02,47 AG_KOLU Ogagtrf 2084 | TR DEN 1 AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 06:58 | 2014-09-24 08:41 | 1.7167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 94.4167 | 0 | 0 |  |  | KARŞIYAKA
AFS-20736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM.02.04 AG_KOLU Ogagtrf 636 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:29 | 2014-09-24 09:05 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  | KEMALPAŞA
KAM-21026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI DM14-04 (7E1) DEPERHALI SAHA ÇIKISI (6E1) DEPERHALI SAHA ÇIKI_I (6E1) Trafobinatip 1999 | HAT UZERINE HALI DUSMESI SONUCU A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:37 | 2014-09-27 19:17 | 0.66667 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 783.3333 | 0 | 0 |  |  | KINIK
KAM-21027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN F_DER_ ÇIKI_I Trafobinatip 937 | A.A'DAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:38 | 2014-09-27 19:51 | 1.2167 | 0 | 0 | 22 | 320 | 0 | 0 | 26.7667 | 389.3333 |  |  | KONAK
KAM-21028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Trafobinatip 2966 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:43 | 2014-09-27 19:51 | 1.1333 | 0 | 0 | 18 | 896 | 0 | 0 | 20.4 | 1015.4667 |  |  | KİRAZ
PAZ-21029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 PAZARCIK2 FIDER-9 Trafobinatip 3308 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:19 | 2014-09-27 19:41 | 0.36667 | 28 | 8930 | 8 | 0 | 10.2667 | 3274.3333 | 2.9333 | 0 |  |  | MENDERES
PAZ-21031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI HAT3 Enhdirek 40889 | HATBASINDA 2 AD 25 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:07 | 2014-09-28 14:29 | 5.3667 | 0 | 0 | 6 | 128 | 0 | 0 | 32.2 | 686.9333 |  |  | MENEMEN
PAZ-21032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 KAYMAKAMLIK LOJMANI YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 3581 | BOX PANODA ATAN AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:24 | 2014-09-28 14:02 | 2.6333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 144.8333 | 0 | 0 |  |  | NARLIDERE
PAZ-21033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I GÜCÜK TR AG_KOLU Ogagtrf 2451 | ILETKEN KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:02 | 2014-09-28 15:56 | 7.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 434.5 | 0 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR
PAZ-21034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:59 | 2014-09-27 20:26 | 0.45 | 9 | 3055 | 64 | 2816 | 4.05 | 1374.75 | 28.8 | 1267.2 |  |  | SELÇUK
KAM-21035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Enhdirek 28467 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:14 | 2014-09-27 22:31 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 146.1333 |  |  | TORBALI
PAZ-21036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS BARAJ MONOBLOK YARBASI GURUBU YARBASI GURUBU Trafobinatip 4624 | F-1'DEN BESLENEN YARBASI GRUBU F-8'DEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 03:30 | 2014-09-28 09:08 | 5.6333 | 0 | 2350 | 15 | 1344 | 0 | 13238.3333 | 84.5 | 7571.2 |  |  | TİRE
KAM-21037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 HAT2 Enhdirek 23319 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:36 | 2014-09-27 23:21 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 176 |  |  | URLA
PAZ-21038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS ORTA KÖY KÖK NACAR GURUBU NACAR GURUBU Trafobinatip 4679 | MUCBIR SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 03:30 | 2014-09-28 09:26 | 5.9333 | 0 | 2115 | 6 | 256 | 0 | 12549 | 35.6 | 1518.9333 |  |  | ÇEŞME
KAM-21039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1521 | 1 ADET 1 BOY 200A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:59 | 2014-09-28 01:21 | 2.3667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 130.1667 | 0 | 0 |  |  | ÇİĞLİ
PAZ-21040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS ORTA KÖY KÖK SOKU MILYANLI GURUBU SOKU MILYANLI GURUBU Trafobinatip 4679 | MUCBIR SEBEP GRUP GEZILDI DAHA ONCEDEN ANIZ YANGININDAN DOLAYI DIBI YANAN DIREK HAVA MUHALEFETINDEN DOLAYI DEVRILMIS TEKRARDAN DIKILIP GRUP ENERJILENDIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 03:30 | 2014-09-28 12:41 | 9.1833 | 0 | 235 | 6 | 576 | 0 | 2158.0833 | 55.1 | 5289.6 |  |  | ÖDEMİŞ
EKI-21041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK D_KENL_- DEDELER HATTI Enhdirek 19867 | ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:08 | 2014-09-29 11:30 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 302.9333 |  |  | AKYAKA
PAZ-21042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT3 Enhdirek 37847 | 1 AD 10 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:59 | 2014-09-28 17:49 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 |  |  | ARPAÇAY
PAZ-21043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SAGLIK OCAGI TR AG_KOLU Ogagtrf 1634 | 1 AD 100 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:27 | 2014-09-28 22:52 | 6.4167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 352.9167 | 0 | 0 |  |  | DİGOR
PAZ-21044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT3 Enhdirek 37470 | 1 AD 10 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:37 | 2014-09-28 22:57 | 6.3333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 2976.6667 | 0 | 0 |  |  | KAĞIZMAN
EKI-21045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3339 | KISA DEVRE ARIZASI BULUNDU ATMIS OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:23 | 2014-09-29 11:52 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 |  |  | MERKEZ
PAZ-20102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU EMIROGLU BERTIZLER TR AG_KOLU Ogagtrf 2537 | 1 AD 80 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 10:00 | 2014-09-11 10:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 |  |  | SARIKAMIŞ
KAM-20103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 SELIMIYE MONOBLOK SELIMIYE ÇIKISI (RING HATTI KIRIKLER) SELIMIYE ÇIKI_I (RING HATTI KIRIKLER) Trafobinatip 11474 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:10 | 2014-09-11 10:01 | 0.85 | 1 | 235 | 11 | 320 | 0.85 | 199.75 | 9.35 | 272 |  |  | SELİM
PAZ-20104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM NARLI FIDER2 POMPA 1 NARLI FIDER2 POMPA 1 Trafobinatip 3308 | TEIAS CALISMASI G.ANTEP 2 EIH ILETKEN CEKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-11 07:20 | 2014-09-11 12:36 | 5.2667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 |  |  | SUSUZ
KAM-20105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | SAGLIK OCAGI TR AG_KOLU Ogagtrf 3040 | EKIP TARAFINDAN KESINTI YAPILDI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 18:43 | 2014-09-11 19:02 | 0.31667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0 |  |  | ABANA
PAZ-20106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | KARACAY MONOBLOK SARIERIK CIKISINDA ILETKEN KOPMASI CIKIS ACILIP KESICI KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 22:30 | 2014-09-11 23:01 | 0.51667 | 2 | 0 | 24 | 896 | 1.0333 | 0 | 12.4 | 462.9333 |  |  | ARAÇ
KAM-20107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÇOLAK ALI TR AG_KOLU Ogagtrf 2991 | 2 ADET 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 19:05 | 2014-09-11 20:29 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.6 |  |  | AZDAVAY
PAZ-20108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARACAY MONOBLOK EMIROGLU CIKISI EMIROGLU CIKISI Trafobinatip 11523 | ILETKEN KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 23:00 | 2014-09-12 00:41 | 1.6833 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 25.25 | 430.9333 |  |  | AĞLI
PAZ-20111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 08:45 | 2014-09-09 09:16 | 0.51667 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.51667 | 0 | 15.5 | 231.4667 |  |  | BOZKURT
PAZ-20112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 07:00 | 2014-09-10 07:11 | 0.18333 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.18333 | 0 | 5.5 | 82.1333 |  |  | CİDE
PAZ-20113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 07:30 | 2014-09-10 07:46 | 0.26667 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.26667 | 0 | 8 | 119.4667 |  |  | DADAY
PAZ-20114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 12:25 | 2014-09-10 13:01 | 0.6 | 2 | 2585 | 43 | 1344 | 1.2 | 1551 | 25.8 | 806.4 |  |  | DEVREKANİ
ELB-20115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1941 | HATTIN USTUNE INSAATTAN MAGZEME CEKTIKLERI VINC DUSTU 2 DIREK ARASI KOPAN ILETKENLER ONARILDI 1 DIREK ARASI 35 LIK ALPEK KABLO KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 18:57 | 2014-09-09 21:08 | 2.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 120.0833 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYURT
AFS-20116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK GÖKSUN GRUBU HATTI GÖKSUN GRUBU HATTI Trafobinatip 1496 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 13:56 | 2014-09-12 14:18 | 0.36667 | 0 | 705 | 5 | 512 | 0 | 258.5 | 1.8333 | 187.7333 |  |  | HANÖNÜ
PAZ-20117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU HAT2 Enhdirek 26454 | 1 AD 25 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 20:00 | 2014-09-09 20:11 | 0.18333 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0.18333 | 43.0833 | 0 | 0 |  |  | KÜRE
ELB-20118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI AG_KOLU Ogagtrf 2254 | HATTIN UZERINE DUSEN ACAC 2 DIREK ARASI ILETKENLERI VE 1 ADET 9 MT LIK AGAC DIREGI KIRDI AGC DIREGIN YENISI DIKILDI VE KOPAN ILETKENLER TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:27 | 2014-09-09 22:11 | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 146.9333 |  |  | MERKEZ
AFS-20418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR YAZIDERE KÖYÜ HATTI Ogmusdirek 9922 | BILINMEYEN VATANDAS TARAFINDAN ACILAN HAT BASI KAPATILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-18 21:14 | 2014-09-18 21:54 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 128 |  |  | PINARBAŞI
GER-20419 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER SUTEPE KÖK KAMBOGAZI-SIVER ÇIKISI KAMBO_AZI-S_VER ÇIKI_I Trafobinatip 8855 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:00 | 2014-09-18 14:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.51667 | 99.2 |  |  | SEYDİLER
ADM-20420 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI AL_BEY KÖYÜ HATTI Enhdirek 21070 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:19 | 2014-09-18 18:37 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19.2 |  |  | TAŞKÖPRÜ
ADM-20421 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT3 Enhdirek 10851 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:50 | 2014-09-18 14:11 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | TOSYA
PAZ-20422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK IGDELI KÖK _GDEL_ KÖK Trafobinatip 4636 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:47 | 2014-09-17 19:41 | 0.9 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 18.9 | 403.2 |  |  | ÇATALZEYTİN
PAZ-20423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK UFACIKLI GURUBU UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:47 | 2014-09-17 19:41 | 0.9 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 9.9 | 1036.8 |  |  | İHSANGAZİ
PAZ-20424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I BARAJ MONOBLOK YARBASI GURUBU YARBASI GURUBU Trafobinatip 4624 | BAKIM ONARIM CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-18 09:00 | 2014-09-18 13:41 | 4.6833 | 0 | 2350 | 15 | 1344 | 0 | 11005.8333 | 70.25 | 6294.4 |  |  | İNEBOLU
PAZ-20425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR MODERINKENT CIKISI MODER_NKENT CIKI_I Trafobinatip 9412 | HATTAKI YABANCI CISIM AYRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:17 | 2014-09-18 14:36 | 0.31667 | 1 | 940 | 0 | 0 | 0.31667 | 297.6667 | 0 | 0 |  |  | ŞENPAZAR
PAZ-20426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK IGDELI KÖK _GDEL_ KÖK Trafobinatip 4636 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:19 | 2014-09-18 19:51 | 2.5333 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 53.2 | 1134.9333 |  |  | AKKIŞLA
PAZ-20427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK UFACIKLI GURUBU UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:47 | 2014-09-18 19:51 | 2.0667 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 22.7333 | 2380.8 |  |  | BÜNYAN
ELB-20428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI KAYNARCA CIKISI KAYNARCA CIKISI Trafobinatip 4267 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:19 | 2014-09-19 09:22 | 0.05 | 18 | 14335 | 7 | 64 | 0.9 | 716.75 | 0.35 | 3.2 |  |  | DEVELİ
KAM-20429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 TR20 ÇIKI_I Trafobinatip 3432 | SISTEM ESKI HALINE ALINMASI ICIN MANEVRA YAPILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 01:27 | 2014-09-17 01:40 | 0.21667 | 20 | 2585 | 0 | 0 | 4.3333 | 560.0833 | 0 | 0 |  |  | FELAHİYE
KAM-20430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 ÖZEL SULAMA ÇIKISI ÖZEL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 2714 | 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 08:53 | 2014-09-17 09:53 | 1 | 6 | 235 | 11 | 64 | 6 | 235 | 11 | 64 |  |  | HACILAR
CAG-20431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Enhdirek 36030 | HATBASINDA 1 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 11:19 | 2014-09-18 13:01 | 1.7 | 0 | 0 | 14 | 192 | 0 | 0 | 23.8 | 326.4 |  |  | KOCASİNAN
KAM-20432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI BOGAZIÇI MOD 5 KÖK BINASI MARTEK OKULYANI ÇIKISI MARTEK OKULYANI ÇIKI_I Trafobinatip 1812 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:08 | 2014-09-17 09:49 | 0.68333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 321.1667 | 0 | 0 |  |  | MELİKGAZİ
PAZ-20433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 STAT TR AG_KOLU Ogagtrf 3505 | 2 AD 100 A. SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:03 | 2014-09-18 17:19 | 1.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
PAZ-20434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 STAT TR AG_KOLU Ogagtrf 3505 | 3 AD. 100 A. SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:19 | 2014-09-18 20:02 | 2.7167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 149.4167 | 0 | 0 |  |  | SARIOĞLAN
KAM-20435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 MEHMET-DERVIS-BAYRAM TURAÇ AG_KOLU Ogagtrf 12307 | AG ILETKEN KIRIGI EKI YAPILARAK YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 11:04 | 2014-09-17 14:33 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.1833 |  |  | SARIZ
KAM-20436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 SELIMIYE MONOBLOK SELIMIYE ÇIKISI (RING HATTI KIRIKLER) SELIMIYE ÇIKI_I (RING HATTI KIRIKLER) Trafobinatip 11474 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 16:09 | 2014-09-17 17:41 | 1.5333 | 1 | 235 | 11 | 320 | 1.5333 | 360.3333 | 16.8667 | 490.6667 |  |  | TALAS
GOK-20737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI GÜLDAG HATTI 1 GÜLDA_ HATTI Enhdirek 9197 | HAT BASINDAN 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJIU NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:10 | 2014-09-24 09:28 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 2.6 | 166.4 |  |  | TOMARZA
TUR-20738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM AKSU-2 AKSU-2 Trafobinatip 2340 | NAZAR TEKSTIL ICERISINDE CALISMA YAPAN IS MAKINASININ XLPE KABLOYA ZARAR VERMESI NEDENIYLE KESINTI YAPILMISTIR.ARIZA GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:37 | 2014-09-24 09:14 | 0.61667 | 2 | 940 | 2 | 0 | 1.2333 | 579.6667 | 1.2333 | 0 |  |  | YAHYALI
PAZ-20739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 2729 | BOX PANODA 1 AD 100 A. SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:44 | 2014-09-23 11:07 | 0.38333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLHİSAR
CAG-20740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | HATBASINDA 1 AD 10 A. 1 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:38 | 2014-09-23 11:05 | 1.45 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 21.75 | 371.2 |  |  | ÖZVATAN
KAM-20741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 2847 | AG SEBEKEYE AIT 63A V OTOMAT DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:03 | 2014-09-23 11:07 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 77.2667 |  |  | İNCESU
KAM-20742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1566 | MUTEAHHIT FAN TAKMA ISLEMI ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:13 | 2014-09-23 08:18 | 1.0833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 254.5833 | 0 | 0 |  |  | BABAESKİ
KAM-20743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 1508 | FAN MONTAJI ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:46 | 2014-09-23 11:06 | 0.33333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0 |  |  | DEMİRKÖY
KAM-20744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 1686 | FAN MONTAJI ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:08 | 2014-09-23 15:51 | 0.71667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 168.4167 | 0 | 0 |  |  | KOFÇAZ
KAM-20745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 12123 | FAN MONTAJI ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:52 | 2014-09-23 16:25 | 0.55 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ
KAM-20746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 27 | 1 ADET 00 124A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:00 | 2014-09-23 20:49 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.5167 |  |  | MERKEZ
AFS-20747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI KIZILKAYA TR AG_KOLU Ogagtrf 2635 | ILETKEN DOLASI ACILDI SEHIM ALINDI 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:13 | 2014-09-24 09:55 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3 |  |  | PEHLİVANKÖY
GOK-20748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Trafobinatip 205 | FIDER BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:48 | 2014-09-24 12:44 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 238.9333 |  |  | PINARHİSAR
GOK-20749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 10 NUMARA MONOBLOK ÇAGLAYAN HATTI ÇAGLAYAN ÇIKI_I Trafobinatip 9458 | FIDER BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:45 | 2014-09-24 13:09 | 0.4 | 0 | 235 | 8 | 256 | 0 | 94 | 3.2 | 102.4 |  |  | VİZE
GOK-20750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Enhdirek 8668 | HAT BASINDAN 6 A OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:54 | 2014-09-24 13:36 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.8 |  |  | AKPINAR
ELB-20751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKISI HASAN KÖYÜ-TADIM ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 07:24 | 2014-09-24 08:26 | 1.0333 | 0 | 0 | 9 | 128 | 0 | 0 | 9.3 | 132.2667 |  |  | AKÇAKENT
ELB-20752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT3 Enhdirek 39851 | 1 ADET OG SIGORTA ATIGI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:51 | 2014-09-24 11:28 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 103.4667 |  |  | BOZTEPE
AFS-20753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI DSI DEVIR (YUSUF GÜLDEN TR.) AG_KOLU Ogagtrf 1810 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI ATAN AG SIGORTASI DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:04 | 2014-09-24 14:29 | 1.4167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77.9167 | 0 | 0 |  |  | KAMAN
AFS-20754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI YAZIBELEN KÖYÜ MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1932 | ILETKEN DOLASI ACILDI SEHIM ALINDI AGAC KESIMI YAPILDI TMS KALDIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:04 | 2014-09-24 14:29 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 90.6667 |  |  | MERKEZ
EKI-20755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ANBAR AKPINAR TR AG_KOLU Ogagtrf 3303 | 2 ADET AG SIGORTA ATIGI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 07:48 | 2014-09-24 10:05 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.3833 |  |  | MUCUR
GOK-20756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI YAGMURLU AG_KOLU Ogagtrf 1791 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:00 | 2014-09-24 15:50 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
AFS-21046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI KABAOGLAK YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKISI YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1717 | TREVES TAMIR EDILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:58 | 2014-09-29 11:31 | 0.55 | 0 | 0 | 8 | 192 | 0 | 0 | 4.4 | 105.6 |  |  | BAŞİSKELE
GOK-21047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 ÇAGLAYAN ESK_ TR HATTI Trafobinatip 123 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:58 | 2014-09-29 11:31 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 70.4 |  |  | DARICA
KAM-21048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 21457 | 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 03:00 | 2014-09-28 11:52 | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 567.4667 |  |  | DERİNCE
KAM-21049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN F_DER_ ÇIKI_I Trafobinatip 937 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 04:08 | 2014-09-28 09:12 | 5.0667 | 0 | 0 | 22 | 320 | 0 | 0 | 111.4667 | 1621.3333 |  |  | DİLOVASI
KAM-21050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 F-18 K.S.SITESI 2 Trafobinatip 10315 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 05:06 | 2014-09-28 06:05 | 0.98333 | 51 | 7990 | 0 | 0 | 50.15 | 7856.8333 | 0 | 0 |  |  | GEBZE
KAM-21051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 BOSSA2 MOD5 KÖK BINASI SERINAY TEKTIL ÇIKISI SER_NAY TEKT_L ÇIKI_I Trafobinatip 2718 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 05:26 | 2014-09-28 06:05 | 0.65 | 5 | 235 | 0 | 0 | 3.25 | 152.75 | 0 | 0 |  |  | GÖLCÜK
KAM-21052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 28384 | 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:22 | 2014-09-28 16:58 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1356.8 |  |  | KANDIRA
KAM-21053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 LUTUF KOK HAT3 Trafobinatip 2881 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:31 | 2014-09-28 07:51 | 1.3333 | 3 | 235 | 0 | 0 | 4 | 313.3333 | 0 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
PAZ-21054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT1 Enhdirek 32224 | HATBASINDA 1 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 08:00 | 2014-09-26 08:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 8 | 192 | 0 | 0 | 4.1333 | 99.2 |  |  | KARTEPE
KAM-21055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN F_DER_ ÇIKI_I Trafobinatip 937 | A.A. SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:44 | 2014-09-28 08:04 | 0.33333 | 0 | 0 | 22 | 320 | 0 | 0 | 7.3333 | 106.6667 |  |  | KÖRFEZ
PAZ-21056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:20 | 2014-09-26 09:41 | 0.35 | 9 | 705 | 49 | 1472 | 3.15 | 246.75 | 17.15 | 515.2 |  |  | ÇAYIROVA
KAM-21057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT3 Enhdirek 5884 | 2 ADET OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:44 | 2014-09-28 09:09 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 90.6667 |  |  | İZMİT
PAZ-21058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 08:30 | 2014-09-26 08:51 | 0.35 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.35 | 0 | 10.5 | 156.8 |  |  | AHIRLI
PAZ-21059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI besçesme tr AG_KOLU Ogagtrf 2331 | AKIM KACAGI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 21:50 | 2014-09-26 22:11 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |  |  | AKÖREN
PAZ-21060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI OSMANDEDE TR AG_KOLU Ogagtrf 2034 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 18:00 | 2014-09-26 18:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 |  |  | AKŞEHİR
KAM-21061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK DEREKÖY CIKISI DEREKÖY CIKI_I Trafobinatip 11644 | A.A'DAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:07 | 2014-09-28 09:11 | 1.0667 | 0 | 0 | 8 | 384 | 0 | 0 | 8.5333 | 409.6 |  |  | ALTINEKİN
PAZ-21062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:15 | 2014-09-27 11:41 | 0.43333 | 9 | 705 | 49 | 1472 | 3.9 | 305.5 | 21.2333 | 637.8667 |  |  | BEYŞEHİR
PAZ-20119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU HAT1 Enhdirek 26541 | HATBASINDA 1 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 16:30 | 2014-09-10 16:41 | 0.18333 | 5 | 705 | 3 | 0 | 0.91667 | 129.25 | 0.55 | 0 |  |  | BOZKIR
PAZ-20120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU DEREAGZI TR AG_KOLU Ogagtrf 3666 | 2 DIREK ARASI ILAVE ILETKEN CEKIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 17:40 | 2014-09-11 18:31 | 0.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0 |  |  | CİHANBEYLİ
ELB-20122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KALEALTI KÖK 11537057 KALEALTI ÇIKISI KALEALTI ÇIKI_I Trafobinatip 10302 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 15:21 | 2014-09-12 16:18 | 0.95 | 1 | 0 | 2 | 64 | 0.95 | 0 | 1.9 | 60.8 |  |  | DERBENT
AFS-20123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:35 | 2014-09-12 17:41 | 0.1 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.1 | 23.5 | 0.4 | 89.6 |  |  | DEREBUCAK
GOK-20124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI YANTEPE AG_KOLU Ogagtrf 788 | MUTAIT FIRMA DIREK DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:05 | 2014-09-12 18:03 | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 132.3667 |  |  | DOĞANHİSAR
AFS-20125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI YAZIBELEN TEPEBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 12498 | DIREKLER DUZELTILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 18:30 | 2014-09-12 18:57 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 |  |  | EMİRGAZİ
ELB-20126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KALEALTI KÖK 11537057 KALEALTI ÇIKISI KALEALTI ÇIKI_I Trafobinatip 10302 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 19:14 | 2014-09-12 20:01 | 0.78333 | 1 | 0 | 2 | 64 | 0.78333 | 0 | 1.5667 | 50.1333 |  |  | EREĞLİ
ELB-20127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI ÖZEL TR HAT BA_I BELED_YE / ISKARTUL YEN_ TR SEKS_ ÖZEL TR HAT BA_I BELED_YE / ISKARTUL YEN_ TR SEKS_ Ogmusdirek 12159 | ICME SUYU HATTINDA ARIZA VAR. OG SIGORTASI TAKILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 18:09 | 2014-09-12 20:01 | 1.8667 | 0 | 235 | 1 | 0 | 0 | 438.6667 | 1.8667 | 0 |  |  | GÜNEYSINIR
ELB-20129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKISI TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 19:54 | 2014-09-12 22:08 | 2.2333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 0 |  |  | HADİM
TUR-20130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 820 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AG BAYRAK POTANS CALISMASI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 08:45 | 2014-09-12 12:31 | 3.7667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 207.1667 | 0 | 0 |  |  | HALKAPINAR
TUR-20131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI Enhdirek 25652 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY KOPRUAGZI CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 10:15 | 2014-09-12 10:51 | 0.6 | 0 | 0 | 28 | 128 | 0 | 0 | 16.8 | 76.8 |  |  | HÜYÜK
TUR-20133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 12:15 | 2014-09-12 12:26 | 0.18333 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 43.0833 | 12.1 | 117.3333 |  |  | ILGIN
ELB-20135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KABAA_AÇ-ORTAKLI KÖYÜ HATTI Enhdirek 20987 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:38 | 2014-09-13 09:17 | 0.65 | 0 | 0 | 11 | 512 | 0 | 0 | 7.15 | 332.8 |  |  | KADINHANI
PAZ-20136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I BARAJ MONOBLOK YARBASI GURUBU YARBASI GURUBU Trafobinatip 4624 | TEIAS CALISMASI F-1 UZERINDEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-12 07:00 | 2014-09-12 15:51 | 8.85 | 0 | 0 | 23 | 384 | 0 | 0 | 203.55 | 3398.4 |  |  | KARAPINAR
PAZ-20137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I ORTA KÖY KÖK NACAR GURUBU NACAR GURUBU Trafobinatip 4679 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 09:44 | 2014-09-12 10:51 | 1.1167 | 0 | 2115 | 6 | 256 | 0 | 2361.75 | 6.7 | 285.8667 |  |  | KARATAY
PAZ-20138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 COLAK ALI FABR_KALAR CIKI_I FABR_KALAR CIKI_I Trafobinatip 9374 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 23:30 | 2014-09-12 23:41 | 0.18333 | 19 | 235 | 0 | 0 | 3.4833 | 43.0833 | 0 | 0 |  |  | KULU
AFS-20139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | O_LAKKAYASI KÖYÜ HATTI Enhdirek 29339 | 1 ADET OG SIGORTA ATIGI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:54 | 2014-09-13 10:16 | 1.3667 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2.7333 | 87.4667 |  |  | MERAM
PAZ-20140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 COLAK ALI PAZARCIK CIKISI PAZARCIK CIKISI Trafobinatip 9374 | TEIAS CALISMASI TAMAMLANDIGINDAN DOLAYI COLAK ALI KOK BINASINDA MANEVRA YAPILARAK F-1'DEN BESLENEN PAZARCIK MERKEZ VE FABRIKALAR F-9'A AKTARILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-12 16:44 | 2014-09-12 17:01 | 0.28333 | 9 | 8930 | 8 | 0 | 2.55 | 2530.1667 | 2.2667 | 0 |  |  | SARAYÖNÜ
PAZ-20437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I DAMLATAS KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 1740 | 2 AD 100 A. SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:42 | 2014-09-18 19:31 | 0.81667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0 |  |  | SELÇUKLU
KAM-20438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 TAMIRHANE KÖK DM13-01 11 KOCABEYLI ÇIKISI KOCABEYLI ÇIKI_I Trafobinatip 2107 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 06:28 | 2014-09-17 06:46 | 0.3 | 2 | 3760 | 0 | 0 | 0.6 | 1128 | 0 | 0 |  |  | SEYDİŞEHİR
KAM-20439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 8G6 KÖK BINASI TAVUK CIFLIGI MONOBLOK ÇIKISI TAVUK C_FL_G_ MONOBLOK ÇIKI_I Trafobinatip 1909 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 06:58 | 2014-09-17 07:26 | 0.46667 | 1 | 1645 | 0 | 0 | 0.46667 | 767.6667 | 0 | 0 |  |  | TAŞKENT
KAM-20440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 11J1 FUAR KÖK BINASI ÇIKISI KAFUM ÇIKISI Trafobinatip 10088 | A.A.T SINYALI ILLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 07:30 | 2014-09-17 07:43 | 0.21667 | 1 | 470 | 0 | 0 | 0.21667 | 101.8333 | 0 | 0 |  |  | TUZLUKÇU
KAM-20442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR HAT1 Enhdirek 21690 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:42 | 2014-09-18 09:29 | 0.78333 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.78333 | 0 | 4.7 | 0 |  |  | YALIHÜYÜK
KAM-20443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 14C1 (SABANCI KÖK BINASI) SABANCI KÖK PINARBASI ÇIKISI SABANCI KÖK PINARBASI ÇIKI_I Trafobinatip 2833 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:51 | 2014-09-18 09:05 | 0.23333 | 3 | 1175 | 0 | 64 | 0.7 | 274.1667 | 0 | 14.9333 |  |  | YUNAK
KAM-20444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK GIRIS TRAFOSU AG_KOLU Ogagtrf 195 | ACIL ISLER MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:56 | 2014-09-18 13:33 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.7167 |  |  | ÇELTİK
KAM-20445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÇOLAK ALI TR AG_KOLU Ogagtrf 2991 | 1 DIREK ARASI SEHIM ALINDI ENERJI SAAT: 16:30'DA KESILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 11:34 | 2014-09-18 17:00 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 103.2333 |  |  | ÇUMRA
KAM-20447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KOCASEKIZLI TR AG_KOLU Ogagtrf 2848 | KIRILAN AG ILETKENLER EKI YAPILARAK YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:18 | 2014-09-18 18:32 | 4.2333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 232.8333 | 0 | 0 |  |  | ALTINTAŞ
ELB-20448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-17 AG_KOLU Ogagtrf 3548 | NOT: 15736493 BARKODLU TR AKEDASA AIT "TAPKIRAN ALABALIK KARSISI TR" BU KESINTI O TRYE GIRILEMEDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 12:06 | 2014-09-19 12:46 | 0.66667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0 |  |  | ASLANAPA
GOK-20449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1791 | ALPEK CEKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 12:05 | 2014-09-19 12:36 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 |  |  | DOMANİÇ
AFS-20450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TATAR TR AG_KOLU Ogagtrf 2637 | KOPAN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:35 | 2014-09-19 14:48 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 |  |  | DUMLUPINAR
GOK-20451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI FINDIKLIKOYAK HATTI FINDIKLIKOYAK HATTI Enhdirek 4743 | HAT BASI 2ADET 10 A OG | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:01 | 2014-09-19 15:02 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 |  |  | EMET
ELB-20452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER F-8 B.YAPALAK Trafobinatip 4037 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:39 | 2014-09-19 15:41 | 0.033333 | 3 | 1645 | 89 | 2880 | 0.1 | 54.8333 | 2.9667 | 96 |  |  | GEDİZ
PAZ-20453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:42 | 2014-09-15 15:53 | 0.18333 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 1.2833 | 517 | 23.1 | 258.1333 |  |  | HİSARCIK
PAZ-20454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU HAT2 Enhdirek 26515 | 1 AD 25 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:00 | 2014-09-15 14:41 | 0.68333 | 4 | 470 | 3 | 0 | 2.7333 | 321.1667 | 2.05 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-20455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DOGANLI KARAHASAN KÖK DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI Trafobinatip 11303 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 11:40 | 2014-09-15 12:16 | 0.6 | 0 | 0 | 30 | 448 | 0 | 0 | 18 | 268.8 |  |  | PAZARLAR
PAZ-20456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 11:00 | 2014-09-15 11:31 | 0.51667 | 3 | 1880 | 10 | 64 | 1.55 | 971.3333 | 5.1667 | 33.0667 |  |  | SİMAV
PAZ-20457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU AKDEMIR MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2171 | 1 AD 100 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 13:00 | 2014-09-15 13:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 |  |  | TAVŞANLI
GOK-20757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534385 KANLIKAVAK 2.KÖK KANLIKAVAK HATTI KANLIKAVAK 2.KÖK KANLIKAVAK HATTI Trafobinatip 263 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:34 | 2014-09-24 15:50 | 0.26667 | 1 | 4230 | 9 | 768 | 0.26667 | 1128 | 2.4 | 204.8 |  |  | ÇAVDARHİSAR
GOK-20758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI D.DERE KÖK IÇI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3396 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:25 | 2014-09-24 17:32 | 3.1167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 171.4167 | 0 | 0 |  |  | ŞAPHANE
GOK-20759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI 11534385 HACI ÖMER HATTI HACI ÖMER HATTI Trafobinatip 263 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:07 | 2014-09-24 16:56 | 0.81667 | 0 | 235 | 4 | 384 | 0 | 191.9167 | 3.2667 | 313.6 |  |  | AKÇADAĞ
GOK-20760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 10 NUMARA MONOBLOK ÇAGLAYAN HATTI ÇAGLAYAN ÇIKI_I Trafobinatip 9458 | 2 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:50 | 2014-09-24 17:58 | 2.1333 | 0 | 235 | 8 | 256 | 0 | 501.3333 | 17.0667 | 546.1333 |  |  | ARAPGİR
AFS-20761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI EMIRILYAS KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 626 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:52 | 2014-09-24 18:22 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |  |  | ARGUVAN
GOK-20762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI BERIT MÜDÜRLER TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3394 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:00 | 2014-09-24 18:32 | 3.5333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 194.3333 | 0 | 0 |  |  | BATTALGAZİ
GOK-20763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI YAGMURLU AG_KOLU Ogagtrf 1791 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:14 | 2014-09-24 18:35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.65 |  |  | DARENDE
GOK-20764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KÜÇÜKSU YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 3256 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:35 | 2014-09-24 19:05 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 288 |  |  | DOĞANYOL
AFS-20765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TOPAKTAS KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 634 | 2 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:48 | 2014-09-24 19:26 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.0333 |  |  | DOĞANŞEHİR
GOK-20766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI GIRIS BETON DIREK TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3470 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:36 | 2014-09-24 19:31 | 1.9167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 105.4167 | 0 | 0 |  |  | HEKİMHAN
GOK-20767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI YAVUZSELIM BELEDIYE ALTI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3481 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:44 | 2014-09-24 20:19 | 1.5833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 87.0833 | 0 | 0 |  |  | KALE
ELB-20769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2428 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:28 | 2014-09-24 17:36 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 |  |  | KULUNCAK
ELB-20770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2428 | DOLASAN HAT ACILDI SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:45 | 2014-09-24 20:59 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 |  |  | MERKEZ
ELB-20772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKISI TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:03 | 2014-09-24 19:23 | 0.33333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 |  |  | PÜTÜRGE
EKI-20773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AKPINAR TR AG_KOLU Ogagtrf 2440 | TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:42 | 2014-09-24 16:34 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 |  |  | YAZIHAN
EKI-20774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3195 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:06 | 2014-09-24 17:56 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 |  |  | YEŞİLYURT
AFS-20775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI önder mh.mezarlik önü AG_KOLU Ogagtrf 2405 | ILETKEN KOPMA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:01 | 2014-09-24 22:13 | 1.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |  |  | AHMETLİ
GOK-20776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT DDAGOBASI TR AG_KOLU Ogagtrf 3442 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:31 | 2014-09-24 22:19 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.2 |  |  | AKHİSAR
GOK-20777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KEMALPASA AG_KOLU Ogagtrf 1735 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 22:31 | 2014-09-24 23:02 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 |  |  | ALAŞEHİR
GOK-20778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ALTINOBA KÖYÜ TRAFOSU AG_KOLU Ogagtrf 790 | AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:30 | 2014-09-25 01:31 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 257.0667 |  |  | DEMİRCİ
ELB-20779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI KAYNARCA CIKISI KAYNARCA CIKISI Trafobinatip 4267 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 06:27 | 2014-09-25 06:32 | 0.083333 | 18 | 14335 | 7 | 64 | 1.5 | 1194.5833 | 0.58333 | 5.3333 |  |  | GÖLMARMARA
KAM-21063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 ESENKENT CAMII YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 3201 | 00 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:17 | 2014-09-28 09:03 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 |  |  | GÖRDES
KAM-21064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Ogmusdirek 10860 | 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:34 | 2014-09-28 10:22 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 230.4 |  |  | KIRKAĞAÇ
PAZ-21065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:00 | 2014-09-27 12:31 | 0.51667 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.51667 | 0 | 15.5 | 231.4667 |  |  | KULA
KAM-21066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT3 Enhdirek 5987 | 6A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:38 | 2014-09-28 16:55 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 530.1333 |  |  | KÖPRÜBAŞI
PAZ-21067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:20 | 2014-09-27 21:46 | 0.43333 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 25.5667 | 970.6667 |  |  | MERKEZ
KAM-21068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 ÖZEL SULAMA ÇIKISI ÖZEL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 2714 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:41 | 2014-09-28 10:51 | 2.1667 | 6 | 235 | 11 | 64 | 13 | 509.1667 | 23.8333 | 138.6667 |  |  | SALİHLİ
PAZ-21069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:20 | 2014-09-27 22:11 | 0.85 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 27.2 | 1414.4 |  |  | SARIGÖL
KAM-21070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT1 Trafobinatip 3740 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:42 | 2014-09-28 09:27 | 0.75 | 0 | 0 | 5 | 1344 | 0 | 0 | 3.75 | 1008 |  |  | SARUHANLI
PAZ-21071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KARABIYIKLI TR AG_KOLU Ogagtrf 2093 | 4 AD 100 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:30 | 2014-09-27 22:51 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | SELENDİ
PAZ-21072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARA_ Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:00 | 2014-09-27 19:53 | 0.88333 | 1 | 0 | 55 | 448 | 0.88333 | 0 | 48.5833 | 395.7333 |  |  | SOMA
KAM-21073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT2 Enhdirek 5933 | 2 ADET 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:42 | 2014-09-28 10:42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 256 |  |  | TURGUTLU
PAZ-21074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:00 | 2014-09-27 20:01 | 1.0167 | 1 | 0 | 30 | 448 | 1.0167 | 0 | 30.5 | 455.4667 |  |  | AFŞİN
GOK-21075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KINIKKOZ MERKEZ HATTI Enhdirek 9994 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:52 | 2014-09-29 14:11 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 552.5333 |  |  | ANDIRIN
PAZ-21076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DOLPING ARKASI TR AG_KOLU Ogagtrf 3489 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:00 | 2014-09-27 17:31 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0 |  |  | EKİNÖZÜ
KAM-21077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 988 | KIRILAN AG ILETKENI EKI YAPILDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:52 | 2014-09-28 16:54 | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 152.6333 |  |  | ELBİSTAN
PAZ-21078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:35 | 2014-09-28 00:51 | 0.26667 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 15.7333 | 597.3333 |  |  | GÖKSUN
GOK-21079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KINIKKOZ MERKEZ HATTI Enhdirek 9994 | TR DEN 2A OG | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:42 | 2014-09-29 13:47 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 197.3333 |  |  | MERKEZ
PAZ-20141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KIZIRLI BAGEVLERITR-3 AG_KOLU Ogagtrf 1989 | ILETKEN KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 18:59 | 2014-09-12 20:20 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.65 |  |  | NURHAK
PAZ-20142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 ADLIYE YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 3580 | BOX PANODA 1 AD 100 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 15:03 | 2014-09-12 18:41 | 3.6333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 199.8333 | 0 | 0 |  |  | PAZARCIK
PAZ-20143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI HAT2 Enhdirek 40889 | HATBASINDA 1 AD 10 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 08:07 | 2014-09-12 11:56 | 3.8167 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 15.2667 | 244.2667 |  |  | TÜRKOĞLU
GOK-20144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KORKMAZ YEN_ TR HATTI Enhdirek 10106 | 1 ADET 6A OG SIGORTASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 09:57 | 2014-09-13 13:47 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 245.3333 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
GOK-20145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3381 | CAMPER KOPMASINDAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 12:46 | 2014-09-13 14:51 | 2.0833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 114.5833 | 0 | 0 |  |  | DARGEÇİT
KAH-20153 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK DAMÜSTÜ KÖK DAMÜSTÜ HATTI DAMÜSTÜ HATTI Trafobinatip 8460 | HAT TARANDI TARIMSAL SULAMA HATINDAN KAYNAKLI YÜKLENMEDEN DOLAYI OG SIGORTASI ATMIS GRUP AÇMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 09:00 | 2014-09-01 09:56 | 0.93333 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 2.8 | 59.7333 |  |  | DERİK
KAH-20154 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK DAMÜSTÜ KÖK ESKITAS GRUBU ESK_TA_ GRUBU Trafobinatip 8460 | HAT TARANDI HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI DEGISILDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 10:28 | 2014-09-01 11:29 | 1.0167 | 0 | 0 | 34 | 896 | 0 | 0 | 34.5667 | 910.9333 |  |  | KIZILTEPE
KAH-20155 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KOÇTEPE KÖK ESENDERE-GÖLGELI ÇIKISI ESENDERE-GÖLGEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 8414 | HAT TARANDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 09:00 | 2014-09-02 10:11 | 1.1833 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 4.7333 | 302.9333 |  |  | MAZIDAĞI
AFS-20156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2369 | 1 ADET 80A AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:13 | 2014-09-13 16:38 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AFS-20157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:02 | 2014-09-13 16:46 | 0.73333 | 0 | 3995 | 9 | 448 | 0 | 2929.6667 | 6.6 | 328.5333 |  |  | MİDYAT
GOK-20158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI F5-DOGAN KONAK Trafobinatip 193 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 18:14 | 2014-09-13 18:33 | 0.31667 | 0 | 1410 | 20 | 1536 | 0 | 446.5 | 6.3333 | 486.4 |  |  | NUSAYBİN
GOK-20159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ALICLIBUCAK KÖK KAV_UT ÇIKI_I / DOGANKONAK ÇIKI_I KAV_UT ÇIKI_I / DOGANKONAK ÇIKI_I Trafobinatip 138 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 18:32 | 2014-09-13 18:41 | 0.15 | 0 | 1175 | 16 | 1280 | 0 | 176.25 | 2.4 | 192 |  |  | SAVUR
PAZ-20458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU HAT3 Enhdirek 26082 | 1 AD 10 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:30 | 2014-09-15 08:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 9 | 64 | 0 | 0 | 2.4 | 17.0667 |  |  | YEŞİLLİ
PAZ-20459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK MOBIL DEVRESI MOBIL DEVRESI Trafobinatip 3321 | TRAFIK KAZASI GUVENLIK ACISINDAN ACILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:25 | 2014-09-15 17:41 | 0.26667 | 3 | 2585 | 0 | 0 | 0.8 | 689.3333 | 0 | 0 |  |  | ÖMERLİ
PAZ-20460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:30 | 2014-09-15 17:51 | 0.35 | 3 | 0 | 41 | 704 | 1.05 | 0 | 14.35 | 246.4 |  |  | BODRUM
TUR-20461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI KÖK BINASI MAKSUTUSAGI CIKIS MAKSUTUSAGI CIKIS Trafobinatip 2608 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:40 | 2014-09-15 18:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 10.85 | 231.4667 |  |  | DALAMAN
PAZ-20462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 11:50 | 2014-09-15 12:16 | 0.43333 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.43333 | 0 | 13 | 194.1333 |  |  | DATÇA
PAZ-20463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TEIAS CALISMASI TAMAMLANDIGINDAN DOLAYI 14018809 BARKOD NUMARALI DIREKTE JUMPER BAGLANTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-15 17:30 | 2014-09-15 17:51 | 0.35 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.35 | 0 | 10.5 | 156.8 |  |  | FETHİYE
PAZ-20464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI EMIROGLU JANDARMA TR AG_KOLU Ogagtrf 3670 | 1 AD 100 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 15:00 | 2014-09-16 15:51 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 |  |  | KAVAKLIDERE
PAZ-20465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU SAKIZHÖYÜK TR AG_KOLU Ogagtrf 2522 | 1 AD 100 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 14:40 | 2014-09-16 15:01 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ
PAZ-20466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI SÖGÜTLÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 2112 | 1 AD 80 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:00 | 2014-09-17 14:06 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | MARMARİS
PAZ-20467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU HAT2 Enhdirek 26515 | OZEL MUSTERI ARIZASI JUMPER ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:40 | 2014-09-17 15:16 | 0.6 | 4 | 470 | 3 | 0 | 2.4 | 282 | 1.8 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-20468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TEIAS CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-17 06:55 | 2014-09-17 18:41 | 11.7667 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 376.5333 | 19579.7333 |  |  | MİLAS
PAZ-20469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK IGDELI KÖYU VE OBALARI CIKISI IGDELI KÖYU VE OBALARI CIKISI Trafobinatip 11584 | TEIAS CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-17 06:55 | 2014-09-17 18:41 | 11.7667 | 0 | 0 | 4 | 192 | 0 | 0 | 47.0667 | 2259.2 |  |  | ORTACA
PAZ-20470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NATO MONOBLOK GIRIS NATO MONOBLOK MARAS CIKISI Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:04 | 2014-09-17 10:41 | 1.6167 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.4167 | 0 |  |  | ULA
PAZ-20471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARA_ Trafobinatip 3308 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:04 | 2014-09-17 09:53 | 0.81667 | 1 | 0 | 55 | 448 | 0.81667 | 0 | 44.9167 | 365.8667 |  |  | YATAĞAN
PAZ-20472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARA_ Trafobinatip 3308 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 10:19 | 2014-09-17 10:31 | 0.2 | 1 | 0 | 55 | 448 | 0.2 | 0 | 11 | 89.6 |  |  | BULANIK
PAZ-20473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT1 Ogmusdirek 10568 | 1 AD 40 A SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 08:40 | 2014-09-17 08:46 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0.2 | 19.2 |  |  | HASKÖY
PAZ-20474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU TOTAL MONOBLOK TOTAL MONOBLOK GIRIS TOTAL MONOBLOK GIRIS Trafobinatip 3317 | OZEL MUSTERI TR PARAFUDR PATLAMIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 10:40 | 2014-09-17 11:01 | 0.35 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.35 | 0 | 3.85 | 0 |  |  | KORKUT
ELB-20780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KABAA_AÇ-ORTAKLI KÖYÜ HATTI Trafobinatip 3883 | ROLE ACMASI (MOD5A KOK BINADAN ACTI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 06:30 | 2014-09-25 07:51 | 1.35 | 0 | 0 | 11 | 512 | 0 | 0 | 14.85 | 691.2 |  |  | MALAZGİRT
GER-20781 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI SENGETO HATTI Enhdirek 30628 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:00 | 2014-09-24 11:06 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2.2 | 70.4 |  |  | MERKEZ
AFS-20782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ALTUNEMA KASABASI HATTI ALTUNEMA KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | AA ACAN GRUB BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 07:08 | 2014-09-25 08:48 | 1.6667 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 |  |  | VARTO
TUR-20783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1899 | SONDAJ CALISMASI NEDENIYLE D4C7F4 BARKOD NUMARALI DIREKTEN IPTAL EDILEN ILETKENLER TEKRAR BAGLANDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:57 | 2014-09-24 11:22 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 |  |  | ACIGÖL
TUR-20784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU CECELI KÖK CECELI KÖYÜ ESKI TR CECELI KÖYÜ ESKI TR Trafobinatip 2237 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN CAKIROGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:55 | 2014-09-24 12:13 | 0.3 | 0 | 235 | 5 | 1024 | 0 | 70.5 | 1.5 | 307.2 |  |  | AVANOS
KAM-20785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 F-1 SEHIR 1 Trafobinatip 10315 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 05:20 | 2014-09-24 06:03 | 0.71667 | 11 | 13160 | 1 | 512 | 7.8833 | 9431.3333 | 0.71667 | 366.9333 |  |  | DERİNKUYU
TUR-20786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU KALEDIBI KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 812 | D46E89 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:30 | 2014-09-24 14:06 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 |  |  | GÜLŞEHİR
TUR-20787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:02 | 2014-09-24 16:39 | 0.61667 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 12.3333 | 4927.1667 | 14.8 | 828.8 |  |  | HACIBEKTAŞ
TUR-20788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:09 | 2014-09-24 17:31 | 0.36667 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 7.3333 | 2929.6667 | 8.8 | 492.8 |  |  | KOZAKLI
TUR-20789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU CECELI KÖK CECELI KÖYÜ ESKI TR CECELI KÖYÜ ESKI TR Trafobinatip 2237 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN CAKIROGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:41 | 2014-09-24 18:31 | 0.83333 | 0 | 235 | 5 | 1024 | 0 | 195.8333 | 4.1667 | 853.3333 |  |  | MERKEZ
TUR-20790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU INÖNÜ KÖK INÖNÜ CIKISI _NÖNÜ CIKISI Trafobinatip 769 | 13952196 BARKOD NUMARALI DIREGE YILDIRIM DUSMESI SONUCU PATLAYAN K 1 IZOLATOR DEGISIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:01 | 2014-09-24 15:33 | 2.5333 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 2381.3333 | 0 | 0 |  |  | ÜRGÜP
TUR-20791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BAHCELIEVLER INÖNÜ KÖK CIKISI _NÖNÜ KÖK CIKI_I Trafobinatip 774 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN INONU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:23 | 2014-09-24 17:41 | 0.3 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 493.5 | 0 | 0 |  |  | ALTUNHİSAR
TUR-20792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FEVZIPASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:33 | 2014-09-25 08:46 | 0.21667 | 3 | 705 | 6 | 0 | 0.65 | 152.75 | 1.3 | 0 |  |  | BOR
KAM-20793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YENICE KALLE KÖTEKLI KÖK BINASI SARIMULLALI CIKISI SARIMULLALI CIKI_I Trafobinatip 589 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 06:31 | 2014-09-24 09:31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 640 | 0 | 0 | 9 | 1920 |  |  | MERKEZ
PAZ-20797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37977 | 1 AD 6 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:07 | 2014-09-24 10:02 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 |  |  | ULUKIŞLA
PAZ-20798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG_KOLU Ogagtrf 1634 | ILETKEN DOLASIGI GIDERILIP SEHIM ALINDI T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:06 | 2014-09-24 17:58 | 1.8667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 438.6667 | 0 | 0 |  |  | ÇAMARDI
KAM-20799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 11538594 DM09-16 AG_KOLU Ogagtrf 11275 | ALPEK KABLO ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 07:48 | 2014-09-24 10:31 | 2.7167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 149.4167 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİK
PAZ-20800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Enhdirek 36110 | HATBASINDA 1 AD 10 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:58 | 2014-09-24 23:49 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 246.4 |  |  | AKKUŞ
PAZ-21080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:20 | 2014-09-28 00:31 | 0.18333 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 5.8667 | 305.0667 |  |  | AYBASTI
KAM-21081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR MAHMUT KOCABAS MAHMUT KOCABAS Enhdirek 21690 | HAT BASINDAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:21 | 2014-09-28 11:37 | 2.2667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.2667 | 0 | 2.2667 | 0 |  |  | FATSA
PAZ-21082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:00 | 2014-09-28 08:21 | 0.35 | 3 | 0 | 41 | 704 | 1.05 | 0 | 14.35 | 246.4 |  |  | GÖLKÖY
KAM-21083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Enhdirek 28384 | 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:34 | 2014-09-28 16:28 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 883.2 |  |  | GÜLYALI
PAZ-21084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DOGANLI KARAHASAN KÖK DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI Trafobinatip 11303 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:00 | 2014-09-28 10:46 | 0.76667 | 0 | 0 | 30 | 448 | 0 | 0 | 23 | 343.4667 |  |  | GÜRGENTEPE
KAM-21085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI MENZELET OBASI AG_KOLU Ogagtrf 896 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:46 | 2014-09-28 15:04 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 81.7 |  |  | KABADÜZ
PAZ-21086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:00 | 2014-09-28 08:21 | 0.35 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 20.65 | 784 |  |  | KABATAŞ
EKI-21087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 2222 | ATMIS OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:54 | 2014-09-29 15:01 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 71.4667 |  |  | KORGAN
PAZ-21088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:00 | 2014-09-28 09:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 32.5333 | 1691.7333 |  |  | KUMRU
PAZ-21089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NATO MONOBLOK GIRIS NATO MONOBLOK MARAS CIKISI Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:00 | 2014-09-28 11:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.4167 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-21090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARA_ Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:22 | 2014-09-28 02:00 | 0.63333 | 1 | 0 | 55 | 448 | 0.63333 | 0 | 34.8333 | 283.7333 |  |  | MESUDİYE
KAM-21091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:02 | 2014-09-28 12:13 | 1.1833 | 33 | 2820 | 155 | 6848 | 39.05 | 3337 | 183.4167 | 8103.4667 |  |  | PERŞEMBE
PAZ-21092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARA_ Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:10 | 2014-09-28 09:24 | 0.23333 | 1 | 0 | 55 | 448 | 0.23333 | 0 | 12.8333 | 104.5333 |  |  | ULUBEY
PAZ-21093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 2034 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:00 | 2014-09-28 17:21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | ÇAMAŞ
KAM-21094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:48 | 2014-09-28 19:06 | 2.3 | 2 | 940 | 13 | 2368 | 4.6 | 2162 | 29.9 | 5446.4 |  |  | ÇATALPINAR
PAZ-21095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 2090 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:40 | 2014-09-28 18:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 |  |  | ÇAYBAŞI
KAM-21096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KANDIL TR AG_KOLU Ogagtrf 1023 | 00 80A AG SIGOERTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:31 | 2014-09-28 21:39 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59.5333 |  |  | ÜNYE
PAZ-21097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:30 | 2014-09-28 19:01 | 0.51667 | 3 | 0 | 41 | 704 | 1.55 | 0 | 21.1833 | 363.7333 |  |  | İKİZCE
ELB-20160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI KARAELBISTAN SSK HASTANESI KÖK SSK CIKISI YIBO CIKISI Trafobinatip 3991 | HAT BASINDAN OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:17 | 2014-09-13 19:20 | 2.05 | 1 | 235 | 0 | 0 | 2.05 | 481.75 | 0 | 0 |  |  | ARDEŞEN
EKI-20161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AL__AR HATTI Enhdirek 20488 | HAT BASINDAN 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:49 | 2014-09-13 20:02 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1418.6667 |  |  | DEREPAZARI
AFS-20162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR KÖTÜRE MERKEZ TRAFOSU AG_KOLU Ogagtrf 1620 | 1 ADET 00 BOY 80A AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 19:24 | 2014-09-13 20:36 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.8 |  |  | FINDIKLI
ELB-20163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-19 15736506 AG_KOLU Ogagtrf 2491 | TR DEN 1ADET AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 22:19 | 2014-09-13 22:36 | 0.28333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSU
AFS-20170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 KAYMAKAMLIK DM KAYMAKAMLIK MONOBLOK ÇIKI_I Trafobinatip 1559 | MANEVRA YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 08:50 | 2014-09-14 08:56 | 0.1 | 1 | 1175 | 0 | 0 | 0.1 | 117.5 | 0 | 0 |  |  | HEMŞİN
KAH-20173 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK ULUPINAR HATTI Enhdirek 27511 | ASIRI YÜKLENEDEN KAYNAKLI OG SIGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:00 | 2014-09-02 11:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 3 | 64 |  |  | KALKANDERE
KAH-20174 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK ESK_TA_ ÇIKI_I Enhdirek 27206 | HAT BASI ARK YAPIYORDU ONARILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:00 | 2014-09-03 09:51 | 0.85 | 0 | 0 | 58 | 1792 | 0 | 0 | 49.3 | 1523.2 |  |  | MERKEZ
KAH-20175 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER AG_KOLU Ogagtrf 6273 | TMS DEGISILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:00 | 2014-09-05 19:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 |  |  | PAZAR
KAH-20176 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR EK_NC_ _ÇME SUYU HATTI Enhdirek 27764 | ARIZADAN KAYNAKLI CANPERI ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:30 | 2014-09-05 18:31 | 1.0167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
KAH-20177 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AG_KOLU Ogagtrf 5145 | YOL ICINDE KALAN DIREKLER YOL KENARINA ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:00 | 2014-09-05 10:47 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 114.1333 |  |  | ÇAYELİ
KAH-20178 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK AG_KOLU Ogagtrf 6014 | AG AGAC DIREK YERI DEGISILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-06 09:00 | 2014-09-06 10:31 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 97.0667 |  |  | İKİZDERE
KAH-20179 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK DAMÜSTÜ KÖK ESKITAS GRUBU ESK_TA_ GRUBU Trafobinatip 8460 | HAT TARANDI HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 18:30 | 2014-09-07 19:21 | 0.85 | 0 | 0 | 34 | 896 | 0 | 0 | 28.9 | 761.6 |  |  | İYİDERE
PAZ-20475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | OZEL MUSTERI TR JUMPER BAGLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-18 10:00 | 2014-09-18 10:51 | 0.85 | 2 | 0 | 24 | 896 | 1.7 | 0 | 20.4 | 761.6 |  |  | ADAPAZARI
PAZ-20476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK KUZKENT CIKISI KUZKENT CIKISI Trafobinatip 11584 | TEIAS CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-18 06:50 | 2014-09-18 18:01 | 11.1833 | 0 | 0 | 32 | 1664 | 0 | 0 | 357.8667 | 18609.0667 |  |  | AKYAZI
PAZ-20477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK IGDELI KÖYU VE OBALARI CIKISI IGDELI KÖYU VE OBALARI CIKISI Trafobinatip 11584 | TEIAS CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-18 06:50 | 2014-09-18 18:01 | 11.1833 | 0 | 0 | 4 | 192 | 0 | 0 | 44.7333 | 2147.2 |  |  | ARİFİYE
PAZ-20478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI ÇINARLI ORUÇLAR TR AG_KOLU Ogagtrf 2109 | EGILEN DIREKLER DUZELTILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:00 | 2014-09-18 14:41 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.9833 |  |  | ERENLER
PAZ-20479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI LISE TR AG_KOLU Ogagtrf 3420 | DILEKCEYE ISTINADEN 1 DIREK ARASI ALPEK KABLO CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:00 | 2014-09-18 18:21 | 1.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0 |  |  | FERİZLİ
PAZ-20480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU BELEDIYE KARSISI TR AG_KOLU Ogagtrf 2535 | 1 AD 125 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:30 | 2014-09-18 19:01 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 |  |  | GEYVE
PAZ-20481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU ASLANBEY TR AG_KOLU Ogagtrf 2341 | 1 AD 63 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:30 | 2014-09-18 18:41 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4833 |  |  | HENDEK
PAZ-20482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT1 Ogmusdirek 10568 | JUMPER KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:50 | 2014-09-18 21:06 | 0.26667 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0.53333 | 51.2 |  |  | KARAPÜRÇEK
ELB-20483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI AG_KOLU Ogagtrf 2404 | ATMIS OLAN TMS ATIGI KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:03 | 2014-09-19 20:21 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 275.2 |  |  | KARASU
ELB-20484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT3 Enhdirek 39851 | ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:15 | 2014-09-19 17:38 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 152.5333 |  |  | KAYNARCA
ELB-20485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1646 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI ATMIS OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:46 | 2014-09-19 20:25 | 0.65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 |  |  | KOCAALİ
ELB-20486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:00 | 2014-09-19 16:36 | 0.6 | 3 | 705 | 34 | 704 | 1.8 | 423 | 20.4 | 422.4 |  |  | PAMUKOVA
AFS-20487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI EMIRILYAS KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 626 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:24 | 2014-09-19 19:44 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 |  |  | SAPANCA
AFS-20488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | HATTAN YABANCI CISIM ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 20:47 | 2014-09-19 21:08 | 0.35 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 2.1 | 1809.5 | 0 | 22.4 |  |  | SERDİVAN
GOK-20489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3400 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 20:11 | 2014-09-19 21:35 | 1.4 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜTLÜ
AFS-20490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI DOKUZTAY KÖYÜ HATTI DOKUZTAY KÖYÜ HATTI Enhdirek 16092 | 3 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:03 | 2014-09-19 23:01 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 507.7333 |  |  | TARAKLI
TUR-20491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER COBANTEPE CIKISI COBANTEPE CIKISI Trafobinatip 2523 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN COBANTEPE CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 21:55 | 2014-09-19 22:36 | 0.68333 | 0 | 0 | 21 | 320 | 0 | 0 | 14.35 | 218.6667 |  |  | ALAÇAM
TUR-20492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 21:55 | 2014-09-19 22:19 | 0.4 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 94 | 26.4 | 256 |  |  | ASARCIK
KAM-20801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 DM22-76 AG_KOLU Ogagtrf 1767 | 1 ADET 1BOY 200A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:20 | 2014-09-24 10:25 | 2.0833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 114.5833 | 0 | 0 |  |  | ATAKUM
KAM-20802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-47 F033B6-B010BD AG_KOLU Ogagtrf 1708 | KAIDE BOSLUK YAPMIS ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:22 | 2014-09-24 13:21 | 4.9833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
KAM-20803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 HAT1 Ogmusdirek 55033 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:06 | 2014-09-24 10:36 | 1.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 352.5 | 0 | 0 |  |  | BAFRA
KAM-20806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KARACASU GIRIS AG_KOLU Ogagtrf 471 | TRDEN INIS KABLOSU YANMIS YENISI ILE DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:22 | 2014-09-24 15:20 | 4.9667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1167.1667 | 0 | 0 |  |  | CANİK
ELB-20807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:52 | 2014-09-25 11:43 | 0.85 | 3 | 705 | 34 | 704 | 2.55 | 599.25 | 28.9 | 598.4 |  |  | HAVZA
AFS-20808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA ALPASLAN MAHALLESI ÇIKISI ALPASLAN MAHALLES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1594 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:27 | 2014-09-25 12:39 | 0.2 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 1.4 | 423 | 0 | 0 |  |  | KAVAK
KAM-20809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 HAT2 Trafobinatip 3069 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:08 | 2014-09-24 13:59 | 2.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | LADİK
KAM-20810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 AG_KOLU Ogagtrf 8630 | BOX PANODA KAIDE YANMIS DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:32 | 2014-09-24 16:13 | 2.6833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 147.5833 | 0 | 0 |  |  | 19 MAYIS
KAM-20811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 1488 | BOX PANODAN ATAN 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:21 | 2014-09-24 17:27 | 2.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI
KAM-20812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SIR KÖK BINASI DAGOBASI CIKISI DAGOBASI CIKI_I Trafobinatip 629 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:38 | 2014-09-24 17:40 | 1.0333 | 0 | 0 | 1 | 1216 | 0 | 0 | 1.0333 | 1256.5333 |  |  | TEKKEKÖY
KAM-20814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 14C1 SABANCI KÖK AG_KOLU Ogagtrf 1501 | ILETKEN KIRIGI YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:38 | 2014-09-24 23:50 | 5.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 |  |  | TERME
GOK-20815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI KÇ.ÇAMURLU KÜÇÜKKUTU TRAF AG_KOLU Ogagtrf 1777 | ILETKEN KOPUGU YAPILIDI 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:38 | 2014-09-25 13:20 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.3 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
KAM-20816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | MERKEZ TR BAGRIAÇIKLAR AG_KOLU Ogagtrf 3043 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:29 | 2014-09-25 00:03 | 2.5667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 141.1667 | 0 | 0 |  |  | YAKAKENT
GOK-20817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ORTATEPE HATTI ORTATEPE HATTI Enhdirek 8733 | HAT BASINDAN 1 ADET 16 A OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:32 | 2014-09-25 14:01 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 573.8667 |  |  | ÇARŞAMBA
ELB-20818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT3 Enhdirek 39851 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMALL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:08 | 2014-09-25 12:51 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 173.8667 |  |  | İLKADIM
PAZ-20819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I FIDER-I PAZARCIK-I Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:50 | 2014-09-23 09:11 | 0.35 | 9 | 705 | 49 | 1472 | 3.15 | 246.75 | 17.15 | 515.2 |  |  | TİLLO
PAZ-20820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | JUMPER ALINDI (KARABIYIKLI ENERJISIZ) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-23 10:00 | 2014-09-23 10:21 | 0.35 | 0 | 0 | 17 | 256 | 0 | 0 | 5.95 | 89.6 |  |  | BAYKAN
PAZ-20821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT4 Enhdirek 32058 | BAKIM ONARIM CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-23 10:00 | 2014-09-23 15:01 | 5.0167 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 20.0667 | 321.0667 |  |  | ERUH
PAZ-21098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI DOGANLI KARAHASAN KÖK DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI DOGANLI KARAHASAN KÖK CIKISI Trafobinatip 11303 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:00 | 2014-09-28 19:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 30 | 448 | 0 | 0 | 15.5 | 231.4667 |  |  | KURTALAN
PAZ-21099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU HAT1 Enhdirek 26541 | 2 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:35 | 2014-09-28 17:51 | 0.26667 | 5 | 705 | 3 | 0 | 1.3333 | 188 | 0.8 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-21100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI SEYRANTEPE TR AG_KOLU Ogagtrf 1442 | 1 AD 80 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:30 | 2014-09-28 16:36 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | PERVARİ
PAZ-21101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 2394 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:03 | 2014-09-28 17:16 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 141.8667 |  |  | ŞİRVAN
GOK-21102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI AG_KOLU Ogagtrf 874 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI AGAC KESIMI YAPILDI 2 ADET 00-100A AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:35 | 2014-09-29 17:13 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 88.0333 |  |  | AYANCIK
AFS-21103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 626 | TR DE SIGORTA ALTI YANMIS DEGISTI ILETKEN DOLASI ACILDI SEHIM ALINDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:08 | 2014-09-29 17:08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | BOYABAT
ELB-21104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ Trafobinatip 4037 | A.A ACAN FIDER BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:45 | 2014-09-29 17:49 | 0.066667 | 7 | 13160 | 88 | 2752 | 0.46667 | 877.3333 | 5.8667 | 183.4667 |  |  | DURAĞAN
AFS-21105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1878 | TR DEN 2 ADET 00-125A AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:44 | 2014-09-29 18:15 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 |  |  | DİKMEN
GOK-21106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3256 | TR DEN 1 ADET 00-80A AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:35 | 2014-09-29 19:33 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.3667 |  |  | ERFELEK
GOK-21107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3247 | TMS KALDIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:11 | 2014-09-29 19:36 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 218.6667 |  |  | GERZE
AFS-21108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2160 | ILETKEN DOLASI ACILDI 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:49 | 2014-09-29 19:53 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58.2667 |  |  | MERKEZ
ELB-21109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HAT4 Enhdirek 29896 | ATAN 1 ADET 40A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:12 | 2014-09-29 19:49 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 310.4 |  |  | SARAYDÜZÜ
ELB-21110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI AG_KOLU Ogagtrf 2247 | HATDOLASIGI ACILDI 1 ADET AG SIGRTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 20:21 | 2014-09-29 21:21 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  |  | TÜRKELİ
ELB-21111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2387 | ATAN 1 ADET 125A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:17 | 2014-09-29 18:34 | 0.28333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0 |  |  | AKINCILAR
ELB-21112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI PINARBASI ESK_ NURHAK ÇIKI_I ESK_ NURHAK ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:50 | 2014-09-29 15:54 | 0.066667 | 0 | 0 | 5 | 320 | 0 | 0 | 0.33333 | 21.3333 |  |  | ALTINYAYLA
AFS-21113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1936 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI TR DEN 3 ADET AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 20:27 | 2014-09-29 22:53 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 155.7333 |  |  | DOĞANŞAR
GOL-21114 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG F-8 DÜZBA_ Trafobinatip 5449 | AA DAN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:25 | 2014-09-29 16:31 | 0.1 | 13 | 8695 | 36 | 1728 | 1.3 | 869.5 | 3.6 | 172.8 |  |  | DİVRİĞİ
GOL-21115 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG ÖRENL_ TR1 HATTI Enhdirek 1642 | ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 20:50 | 2014-09-29 21:06 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 |  |  | GEMEREK
AFS-21116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2405 | ILETKEN DOLASI ACILDI SEHIM ALINDI 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:23 | 2014-09-29 22:55 | 1.5333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 84.3333 | 0 | 0 |  |  | GÖLOVA
GOK-21117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3256 | 1 ADET AG SIGORTA ALTLIGI YANMIS. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 23:12 | 2014-09-29 23:58 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 |  |  | GÜRÜN
KAH-20180 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER ALIDAM KOYU TR 1 AG_KOLU Ogagtrf 6220 | EMNIYET MESAFESI ICIN ALPEK ILETKEN CEKILDI.TRAFO USTUNDE KOPAN CANPER BAGLANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-07 09:00 | 2014-09-07 10:41 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 107.7333 |  |  | HAFİK
KAH-20181 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR ELMALI GRUBU ELMALI GRUBU Enhdirek 27165 | BELIRLENEMEYEN NEDENLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 11:00 | 2014-09-09 11:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.68333 | 43.7333 |  |  | KANGAL
KAH-20182 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK AKINCILAR TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 4925 | 1 ARA SOKAK FAZI CEKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 10:00 | 2014-09-09 11:08 | 1.1333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 266.3333 | 0 | 0 |  |  | KOYULHİSAR
KAH-20183 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 AKINCILAR HATTI AKINCILAR HATTI Trafobinatip 9971 | TARIMSAL SULAMA HATINDAN KAYNAKLI OG SIGORTASI ATMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:30 | 2014-09-09 10:11 | 0.68333 | 1 | 705 | 20 | 384 | 0.68333 | 481.75 | 13.6667 | 262.4 |  |  | MERKEZ
KAH-20184 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR GÖLGELI KEFTIRE MEZRASI TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5380 | KOY ICI AG HATTI TARANDI SEHIMI BOZUK ILETKENLERIN SEHIMI ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 08:40 | 2014-09-09 10:01 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4 |  |  | SUŞEHRİ
KAH-20185 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK GÖÇERI KÖYÜ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 6014 | KAMYONUN CAPTIGI AG ILETKENI EK YAPILARAK KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-10 17:00 | 2014-09-10 18:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 |  |  | ULAŞ
KAH-20186 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 ESKITAS ÇIKISI ESK_TA_ ÇIKI_I Trafobinatip 9971 | HAT TARANDI HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI.GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 09:19 | 2014-09-10 10:20 | 1.0167 | 0 | 0 | 61 | 1792 | 0 | 0 | 62.0167 | 1821.8667 |  |  | YILDIZELİ
KAH-20187 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 ESKITAS ÇIKISI ESK_TA_ ÇIKI_I Trafobinatip 9971 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:00 | 2014-09-13 14:56 | 0.93333 | 0 | 0 | 61 | 1792 | 0 | 0 | 56.9333 | 1672.5333 |  |  | ZARA
KAH-20188 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY MÜLK ÇIKISI MÜLK ÇIKI_I Trafobinatip 8323 | HAT TARANDI HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 10:00 | 2014-09-11 10:41 | 0.68333 | 1 | 940 | 19 | 1472 | 0.68333 | 642.3333 | 12.9833 | 1005.8667 |  |  | İMRANLI
KAH-20189 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY MÜLK ÇIKISI MÜLK ÇIKI_I Trafobinatip 8323 | HAT TARANDI HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 09:26 | 2014-09-12 10:01 | 0.58333 | 1 | 940 | 19 | 1472 | 0.58333 | 548.3333 | 11.0833 | 858.6667 |  |  | ŞARKIŞLA
KAH-20190 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY MÜLK ÇIKISI MÜLK ÇIKI_I Trafobinatip 8323 | HAT TARANDI HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:50 | 2014-09-14 11:28 | 0.63333 | 1 | 940 | 19 | 1472 | 0.63333 | 595.3333 | 12.0333 | 932.2667 |  |  | HAYRABOLU
KAH-20191 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI KAHTA TR-5 YAVUZ SELIM MH.HATTI YAVUZ SEL_M MH.HATTI Trafobinatip 8271 | PIRKETCILER CIVARINA YENI MOD KURULMASI VE TRAFONUN DEVREYE ALINMASI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-14 07:00 | 2014-09-14 11:51 | 4.85 | 2 | 2585 | 0 | 0 | 9.7 | 12537.25 | 0 | 0 |  |  | MALKARA
AFS-20192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1997 | CURUK DIREK DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 11:07 | 2014-09-14 12:35 | 1.4667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
PAZ-20193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I BARAJ MONOBLOK YARBASI GURUBU YARBASI GURUBU Trafobinatip 4624 | TEIAS CALISMASI TAMAMLANDIGINDAN DOLAYI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-13 07:15 | 2014-09-13 17:01 | 9.7667 | 0 | 0 | 23 | 384 | 0 | 0 | 224.6333 | 3750.4 |  |  | MERKEZ
PAZ-20194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 COLAK ALI PAZARCIK CIKISI PAZARCIK CIKISI Trafobinatip 9374 | TEIAS CALISMASI TAMAMLANDIGINDAN DOLAYI COLAK ALI KOK BINASINDA MANEVRA YAPILARAK F-1'DEN BESLENEN PAZARCIK MERKEZ VE FABRIKALAR F-9'A AKTARILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-13 17:00 | 2014-09-13 17:16 | 0.26667 | 9 | 8930 | 8 | 0 | 2.4 | 2381.3333 | 2.1333 | 0 |  |  | MURATLI
TUR-20493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU CECELI KÖK CECELI KÖYÜ ESKI TR CECELI KÖYÜ ESKI TR Trafobinatip 2237 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN CAKIROGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 21:32 | 2014-09-19 22:06 | 0.56667 | 0 | 235 | 5 | 1024 | 0 | 133.1667 | 2.8333 | 580.2667 |  |  | SARAY
TUR-20494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER TAHTALIDEDELER TAHTALIDEDELER Trafobinatip 2523 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN TAHTALIDEDELER CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 07:51 | 2014-09-17 08:58 | 1.1167 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 7.8167 | 71.4667 |  |  | ÇERKEZKÖY
TUR-20495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS VARTOLAR VE SULAMALAR CIKI_ Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 09:00 | 2014-09-16 09:09 | 0.15 | 2 | 940 | 6 | 128 | 0.3 | 141 | 0.9 | 19.2 |  |  | ÇORLU
TUR-20496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BAHCELIEVLER INÖNÜ KÖK CIKISI _NÖNÜ KÖK CIKI_I Trafobinatip 774 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN INONU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 10:00 | 2014-09-16 10:21 | 0.35 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 575.75 | 0 | 0 |  |  | ŞARKÖY
TUR-20499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AVSARLI KÖYÜ ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 1550 | 13837048 BARKOD NUMARALI DIREKTE PATLAYAN ALPEK ILETKEN IPTAL EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 16:30 | 2014-09-17 16:56 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 |  |  | ALMUS
TUR-20500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESILYÖRE KAS.BELEDIYE KARSISI KÖK BINASI TR AG_KOLU Ogagtrf 1624 | D51BCB BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:35 | 2014-09-17 15:06 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 |  |  | ARTOVA
TUR-20501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU YENI KÖY 1 NOLU TR AG_KOLU Ogagtrf 1914 | 139844444 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN DOLASIGI ACILARAK SEHIM ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:30 | 2014-09-16 17:55 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 |  |  | BAŞÇİFTLİK
TUR-20502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU B.IMALI KÖYÜ YENI TR GIRISTEKI AG_KOLU Ogagtrf 804 | IHTIYACTAN DOLAYI 2 ADET AG AGAC DIREK MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 13:30 | 2014-09-16 14:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 |  |  | ERBAA
GOK-20503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 07:49 | 2014-09-20 09:43 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 3.8 | 1094.4 |  |  | MERKEZ
GOK-20504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ORTATEPE HATTI Enhdirek 8733 | HAT BASINDAN 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:50 | 2014-09-20 09:51 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 130.1333 |  |  | NİKSAR
ELB-20505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:17 | 2014-09-20 08:24 | 0.11667 | 17 | 14805 | 98 | 4800 | 1.9833 | 1727.25 | 11.4333 | 560 |  |  | PAZAR
ELB-20506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:36 | 2014-09-20 09:38 | 1.0333 | 17 | 14805 | 98 | 4800 | 17.5667 | 15298.5 | 101.2667 | 4960 |  |  | REŞADİYE
ELB-20509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT1 Enhdirek 31219 | 1 ADET SIKIBAG KOPMASI 2 ADET OG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:34 | 2014-09-20 11:05 | 1.5167 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 1.5167 | 485.3333 |  |  | SULUSARAY
ELB-20510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT1 Enhdirek 31219 | 1 ADET OG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:10 | 2014-09-20 09:22 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 1.2 | 384 |  |  | TURHAL
ELB-20511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 3548 | 15736493 BARKOD NUMARALI TAPKIRAN ALABALIK TR KURUMA AIT KESINTI YAPAMADIGIMIZ ICIN AG KESINTISINI BURDAN VERIYORUM. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:16 | 2014-09-20 08:34 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
ELB-20512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2219 | ILETKEN KOPMASI VE 1 ADET AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:03 | 2014-09-20 11:56 | 0.88333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.5833 | 0 | 0 |  |  | ZİLE
PAZ-20513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37977 | HATBASINDA 1 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 17:31 | 2014-09-19 19:16 | 1.75 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 5.25 | 448 |  |  | AKÇAABAT
PAZ-20514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I ORTA KÖY KÖK SOKU MILYANLI GURUBU SOKU MILYANLI GURUBU Trafobinatip 4679 | BAKIM ONARIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-19 09:00 | 2014-09-19 14:31 | 5.5167 | 0 | 235 | 6 | 576 | 0 | 1296.4167 | 33.1 | 3177.6 |  |  | ARAKLI
GOK-20515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3389 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:06 | 2014-09-20 12:12 | 1.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 |  |  | ARSİN
PAZ-20822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | BAKIM ONARIM CALISMASI ICIN ALINAN JUMPER TEKRAR BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-23 15:00 | 2014-09-23 15:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 17 | 256 | 0 | 0 | 4.5333 | 68.2667 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
TUR-20823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI KÖK BINASI MAKSUTUSAGI CIKIS MAKSUTUSAGI CIKIS Trafobinatip 2608 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:30 | 2014-09-23 18:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 21 | 448 | 0 | 0 | 14.35 | 306.1333 |  |  | DERNEKPAZARI
GOK-20824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KORKMAZ ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 3259 | 00-160 AG SIGORTA ALTLIGI VE 2 ADET 00-160A AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:40 | 2014-09-25 15:04 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.6 |  |  | DÜZKÖY
PAZ-20825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI BAGLAMA TR AG_KOLU Ogagtrf 2091 | 1 AD 80 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 22:00 | 2014-09-23 22:06 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | HAYRAT
PAZ-20826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I FIDER-I PAZARCIK-I Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 06:10 | 2014-09-24 07:46 | 1.6 | 9 | 705 | 49 | 1472 | 14.4 | 1128 | 78.4 | 2355.2 |  |  | KÖPRÜBAŞI
PAZ-20827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:38 | 2014-09-24 10:56 | 0.3 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 2.1 | 846 | 37.8 | 422.4 |  |  | MAÇKA
PAZ-20828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:45 | 2014-09-24 14:01 | 0.26667 | 1 | 2350 | 45 | 1792 | 0.26667 | 626.6667 | 12 | 477.8667 |  |  | MERKEZ
PAZ-20829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT3 Enhdirek 32058 | BAKIM ONARIM CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-24 10:00 | 2014-09-24 15:01 | 5.0167 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 20.0667 | 321.0667 |  |  | OF
PAZ-20830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KELIBISLER TR AG_KOLU Ogagtrf 2164 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:00 | 2014-09-24 18:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 |  |  | SÜRMENE
TUR-20831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU KÖPRÜAGZI KÖK BINASI CENNET PINARI CENNET PINARI Trafobinatip 2608 | SIKIBAG KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:00 | 2014-09-24 19:21 | 0.35 | 0 | 0 | 72 | 896 | 0 | 0 | 25.2 | 313.6 |  |  | TONYA
PAZ-20832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU BELEDIYE KARSISI TR AG_KOLU Ogagtrf 2535 | 1 AD 100 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 00:20 | 2014-09-24 00:26 | 0.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | VAKFIKEBİR
PAZ-20833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARA_ Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:58 | 2014-09-24 16:07 | 0.15 | 1 | 2350 | 70 | 1792 | 0.15 | 352.5 | 10.5 | 268.8 |  |  | YOMRA
PAZ-20834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I FIDER-I PAZARCIK-I Trafobinatip 3308 | 31,5 KV SISTEM COKMESI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:43 | 2014-09-24 22:06 | 0.38333 | 9 | 705 | 49 | 1472 | 3.45 | 270.25 | 18.7833 | 564.2667 |  |  | ÇARŞIBAŞI
PAZ-20835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM NARLI FIDER2 POMPA 1 NARLI FIDER2 POMPA 1 Trafobinatip 3308 | 31,5 KV SISTEM COKMESI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:43 | 2014-09-24 22:34 | 0.85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 |  |  | ÇAYKARA
PAZ-20838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | 31,5 KV SISTEM COKMESI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:43 | 2014-09-24 22:35 | 0.86667 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 6.0667 | 2444 | 109.2 | 1220.2667 |  |  | ŞALPAZARI
PAZ-20839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI F-7 NARLI Trafobinatip 3308 | 31,5 KV SISTEM COKMESI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:43 | 2014-09-24 22:31 | 0.8 | 11 | 4230 | 134 | 3904 | 8.8 | 3384 | 107.2 | 3123.2 |  |  | HOZAT
KAM-21118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | AG_KOLU Ogagtrf 3041 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUM YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 04:41 | 2014-09-29 13:34 | 8.8833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2087.5833 | 0 | 0 |  |  | MAZGİRT
KAM-21119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Trafobinatip 2966 | A.A. SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:00 | 2014-09-29 09:31 | 2.5167 | 0 | 0 | 18 | 896 | 0 | 0 | 45.3 | 2254.9333 |  |  | MERKEZ
KAM-21120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 AG_KOLU Ogagtrf 11173 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:06 | 2014-09-29 09:00 | 1.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0 |  |  | NAZIMİYE
KAM-21121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 21626 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:39 | 2014-09-29 15:10 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 834.1333 |  |  | OVACIK
KAM-21122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1285 | KIRILAN AG ILETKENI EKI YAPILDI YERINE ALINDI 2 DIREK ARASI SEHIM ALINDI 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:01 | 2014-09-29 13:45 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 89.9333 |  |  | PERTEK
KAM-21123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI BOGAZIÇI MOD 5 KÖK BINASI ÇELIKBINA ÇIKISI ÇEL_KB_NA ÇIKI_I Trafobinatip 1812 | AGAC KESIMI ICIN YAPILAN PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-29 09:32 | 2014-09-29 10:11 | 0.65 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 916.5 | 0 | 0 |  |  | PÜLÜMÜR
KAM-21124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Trafobinatip 2966 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:02 | 2014-09-29 10:41 | 0.65 | 0 | 0 | 18 | 896 | 0 | 0 | 11.7 | 582.4 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
KAM-21125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2620 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:17 | 2014-09-29 13:38 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.65 |  |  | AKÇAKALE
KAM-21127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 2B3 KÖK BINASI OKUL ÇIKI_I(2B3) OKUL ÇIKI_I(2B3) Trafobinatip 1734 | DOLASIK BULUNDU ACILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:58 | 2014-09-29 11:36 | 0.63333 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 2083.6667 | 0 | 0 |  |  | BOZOVA
KAM-21128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK BULANIK MONOBLULOK GÖLLÜ ÇIKISI HAT3 Trafobinatip 3620 | AYIRICI CALISMADIGI ICIN GRUP ACILDI IS BITTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:32 | 2014-09-29 14:51 | 0.31667 | 2 | 235 | 3 | 1600 | 0.63333 | 74.4167 | 0.95 | 506.6667 |  |  | BİRECİK
TUR-21129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 456 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:10 | 2014-09-27 10:35 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 |  |  | CEYLANPINAR
TUR-21130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 812 | 13921921 BARKOD NUMARALI TEPESINDEN YANAN AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:10 | 2014-09-27 12:56 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 |  |  | HALFETİ
TUR-21131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 2410 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:40 | 2014-09-27 14:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 |  |  | HARRAN
KAM-21132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 21626 | 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:48 | 2014-09-29 17:08 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 170.6667 |  |  | HİLVAN
KAM-21134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN F_DER_ ÇIKI_I Trafobinatip 937 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:07 | 2014-09-29 16:55 | 0.8 | 0 | 0 | 22 | 320 | 0 | 0 | 17.6 | 256 |  |  | MERKEZ
KAM-21136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK EDIKLER TR AG_KOLU Ogagtrf 196 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:12 | 2014-09-29 17:50 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 |  |  | SURUÇ
TUR-21137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI 2 F_DER 3 Trafobinatip 2340 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KILILI 2 FIDER 3 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:17 | 2014-09-27 18:41 | 0.4 | 7 | 5875 | 98 | 2304 | 2.8 | 2350 | 39.2 | 921.6 |  |  | SİVEREK
TUR-21138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FEVZIPASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:50 | 2014-09-27 19:16 | 0.43333 | 3 | 705 | 6 | 0 | 1.3 | 305.5 | 2.6 | 0 |  |  | VİRANŞEHİR
PAZ-20195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | GOLBASI FIDERINDEN BESLENEN DAMLATAS GRUBU TEKRAR F-1'E AKTARILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:30 | 2014-09-13 17:41 | 0.18333 | 7 | 470 | 21 | 1472 | 1.2833 | 86.1667 | 3.85 | 269.8667 |  |  | BANAZ
PAZ-20196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I HAT2 Enhdirek 37518 | HATBASINDA 1 AD 25 A. 1 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMLERI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:19 | 2014-09-13 19:46 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 627.2 |  |  | EŞME
GOK-20198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI GÖLPINAR KÖYÜ ESK_ TR HATT Enhdirek 4867 | SIGORTA IKMALI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 12:56 | 2014-09-14 14:32 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 102.4 |  |  | KARAHALLI
AFS-20199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 15:31 | 2014-09-14 15:47 | 0.26667 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.26667 | 62.6667 | 1.0667 | 238.9333 |  |  | MERKEZ
ELB-20200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK AKBAYIR SULAMA ÇIKISI AKBAYIR SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 16:05 | 2014-09-14 16:36 | 0.51667 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.51667 | 0 | 3.1 | 0 |  |  | SİVASLI
ELB-20201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HAT4 Enhdirek 29896 | 1 ADET OG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 17:18 | 2014-09-14 18:08 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 160 |  |  | ULUBEY
ELB-20202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI dayi kendi eski tr AG_KOLU Ogagtrf 2159 | 1 ADET AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 18:12 | 2014-09-14 19:01 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 |  |  | BAHÇESARAY
GOK-20203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KOKMAZ ARPADERE TR AG_KOLU Ogagtrf 3258 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:11 | 2014-09-14 19:27 | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 176.0667 |  |  | BAŞKALE
BES-20204 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI DM SARIYAPRAK ÇIKISI SARIYAPRAK ÇIKI_I Trafobinatip 5881 | DENEME mapinfo üzeri kapatildigi zaman ögretilmek için deneme amaçli kapatilmisti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:15 | 2014-09-15 08:21 | 0.1 | 13 | 3760 | 99 | 1728 | 1.3 | 376 | 9.9 | 172.8 |  |  | EDREMİT
KAM-20209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT4 Enhdirek 24195 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 07:31 | 2014-09-12 09:41 | 2.1667 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.8333 | 0 |  |  | ERCİŞ
KAM-20210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | BELEDIYE KUYULARI HAT BASI ACILMADIGI ICIN FIDER ACILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 09:15 | 2014-09-12 09:26 | 0.18333 | 33 | 2820 | 155 | 6848 | 6.05 | 517 | 28.4167 | 1255.4667 |  |  | GEVAŞ
KAM-20212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3171 | TMS DUSMUS KALDIRILDI OLCUMLER YAPILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:02 | 2014-09-12 18:07 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 |  |  | GÜRPINAR
KAM-20217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN F_DER_ ÇIKI_I Trafobinatip 937 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 06:55 | 2014-09-13 08:05 | 1.1667 | 0 | 0 | 22 | 320 | 0 | 0 | 25.6667 | 373.3333 |  |  | MERKEZ
KAM-20218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 28665 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 09:25 | 2014-09-13 14:05 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 896 |  |  | MURADİYE
ELB-20516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI IGDELI GELIS Enhdirek 21001 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:17 | 2014-09-20 13:00 | 0.71667 | 0 | 1880 | 5 | 128 | 0 | 1347.3333 | 3.5833 | 91.7333 |  |  | SARAY
AFS-20517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ÖRENL_ KÖYÜ HATTI / HAT_CEPINARI-O_LAKKAYASI HATTI ÖRENL_ KÖYÜ HATTI / HAT_CEPINARI-O_LAKKAYASI HATTI Enhdirek 29478 | OG ANA HATTA OG TRAVERS ARIZASI GIDERILDI OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 07:56 | 2014-09-20 13:02 | 5.1 | 0 | 0 | 4 | 192 | 0 | 0 | 20.4 | 979.2 |  |  | ÇALDIRAN
ELB-20518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT3 Enhdirek 40280 | 1 ADET OG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:14 | 2014-09-20 13:16 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 |  |  | ÇATAK
EKI-20519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK EK__ELMA HATTI Enhdirek 20481 | 1 ADET 6A OG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 07:49 | 2014-09-20 12:37 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 307.2 |  |  | ÖZALP
ELB-20520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1484 | 1 ADET AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:51 | 2014-09-20 12:47 | 0.93333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0 |  |  | AKDAĞMADENİ
ELB-20521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI TRT ÇIKI_I Enhdirek 40336 | YAZI TOPALLI TR YE YILDIRIM DUSMUS TRAFO DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:58 | 2014-09-20 14:16 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 147.2 |  |  | AYDINCIK
AFS-20522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI DEDELER MEZRASI HAT BASI DEDELER MEZRASI HAT BA_I Enhdirek 16132 | HAT BASIN DAN OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:11 | 2014-09-20 15:03 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 375.4667 |  |  | BOĞAZLIYAN
EKI-20523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT2 Enhdirek 20289 | ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 21:50 | 2014-09-20 22:51 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 |  |  | KADIŞEHRİ
AFS-20524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI aritas sira evler tr AG_KOLU Ogagtrf 1734 | ILETKEN KOPMA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 17:30 | 2014-09-20 18:55 | 1.4167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77.9167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AFS-20525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI EMIRILYAS KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 626 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 18:32 | 2014-09-20 19:31 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 |  |  | SARAYKENT
ELB-20526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI IGDELI GELIS Enhdirek 21001 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 07:30 | 2014-09-21 08:32 | 1.0333 | 0 | 1880 | 5 | 128 | 0 | 1942.6667 | 5.1667 | 132.2667 |  |  | SARIKAYA
ELB-20527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HAT2 Enhdirek 32906 | 1 ADET OG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:28 | 2014-09-21 09:46 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19.2 |  |  | SORGUN
AFS-20528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBANBEYLI SALT KARSISI YAZIBELEN HATTI YAZIBELEN HATTI Trafobinatip 1638 | ASIRI AKIMDAN ACMIS OLAN FIDER BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:55 | 2014-09-21 11:38 | 0.71667 | 0 | 470 | 20 | 384 | 0 | 336.8333 | 14.3333 | 275.2 |  |  | YENİFAKILI
GOK-20529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI Trafobinatip 1472 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:47 | 2014-09-21 11:32 | 1.75 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 411.25 | 7 | 560 |  |  | YERKÖY
ELB-20530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI __DE ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:33 | 2014-09-21 13:43 | 1.1667 | 0 | 1880 | 8 | 128 | 0 | 2193.3333 | 9.3333 | 149.3333 |  |  | ÇANDIR
CAG-20531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG HAT3 Enhdirek 36030 | HATBASINDA 1 AD 25 A. 1 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMLERI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 17:40 | 2014-09-20 19:26 | 1.7667 | 0 | 0 | 14 | 192 | 0 | 0 | 24.7333 | 339.2 |  |  | ÇAYIRALAN
PAZ-20532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS HAT2 Enhdirek 37518 | HATBASINDA 1 AD 25 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 19:53 | 2014-09-20 22:06 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 567.4667 |  |  | ÇEKEREK
PAZ-20533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 2456 | 1 AD 100 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 20:38 | 2014-09-20 22:04 | 1.4333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 78.8333 | 0 | 0 |  |  | ŞEFAATLİ
AFS-20534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1652 | HAT UZERINE AGAC DUSMUS ALINDI T.M.S. KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-21 14:05 | 2014-09-21 15:26 | 1.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0 |  |  | ALAPLI
GOK-20535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 AG_KOLU Ogagtrf 881 | ILETKEN DOLASI ACILDI 1 ADET 80A AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:27 | 2014-09-21 15:30 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.95 |  |  | DEVREK
GOK-20536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3476 | SIGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 16:08 | 2014-09-21 17:43 | 1.5833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 87.0833 | 0 | 0 |  |  | EREĞLİ
PAZ-20840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARA_ Trafobinatip 3308 | 31,5 KV SISTEM COKMESI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:43 | 2014-09-24 23:07 | 1.4 | 1 | 2350 | 70 | 1792 | 1.4 | 3290 | 98 | 2508.8 |  |  | GÖKÇEBEY
PAZ-20841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 PAZARCIK2 FIDER-9 Trafobinatip 3308 | 31,5 KV SISTEM COKMESI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:43 | 2014-09-24 22:31 | 0.8 | 28 | 8930 | 8 | 0 | 22.4 | 7144 | 6.4 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-20842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 PAZARCIK2 FIDER-9 Trafobinatip 3308 | TM F-9 CIKISI XLPE KABLO BASLIGI PATLAMIS ACIK BIRAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 22:30 | 2014-09-24 22:43 | 0.21667 | 28 | 8930 | 8 | 0 | 6.0667 | 1934.8333 | 1.7333 | 0 |  |  | ÇAYCUMA
PAZ-20843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 PAZARCIK2 FIDER-9 Trafobinatip 3308 | TM F-9 CIKISI XLPE KABLO BASLIGI PATLAMIS COLAK ALI KOK BINASINDA MANEVRA YAPILARAK PAZARCIK MERKEZ VE FABRIKALAR F-1'DEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 22:42 | 2014-09-24 23:10 | 0.46667 | 28 | 8930 | 8 | 0 | 13.0667 | 4167.3333 | 3.7333 | 0 |  |  | AĞAÇÖREN
KAH-20845 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5671 | EMNIYET MESAFESINDEN DORT DIREK ARASI UC DAMAR ALPEK CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-12 08:19 | 2014-09-12 09:03 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 |  |  | ESKİL
KAH-20846 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5858 | EMNIYET MESAFESINDE IKI DIREK ARASI ALPEK CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-15 11:22 | 2014-09-15 11:47 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 |  |  | GÜLAĞAÇ
PAZ-20847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 2331 | ILETKEN KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:33 | 2014-09-24 15:01 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 |  |  | GÜZELYURT
PAZ-20848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2532 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:40 | 2014-09-24 17:01 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
SIN-20849 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MALATYA-2 TM AG_KOLU Ogagtrf 5700 | SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:25 | 2014-09-15 16:41 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 |  |  | ORTAKÖY
CEL-20850 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5730 | IKI DIREK ARASI UC DAMAR ALPEK CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-16 09:32 | 2014-09-16 10:06 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 |  |  | SARIYAHŞİ
GOK-20852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI DEGIRMENDERE HATTI 2 DEG_RMENDERE HATTI Ogmusdirek 1756 | BIR ADET 40 A OG | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:49 | 2014-09-25 16:42 | 1.8833 | 0 | 1175 | 0 | 64 | 0 | 2212.9167 | 0 | 120.5333 |  |  | AYDINTEPE
GOK-20853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI GÖLPINAR KÖYÜ YENI TR HATBASI GÖLPINAR KÖYÜ YEN_ TR HATTI Enhdirek 4877 | 2 ADET 16 A OG SIGORTA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:54 | 2014-09-25 16:35 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 107.7333 |  |  | DEMİRÖZÜ
AFS-20854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TATLAR MONOBLOK TATLAR GRUBU HATTI TATLAR GRUBU HATTI Trafobinatip 1718 | DIREK TRAVESI DUZELTILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 17:26 | 2014-09-25 17:35 | 0.15 | 0 | 705 | 3 | 576 | 0 | 105.75 | 0.45 | 86.4 |  |  | MERKEZ
ELB-20855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 17:19 | 2014-09-25 17:50 | 0.51667 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 849.9167 | 4.65 | 231.4667 |  |  | AYRANCI
ELB-20856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI Balikçil Karaçayir tr AG_KOLU Ogagtrf 2252 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 18:20 | 2014-09-25 18:46 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 |  |  | BAŞYAYLA
AFS-20857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR YAZI KÖY TR AG_KOLU Ogagtrf 2649 | KOPAN ILETKEN EKLENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 20:06 | 2014-09-25 20:18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  | ERMENEK
AFS-20858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ORTAKLI KÖYÜ MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 297 | KOPAN ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 19:45 | 2014-09-25 20:08 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 |  |  | KAZIMKARABEKİR
GER-20860 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YA_MURLU GRUBU HATTI Trafobinatip 8998 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:00 | 2014-09-25 08:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 3 | 512 | 0 | 0 | 1.55 | 264.5333 |  |  | MERKEZ
GER-20861 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI ÜÇKAYA HATTI Enhdirek 29660 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-25 16:00 | 2014-09-25 16:21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 67.2 |  |  | SARIVELİLER
KAM-20862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 01:49 | 2014-09-25 02:09 | 0.33333 | 2 | 940 | 13 | 2368 | 0.66667 | 313.3333 | 4.3333 | 789.3333 |  |  | BAHŞİLİ
KAM-21139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KURU ÇAY TR AG_KOLU Ogagtrf 3041 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:33 | 2014-09-29 21:36 | 4.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 222.75 | 0 | 0 |  |  | BALIŞEYH
TUR-21140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YAZI KOY GRUBU TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:30 | 2014-09-27 19:44 | 0.23333 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 54.8333 | 15.4 | 149.3333 |  |  | DELİCE
KAM-21141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Trafobinatip 2966 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:23 | 2014-09-29 18:59 | 0.6 | 0 | 0 | 18 | 896 | 0 | 0 | 10.8 | 537.6 |  |  | KARAKEÇİLİ
KAM-21143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 BÜGLEK ÇIKISI BÜGLEK ÇIKI_I Trafobinatip 2904 | A.A'DAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:40 | 2014-09-29 18:57 | 0.28333 | 1 | 1175 | 0 | 192 | 0.28333 | 332.9167 | 0 | 54.4 |  |  | KESKİN
TUR-21144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:10 | 2014-09-28 01:28 | 0.3 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 6 | 2397 | 7.2 | 403.2 |  |  | MERKEZ
TUR-21145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 03:00 | 2014-09-28 03:33 | 0.55 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 11 | 4394.5 | 13.2 | 739.2 |  |  | SULAKYURT
KAM-21146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM12-24 AG_KOLU Ogagtrf 1579 | 160A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 22:14 | 2014-09-29 22:44 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 |  |  | YAHŞİHAN
TUR-21147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YAZI KOY GRUBU TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:30 | 2014-09-28 06:56 | 0.43333 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 101.8333 | 28.6 | 277.3333 |  |  | ÇELEBİ
TUR-21148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER COBANTEPE CIKISI COBANTEPE CIKISI Trafobinatip 2523 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN COBANTEPE CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:30 | 2014-09-28 07:16 | 0.76667 | 0 | 0 | 21 | 320 | 0 | 0 | 16.1 | 245.3333 |  |  | BEŞİRİ
TUR-21149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FEVZIPASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:00 | 2014-09-28 09:34 | 0.56667 | 3 | 705 | 6 | 0 | 1.7 | 399.5 | 3.4 | 0 |  |  | GERCÜŞ
TUR-21150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | CECELI CIVARI YENI CEAZEVI HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA DEGISTIRILDI.TEDBIR AMACLI GRUP ACILIP KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:25 | 2014-09-28 09:32 | 0.11667 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 2.3333 | 932.1667 | 2.8 | 156.8 |  |  | HASANKEYF
TUR-21151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI BELEDIYE KARSISI KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 1838 | AG ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:20 | 2014-09-28 17:36 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 |  |  | KOZLUK
TUR-21153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:07 | 2014-09-28 22:21 | 0.23333 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 4.6667 | 1864.3333 | 5.6 | 313.6 |  |  | MERKEZ
TUR-21154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YAZI KOY GRUBU TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:55 | 2014-09-29 18:06 | 0.18333 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 43.0833 | 12.1 | 117.3333 |  |  | SASON
TUR-21155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER COBANTEPE CIKISI COBANTEPE CIKISI Trafobinatip 2523 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN COBANTEPE CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:55 | 2014-09-29 18:26 | 0.51667 | 0 | 0 | 21 | 320 | 0 | 0 | 10.85 | 165.3333 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
PAZ-21156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT3 Enhdirek 37847 | 2 AD 6 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:11 | 2014-09-29 17:32 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 214.4 |  |  | CİZRE
PAZ-21157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 1727 | HAT GEZILDI JUMPER KOPUGU BULUNDU BAGLANIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:42 | 2014-09-29 22:10 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84.8667 |  |  | GÜÇLÜKONAK
KAM-20219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-17 KARACASU HAT6 Trafobinatip 3041 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 13:21 | 2014-09-13 14:12 | 0.85 | 16 | 940 | 0 | 0 | 13.6 | 799 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-20221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI AG_KOLU Ogagtrf 78 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:49 | 2014-09-13 16:20 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 |  |  | SİLOPİ
AFS-20222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 2407 | BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 09:39 | 2014-09-15 09:46 | 0.11667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0 |  |  | ULUDERE
KAM-20223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR AG_KOLU Ogagtrf 11144 | 3ADET 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:54 | 2014-09-13 19:11 | 4.2833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 235.5833 | 0 | 0 |  |  | İDİL
KAM-20226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2983 | AG ILETKEN KIRIGI EKI YAPILDI YERINE ALINDI TR'DEN ATAN 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 08:44 | 2014-09-14 12:21 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.7167 |  |  | AMASRA
KAM-20227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 15 G4 GALERIBEYLER NAMIKKEMAL ÇIKI_I NAMIKKEMAL ÇIKI_I Trafobinatip 2858 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:52 | 2014-09-14 11:15 | 0.38333 | 1 | 2820 | 0 | 0 | 0.38333 | 1081 | 0 | 0 |  |  | KURUCAŞİLE
KAM-20228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI TEKIR DÖNGEL CIKISI TEK_R DÖNGEL CIKI_I Trafobinatip 1076 | A.A.T'TAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:29 | 2014-09-14 14:36 | 0.11667 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 54.8333 | 0.23333 | 22.4 |  |  | MERKEZ
KAM-20229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -1 M30-01 K.H.K 11537464/15739857 ÖZEL SULAMA ÇIKISI ÖZEL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 2714 | CIKIS DIREGI HAT BASINDAN 16A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:57 | 2014-09-14 15:26 | 0.48333 | 6 | 235 | 11 | 64 | 2.9 | 113.5833 | 5.3167 | 30.9333 |  |  | ULUS
KAM-20230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-5 BOSSA 3 OKUL YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 3066 | 1ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 16:37 | 2014-09-14 17:26 | 0.81667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0 |  |  | DAMAL
KAM-20231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ELBISTANLILAR AG_KOLU Ogagtrf 3171 | 2 AYRI BOLGEDE SEHIM ALINDI DUSEN TMS KALDIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 17:53 | 2014-09-14 20:11 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 147.2 |  |  | GÖLE
KAM-20233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÇOLAK ALI TR AG_KOLU Ogagtrf 2991 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 18:52 | 2014-09-14 20:07 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.75 |  |  | HANAK
GER-20238 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YAGMURLU GRUBU HATTI Enhdirek 29501 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-12 20:00 | 2014-09-12 20:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 2 | 384 | 0 | 0 | 1.0333 | 198.4 |  |  | MERKEZ
GOK-20538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 ESKI 9 NUMARA GÖKSUN HATTI 2 10 NOLU MONO ÇIKI_I Trafobinatip 9494 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 19:52 | 2014-09-21 20:09 | 0.28333 | 0 | 3055 | 0 | 64 | 0 | 865.5833 | 0 | 18.1333 |  |  | POSOF
GOK-20539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 dm- 10 num- 06/26 KULUNÇ TAS HATTI KULUNÇ TA_ ÇIKI_I Trafobinatip 9465 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 19:52 | 2014-09-21 20:15 | 0.38333 | 0 | 470 | 0 | 64 | 0 | 180.1667 | 0 | 24.5333 |  |  | ÇILDIR
GOK-20540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI YESILKÖY MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 3247 | 80 A SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 19:42 | 2014-09-21 21:38 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.7333 |  |  | ARALIK
GER-20541 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-11 AKINCILAR BODIN ÇIKISI BODIN ÇIKI_I Enhdirek 25120 | ATIK KONUMUNDA OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-19 21:00 | 2014-09-19 21:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 |  |  | KARAKOYUNLU
TUR-20542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS VARTOLAR VE SULAMALAR CIKI_ Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN VARTOLAR SULAMALAR CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 07:30 | 2014-09-20 07:52 | 0.36667 | 2 | 940 | 6 | 128 | 0.73333 | 344.6667 | 2.2 | 46.9333 |  |  | MERKEZ
TUR-20543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU fatih mah.fizik yedavi arkasi tr AG_KOLU Ogagtrf 833 | 13783833,13783834,13783835 BARKOD NUMARALI DIREKLER ARASI EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:20 | 2014-09-20 14:28 | 5.1333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 282.3333 | 0 | 0 |  |  | TUZLUCA
KAH-20544 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KARADUT TR1 AG_KOLU Ogagtrf 5307 | KOPUK OLAN ILETKENE EK YAPILDI SORUN GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:15 | 2014-09-20 11:51 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 |  |  | ALTINOVA
TUR-20546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:34 | 2014-09-21 09:54 | 0.33333 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 78.3333 | 22 | 213.3333 |  |  | ARMUTLU
GER-20547 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI HELLIM HATTI HELLIM HATTI Enhdirek 30056 | ATIK KONUMUNDA OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-20 20:30 | 2014-09-20 21:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 |  |  | MERKEZ
TUR-20548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI Trafobinatip 2523 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:20 | 2014-09-21 09:35 | 0.25 | 0 | 0 | 28 | 128 | 0 | 0 | 7 | 32 |  |  | TERMAL
GER-20550 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER YAYLADALI TR AG_KOLU Ogagtrf 5293 | UST USTE BINEN ILETKENLERIN SEHIMI ALINDI SORUN GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:30 | 2014-09-21 10:31 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 |  |  | ÇINARCIK
KAH-20551 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-12 GERGER SAHINTEPESI TR AG_KOLU Ogagtrf 5306 | ARABANIN DIREGE ÇARPMASI SONUCUTELLERIN BIRBIRINE ÇARPMASI SONUCU ATAN BIÇAKLI SIGORTA DEGISTIRLDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-21 21:10 | 2014-09-21 21:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
KAM-20552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI KAVLAKLI ÇIKISI KAVLAKLI ÇIKI_I Trafobinatip 918 | PROGRAMLI SCADA CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-19 07:52 | 2014-09-19 11:42 | 3.8333 | 4 | 940 | 2 | 0 | 15.3333 | 3603.3333 | 7.6667 | 0 |  |  | EFLANİ
KAM-20553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 EMA TEKS MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 8630 | CIKIS KABLO PABUCLARI PATLAMIS KAIDE YANMIS KAIDE VE PABUCLAR DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 07:54 | 2014-09-19 12:09 | 4.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 233.75 | 0 | 0 |  |  | ESKİPAZAR
KAM-20554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 10H2 KÖK BINASI SEHIR 2 ÇIKISI TAMIRHANE KÖK (10H2) _EH_R 2 ÇIKI_I TAM_RHANE KÖK (10H2) Trafobinatip 2031 | ARIZALI AYIRICI TAMIRI ICIN YAPILAN PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-19 09:03 | 2014-09-19 10:08 | 1.0833 | 2 | 6815 | 0 | 0 | 2.1667 | 7382.9167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-20555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2793 | YOL YAPIMINDA YOLDA KALAN 9MT AGAC DIREK DM+M EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:58 | 2014-09-19 12:26 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.8667 |  |  | OVACIK
KAM-20556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 DM19-03 AG_KOLU Ogagtrf 1750 | 1ADET 1BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 10:21 | 2014-09-19 12:59 | 2.6333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 144.8333 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU
KAM-20557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 100.YIL KÖK 15740190/11534807 AG_KOLU Ogagtrf 11157 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DLAYI KESINTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:04 | 2014-09-19 12:01 | 0.95 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 223.25 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
KAM-20558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI CUKURHISAR CIKISI CUKURH_SAR CIKI_I Trafobinatip 1076 | ARIZA KAYNAKLI EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:27 | 2014-09-19 17:05 | 5.6333 | 0 | 0 | 4 | 704 | 0 | 0 | 22.5333 | 3965.8667 |  |  | ELBEYLİ
KAM-20863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T'TAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 06:46 | 2014-09-25 07:24 | 0.63333 | 2 | 940 | 13 | 2368 | 1.2667 | 595.3333 | 8.2333 | 1499.7333 |  |  | MERKEZ
KAM-20864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 B010A3/F02176 AG_KOLU Ogagtrf 11271 | DOLASIK ACILDI 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 07:05 | 2014-09-25 11:16 | 4.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 230.0833 | 0 | 0 |  |  | MUSABEYLİ
KAM-20865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK BADEMLI CIKISI BADEML_ CIKI_I Trafobinatip 11644 | A.A'DAN ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 07:32 | 2014-09-25 11:15 | 3.7167 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 11.15 | 475.7333 |  |  | POLATELİ
KAM-20866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KALE KÖK BINASI ÖSLÜ CIKISI Ö_LÜ CIKI_I Trafobinatip 834 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:05 | 2014-09-25 12:21 | 4.2667 | 0 | 235 | 3 | 256 | 0 | 1002.6667 | 12.8 | 1092.2667 |  |  | BAHÇE
KAM-20868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL DM10-24 AG_KOLU Ogagtrf 2202 | 1 ADET 1 BOY 160A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:26 | 2014-09-25 13:08 | 4.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 258.5 | 0 | 0 |  |  | DÜZİÇİ
KAM-20869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:30 | 2014-09-25 09:26 | 0.93333 | 2 | 940 | 13 | 2368 | 1.8667 | 877.3333 | 12.1333 | 2210.1333 |  |  | HASANBEYLİ
KAM-20871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR HAT1 Enhdirek 23243 | 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:06 | 2014-09-25 10:39 | 1.55 | 8 | 235 | 0 | 0 | 12.4 | 364.25 | 0 | 0 |  |  | KADİRLİ
KAM-20872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 DM20-23 AG_KOLU Ogagtrf 2195 | KIRILAN AG ILETKENI EKI YAPILDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:19 | 2014-09-25 10:32 | 1.2167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66.9167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-20874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT1 Enhdirek 3997 | 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:36 | 2014-09-25 13:33 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 377.6 |  |  | SUMBAS
TUR-20875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU F_DER 2 TÜRKOGLU Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FIDER 2 TURKOGLU TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 16:52 | 2014-09-25 17:03 | 0.18333 | 51 | 12690 | 44 | 1600 | 9.35 | 2326.5 | 8.0667 | 293.3333 |  |  | TOPRAKKALE
TUR-20876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI TÜRKOGLU CIKISI TÜRKOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN TURKOGLU MERKEZ CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 16:52 | 2014-09-25 17:12 | 0.33333 | 23 | 4700 | 0 | 0 | 7.6667 | 1566.6667 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKOCA
TUR-20877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 16:52 | 2014-09-25 17:22 | 0.5 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 10 | 3995 | 12 | 672 |  |  | CUMAYERİ
KAM-20879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT3 Enhdirek 5987 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:23 | 2014-09-25 21:09 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 625.0667 |  |  | GÖLYAKA
KAM-20880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -2 SIRKÇIOGLU ÇIKISI __RKÇ_O_LU ÇIKI_I Trafobinatip 1829 | SIRIKCIOGLU CIKISI ACMIS 3 ADET 40A OG SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:52 | 2014-09-25 13:41 | 1.8167 | 1 | 235 | 0 | 0 | 1.8167 | 426.9167 | 0 | 0 |  |  | GÜMÜŞOVA
KAM-20881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI BOGAZIÇI MOD 5 KÖK BINASI BOGAZIIÇI ÇIKISI BOGAZI_Ç_ ÇIKISI Trafobinatip 1812 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:57 | 2014-09-25 12:52 | 0.91667 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 1077.0833 | 0 | 0 |  |  | KAYNAŞLI
KAM-20882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR TM02-44 15737987/13964641 AG_KOLU Ogagtrf 11144 | OLCU DEVRESI KABLOLARI YANMIS DEVREYE V OTOMAT TAKILDI DUSEN TMS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:22 | 2014-09-25 15:01 | 2.65 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 622.75 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-20883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR HAT1 Enhdirek 23243 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 15:45 | 2014-09-25 23:08 | 7.3833 | 8 | 235 | 0 | 0 | 59.0667 | 1735.0833 | 0 | 0 |  |  | YIĞILCA
NUR-21158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HANÇIPLAK KÖK EKINÖZÜ ÇIKISI EK_NÖZÜ ÇIKI_I Trafobinatip 4924 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:25 | 2014-09-30 11:53 | 0.46667 | 9 | 5640 | 37 | 4160 | 4.2 | 2632 | 17.2667 | 1941.3333 |  |  | ÇİLİMLİ
ELB-21160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER Büyük Yapalak incecik yolu üzeri TR AG_KOLU Ogagtrf 2324 | 2 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:50 | 2014-09-30 12:17 | 3.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 189.75 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
AFS-21161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1564 | SIGORTA DEGISTI 1 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 07:09 | 2014-09-30 09:22 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.1167 |  |  | MERKEZ
AFS-21165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR DEVEBOYNU HAT BA_I Enhdirek 10244 | 1 ADET 10 A OG | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:06 | 2014-09-30 09:56 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 |  |  | MERKEZ
AFS-21168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI KABAOGLAK YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKISI YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1717 | SULAMA HATTI JUMPERI BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:15 | 2014-09-30 09:31 | 0.26667 | 0 | 0 | 8 | 192 | 0 | 0 | 2.1333 | 51.2 |  |  | MERKEZ
AFS-21170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 DM 04,48 AG_KOLU Ogagtrf 1426 | KAZI YAPARKEN KABLOYU KOPARMIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:03 | 2014-09-30 11:18 | 0.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
GOK-21171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK MONO IÇI TR ÇARDAK HATTI ÇARDAK HATTI Trafobinatip 1128 | TRDEN KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:40 | 2014-09-30 09:56 | 0.26667 | 1 | 3290 | 1 | 0 | 0.26667 | 877.3333 | 0.26667 | 0 |  |  | MERKEZ
ELB-21172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1851 | ILETKEN KOPMA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:59 | 2014-09-30 13:32 | 0.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
KAM-20242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 IBRAHIM BAGCI TRP AG_KOLU Ogagtrf 2469 | ALPEK KABLO ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 20:00 | 2014-09-14 21:12 | 1.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-20247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TEIAS CALISMASI 14018809 BARKOD NOLU DIREKTEN JUMPER ALINIP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-14 07:04 | 2014-09-14 07:27 | 0.38333 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.38333 | 0 | 11.5 | 171.7333 |  |  | MERKEZ
PAZ-20249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI KUSGENT CIKISI Enhdirek 38381 | 1 AD 16 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:14 | 2014-09-14 15:48 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100.2667 |  |  | MERKEZ
PAZ-20251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS BÖLÜKÇAM TR AG_KOLU Ogagtrf 1979 | ILETKEN KOPUGU GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 13:27 | 2014-09-14 15:50 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.2833 |  |  | MERKEZ
CAG-20259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG K.CERIT HATTI K.CER_T HATTI Enhdirek 35710 | OG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 09:40 | 2014-09-15 11:01 | 1.35 | 1 | 235 | 1 | 128 | 1.35 | 317.25 | 1.35 | 172.8 |  |  | MERKEZ
TUR-20260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK YAZIGRUBU CIKISI YAZIGRUBU CIKI_I Trafobinatip 2330 | MUTEAHHIT FIRMA TARAFINDAN EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AG-OG CIFTLI BAYRAK POTANS CALISMASI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-13 09:00 | 2014-09-13 15:51 | 6.85 | 7 | 2585 | 72 | 768 | 47.95 | 17707.25 | 493.2 | 5260.8 |  |  | MERKEZ
KAM-20559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI HAT2 Enhdirek 11185 | 2 ADET 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:50 | 2014-09-19 12:51 | 1.0167 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 477.8333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
PAZ-20560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | COLAK ALI KOK BINASINDA SCADA KAPSAMINDA CALISMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-21 09:00 | 2014-09-21 11:11 | 2.1833 | 9 | 705 | 49 | 1472 | 19.65 | 1539.25 | 106.9833 | 3213.8667 |  |  | MERKEZ
ELB-20562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | 1 ADET OG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 08:41 | 2014-09-22 10:56 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2.25 | 576 |  |  | MERKEZ
KAM-20564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI FATIH OSMANGAZI MAHALLESI YENI MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 11819 | MUTEAHHIT CALISMASI ICIN KISA SURELI KESITI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:40 | 2014-09-19 14:53 | 0.21667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 50.9167 | 0 | 0 |  |  | ANADOLU
KAM-20566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI ISMAILLI AG_KOLU Ogagtrf 1363 | SAMAN YUKLU ARAC NOTR ILETKENINI KOPARMIS EKI YAPILDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:21 | 2014-09-19 22:20 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 132.6833 |  |  | EFELER
KAM-20567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 BAHCELIEVLER YENI MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 11828 | BOX PANODAN 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:00 | 2014-09-19 17:05 | 1.0833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59.5833 | 0 | 0 |  |  | ALTIEYLÜL
KAM-20569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | GOKSUN TM SÜLEYMANLI HATTI KURUCUOVA KURUCUOVA Enhdirek 4982 | 2 ADET 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:01 | 2014-09-20 00:35 | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 420.2667 |  |  | KARESİ
ADM-20571 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 11957 | KIRK N 80LER DEGISTI HAT TARANDI ATIK SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:40 | 2014-09-04 10:53 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 |  |  | MERKEZEFENDİ
KAH-20572 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 12340 | UC DIREK ARASI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:43 | 2014-09-07 10:53 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 |  |  | ANTAKYA
CEL-20573 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | MALATYA-2 TM MALATYA-2 TM AKSU KÖK HATTI AKSU KÖK HÜRMER HATTI HÜRMER HATTI Trafobinatip 8064 | ACIK GRUP BESLENDI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-07 17:45 | 2014-09-07 18:03 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 320 | 0 | 0 | 1.2 | 96 |  |  | ARSUZ
SIN-20574 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK YARPUZLU KÖK DM-1 HAT2 Trafobinatip 8391 | ACIK GRUP BESLENDI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:51 | 2014-09-08 08:58 | 0.11667 | 2 | 1175 | 4 | 832 | 0.23333 | 137.0833 | 0.46667 | 97.0667 |  |  | DEFNE
KAM-20576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -2 BOSSA -2 Trafobinatip 996 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL CAGRI MERKEZI KAYITLARINDA IHBAR SAAT 22:07DE KAPATILMISTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:06 | 2014-09-19 18:21 | 0.25 | 30 | 1175 | 2 | 0 | 7.5 | 293.75 | 0.5 | 0 |  |  | PAYAS
ELB-20577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1893 | KAMYON DAMPERINI ACMASI SONUCUNDA KOPAN ILETKENLER EKLENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:23 | 2014-09-22 11:04 | 0.68333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0 |  |  | DULKADİROĞLU
KAM-20578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM BOSSA -2 BÖLÜKEMINLER ÇIKISI BÖLÜKEM_NLER ÇIKI_I Trafobinatip 1829 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL IHBAR SAAT 20:58DE KAPATILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:17 | 2014-09-19 20:01 | 1.7333 | 8 | 235 | 0 | 0 | 13.8667 | 407.3333 | 0 | 0 |  |  | ONİKİŞUBAT
KAM-20579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM CIVAR HATTI HAT1 Enhdirek 13442 | 3 ADET 10A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:22 | 2014-09-19 22:03 | 3.6833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 865.5833 | 0 | 0 |  |  | ŞEHZADELER
PAZ-19967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NATO MONOBLOK GIRIS NATO MONOBLOK MARAS CIKISI Trafobinatip 773 | TEIAS CALISMASI ICIN ALINAN JUMPER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-08 16:40 | 2014-09-08 17:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 |  |  | YUNUSEMRE
PAZ-19968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TEIAS CALISMASI ICIN ALINAN JUMPER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-08 16:35 | 2014-09-08 17:01 | 0.43333 | 11 | 1410 | 50 | 1472 | 4.7667 | 611 | 21.6667 | 637.8667 |  |  | ARTUKLU
PAZ-19969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 2341 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 18:45 | 2014-09-08 19:21 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 |  |  | MENTEŞE
PAZ-19970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK MOBIL DEVRESI MOBIL DEVRESI Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 18:00 | 2014-09-08 18:21 | 0.35 | 3 | 2585 | 0 | 0 | 1.05 | 904.75 | 0 | 0 |  |  | SEYDİKEMER
GOK-19971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK MONO IÇI TR ÇARDAK HATTI ÇARDAK HATTI Trafobinatip 1128 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 17:38 | 2014-09-09 18:03 | 0.41667 | 1 | 3290 | 1 | 0 | 0.41667 | 1370.8333 | 0.41667 | 0 |  |  | EYYÜBİYE
AFS-19972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR NADIR KÖYÜ HATTI NADIR KÖYÜ HATTI Enhdirek 15470 | 16 A OG 3 AD | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:51 | 2014-09-09 18:03 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 2.4 | 153.6 |  |  | HALİLİYE
AFS-19973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR HÜYÜKLÜ-NADIR-SOGULCAK HATTI HÜYÜKLÜ-NADIR-SO_ULCAK HATTI Enhdirek 15243 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 18:15 | 2014-09-09 19:12 | 0.95 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 1.9 | 304 |  |  | KARAKÖPRÜ
ELB-19974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER KEÇEMAGARA KÖY HAT BASI (BIR ÖNCE KI ANA KEÇEMA_ARA KÖY HAT BA_I (B_R ÖNCE K_ ANA Enhdirek 30613 | ATAN 1 ADET 16A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 15:47 | 2014-09-08 18:54 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 199.4667 |  |  | ERGENE
ELB-19975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI büyük kisla köyü tr AG_KOLU Ogagtrf 2254 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 18:57 | 2014-09-08 19:18 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
ELB-19976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER GÖKÇEÖREN MERKEZ TR (CAMI YANI) AG_KOLU Ogagtrf 3409 | ATAN 1 ADET 63A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 18:35 | 2014-09-08 19:24 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 |  |  | ORTAHİSAR
ELB-19977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:40 | 2014-09-09 17:26 | 0.76667 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 4.6 | 49.0667 |  |  | İPEKYOLU
ELB-19978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKISI TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 18:05 | 2014-09-09 18:40 | 0.58333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 |  |  | TUŞBA
ELB-19979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASANAL_L_ MONO BLOK ÇIKI_I Trafobinatip 5278 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 17:08 | 2014-09-09 17:29 | 0.35 | 0 | 0 | 9 | 1216 | 0 | 0 | 3.15 | 425.6 |  |  | ALTINORDU
EKI-19980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MERKEZ DM ORTAÖREN CIKISI ORTAÖREN CIKISI Trafobinatip 4824 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 15:52 | 2014-09-09 16:08 | 0.26667 | 2 | 1175 | 27 | 1664 | 0.53333 | 313.3333 | 7.2 | 443.7333 |  |  | KAPAKLI
AFS-19981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR NADIR ALTAS YOLU TR AG_KOLU Ogagtrf 1684 | DOLASAN HAT ACILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 18:15 | 2014-09-09 19:03 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |  |  | KOZLU
EKI-19982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT2 Enhdirek 19829 | KANDIL OZ TARAFI TUTMUYOR FIDER BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 18:00 | 2014-09-09 19:24 | 1.4 | 0 | 0 | 3 | 1152 | 0 | 0 | 4.2 | 1612.8 |  |  | KİLİMLİ
EKI-19983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AKPINAR TR AG_KOLU Ogagtrf 2440 | ATAN 1 ADET 63A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 17:00 | 2014-09-09 17:52 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 |  |  | BATI
AFS-19984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 19:26 | 2014-09-09 19:56 | 0.5 | 0 | 3995 | 9 | 448 | 0 | 1997.5 | 4.5 | 224
GOK-19985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI KÜÇÜK MEZDA HATTI Enhdirek 4533 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:19 | 2014-09-09 19:41 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 215.4667
KAM-19682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 AG_KOLU Ogagtrf 8581 | 2 ADET 2 BOY 400A 3 ADET 00 63A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 22:33 | 2014-09-02 23:48 | 1.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0
KAM-19683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1024 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 23:35 | 2014-09-03 09:14 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 183.35
GOK-19684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI MERYEMCIL MONOBLOK ÇAMURLU HATTI MEYREMÇ_L MONO ÇAMURLU ÇIKI_I Trafobinatip 11651 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:48 | 2014-09-03 17:58 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1216
ELB-19685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-5 AG_KOLU Ogagtrf 2012 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:20 | 2014-09-03 17:47 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
ELB-19686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-82 AG_KOLU Ogagtrf 1540 | 3 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:32 | 2014-09-03 18:13 | 0.68333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0
ELB-19687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI ardabasi sokak AG_KOLU Ogagtrf 438 | 2 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 18:06 | 2014-09-03 18:47 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833
EKI-19688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ÖZEL Enhdirek 20254 | TARLA ICI TR 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 19:27 | 2014-09-03 20:13 | 0.76667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0
GER-19689 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI T_LLO HATTI Enhdirek 30563 | ARIZALI OLANOG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:00 | 2014-09-03 10:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 6 | 640 | 0 | 0 | 6.1 | 650.6667
ELB-19690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KARAELB_STAN ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 06:14 | 2014-09-04 06:37 | 0.38333 | 5 | 1645 | 8 | 64 | 1.9167 | 630.5833 | 3.0667 | 24.5333
GER-19691 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM GERGER HATTI HELLIM HATTI Enhdirek 30056 | ARIZALI OLAN OG SIGORTALARI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-03 20:00 | 2014-09-03 20:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
ELB-19692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 06:53 | 2014-09-04 07:53 | 1 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 6 | 64
AFS-19693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA ARITAS ÇARSI HATTI ARITA_ ÇAR_I HATTI Trafobinatip 1458 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NROMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 06:42 | 2014-09-04 07:17 | 0.58333 | 0 | 1410 | 1 | 320 | 0 | 822.5 | 0.58333 | 186.6667
KAM-19694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR KAHRAMANMARA_ BELED_YES_ (MEZBAHANE) Enhdirek 21813 | HAYVAN PAZARINA AIT OZEL TR'NIN XLPE KABLO BASLIGI KOPMUS MUSTERIYE BILGI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 04:15 | 2014-09-03 04:24 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
KAM-19695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR KAHRAMANMARA_ BELED_YES_ (MEZBAHANE) Enhdirek 21813 | OZEL TR OLDUGUNDAN MUDAHALE EDILEMEDI KENDILER BASLIGI YAPTIRDIKTAN SONRA ENERJI SAAT 10:40'DA VERILDI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 08:56 | 2014-09-03 11:22 | 2.4333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 0
KAM-19696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-4 CIVAR CIVAR MONOBLOK C_VAR ÇIKI_I C_VAR ÇIKI_I Trafobinatip 2928 | HAYVAN PAZARI XLPE KABLO BAGLANTISI ICIN ENERJI KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:20 | 2014-09-03 10:41 | 0.35 | 34 | 1410 | 7 | 0 | 11.9 | 493.5 | 2.45 | 0
KAM-19697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KÖTEKL_ RING HATT KÖTEKL_ RING HATT Trafobinatip 568 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:14 | 2014-09-03 10:11 | 0.95 | 0 | 705 | 9 | 1792 | 0 | 669.75 | 8.55 | 1702.4
KAM-19698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI MURAT GÖRMEMIS AG_KOLU Ogagtrf 884 | INOVA INSAATININ KABOSU YANMIS IRTIBATI ALINDI MONOBLOKTAN ATAN 2 ADET 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:33 | 2014-09-03 13:39 | 3.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 0 | 0
KAM-19699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 TEVZILER KÖK AG_KOLU Ogagtrf 8581 | MUSTEREK DEVREDE AG CIKISI KABLO DEGISIMI ICIN EKIP TARAFINDAN ENERJI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:46 | 2014-09-03 16:58 | 5.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0
KAM-19700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 ARAPLI ORTA AG_KOLU Ogagtrf 2978 | 3 DIREK ARASI SEHIM ALINDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:13 | 2014-09-03 15:11 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.3667
KAM-19701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 11534738-15736084 AG_KOLU Ogagtrf 11169 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:53 | 2014-09-03 18:21 | 3.4667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 190.6667 | 0 | 0
GOK-19986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI TASALOK MONOBLOK TASOLUK MONO ACIELMA ÇIKISI TA_OLUK MONO ACIELMA ÇIKI_I Trafobinatip 118 | HAT GEZILDI VE ACIK OLAN KESICI BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 17:00 | 2014-09-10 01:02 | 8.0333 | 0 | 0 | 10 | 1088 | 0 | 0 | 80.3333 | 8740.2667
TUR-19987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 12247 | 14000309 ILE 14000310 BARKOD NUMARALI DIREKLER ARASI EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:10 | 2014-09-09 10:04 | 0.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
TUR-19988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | CECELI CIVARI YENI CEAZEVI HAT BASI FAZIN BIRI YOKTU OG SIGORTA DEGISTIRILDI.TEDBIR AMACLI GRUP ACILIP KAPATILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:55 | 2014-09-09 13:01 | 0.1 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 2 | 799 | 2.4 | 134.4
TUR-19989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS VARTOLAR VE SULAMALAR CIKI_ Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN VARTOLAR SULAMALAR CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 13:10 | 2014-09-09 13:44 | 0.56667 | 2 | 940 | 6 | 128 | 1.1333 | 532.6667 | 3.4 | 72.5333
KAM-19990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1023 | 5 DIREK ARASI SEHIM ALINDI 2 ADET 00 80A AG SIORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 01:00 | 2014-09-09 12:19 | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 215.0167
KAM-19991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-2 NAMIK KEMAL AG_KOLU Ogagtrf 1571 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:22 | 2014-09-09 09:43 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
KAM-19992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2619 | KIRILAN AG ILETKENLER AKI YAPILDI YERINE ALINDI 1 ADET 00 80A AG SIGORTA DEGISITIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:22 | 2014-09-09 12:18 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.7333
GER-19993 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER GÜNGÖRMÜ_ ÇIKI_I Enhdirek 24947 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:00 | 2014-09-09 09:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 99.2
KAM-19994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 546 | BELEDIYE AGAC KESIMI ICIN 23 SOKAK GIRISINDE BOX PANODAN ENERJI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 10:41 | 2014-09-09 12:17 | 1.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
GER-19995 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KÜTÜKLÜ HATTI Enhdirek 24443 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 20:00 | 2014-09-09 20:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 131.2
GER-19996 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-11 AKINCILAR AG_KOLU Ogagtrf 5293 | KOPUK OLAN JUMPER BAGLANDI SORUN GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 21:10 | 2014-09-09 21:31 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
PAZ-19997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 3238 | 1 AD 80 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 19:43 | 2014-09-09 22:07 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.6
PAZ-19998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 739 | VATANDAS AGAC KESERKEN ILETKENLERIN UZERINE DUSURMUS KOPAN ILETKENE EK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:06 | 2014-09-09 19:28 | 3.3667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 185.1667 | 0 | 0
ELB-19999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 2290 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-10 09:53 | 2014-09-10 10:35 | 0.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
KAM-20000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 314 | AYNALIHAN CIKISI KABLO PABUCU PATLAMIS PABUC DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 15:07 | 2014-09-09 16:03 | 0.93333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
NUR-20003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3596 | ILETKEN DOLASI ACILDI SEHIM ALINDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:49 | 2014-09-10 11:32 | 2.7167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 149.4167 | 0 | 0
EKI-20004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ORTAÖREN Enhdirek 20254 | OG DIREGI DEGISTI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 02:14 | 2014-09-10 12:09 | 9.9167 | 0 | 235 | 16 | 1536 | 0 | 2330.4167 | 158.6667 | 15232
KAM-20005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2991 | 3 ADET 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 19:11 | 2014-09-09 19:42 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
GOK-20006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI ACIELMA ÇIKI_I Trafobinatip 63 | 1 ADET IZALETOR PATLAGI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 07:14 | 2014-09-10 10:51 | 3.6167 | 0 | 0 | 8 | 960 | 0 | 0 | 28.9333 | 3472
AFS-20007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SULAMA KOOP. TOPRAK MUHAFAZA TOPRAK MUHAFAZA Trafobinatip 1542 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 09:05 | 2014-09-10 13:12 | 4.1167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0
KAM-19702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AYNALIHAN KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 314 | SELCUK SITESI CIKISINDA ILK PANODAN ATAN 2 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:32 | 2014-09-03 17:17 | 1.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 0 | 0
KAM-19703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI MARTEKS OKUL YANI AG_KOLU Ogagtrf 886 | KIRILAN AG ILETKEN EKI YAPILARAK YERINE ALINDI 3 ADET 1 BOY 315A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:34 | 2014-09-03 17:55 | 2.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0
KAM-19704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS SEREFOGLU KÖKBINASI SEREFOGLU CIKISI SEREFOGLU CIKISI Trafobinatip 2468 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:32 | 2014-09-03 17:21 | 0.81667 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 26.1333 | 261.3333
KAM-19705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK COKYASAR MONOBLOK AL_BEYUSAGI ÇIKI_I AL_BEYUSAGI ÇIKI_I Trafobinatip 3355 | MUTEAHHIT CALISMASI IS BITIMI JUMPER BAGLAMASI ICIN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:18 | 2014-09-03 17:42 | 0.4 | 0 | 0 | 50 | 1024 | 0 | 0 | 20 | 409.6
TUR-19706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 12247 | 14000309 BARKOD NUMARALI DIREKTE AG JUMPER BAGLANTILARI YENILENDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 18:35 | 2014-09-03 18:43 | 0.13333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
KAM-19707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI ESKI BELEDIYE YANI AG_KOLU Ogagtrf 3281 | DIREK DEGISIMI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 18:29 | 2014-09-03 18:48 | 0.31667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
TUR-19708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 12247 | 14000311 BARKOD NUMARALI DIREKTE ILETKEN KOPUGU ARIZASI GIDERILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:20 | 2014-09-03 09:29 | 0.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
TUR-19709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 787 | 13953059 BARKOD NUMARALI DIREKTE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:00 | 2014-09-03 15:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167
TUR-19710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI GÜCSAN CIKISI GÜCSAN CIKI_I Trafobinatip 2358 | ORTA REFUJ MUTEAHHIT CALISMASI ESNASINDA XLPE KABLO PATLAGI MEYDANA GELMIS OLUP PATLAYAN XLPE BASLIKLARI DIREKTEN IPTAL EDILMISTIR.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:38 | 2014-09-03 10:19 | 0.68333 | 23 | 4700 | 0 | 0 | 15.7167 | 3211.6667 | 0 | 0
TUR-19711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI GÜCSAN CIKISI GÜCSAN CIKI_I Trafobinatip 2358 | PATLAYAN XLPE ARIZASI GIDERILDIKTEN SONRA BASLIKLARIN BAGLANTILARI YAPILARAK HAT ENERJILENDIRILDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:50 | 2014-09-03 12:17 | 0.45 | 23 | 4700 | 0 | 0 | 10.35 | 2115 | 0 | 0
TUR-19712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | KASKIYE AIT, KASKI CALISANLARI TARAFINDAN KIRMAKAYA ICMESUYU TR HAT BASI TOPRAK AYIRICISININ KAPALI UNUTULUP HATTA ENERJI VERILMESI NETICESINDE KILILI AYDINLAR MONOBLOKTAN YESILYORE 3/0 HAT ASIRI AKIM VE TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACMIS OLUP GEREKLI TEDBI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 13:35 | 2014-09-02 14:53 | 1.3 | 5 | 5170 | 24 | 2048 | 6.5 | 6721 | 31.2 | 2662.4
KAM-19713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ELMALAR 2 TR AG_KOLU Ogagtrf 2962 | 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 21:13 | 2014-09-03 22:26 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.1167
KAM-19714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AYNALIHAN KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 314 | AYNALI HAN CIKISI TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 21:33 | 2014-09-03 22:03 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
PAZ-19717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3575 | 3 AD. E-80 HAV.HAT.MES. IZOLATOR DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:23 | 2014-09-03 11:40 | 0.28333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 66.5833 | 0 | 0
ELB-19718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 ÇALI PETROL ÇIKISI ÇALI PETROL ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:12 | 2014-09-04 09:44 | 0.53333 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1.0667 | 0 | 13.8667 | 0
AFS-19719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OGLAKKAYASI KÖYÜ HATTI O_LAKKAYASI KÖYÜ HATTI Enhdirek 29339 | ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:52 | 2014-09-04 11:54 | 1.0333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2.0667 | 66.1333
GOK-20008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK MONO IÇI TR TÜLLÜCE HATTI GIRIS TÜLLÜCE HATTI GIRIS Trafobinatip 1128 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:08 | 2014-09-10 14:28 | 1.3333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 0
GOK-20009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI DEVRISLER MAH TR1 AG_KOLU Ogagtrf 12359 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:49 | 2014-09-10 14:35 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667
AFS-20010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2629 | TR NIN UZERINDEN AYIRICI ACILIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 12:39 | 2014-09-10 14:29 | 1.8333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 430.8333 | 0 | 0
GOK-20011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI GÖLPINAR KÖYÜ YENI TR HATBASI GÖLPINAR KÖYÜ YEN_ TR HATTI Enhdirek 4877 | 2 ADET SIGORTA IKMALI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:43 | 2014-09-10 15:28 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 432
GOK-20012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI YESILKÖY HATTI YE__LKÖY HATTI Enhdirek 9534 | SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 14:21 | 2014-09-10 15:33 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 640 | 0 | 0 | 2.4 | 768
GOK-20013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI ALICLIBUCAK KÖK KAVSUT HATTI KAV_UT ÇIKI_I Trafobinatip 138 | AKIM TRAFOSU DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 16:20 | 2014-09-10 17:40 | 1.3333 | 0 | 0 | 3 | 640 | 0 | 0 | 4 | 853.3333
GOK-20014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI KÇ.ÇAMURLU MERYEMÇIL TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 1778 | ATAN SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 15:42 | 2014-09-10 18:09 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.55
GER-20015 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI ORTACA GRUBU HATTI Enhdirek 30628 | ATIK OLAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-10 09:30 | 2014-09-10 10:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 1.3667 | 87.4667
ELB-20016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI AGLICA BINA-KARAHÜYÜK ÇIKISI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Trafobinatip 4072 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 | 2014-09-11 00:28 | 0.46667 | 3 | 705 | 34 | 704 | 1.4 | 329 | 15.8667 | 328.5333
ELB-20020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KARAELB_STAN ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:23 | 2014-09-11 09:01 | 0.63333 | 5 | 1645 | 8 | 64 | 3.1667 | 1041.8333 | 5.0667 | 40.5333
KAM-20021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 DÖNGELE MERKEZ ÇIKISI DÖNGELE MERKEZ ÇIKI_I Trafobinatip 568 | KUS CARPMASI SONUCU A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 06:56 | 2014-09-10 09:16 | 2.3333 | 0 | 1645 | 1 | 0 | 0 | 3838.3333 | 2.3333 | 0
KAM-20022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI HAT3 Trafobinatip 1076 | AGAC DIREK YAMASINDAN DOLAYI DEGISTIRILDI TRAVERS TAKILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 07:06 | 2014-09-10 08:15 | 1.15 | 4 | 1880 | 1 | 192 | 4.6 | 2162 | 1.15 | 220.8
ELB-20023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKISI TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:23 | 2014-09-11 09:17 | 0.9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0
KAM-20024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI SEFA MONOBLOK DM06-19 AG_KOLU Ogagtrf 322 | AG PANO KAIDELERI YANMIS 9 ADET KAIDE MONTAJI 6ADET 250A 3 ADET 1 BOY 200A 1 ADET 2 BOY 400A AG VE 2 AET 25A OG SIGORTALARI KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 07:32 | 2014-09-10 10:14 | 2.7 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 0 | 0
KAM-20025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM13-03 AG_KOLU Ogagtrf 2551 | AGAC KESIMI ICIN EKIPLER TARAFINDAN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:35 | 2014-09-10 09:19 | 0.73333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
KAM-20026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN HAT3 Enhdirek 18063 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 09:09 | 2014-09-10 10:14 | 1.0833 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0
ELB-19595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Sögütlü kasabasi mezarlik yani TR AG_KOLU Ogagtrf 2943 | TMS KALDIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:54 | 2014-09-01 15:51 | 0.95 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 223.25 | 0 | 0
ELB-19596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BAKI_ ÇIKI_I Trafobinatip 4458 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 12:59 | 2014-09-01 14:00 | 1.0167 | 3 | 940 | 6 | 64 | 3.05 | 955.6667 | 6.1 | 65.0667
AFS-19597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI KABAOGLAK YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKISI YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1717 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:12 | 2014-09-01 20:19 | 2.1167 | 0 | 0 | 8 | 192 | 0 | 0 | 16.9333 | 406.4
AFS-19598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI IGDEMLIK (SINEKLI) ÇIKISI __DEML_K (S_NEKL_) ÇIKI_I Enhdirek 15717 | HAT BASINDAN 1ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 21:30 | 2014-09-01 21:49 | 0.31667 | 0 | 470 | 3 | 64 | 0 | 148.8333 | 0.95 | 20.2667
GOK-19599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI DIKENKÖY BELEDIYE ALTI TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3471 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI ENERJINORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 19:28 | 2014-09-01 22:03 | 2.5833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 607.0833 | 0 | 0
GOK-19600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM DOGANKONAK HATTI F5-DOGAN KONAK Trafobinatip 193 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 22:07 | 2014-09-01 22:54 | 0.78333 | 0 | 1410 | 20 | 1536 | 0 | 1104.5 | 15.6667 | 1203.2
AFS-19601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI KABAOGLAK YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKISI YAZIBELEN KÖYÜ ÇIKI_I Trafobinatip 1717 | HAT BASINA 3 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:12 | 2014-09-01 22:36 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 192 | 0 | 0 | 35.2 | 844.8
AFS-19602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI IGDEMLIK (SINEKLI) ÇIKISI __DEML_K (S_NEKL_) ÇIKI_I Enhdirek 15734 | HAT BASINA 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NOMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 21:30 | 2014-09-01 21:49 | 0.31667 | 0 | 470 | 1 | 64 | 0 | 148.8333 | 0.31667 | 20.2667
TUR-19603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 06:35 | 2014-09-02 06:47 | 0.2 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 4 | 1598 | 4.8 | 268.8
TUR-19604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU cumhuriyet mah.saglik ocagi yani tr AG_KOLU Ogagtrf 865 | IHTIYACTAN DOLAYI 13761531,13761532,13761533 BARKOD NUMARALI DIREKLER ARASI ILAVE FAZ CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 12:36 | 2014-09-01 13:31 | 0.91667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0
ELB-19720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-82 AG_KOLU Ogagtrf 1540 | ATMIS OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:03 | 2014-09-04 11:55 | 0.86667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0
EKI-19721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK KARAKIZ TR AG_KOLU Ogagtrf 2222 | ATMIS OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:51 | 2014-09-04 10:11 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3333
BES-19722 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 09:50 | 2014-09-02 10:16 | 0.43333 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.43333 | 407.3333 | 33.8 | 194.1333
BES-19723 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 15:10 | 2014-09-02 15:31 | 0.35 | 0 | 0 | 38 | 832 | 0 | 0 | 13.3 | 291.2
BES-19724 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 17:00 | 2014-09-02 17:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 27.3833 | 99.2
BES-19725 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ ÇAKIRHÖYÜK ÇIKISI ÇAKIRHÖYÜK ÇIKI_I Enhdirek 3884 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:20 | 2014-09-02 10:41 | 0.35 | 12 | 235 | 21 | 256 | 4.2 | 82.25 | 7.35 | 89.6
BES-19726 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 17:00 | 2014-09-02 17:31 | 0.51667 | 5 | 1410 | 71 | 128 | 2.5833 | 728.5 | 36.6833 | 66.1333
BES-19727 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 06:30 | 2014-09-03 07:01 | 0.51667 | 5 | 1410 | 71 | 128 | 2.5833 | 728.5 | 36.6833 | 66.1333
BES-19728 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ KEMSETEPE ÇIKI_I KEMSETEPE ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 08:30 | 2014-09-03 09:01 | 0.51667 | 4 | 705 | 1 | 0 | 2.0667 | 364.25 | 0.51667 | 0
BES-19729 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:30 | 2014-09-03 18:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 96 | 384 | 0 | 0 | 49.6 | 198.4
BES-19730 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL KESECIK KÖK KESECIK-TOKAR ÇIKISI KESEC_K-TOKAR ÇIKI_I Trafobinatip 6803 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:25 | 2014-09-03 17:41 | 0.26667 | 0 | 0 | 14 | 384 | 0 | 0 | 3.7333 | 102.4
BES-19731 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 19:00 | 2014-09-03 19:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 38 | 832 | 0 | 0 | 19.6333 | 429.8667
BES-19732 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:00 | 2014-09-04 11:21 | 0.35 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 18.55 | 67.2
ELB-19733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BASI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:35 | 2014-09-04 14:44 | 2.15 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2.15 | 550.4
AFS-19734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1936 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:25 | 2014-09-04 15:06 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 299.7333
AFS-19735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | O_LAKKAYASI KÖYÜ HATTI Enhdirek 29339 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:21 | 2014-09-04 15:03 | 1.7 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 3.4 | 108.8
AFS-19736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA ARITAS ÇARSI HATTI ARITA_ ÇAR_I HATTI Trafobinatip 1458 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 14:47 | 2014-09-04 15:19 | 0.53333 | 0 | 1410 | 1 | 320 | 0 | 752 | 0.53333 | 170.6667
AFS-19737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARMUTALAN-SÖ_ÜTDERES_ HATTI Enhdirek 15925 | HAT BASINDAN 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:52 | 2014-09-04 15:54 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 388.2667
PAZ-19739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 3499 | JUMPER KOPMASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 17:10 | 2014-09-02 17:41 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
KAM-20027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI MARAS PARK MONOBLOK AG_KOLU Ogagtrf 846 | 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 10:31 | 2014-09-10 13:40 | 3.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 173.25 | 0 | 0
PAZ-20028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 11:11 | 2014-09-10 13:01 | 1.8333 | 11 | 3760 | 65 | 2816 | 20.1667 | 6893.3333 | 119.1667 | 5162.6667
PAZ-20029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUZKENT MONOBLOK UFACIKLI GURUBU UFACIKLI GURUBU Trafobinatip 4636 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 14:42 | 2014-09-10 15:51 | 1.15 | 0 | 0 | 11 | 1152 | 0 | 0 | 12.65 | 1324.8
KAM-20030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 7C1 AG_KOLU Ogagtrf 1588 | SEYH EDIPALI BLV AKDO ONU ALPEK KABLO CEKIMI ICIN EKIP TARAFINDAN KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 11:24 | 2014-09-10 12:45 | 1.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0
KAM-20031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 1-A-1 KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 875 | LIMAS BETONA AIT ARACIN KIRMIS OLDUGU NOTR ILETKENI EKI YAPILDI YERINE ALINDI ENERJI VERILDI TUTANAGI TUTULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 12:35 | 2014-09-10 15:15 | 2.6667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 146.6667 | 0 | 0
GOL-20032 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I HAT2 Enhdirek 39297 | 1 AD 25 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:37 | 2014-09-10 15:46 | 2.15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0
PAZ-20033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TILKILER GURUBU TILKILER GURUBU Enhdirek 41039 | 1 AD 6 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 16:12 | 2014-09-10 17:40 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 187.7333
KAM-20034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-1 SEHIR I FIDERI 8C1 (TAV_ANTEPE ÇIKI_I) 8C1 (TAV_ANTEPE ÇIKI_I) Trafobinatip 1992 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS HAT DENENDI TUTMADI CAMLIK CIKISI GEZILDI VERICILER HATTININ JUMPERI ALIND PARAFUDRLAR IPTAL EDILDI HET YINE TUTMADI ROLE AYARI YUKSELTILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 17:08 | 2014-09-10 20:35 | 3.45 | 0 | 1175 | 1 | 0 | 0 | 4053.75 | 3.45 | 0
KAM-20035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 YAVUZ SELIM TR AG_KOLU Ogagtrf 478 | 2 ADET 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 17:31 | 2014-09-10 18:38 | 1.1167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 61.4167 | 0 | 0
GOK-20036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 ÇAGLAYAN ESK_ TR HATTI Trafobinatip 123 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 07:58 | 2014-09-11 09:08 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 149.3333
ELB-20037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI A_LICA B_NA-KARAHÜYÜK ÇIKI_I Enhdirek 21127 | HAT BASINDAN 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 07:56 | 2014-09-11 09:59 | 2.05 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 2.05 | 131.2
PAZ-20038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG_KOLU Ogagtrf 1989 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 19:07 | 2014-09-10 19:53 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667
PAZ-20039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT3 Enhdirek 38483 | HATBASINDA 1 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 18:20 | 2014-09-10 19:22 | 1.0333 | 0 | 0 | 4 | 320 | 0 | 0 | 4.1333 | 330.6667
PAZ-20040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 23:48 | 2014-09-11 00:26 | 0.63333 | 2 | 2585 | 43 | 1344 | 1.2667 | 1637.1667 | 27.2333 | 851.2
KAM-20041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1037 | 2 ADET 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 19:20 | 2014-09-10 20:16 | 0.93333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
KAM-20042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT2 Ogmusdirek 9351 | DERELI M.B GUZLEK CIKISI AYIRICI ARK YAPTIGI ICIN ACILDI ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 22:30 | 2014-09-10 22:48 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 153.6
TUR-20043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 456 | IHTIYACTAN DOLAYI ILAVE FAZ CEKIMI YAPILDI.HA BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 09:48 | 2014-09-10 11:01 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.1167
TUR-20044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 3219 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AG AGAC DIREK ( 9 MT ) YER DEGISIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 10:45 | 2014-09-10 11:36 | 0.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0
AFS-20045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | O_LAKKAYASI KÖYÜ HATTI Enhdirek 29339 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:21 | 2014-09-11 09:52 | 1.5167 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 3.0333 | 97.0667
TUR-19605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 YESIL YÖRE KAS.KIRMAKAYA KÖK BINASI ÇIKISI AG_KOLU Ogagtrf 1434 | IHTIYACTAN DOLAYI 1 ADET AG AGAC DIREK ( 9 MT ) MONTAJI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 12:25 | 2014-09-01 12:46 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
PAZ-19618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 463 | 2 AD ILETKEN KOPUGU GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 10:27 | 2014-09-01 12:00 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.45
PAZ-19619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3580 | AG PANO VE BOX PANODA ATAN 2 AD SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:23 | 2014-09-01 16:17 | 0.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
PAZ-19620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI HAT3 Enhdirek 40889 | 1 AD 6 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 08:30 | 2014-09-01 10:52 | 2.3667 | 0 | 0 | 6 | 128 | 0 | 0 | 14.2 | 302.9333
AFS-19740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ARITAS KÖK BINA ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I ARITA_ KAYAALTI ÇIKI_I Trafobinatip 1458 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:35 | 2014-09-04 16:56 | 1.35 | 0 | 1880 | 3 | 0 | 0 | 2538 | 4.05 | 0
GOK-19741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:22 | 2014-09-04 17:53 | 2.5167 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 5.0333 | 1449.6
AFS-19742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1594 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 19:45 | 2014-09-04 19:52 | 0.11667 | 6 | 5170 | 1 | 0 | 0.7 | 603.1667 | 0.11667 | 0
ELB-19743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 16:01 | 2014-09-04 16:42 | 0.68333 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 4.1 | 43.7333
NUR-19744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK PINARBASI YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 3629 | 2 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:21 | 2014-09-04 16:43 | 1.3667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 75.1667 | 0 | 0
ELB-19745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HAT1 Enhdirek 31219 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 16:56 | 2014-09-04 18:13 | 1.2833 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 0 | 1.2833 | 410.6667
ELB-19746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HAT1 Ogmusdirek 13479 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 16:52 | 2014-09-04 19:34 | 2.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0
ELB-19747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER Büyük Yapalak Acemören AG_KOLU Ogagtrf 2332 | ALPEK ARIZASI 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 18:02 | 2014-09-04 19:41 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.35
ELB-19748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER Çatova yesilyurt Un fabrika karsisi TR AG_KOLU Ogagtrf 3422 | ILETKEN KOPMASI EK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 18:39 | 2014-09-04 19:59 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3333
AFS-19749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI Karahüyük Lebehür köy tr AG_KOLU Ogagtrf 2249 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 19:29 | 2014-09-04 20:03 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667
ELB-19750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER akveren köy tr AG_KOLU Ogagtrf 3425 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 20:03 | 2014-09-04 20:30 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55
ELB-19751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Gündere köyü TR (Avliya) AG_KOLU Ogagtrf 2045 | HAT DOLASIGI ACILDI 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 19:09 | 2014-09-04 20:38 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.1833
AFS-19752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ERÇENE KÖYÜ YOL KENARI TR AG_KOLU Ogagtrf 295 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 20:30 | 2014-09-04 20:58 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667
AFS-19753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI gözübenli kizilyer AG_KOLU Ogagtrf 1459 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 20:18 | 2014-09-04 21:10 | 0.86667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0
GOK-19754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YESILKÖY HATTI YE__LKÖY HATTI Trafobinatip 205 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 00:18 | 2014-09-05 00:47 | 0.48333 | 0 | 0 | 2 | 896 | 0 | 0 | 0.96667 | 433.0667
GOK-19755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KINIKKOZ MERKEZ HATTI KINIKKOZ MERKEZ HATTI Enhdirek 9994 | OG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 00:18 | 2014-09-05 01:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.8
ELB-19756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 06:04 | 2014-09-05 06:57 | 0.88333 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 5.3 | 56.5333
TUR-19757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1547 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 13881627 ILE 13881628 BARKOD NUMARALI DIREKLER ARASI ALPEK ILETKEN CEKIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:30 | 2014-09-04 12:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
GER-19758 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER 11534671 GÜNDOGDU KÖK-DAGDEVIREN KÖK HATTIGÜNDOGD GERGER ÇIKISI Trafobinatip 8887 | ACIK OLAN KESICI ENERJILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:00 | 2014-09-04 08:31 | 0.51667 | 2 | 1645 | 17 | 3072 | 1.0333 | 849.9167 | 8.7833 | 1587.2
PAZ-19759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 SAGLIK OCAGI KÖK TR CALITEPE CIKISI CALITEPE CIKI_I Trafobinatip 9431 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 06:50 | 2014-09-04 07:46 | 0.93333 | 0 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 1974 | 0 | 0
BES-20064 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK SUVARLI ÇIKISI SUVARLI ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:30 | 2014-09-07 11:01 | 0.51667 | 7 | 1175 | 7 | 576 | 3.6167 | 607.0833 | 3.6167 | 297.6
BES-20065 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL YAZIKARAKUYU KÖK YAZIKARAKUYU HATTI YAZIKARAKUYU HATTI Trafobinatip 6323 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 13:00 | 2014-09-08 13:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 49 | 192 | 0 | 0 | 25.3167 | 99.2
BES-20066 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI YAZIBEYDILI ÇIKISI YAZIBEYD_L_ ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 07:30 | 2014-09-08 08:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 96 | 384 | 0 | 0 | 49.6 | 198.4
BES-20067 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 11:40 | 2014-09-08 12:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 181.35 | 1190.4
BES-20068 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ ÇAKIRHÖYÜK ÇIKISI ÇAKIRHÖYÜK ÇIKI_I Enhdirek 3884 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:40 | 2014-09-08 11:01 | 0.35 | 12 | 235 | 21 | 256 | 4.2 | 82.25 | 7.35 | 89.6
BES-20069 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 02:45 | 2014-09-09 03:16 | 0.51667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 181.35 | 1190.4
BES-20070 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 17:00 | 2014-09-09 17:16 | 0.26667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 93.6 | 614.4
BES-20071 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 17:15 | 2014-09-09 17:31 | 0.26667 | 0 | 0 | 38 | 832 | 0 | 0 | 10.1333 | 221.8667
BES-20072 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 15:00 | 2014-09-09 15:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 104 | 576 | 0 | 0 | 53.7333 | 297.6
BES-20073 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ ÇAKIRHÖYÜK ÇIKISI ÇAKIRHÖYÜK ÇIKI_I Enhdirek 3884 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:30 | 2014-09-10 09:01 | 0.51667 | 12 | 235 | 21 | 256 | 6.2 | 121.4167 | 10.85 | 132.2667
GOL-20074 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-5 TUT F-5 TUT Trafobinatip 5449 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 07:47 | 2014-09-11 07:51 | 0.066667 | 1 | 940 | 3 | 704 | 0.066667 | 62.6667 | 0.2 | 46.9333
BES-20075 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ BESNI DM SARIYAPRAK ÇIKISI SARIYAPRAK ÇIKI_I Trafobinatip 5881 | OG DIREGI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:30 | 2014-09-11 10:31 | 1.0167 | 13 | 3760 | 99 | 1728 | 13.2167 | 3822.6667 | 100.65 | 1756.8
BES-20076 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 10:20 | 2014-09-11 10:51 | 0.51667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 181.35 | 1190.4
ELB-20077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BAKI_ ÇIKI_I Enhdirek 36976 | OG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 16:41 | 2014-09-11 17:58 | 1.2833 | 3 | 470 | 1 | 0 | 3.85 | 603.1667 | 1.2833 | 0
ELB-20078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1036 | ILETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-11 16:08 | 2014-09-11 17:54 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 113.0667
GOK-20079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Trafobinatip 205 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 20:07 | 2014-09-11 20:23 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 68.2667
ELB-20080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KARAÇAYIR MEZRA (BALIKÇIL) HAT BA_I Enhdirek 20828 | 1 ADET OG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 20:04 | 2014-09-11 21:12 | 1.1333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2.2667 | 72.5333
AFS-20081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIMPINAR YOL KENERI TR AG_KOLU Ogagtrf 1924 | ATAN SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 20:08 | 2014-09-11 21:13 | 1.0833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59.5833 | 0 | 0
GOK-20082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK YANTEPE HATTI YANTEPE HATTI Trafobinatip 205 | ORMAN YANGININDAN DOLAYI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 21:22 | 2014-09-11 22:28 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 281.6
TUR-20083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 1913 | D562C9 BARKOD NUMARALI DIREKTE EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:30 | 2014-09-11 09:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667
BES-19625 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:30 | 2014-09-28 15:51 | 0.35 | 5 | 1410 | 71 | 128 | 1.75 | 493.5 | 24.85 | 44.8
BES-19626 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL KESECIK KÖK BALKA ÇIKISI BALKA ÇIKI_I Trafobinatip 6803 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:15 | 2014-09-29 09:31 | 0.26667 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 1.3333 | 17.0667
BES-19627 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL KESECIK KÖK KESECIK-TOKAR ÇIKISI KESEC_K-TOKAR ÇIKI_I Trafobinatip 6803 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:15 | 2014-09-29 10:31 | 0.26667 | 0 | 0 | 14 | 384 | 0 | 0 | 3.7333 | 102.4
BES-19634 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 3/0 ÇIKISI ÇOMAK 3/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:00 | 2014-09-01 17:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 104 | 576 | 0 | 0 | 53.7333 | 297.6
BES-19635 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL YAZIKARAKUYU KÖK YAZIKARAKUYU HATTI YAZIKARAKUYU HATTI Trafobinatip 6323 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:15 | 2014-09-02 10:31 | 0.26667 | 0 | 0 | 49 | 192 | 0 | 0 | 13.0667 | 51.2
BES-19636 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ KEMSETEPE ÇIKI_I KEMSETEPE ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:20 | 2014-09-02 10:41 | 0.35 | 4 | 705 | 1 | 0 | 1.4 | 246.75 | 0.35 | 0
PAZ-19637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 08:10 | 2014-09-01 08:36 | 0.43333 | 1 | 2350 | 45 | 1792 | 0.43333 | 1018.3333 | 19.5 | 776.5333
PAZ-19638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 12:10 | 2014-09-01 12:31 | 0.35 | 3 | 2115 | 10 | 64 | 1.05 | 740.25 | 3.5 | 22.4
PAZ-19639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I FIDER-I PAZARCIK-I Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 07:57 | 2014-09-01 08:13 | 0.26667 | 11 | 1410 | 50 | 1472 | 2.9333 | 376 | 13.3333 | 392.5333
PAZ-19640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 3420 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 12:10 | 2014-09-01 12:41 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0
PAZ-19641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT1 Ogmusdirek 11715 | 1 AD 10 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:00 | 2014-09-01 14:41 | 0.68333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 321.1667 | 0 | 0
PAZ-19642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT2 Enhdirek 26783 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:15 | 2014-09-01 18:16 | 1.0167 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 3.05 | 130.1333
PAZ-19760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS BÖLÜKÇAM TR AG_KOLU Ogagtrf 1979 | 2 AD 80 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:26 | 2014-09-04 13:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
PAZ-19761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KIZIRLI BAGEVLERI TR-2 AG_KOLU Ogagtrf 3503 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 19:57 | 2014-09-04 21:29 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 98.1333
PAZ-19763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 TREN YOLU YENI TR AG_KOLU Ogagtrf 744 | MOBESE AKIM KACAGI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:32 | 2014-09-04 18:12 | 0.66667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
EKI-19764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HAT2 Enhdirek 20185 | ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 08:17 | 2014-09-05 09:19 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.1333
NUR-19765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HANÇIPLAK KÖK NURHAK ÇIKISI NURHAK ÇIKI_I Trafobinatip 4924 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:22 | 2014-09-05 09:29 | 0.11667 | 5 | 6580 | 21 | 384 | 0.58333 | 767.6667 | 2.45 | 44.8
GOK-19766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KAMI_CIK HATTI Trafobinatip 1472 | GURUB BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 07:06 | 2014-09-05 08:48 | 1.7 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 3.4 | 979.2
KAM-19767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 1488 | SELCUK SITESI GIRISINDE BOX PANODA TMS OZELLIGINI YITIRMIS DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 01:36 | 2014-09-04 02:45 | 1.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 63.25 | 0 | 0
GOK-19768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI HAT1 Enhdirek 10009 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:49 | 2014-09-05 13:12 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 866.1333
KAM-19769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 BOSSA-2 SOL IRAK PLASTIK BOSSA-2 SOL IRAK PLAST_K Trafobinatip 10088 | AKMAR PILASTIK OG BAGLANTISI ICIN ENERJI KESINTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 06:02 | 2014-09-04 06:27 | 0.41667 | 10 | 3055 | 0 | 0 | 4.1667 | 1272.9167 | 0 | 0
KAM-19770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 AG_KOLU Ogagtrf 11169 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:04 | 2014-09-04 10:18 | 1.2333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 67.8333 | 0 | 0
KAM-19771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-5 BOSSA 3 AKSU ÇIKISI AKSU ÇIKI_I Trafobinatip 2144 | PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-04 09:49 | 2014-09-04 09:56 | 0.11667 | 8 | 1175 | 6 | 0 | 0.93333 | 137.0833 | 0.7 | 0
TUR-19772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU G.O.P MAH.KAYNAKÇI HÜSEYIN YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 869 | AGAC KESIMI ICIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 13:45 | 2014-09-05 13:57 | 0.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
ELB-19773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI AG_KOLU Ogagtrf 2247 | ATMIS OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 14:12 | 2014-09-05 14:21 | 0.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
EKI-19774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2440 | ATMIS OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 10:09 | 2014-09-05 14:20 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79.4833
NUR-19775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK / / Enhdirek 35591 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 14:33 | 2014-09-05 15:00 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 57.6
GOK-19776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3479 | EKIP CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:30 | 2014-09-05 13:11 | 1.6833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 395.5833 | 0 | 0
AFS-19777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA KARSIYAKA HATTI KAR_IYAKA HATTI Trafobinatip 1594 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:27 | 2014-09-05 17:46 | 0.31667 | 6 | 5170 | 0 | 64 | 1.9 | 1637.1667 | 0 | 20.2667
PAZ-19778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NATO MONOBLOK GIRIS NATO MONOBLOK MARAS CIKISI Trafobinatip 773 | 154 KV ILETKEN CEKIMI JUMPER ALINIP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-04 07:00 | 2014-09-04 07:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0
PAZ-19779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:00 | 2014-09-04 08:26 | 0.43333 | 2 | 0 | 24 | 896 | 0.86667 | 0 | 10.4 | 388.2667
GOL-20084 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-26 AG_KOLU Ogagtrf 5555 | TRAFO DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 08:09 | 2014-09-01 12:31 | 4.3667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1026.1667 | 0 | 0
GOL-20085 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR BELÖREN KÖK YUKARINASIRLI ÇIKISI YUKARINASIRLI ÇIKI_I Trafobinatip 5567 | ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 22:05 | 2014-09-06 22:31 | 0.43333 | 0 | 0 | 6 | 384 | 0 | 0 | 2.6 | 166.4
BES-20086 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-2 GÖLBASI-2 GÖLBASI TR-29 AG_KOLU Ogagtrf 5533 | KAZA SONUCU KIRILAN DIREK DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 17:30 | 2014-09-11 18:36 | 1.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0
GOL-20087 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR HAYDARLI KÖK ÇIKI_I Trafobinatip 5522 | OZEL HATTAN GELEN ARIZADAN DOLAYI ACAN KABIN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 06:50 | 2014-09-12 07:14 | 0.4 | 0 | 0 | 37 | 960 | 0 | 0 | 14.8 | 384
GOL-20088 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI AKTOPRAK HATTI Enhdirek 1498 | MEYDAN TR-2 DE KUS CARPMASI SONUCU ATAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:00 | 2014-09-11 09:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 3 | 448 | 0 | 0 | 1.55 | 231.4667
PAZ-20089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TEIAS CALISMASI JUMPER ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-11 07:00 | 2014-09-11 07:11 | 0.18333 | 1 | 0 | 30 | 448 | 0.18333 | 0 | 5.5 | 82.1333
PAZ-20090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I BARAJ MONOBLOK YARBASI GURUBU YARBASI GURUBU Trafobinatip 4624 | TEIAS CALISMASI YOLBOYU GRUBU F-1 UZERINDEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-11 07:00 | 2014-09-11 14:31 | 7.5167 | 0 | 0 | 23 | 384 | 0 | 0 | 172.8833 | 2886.4
PAZ-20092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 PAZARCIK2 FIDER-9 Trafobinatip 3308 | TEIAS CALISMASI TAMAMLANDIGINDAN DOLAYI COLAK ALI KOK BINASINDA MANEVRA YAPILARAK F-1'DEN BESLENEN PAZARCIK MERKEZ VE FABRIKALAR F-9'A AKTARILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-11 16:50 | 2014-09-11 17:01 | 0.18333 | 28 | 8930 | 8 | 0 | 5.1333 | 1637.1667 | 1.4667 | 0
CAG-20093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | HATBASINDA 1 AD 40 A. 1 AD 25 A. OG SIGORTA DEGISIMLERI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 14:51 | 2014-09-11 17:36 | 2.75 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 41.25 | 704
CAG-20094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | HATBASINDA 1 AD 40 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 19:33 | 2014-09-11 20:12 | 0.65 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 9.75 | 166.4
PAZ-20095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | BAKIM ONARIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-09 09:00 | 2014-09-09 11:09 | 2.15 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 15.05 | 6063 | 270.9 | 3027.2
PAZ-20096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | ASIRI AKIM TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 08:40 | 2014-09-09 09:26 | 0.76667 | 3 | 1880 | 10 | 64 | 2.3 | 1441.3333 | 7.6667 | 49.0667
PAZ-20097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU EVRI MONOBLOK F6-TURKOGLU CIKISI F6-TURKOGLU CIKISI Trafobinatip 3298 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-09 09:00 | 2014-09-09 11:31 | 2.5167 | 0 | 0 | 106 | 1408 | 0 | 0 | 266.7667 | 3543.4667
KAM-20098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 10B2 KÖK BINASI ASLANBEY PARKI ÇIKISI ASLANBEY PARKI ÇIKI_I Trafobinatip 2020 | TOPRAK KORUMA SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 01:09 | 2014-09-11 01:29 | 0.33333 | 0 | 940 | 1 | 256 | 0 | 313.3333 | 0.33333 | 85.3333
PAZ-20099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DSI GELIS DS_ GELIS Trafobinatip 3321 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 09:45 | 2014-09-10 10:06 | 0.35 | 3 | 1880 | 10 | 64 | 1.05 | 658 | 3.5 | 22.4
KAM-20100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI F-4 AGABEYLI Trafobinatip 996 | HASANCIKLI MB ILE TM ARASINDA JUMPER KOPMASI SONUCU HAT A.A ACMIS KOPAN JUMPER BAGLANDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 06:12 | 2014-09-11 07:29 | 1.2833 | 15 | 8225 | 35 | 7744 | 19.25 | 10555.4167 | 44.9167 | 9938.1333
PAZ-20101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI HAT2 Enhdirek 26783 | OZEL TRAFO TESISI YAPIMINDA MEVCUT HATTIN ALTINA DIREK DIKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-11 09:00 | 2014-09-11 11:01 | 2.0167 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 6.05 | 258.1333
PAZ-19643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NATO MONOBLOK GIRIS NATO MONOBLOK MARAS CIKISI Trafobinatip 773 | 154 KV ILETKEN CEKIMI JUMPER ALINIP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-01 07:00 | 2014-09-01 07:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0
ELB-19644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HAT4 Enhdirek 29896 | 1 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 09:03 | 2014-09-02 09:18 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 48
ELB-19645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER ELDELEK MONOBLOK AKVEREN CIKISI AKVEREN CIKISI Trafobinatip 4340 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:52 | 2014-09-02 11:10 | 0.3 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 1.8 | 19.2
ELB-19646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASANAL_L_ MONO BLOK ÇIKI_I Trafobinatip 5278 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 12:11 | 2014-09-02 12:45 | 0.56667 | 0 | 0 | 9 | 1216 | 0 | 0 | 5.1 | 689.0667
AFS-19647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 1733 | VATANDASIN DUSURMUS OLDUGU AGAC ALINDI 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 16:48 | 2014-09-02 17:51 | 1.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
ELB-19648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 1738 | TERMIKSALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 17:48 | 2014-09-02 18:27 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 41.6
ELB-19649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 18:33 | 2014-09-02 18:53 | 0.33333 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 548.3333 | 3 | 149.3333
GOK-19650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI GÜZELYURT AG_KOLU Ogagtrf 3476 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKLDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 16:51 | 2014-09-02 20:03 | 3.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0
GOK-19651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KOKMAZ ARPADERE TR AG_KOLU Ogagtrf 3258 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 11:17 | 2014-09-02 20:51 | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 181.7667
AFS-19652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2240 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI SEHIM ALINDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 19:26 | 2014-09-02 21:39 | 2.2167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 121.9167 | 0 | 0
AFS-19653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 HAVSA KÖK BINA BEYCEGIZ-SANAYI HATTI BEYCE__Z-SANAY_ HATTI Trafobinatip 1594 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 07:02 | 2014-09-03 07:19 | 0.28333 | 6 | 5170 | 1 | 0 | 1.7 | 1464.8333 | 0.28333 | 0
ELB-19655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI EL BETON ÖZEL TR HAT BASI EL BETON ÖZEL TR HAT BA_I Enhdirek 33436 | ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 08:01 | 2014-09-03 08:57 | 0.93333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0
ELB-19656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK AKBAYIR SULAMA ÇIKISI AKBAYIR SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 08:00 | 2014-09-03 09:05 | 1.0833 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.0833 | 0 | 6.5 | 0
ELB-19657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2386 | ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 07:09 | 2014-09-03 09:10 | 2.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110.9167 | 0 | 0
ELB-19658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI HAT1 Enhdirek 32896 | ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 08:08 | 2014-09-03 09:25 | 1.2833 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.2833 | 82.1333
GOK-19659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI Trafobinatip 1472 | ACIK OLAN GESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 08:37 | 2014-09-03 09:25 | 0.8 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 188 | 3.2 | 256
PAZ-19660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS ORTA KÖY KÖK SOKU MILYANLI GURUBU SOKU MILYANLI GURUBU Trafobinatip 4679 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI 11 MT DIREK DIKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 11:40 | 2014-09-02 12:46 | 1.1 | 0 | 235 | 6 | 576 | 0 | 258.5 | 6.6 | 633.6
PAZ-19661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I TASDEMIR TR AG_KOLU Ogagtrf 1541 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI SEHIM ALINIP 1 AD 125 A. AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 19:47 | 2014-09-02 21:39 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.4667
PAZ-19662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS ÇIÇEKALAN TR AG_KOLU Ogagtrf 2396 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 23:24 | 2014-09-03 00:06 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.8
PAZ-19780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 07:00 | 2014-09-04 08:18 | 1.3 | 1 | 2350 | 45 | 1792 | 1.3 | 3055 | 58.5 | 2329.6
PAZ-19781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS KIRNI TR AG_KOLU Ogagtrf 3626 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:30 | 2014-09-04 15:11 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 171.7333
PAZ-19782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KADINCIK TR AG_KOLU Ogagtrf 2094 | ILETKENLERE GELEN AGAC DALLARI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:00 | 2014-09-04 11:26 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 91.7333
AFS-19783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR NADIR KÖYÜ MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1680 | TERMIK SALTER ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:26 | 2014-09-05 19:14 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 51.2
AFS-19784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TÜRKSEVIN KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 2633 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 19:24 | 2014-09-05 20:16 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4667
ELB-19785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3355 | ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:20 | 2014-09-05 18:57 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 231.4667
ELB-19786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 3621 | PANODA AKIM TR LERI YANMIS IBDAL EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 19:16 | 2014-09-05 21:20 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 132.2667
ELB-19787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3493 | 3 ADET 00 BOY AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 23:41 | 2014-09-06 00:20 | 0.65 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 152.75 | 0 | 0
TUR-19788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 KILILI KAS.S.ALI MAH.AYDINLAR MONOBLOK KILILI-FATIH HATTI KILILI-FAT_H HATTI Trafobinatip 2330 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN KILILI FATIH HATTI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 13:15 | 2014-09-05 13:33 | 0.3 | 5 | 5170 | 24 | 2048 | 1.5 | 1551 | 7.2 | 614.4
TUR-19789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM AKSU-2 AKSU-2 Trafobinatip 2340 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN AKSU 2 FIDER 16 TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 23:02 | 2014-09-05 23:33 | 0.51667 | 2 | 940 | 2 | 0 | 1.0333 | 485.6667 | 1.0333 | 0
TUR-19790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT4 Ogmusdirek 10204 | MUTEAHHIT CALISMASI NEDENIYLE PROGRAMLI KESINTI YAPILMISTIR.MUTEAHHIT CALISMASI TAMAMLANDIKTAN SONRA ENERJI TEKRAR VERILMISTIR.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-05 09:00 | 2014-09-05 16:25 | 7.4167 | 0 | 0 | 12 | 192 | 0 | 0 | 89 | 1424
AFS-19791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ARITAS KASABASI HATTI ARITA_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 07:21 | 2014-09-06 08:26 | 1.0833 | 0 | 3995 | 9 | 448 | 0 | 4327.9167 | 9.75 | 485.3333
KAM-19792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK F-12 PAZARCIK Trafobinatip 2885 | BELEDIYE ICME KUYULARI HAT BASINDAN OG SIGORTALARININ UCUDE PATLAMIS F8 ATLAMASI KOPMUS ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 16:40 | 2014-09-04 18:23 | 1.7167 | 33 | 2820 | 155 | 6848 | 56.65 | 4841 | 266.0833 | 11755.7333
GOK-19793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI YENIYAPAN ORTA TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 1789 | TMS KALDIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 07:21 | 2014-09-06 09:22 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 129.0667
KAM-19794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3285 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 19:13 | 2014-09-04 20:07 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57.6
PAZ-19795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2095 | AG SIGORTA BOSLUK YAPMIS ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 19:24 | 2014-09-04 20:08 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333
KAM-19796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1742 | AG ILETKEN KIRILMIS EKI YAPILDI YERINE ALINDI ATAN 2 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDIENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 21:33 | 2014-09-04 22:37 | 1.0667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
KAM-19797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KÖTEKL_ RING HATT KÖTEKL_ RING HATT Trafobinatip 568 | HAT ESKI DURUMUNA ALINMASI ICIN EKIPLER TARAFINDAN MANEVRA ESNASINDA YAPILAN KESINTIDIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 21:39 | 2014-09-04 22:26 | 0.78333 | 0 | 705 | 9 | 1792 | 0 | 552.25 | 7.05 | 1403.7333
EKI-20046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AG_KOLU Ogagtrf 12523 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:53 | 2014-09-11 11:10 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.3833
AFS-20047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 11:31 | 2014-09-11 11:44 | 0.21667 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.21667 | 50.9167 | 0.86667 | 194.1333
NUR-20048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK BAHÇELIEVLER YENI TR Enhdirek 36379 | OG HATTINDA AGAC KESIMI YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 10:19 | 2014-09-11 12:02 | 1.7167 | 1 | 1645 | 5 | 64 | 1.7167 | 2823.9167 | 8.5833 | 109.8667
ELB-20049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KALAYCIK-KÖRÜCEK HAT BA_I Enhdirek 21080 | HAT BASINA 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 11:35 | 2014-09-11 12:34 | 0.98333 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.98333 | 251.7333
TUR-20050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU AG_KOLU Ogagtrf 596 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI AGAC KESIMI YAPILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 11:46 | 2014-09-10 12:24 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333
TUR-20051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AG_KOLU Ogagtrf 1873 | EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ILETKENLERIN SEHIMLERI ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:25 | 2014-09-10 13:36 | 0.18333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
TUR-20052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 18:04 | 2014-09-10 18:11 | 0.11667 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 27.4167 | 7.7 | 74.6667
TUR-20053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI YENIKÖY KÖPRÜAGZI CIKISI Trafobinatip 2523 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 18:04 | 2014-09-10 18:33 | 0.48333 | 0 | 0 | 28 | 128 | 0 | 0 | 13.5333 | 61.8667
TUR-20054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 TAHTALIDEDELER COBANTEPE CIKISI COBANTEPE CIKISI Trafobinatip 2523 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN COBANTEPE CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 06:42 | 2014-09-11 07:21 | 0.65 | 0 | 0 | 21 | 320 | 0 | 0 | 13.65 | 208
TUR-20055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi YENI KÖY CIKISI YEN_ KÖY CIKI_I Trafobinatip 2391 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN YENIKOY CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 06:42 | 2014-09-11 07:01 | 0.31667 | 0 | 235 | 66 | 640 | 0 | 74.4167 | 20.9 | 202.6667
TUR-20056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BAHCELIEVLER KEMALPASA CIKISI KEMALPA_A CIKI_I Trafobinatip 774 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN K.PASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 07:05 | 2014-09-11 07:55 | 0.83333 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0
ELB-20057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASANAL_L_ MONO BLOK ÇIKI_I Trafobinatip 5278 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 12:33 | 2014-09-11 13:14 | 0.68333 | 0 | 0 | 9 | 1216 | 0 | 0 | 6.15 | 830.9333
GOK-20058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 AG_KOLU Ogagtrf 12351 | JAMPER YENILENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 12:45 | 2014-09-11 14:28 | 1.7167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 94.4167 | 0 | 0
ELB-20059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI AG_KOLU Ogagtrf 1479 | ILETKEN KOPMA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 14:57 | 2014-09-11 15:34 | 0.61667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0
BES-20060 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:00 | 2014-09-05 11:21 | 0.35 | 0 | 0 | 38 | 832 | 0 | 0 | 13.3 | 291.2
BES-20061 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:30 | 2014-09-07 11:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 181.35 | 1190.4
BES-20062 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK ÜÇGÖZ ÇIKISI ÜÇGÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 11:30 | 2014-09-07 12:01 | 0.51667 | 1 | 940 | 78 | 448 | 0.51667 | 485.6667 | 40.3 | 231.4667
BES-20063 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:45 | 2014-09-07 11:16 | 0.51667 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 27.3833 | 99.2
KAM-19663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 132 | ALPEK KABLONUN NOTR ILETKENI PATLAMIS EKI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 19:45 | 2014-09-01 20:22 | 0.61667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0
CAG-19664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG GÖYNÜK SAKARKAYA HATTI Enhdirek 35995 | OZEL MUSTERI HATTINDA SIKIBAG KOPMUS SIKIBAG YAPILIP HATBASINDA 2 AD 25 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 18:24 | 2014-09-02 20:23 | 1.9833 | 0 | 0 | 15 | 256 | 0 | 0 | 29.75 | 507.7333
KAM-19665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 SELIMIYE MONOBLOK SELIMIYE ÇIKISI (RING HATTI KIRIKLER) SELIMIYE ÇIKI_I (RING HATTI KIRIKLER) Trafobinatip 11474 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:15 | 2014-09-01 19:12 | 0.95 | 1 | 235 | 11 | 320 | 0.95 | 223.25 | 10.45 | 304
KAM-19666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI EYÜP SULTAN TR AG_KOLU Ogagtrf 1295 | AG SEBEKEYE AIT 63A V OTOMAT DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 16:21 | 2014-09-01 17:04 | 0.71667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0
KAM-19667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 ALMAN GÖLÜ ÇIKISI ALMAN GÖLÜ ÇIKI_I Trafobinatip 2906 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 16:21 | 2014-09-01 17:04 | 0.71667 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1347.3333 | 0 | 0
KAM-19668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 GOZDE KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 544 | 12169768 VE 12191766 NOLU PANOLARDAN 2 ADET 1 BOY 315A AG SIGORTA DEEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:42 | 2014-09-01 17:09 | 1.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 79.75 | 0 | 0
KAM-19669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN HAT3 Enhdirek 18002 | 16A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 10:30 | 2014-09-01 12:04 | 1.5667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0
KAM-19670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN KURTLERAVSARI MONOBLOK ÖNSEN FIDERI ÇIKISI ÖNSEN F_DER_ ÇIKI_I Trafobinatip 937 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 09:15 | 2014-09-01 09:41 | 0.43333 | 0 | 0 | 22 | 320 | 0 | 0 | 9.5333 | 138.6667
KAM-19671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 YAVUZ SELIM TR AG_KOLU Ogagtrf 478 | KIRILAN AG ILETKENLER AKI YAPILARAK YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:52 | 2014-09-01 12:49 | 0.95 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0
KAM-19672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 480 | EKIP CALISMASINDAN DOLAYI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:59 | 2014-09-01 16:46 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833
ELB-19673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-60 CEZAEVI CIKISI CEZAEVI CIKISI Trafobinatip 4159 | OG DE KOPAN ILETKENLER YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:21 | 2014-09-03 11:45 | 1.4 | 1 | 1175 | 0 | 64 | 1.4 | 1645 | 0 | 89.6
AFS-19674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI YAZIBELEN KÖYÜ CAMII YANI TR AG_KOLU Ogagtrf 1936 | DIREK DUZELTILDI SEHIM ALINDI AGAC KESIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:32 | 2014-09-03 11:24 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.4667
AFS-19675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 SANAYI KÖK SANAY_ S_TES_ ÇIKI_I SANAY_ S_TES_ ÇIKI_I Trafobinatip 1681 | GIRIS KLEMENSLERI PATLAMISTI YENILENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:20 | 2014-09-03 11:36 | 2.2667 | 2 | 470 | 1 | 0 | 4.5333 | 1065.3333 | 2.2667 | 0
AFS-19676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI EMIRILYAS KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 626 | KISA DEVRE ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:12 | 2014-09-03 12:36 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.6
PAZ-19677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 2095 | 2 CIKISTA YUK DENGELEMESI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 09:13 | 2014-09-02 11:59 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 177.0667
KAM-19678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 2844 | KIRILAN AG ILETKENLERIN IRTIBATI ALINDI YANAN AGAC DIREK DAHA SONRA DEGISECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 11:32 | 2014-09-02 19:22 | 7.8333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 430.8333 | 0 | 0
KAM-19679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 544 | BOX PANODAN ATAN 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 13:26 | 2014-09-02 14:16 | 0.83333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0
KAM-19680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 AG_KOLU Ogagtrf 685 | DOLASIK ACILDI ATAN 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 13:45 | 2014-09-02 16:22 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.7167
KAM-19681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 3020 | DOLASIK ACILDI SEHIM ALINDI DUSEN TMS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:55 | 2014-09-02 18:16 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 214.4
KAM-19798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI YINICE KALE ÇIKISI Y_N_CE KALE ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 23:17 | 2014-09-04 23:34 | 0.28333 | 2 | 940 | 13 | 2368 | 0.56667 | 266.3333 | 3.6833 | 670.9333
AFS-19799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI FEVZIÇAKMAK MAH.TR AG_KOLU Ogagtrf 2156 | ILETKEN DOLASI SEHIM ALINDI 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 08:14 | 2014-09-06 09:26 | 1.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
KAM-19800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KANDIL 2 TR AG_KOLU Ogagtrf 1024 | 00 80A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 02:12 | 2014-09-05 10:51 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 164.35
KAM-19801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR HACIMUSTAFALAR Trafobinatip 2092 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 04:16 | 2014-09-05 04:52 | 0.6 | 1 | 705 | 28 | 768 | 0.6 | 423 | 16.8 | 460.8
KAM-19801 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 AKSU KÖK DM33-01 HACIMUSTAFALAR SELIMIYE ÇIKI_I (RING HATTI KIRIKLER) Trafobinatip 11474 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 04:52 | 2014-09-05 08:57 | 4.0833 | 1 | 235 | 11 | 320 | 4.0833 | 959.5833 | 44.9167 | 1306.6667
KAM-19803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT4 Enhdirek 24195 | 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 07:07 | 2014-09-05 09:33 | 2.4333 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.3667 | 0
KAM-19804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI BULUTOGLU ÇIKISI BULUTOGLU ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 07:46 | 2014-09-05 08:45 | 0.98333 | 2 | 1880 | 1 | 384 | 1.9667 | 1848.6667 | 0.98333 | 377.6
KAM-19805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 NAHCIVAN CAMI YANI 13921450/15737912 AG_KOLU Ogagtrf 11077 | KIRILAN NOTR ILETKENI EKI YAPILDI YERINE ALINDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:07 | 2014-09-05 10:31 | 1.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
KAM-19806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 MALIKEJDER MHL.TR B010A5/F02179 AG_KOLU Ogagtrf 11270 | TRAFO EKIPLERI AKIM TRAFOSU DEGISIMI ICIN KESINTI YAPMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 10:16 | 2014-09-05 10:40 | 0.4 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
KAM-19807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 78 | ILETKEN DOLASIGI ACILDI 2 DIREK ARASI SEHIM ALINDI 2 ADET 00 100A AG SIGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 12:07 | 2014-09-05 17:25 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 339.2
KAM-19808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-10 AG_KOLU Ogagtrf 1704 | KIRILAN SOKAK FAZI ILETKENI EKI YAPILARAK YERINE ALINDI ATAN IKI ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 13:43 | 2014-09-05 14:50 | 1.1167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 61.4167 | 0 | 0
KAM-19809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM KILIVUZLU SEHIR 2 ÇIKISI BOGAZ IÇI ALTI AG_KOLU Ogagtrf 1849 | KIRILAN AG ILETKENI EKI YAPILDI YERINE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:27 | 2014-09-05 18:22 | 2.9167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 160.4167 | 0 | 0
KAM-19810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ALPET ARKASI TR AG_KOLU Ogagtrf 3062 | ACIL ISLER MUTEAHHIT CALISMASI NEDENI ILE KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:53 | 2014-09-05 16:34 | 0.68333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0
KAM-19811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 TAMIRHANE KÖK DM13-01 11 KOCABEYLI ÇIKISI KOCABEYLI ÇIKI_I Trafobinatip 2107 | KUS CARPILMASI SEBEBI ILE HAT ACMIS BESLENDIGINDE ESKI KOY ARIZADAN ACTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 16:25 | 2014-09-05 16:57 | 0.53333 | 2 | 3760 | 0 | 0 | 1.0667 | 2005.3333 | 0 | 0
KAM-19811 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 TAMIRHANE KÖK DM13-01 11 KOCABEYLI ÇIKISI _EH_R II (10H2) ÇIKI_ Trafobinatip 2783 | 10-H-2'DEN 9-D-1 CIKISI ACILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 16:57 | 2014-09-05 17:01 | 0.066667 | 17 | 11750 | 0 | 0 | 1.1333 | 783.3333 | 0 | 0
KAM-19811 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 TAMIRHANE KÖK DM13-01 11 KOCABEYLI ÇIKISI _EH_R 2 ÇIKI_I TAM_RHANE KÖK (10H2) Trafobinatip 2031 | DURDURUCU BETON DIREKTE 2 ADET A240/A240 KLEMENS DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:01 | 2014-09-05 17:26 | 0.41667 | 2 | 6815 | 0 | 0 | 0.83333 | 2839.5833 | 0 | 0
KAM-19814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM12-22 AG_KOLU Ogagtrf 1566 | SEHIR-2 GRUP ARIZASINDA DAHILI TR KESICISI DEVRE DISI KALMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 16:25 | 2014-09-05 17:01 | 0.6 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0
KAM-19815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK 11537562 AG_KOLU Ogagtrf 11156 | TMS CIKISINDAKI VIDALAR GEVSEKTI SIKILDI ENERJI TEKRAR VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:42 | 2014-09-05 18:11 | 0.48333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 113.5833 | 0 | 0
KAM-19816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM15-32 F02174 13823541 AG_KOLU Ogagtrf 11435 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:58 | 2014-09-05 18:54 | 0.93333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
KAM-19817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK ÜÇ TUT TRAFO AG_KOLU Ogagtrf 3023 | SIGORTA BOSLUK YAPMIS SIKILDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 19:45 | 2014-09-05 20:51 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.9
KAM-19818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 DM22-76 AG_KOLU Ogagtrf 1767 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 21:17 | 2014-09-05 21:46 | 0.48333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 113.5833 | 0 | 0
TUR-19819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM AKSU-2 AKSU-2 Trafobinatip 2340 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS AKSU KOKTEN ARALAR ACILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 23:06 | 2014-09-05 23:36 | 0.5 | 2 | 940 | 2 | 0 | 1 | 470 | 1 | 0
TUR-19819 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-2 AKSU F_DER_ 16SOL / AKSU F_DER_ 16SOL Trafobinatip 2092 | ENERJI ALINDIKTAN SONRA CIKISLAR BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 23:36 | 2014-09-05 23:39 | 0.05 | 2 | 940 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | 0 | 0
GOK-19821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI FINDIKLIKOYAK HATTI Enhdirek 4743 | HAT BASINDAN 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:45 | 2014-09-06 12:46 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667
ELB-19822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI 11534401 TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKISI TÜRKCELL-TARIMSAL SULAMA ÇIKI_I Trafobinatip 4053 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:31 | 2014-09-06 13:57 | 0.43333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0
ELB-19823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-85 AG_KOLU Ogagtrf 1483 | ATMIS OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:29 | 2014-09-06 13:58 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
NUR-19824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK HANÇIPLAK KÖK NURHAK ÇIKISI NURHAK ÇIKI_I Trafobinatip 4924 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 09:43 | 2014-09-06 10:31 | 0.8 | 5 | 6580 | 21 | 384 | 4 | 5264 | 16.8 | 307.2
EKI-19825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK ÇIFTLIKKALE MERKEZ TR AG_KOLU Ogagtrf 1929 | KOPMUS OLAN AG ILETKENLERI YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 07:41 | 2014-09-06 08:43 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.6333
AFS-19826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI AG_KOLU Ogagtrf 2635 | ILETKEN DOLASI ACILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:28 | 2014-09-06 14:08 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667
ELB-19827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-77 AG_KOLU Ogagtrf 1905 | AG SIGORTA ATIGI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 09:59 | 2014-09-06 10:42 | 0.71667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0
ELB-19828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK TÜRKVEREN ÇIKISI TÜRKVEREN ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 15:03 | 2014-09-06 15:24 | 0.35 | 0 | 0 | 5 | 512 | 0 | 0 | 1.75 | 179.2
PAZ-19829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NATO MONOBLOK GIRIS NATO MONOBLOK MARAS CIKISI Trafobinatip 773 | TEIAS ILETKEN CEKIMI JUMPER ALINIP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-05 06:31 | 2014-09-05 07:21 | 0.83333 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0
PAZ-19830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 Y.KAZA MONOBLOK TR BUYUKPINARCIKISI BUYUKPINARCIKISI Trafobinatip 9435 | ACIL ISLER KAPSAMINDA DIREK DEPLASE ISLERI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-05 09:00 | 2014-09-05 17:01 | 8.0167 | 1 | 705 | 8 | 0 | 8.0167 | 5651.75 | 64.1333 | 0
PAZ-19831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS ÇIÇEKALAN TR AG_KOLU Ogagtrf 2396 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 20:38 | 2014-09-05 21:30 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.4667
ELB-19832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI DEMIRCILIK TÜRKVEREN ÇIKISI TÜRKVEREN ÇIKI_I Trafobinatip 11695 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 17:19 | 2014-09-06 17:45 | 0.43333 | 0 | 0 | 5 | 512 | 0 | 0 | 2.1667 | 221.8667
ELB-19833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI HASAN KENDI KÖK BINASI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI FIDER-6 GÜCÜK HATTI CIKISI Trafobinatip 4072 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 18:33 | 2014-09-06 18:50 | 0.28333 | 14 | 3525 | 57 | 3968 | 3.9667 | 998.75 | 16.15 | 1124.2667
ELB-19834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI Izgin kasabasi tepede ki TR AG_KOLU Ogagtrf 3495 | ATAN 1 ADET 80A AG SIGORTASI KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 19:04 | 2014-09-06 19:43 | 0.65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0
ELB-19835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER HAT1 Ogmusdirek 13479 | ATAN 1 ADET 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 16:18 | 2014-09-06 16:57 | 0.65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0
ELB-19836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI KARAÇAYIR MEZRA (BALIKÇIL) HAT BASI KARAÇAYIR MEZRA (BALIKÇIL) HAT BA_I Enhdirek 20828 | ATAN 1 ADET 25A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 17:44 | 2014-09-06 20:03 | 2.3167 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 4.6333 | 148.2667
ELB-19837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI Tasburun Köyü Eski TR köy içi AG_KOLU Ogagtrf 477 | HAT DOLASIGI ARIZASI BULUNDU VE ACILDI ATAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 19:14 | 2014-09-06 19:51 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 39.4667
ELB-19838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-83 AG_KOLU Ogagtrf 1646 | ATAN 1 ADET 125A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 17:39 | 2014-09-06 18:12 | 0.55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0
EKI-19839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AGCA DERE TR AG_KOLU Ogagtrf 2072 | ATAN 1 ADET 63A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 19:22 | 2014-09-06 19:51 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
AFS-19840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1871 | HAT DOLASIGI ACILDI 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 18:34 | 2014-09-06 19:01 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55
AFS-19841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 AG_KOLU Ogagtrf 2084 | 1 ADET AG ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 19:04 | 2014-09-06 19:14 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
GOK-19842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3354 | ILETKEN KOPMA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 18:20 | 2014-09-06 19:32 | 1.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
AFS-19843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR AG_KOLU Ogagtrf 1639 | 3 ADET AG SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 23:32 | 2014-09-07 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29.8667
AFS-19844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ALIM PINAR MONOBLOK HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKISI HÜYÜKLÜ-ERÇENE ÇIKI_I Trafobinatip 1496 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 06:48 | 2014-09-07 07:24 | 0.6 | 1 | 235 | 4 | 896 | 0.6 | 141 | 2.4 | 537.6
GOK-19845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HAT1 DSI-SULAMA HATTI DS_-SULAMA HATTI Trafobinatip 9486 | HAT BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 07:51 | 2014-09-07 08:30 | 0.65 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 1069.25 | 0 | 0
AFS-19846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI SEVIN KOYLERI SEVIN KÖYLERI ÇIKISI SEV_N KÖYLER_ ÇIKI_I Trafobinatip 1593 | FIDER BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 07:26 | 2014-09-07 09:04 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 731.7333
AFS-19847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK DA_LICA KASABASI ÇIKI_I / TANIR KASABASI ÇIKI_I DA_LICA KASABASI ÇIKI_I / TANIR KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | FIDER BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 07:19 | 2014-09-07 09:04 | 1.75 | 1 | 2585 | 6 | 704 | 1.75 | 4523.75 | 10.5 | 1232
AFS-19848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | FIDER BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 09:17 | 2014-09-07 09:40 | 0.38333 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 0.76667 | 540.5 | 3.0667 | 0
GOK-19849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI KARAÖMER HATTI KARAÖMER HATTI Enhdirek 9680 | HAT BASINDAN 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 08:33 | 2014-09-07 09:46 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 233.6
GOK-19850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI KARADUT HATTI KARADUT HATTI Enhdirek 15135 | HAT BASINA 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 08:10 | 2014-09-07 10:38 | 2.4667 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 4.9333 | 789.3333
GOK-19851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI TOMBAK HATTI TOMBAK HATTI Enhdirek 15683 | CESME YANI TR DE TMS DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 09:04 | 2014-09-07 11:01 | 1.95 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.95 | 374.4
AFS-19852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TÜRKSEVIN KÖYÜ HATTI TÜRKSEV_N KÖYÜ HATTI Enhdirek 11382 | HAT BASI 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 09:56 | 2014-09-07 11:50 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 121.6
AFS-19853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ÖRANDERESI KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 2638 | TMS KALDIRILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:00 | 2014-09-07 12:44 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 174.9333
AFS-19854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR ÇAGILHAN KÖYÜ HATTI ÇA_ILHAN KÖYÜ HATTI Enhdirek 24967 | HAT BASIN DAN 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 11:18 | 2014-09-07 12:57 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 105.6
PAZ-19855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I COLAK ALI DAMLATAS GURUBU DAMLATAS GURUBU Trafobinatip 9374 | TEIAS ILETKEN CEKIMI F-9'A AKTARILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-06 07:00 | 2014-09-06 07:11 | 0.18333 | 9 | 1175 | 22 | 1472 | 1.65 | 215.4167 | 4.0333 | 269.8667
PAZ-19856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 YATILI BÖLGE KÖK TR SAGLIKOCAGI CIKISI SAGLIKOCAGI CIKI_I Trafobinatip 9412 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:13 | 2014-09-06 11:36 | 0.38333 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 1261.1667 | 0 | 0
PAZ-19857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI KUSGENT CIKISI KUSGENT CIKISI Enhdirek 37886 | 1 AD 10 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:16 | 2014-09-06 15:33 | 1.2833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0
ELB-19858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK SO_UCAK-HÜYÜCEK HAT BA_I Enhdirek 39631 | SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 16:06 | 2014-09-07 16:54 | 0.8 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0
GOK-19859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GÖKSUN HATTI 2 AG_KOLU Ogagtrf 1960 | ATAN 1 ADET 100A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 18:42 | 2014-09-07 20:36 | 1.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0
GOK-19860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK CARDAK HATTI1 CARDAK HATTI1 Trafobinatip 205 | FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 18:42 | 2014-09-07 19:52 | 1.1667 | 3 | 3525 | 9 | 1344 | 3.5 | 4112.5 | 10.5 | 1568
GOK-19861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK MONO IÇI TR ÇARDAK HATTI ÇARDAK HATTI Trafobinatip 1128 | FIDER BESLENDI OZEL TR DEN ARIZA GELDI AYIRICI ACILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 18:42 | 2014-09-07 20:51 | 2.15 | 1 | 3290 | 1 | 0 | 2.15 | 7073.5 | 2.15 | 0
ELB-19862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM DOGAN KÖY MONOBLOK F-2 GIRISI AG_KOLU Ogagtrf 2404 | ATAN 1 ADET 63A AG SIGORTASI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 20:58 | 2014-09-07 21:31 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45
ELB-19863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI GÜBLÜCE KÖYÜ HAT BA_I Enhdirek 33956 | ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 08:55 | 2014-09-07 09:52 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 121.6
ELB-19864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI AG_KOLU Ogagtrf 3565 | ATMIS OLAN AG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 07:24 | 2014-09-07 09:55 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.8167
ELB-19865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI EL BETON ÖZEL TR HAT BA_I Enhdirek 33436 | ATMIS OLAN OG SIGORTASI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:01 | 2014-09-08 08:42 | 0.68333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0
GER-19866 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM TILLO HATTI T_LLO HATTI Enhdirek 30520 | INIK KONUMUNDA OLAN TMS KALDIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-07 17:00 | 2014-09-07 17:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333
AFS-19867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI ALTUN ELMA ALTUNEMA KASABASI HATTI ALTUNEMA KASABASI HATTI Trafobinatip 1385 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 07:37 | 2014-09-08 09:03 | 1.4333 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | 0
TUR-19868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 AYDINKAVAK MONOBLOK11538447 YESILYÖRE CIKISI YE__LYÖRE CIKI_I Trafobinatip 11707 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN YESILYORE CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:12 | 2014-09-07 10:59 | 0.78333 | 0 | 2585 | 11 | 832 | 0 | 2024.9167 | 8.6167 | 651.7333
TUR-19869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 kilili kas.yeni köy çikisi kök binasi VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS VARTOLAR VE SULAMALAR CIKI_ Trafobinatip 2391 | ARK YAPAN VARTOLAR HABASI ACILIP KAPATILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 00:30 | 2014-09-08 00:51 | 0.35 | 2 | 940 | 6 | 128 | 0.7 | 329 | 2.1 | 44.8
TUR-19870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 DOLUCA KÖYÜ TR AG_KOLU Ogagtrf 1559 | CURUYEN 13944647 BARKOD NUMARALI DIREK YERINE YENISI MONTAJ EDILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:00 | 2014-09-07 12:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
TUR-19871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BEYOGLU KAS.ISTIKLAL CAD.YOL KAVSAGI KÖK BINASI AG_KOLU Ogagtrf 3347 | BIR KOLDA ENERJI YOKTU NH BUSON TAKILDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 19:41 | 2014-09-06 19:44 | 0.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
TUR-19872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU MEZARLIK KÖK BINASI BEYOGLU CIKISI BEYOGLU CIKI_I Trafobinatip 2358 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN BEYOGLU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:00 | 2014-09-08 09:16 | 0.26667 | 20 | 7990 | 24 | 1344 | 5.3333 | 2130.6667 | 6.4 | 358.4
KAM-19873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-12 CEYHAN HAT2 Ogmusdirek 6070 | HAT BASINDAN 6A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 02:03 | 2014-09-06 10:18 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 528
KAM-19874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK DEREKÖY MONOBLOK BADEML_ CIKI_I / YAZI CIKI_I / DEREKÖY CIKI_I BADEML_ CIKI_I / YAZI CIKI_I / DEREKÖY CIKI_I Trafobinatip 11644 | SCADA CALISMASI ICIN MANEVRA YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-06 09:00 | 2014-09-06 10:04 | 1.0667 | 0 | 0 | 20 | 576 | 0 | 0 | 21.3333 | 614.4
KAM-19875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Trafobinatip 2966 | A.A.T SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 16:33 | 2014-09-06 17:37 | 1.0667 | 0 | 0 | 18 | 896 | 0 | 0 | 19.2 | 955.7333
KAM-19876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 AG_KOLU Ogagtrf 1580 | 20 SOKAKTA HAT UZERINE AGAC DUSMUS AGAC ALINDI ATAN 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 17:51 | 2014-09-06 18:17 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
KAM-19877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-5 ONSEN HAT3 Enhdirek 18063 | HAT BASINDAN ATAN 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 18:11 | 2014-09-06 21:17 | 3.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0
GOK-19878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK MONO IÇI TR ÇARDAK HATTI ÇARDAK HATTI Trafobinatip 1128 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 07:29 | 2014-09-08 09:48 | 2.3167 | 1 | 3290 | 1 | 0 | 2.3167 | 7621.8333 | 2.3167 | 0
KAM-19879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-1 SEHIR 1 AG_KOLU Ogagtrf 1506 | 1 ADET 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 22:16 | 2014-09-06 22:53 | 0.61667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0
PAZ-19880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 741 | 2 AD 200 A. 1 BOY AG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 13:11 | 2014-09-07 14:08 | 0.95 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0
PAZ-19882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI HAT2 Enhdirek 40889 | 1 AD 10 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 08:09 | 2014-09-07 10:21 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 8.8 | 140.8
KAM-19883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-5 BOSSA 3 AKSU ÇIKISI AKSU ÇIKI_I Trafobinatip 2144 | DAHA ONCE ALINAN JUMPER BAGLANTISI TEKRAR YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 06:31 | 2014-09-07 06:53 | 0.36667 | 8 | 1175 | 6 | 0 | 2.9333 | 430.8333 | 2.2 | 0
KAM-19884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 HAT3 Enhdirek 5933 | 25A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 06:52 | 2014-09-07 10:50 | 3.9667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 3.9667 | 253.8667
KAM-19885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 TAMIRHANE KÖK DM13-01 11 KOCABEYLI ÇIKISI KOCABEYLI ÇIKI_I Trafobinatip 2107 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 06:59 | 2014-09-07 07:30 | 0.51667 | 2 | 3760 | 0 | 0 | 1.0333 | 1942.6667 | 0 | 0
KAM-19886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 SANAY_-3 KIPAS SERA ÇIKISI K_PA_ SERA ÇIKI_I Trafobinatip 10452 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 07:34 | 2014-09-07 08:04 | 0.5 | 7 | 705 | 0 | 0 | 3.5 | 352.5 | 0 | 0
KAM-19887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 BOSSA1 BOSSA1 GIRIS BOSSA1 ÇIKI_I Trafobinatip 2747 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-07 09:00 | 2014-09-07 13:03 | 4.05 | 19 | 470 | 0 | 0 | 76.95 | 1903.5 | 0 | 0
KAM-19888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 BOSSA2 MOD5 KÖK BINASI BOSSA-2 ÇIKIS BOSSA-2 ÇIKI_ Trafobinatip 2718 | PROGRAMLI MUTEAHHIT CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-07 09:00 | 2014-09-07 13:03 | 4.05 | 3 | 235 | 0 | 0 | 12.15 | 951.75 | 0 | 0
KAM-19889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-10 AG_KOLU Ogagtrf 1704 | ALPEK KABLO CEKIMI ICIN EKIP TARAFINDAN YAPILAN KESINTIDIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 09:56 | 2014-09-07 11:09 | 1.2167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 285.9167 | 0 | 0
AFS-19890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM KASABALAR 1 FIDANLIK ILÇ. TARIM DM AG_KOLU Ogagtrf 1561 | 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:29 | 2014-09-08 11:14 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
KAM-19891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-57 B001BD-F033B4 AG_KOLU Ogagtrf 11192 | AGAC KESIMI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 11:56 | 2014-09-07 12:59 | 1.05 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 246.75 | 0 | 0
KAM-19892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 KIZILTAS AG_KOLU Ogagtrf 133 | KIRILAN AG ILETKENI EKI YAPILDI YERINE ALINDI 3 ADET 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 11:58 | 2014-09-07 19:39 | 7.6833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 422.5833 | 0 | 0
KAM-19893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 VALIASLAN YILDIM KÖK BINA DUMLUPINAR ÇIKISI DUMLUPINAR ÇIKI_I Trafobinatip 2064 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 13:31 | 2014-09-07 13:46 | 0.25 | 2 | 1410 | 0 | 0 | 0.5 | 352.5 | 0 | 0
KAM-19894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 28841 | 16A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 14:00 | 2014-09-07 18:43 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 603.7333
KAM-19895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM AKSU-1 HAT1 Enhdirek 43883 | 6A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 14:05 | 2014-09-07 17:23 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 211.2
KAM-19896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KURU ÇAY TR AG_KOLU Ogagtrf 3041 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI SEHIM ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 16:35 | 2014-09-07 18:49 | 2.2333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 122.8333 | 0 | 0
KAM-19897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI DEDELER TR AG_KOLU Ogagtrf 28 | TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 17:02 | 2014-09-07 17:51 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 52.2667
KAM-19898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS MERKEZ 2 TR AG_KOLU Ogagtrf 2998 | 00 80A AG SIGORTASI DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 18:10 | 2014-09-07 20:57 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.8833
KAM-19899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-6 CEAS 1 SIR KÖK BINASI SIR CIKISI SIR CIKI_I Trafobinatip 629 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 19:00 | 2014-09-07 21:52 | 2.8667 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 5.7333 | 917.3333
KAM-19900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI ILKADIN TR AG_KOLU Ogagtrf 35 | 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 19:25 | 2014-09-07 21:41 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.0667
AFS-19901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI TANIR MONOBLOK TANIR KASABASI ÇIKISI TANIR KASABASI ÇIKI_I Trafobinatip 1388 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 12:22 | 2014-09-08 13:03 | 0.68333 | 1 | 1175 | 0 | 64 | 0.68333 | 802.9167 | 0 | 43.7333
PAZ-19903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 06:30 | 2014-09-05 07:31 | 1.0167 | 1 | 2350 | 45 | 1792 | 1.0167 | 2389.1667 | 45.75 | 1821.8667
PAZ-19904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS F-8 KAHRAMANMARA_ Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 06:30 | 2014-09-05 06:41 | 0.18333 | 1 | 2350 | 70 | 1792 | 0.18333 | 430.8333 | 12.8333 | 328.5333
PAZ-19905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG_KOLU Ogagtrf 2094 | CURUYEN DIREK DEGISTIRILIP 14117505 - 13894904 BARKOD NUMARALI DIREKLER ARASI 3X35+16+50 ALPEK KABLO CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:45 | 2014-09-05 15:31 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 241.0667
PAZ-19906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK IGDELI GURUBU 3/0 IGDELI GURUBU 3/0 Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:15 | 2014-09-05 18:26 | 0.18333 | 0 | 0 | 59 | 2240 | 0 | 0 | 10.8167 | 410.6667
PAZ-19907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI IGDELI MONO BLOK AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI Trafobinatip 11584 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:15 | 2014-09-05 18:41 | 0.43333 | 0 | 0 | 17 | 256 | 0 | 0 | 7.3667 | 110.9333
PAZ-19908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | TEIAS CALISMASI 13957713 BARKOD NUMARALI DIREKTEN JUMPER ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-06 06:50 | 2014-09-06 07:21 | 0.51667 | 3 | 0 | 41 | 704 | 1.55 | 0 | 21.1833 | 363.7333
PAZ-19909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NATO MONOBLOK GIRIS NATO MONOBLOK MARAS CIKISI Trafobinatip 773 | TEIAS CALISMASI JUMPER ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-06 07:00 | 2014-09-06 07:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0
PAZ-19910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I KESMEHES MON F1 KESMEHES CIKIS F1 KESMEHES CIKIS Trafobinatip 4497 | TEIAS CALISMASI JUMPER ALINIP BARAJ MONOBLOK F-1 GIRISI F-8 UZERINDEN ENERJILENDIRILDI DAMLATAS GRUBU F-9'A AKTARILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-06 07:00 | 2014-09-06 07:11 | 0.18333 | 11 | 1410 | 50 | 1472 | 2.0167 | 258.5 | 9.1667 | 269.8667
PAZ-19911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 09:40 | 2014-09-06 09:51 | 0.18333 | 1 | 2350 | 45 | 1792 | 0.18333 | 430.8333 | 8.25 | 328.5333
PAZ-19912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | TEIAS CALISMASI ICIN ALINAN JUMPER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-06 17:00 | 2014-09-06 17:21 | 0.35 | 3 | 0 | 41 | 704 | 1.05 | 0 | 14.35 | 246.4
PAZ-19913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | TEIAS CALISMASI JUMPER ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-07 07:00 | 2014-09-07 07:31 | 0.51667 | 3 | 0 | 41 | 704 | 1.55 | 0 | 21.1833 | 363.7333
PAZ-19914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK KARACAY GURUBU KARACAY GURUBU Trafobinatip 3321 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 08:00 | 2014-09-07 08:21 | 0.35 | 2 | 0 | 24 | 896 | 0.7 | 0 | 8.4 | 313.6
PAZ-19915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS NATO MONOBLOK NAROVA CIKISI DEHLIZ YOLBOYU GURUBU Trafobinatip 773 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:00 | 2014-09-07 12:31 | 0.51667 | 1 | 2350 | 45 | 1792 | 0.51667 | 1214.1667 | 23.25 | 925.8667
PAZ-19916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU F-6 EVR_-TURKOGLU Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 14:40 | 2014-09-07 14:49 | 0.15 | 7 | 2820 | 126 | 1408 | 1.05 | 423 | 18.9 | 211.2
PAZ-19917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 2086 | DIREK DIKIMI YAPILIP ILETKEN CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 11:00 | 2014-09-07 11:46 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667
PAZ-19918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI NARLI KIRALI KÖK DOGANLI KARA HASAN GURUBU DOGANLI KARA HASAN GURUBU Trafobinatip 3321 | TEIAS CALISMASI ICIN ALINAN JUMPER BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-07 16:30 | 2014-09-07 16:56 | 0.43333 | 3 | 0 | 41 | 704 | 1.3 | 0 | 17.7667 | 305.0667
GOK-19919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI ÇARDAK MONO IÇI TR ÇARDAK HATTI ÇARDAK HATTI Trafobinatip 1128 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 00:14 | 2014-09-09 01:10 | 0.93333 | 1 | 3290 | 1 | 0 | 0.93333 | 3070.6667 | 0.93333 | 0
ELB-19920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI PINARBASI GÖZ ÇIKISI GÖZ ÇIKI_I Trafobinatip 4267 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 06:59 | 2014-09-09 07:02 | 0.05 | 6 | 6815 | 2 | 192 | 0.3 | 340.75 | 0.1 | 9.6
GOK-19921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM GEBEN HATTI F3-GEBEN FIDER_ Trafobinatip 193 | ROLE ACMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 05:45 | 2014-09-09 05:49 | 0.066667 | 0 | 235 | 2 | 384 | 0 | 15.6667 | 0.13333 | 25.6
TUR-19922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU SEKEROBA KAS.TURGUT REIS YANI KÖK BINASI BEYOGLU FIDERI GIRIS FEVZ_PA_A VECAMURLUGEC_T CIKI_I Trafobinatip 2177 | ASIRI AKIM SINYALINDEN ACAN FEVZIPASA CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:00 | 2014-09-08 09:46 | 0.76667 | 3 | 705 | 6 | 0 | 2.3 | 540.5 | 4.6 | 0
GER-19923 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER DA_DEV_REN GRUBU HATTI Enhdirek 29346 | ARIZALI OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:15 | 2014-09-08 09:46 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0.51667 | 198.4
TUR-19924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM KILILI 2 FIDER 3 HAT4 Ogmusdirek 10204 | MUTEAHHIT CALISMASI NEDENIYLE PROGRAMLI KESINTI YAPILMISTIR.SAAT 15:00'TE BITMESI GEREKEN PROGRAMLI KESINTI SAAT 20:00'YE KADAR UZAMISTIR.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-08 09:00 | 2014-09-08 20:01 | 11.0167 | 0 | 0 | 12 | 192 | 0 | 0 | 132.2 | 2115.2
TUR-19925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU BAHCELIEVLER INÖNÜ KÖK CIKISI _NÖNÜ KÖK CIKI_I Trafobinatip 774 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN INONU CIKISI TEKRAR BESLENDI.HAT NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 15:55 | 2014-09-08 16:15 | 0.33333 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 548.3333 | 0 | 0
TUR-19926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM FIDER 2 TÜRKOGLU B.IMALI KÖYÜ ÇIKSTAKI TR AG_KOLU Ogagtrf 807 | KORUMAYA GECEN T.M.S TEKRAR DEVREYE ALINDI.HAT BESLENDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 22:51 | 2014-09-08 23:16 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.6667
ELB-19927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER BUYUK YAPALAK YAPALAK-INCECIK ÇIKISI YAPALAK-_NCEC_K ÇIKI_I Trafobinatip 4388 | BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:45 | 2014-09-09 08:42 | 0.95 | 0 | 1645 | 9 | 448 | 0 | 1562.75 | 8.55 | 425.6
PAZ-19928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG AG_KOLU Ogagtrf 1729 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 01:27 | 2014-09-08 10:23 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 571.7333
PAZ-19929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-8 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 2392 | 2 AD 100 A AG. SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:03 | 2014-09-08 10:43 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667
PAZ-19930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM F-7 NARLI AG_KOLU Ogagtrf 3238 | 1 AD 400 V 00 BOY NH00 SIGORTA GOVDESI DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 19:18 | 2014-09-08 22:23 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58.5833
PAZ-19931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM FIDER-I PAZARCIK-I AG_KOLU Ogagtrf 2396 | T.M.S ACMIS KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 22:39 | 2014-09-08 23:32 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56.5333
PAZ-19932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 AG_KOLU Ogagtrf 3575 | BAKIM ONARIM CALISMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-08 09:00 | 2014-09-08 12:46 | 3.7667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 885.1667 | 0 | 0
PAZ-19933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | PS-5(BOTAS ) SARIL KÖYLER FIDERI HAT2 Enhdirek 40889 | 1 AD 6 A. OG SIGORTA DEGISIMI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 15:09 | 2014-09-08 19:38 | 4.4833 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 17.9333 | 286.9333
ELB-19936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM6-83 AG_KOLU Ogagtrf 1646 | ILETKEN DOLASI ACILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:09 | 2014-09-09 10:04 | 0.91667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0
AFS-19937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI COBAN BEYLI GIRIS ÇOBANBEYLI KASABASI HATTI ÇOBANBEYL_ KASABASI HATTI Trafobinatip 1609 | BESLEDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:35 | 2014-09-09 08:27 | 0.86667 | 2 | 1410 | 8 | 0 | 1.7333 | 1222 | 6.9333 | 0
GOK-19938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ÇARDAK HATTI SARAYCIK MONOBLOK CARDAK HATTI1 CARDAK HATTI1 Trafobinatip 205 | BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 08:40 | 2014-09-09 09:47 | 1.1167 | 3 | 3525 | 9 | 1344 | 3.35 | 3936.25 | 10.05 | 1500.8
GOK-19939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM ACIELMA ÇIKISI GÖLPINAR KÖYÜ YENI TR HATBASI GÖLPINAR KÖYÜ YEN_ TR HATTI Enhdirek 4877 | 2 ADET OG ATIGI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:07 | 2014-09-09 10:55 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 115.2
KAM-19940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-11 SEHIR 3 AG_KOLU Ogagtrf 314 | AYNALIHA CIKISI TMS DUSMUS KALDIRILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:09 | 2014-09-08 09:47 | 0.63333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0
KAM-19941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KILILI TM F-1 KAHRAMANMARAS AG_KOLU Ogagtrf 2998 | 50KVA'LIK PANO DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:31 | 2014-09-08 13:43 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 268.8
KAM-19942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | ÇAGLAYAN TM TEKIR ÇISI ALACAYIR KOK BINASI TEKIR DÖNGEL CIKISI TEK_R DÖNGEL CIKI_I Trafobinatip 1076 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:45 | 2014-09-08 09:51 | 0.1 | 0 | 470 | 2 | 192 | 0 | 47 | 0.2 | 19.2
KAM-19943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM13-30 AG_KOLU Ogagtrf 2548 | BOX PANODAN YIKIM YAPILACAK BOLGENIN ELEKTRIGI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:22 | 2014-09-08 15:05 | 4.7167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 259.4167 | 0 | 0
KAM-19944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-3 SEHIR 2 DM15-32 F02174 13823541 AG_KOLU Ogagtrf 11435 | MUTEAHHIT CALISMASINDAN DOLAI KESINTI YAPILMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:56 | 2014-09-08 11:28 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
KAM-19945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | MERKEZ TR BAGRIAÇIKLAR AG_KOLU Ogagtrf 3043 | 2 ADET 00 100A AG SIGORTA DEGISTIRIDI SEHIM ALINDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:21 | 2014-09-08 21:09 | 6.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0
KAM-19946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-4 AGABEYLI KAVLAKLI ÇIKISI KAVLAKLI ÇIKI_I Trafobinatip 918 | A.A SINYALI ILE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:33 | 2014-09-08 15:31 | 0.96667 | 4 | 940 | 2 | 0 | 3.8667 | 908.6667 | 1.9333 | 0
ELB-19947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI DM5-4 AG_KOLU Ogagtrf 2011 | ILETKEN KOPUGU YAPILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:37 | 2014-09-09 11:21 | 1.7333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 95.3333 | 0 | 0
KAM-19948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK KARAÇALILIK TR AG_KOLU Ogagtrf 2957 | AG SEBEKEDE EKIPLER SEHIM ALMAK ICIN KESINTI YAPMISTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 17:48 | 2014-09-08 18:10 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667
KAM-19949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | KLAVUZLU TM F-12 CEYHAN HAT3 Enhdirek 13317 | 6A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 21:48 | 2014-09-08 22:57 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 73.6
ELB-19950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI Tasburun yeni TR AG_KOLU Ogagtrf 1645 | TR DEN 1 ADET AG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:00 | 2014-09-09 12:45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25
EKI-19951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK MEYMEND_- YANIKLAR HATTI Enhdirek 19433 | 1 ADET OG SIGORTASI TAKILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 11:19 | 2014-09-09 13:25 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 268.8
SAM-19953 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY _NCEAL_ HATTI Enhdirek 15382 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 09:10 | 2014-09-01 09:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-19954 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY GÖLTARLA HATTI Enhdirek 15330 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 16:30 | 2014-09-01 16:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-19955 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY UZUNTEPE-Ç_ÇEK GRUBU HATTI Enhdirek 21418 | GOLTARLADA YENI CUKUR KAZILARAK 1 ADET OG DIREGI YENI DIKILDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:30 | 2014-09-02 15:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.51667 | 99.2
SAM-19956 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY YARIMBA_ HATTI Enhdirek 15403 | ASIRI AKIMDAN 1 ADET 16 A OG SIGORTASI YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 16:30 | 2014-09-02 16:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0.36667 | 11.7333
SAM-19957 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5903 | 1 DIREK ARASI EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ALPEK KABLO CEKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:30 | 2014-09-03 10:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
SAM-19958 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 11913 | ASIRI AKIMDAN TMS YARIM KALMISTI-ARIZA GIDERILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 18:30 | 2014-09-03 18:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833
SAM-19959 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY HAT1 Enhdirek 15285 | ASIRI AKIMDAN 1 ADET 16 A OG SIGORTASI YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:50 | 2014-09-04 09:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.18333 | 35.2
SAM-19960 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY BAYIRLI HATTI Enhdirek 15102 | KUS ÇARPMASINDAN 2 ADET 10 A OG SIGORTASI YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:50 | 2014-09-04 14:01 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-19961 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY DO_ANCA HATTI Enhdirek 15352 | KUS ÇARPMASINDAN DOLAYI 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI-NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 13:10 | 2014-09-05 13:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
KAH-19962 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY SARISU HATTI Enhdirek 21765 | 2 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:00 | 2014-09-06 13:11 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-19963 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4957 | 1 DIREK ARASI EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI KAPALI KABLO CEKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 09:45 | 2014-09-07 10:16 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
SAM-19964 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY KOVANOLUK HATTI Enhdirek 22150 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET OG SIGOARTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 13:20 | 2014-09-07 13:31 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SAM-19965 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 5143 | 1 DIREK ARASI EMNIYET MESAFESINDEN DOLAYI ALPEK KABLO CEKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:10 | 2014-09-08 09:41 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
SAM-19966 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY Ç_LLE HATTI Enhdirek 15352 | KUS ÇARPMASINDAN 1 ADET OG SIGORTASI YENI BAGLANDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 16:15 | 2014-09-08 16:26 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
SIN-23166 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI ÜÇEVLER HATTI Enhdirek 17537 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:30 | 2014-09-04 09:51 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
ADM-23167 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMAN_Ç_ KÖK TA_GED_K-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 14:35 | 2014-09-04 14:51 | 0.26667 | 0 | 0 | 16 | 576 | 0 | 0 | 4.2667 | 153.6
ADM-23168 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/61'IN GÜZELYURT KÖK HATTI DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:56 | 2014-09-04 16:29 | 0.55 | 7 | 470 | 62 | 2304 | 3.85 | 258.5 | 34.1 | 1267.2
ADM-23169 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK KARABURC HATTI CIKISI KARABURC HATTI CIKISI Trafobinatip 6941 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:13 | 2014-09-04 18:02 | 0.81667 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 1.6333 | 104.5333
ADM-22618 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI SARIHARMAN HATTI Enhdirek 20746 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:52 | 2014-09-01 19:07 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0.5 | 32
ADM-22957 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI SARIHARMAN TR-1 HATTI Enhdirek 20729 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:30 | 2014-09-01 18:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
ADM-22958 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AKPINAR TR-1 HATTI Ogmusdirek 2972 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 08:45 | 2014-09-02 08:59 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14.9333
ADM-22959 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI U_URLU (K_STAN) MAH TR Ogmusdirek 2361 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 08:44 | 2014-09-02 09:11 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.8
ADM-22960 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-4 CELIKHAN FIDERI KOÇALI KÖK KOÇALI KÖK BAGLICA HATTI KOÇAL_ KÖK BA_LICA HATTI Trafobinatip 7558 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:50 | 2014-09-02 15:24 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 181.3333
ADM-22961 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI HAT1 Enhdirek 20998 | 1 AD. OG SIGORTASI ATMISTI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 17:27 | 2014-09-02 17:45 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19.2
ADM-22962 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI SARIHARMAN KÖK HAVAALANI ÇIKISI HAVAALANI ÇIKI_I Trafobinatip 7804 | ACAN HAT TEKRAR BESLENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 07:10 | 2014-09-03 07:51 | 0.68333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0
ADM-22963 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK BEBEK KÖK CIKISI Trafobinatip 6941 | YOL CALISMASI YAPAN FIRMANIN KAMYONUN MALZEME DOKERKEN ILETKENE CARPMASI SONUCU HAT ACMISTI GEREKLI KONTROLLER YAPILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-03 18:20 | 2014-09-03 19:29 | 1.15 | 1 | 1645 | 44 | 2048 | 1.15 | 1891.75 | 50.6 | 2355.2
AND-21542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | A.A ACAN FIDER BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 07:55 | 2014-09-01 08:01 | 0.1 | 2 | 2585 | 18 | 6528 | 0.2 | 258.5 | 1.8 | 652.8
AND-21543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN TR2 KÜRTÜLLÜ AG_KOLU Ogagtrf 3530 | TR UZERINE 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:00 | 2014-09-01 11:11 | 0.18333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0
AND-21544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR5 RECEPLI MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 1394 | 1 ADET AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:10 | 2014-09-01 14:21 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
AND-21545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A ACAN FIDER BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 07:58 | 2014-09-01 08:09 | 0.18333 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 344.6667 | 2.3833 | 504.5333
AND-21546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KIZIK KÖK KUZGUN GRUBU KUZGUN GRUBU Trafobinatip 10752 | A.A T.K ACAN FIDER BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:01 | 2014-09-02 10:46 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 0.75 | 480
AND-21547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 KESKAHLI AG_KOLU Ogagtrf 1395 | 1 ADET 9M AGAC DIREK DIKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:00 | 2014-09-02 14:31 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 289.0667
AND-21549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 2206 | 2 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:51 | 2014-09-03 14:25 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.7667
AND-21550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 773 | 1 ADET 9M DIREK DIKILDI ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:30 | 2014-09-03 12:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
AND-21551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 GÖKÖMERLI MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 3180 | 1 ADET 9M DIREK DEGISTIRILDI ILETKNLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:05 | 2014-09-03 15:31 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333
AND-21553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 HÜNKAR KUM OCAGI CIVARRI AG_KOLU Ogagtrf 3235 | AG DIREK DOGRULTULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 14:37 | 2014-09-04 15:48 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333
AND-21554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER TR1 MERKEZ EMIRLER AG_KOLU Ogagtrf 1476 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 19:51 | 2014-09-04 20:35 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333
AND-21557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALTINBOGA HATBASI ALTINBOGA HATBA_I Enhdirek 3085 | ENH UZERI AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:40 | 2014-09-05 12:26 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 196.2667
KAH-22175 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5567 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT TARANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:22 | 2014-09-29 14:31 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.85
KAH-22176 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5598 | ATIK SIGORTA DEGISTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:26 | 2014-09-29 15:37 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833
CEL-22177 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5730 | ATIK SIGORTA LAR HAVA MUHALEFETINDEN DEGISTI HAT TARANDI SEHIM ALINDI IKI DIREK ARASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:29 | 2014-09-30 09:44 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75
KAH-22178 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5686 | KOPUK ILETKENLER BAGLANDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:35 | 2014-09-30 09:50 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75
AND-21558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 ÇIFTLIK MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 1896 | AG HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:30 | 2014-09-05 11:31 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 129.0667
AND-21559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-1 EM_RLER TR3 KARASU ESKI TR AG_KOLU Ogagtrf 3278 | 1 ADET FAZ NOTUR DOLASIK ACILDI AG ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:58 | 2014-09-05 19:36 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 40.5333
AND-21560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | KOLELI ENH UZERINE AGAC DUSUMUNDEN DOLAYI 1/O ENH KESILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 08:57 | 2014-09-06 09:31 | 0.56667 | 2 | 2585 | 18 | 6528 | 1.1333 | 1464.8333 | 10.2 | 3699.2
AND-21561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALAMESE HAT BASI ALAME_E HAT BA_I Enhdirek 487 | HAT BASINA 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 09:30 | 2014-09-07 13:01 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 450.1333
AND-21563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ÇINGIRLI BRS. HAT1 Enhdirek 59328 | TR KADEME AYARI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 18:25 | 2014-09-08 18:36 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
AND-21565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 AKIFYE KÖYÜ MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 3226 | 1 ADET AG HAT ALTI AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:20 | 2014-09-09 14:30 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667
AND-21566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A T.K ACAN FIDER BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:55 | 2014-09-09 08:05 | 0.16667 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 313.3333 | 2.1667 | 458.6667
AND-21568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALTINYAYALA MERKEZ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 1943 | 1 ADET 12I DEMIR DIREK DIKILDI BETONU ATILIP ISLENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 09:43 | 2014-09-10 15:31 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 110.2
AND-21569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A ACN FIDER BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 19:22 | 2014-09-10 19:46 | 0.4 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 752 | 5.2 | 1100.8
AND-21571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER BOSTANLI BOSTANLI Enhdirek 59254 | 1 ADET T12 DEMIR DIREK DIKILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-11 09:00 | 2014-09-11 15:11 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1187.2
AND-21573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 ISKENDERLI MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 3636 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:56 | 2014-09-11 12:01 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.5833
AND-21574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 824 | 1 ADET AG DIREK POTANSI ATILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 15:10 | 2014-09-11 17:01 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 118.4
AND-21577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 ARMUTKUSU ABDITÜLEKLI MAH AG_KOLU Ogagtrf 2265 | 1 ADET AG ILETKEN KIRIGI EKLENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 17:45 | 2014-09-11 19:31 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.5667
AND-21578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER HASTIRIN KÖK FAKILAR TR FAKILAR TR Trafobinatip 445 | ARIKLAR SOGULGANDAKI ARIZADAN DOLAYI ARIKLAR GRUBU ACILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 10:25 | 2014-09-12 10:33 | 0.13333 | 0 | 0 | 1 | 576 | 0 | 0 | 0.13333 | 76.8
AND-21579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AKIFIYE KOK CAMBAZ ÇIKISI CAMBAZ ÇIKI_I Trafobinatip 10307 | MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI PROGRAMLI KESINTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-12 08:00 | 2014-09-12 16:26 | 8.4333 | 0 | 0 | 2 | 704 | 0 | 0 | 16.8667 | 5937.0667
GOL-22067 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | KUS CARPMASI SONUCU ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:18 | 2014-09-15 08:26 | 0.13333 | 4 | 2585 | 36 | 1344 | 0.53333 | 344.6667 | 4.8 | 179.2
GOL-22068 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-1 BALKAR F-1 BALKAR Trafobinatip 5449 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:16 | 2014-09-24 14:23 | 0.11667 | 6 | 2115 | 59 | 1792 | 0.7 | 246.75 | 6.8833 | 209.0667
GOL-22069 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-4 HARMANLI F-4 HARMANLI Trafobinatip 5449 | TOPRAK KORUMADAN ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 08:23 | 2014-09-27 08:34 | 0.18333 | 4 | 2585 | 36 | 1344 | 0.73333 | 473.9167 | 6.6 | 246.4
GOL-22072 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG F-8 DÜZBA_ Trafobinatip 5449 | HATTA GELEN YABANCI CISIMDEN DOLAYI ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:12 | 2014-09-27 20:28 | 0.26667 | 13 | 8695 | 36 | 1728 | 3.4667 | 2318.6667 | 9.6 | 460.8
GOL-22073 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GÖLBASI TM F-8 DÜZBAG F-8 DÜZBA_ Trafobinatip 5449 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:24 | 2014-09-29 19:29 | 0.083333 | 13 | 8695 | 36 | 1728 | 1.0833 | 724.5833 | 3 | 144
AND-21580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ALTINYAYALA MERKEZ TR1 AG_KOLU Ogagtrf 1943 | 1 ADET 12I DEMIR DIREK DIKILDI BETONU ATILDI ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 09:36 | 2014-09-12 14:37 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95.3167
AND-21582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AKIFIYE KOK CAMBAZ ÇIKISI CAMBAZ ÇIKI_I Trafobinatip 10307 | MUTAHIT CALISMASINDAN DOLAYI PROGRAMLI KESINTI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-13 08:00 | 2014-09-13 13:31 | 5.5167 | 0 | 0 | 2 | 704 | 0 | 0 | 11.0333 | 3883.7333
AND-21583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1803 | 1 DIREK ARASI 3XR ILETKEN SEHIM ALINDI DUSEN TMS KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:54 | 2014-09-13 18:31 | 1.6167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 379.9167 | 0 | 0
AND-21586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 830 | 1 ADET 9M AGAC DIREK DIKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:00 | 2014-09-14 11:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667
AND-21587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN AG_KOLU Ogagtrf 2105 | AG HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:15 | 2014-09-14 14:21 | 0.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
AND-21588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3178 | 1 ADET AG ILETKEN KOPUGU EKLENDI AG ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 16:05 | 2014-09-14 18:45 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.6667
AND-21589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AKÇAKOYUNLU BR_. / BE_BUCAK MERKEZ EYNALLI AKÇAKOYUNLU BR_. / BE_BUCAK MERKEZ EYNALLI Enhdirek 1721 | BESBUCAK HATBASINA 2 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 18:45 | 2014-09-14 19:20 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 261.3333
AND-21590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1407 | 2 ADET DOLASIK ACILDI AG ARIZA GIDERILDI. 2ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 18:45 | 2014-09-14 20:43 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.3667
AND-21592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN DM 1/0 HAT 1/0 HAT Trafobinatip 412 | A.A ACAN 1/0 ENH KOYLER GRUBU BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 18:06 | 2014-09-14 18:11 | 0.083333 | 2 | 2585 | 18 | 6528 | 0.16667 | 215.4167 | 1.5 | 544
AND-21593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 HALBUR YAYLASI AG_KOLU Ogagtrf 1358 | 1 ADET AG 9M AGAC DIREK D-MM YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 09:00 | 2014-09-15 11:31 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 161.0667
AND-21594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 3634 | 1 ADET AG DIREK DIKILDI ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:00 | 2014-09-15 14:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
AND-21595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ ESKI AG_KOLU Ogagtrf 1833 | 1 ADET YATAN DIREK D-MM YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:40 | 2014-09-15 18:21 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333
AND-21596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A ACAN F2 GEBEN BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:25 | 2014-09-15 14:38 | 0.21667 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 407.3333 | 2.8167 | 596.2667
AND-21597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A ACAN FIDER 2 GEBEN BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 14:25 | 2014-09-16 14:38 | 0.21667 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 407.3333 | 2.8167 | 596.2667
AND-21598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 MERKEZ ESKI AG_KOLU Ogagtrf 1833 | 1 GUN ONCE DIKILEN BOS DIREGE ILETKENLER UZERINE ALINRAK ISLENDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 10:00 | 2014-09-16 11:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667
AND-21599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 KUNDAKÇILAR MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 805 | 1 ADET DIREK D-MM YAPILDI 3 DIREK ARASI 1XR ILETKEN CEKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 14:30 | 2014-09-16 16:51 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 150.4
PAZ-22086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GÖLBASI TM F-1 BALKAR KERLAMAZ HATTI Enhdirek 513 | YENI TRAFO BAGLANTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:20 | 2014-09-20 12:51 | 0.51667 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1.0333 | 33.0667
AND-21600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER DOBURLU MOD. HUC. GÖKGEDIKÇIKISI GÖKGED_KÇIKI_I Trafobinatip 506 | A.A ACAN GOKGEDIK CIKISI ENERJILENDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 18:10 | 2014-09-16 18:36 | 0.43333 | 0 | 0 | 5 | 1344 | 0 | 0 | 2.1667 | 582.4
AND-21601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER CAMUZLUK GRUBU CAMUZLUK GRUBU Enhdirek 59250 | 3 ADET HATBASINA 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 18:04 | 2014-09-16 19:06 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 462.9333
AND-21602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KÖLELI BRS. KÖLEL_ BR_. Enhdirek 1988 | HAT BASINA 2 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 19:22 | 2014-09-16 20:16 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 230.4
AND-21603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AKÇAKOYUNLU MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 557 | 1 ADET YENI TMS MONTAJI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 07:00 | 2014-09-17 10:05 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 197.3333
AND-21605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR5 RECEPLI MAHALLESI AG_KOLU Ogagtrf 1394 | 4 ADET AG AGAC DIREK D-MM YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:05 | 2014-09-17 15:21 | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 401.0667
AND-21607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KARGAÇAYIRI BRS. KARGAÇAYIRI BR_. Enhdirek 3727 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:45 | 2014-09-17 18:51 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.1 | 6.4
AND-21609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR 12 ORMAN DEPOSU CIVARI AG_KOLU Ogagtrf 1783 | 3 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 19:13 | 2014-09-17 19:46 | 0.55 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0
AND-21610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-3 KÖYLER(3/0) FIDER-3 KÖYLER(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A ACAN KOYLER GRUBU BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:02 | 2014-09-18 10:22 | 0.33333 | 2 | 2585 | 21 | 7360 | 0.66667 | 861.6667 | 7 | 2453.3333
AND-21611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AKÇAKOYUNLU BRS. AKÇAKOYUNLU BR_. Enhdirek 1721 | ENH ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:37 | 2014-09-18 11:08 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 99.2
AND-21612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AKÇAKOYUNLU BRS. AKÇAKOYUNLU BR_. Enhdirek 1721 | ENH ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:35 | 2014-09-18 14:51 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 243.2
AND-21613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR3 GÜLLÜLER MAH AG_KOLU Ogagtrf 839 | 1 ADET AG AGAC DIREK D-MM YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:13 | 2014-09-18 15:41 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 93.8667
AND-21645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3226 | 1 ADET 9M DIREK D-MM YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:30 | 2014-09-19 12:01 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 161.0667
AND-21646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN AG_KOLU Ogagtrf 3346 | 1 ADET 9M DIREK DIKILDI ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:29 | 2014-09-19 16:16 | 0.78333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0
AND-21647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3598 | TRAFO YANAN GIRIS CIKIS KAPLOLARI DEGISTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 21:35 | 2014-09-20 03:03 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 349.8667
AND-21648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3598 | TRAFO CIKIS KAPLOSU DEGISTI 1 ADET 160A TMS 2 DIREK ARASI SEHIM 2 ADET 160A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:15 | 2014-09-20 16:11 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 379.7333
AND-21650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1407 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 18:43 | 2014-09-20 19:11 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667
AND-21651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3235 | DUSEN V OTOMAT KALDIRILDI AG ARIZA GIDERILDI CIKISLAR OLCULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:22 | 2014-09-20 16:51 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.1833
AND-21652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1376 | BUSONLU SIGORTA SARILARAK AG ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 20:46 | 2014-09-20 22:13 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.55
AND-21653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1376 | BUSONLU SIGORTA SARILDI AG ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:30 | 2014-09-21 10:31 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167
AND-21654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1399 | DUSEN TMS KALDIRILARAK AG ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 07:21 | 2014-09-21 09:31 | 2.1667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 509.1667 | 0 | 0
AND-21655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1943 | 4 ADET O BOY 160A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 04:54 | 2014-09-21 09:56 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 322.1333
AND-21656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1802 | AG HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 17:00 | 2014-09-21 18:26 | 1.4333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 336.8333 | 0 | 0
AND-21659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | ENH ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:19 | 2014-09-22 10:36 | 0.28333 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 532.6667 | 3.6833 | 779.7333
AND-21660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GEBEN MODÜLER HÜCRE KÖYLER GRUBU KÖYLER GRUBU Trafobinatip 10755 | GEBEN ENH ALTI AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:36 | 2014-09-22 11:47 | 1.1833 | 0 | 235 | 4 | 320 | 0 | 278.0833 | 4.7333 | 378.6667
AND-21661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1800 | KOPAN SOKAK FAZI EKLENDI ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 17:17 | 2014-09-22 17:36 | 0.31667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 74.4167 | 0 | 0
AND-21662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1412 | 1 ADET 9M DIREK D-MM YAPILDI 1 DIREK ARASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:05 | 2014-09-23 11:36 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 161.0667
AND-21663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3235 | AG HAT ALTINDA AGAC KESIMI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 13:45 | 2014-09-23 14:56 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333
AND-21664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3516 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:51 | 2014-09-23 12:41 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72.8333
AND-21665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3634 | 1 ADET DOLASIK ACILDI 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:35 | 2014-09-23 19:11 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4
AND-21666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3525 | 1 ADET AG DIREK DOGRULTULDU 1 DIREK ARASI 3XR ILETKEN SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:44 | 2014-09-24 12:11 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 92.8
AND-21667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1396 | 1 ADET 9M DIREK D-MM YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:35 | 2014-09-24 11:41 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70.4
AND-21668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANACIK SAGLIKOCAGI TR Enhdirek 1580 | 1 ADET 6A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:03 | 2014-09-24 17:31 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29.8667
AND-21669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 557 | 1 ADET 125A NH SIGORTA 1 ADET DOLASIK ACILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:52 | 2014-09-24 18:31 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35
AND-21670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1801 | 1 ADET 80A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:00 | 2014-09-24 18:46 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0
AND-21671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER CAMUZLUK GRUBU Enhdirek 59250 | 1 ADET 16A OG SIGORTASI IKMALI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:33 | 2014-09-24 19:31 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 433.0667
AND-21672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GÜLLÜLER BR_. Enhdirek 59251 | 3 ADET OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:05 | 2014-09-24 20:31 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333
AND-21673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER DOBURLU MOD. HUC. GÖKGEDIKÇIKISI GÖKGED_KÇIKI_I Trafobinatip 506 | A.A ACAN GRUP BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:25 | 2014-09-24 21:46 | 0.35 | 0 | 0 | 5 | 1344 | 0 | 0 | 1.75 | 470.4
AND-21674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER INEKÇILER _NEKÇ_LER Enhdirek 922 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:25 | 2014-09-25 14:39 | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 334.9333
AND-21675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER 1/0 HAT 1/0 HAT Enhdirek 1546 | YOL CALISMASINDAN DOLAYI PROGRAMLI KESINTI YAPILIP JUMPER ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-25 09:00 | 2014-09-25 09:42 | 0.7 | 0 | 2115 | 1 | 64 | 0 | 1480.5 | 0.7 | 44.8
AND-21676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER 1/0 HAT 1/0 HAT Enhdirek 1546 | PRGROGRAMLI KESINTIDEN DOLAYI JUMPER BAGLANDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-25 15:05 | 2014-09-25 16:01 | 0.93333 | 0 | 2115 | 1 | 64 | 0 | 1974 | 0.93333 | 59.7333
AND-21677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR1 ÇIÇEKLI MERKEZ AG_KOLU Ogagtrf 1378 | 1 ADET 63A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI YERINDEN CIKAN IZALATOR YERINE MONTAJI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:35 | 2014-09-25 14:51 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
AND-21678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KARGAÇAYIRI BRS. KARGAÇAYIRI BR_. Enhdirek 3727 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 18:50 | 2014-09-25 20:03 | 1.2167 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.2167 | 77.8667
AND-21679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TR2 MERKEZ CAMI YANI AG_KOLU Ogagtrf 1204 | JUMPER DEN KAYNAKLI ARIZA GIDERILDI 3 ADET 80A NH SIGORTA KULLANILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 10:20 | 2014-09-26 10:36 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
KAH-22159 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 4817 | ATIK SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:22 | 2014-09-28 08:31 | 0.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
SIN-22160 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK _EREFHAN KÖK G_R___ Enhdirek 22899 | KOPUK ILETKEN EK YAPILARAK BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:25 | 2014-09-28 10:41 | 0.26667 | 0 | 1410 | 1 | 768 | 0 | 376 | 0.26667 | 204.8
KAH-22161 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5665 | YANAN KAIDELER DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:30 | 2014-09-28 17:51 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65
KAH-22162 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5597 | ATIK SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:33 | 2014-09-28 20:46 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1167
SIN-22163 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5686 | KOPUK ILETKEN EK YAPILIP BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:36 | 2014-09-28 15:50 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.4333
SIN-22164 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK HAT3 Enhdirek 20450 | HAVA MUHALEFETINDEN ATIK SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:38 | 2014-09-28 18:48 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 32
BES-21350 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:15 | 2014-09-23 14:36 | 0.35 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 122.85 | 806.4
BES-21352 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:10 | 2014-09-24 09:26 | 0.26667 | 0 | 0 | 38 | 832 | 0 | 0 | 10.1333 | 221.8667
BES-21354 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:00 | 2014-09-24 10:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 181.35 | 1190.4
BES-21358 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL KESECIK KÖK KESECIK-TOKAR ÇIKISI KESEC_K-TOKAR ÇIKI_I Trafobinatip 6803 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:10 | 2014-09-24 09:31 | 0.35 | 0 | 0 | 14 | 384 | 0 | 0 | 4.9 | 134.4
AND-21680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN AG_KOLU Ogagtrf 3460 | AG DIREK DIKILDI ILETKENLER UZERINE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 16:20 | 2014-09-26 16:46 | 0.43333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 101.8333 | 0 | 0
AND-21682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER KESIK MODÜLER HÜCRE FIDER-2 GEBEN(3/0) FIDER-2 GEBEN(3/0) Trafobinatip 10754 | A.A ACAN FIDER BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:40 | 2014-09-27 14:55 | 0.25 | 0 | 1880 | 13 | 2752 | 0 | 470 | 3.25 | 688
AND-21685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | PROGRAMLI KESINTI JUMPER ALINDI DIGER BOLGELER F3 DEN BESLENIP JUMPER HARICI ENERJISIZ BOLGE YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-27 09:00 | 2014-09-27 09:26 | 0.43333 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 1425.6667 | 1.7333 | 0
AND-21686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | A.A ACTI HAT TUTMADI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:45 | 2014-09-27 18:31 | 0.76667 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 2522.3333 | 3.0667 | 0
AND-21688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER FIDER-3 KÖYLER Trafobinatip 414 | A.A ACTI F3 UZERINE YILDIRIM DUSUP PARAFODUR PATLAMASINDAN DOLAYI F2 UZERINDEN BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:45 | 2014-09-27 18:31 | 0.76667 | 2 | 4465 | 34 | 10176 | 1.5333 | 3423.1667 | 26.0667 | 7801.6
AND-21689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN DAL PETROL DAL PETROL Ogmusdirek 58953 | 1 ADET 16A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:45 | 2014-09-28 09:50 | 0.083333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0
AND-21690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER GEBEN MODÜLER HÜCRE GEBEN ÇIKI_I GEBEN ÇIKI_I Trafobinatip 10755 | A.A ACAN GEBEN BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:09 | 2014-09-28 13:31 | 3.3667 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 6329.3333 | 0 | 0
AND-21694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3264 | 1 ADET 63A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:15 | 2014-09-28 20:38 | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 197.2833
AND-21698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1368 | 2 DIREK ARASI 3XR ILETKEN SEHIM ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:30 | 2014-09-29 17:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333
AND-21699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 3235 | DUSEN V OTOMAT KALDIRILARAK AG ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:45 | 2014-09-29 22:21 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.4
AND-21701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1374 | 1 ADET 63A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:20 | 2014-09-29 22:01 | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 107.9833
AND-21702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 637 | 1 ADET 63A NH SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:18 | 2014-09-30 00:41 | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 197.2833
AND-21703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 1927 | DUSEN TMS KALDIRILDI AG ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:20 | 2014-09-30 13:11 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 118.4
AND-21704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER AG_KOLU Ogagtrf 464 | YAN YATAN DIREK CUKUR KAZILARAK D-MM YAPILDI ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:30 | 2014-09-30 14:01 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
AND-21705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-3 KÖYLER TEKCEEZ BR_. Enhdirek 1668 | 1 ADET 10A OG SIGORTA IKMALI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:15 | 2014-09-30 10:46 | 0.51667 | 0 | 235 | 1 | 0 | 0 | 121.4167 | 0.51667 | 0
AND-21707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN ANDIRIN TM FIDER-4 ANDIRIN FIDER-4 ANDIRIN Trafobinatip 414 | FIDER 4 HATTI TUTMADI F3 KOYLER UZERINDEN ANDIRIN DM UZERINDEN BESLENDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:45 | 2014-09-27 18:31 | 0.76667 | 0 | 3290 | 4 | 0 | 0 | 2522.3333 | 3.0667 | 0
KAH-21884 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-14 DURAK MENZIL KÖK TR-3 AKINCILAR HATTI AKINCILAR HATTI Trafobinatip 9971 | HAT TARANDI HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI.HAT ENERJILI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:00 | 2014-09-30 10:01 | 1.0167 | 1 | 705 | 20 | 384 | 1.0167 | 716.75 | 20.3333 | 390.4
SAM-21886 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY FISTIKLI KÖK BEJYAN ÇIKISI BEJYAN ÇIKI_I Trafobinatip 7985 | HAT TARANDI HAT BASINDA ATAN OG SIGORTASI BAGLANDI.ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI.HAT ENERJILI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:22 | 2014-09-30 10:23 | 1.0167 | 0 | 0 | 10 | 576 | 0 | 0 | 10.1667 | 585.6
BES-21361 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ KEMSETEPE ÇIKI_I KEMSETEPE ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:10 | 2014-09-24 18:41 | 0.51667 | 4 | 705 | 1 | 0 | 2.0667 | 364.25 | 0.51667 | 0
BES-21362 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK KESECIK KÖK HATTI KESEC_K KÖK HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 23:15 | 2014-09-26 23:41 | 0.43333 | 0 | 0 | 38 | 832 | 0 | 0 | 16.4667 | 360.5333
BES-21364 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:10 | 2014-09-26 09:31 | 0.35 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 122.85 | 806.4
BES-21366 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:15 | 2014-09-27 13:36 | 0.35 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 18.55 | 67.2
BES-21367 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL YAZIKARAKUYU KÖK YAZIKARAKUYU HATTI YAZIKARAKUYU HATTI Trafobinatip 6323 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:40 | 2014-09-27 16:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 49 | 192 | 0 | 0 | 25.3167 | 99.2
BES-21368 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ KEMSETEPE ÇIKI_I KEMSETEPE ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:15 | 2014-09-27 17:36 | 0.35 | 4 | 705 | 1 | 0 | 1.4 | 246.75 | 0.35 | 0
BES-21369 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL BESERE KÖK TILEYLI HATTI T_LEYL_ HATTI Trafobinatip 6793 | AA ACAN FIDER BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:50 | 2014-09-27 21:21 | 0.51667 | 0 | 0 | 351 | 2304 | 0 | 0 | 181.35 | 1190.4
BES-21371 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | IZALATOR PATLAMISTI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:00 | 2014-09-29 08:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 53.8833 | 195.2
BES-21373 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ SARIYAPRAK KÖK KÖSECELI ÇIKISI KÖSECEL_ ÇIKI_I Trafobinatip 5610 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:00 | 2014-09-30 08:31 | 0.51667 | 5 | 1410 | 71 | 128 | 2.5833 | 728.5 | 36.6833 | 66.1333
BES-21375 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ YUKARISÖ_ÜTLÜ ÇIKI_I YUKARISÖ_ÜTLÜ ÇIKI_I Trafobinatip 5774 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:15 | 2014-09-30 09:41 | 0.43333 | 1 | 0 | 16 | 192 | 0.43333 | 0 | 6.9333 | 83.2
BES-21377 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL TILEYLI KABINI ÇOMAK 1/0 ÇIKISI ÇOMAK 1/0 ÇIKI_I Trafobinatip 6324 | AA ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:50 | 2014-09-30 17:11 | 0.35 | 0 | 0 | 53 | 192 | 0 | 0 | 18.55 | 67.2
ELB-21749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER F-8 B.YAPALAK Trafobinatip 4037 | FIDER9 DAKI PATLAMA SIRASINDA MEYDANA GELEN IZALATOR PATLAGINDAN DOLAYI F8 IN KESICISI BESLENEMEDI VE TEKRAR PATLAMAYLA 31.5 KV TARAFO A YI A.A.T.K DAN DEVRE DISI BIRAKTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:43 | 2014-09-28 11:08 | 1.4167 | 3 | 1645 | 89 | 2880 | 4.25 | 2330.4167 | 126.0833 | 4080
ELB-21751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ELBISTAN SEHIR MERKEZI F-4 ELB_STAN MERKEZ Trafobinatip 4037 | DTM DEN ACMIS OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:07 | 2014-09-28 11:12 | 0.083333 | 29 | 28905 | 9 | 256 | 2.4167 | 2408.75 | 0.75 | 21.3333
ELB-21752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | ACMIS OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:11 | 2014-09-28 11:13 | 0.033333 | 17 | 14805 | 98 | 4800 | 0.56667 | 493.5 | 3.2667 | 160
ELB-21753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ / F-5 A_LICA B_NA / F-2 TARIMSA F-3 ÇO_ULHAN TEVZ_ / F-5 A_LICA B_NA / F-2 TARIMSA Trafobinatip 4037 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NROAML | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:11 | 2014-09-28 11:21 | 0.16667 | 56 | 47235 | 248 | 8256 | 9.3333 | 7872.5 | 41.3333 | 1376
ELB-21754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI F-11 AF__N KASABALAR / F-8 B.YAPALAK / F-6 ELB_STA F-11 AF__N KASABALAR / F-8 B.YAPALAK / F-6 ELB_STA Trafobinatip 4037 | ACIK OLAN KESICI BESLENDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:11 | 2014-09-28 11:21 | 0.16667 | 51 | 27025 | 230 | 10624 | 8.5 | 4504.1667 | 38.3333 | 1770.6667
ELB-21755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-8 KÖYLER F-8 B.YAPALAK Trafobinatip 4037 | F8 F2 YE AKTARILDI FIDER8 DEN ALAN KOYLER ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:11 | 2014-09-28 15:01 | 3.8333 | 3 | 1645 | 89 | 2880 | 11.5 | 6305.8333 | 341.1667 | 11040
ELB-21756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | F7 VE F8 BARALARI YANYANA OLMASINDAN DOLAYI F8 GECIS IZALATORLERININ DEGISTIRILMESI ICIN F7 KESILDI 13.45 DE FIDER6 UZERINDEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:37 | 2014-09-28 13:46 | 0.15 | 17 | 14805 | 98 | 4800 | 2.55 | 2220.75 | 14.7 | 720
ELB-21757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM GÜCÜK HATTI F-6 ELB_STAN KÖYLER Trafobinatip 4037 | F6 VE F7 BARALARININ YAN YANA OLMASINDAN DOLAYI F7 GECIS IZALATORLERININ DEGISTIRILMESI ICIN F6 KESILDI 16:00DA FIDER7 F4 UZERINDEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:55 | 2014-09-28 16:50 | 0.91667 | 14 | 3525 | 57 | 3968 | 12.8333 | 3231.25 | 52.25 | 3637.3333
ELB-21758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK F-7 NURHAK EK_NÖZÜ Trafobinatip 4037 | F4 UZERINDEN BESLI OLAN F7 HATTI F7 GECIS IZALATORLERININ DGISTIRLMESIYLE 20:10DA F7 UZERINE ALINDI F7 BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:37 | 2014-09-28 20:11 | 6.5667 | 17 | 14805 | 98 | 4800 | 111.6333 | 97219.5 | 643.5333 | 31520
KAH-21796 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK MAHMUTOGLU YUSUFAN MEZ TR MAHMUTO_LU YUSUFAN MEZ TR Enhdirek 23379 | ATIK SIGORTA DEGISTI HAT TARANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:44 | 2014-09-24 17:58 | 0.23333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 54.8333 | 0 | 0
KAH-21797 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK ESKIKÖY KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5688 | HARARLI ILETKEN DEGISTI IKI DIREK YERI DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:48 | 2014-09-25 11:49 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167
TUT-22425 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ HAT3 Enhdirek 7823 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:00 | 2014-09-03 10:06 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1.1 | 140.8
TUT-22426 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ DAGYALANGOZ TR-1 AG_KOLU Ogagtrf 5984 | ALPEK KABLO PATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:30 | 2014-09-03 13:06 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.4
TUT-22427 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ TUT TR-5 CAMI YANI AG_KOLU Ogagtrf 6057 | ATAN NH AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 09:00 | 2014-09-06 09:16 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
TUT-22428 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ MERYEMUSAGI ÇIKISI MERYEMU_A_I ÇIKI_I Enhdirek 3051 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 09:00 | 2014-09-07 09:31 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 128 | 0 | 121.4167 | 0 | 66.1333
KAH-21810 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 4818 | IKI DIREK ARASI SEHIM AILNDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 17:19 | 2014-09-25 17:29 | 0.16667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
KAH-21812 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 5581 | KOPUK ILETKEN EK YAPILIP TEKRARDAN BAGLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 10:21 | 2014-09-26 10:36 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75
SAM-21985 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KAHTA TM F-9 BÜYÜKBEY AG_KOLU Ogagtrf 4961 | 1 ADET 125 A VE 1 ADET 100 A BICAKLI SIGORTA YENI TAKILDI-ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:32 | 2014-09-29 11:46 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.4333
TUT-22429 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ AKÇABEL TR2 HATTI Trafobinatip 5680 | TRAFONUN AG BUSINGLERINDEN YAG KACIRMASI ONLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 20:00 | 2014-09-11 20:51 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 108.8
TUT-22430 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ Ö_ÜTLÜ HATTI Enhdirek 7575 | TRAFOYA KUS KONMAZ IZALASYON MALZEMESI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 11:00 | 2014-09-13 12:06 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70.4
TUT-22431 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ YE__LTURT MH.HATTI Enhdirek 7778 | TRAFOYA KUS KONMAZ IZALASYON MALZEMESI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 13:20 | 2014-09-13 13:51 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
TUT-22432 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:00 | 2014-09-13 14:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 4.65 | 396.8
TUT-22433 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ YESILYURT-MUS HATTI YE__LYURT-MU_ HATTI Enhdirek 7823 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 08:00 | 2014-09-14 08:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1.3667 | 43.7333
TUT-22434 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÜNLÜCE-KEMOLAR HATTI Enhdirek 7414 | TRAFOYA KUS KONMAZ IZALASYON MALZEMESI TAKILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 13:30 | 2014-09-15 14:11 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333
TUT-22435 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ELÇ_LER TR1 HATTI Enhdirek 7893 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:00 | 2014-09-15 16:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333
TUT-22436 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ YAYLIMLI KÖK HATTI YAYLIMLI KÖK HATTI Trafobinatip 6122 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:40 | 2014-09-18 08:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 9 | 768 | 0 | 0 | 4.65 | 396.8
TUT-22437 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ TEPECIK KÖYÜ AG_KOLU Ogagtrf 5986 | ILETKEN DOLASMASI ACILDI ATAN NH AG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:05 | 2014-09-24 10:06 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167
TUT-22438 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ TUT TR-6 OKUL YANI TUT TR8 CÜMÜKDERE HATTI TR8 CÜMÜKDERE HATTI Trafobinatip 6151 | ASIRI AKIMDAN ACAN GRUP BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 17:50 | 2014-09-26 18:11 | 0.35 | 0 | 470 | 6 | 640 | 0 | 164.5 | 2.1 | 224
TUT-22439 | 1 | ADIYAMAN | TUT | GÖLBASI TM F-10 BESNI MERKEZ ÇAMLICA HATTI ÇAMLICA HATTI Enhdirek 5752 | ATAN OG SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:00 | 2014-09-28 16:52 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.4667
ADM-24266 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5999 | TRAFONUN BATI KOLUNA ALPEK CEKILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 08:25 | 2014-09-02 09:06 | 0.68333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0
ADM-24267 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM-I DM-II CIKISI DM-I DM-II CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLYAI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 06:40 | 2014-09-02 06:51 | 0.18333 | 12 | 10105 | 6 | 192 | 2.2 | 1852.5833 | 1.1 | 35.2
ADM-24268 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV/1 DM_IV/1 DEN DM_IV/2 GIDIS DM_IV/1 DEN DM_IV/2 GIDIS Trafobinatip 7247 | ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 08:35 | 2014-09-03 09:11 | 0.6 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0
ADM-24587 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK KARABURC HATTI CIKISI KARABURC HATTI CIKISI Trafobinatip 6941 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI CAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:13 | 2014-09-04 18:11 | 0.96667 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 1.9333 | 123.7333
ADM-24588 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 08:25 | 2014-09-05 08:51 | 0.43333 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 101.8333 | 1.7333 | 360.5333
ADM-24589 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI DAVUTHAN HATTI DAVUTHAN HATTI Enhdirek 11334 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 10:00 | 2014-09-05 11:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667
ADM-24591 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-12 BAGDERE FIDERI F-12 BAGDERE FIDERI Trafobinatip 10588 | TOPRAK KORUMADAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:14 | 2014-09-07 10:26 | 0.2 | 7 | 235 | 0 | 0 | 1.4 | 47 | 0 | 0
ADM-24592 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KULAFHÖYÜK TR HATTI Enhdirek 11537 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:00 | 2014-09-07 13:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667
ADM-24593 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KURTDERES_ HATTI Enhdirek 6202 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 08:00 | 2014-09-07 10:01 | 2.0167 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 1421.75 | 0 | 0
ADM-24594 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI IPEKLI KÖK IPEKLI CIKISI _PEKL_ CIKISI Trafobinatip 7721 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 08:15 | 2014-09-07 08:41 | 0.43333 | 0 | 0 | 20 | 960 | 0 | 0 | 8.6667 | 416
ADM-24598 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI HAT2 Enhdirek 16315 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 18:17 | 2014-09-07 19:01 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 93.8667
SIN-24599 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI KASKÖY KÖK KASKÖY-YAGIZATLI ÇIKISI KA_KÖY-YA_IZATLI ÇIKI_I Trafobinatip 8095 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 04:10 | 2014-09-08 07:06 | 2.9333 | 0 | 3055 | 6 | 576 | 0 | 8961.3333 | 17.6 | 1689.6
BES-24600 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADI-ÇIM TM F-2 T_LEYL_ BESYOL HACIHALIL HATTI HACIHAL_L HATTI Enhdirek 9039 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:20 | 2014-09-08 10:51 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.51667 | 33.0667
SIN-24601 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-13 TEGMENLI INLICE KÖK INLICE TR6 HATTI _NL_CE TR6 HATTI Trafobinatip 8022 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:30 | 2014-09-08 12:31 | 2.0167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 473.9167 | 0 | 0
ADM-24602 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI F-9 GÖZEBA_I FIDERI Trafobinatip 10588 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:30 | 2014-09-08 14:50 | 0.33333 | 16 | 16685 | 0 | 0 | 5.3333 | 5561.6667 | 0 | 0
ADM-24603 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI UZUNKÖY TR HATTI Enhdirek 6448 | OPH SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:12 | 2014-09-08 17:06 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 185.6
ADM-24604 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI UZUNKÖY TR HATTI Enhdirek 6448 | OG SIGORTASI ATIKTI.DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:10 | 2014-09-09 14:01 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 118.4
ADM-24605 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK BEBEK HATTI BEBEK KÖK BEBEK HATTI Trafobinatip 7055 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:35 | 2014-09-09 15:06 | 0.51667 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 1.0333 | 132.2667
SIN-24606 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AKYAZI HATTI Enhdirek 18639 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 10:40 | 2014-09-10 11:41 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667
ADM-24607 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI ÇAMYURDU TR-1 HATTI Enhdirek 6239 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 10:30 | 2014-09-10 11:41 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333
GOK-24608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI GÜLLER- BOZARMUT HATTI Trafobinatip 286 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 09:00 | 2014-09-10 09:31 | 0.51667 | 0 | 470 | 0 | 64 | 0 | 242.8333 | 0 | 33.0667
ADM-24609 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI ELMACIK KÖK KARABURC HATTI CIKISI KARABURC HATTI CIKISI Trafobinatip 6941 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 16:40 | 2014-09-10 16:51 | 0.18333 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0.36667 | 23.4667
ADM-24610 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI DOYRAN HATTI DOYRAN HATTI Enhdirek 11689 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 13:17 | 2014-09-11 13:46 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 30.9333
GOK-24611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM KANLIKAVAK HATTI GÜLLER- BOZARMUT HATTI Trafobinatip 286 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDIHAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:20 | 2014-09-11 08:36 | 0.26667 | 0 | 470 | 0 | 64 | 0 | 125.3333 | 0 | 17.0667
ADM-24612 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI HASANCIK KÖK HASANCIK CIKISI HASANCIK CIKISI Trafobinatip 7818 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 13:20 | 2014-09-11 17:01 | 3.6833 | 1 | 705 | 11 | 320 | 3.6833 | 2596.75 | 40.5167 | 1178.6667
ADM-24613 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI DOYRAN HATTI DOYRAN HATTI Enhdirek 11689 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 12:30 | 2014-09-12 12:41 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
ADM-24614 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI F-2 YAYLAKONAK FIDERI Trafobinatip 10588 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 09:53 | 2014-09-13 09:57 | 0.066667 | 3 | 2820 | 29 | 1920 | 0.2 | 188 | 1.9333 | 128
ADM-24615 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI VARLIK KÖYÜ HATTI Enhdirek 16268 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 10:30 | 2014-09-13 11:21 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4
ADM-24616 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI ORMANIÇI KÖK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI ORMAN_Ç_ KÖK TA_GED_K-KUYUCAK HATTI Trafobinatip 7619 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:30 | 2014-09-13 16:31 | 1.0167 | 0 | 0 | 16 | 576 | 0 | 0 | 16.2667 | 585.6
ADM-24617 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI UZUNKÖY HATTI UZUNKÖY TR HATTI Enhdirek 6448 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 20:15 | 2014-09-13 20:41 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333
ADM-24618 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-15 KAHTA SANAYI DISBUDAK TR HATTI D__BUDAK TR HATTI Enhdirek 15646 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 18:40 | 2014-09-13 19:31 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4
ADM-24619 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:05 | 2014-09-14 11:31 | 1.4333 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 336.8333 | 5.7333 | 1192.5333
ADM-24620 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KAZN_ _ÇME SUYU HATTI Enhdirek 12213 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 11:45 | 2014-09-14 12:16 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0
ADM-24621 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI GÜNE_L_ HATTI Ogmusdirek 2295 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:40 | 2014-09-14 10:56 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
ADM-24622 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/61'_N GÜZELYURT KÖK HATTI Enhdirek 32773 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 16:21 | 2014-09-14 16:51 | 0.5 | 7 | 470 | 62 | 2304 | 3.5 | 235 | 31 | 1152
ADM-24623 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI ORMANIÇI KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI ORMAN_Ç_ KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI Trafobinatip 7619 | ASIRI AKIMDAN DOLAYIA CAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:00 | 2014-09-15 08:46 | 0.76667 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 3.0667 | 98.1333
ADM-24624 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI KOÇALI KÖK KOÇALI KÖK BAGLICA HATTI KOÇAL_ KÖK BA_LICA HATTI Trafobinatip 7558 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:30 | 2014-09-15 09:06 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 192
ADM-24629 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI F-7 KAYAÇIK FIDERI Trafobinatip 10576 | TEIAS KESICI ARIZA OLDUGUNDAN DOLAYI FIDER ACMISTIR.TEIAS KENDI ARIZALARINI GIDERDIKTEN SONRA FIDERI BESLEMISTIR.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:00 | 2014-09-15 17:01 | 1.0167 | 3 | 1880 | 125 | 4928 | 3.05 | 1911.3333 | 127.0833 | 5010.1333
ADM-24630 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-3 BÖRGENEK FIDERI F-3 BÖRGENEK FIDERI Trafobinatip 10576 | TEIAS KESICI ARIZA OLDUGUNDAN DOLAYI FIDER ACMISTIR.TEIAS KENDI ARIZALARINI GIDERDIKTEN SONRA FIDERI BESLEMISTIR.HAT ENERJIL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:00 | 2014-09-15 17:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 6 | 128 | 0 | 0 | 6.1 | 130.1333
ADM-24631 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI F-9 GÖZEBA_I FIDERI Trafobinatip 10588 | TOPRAK KORUMADAN ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:00 | 2014-09-15 16:06 | 0.1 | 16 | 16685 | 0 | 0 | 1.6 | 1668.5 | 0 | 0
ADM-24632 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM F-13 TEGMENLI YED_OLUK HATTI Enhdirek 16743 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:45 | 2014-09-15 18:41 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 187.7333
ADM-24633 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV/26 DM_IV/27 VE DM_IV/28 HATTI DM_IV/26 P_RKEKC_LER CIKISI Trafobinatip 7602 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:00 | 2014-09-18 19:01 | 1.0167 | 2 | 1645 | 3 | 192 | 2.0333 | 1672.4167 | 3.05 | 195.2
ADM-24634 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI CINARIK KOK YAYLAKONAK HATTI YAYLAKONAK HATTI Trafobinatip 6556 | PARAFUDR PATLAK OLDUGUNDAN DOLAYI ACAN HAT PARAFUDR VE IZALTOR DEGISMINDEN SONRA BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:30 | 2014-09-15 20:41 | 5.1833 | 3 | 2585 | 7 | 768 | 15.55 | 13398.9167 | 36.2833 | 3980.8
ADM-24635 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:30 | 2014-09-15 20:31 | 5.0167 | 0 | 0 | 20 | 1088 | 0 | 0 | 100.3333 | 5458.1333
ADM-24636 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI AKÇALI-KOTUR HATTI AKÇALI-KOTUR HATTI Enhdirek 6603 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 18:10 | 2014-09-15 20:36 | 2.4333 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 2.4333 | 311.4667
ADM-24637 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI F-2 YAYLAKONAK FIDERI Trafobinatip 10588 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 13:45 | 2014-09-16 13:54 | 0.15 | 3 | 2820 | 29 | 1920 | 0.45 | 423 | 4.35 | 288
ADM-24638 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT1 Enhdirek 32362 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 11:30 | 2014-09-16 11:51 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4
ADM-24639 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK AKPINAR KOYLER CIKISI AKPINAR KOYLER CIKISI Trafobinatip 6836 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 08:36 | 2014-09-16 09:01 | 0.41667 | 3 | 1645 | 118 | 4096 | 1.25 | 685.4167 | 49.1667 | 1706.6667
ADM-24640 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KAYAÖNÜ HATTI Enhdirek 12183 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 07:00 | 2014-09-16 08:21 | 1.35 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 9.45 | 86.4
ADM-24641 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BÜKLÜM TR-1 HATTI Enhdirek 11328 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 12:45 | 2014-09-17 13:31 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667
ADM-24642 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI ORMANIÇI KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI ORMAN_Ç_ KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI Trafobinatip 7619 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 20:25 | 2014-09-17 21:21 | 0.93333 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 3.7333 | 119.4667
ADM-24643 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI HAT3 Enhdirek 10851 | ATIK OLAN OG SIGORTA DEGISTIRILDI HAT ENERJIL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:50 | 2014-09-18 14:21 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667
ADM-24270 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI DM_IV DM_IV/35 HATTI DM_IV/35 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:55 | 2014-09-03 15:11 | 0.26667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
ADM-24271 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/22 AG_KOLU Ogagtrf 6239 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA BULUNAN BIR ADET KIRIK KONSOL DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:45 | 2014-09-04 09:06 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ADM-24272 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM-I DM-II CIKISI DM-I DM-II CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:55 | 2014-09-04 14:06 | 0.18333 | 12 | 10105 | 6 | 192 | 2.2 | 1852.5833 | 1.1 | 35.2
ADM-24273 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV/32 AG_KOLU Ogagtrf 5998 | TRAFONUN GUNEY KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 08:25 | 2014-09-05 08:46 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ADM-24274 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III DM_III/5 HATTI DM_III/5 HATTI Trafobinatip 10533 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 16:45 | 2014-09-05 16:56 | 0.18333 | 5 | 3760 | 0 | 0 | 0.91667 | 689.3333 | 0 | 0
ADM-24275 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV/47 AG_KOLU Ogagtrf 6124 | TRAFONUN BATI KOLUNDA MUTEAHHIT CALISMASINDA DOLAYI DIREK DIKILDI.ILETKEN CEKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-06 08:00 | 2014-09-06 14:01 | 6.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 330.9167 | 0 | 0
ADM-24277 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_II/5 DM_II/5 'IN DM_II/6 HATTI DM_II/5 '_N DM_II/6 HATTI Trafobinatip 7511 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI CAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 08:00 | 2014-09-06 08:16 | 0.26667 | 7 | 2115 | 0 | 0 | 1.8667 | 564 | 0 | 0
ADM-24279 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III DM_III/5 HATTI DM_III/5 HATTI Trafobinatip 10533 | ASIRI AKIMDAN DOLYAI CAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 09:20 | 2014-09-06 09:31 | 0.18333 | 5 | 3760 | 0 | 0 | 0.91667 | 689.3333 | 0 | 0
ADM-24282 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV/52 AG_KOLU Ogagtrf 5804 | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 15:45 | 2014-09-06 16:16 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
ADM-24285 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III DM_III/37 HATTI DM_III/37 HATTI Trafobinatip 10533 | SCADA CALISMASINDAN DOLAYI ENERJI KESILDI.CALISMA BITTIKTEN SONRA EENRJI VERILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-07 05:00 | 2014-09-07 08:01 | 3.0167 | 6 | 2115 | 0 | 0 | 18.1 | 6380.25 | 0 | 0
ADM-24286 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI DM_IV DM_IV/60 HATTI DM_IV/60 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 06:40 | 2014-09-08 07:11 | 0.51667 | 1 | 2585 | 0 | 0 | 0.51667 | 1335.5833 | 0 | 0
ADM-24287 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV/29 AG_KOLU Ogagtrf 5932 | TRAFONUN GUNEY KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLAARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:00 | 2014-09-08 09:36 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
ADM-24288 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_I/25 HATTI DM_I/25 HATTI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI CAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 15:00 | 2014-09-08 15:16 | 0.26667 | 2 | 3760 | 0 | 0 | 0.53333 | 1002.6667 | 0 | 0
ADM-24289 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/60 AG_KOLU Ogagtrf 5006 | TRAFONUN KUZEY BATI KOLUNDA ILETKEN KOPMUSTU EK YAPILDI.ENERJI VERILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 10:50 | 2014-09-09 11:16 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
ADM-24290 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_I/25 HATTI DM_I/25 HATTI Trafobinatip 10587 | DM I DEN 1/25 CIKISNDA BELEDIYE CALISMASINDAN DOLAYI YER ALTI KABLOSU PATLAMISTI HAT RINGTEN BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 10:00 | 2014-09-09 10:31 | 0.51667 | 2 | 3760 | 0 | 0 | 1.0333 | 1942.6667 | 0 | 0
ADM-24291 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV/39 AG_KOLU Ogagtrf 6157 | TRAFANUN BATI KOLUNDA JUPER KOPMUSTU BAGLANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 22:15 | 2014-09-09 22:36 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ADM-24292 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/14 AG_KOLU Ogagtrf 6231 | TRAFONUN GUNEY KOLUNDA JUMPER KOPMUSTU.BAGLANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 06:05 | 2014-09-10 06:26 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ADM-24293 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6171 | TRAFONUN BATI AG CIKIS KABLOSU DEGITIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 09:50 | 2014-09-10 10:51 | 1.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.9167 | 0 | 0
ADM-24295 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6288 | TRAFONUN BATI KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGACA DALLARI BUDANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 14:20 | 2014-09-10 14:41 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ADM-24296 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6150 | TRAFONUN GUNE KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:15 | 2014-09-11 08:31 | 0.26667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
ADM-24297 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5932 | TRAFONUN GUNEY KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:40 | 2014-09-11 09:11 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
ADM-24298 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5934 | TRAFONUN BATI KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:40 | 2014-09-11 10:16 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
ADM-24299 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM-I DM-II CIKISI DM-I DM-II CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BELSENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 05:55 | 2014-09-12 06:11 | 0.26667 | 12 | 10105 | 6 | 192 | 3.2 | 2694.6667 | 1.6 | 51.2
ADM-24300 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM-V DM_V/8 HATTI DM_V/8 HATTI Trafobinatip 10590 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI CAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:10 | 2014-09-12 11:31 | 0.35 | 0 | 1645 | 5 | 128 | 0 | 575.75 | 1.75 | 44.8
ADM-24301 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV DM_IV/60 HATTI DM_IV/60 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI CAN HAT TEKRAR BESLEND.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 05:45 | 2014-09-13 06:06 | 0.35 | 1 | 2585 | 0 | 0 | 0.35 | 904.75 | 0 | 0
ADM-24302 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV/63 DM_IV/63ÜN DM_IV/64 HATTI DM_IV/63ÜN DM_IV/64 HATTI Trafobinatip 7248 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 05:45 | 2014-09-13 06:11 | 0.43333 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.43333 | 305.5 | 0 | 0
ADM-24303 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/39 AG_KOLU Ogagtrf 6186 | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA KIRIK IZALATOR DEISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:40 | 2014-09-13 09:06 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
ADM-24304 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV/10 AG_KOLU Ogagtrf 5948 | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA ILETKEN KOPUKTU EK YAPILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 10:50 | 2014-09-13 11:11 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ADM-24305 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI ÖZEL HAT Trafobinatip 7194 | TRAFOYA YAG TAKVIYESI YAPILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:00 | 2014-09-14 10:21 | 0.35 | 3 | 235 | 0 | 0 | 1.05 | 82.25 | 0 | 0
ADM-24306 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6118 | TRAFONUN BATI KOLUNDA ILETKEN KOPMUSTU EK YAPILDI.HAT ENEJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 21:40 | 2014-09-14 22:06 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
ADM-24307 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6231 | TRAFONUN BATI KOLUNDA EMNIYET MESAFESINDEN DOLAI DIREK YER DEGISIKLIGI YAPILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:50 | 2014-09-15 09:41 | 0.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0
ADM-24308 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III DM_III/5 HATTI DM_III/5 HATTI Trafobinatip 10533 | ASIRI AKIM ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 10:40 | 2014-09-15 11:01 | 0.35 | 5 | 3760 | 0 | 0 | 1.75 | 1316 | 0 | 0
ADM-24309 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III DM_III DM_26 CIKISI DM_III DM_26 CIKISI Trafobinatip 10533 | ASIRI AKIMDAN DOLYAI CAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:35 | 2014-09-15 16:01 | 0.43333 | 0 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 0 | 0
ADM-24310 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/35 AG_KOLU Ogagtrf 6188 | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA ILETKEN KOPMUSTU EK YAPILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 20:45 | 2014-09-15 21:06 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ADM-24313 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-9 KÜÇÜK SANAY_ F-9 KÜÇÜK SANAY_ Trafobinatip 10576 | ADICIM TR MERKEZININ KENDI KESICISI ACTI.HAT BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:00 | 2014-09-15 17:01 | 1.0167 | 11 | 470 | 1 | 0 | 11.1833 | 477.8333 | 1.0167 | 0
ADM-24314 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-8 YAMANLAR F-8 YAMANLAR Trafobinatip 10576 | ADICIM TR MERKEZININ KENDI KESICISI ACTI.HAT BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:00 | 2014-09-15 17:01 | 1.0167 | 11 | 470 | 1 | 0 | 11.1833 | 477.8333 | 1.0167 | 0
ADM-24315 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/45 DM_III/45IN DM_III/47 HATTI DM_III/45_N DM_III/47 HATTI Trafobinatip 6969 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:30 | 2014-09-15 16:56 | 0.43333 | 4 | 2820 | 0 | 0 | 1.7333 | 1222 | 0 | 0
ADM-24317 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6254 | TERMIK SALTER ATMISTI HAT KONTROL EDILDI.TERMIK KALDIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 19:10 | 2014-09-15 19:31 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0
ADM-24318 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/52 DM_III/52NIN DM_III/44 HATTI DM_III/52N_N DM_III/44 HATTI Trafobinatip 7198 | OG ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 06:45 | 2014-09-16 07:11 | 0.43333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 203.6667 | 0 | 0
ADM-24320 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI DM_IV/47 AG_KOLU Ogagtrf 6124 | MUTEAHHIT CALISMASINDA DOLAYI TRAFONUN DOGU KOLUNDA ENERJI KESILDI.DIREK YER DEGISIKLIGI YAPILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-16 08:20 | 2014-09-16 16:01 | 7.6833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 422.5833 | 0 | 0
ADM-24322 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI DM_IV/52 AG_KOLU Ogagtrf 5804 | MUTEAHHIT CALISMASINDA DOLAYI TRAFONUN DOGU KOLUNDA ENERJI KESILDI.DIREK YER DEGISIKLIGI YAPILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 08:50 | 2014-09-16 09:21 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
ADM-24323 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/21 DM_III/21IN DM_III/22 HATTI DM_III/21_N DM_III/22 HATTI Trafobinatip 7506 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENEJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 09:25 | 2014-09-16 09:46 | 0.35 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 246.75 | 0 | 0
ADM-24325 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6235 | TRAFONUN BI KOLUNDA BOX PANODA YUK AYRICISI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:05 | 2014-09-17 09:41 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
ADM-24326 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/10 YAMANLAR CIKISI YAMANLAR CIKISI Trafobinatip 6907 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BELSENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 11:55 | 2014-09-17 12:06 | 0.18333 | 14 | 235 | 1 | 0 | 2.5667 | 43.0833 | 0.18333 | 0
ADM-24328 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 6122 | OSOS PANOSU ICIN ENERJI KESILDI VE TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:00 | 2014-09-17 15:31 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0
ADM-24330 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/21 DM_III/21IN DM_III/22 HATTI DM_III/21_N DM_III/22 HATTI Trafobinatip 7506 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.KUSKONMAZ IZALTORLERE TAKILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:45 | 2014-09-18 09:16 | 0.51667 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 364.25 | 0 | 0
ADM-24332 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/30 AG_KOLU Ogagtrf 6001 | TRAFONUN DGU KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA OLAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:50 | 2014-09-18 14:11 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ADM-24333 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/51 DM_III/51IN DM_III/52 HATTI DM_III/51_N DM_III/52 HATTI Trafobinatip 7197 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:55 | 2014-09-18 14:11 | 0.26667 | 3 | 1410 | 0 | 0 | 0.8 | 376 | 0 | 0
ADM-24336 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_II AG_KOLU Ogagtrf 6226 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 10:55 | 2014-09-19 11:36 | 0.68333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0
ADM-24338 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/33 AG_KOLU Ogagtrf 6179 | TRAFONUN BATI KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:25 | 2014-09-20 09:06 | 0.68333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0
ADM-24339 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/56 DM_I/56'NIN DM_I/56-A HATTI DM_I/56'NIN DM_I/56-A HATTI Trafobinatip 7039 | BELEDIYE KAZI CALISMASI ESNASINDA OG YER ALTI KABLOSUNU PATLATMISTI EK YAPILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:30 | 2014-09-20 10:11 | 0.68333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 321.1667 | 0 | 0
ADM-24340 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/13 AG_KOLU Ogagtrf 5824 | TERMIK SALTER ATIKTI.HAT KONTROL EDILDI. TERMIK KALIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 20:05 | 2014-09-20 20:36 | 0.51667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0
ADM-24341 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_I/28 DM_I/28IN DM_I/29 HATTI DM_I/28_N DM_I/29 HATTI Trafobinatip 7101 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 08:10 | 2014-09-21 08:21 | 0.18333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 86.1667 | 0 | 0
ADM-24343 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI DM_IV DM_IV/60 HATTI DM_IV/60 HATTI Trafobinatip 10529 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:15 | 2014-09-22 14:41 | 0.43333 | 1 | 2585 | 0 | 0 | 0.43333 | 1120.1667 | 0 | 0
ADM-24344 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_III/62 AG_KOLU Ogagtrf 5883 | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA KIRIK OLAN IZALTOR DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 18:50 | 2014-09-22 19:11 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ADM-24345 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/37 AG_KOLU Ogagtrf 5051 | TRAFONUN GUNEY KOLUNDA KI YUK AYAARICI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 06:10 | 2014-09-23 06:31 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ADM-24346 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/19 AG_KOLU Ogagtrf 6235 | TRAFONUN BATI KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:20 | 2014-09-23 09:51 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
ADM-24347 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/13 ACARLAR TEL CIVI CIKISI ACARLAR TEL CIVI CIKISI Trafobinatip 6910 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI CAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:45 | 2014-09-23 16:06 | 0.35 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0
ADM-24348 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/1 HATTI DM_I/1 HATTI Trafobinatip 10587 | TEIAS CALISMASINDAN DOLAYI DM_I/1 HATTIN UZERINE ILEKEN DUSMESI SONUCU HAT RINGTEN BESLENDI HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:30 | 2014-09-24 12:51 | 0.35 | 38 | 5875 | 63 | 2304 | 13.3 | 2056.25 | 22.05 | 806.4
ADM-24349 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I AG_KOLU Ogagtrf 6225 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA ILETKEN KOPMUSTU EK YAPILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:00 | 2014-09-24 14:21 | 0.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
ADM-24350 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/20-A DM_I/20-ANIN AFETEVLERI HATTI DM_I/20-ANIN AFETEVLER_ HATTI Trafobinatip 7105 | OG YERALTI KABLOSU BELEDIYE CALISMASINDAN DOLAYI PATLAMISTI.EK YAPILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 22:30 | 2014-09-24 23:11 | 0.68333 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 4.7833 | 1124.0833 | 0 | 0
ADM-24351 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV/57 AG_KOLU Ogagtrf 6125 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA ALPEK CEKILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 06:15 | 2014-09-25 06:51 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
ADM-24352 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/21 DM_III/21IN DM_III/22 HATTI DM_III/21_N DM_III/22 HATTI Trafobinatip 7506 | OG SIGORTSI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 07:00 | 2014-09-25 07:21 | 0.35 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 246.75 | 0 | 0
ADM-24353 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_II/1 AG_KOLU Ogagtrf 6118 | TRAFONUN DOGU KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:05 | 2014-09-25 10:41 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
KAH-24746 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-11 AKINCILAR KAYADIBI TR1 HATTI KAYAD_B_ TR1 HATTI Enhdirek 23968 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:26 | 2014-09-20 14:01 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37.3333
ADM-24747 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI AKÇALI HATTI AKÇALI HATTI Enhdirek 6577 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 14:28 | 2014-09-20 15:01 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.2
ADM-24749 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI DOYRAN HATTI DOYRAN HATTI Enhdirek 11689 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 18:40 | 2014-09-20 19:31 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4
ADM-24752 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KIZILCAHÖYÜK HATTI KIZILCAHÖYÜK HATTI Ogmusdirek 2323 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 18:35 | 2014-09-21 19:41 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70.4
ADM-24753 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI YARMAKAYA TR-2 HATTI YARMAKAYA TR-2 HATTI Enhdirek 12243 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:40 | 2014-09-23 08:51 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333
ADM-24754 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI DOYRAN HATTI DOYRAN HATTI Enhdirek 11689 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:42 | 2014-09-23 13:21 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 41.6
ADM-24354 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM-I DM-II CIKISI DM-I DM-II CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 07:20 | 2014-09-26 07:41 | 0.35 | 12 | 10105 | 6 | 192 | 4.2 | 3536.75 | 2.1 | 67.2
ADM-24355 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_IV/20 AG_KOLU Ogagtrf 6127 | TRAFONUN KUZEY KOLUNDAILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGACA DALLARI BUDANDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:40 | 2014-09-26 10:11 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
ADM-24356 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM-V DM_V/8 HATTI DM_V/8 HATTI Trafobinatip 10590 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:15 | 2014-09-26 11:31 | 0.26667 | 0 | 1645 | 5 | 128 | 0 | 438.6667 | 1.3333 | 34.1333
ADM-24357 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/18 AG_KOLU Ogagtrf 6238 | TRAFONUN GUNEY KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:50 | 2014-09-27 15:36 | 0.76667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0
ADM-24358 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI DM_I/34 HATTI DM_I/34 HATTI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 06:10 | 2014-09-27 06:21 | 0.18333 | 18 | 15980 | 0 | 0 | 3.3 | 2929.6667 | 0 | 0
ADM-24756 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ASIRI AKIMDAN DOLAYIA CAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:10 | 2014-09-24 16:11 | 1.0167 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 238.9167 | 4.0667 | 845.8667
ADM-24757 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI KARAA_AÇ KÖK YAYLAKONAK HATTI Trafobinatip 6183 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACNA HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 10:00 | 2014-09-26 12:01 | 2.0167 | 3 | 2350 | 2 | 0 | 6.05 | 4739.1667 | 4.0333 | 0
ADM-24758 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-2 YAYLAKONAK FIDERI UZUNKÖY TR HATTI Enhdirek 6448 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 18:36 | 2014-09-26 19:41 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69.3333
ADM-24759 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI YAYLADAMI HATTI Enhdirek 11474 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:20 | 2014-09-27 11:51 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 97.0667
ADM-24760 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-12 BAGDERE FIDERI F-12 BAGDERE FIDERI Trafobinatip 10588 | ASIRI AKIMDAN DOLAYIA CAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:05 | 2014-09-27 20:46 | 0.68333 | 7 | 235 | 0 | 0 | 4.7833 | 160.5833 | 0 | 0
ADM-24761 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI KAYACIK KÖK KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI KAYACIK KÖK KAYACIK HATTI Trafobinatip 6836 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:45 | 2014-09-28 08:38 | 0.88333 | 0 | 235 | 4 | 832 | 0 | 207.5833 | 3.5333 | 734.9333
ADM-24762 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI ORMANIÇI KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI ORMAN_Ç_ KÖK KORUKÖY-PALANLI HATTI Trafobinatip 7619 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:30 | 2014-09-28 12:56 | 1.4333 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 5.7333 | 183.4667
ADM-24763 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-15 OSB II (ISKO) FIDERI YESILTEPE KÖK YESILTEPE KÖK VARLIK HATTI YE__LTEPE KÖK VARLIK HATTI Trafobinatip 11623 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:20 | 2014-09-28 11:56 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 230.4
ADM-24764 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-14 _EH_R I FIDERI TA_GED_K TR HATTI TA_GED_K TR HATTI Enhdirek 16444 | OG SIGORTASI ATIKTI DEGISTIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:55 | 2014-09-28 18:21 | 0.43333 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.43333 | 27.7333
ADM-24765 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI AG_KOLU Ogagtrf 5632 | TERMIK SALTER ATIKTI KALDIRILDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:44 | 2014-09-28 13:56 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 76.8
ADM-24766 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-12 BAGDERE FIDERI F-12 BAGDERE FIDERI Trafobinatip 10588 | ASIRI AKIMDAN DOLAYIA CAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:40 | 2014-09-29 13:11 | 0.51667 | 7 | 235 | 0 | 0 | 3.6167 | 121.4167 | 0 | 0
ADM-24767 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADI-ÇIM TM F-7 KAYAÇIK FIDERI BEBEK KÖK BEBEK KÖK KUYULU HATTI BEBEK KÖK KUYULU HATTI Trafobinatip 7055 | ASIRI AKIMDAN DOLAYIA CAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:23 | 2014-09-30 17:56 | 0.55 | 0 | 0 | 20 | 1088 | 0 | 0 | 11 | 598.4
ADM-24230 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM F-1 _EH_R II FIDERI DM_III/57 AG_KOLU Ogagtrf 6268 | TRAFONUN KUZEY KOLUNDA ILETKENLER ARASINDA BULUNAN AGAC DALLARI BUDANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:00 | 2014-09-01 17:31 | 0.51667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
GER-20925 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER HEYDIKAN HATTI Enhdirek 25418 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:00 | 2014-09-26 15:31 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.51667 | 33.0667
GER-19654 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KAHTA TM F-12 GERGER HEYDIKAN HATTI Enhdirek 25418 | ATIK OLAN OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-02 08:40 | 2014-09-02 09:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.51667 | 33.0667
KAH-20851 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 9547 | HAT TARANDI ATIK SIGORTA DEGISTI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:34 | 2014-09-16 16:41 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7.4667
ADM-24342 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/37 ESENSOY CIKISI (40) NOLU HATTI ESENSOY CIKISI (40) NOLU HATTI Trafobinatip 6976 | SCADA CALISMASINDA DOLAYI ENERJI KESILDI VE TAKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-22 05:00 | 2014-09-22 08:01 | 3.0167 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 2126.75 | 0 | 0
ADM-24359 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4 CIKISI DM-4 CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:30 | 2014-09-29 07:51 | 0.35 | 11 | 15040 | 1 | 192 | 3.85 | 5264 | 0.35 | 67.2
ADM-24334 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4 CIKISI DM-4 CIKISI Trafobinatip 10587 | ASIRI AKIMDAN DOLAYI ACAN HAT TEKRAR BESLENDI.HAT ENERJILI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:10 | 2014-09-18 15:21 | 0.18333 | 11 | 15040 | 1 | 192 | 2.0167 | 2757.3333 | 0.18333 | 35.2
ELB-21748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM EUAS B SANTRAL HATTI F-9 B TERM_K POMPA Trafobinatip 4037 | DTM DE BARALARIN ARASINA KEDI GIRMESI SONUCU GURUP ACMISTIR. ARIZA GIDERILIP TEKRAR ENERJI ALINMISTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:43 | 2014-09-28 19:46 | 10.05 | 3 | 470 | 0 | 0 | 30.15 | 4723.5 | 0 | 0
AFS-21181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN KÖY TM ÇOGULHAN TEVZI HATTI BINBOGA TOMAS MEZRASI HATTI B_NBO_A TOMAS MEZRASI HATTI Ogmusdirek 4645 | 2 ADET 16 A | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:49 | 2014-09-30 13:21 | 2.5333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 595.3333 | 0 | 0
KAM-20446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | HAT1 Enhdirek 28625 | 16A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:57 | 2014-09-18 21:20 | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 472.5333
KAM-20340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK HAT3 Enhdirek 28420 | 6A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 18:16 | 2014-09-15 20:24 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 136.5333
KAM-20224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1290 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:40 | 2014-09-13 18:30 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 725.3333
KAM-20220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1290 | 3 ADET 00 125A AG SIGORTA DEGISTIRIDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:30 | 2014-09-13 15:12 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 179.2
KAM-20216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-12 PAZARCIK AG_KOLU Ogagtrf 1290 | TMS DUSMUS KALDIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 20:14 | 2014-09-12 20:47 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 140.8
KAM-20362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | HAT3 Enhdirek 23148 | 6A OG SIGORTASI DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:32 | 2014-09-16 21:46 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 270.9333
KAM-20338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | NARLI TM F-6 EVRI-TURKOGLU HAT2 Enhdirek 26561 | 6A OG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:50 | 2014-09-15 22:56 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 326.4
PAZ-20303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 PAZARCIK2 FIDER-9 Trafobinatip 3308 | TEIAS CALISMASI COLAK ALI KOK BINASINDA MANEVRA YAPILARAK PAZARCIK MERKEZ VE FABRIKALAR F-1'DEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-13 07:00 | 2014-09-13 17:29 | 10.4833 | 0 | 10810 | 53 | 256 | 0 | 113324.8333 | 555.6167 | 2683.7333
PAZ-20302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 PAZARCIK2 FIDER-9 Trafobinatip 3308 | TEIAS CALISMASI COLAK ALI KOK BINASINDA MANEVRA YAPILARAK PAZARCIK MERKEZ VE FABRIKALAR F-1'DEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-12 07:00 | 2014-09-12 16:49 | 9.8167 | 0 | 10810 | 53 | 256 | 0 | 106118.1667 | 520.2833 | 2513.0667
PAZ-20091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM PAZARCIK2 FIDER-9 PAZARCIK2 FIDER-9 Trafobinatip 3308 | TEIAS CALISMASI COLAK ALI KOK BINASINDA MANEVRA YAPILARAK PAZARCIK MERKEZ VE FABRIKALAR F-1 DEN BESLENDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-11 07:06 | 2014-09-11 17:03 | 9.95 | 0 | 10810 | 53 | 256 | 0 | 107559.5 | 527.35 | 2547.2
PAZ-20836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM NARLI FIDER-3 POM 2 NARLI FIDER-3 POM 2 Trafobinatip 3308 | 31,5 KV SISTEM COKMESI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:43 | 2014-09-24 22:35 | 0.86667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0
PAZ-20110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM NARLI FIDER-3 POM 2 NARLI FIDER-3 POM 2 Trafobinatip 3308 | TOPRAK KORUMA SINYALINDEN ACAN KESICI TEKRAR KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 07:45 | 2014-09-11 08:16 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0
PAZ-20700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM NARLI FIDER-4 POM 3 NARLI FIDER-4 POM 3 Trafobinatip 3308 | TEIAS CALISMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-20 07:00 | 2014-09-20 18:19 | 11.3167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0
PAZ-20837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM NARLI FIDER-4 POM 3 NARLI FIDER-4 POM 3 Trafobinatip 3308 | 31,5 KV SISTEM COKMESI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:43 | 2014-09-24 22:35 | 0.86667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0
ELB-21750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM ALEMBEY HATTI ALEMBEY HATTI / ALEMBEY HATTI / ALEMBEY HATTI / AL ALEMBEY HATTI / ALEMBEY HATTI / ALEMBEY HATTI / AL Trafobinatip 4037 | TRAFO A NIN DEVRE DISI KALMASIYLA TRAFO A IC IHTIYAC KONUMUNA ALINDI VE 11:11 ILK ONCE MERKEZ OLMAK UZERE KONTROLLU BIR SEKILDE BESLEMEYE BASLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:07 | 2014-09-28 11:12 | 0.083333 | 71 | 13630 | 0 | 2176 | 5.9167 | 1135.8333 | 0 | 181.3333
KAM-20804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 11J1 FUAR KÖK BINASI ÇIKISI KAFUM ÇIKISI Trafobinatip 10088 | KAFUM KOKTE ASFALT SANTIYESI CIKISI HUCRE PATLAMIS HUCRE IPTAL EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:49 | 2014-09-24 14:16 | 4.45 | 1 | 470 | 0 | 0 | 4.45 | 2091.5 | 0 | 0
KAM-20813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-18 K.S.SITESI 2 DM22-55 F01D27-B0019B AG_KOLU Ogagtrf 1718 | YANAN ABONE KABLOSU IRTIBATI ALINDI ATAN 1 BOY 250A AG SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:13 | 2014-09-24 18:58 | 0.75 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 176.25 | 0 | 0
ELB-20859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM FIDER-7 NURHAK AKBAYIR MONOBLOK AKBAYIR ÇIKISI AKBAYIR ÇIKI_I Trafobinatip 4436 | OZEL OG ABONE BAGLANTISI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 06:30 | 2014-09-26 07:13 | 0.71667 | 3 | 2115 | 27 | 64 | 2.15 | 1515.75 | 19.35 | 45.8667
ELB-20982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KÖY TM KALEALTI HATTI KARAELB_STAN ÇIKI_I Trafobinatip 3943 | OG ABONESININ CAMPERI ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:27 | 2014-09-29 07:45 | 0.3 | 5 | 1645 | 8 | 64 | 1.5 | 493.5 | 2.4 | 19.2
KAM-20441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 11J1 FUAR KÖK BINASI ÇIKISI KAFUM ÇIKISI Trafobinatip 10088 | A.A.T SINYALI ILLE ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 07:30 | 2014-09-17 07:43 | 0.21667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 50.9167 | 0 | 0
KAM-20795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | TM2 F-7 SANAYI 1 11J1 FUAR KÖK BINASI ÇIKISI KAFUM ÇIKISI Trafobinatip 10088 | A.A ACMIS BESLENDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 07:16 | 2014-09-24 10:26 | 3.1667 | 1 | 470 | 0 | 0 | 3.1667 | 1488.3333 | 0 | 0
SIN-22157 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK YARPUZLU TR-2 HATTI Enhdirek 20118 | KOPUK ILETKEN BAGLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:13 | 2014-09-27 17:34 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 89.6
SIN-22158 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM F-7 SINCIK AG_KOLU Ogagtrf 12340 | KOPUK ILETKEN BAGLANDI HAT TARANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:19 | 2014-09-27 19:30 | 0.18333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0