## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2020 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | EKİM | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
400659401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGLAYAN HAVZA TM-11768-Trafobinatip--(306371/SULEYMANLI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-01 06:30 | 2020-10-01 07:00 | 0.5 | 6 | 3090 | 25 | 2164 | 3 | 1545 | 12.5 | 1082 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
400660798 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YENIGUVEN TR-2 (YENI TR.)-7316-Trafobinatip--(430681)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-07 14:26 | 2020-10-07 15:59 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
400661101 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13785614-3116-Trafobinatip--(380407)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 10:38 | 2020-10-02 11:11 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 15 | BURSA | BESNİ
400661769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KERIMLER MAHALLESI-3886-Trafobinatip--(504837)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 00:32 | 2020-10-01 02:35 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
400661770 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 12587742-353929-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 06:33 | 2020-10-01 06:37 | 0.073 | 4 | 58 | 15 | 780 | 0.29 | 4.23 | 1.1 | 56.94 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
400661772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12609834-335704-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 07:00 | 2020-10-01 09:08 | 2.131 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 17.05 | 0 | 8.52 | 18 | ÇORUM | KAHTA
400661772 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12609834-335704-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 09:08 | 2020-10-01 09:15 | 0.112 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 1.01 | 0 | 2.91 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
400661773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | ZEYNEPUSAGI TR2-8997-Trafobinatip--(691816)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 10:24 | 2020-10-01 10:30 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
400661774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 0-353680-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 07:24 | 2020-10-01 07:26 | 0.035 | 0 | 241 | 7 | 580 | 0 | 8.44 | 0.25 | 20.3 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
400661779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(151473/F8 KANLI KAVAK HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 04:07 | 2020-10-01 04:09 | 0.036 | 4 | 2018 | 10 | 822 | 0.14 | 72.65 | 0.36 | 29.59 | 22 | ELAZIĞ | TUT
400661782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13939310-5066-Trafobinatip--(693513)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 10:10 | 2020-10-01 10:31 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
400661782 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13939310-5066-Trafobinatip--(693513)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 10:31 | 2020-10-01 10:31 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 24 | ERZURUM | BAYAT
400661783 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | HORUK TR-1-5885-Trafobinatip--(401107)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 08:38 | 2020-10-01 10:34 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
400661783 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | HORUK TR-1-5885-Trafobinatip--(401107)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 10:34 | 2020-10-01 10:37 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
400661785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-7143-Trafobinatip--(255207/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 05:01 | 2020-10-01 06:34 | 1.548 | 2 | 123 | 11 | 1465 | 3.1 | 190.4 | 17.03 | 2267.82 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
400661788 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607241-353643-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 07:49 | 2020-10-01 08:53 | 1.073 | 0 | 0 | 6 | 624 | 0 | 0 | 6.44 | 669.55 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
400661789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13842227-1215200-Ogmusdirek--(676038)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 08:05 | 2020-10-01 08:47 | 0.699 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
400661790 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SUBASI KOYU TR-1-2793-Trafobinatip--(377791)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 08:57 | 2020-10-01 10:56 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 30 | HATAY | EVCİLER
400661790 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | SUBASI KOYU TR-1-2793-Trafobinatip--(377791)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 10:56 | 2020-10-01 11:00 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
400661791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DM- 10 NUM- 06/26-2456-Trafobinatip--(144387/HAYVAN PAZARI MONO 10 NOLU MONO CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 06:49 | 2020-10-01 06:52 | 0.04 | 2 | 2725 | 0 | 95 | 0.08 | 109 | 0 | 3.8 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
400661793 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KARAKOSE KOYU TR-1-1495-Trafobinatip--(437633)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 09:00 | 2020-10-01 10:17 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.02 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
400661794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14013497-1207654-Ogmusdirek--(155076)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 08:55 | 2020-10-01 10:30 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
400661794 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14013497-1207654-Ogmusdirek--(155076/NARLI FIDER-6 EVRİ-T)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 10:30 | 2020-10-01 10:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 35.07 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
400661795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SAHIN PETROL YANI MONOBLOK-10652-Trafobinatip--(293790/PETROL MNB)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 06:18 | 2020-10-01 06:40 | 0.369 | 0 | 2553 | 1 | 31 | 0 | 942.06 | 0.37 | 11.44 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
400661796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15739537-363547-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 08:45 | 2020-10-01 09:01 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 70.73 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
400661804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14103057-879660-Agdirek--(523640)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 09:09 | 2020-10-01 15:26 | 6.289 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94.34 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
400661805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TAPKIRAN KOYU TR-3448-Trafobinatip--(487672)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 09:19 | 2020-10-01 11:06 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
400661812 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 14445257-1117921-Enhdirek--(129955)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 09:35 | 2020-10-01 12:28 | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.34 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
400661812 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 14445257-1117921-Enhdirek--(129955/AKSU KOYU TR-1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 12:28 | 2020-10-01 12:33 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 41 | KONYA | ŞUHUT
400661813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGLAYAN HAVZA TM-11768-Trafobinatip--(306371/SULEYMANLI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 09:24 | 2020-10-01 10:00 | 0.601 | 6 | 3093 | 25 | 2160 | 3.61 | 1858.89 | 15.03 | 1298.16 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
400661814 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607241-353643-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 09:17 | 2020-10-01 12:02 | 2.747 | 0 | 0 | 6 | 624 | 0 | 0 | 16.48 | 1714.13 | 43 | MALATYA | DİYADİN
400661815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12601132-337363-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 09:37 | 2020-10-01 10:17 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30.02 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
400661815 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12601132-337363-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 10:17 | 2020-10-01 10:25 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
400661818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13867539-904994-Agdirek--(1459626)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 07:56 | 2020-10-01 10:29 | 2.554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 46 | MARDİN | MERKEZ
400661827 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989620-804311-Agdirek--(1265066)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 09:04 | 2020-10-01 11:09 | 2.086 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 47 | MUĞLA | PATNOS
400661829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13942165-1199996-Ogmusdirek--(722174)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 11:13 | 2020-10-01 11:24 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
400661834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12591630-334013-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 10:52 | 2020-10-01 12:10 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.93 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
400661834 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12591630-334013-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 12:10 | 2020-10-01 12:13 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
400661835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 11534385-9195-Trafobinatip--(78988/KANLIKAVAK 2.KOK KANLIKAVAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 09:49 | 2020-10-01 10:15 | 0.442 | 4 | 1948 | 8 | 787 | 1.77 | 861.02 | 3.54 | 347.85 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
400661850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | K.IMALI KOYU-4966-Trafobinatip--(702285)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 12:36 | 2020-10-01 12:46 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
400661858 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-8600-Trafobinatip--(221965/PALANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 10:41 | 2020-10-01 11:25 | 0.735 | 0 | 0 | 6 | 87 | 0 | 0 | 4.41 | 63.95 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
400661859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KALEDIBI KOYU SAKIRLER OBASI-5058-Trafobinatip--(540544)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 13:10 | 2020-10-01 13:22 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
400661868 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 0-343496-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 12:05 | 2020-10-01 13:23 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.12 | 55 | SİİRT | SULUOVA
400661868 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 0-343496-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 13:23 | 2020-10-01 13:23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
400661878 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CINARIK MNB-8529-Trafobinatip--(146628/TEKPINAR KOK CIKIS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 08:35 | 2020-10-01 08:36 | 0.015 | 0 | 4 | 8 | 513 | 0 | 0.06 | 0.12 | 7.7 | 57 | SİVAS | AKYURT
400661880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ESENTEPE CAMI YANI TR-465-Trafobinatip--(598371)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 12:35 | 2020-10-01 14:26 | 1.861 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 24.19 | 0 | 9.31 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
400661880 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ESENTEPE CAMI YANI TR-465-Trafobinatip--(598369 - 598371 - 600403 - 600404 - 742094)-(LV-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 14:26 | 2020-10-01 14:32 | 0.095 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 3.99 | 0 | 0.48 | 59 | TOKAT | AYAŞ
400661884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ZEKI3 DM1-12303-Trafobinatip--(308520/YENIDEMIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 12:36 | 2020-10-01 12:36 | 0.005 | 3 | 0 | 1 | 324 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.62 | 60 | TRABZON | BALA
400661893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13870305-1154141-Enhdirek--(148164/BAKTRAC KASABASI HAT BASI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 10:15 | 2020-10-01 11:40 | 1.425 | 0 | 1 | 5 | 260 | 0 | 1.43 | 7.13 | 370.5 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
400661896 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12648548-2194357-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 13:05 | 2020-10-01 13:43 | 0.626 | 0 | 0 | 14 | 134 | 0 | 0 | 8.76 | 83.88 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
400661898 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 34154886-2675377-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 13:05 | 2020-10-01 13:08 | 0.047 | 0 | 0 | 83 | 243 | 0 | 0 | 3.9 | 11.42 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
400661911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14163535-1015864-Agdirek--(1990050)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 12:13 | 2020-10-01 14:45 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 64 | VAN | EVREN
400661912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ CAMI YANI-4804-Trafobinatip--(493995)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 13:25 | 2020-10-01 15:47 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.67 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
400661913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 24 KOK BINASI-2025-Trafobinatip--(564522)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 13:39 | 2020-10-01 14:22 | 0.724 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 26.06 | 0 | 0 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
400661913 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 24 KOK BINASI-2025-Trafobinatip--(564518 - 564522 - 681674 - 684489)-(LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 14:22 | 2020-10-01 14:32 | 0.167 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 19.54 | 0 | 0 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
400661915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15739699-363193-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 10:05 | 2020-10-01 14:02 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 197.7 | 68 | BAYBURT | KALECİK
400661916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | YATILI MBK-1829-Trafobinatip--(131780/FATIH TR CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 11:29 | 2020-10-01 13:01 | 1.518 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 1007.95 | 0 | 0 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
400661924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | IKIZLER TR-4096-Trafobinatip--(519496)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 13:56 | 2020-10-01 15:40 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
400661934 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 12607456-342493-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 12:16 | 2020-10-01 12:59 | 0.719 | 0 | 0 | 20 | 676 | 0 | 0 | 14.38 | 486.04 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
400661938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | EMIRILYAS KOYU TR-10874-Trafobinatip--(578916)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 13:23 | 2020-10-01 15:25 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 53.01 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
400661939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KIZIL SEKI BAG TR-4144-Trafobinatip--(536139)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 14:18 | 2020-10-01 17:17 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.71 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
400661940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13775449-879897-Agdirek--(1436287)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 12:59 | 2020-10-01 14:00 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
400661946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALACAYIR MNB-2145680-Trafobinatip--(2149780/ - 2149786/ - 2149787/)-(MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 13:38 | 2020-10-01 13:43 | 0.077 | 10 | 79 | 19 | 2469 | 0.77 | 6.08 | 1.46 | 190.11 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
400661947 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(281714/KAYACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 13:31 | 2020-10-01 14:08 | 0.608 | 0 | 0 | 7 | 762 | 0 | 0 | 4.26 | 463.3 | 76 | YALOVA | SİNCAN
400661948 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13937973-774402-Agdirek--(1286462)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 14:42 | 2020-10-01 15:16 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
400661952 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-11450-Trafobinatip--(322431/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 14:51 | 2020-10-01 15:45 | 0.893 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
400661953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14051879-1214498-Ogmusdirek--(662010)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 14:47 | 2020-10-01 15:21 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
400661963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 15730901-361793-Trafo- | POTANS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 09:52 | 2020-10-01 15:15 | 5.388 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 657.34 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
400661964 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12608234-343241-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 15:20 | 2020-10-01 16:37 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
400661964 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | BUYUKBEY MOD-11449-Trafobinatip--(258786/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 16:37 | 2020-10-01 17:12 | 0.581 | 0 | 0 | 9 | 380 | 0 | 0 | 5.23 | 220.78 | 82 |  | AKSEKİ
400661966 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-342052-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 14:56 | 2020-10-01 18:09 | 3.224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 83 |  | AKSU
400661969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-Trafobinatip--(2152140/FIRNIZ CIKISI)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 14:34 | 2020-10-01 16:07 | 1.548 | 0 | 0 | 7 | 239 | 0 | 0 | 10.84 | 369.97 | 84 |  | ALANYA
400661977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11535395-9483-Trafobinatip--(101665/MUKREMIN HALIL LISESI CIKISI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 15:28 | 2020-10-01 15:36 | 0.146 | 3 | 2979 | 0 | 4 | 0.44 | 434.93 | 0 | 0.58 | 85 |  | DEMRE
400661981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 15729370-362871-Trafo- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 11:19 | 2020-10-01 11:29 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
400661982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13732848-3041-Trafobinatip--(497792)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 15:01 | 2020-10-01 15:31 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 32.47 | 87 |  | ELMALI
400661986 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM03-TR35A1 MNB-11434-Trafobinatip--(470226)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-01 15:38 | 2020-10-01 16:56 | 1.312 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48.54 | 0 | 0 | 88 |  | FİNİKE
400661992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13845978-987162-Agdirek--(1367339)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 10:46 | 2020-10-01 11:33 | 0.793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 89 |  | GAZİPAŞA
400661995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKCIRI MERKEZ TR-2626-Trafobinatip--(1516202696835)-(S_SC-S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 15:45 | 2020-10-01 17:46 | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
400662009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731385-363340-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 08:45 | 2020-10-01 14:37 | 5.864 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 205.24 | 91 |  | KAŞ
400662012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEHMET AKIF CAMI YANI TR-454-Trafobinatip--(645718)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 16:30 | 2020-10-01 18:30 | 2.008 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150.6 | 0 | 0 | 92 |  | KEMER
400662018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERYEMCIL MNB-7078-Trafobinatip--(187838/MERYEMCIL MONO CAMURLU HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-06 09:00 | 2020-10-06 17:30 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 3451 | 93 |  | KEPEZ
400662023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | MOZAIK FAB KOK-11544-Trafobinatip--(578877)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 16:16 | 2020-10-01 17:06 | 0.822 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27.95 | 0 | 0 | 94 |  | KONYAALTI
400662029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14391229-926754-Agdirek--(1374433)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 16:51 | 2020-10-01 18:04 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 95 |  | KORKUTELİ
400662030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14057144-863021-Agdirek--(685884)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 17:33 | 2020-10-01 17:38 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 96 |  | KUMLUCA
400662032 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12604905-353854-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 16:52 | 2020-10-01 17:26 | 0.578 | 1 | 280 | 0 | 2 | 0.58 | 161.84 | 0 | 1.16 | 97 |  | MANAVGAT
400662042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-8524-Trafobinatip--(146909/AKBAYIR SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 17:28 | 2020-10-01 18:01 | 0.56 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 98 |  | MURATPAŞA
400662047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13798307-996949-Agdirek--(493204)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 17:05 | 2020-10-01 18:00 | 0.917 | 0 | 76 | 0 | 12 | 0 | 69.69 | 0 | 11 | 99 |  | SERİK
400662058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR-50131-4102-Trafobinatip--(641836)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 17:54 | 2020-10-01 18:25 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 |  |  | İBRADI
400662065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 11534386-9196-Trafobinatip--(686930)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 15:52 | 2020-10-01 18:31 | 2.64 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 100.32 | 0 | 7.92 |  |  | ARDANUÇ
400662066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-Trafobinatip--(66119/TEKIR GOKSUN CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 17:23 | 2020-10-01 17:25 | 0.031 | 12 | 804 | 14 | 2825 | 0.37 | 24.92 | 0.43 | 87.58 |  |  | ARHAVİ
400662069 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919905-1117207-Enhdirek--(156734)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 18:10 | 2020-10-01 18:58 | 0.808 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 6.46 | 74.34 |  |  | BORÇKA
400662069 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919905-1117207-Enhdirek--(156734/ESKITAS GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 18:58 | 2020-10-01 19:04 | 0.093 | 0 | 0 | 25 | 239 | 0 | 0 | 2.33 | 22.23 |  |  | HOPA
400662071 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991119-806393-Agdirek--(1273193)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 18:04 | 2020-10-01 19:01 | 0.96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
400662077 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 54348684-2064892-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 18:02 | 2020-10-01 19:05 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.33 |  |  | MURGUL
400662077 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 54348684-2064892-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 19:05 | 2020-10-01 19:15 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 17.68 |  |  | YUSUFELİ
400662078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 55 KAVSAGI MONOBLOK-6862-Trafobinatip--(706198)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 18:25 | 2020-10-01 19:23 | 0.964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 |  |  | ŞAVŞAT
400662134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ANBAR MERKEZ TR-3172-Trafobinatip--(1516086)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 17:49 | 2020-10-01 20:16 | 2.444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.44 |  |  | BOZDOĞAN
400662166 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KUSTEPE KY.-5118-Trafobinatip--(431846)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-02 13:09 | 2020-10-02 15:23 | 2.244 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.93 |  |  | BUHARKENT
400662168 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KILISIK MAH.-6895-Trafobinatip--(423984)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 21:12 | 2020-10-01 21:55 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |  |  | DİDİM
400662168 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | KILISIK MAH.-6895-Trafobinatip--(423984)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 21:55 | 2020-10-01 21:57 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  |  | GERMENCİK
400662185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13855965-981670-Agdirek--(1363318)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 21:49 | 2020-10-01 22:36 | 0.788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 |  |  | KARACASU
400662232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MERKEZ TR-2717-Trafobinatip--(623720)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 06:13 | 2020-10-02 07:41 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.37 |  |  | KARPUZLU
400662233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12585524-353568-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 06:30 | 2020-10-02 06:35 | 0.085 | 0 | 64 | 1 | 1304 | 0 | 5.44 | 0.09 | 110.84 |  |  | KOÇARLI
400662235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12587101-354556-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 07:22 | 2020-10-02 07:27 | 0.09 | 2 | 0 | 2 | 219 | 0.18 | 0 | 0.18 | 19.71 |  |  | KUYUCAK
400662236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 12583552-335259-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 07:01 | 2020-10-02 07:43 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.73 |  |  | KUŞADASI
400662236 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 12583552-335259-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 07:43 | 2020-10-02 07:47 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4.65 |  |  | KÖŞK
400662238 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12254038-1578158-Agpanobox--(1301015)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 08:00 | 2020-10-02 10:52 | 2.872 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
400662239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 0-353689-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 07:27 | 2020-10-02 07:30 | 0.044 | 8 | 2288 | 130 | 4637 | 0.35 | 100.67 | 5.72 | 204.03 |  |  | NAZİLLİ
400662240 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931835-1097115-Enhdirek--(156853)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 08:07 | 2020-10-02 08:52 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |  |  | SULTANHİSAR
400662240 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931835-1097115-Enhdirek--(156853/DIKME HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 08:52 | 2020-10-02 09:00 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |  |  | SÖKE
400662242 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-344118-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 07:52 | 2020-10-02 10:15 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |  |  | YENİPAZAR
400662242 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-344118-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 10:15 | 2020-10-02 10:22 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  |  | ÇİNE
400662243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAPRAKLI (BURTU) KOY GIRIS TR-2356-Trafobinatip--(649385)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 07:16 | 2020-10-02 09:56 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.98 |  |  | İNCİRLİOVA
400662245 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12606860-356043-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 08:04 | 2020-10-02 09:42 | 1.632 | 0 | 1 | 17 | 127 | 0 | 1.63 | 27.74 | 207.26 |  |  | AYVALIK
400662246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14008318-987963-Agdirek--(563252)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 06:43 | 2020-10-02 07:45 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.13 |  |  | BALYA
400662250 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12650844-4597061-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-02 09:00 | 2020-10-02 18:14 | 9.229 | 2 | 1 | 128 | 4477 | 18.46 | 9.23 | 1181.31 | 41318.23 |  |  | BANDIRMA
400662251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BAKRAC GIRIS OKUL YANI TR-5505-Trafobinatip--(581143)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 08:33 | 2020-10-02 09:11 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.51 |  |  | BURHANİYE
400662255 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR006664-6295-Trafobinatip--(53142/DM_III/31 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 08:18 | 2020-10-02 08:52 | 0.558 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 311.92 | 0 | 0 |  |  | BİGADİÇ
400662257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13726705-900402-Agdirek--(543567)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 08:41 | 2020-10-02 09:33 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.48 |  |  | DURSUNBEY
400662261 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 11537753-6711-Trafobinatip--(231394/MUTLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 07:06 | 2020-10-02 08:34 | 1.455 | 0 | 0 | 7 | 371 | 0 | 0 | 10.19 | 539.81 |  |  | EDREMİT
400662269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12595891-354282-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 09:00 | 2020-10-02 09:02 | 0.033 | 7 | 153 | 6 | 1320 | 0.23 | 5.05 | 0.2 | 43.56 |  |  | ERDEK
400662291 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13689292-1182890-Ogmusdirek--(1263406 - 1303556 - 462350 - 463401 - 464157)-(SC-SC-LV-LV-LV) | AKIM KAÇAĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 10:04 | 2020-10-02 10:59 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 38.98 |  |  | GÖMEÇ
400662293 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12606108-352935-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 08:13 | 2020-10-02 08:14 | 0.026 | 0 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 66.22 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
400662299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795649-1212240-Ogmusdirek--(1491366)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 10:14 | 2020-10-02 10:40 | 0.425 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 |  |  | HAVRAN
400662308 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12608247-337464-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 10:48 | 2020-10-02 13:03 | 2.249 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.23 | 0 | 0 |  |  | KEPSUT
400662308 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 12608247-337464-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 13:03 | 2020-10-02 13:34 | 0.516 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 37.67 | 0 | 0.52 |  |  | MANYAS
400662318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14015795-985298-Agdirek--(1450510)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 11:07 | 2020-10-02 12:53 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76 |  |  | MARMARA
400662320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALACAYIR MNB-2145680-Trafobinatip--(2149786/DONGEL GIRIS CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 10:56 | 2020-10-02 10:57 | 0.015 | 1 | 79 | 5 | 1404 | 0.02 | 1.19 | 0.08 | 21.06 |  |  | MERKEZ
400662324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15736025-360016-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 09:41 | 2020-10-02 11:01 | 1.328 | 0 | 213 | 0 | 5 | 0 | 282.86 | 0 | 6.64 |  |  | SAVAŞTEPE
400662329 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SERHATLI KY. (BY.KINIK)-1567-Trafobinatip--(1233027)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 12:57 | 2020-10-02 13:01 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  |  | SINDIRGI
400662340 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12606859-338468-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 12:08 | 2020-10-02 12:41 | 0.549 | 0 | 1 | 17 | 127 | 0 | 0.55 | 9.33 | 69.72 |  |  | SUSURLUK
400662341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13781324-5549-Trafobinatip--(495314)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 11:15 | 2020-10-02 11:45 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29.82 |  |  | İVRİNDİ
400662353 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 66666678-349422-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 13:02 | 2020-10-02 13:14 | 0.201 | 3 | 3396 | 0 | 23 | 0.6 | 682.6 | 0 | 4.62 |  |  | BOZÜYÜK
400662354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665053-1012792-Agdirek--(618338)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 13:04 | 2020-10-02 18:38 | 5.566 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 122.45 |  |  | GÖLPAZARI
400662357 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13768999-830489-Agdirek--(446637)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 13:37 | 2020-10-02 15:27 | 1.843 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.9 |  |  | MERKEZ
400662367 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_V/2-6573-Trafobinatip--(457569)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 13:26 | 2020-10-02 14:41 | 1.239 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 242.84 | 0 | 0 |  |  | OSMANELİ
400662368 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | ARIKONAK KOYU TR-2-1637-Trafobinatip--(445238)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 13:53 | 2020-10-02 21:42 | 7.814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.81 |  |  | PAZARYERİ
400662370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FATIN KARAKUCUK TR-2692-Trafobinatip--(634476)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 13:57 | 2020-10-02 17:48 | 3.855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |  |  | SÖĞÜT
400662370 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FATIN KARAKUCUK TR-2692-Trafobinatip--(1515962 - 1520087 - 634476 - 634480 - 685631)-(SC-SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 17:48 | 2020-10-02 17:52 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |  |  | YENİPAZAR
400662375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14377893-2152968-Enhdirek--(2153126/SOKUMILYANLI RING)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 11:24 | 2020-10-02 11:45 | 0.347 | 0 | 0 | 8 | 352 | 0 | 0 | 2.78 | 122.14 |  |  | İNHİSAR
400662377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12595891-354282-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 13:58 | 2020-10-02 13:59 | 0.028 | 7 | 153 | 6 | 1320 | 0.2 | 4.28 | 0.17 | 36.96 |  |  | ADAKLI
400662380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GARIPLIK MEZAR UZERI TR-60-Trafobinatip--(669979)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 13:42 | 2020-10-02 14:37 | 0.921 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 38.68 | 0 | 0 |  |  | GENÇ
400662391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199087-1578393-Agpanobox--(1339960)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 07:15 | 2020-10-02 10:11 | 2.939 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 |  |  | KARLIOVA
400662392 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13689231-1186361-Ogmusdirek--(1259049 - 2740817 - 443466 - 443467)-(SC-LV-LV-LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 15:05 | 2020-10-02 16:33 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 52.78 |  |  | KİĞI
400662395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982283-1145167-Enhdirek--(100827)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 10:54 | 2020-10-02 15:10 | 4.267 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 230.42 |  |  | MERKEZ
400662395 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982283-1145167-Enhdirek--(100827/AKCALAR GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 15:10 | 2020-10-02 15:20 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 26.55 |  |  | SOLHAN
400662405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 15:13 | 2020-10-02 15:17 | 0.069 | 0 | 0 | 2 | 403 | 0 | 0 | 0.14 | 27.81 |  |  | YAYLADERE
400662411 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607410-338472-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 15:19 | 2020-10-02 15:50 | 0.52 | 0 | 1 | 48 | 1017 | 0 | 0.52 | 24.96 | 528.84 |  |  | YEDİSU
400662412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YAHYA KEMAL MOD5-12479-Trafobinatip--(167349/HURDACILAR MNB CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 15:32 | 2020-10-02 16:04 | 0.544 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 233.38 | 0 | 0 |  |  | ADİLCEVAZ
400662424 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605793-347772-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 16:09 | 2020-10-02 18:03 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.43 |  |  | AHLAT
400662424 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605793-347772-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 18:03 | 2020-10-02 20:34 | 2.521 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 2.52 | 173.95 |  |  | GÜROYMAK
400662431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13659380-1014798-Agdirek--(2595680)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 16:23 | 2020-10-02 20:12 | 3.812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.81 |  |  | HİZAN
400662449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 11534386-9196-Trafobinatip--(284941/KIZILCIK YENI 1/0 HAT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 06:37 | 2020-10-02 07:55 | 1.288 | 0 | 1 | 1 | 229 | 0 | 1.29 | 1.29 | 294.95 |  |  | MERKEZ
400662457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI MONOBLOK-290-Trafobinatip--(158080/SOGUTLU KASABA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 17:08 | 2020-10-02 17:49 | 0.674 | 0 | 0 | 14 | 831 | 0 | 0 | 9.44 | 560.09 |  |  | MUTKİ
400662463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731385-363340-Trafo- | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 11:23 | 2020-10-02 15:42 | 4.319 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 159.8 |  |  | TATVAN
400662465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13725024-888571-Agdirek--(1544169)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 17:34 | 2020-10-02 19:50 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |  |  | DÖRTDİVAN
400662480 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 12599339-348835-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 18:20 | 2020-10-02 19:22 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |  |  | GEREDE
400662480 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 12599339-348835-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 19:22 | 2020-10-02 19:23 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | GÖYNÜK
400662485 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 12587730-353927-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 17:45 | 2020-10-02 17:48 | 0.05 | 0 | 0 | 9 | 486 | 0 | 0 | 0.45 | 24.3 |  |  | KIBRISCIK
400662486 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669963-1101085-Enhdirek--(118166)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 18:32 | 2020-10-02 19:10 | 0.627 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.63 | 53.3 |  |  | MENGEN
400662486 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669963-1101085-Enhdirek--(118166/KESECIK-TOKAR CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 19:10 | 2020-10-02 19:12 | 0.031 | 0 | 0 | 11 | 231 | 0 | 0 | 0.34 | 7.16 |  |  | MERKEZ
400662489 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SIRACA KOYU-1998-Trafobinatip--(454992)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 18:38 | 2020-10-02 21:01 | 2.386 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.79 |  |  | MUDURNU
400662489 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | SIRACA KOYU-1998-Trafobinatip--(454992)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 21:01 | 2020-10-02 21:04 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2.48 |  |  | SEBEN
400662510 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 0-338643-Ayırıcı- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 20:09 | 2020-10-02 20:14 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |  |  | YENİÇAĞA
400662517 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772721-3000-Trafobinatip--(380545)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 17:40 | 2020-10-03 18:01 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.91 |  |  | ALTINYAYLA
400662525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 0-339811-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 19:47 | 2020-10-02 21:25 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.42 |  |  | AĞLASUN
400662525 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 0-339811-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 21:25 | 2020-10-02 21:30 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |  |  | BUCAK
400662555 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/54-6016-Trafobinatip--(463228)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 20:52 | 2020-10-02 21:35 | 0.713 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 |  |  | GÖLHİSAR
400662566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13731820-881072-Agdirek--(1503117)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 22:42 | 2020-10-02 23:30 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |  | KARAMANLI
400662584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 0-333694-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 06:43 | 2020-10-03 09:15 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 78.74 |  |  | KEMER
400662584 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 0-333694-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 09:15 | 2020-10-03 09:20 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7.64 |  |  | MERKEZ
400662585 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13674186-1096230-Enhdirek--(116743)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 06:34 | 2020-10-03 08:11 | 1.614 | 0 | 1 | 2 | 304 | 0 | 1.61 | 3.23 | 490.66 |  |  | TEFENNİ
400662585 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 12630537-3563834-Kesici- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 08:11 | 2020-10-03 08:26 | 0.245 | 0 | 1 | 4 | 583 | 0 | 0.25 | 0.98 | 142.84 |  |  | YEŞİLOVA
400662586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12587101-354556-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 07:15 | 2020-10-03 07:24 | 0.147 | 2 | 0 | 2 | 219 | 0.3 | 0 | 0.3 | 32.41 |  |  | ÇAVDIR
400662591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161971)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 07:57 | 2020-10-03 08:55 | 0.968 | 0 | 1 | 1 | 105 | 0 | 0.97 | 0.97 | 101.64 |  |  | ÇELTİKÇİ
400662591 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161971/HAT62283)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 08:55 | 2020-10-03 09:00 | 0.082 | 0 | 3 | 2 | 310 | 0 | 0.25 | 0.16 | 25.42 |  |  | BÜYÜKORHAN
400662592 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607438-352683-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 08:09 | 2020-10-03 09:11 | 1.032 | 0 | 0 | 51 | 223 | 0 | 0 | 52.63 | 230.14 |  |  | GEMLİK
400662594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CIFTLIKKALE MERKEZ TR-3366-Trafobinatip--(653773)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 07:52 | 2020-10-03 10:25 | 2.551 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.92 |  |  | GÜRSU
400662628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13942165-1199996-Ogmusdirek--(722174)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 09:51 | 2020-10-03 10:05 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |  |  | HARMANCIK
400662629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(151990/DEHLIZ YOLBOYU GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 09:00 | 2020-10-03 09:14 | 0.225 | 3 | 0 | 48 | 428 | 0.68 | 0 | 10.8 | 96.3 |  |  | KARACABEY
400662631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 54754647-353175-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 09:08 | 2020-10-03 09:08 | 0.003 | 0 | 0 | 15 | 621 | 0 | 0 | 0.05 | 1.86 |  |  | KELES
400662632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12252893-1592319-Agpanobox--(750593)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-03 09:06 | 2020-10-03 11:36 | 2.5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0 |  |  | KESTEL
400662633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14124809-1050133-Agdirek--(2687645)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 09:18 | 2020-10-03 12:09 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |  |  | MUDANYA
400662637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12597100-348209-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 08:52 | 2020-10-03 09:52 | 0.99 | 0 | 0 | 14 | 831 | 0 | 0 | 13.86 | 822.69 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
400662649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12645469-2161253-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 09:22 | 2020-10-03 10:56 | 1.574 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1.57 | 36.2 |  |  | NİLÜFER
400662649 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12645469-2161253-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 10:56 | 2020-10-03 10:58 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0.03 | 2.1 |  |  | ORHANELİ
400662650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13975519-901687-Agdirek--(1392314)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 12:23 | 2020-10-03 12:33 | 0.172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |  |  | ORHANGAZİ
400662651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069684-1195598-Ogmusdirek--(589504)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 10:55 | 2020-10-03 12:55 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.95 |  |  | OSMANGAZİ
400662671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13793740-1195243-Ogmusdirek--(1360627)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 11:51 | 2020-10-03 14:36 | 2.747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
400662678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12592402-354302-Kesici- | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-03 09:00 | 2020-10-03 12:00 | 3 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 |  |  | YILDIRIM
400662694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12636146-351609-Ayırıcı- | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 10:02 | 2020-10-03 10:19 | 0.278 | 1 | 2059 | 2 | 846 | 0.28 | 572.4 | 0.56 | 235.19 |  |  | İNEGÖL
400662696 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14444240-1190938-Ogmusdirek--(21935632193564406073406087408143408144)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 11:59 | 2020-10-03 14:17 | 2.302 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 131.21 |  |  | İZNİK
400662696 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14444240-1190938-Ogmusdirek--(2193563 - 2193564 - 406073 - 406087 - 408143 - 408144)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 14:17 | 2020-10-03 14:23 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |  |  | AYVACIK
400662698 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14334313-1183043-Ogmusdirek--(1224110 - 432389 - 435944 - 461336)-(SC-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 14:16 | 2020-10-03 14:30 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 18.87 |  |  | BAYRAMİÇ
400662702 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/TR6 KSS-4133-Trafobinatip--(417148)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 12:33 | 2020-10-03 14:08 | 1.592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 |  |  | BOZCAADA
400662702 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/TR6 KSS-4133-Trafobinatip--(417148)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 14:08 | 2020-10-03 14:11 | 0.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | BİGA
400662709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DAGLICA MERKEZ TR-5799-Trafobinatip--(1494194 - 1521953 - 593042 - 594740 - 594742)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 12:41 | 2020-10-03 15:15 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 177.26 |  |  | ECEABAT
400662720 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13873045-803789-Agdirek--(1329104)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 13:49 | 2020-10-03 14:47 | 0.979 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 |  |  | EZİNE
400662731 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13999087-794737-Agdirek--(1275636)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 14:28 | 2020-10-03 15:30 | 1.026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 |  |  | GELİBOLU
400662739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ALIBEYUSAGI TR-938-Trafobinatip--(1397776 - 609022 - 609023 - 609024 - 609025 - 609026 - 609028)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 14:52 | 2020-10-03 15:25 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 112.48 |  |  | GÖKÇEADA
400662740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14012052-1065385-Agdirek--(1468220)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 15:04 | 2020-10-03 15:58 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  |  | LAPSEKİ
400662744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14025381-1004479-Agdirek--(1512769)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 11:31 | 2020-10-03 13:02 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52 |  |  | MERKEZ
400662746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KOKEZ KOY TR-2179-Trafobinatip--(711525)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 11:11 | 2020-10-03 12:55 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.18 |  |  | YENİCE
400662747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13955952-3374-Trafobinatip--(677140)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 14:41 | 2020-10-03 17:17 | 2.594 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62.26 |  |  | ÇAN
400662748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEOREN MERKEZ TR (CAMI YANI)-2213-Trafobinatip--(616114)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 13:57 | 2020-10-03 14:39 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |  |  | ATKARACALAR
400662765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 SARIBIYIKLI MAHALLESI-5656-Trafobinatip--(492483)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 15:01 | 2020-10-03 16:42 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 46.84 |  |  | BAYRAMÖREN
400662766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14052822-947674-Agdirek--(1469851)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 15:44 | 2020-10-03 17:28 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |  |  | ELDİVAN
400662784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MUSTAFA KÜÇÜK DİREK TİPİ-6802-Trafobinatip--(560086)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 17:02 | 2020-10-03 19:09 | 2.123 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 157.1 | 0 | 0 |  |  | ILGAZ
400662785 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605122-353140-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 16:11 | 2020-10-03 16:19 | 0.129 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 224.07 | 0 | 0 |  |  | KIZILIRMAK
400662787 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 89678679-2064801-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 16:51 | 2020-10-03 17:40 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 33.25 |  |  | KORGUN
400662787 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 89678679-2064801-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 17:40 | 2020-10-03 17:41 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3.29 |  |  | KURŞUNLU
400662789 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12633029-342424-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 17:08 | 2020-10-03 19:29 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68.01 |  |  | MERKEZ
400662789 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 12633029-342424-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 19:29 | 2020-10-03 19:35 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8.45 |  |  | ORTA
400662799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KAVAKTEPE GENOLAR KOYU TR 2-3435-Trafobinatip--(482592)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 17:26 | 2020-10-03 19:28 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.05 |  |  | YAPRAKLI
400662803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13802590-1160201-Enhdirek--(58671)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 16:40 | 2020-10-03 19:10 | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.39 |  |  | ÇERKEŞ
400662803 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13802590-1160201-Enhdirek--(58671/HACIKODAL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 19:10 | 2020-10-03 19:16 | 0.096 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0.1 | 6.24 |  |  | ŞABANÖZÜ
400662817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BASDERVISLI SARILAR ELMACIK TR-1130-Trafobinatip--(1515611 - 628932 - 629246 - 629250)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 18:37 | 2020-10-03 21:13 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 96.57 |  |  | ALACA
400662828 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607439-338534-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 16:58 | 2020-10-03 17:47 | 0.822 | 0 | 0 | 51 | 223 | 0 | 0 | 41.92 | 183.31 |  |  | BAYAT
400662850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2713-Trafobinatip--(635079)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 19:25 | 2020-10-03 20:55 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.01 |  |  | BOĞAZKALE
400662851 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-353950-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 19:23 | 2020-10-03 19:52 | 0.484 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 |  |  | DODURGA
400662865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14170741-1043039-Agdirek--(1570367)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 19:55 | 2020-10-03 21:58 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |  |  | KARGI
400662882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12252115-1591451-Agpanobox--(645906)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 17:04 | 2020-10-03 21:06 | 4.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 0 |  |  | LAÇİN
400662909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14022175-978736-Agdirek--(1536094)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 21:31 | 2020-10-03 22:16 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | MECİTÖZÜ
400662916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12591768-353028-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 21:56 | 2020-10-03 22:02 | 0.094 | 2 | 7 | 22 | 6299 | 0.19 | 0.66 | 2.07 | 592.11 |  |  | MERKEZ
400662930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12583232-335744-Ayırıcı- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 23:02 | 2020-10-03 23:59 | 0.959 | 0 | 28 | 0 | 41 | 0 | 26.85 | 0 | 39.32 |  |  | ORTAKÖY
400662967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-352680-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 04:31 | 2020-10-04 04:34 | 0.051 | 3 | 2 | 75 | 4888 | 0.15 | 0.1 | 3.83 | 249.29 |  |  | OSMANCIK
400662969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12594989-347924-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 06:48 | 2020-10-04 07:20 | 0.536 | 1 | 34 | 12 | 264 | 0.54 | 18.22 | 6.43 | 141.5 |  |  | OĞUZLAR
400662970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12597099-353240-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 04:31 | 2020-10-04 07:39 | 3.132 | 0 | 0 | 14 | 831 | 0 | 0 | 43.85 | 2602.69 |  |  | SUNGURLU
400662972 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12607287-2153843-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 07:24 | 2020-10-04 07:24 | 0.006 | 0 | 2 | 29 | 1010 | 0 | 0.01 | 0.17 | 6.06 |  |  | UĞURLUDAĞ
400662973 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13664858-1189713-Ogmusdirek--(388362)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 07:12 | 2020-10-04 09:30 | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.11 |  |  | İSKİLİP
400662973 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13664858-1189713-Ogmusdirek--(388362)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 09:30 | 2020-10-04 09:38 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.17 |  |  | ACIPAYAM
400662976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | CAKALLI CULLU ESKI TR-3703-Trafobinatip--(604898)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 08:37 | 2020-10-04 08:55 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |  |  | PAMUKKALE
400662981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12597100-348209-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 07:44 | 2020-10-04 08:46 | 1.038 | 0 | 0 | 14 | 831 | 0 | 0 | 14.53 | 862.58 |  |  | BABADAĞ
400662992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12588405-334238-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 08:59 | 2020-10-04 15:55 | 6.933 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 367.45 |  |  | BAKLAN
400662992 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12588405-334238-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 15:55 | 2020-10-04 16:50 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 146.6 |  |  | BEKİLLİ
400662994 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12254038-1578158-Agpanobox--(1301015)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 09:13 | 2020-10-04 12:29 | 3.261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 |  |  | BEYAĞAÇ
400662995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOTEKLI YENICEKALE-10931-Trafobinatip--(269574/YENICEKALE KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 08:29 | 2020-10-04 09:42 | 1.216 | 0 | 2 | 3 | 586 | 0 | 2.43 | 3.65 | 712.58 |  |  | BOZKURT
400663008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 09:38 | 2020-10-04 09:39 | 0.023 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 0.55 | 12.37 |  |  | BULDAN
400663009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13677524-1156849-Enhdirek--(90576)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 09:24 | 2020-10-04 10:48 | 1.397 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 2.79 | 64.26 |  |  | GÜNEY
400663009 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13677524-1156849-Enhdirek--(90576/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 10:48 | 2020-10-04 10:55 | 0.122 | 0 | 0 | 6 | 134 | 0 | 0 | 0.73 | 16.35 |  |  | HONAZ
400663013 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 10:26 | 2020-10-04 11:08 | 0.688 | 0 | 0 | 10 | 717 | 0 | 0 | 6.88 | 493.3 |  |  | KALE
400663022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14020208-1216810-Ogmusdirek--(628573)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 11:35 | 2020-10-04 12:10 | 0.583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
400663032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PAYAMLI OBASI TR-6660-Trafobinatip--(563664)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 12:32 | 2020-10-04 19:59 | 7.459 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.46 |  |  | SARAYKÖY
400663032 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PAYAMLI OBASI TR-6660-Trafobinatip--(563664)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 19:59 | 2020-10-04 20:05 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |  |  | SERİNHİSAR
400663035 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AHMAK MEVKII TR-2081888-Trafobinatip--(2096086 - 2096088 - 2096089 - 2096091 - 2096092)-(LV-LV-LV-LV-SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 12:38 | 2020-10-04 14:45 | 2.115 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 2.12 | 0 | 59.22 |  |  | TAVAS
400663037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14052298-994773-Agdirek--(1468926)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 12:13 | 2020-10-04 13:37 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |  |  | ÇAL
400663041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 11537089-9056-Trafobinatip--(515469)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 11:55 | 2020-10-04 14:01 | 2.102 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 54.65 | 0 | 2.1 |  |  | ÇAMELİ
400663045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU KOYU GOK CAYIR TR-8373-Trafobinatip--(583745)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 12:59 | 2020-10-04 14:43 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.28 |  |  | ÇARDAK
400663047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13939222-1148608-Enhdirek--(71607)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 13:26 | 2020-10-04 14:30 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.01 |  |  | ÇİVRİL
400663047 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13939222-1148608-Enhdirek--(71607/HAT12483)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 14:30 | 2020-10-04 14:41 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8.56 |  |  | BAĞLAR
400663048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CATALCAM TR-9728-Trafobinatip--(1511844 - 521582 - 521585 - 521586 - 521591 - 570664 - 570665)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 13:35 | 2020-10-04 15:14 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 164 |  |  | BİSMİL
400663051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAZMA PINARI-9727-Trafobinatip--(521325)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 14:08 | 2020-10-04 16:58 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.51 |  |  | DİCLE
400663051 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAZMA PINARI-9727-Trafobinatip--(521325)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 16:58 | 2020-10-04 16:59 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |  |  | ERGANİ
400663052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12636037-356397-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 14:08 | 2020-10-04 14:28 | 0.341 | 2 | 3438 | 2 | 77 | 0.68 | 1172.36 | 0.68 | 26.26 |  |  | EĞİL
400663056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353387-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 14:27 | 2020-10-04 14:30 | 0.058 | 0 | 0 | 3 | 436 | 0 | 0 | 0.17 | 25.29 |  |  | HANİ
400663059 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AHMETHOCA KY. TR-2-10450-Trafobinatip--(462166)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 13:32 | 2020-10-04 15:35 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |  |  | HAZRO
400663059 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AHMETHOCA KY. TR-2-10450-Trafobinatip--(462166)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 15:35 | 2020-10-04 15:38 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  |  | KAYAPINAR
400663061 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12590529-354214-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 14:59 | 2020-10-04 15:46 | 0.786 | 0 | 0 | 22 | 67 | 0 | 0 | 17.29 | 52.66 |  |  | KOCAKÖY
400663062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11534793-8123-Trafobinatip--(2126375 - 564825 - 684815 - 684818 - 684819)-(SC-LV-LV-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-04 09:00 | 2020-10-04 13:30 | 4.5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0 |  |  | KULP
400663068 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12634363-2133850-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 14:59 | 2020-10-04 15:17 | 0.303 | 0 | 19 | 8 | 235 | 0 | 5.76 | 2.42 | 71.21 |  |  | LİCE
400663071 | 1 | ADIYAMAN | TUT | HAVUZ TR-10809-Trafobinatip--(1331777)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 15:07 | 2020-10-04 15:41 | 0.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 |  |  | SUR
400663074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TEVEKKELLI MNB-10166-Trafobinatip--(149273/OKSUZLU TEVEKKELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 15:10 | 2020-10-04 17:08 | 1.966 | 0 | 28 | 54 | 530 | 0 | 55.05 | 106.16 | 1041.98 |  |  | SİLVAN
400663076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13775230-907075-Agdirek--(1521736)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 15:42 | 2020-10-04 17:03 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.69 |  |  | YENİŞEHİR
400663081 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13921648-1109388-Enhdirek--(133083/ERIKDERE HATTI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-04 16:00 | 2020-10-04 18:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | 4 | 192 |  |  | ÇERMİK
400663083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-3933-Trafobinatip--(529889)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 14:51 | 2020-10-04 17:01 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.98 |  |  | ÇINAR
400663084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13884370-1014871-Agdirek--(1462353)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 15:23 | 2020-10-04 17:10 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77 |  |  | ÇÜNGÜŞ
400663091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12199577-1581150-Agpanobox--(1487492)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 16:05 | 2020-10-04 16:20 | 0.242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 |  |  | ENEZ
400663093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698900-923943-Agdirek--(554454)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 16:04 | 2020-10-04 17:23 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 81.53 |  |  | HAVSA
400663093 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL CANPOLAT TR-464-Trafobinatip--(3530841)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 17:23 | 2020-10-04 17:58 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.48 |  |  | KEŞAN
400663099 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13987885-1185758-Ogmusdirek--(442228)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 16:28 | 2020-10-04 18:07 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |  |  | LALAPAŞA
400663099 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13987885-1185758-Ogmusdirek--(1258196 - 442228 - 442235)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 18:07 | 2020-10-04 18:11 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |  |  | MERKEZ
400663100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13964145-1205629-Ogmusdirek--(562260)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 18:36 | 2020-10-04 19:01 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.02 |  |  | MERİÇ
400663101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SAGLIK OCAGI MONOBLOK-11852-Trafobinatip--(327813/15.CAD.CAMLITEPE YENI TR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 08:07 | 2020-10-04 08:35 | 0.472 | 0 | 699 | 0 | 1 | 0 | 329.93 | 0 | 0.47 |  |  | SÜLOĞLU
400663102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12583423-355509-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 16:37 | 2020-10-04 16:55 | 0.302 | 12 | 1883 | 8 | 42 | 3.62 | 568.67 | 2.42 | 12.68 |  |  | UZUNKÖPRÜ
400663104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795885-929792-Agdirek--(1336077)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 16:50 | 2020-10-04 17:45 | 0.914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 |  |  | İPSALA
400663111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13653341-1012707-Agdirek--(1414009)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 17:12 | 2020-10-04 18:10 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 |  |  | ALACAKAYA
400663124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14352234-925222-Agdirek--(1565710)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 18:00 | 2020-10-04 19:20 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |  |  | ARICAK
400663131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13751689-238-Trafobinatip--(664036)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 18:28 | 2020-10-04 19:10 | 0.699 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0 |  |  | AĞIN
400663144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13777965-885847-Agdirek--(489369)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 18:30 | 2020-10-04 19:00 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | BASKİL
400663144 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13777965-885847-Agdirek--(489369)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 19:00 | 2020-10-04 19:05 | 0.083 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 |  |  | KARAKOÇAN
400663146 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12202072-1576818-Agpanobox--(1225683 - 1255779 - 471239)-(SC-SC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-04 21:20 | 2020-10-04 21:41 | 0.349 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 24.43 | 0 | 0 |  |  | KEBAN
400663150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | BAHCELIEVLER KOK-10099-Trafobinatip--(153284/KEMALPASA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 15:15 | 2020-10-04 16:23 | 1.142 | 0 | 622 | 0 | 624 | 0 | 710.32 | 0 | 712.61 |  |  | KOVANCILAR
400663165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731332-363650-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 06:35 | 2020-10-04 09:04 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 242.16 |  |  | MADEN
400663166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731384-363338-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 12:23 | 2020-10-04 13:50 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 81.37 |  |  | MERKEZ
400663168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YESILYORE KASABASI IRMASAN YANI TR-9954-Trafobinatip--(543905)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 20:00 | 2020-10-04 21:02 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 |  |  | PALU
400663171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLIKOYAK ESKI MERKEZ TRAFO-5352-Trafobinatip--(525537)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 12:36 | 2020-10-04 14:00 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 109.2 |  |  | SİVRİCE
400663178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2279-Trafobinatip--(636960)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 21:11 | 2020-10-04 22:00 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.13 |  |  | KEMAH
400663180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13676992-2516-Trafobinatip--(1455322 - 1527329 - 489396 - 630912 - 691250)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 21:14 | 2020-10-04 22:32 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.94 |  |  | KEMALİYE
400663188 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ZORMAGARA TR-2-5891-Trafobinatip--(401448)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 21:27 | 2020-10-04 22:29 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |  |  | MERKEZ
400663188 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | ZORMAGARA TR-2-5891-Trafobinatip--(401448)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 22:29 | 2020-10-04 22:30 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  |  | OTLUKBELİ
400663196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14214318-2304-Trafobinatip--(721894)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 21:39 | 2020-10-04 22:45 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.29 |  |  | REFAHİYE
400663200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14113002-1173913-Enhdirek--(158290)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 11:47 | 2020-10-04 13:45 | 1.974 | 0 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 3.95 | 266.49 |  |  | TERCAN
400663200 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14113002-1173913-Enhdirek--(158290/KIZILOZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 13:45 | 2020-10-04 13:50 | 0.085 | 0 | 0 | 2 | 395 | 0 | 0 | 0.17 | 33.58 |  |  | ÇAYIRLI
400663201 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SARIHARMAN KY.TR-1 (ESKI TR.)-5594-Trafobinatip--(1232592)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 23:11 | 2020-10-04 23:15 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |  |  | ÜZÜMLÜ
400663201 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | SARIHARMAN KY.TR-1 (ESKI TR.)-5594-Trafobinatip--(1232592 - 1299587 - 438308 - 438310 - 440410 - 440413)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 23:15 | 2020-10-04 23:15 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | İLİÇ
400663203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YESIL KAYA-2666-Trafobinatip--(538838)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 21:57 | 2020-10-04 22:18 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.07 |  |  | AZİZİYE
400663203 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YESIL KAYA-2666-Trafobinatip--(538838)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 22:18 | 2020-10-04 22:20 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |  |  | AŞKALE
400663243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SULUTARLA YENİ TR-2170025-Trafobinatip--(2170105)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 02:28 | 2020-10-05 03:52 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.57 |  |  | HINIS
400663245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12595917-352964-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 04:03 | 2020-10-05 04:19 | 0.277 | 3 | 1484 | 0 | 0 | 0.83 | 411.07 | 0 | 0 |  |  | HORASAN
400663246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13711343-7968-Trafobinatip--(1522933 - 599351 - 681843 - 735970)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 04:55 | 2020-10-05 05:32 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 53.06 |  |  | KARAYAZI
400663249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CIFTE SARAY KOK-7982-Trafobinatip--(325378/ - 85076/)-(MV-MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 04:59 | 2020-10-05 05:13 | 0.239 | 3 | 1433 | 0 | 0 | 0.72 | 342.49 | 0 | 0 |  |  | KARAÇOBAN
400663250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAZANLI TR-3545-Trafobinatip--(628271)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 06:19 | 2020-10-05 08:00 | 1.687 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.11 |  |  | KÖPRÜKÖY
400663251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUZUCAK KARAAGAC TR-2515-Trafobinatip--(1424807 - 1429078 - 2112592 - 739097 - 741838)-(SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 06:19 | 2020-10-05 07:20 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.5 |  |  | NARMAN
400663255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL 2 TR-463-Trafobinatip--(569494)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 07:05 | 2020-10-05 08:58 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.61 |  |  | OLTU
400663257 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12584671-3560231-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-01 09:00 | 2020-10-01 19:00 | 10 | 0 | 34 | 3 | 21 | 0 | 340 | 30 | 210 |  |  | OLUR
400663262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058782-1211037-Ogmusdirek--(746482)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 08:03 | 2020-10-05 08:11 | 0.137 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 |  |  | PALANDÖKEN
400663263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOY HIZMETLERI KOK-10492-Trafobinatip--(579944)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 08:02 | 2020-10-05 08:35 | 0.549 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 40.08 | 0 | 0 |  |  | PASİNLER
400663264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | GOP CINLIDERE TRAFO-7595-Trafobinatip--(555423)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 08:22 | 2020-10-05 08:33 | 0.189 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 |  |  | PAZARYOLU
400663266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | YALANGOZ TR-3518-Trafobinatip--(681389)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 08:37 | 2020-10-05 08:40 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  |  | TEKMAN
400663269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PAYAMLI OBASI TR-6660-Trafobinatip--(551633)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 08:17 | 2020-10-05 14:46 | 6.478 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.78 |  |  | TORTUM
400663269 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PAYAMLI OBASI TR-6660-Trafobinatip--(551633)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 14:46 | 2020-10-05 14:47 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | UZUNDERE
400663276 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12634017-351805-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 08:45 | 2020-10-05 09:27 | 0.705 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 |  |  | YAKUTİYE
400663277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6C2-4490-Trafobinatip--(596359)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 08:48 | 2020-10-05 09:34 | 0.767 | 0 | 279 | 0 | 2 | 0 | 213.99 | 0 | 1.53 |  |  | ÇAT
400663284 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KOSECELI TR-2-7660-Trafobinatip--(390472)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 09:08 | 2020-10-05 10:01 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | İSPİR
400663284 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | KOSECELI TR-2-7660-Trafobinatip--(390472)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 10:01 | 2020-10-05 10:05 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |  |  | ŞENKAYA
400663286 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12198598-1574580-Agpanobox--(1310734)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 09:16 | 2020-10-05 09:31 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | ALPU
400663295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13654239-808-Trafobinatip--(510906)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 09:38 | 2020-10-05 13:48 | 4.161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.32 |  |  | BEYLİKOVA
400663300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM1-17(BAHÇELİEVLER TUNCAY TORAMAN) -43-Trafobinatip--(696061)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 10:53 | 2020-10-04 11:45 | 0.874 | 0 | 62 | 0 | 11 | 0 | 54.19 | 0 | 9.61 |  |  | GÜNYÜZÜ
400663305 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | BALKAYA KOYU (FIRIN) TR-1641-Trafobinatip--(444050)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 11:57 | 2020-10-05 12:07 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |  |  | HAN
400663310 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 53484135-2704015-Ayırıcı- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-05 09:00 | 2020-10-05 10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | MAHMUDİYE
400663314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 BOSTANDERE MAHALLESI TRP-3935-Trafobinatip--(510944 - 511008 - 511011)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 09:50 | 2020-10-05 10:48 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 49.27 |  |  | MİHALGAZİ
400663315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13870305-1154141-Enhdirek--(148164/BAKTRAC KASABASI HAT BASI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-05 09:00 | 2020-10-05 16:00 | 7 | 0 | 1 | 5 | 260 | 0 | 7 | 35 | 1820 |  |  | MİHALIÇÇIK
400663316 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | PINARBASI KOYU TR-2-2919-Trafobinatip--(377435)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 10:23 | 2020-10-05 15:07 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 80.41 |  |  | ODUNPAZARI
400663318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-352699-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 10:05 | 2020-10-05 10:09 | 0.058 | 3 | 1406 | 43 | 3483 | 0.17 | 81.55 | 2.49 | 202.01 |  |  | SARICAKAYA
400663327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 15739262-362557-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 09:30 | 2020-10-05 10:40 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 226.39 |  |  | SEYİTGAZİ
400663328 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639724-7173-Trafobinatip--(404772)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 11:42 | 2020-10-05 12:07 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 21.62 |  |  | SİVRİHİSAR
400663329 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12598165-343071-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 10:23 | 2020-10-05 14:36 | 4.215 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.43 |  |  | TEPEBAŞI
400663329 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12598165-343071-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 14:36 | 2020-10-05 14:41 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |  |  | ÇİFTELER
400663330 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 31564864-2064856-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 10:34 | 2020-10-05 14:26 | 3.876 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 85.27 |  |  | İNÖNÜ
400663330 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 31564864-2064856-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 14:26 | 2020-10-05 14:32 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |  |  | ARABAN
400663334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058152-1199892-Ogmusdirek--(2126357 - 681729 - 685770 - 685883)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 08:25 | 2020-10-05 09:02 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.52 |  |  | İSLAHİYE
400663335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061880-1191709-Ogmusdirek--(1419145)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 09:39 | 2020-10-05 12:17 | 2.643 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.93 |  |  | KARKAMIŞ
400663342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14C-1 ADM-6997-Trafobinatip--(144524/TIPFAKULTESI CIKISI(14C1))-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 11:12 | 2020-10-05 11:25 | 0.218 | 5 | 1203 | 0 | 0 | 1.09 | 262.25 | 0 | 0 |  |  | NURDAĞI
400663342 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-8509-Trafobinatip--(612980 - 612981 - 612982 - 612983 - 671795 - 678628 - 678629 - 680310 - 680313 - 680314 - 702069 - 86167/KLV ŞEHİR 1 FİDERİ)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 11:25 | 2020-10-05 11:30 | 0.076 | 0 | 3781 | 1 | 13 | 0 | 287.36 | 0.08 | 0.99 |  |  | NİZİP
400663342 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-8509-Trafobinatip--(86168/10B2 KOK BINASINDAN 7C1 GIRIS)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 11:30 | 2020-10-05 11:39 | 0.151 | 1 | 586 | 1 | 1307 | 0.15 | 88.49 | 0.15 | 197.36 |  |  | OĞUZELİ
400663342 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10B-2 ADM-4120-Trafobinatip--(147424/ASLANBEY PARKI CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 11:39 | 2020-10-05 11:41 | 0.031 | 0 | 64 | 1 | 1307 | 0 | 1.98 | 0.03 | 40.52 |  |  | YAVUZELİ
400663342 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10B-2 ADM-4120-Trafobinatip--(140564/MID CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 11:41 | 2020-10-05 12:23 | 0.694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞAHİNBEY
400663344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA KOYU YESILYURT MAHALLESI TR (BESI AHIRLARI-2082148-Trafobinatip--(693357)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 09:39 | 2020-10-05 11:12 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.96 |  |  | ŞEHİTKAMİL
400663345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13766941-953603-Agdirek--(645784)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 11:33 | 2020-10-05 12:14 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 38.14 |  |  | ALUCRA
400663346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 3NUMARA KUMBET PARKICI KOK BINASI-8129-Trafobinatip--(700948)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-05 11:35 | 2020-10-05 13:32 | 1.957 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70.45 | 0 | 0 |  |  | BULANCAK
400663348 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607411-356042-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 11:31 | 2020-10-05 12:23 | 0.853 | 0 | 1 | 48 | 1017 | 0 | 0.85 | 40.94 | 867.5 |  |  | DERELİ
400663353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 15739262-362557-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 11:02 | 2020-10-05 12:05 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38.02 |  |  | DOĞANKENT
400663355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | BAHCELIEVLER KOK-10099-Trafobinatip--(153284/KEMALPASA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 10:35 | 2020-10-05 11:30 | 0.914 | 0 | 622 | 0 | 624 | 0 | 568.51 | 0 | 570.34 |  |  | ESPİYE
400663356 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12599334-349738-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 12:15 | 2020-10-05 12:44 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |  |  | EYNESİL
400663356 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12599334-349738-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 12:44 | 2020-10-05 12:56 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |  |  | GÖRELE
400663365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMII YANI TR-1506-Trafobinatip--(630580)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 11:35 | 2020-10-05 13:45 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.04 |  |  | GÜCE
400663365 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMII YANI TR-1506-Trafobinatip--(1516484 - 630580 - 630583 - 703733)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 13:45 | 2020-10-05 14:05 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 68.54 |  |  | KEŞAP
400663371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-1688-Trafobinatip--(544889)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 12:16 | 2020-10-05 15:47 | 3.52 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.36 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
400663372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DERELI BAG EVLERI TR-873-Trafobinatip--(557343)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 12:29 | 2020-10-05 14:09 | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.97 |  |  | PİRAZİZ
400663373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14043769-1145771-Enhdirek--(53453)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 12:34 | 2020-10-05 13:25 | 0.863 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0.86 | 40.56 | 0 | 0 |  |  | TİREBOLU
400663373 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14043769-1145771-Enhdirek--(53453/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 13:25 | 2020-10-05 13:36 | 0.169 | 3 | 121 | 2 | 14 | 0.51 | 20.45 | 0.34 | 2.37 |  |  | YAĞLIDERE
400663378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KIZILENIS TR-4333-Trafobinatip--(655181)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 12:53 | 2020-10-05 14:39 | 1.766 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.53 |  |  | ÇAMOLUK
400663380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15736584-364277-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 12:32 | 2020-10-05 12:46 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 50.4 |  |  | ÇANAKÇI
400663381 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13847228-1114253-Enhdirek--(287539)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 13:00 | 2020-10-05 14:35 | 1.585 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 7.93 | 31.7 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
400663381 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13847228-1114253-Enhdirek--(287539/HAT839501)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 14:35 | 2020-10-05 14:39 | 0.065 | 0 | 0 | 10 | 51 | 0 | 0 | 0.65 | 3.32 |  |  | KELKİT
400663382 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 15740300-360042-Trafo- | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 11:13 | 2020-10-05 12:49 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.09 |  |  | KÖSE
400663383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUCUK KISLA KOY TR-2400-Trafobinatip--(679076)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 10:47 | 2020-10-05 11:42 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.11 |  |  | KÜRTÜN
400663384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM4-TR19-11594-Trafobinatip--(731370)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 12:38 | 2020-10-05 13:07 | 0.486 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
400663393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13654831-1199161-Ogmusdirek--(543770 - 547740)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 12:25 | 2020-10-05 14:18 | 1.887 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 181.15 |  |  | TORUL
400663396 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11534570-6718-Trafobinatip--(147884/VOSVOGEN GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 12:25 | 2020-10-05 13:21 | 0.936 | 4 | 940 | 1 | 5 | 3.74 | 879.84 | 0.94 | 4.68 |  |  | ŞİRAN
400663398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13867317-929989-Agdirek--(1342863)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 13:39 | 2020-10-05 18:00 | 4.354 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.71 |  |  | MERKEZ
400663403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12266838-1590044-Agpanobox--(2222491)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 13:49 | 2020-10-05 14:24 | 0.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |  |  | YÜKSEKOVA
400663405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14064876-926366-Agdirek--(1563254)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 09:18 | 2020-10-05 11:00 | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  |  | ÇUKURCA
400663411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13778300-1192894-Ogmusdirek--(1458356)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 13:55 | 2020-10-05 14:53 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |  |  | ŞEMDİNLİ
400663411 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | EMIRILYAS KOYU TR-10874-Trafobinatip--(578916)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 14:53 | 2020-10-05 14:53 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  |  | ALTINÖZÜ
400663419 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GOZEBASI (KY.TR-2 CEVIZDERESI MEVKII)-5128-Trafobinatip--(429762)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 14:23 | 2020-10-05 16:43 | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |  |  | BELEN
400663419 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | GOZEBASI (KY.TR-2 CEVIZDERESI MEVKII)-5128-Trafobinatip--(429762)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 16:43 | 2020-10-05 16:50 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |  |  | DÖRTYOL
400663422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14016166-992590-Agdirek--(698848)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 11:45 | 2020-10-05 13:30 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | ERZİN
400663425 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12584600-354885-Kesici- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 13:33 | 2020-10-05 15:23 | 1.826 | 23 | 19570 | 22 | 951 | 42 | 35734.82 | 40.17 | 1736.53 |  |  | HASSA
400663443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14043487-907200-Agdirek--(689983)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 15:42 | 2020-10-05 17:27 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | KIRIKHAN
400663445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KAYABASI MAH TR-5802-Trafobinatip--(592416)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 15:38 | 2020-10-05 17:12 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |  |  | KUMLU
400663446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13694957-1018755-Agdirek--(1423865)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 12:24 | 2020-10-05 17:34 | 5.165 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
400663448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | ZEYNEPUSAGI TR2-8997-Trafobinatip--(691816)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 11:01 | 2020-10-06 11:29 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |  |  | REYHANLI
400663449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-2876-Trafobinatip--(1367588 - 649269 - 650603 - 677101 - 677109)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 15:39 | 2020-10-05 17:35 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 151.24 |  |  | SAMANDAĞ
400663453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13951768-1213716-Ogmusdirek--(621844)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 17:02 | 2020-10-05 17:10 | 0.135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 |  |  | YAYLADAĞI
400663453 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13951768-1213716-Ogmusdirek--(621844)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 17:10 | 2020-10-05 17:10 | 0.005 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 |  |  | İSKENDERUN
400663458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AKBOYUN TR 50 KVA-3323171-Trafobinatip--(3326798)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 15:46 | 2020-10-05 17:26 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |  |  | AKSU
400663458 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AKBOYUN TR 50 KVA-3323171-Trafobinatip--(3326798 - 3326803 - 3326849 - 3330309)-(LV-LV-LV-SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 17:26 | 2020-10-05 17:30 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.21 |  |  | ATABEY
400663467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13809366-1048384-Agdirek--(1568387)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 08:27 | 2020-10-05 10:00 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |  |  | EĞİRDİR
400663470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOKCELER TR-2513-Trafobinatip--(1513818 - 2679545 - 533252 - 533253 - 533254 - 533255)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 16:36 | 2020-10-05 19:06 | 2.493 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 97.23 |  |  | GELENDOST
400663471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 15740790-361510-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 15:27 | 2020-10-05 15:34 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |  |  | GÖNEN
400663472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ BOYALI-2503-Trafobinatip--(1513508 - 480487 - 540745 - 553671 - 553672)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 16:37 | 2020-10-05 19:04 | 2.441 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 2.44 | 0 | 295.36 |  |  | KEÇİBORLU
400663476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13854749-2493-Trafobinatip--(684271)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 16:22 | 2020-10-05 17:36 | 1.232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
400663478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13778487-1191737-Ogmusdirek--(153143/HAT57326)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 10:14 | 2020-10-05 11:14 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.44 |  |  | SENİRKENT
400663480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALICLI TR-4564-Trafobinatip--(590702)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 16:52 | 2020-10-05 18:31 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.61 |  |  | SÜTÇÜLER
400663496 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13687583-1186363-Ogmusdirek--(370734)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 12:23 | 2020-10-05 17:50 | 5.451 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 185.33 |  |  | ULUBORLU
400663501 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | DUMANKE MAH.-4863-Trafobinatip--(438004)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 17:35 | 2020-10-05 17:54 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |  |  | YALVAÇ
400663501 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | DUMANKE MAH.-4863-Trafobinatip--(438004)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 17:54 | 2020-10-05 18:15 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
400663504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13947800-983916-Agdirek--(1469346)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 17:15 | 2020-10-05 18:16 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
400663522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YAVUZLAR KOYU YENI TR-4816-Trafobinatip--(521441)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 18:35 | 2020-10-05 18:55 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |  |  | AKDENİZ
400663523 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 65498446-2064807-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 18:12 | 2020-10-05 19:03 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35.83 |  |  | ANAMUR
400663523 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 65498446-2064807-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 19:03 | 2020-10-05 19:24 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 43.69 |  |  | AYDINCIK
400663525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13857162-939730-Agdirek--(1351094)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 18:04 | 2020-10-05 19:10 | 1.107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 |  |  | BOZYAZI
400663526 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666800-1096848-Enhdirek--(117824)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 18:13 | 2020-10-05 19:29 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |  |  | ERDEMLİ
400663526 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666800-1096848-Enhdirek--(117824/ATMALI TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 19:29 | 2020-10-05 19:33 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |  |  | GÜLNAR
400663535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12189967-1585785-Agpanobox--(1355346)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 18:25 | 2020-10-05 20:56 | 2.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 |  |  | MEZİTLİ
400663554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13753440-1006971-Agdirek--(1523956)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 18:44 | 2020-10-05 20:00 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |  |  | MUT
400663555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-6386-Trafobinatip--(553503)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 17:24 | 2020-10-05 20:00 | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.21 |  |  | SİLİFKE
400663555 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-6386-Trafobinatip--(1439799 - 1512028 - 552859 - 553499 - 553501 - 553503)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 20:00 | 2020-10-05 20:06 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |  |  | TARSUS
400663559 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KONACIK TR-3255-Trafobinatip--(1242390)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 20:19 | 2020-10-05 21:01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |  | TOROSLAR
400663583 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-347608-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 20:00 | 2020-10-05 21:22 | 1.366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
400663621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14399128-961477-Agdirek--(1388213)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 20:31 | 2020-10-05 22:54 | 2.371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIYAYLA
400663624 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13811419-835196-Agdirek--(1288545)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 18:08 | 2020-10-06 19:01 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |  |  | ADALAR
400663625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115315-1210129-Ogmusdirek--(695474)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 21:43 | 2020-10-05 21:46 | 0.056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |  |  | ARNAVUTKÖY
400663629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13955215-1203846-Ogmusdirek--(1359418)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 20:55 | 2020-10-05 21:27 | 0.538 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 |  |  | ATAŞEHİR
400663631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | APIKLAR TRAFO-3740-Trafobinatip--(584667)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 17:37 | 2020-10-05 19:31 | 1.899 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.09 | 0 | 0 |  |  | AVCILAR
400663641 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 12608424-343957-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 21:26 | 2020-10-06 00:09 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.91 |  |  | BAHÇELİEVLER
400663660 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-3426605-Trafobinatip--(128488/AGCIN CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-05 09:18 | 2020-10-05 17:52 | 8.57 | 0 | 0 | 14 | 545 | 0 | 0 | 119.98 | 4670.65 |  |  | BAKIRKÖY
400663662 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | NARLI KOYU-1651-Trafobinatip--(444746)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 21:56 | 2020-10-05 22:45 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.02 |  |  | BAYRAMPAŞA
400663662 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | NARLI KOYU-1651-Trafobinatip--(444746)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 22:45 | 2020-10-05 22:45 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  |  | BAĞCILAR
400663667 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YAYLAKONAK (INCEKOZ MAH.TR-3 SOGUKPINAR MEVKII)-7165-Trafobinatip--(1230810 - 404209 - 405558 - 405559)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 21:57 | 2020-10-05 23:07 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.08 |  |  | BAŞAKŞEHİR
400663694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736742-873436-Agdirek--(1436954)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 17:39 | 2020-10-05 18:29 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |  |  | BEYKOZ
400663706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 04:25 | 2020-10-06 06:20 | 1.913 | 1 | 5 | 8 | 853 | 1.91 | 9.57 | 15.3 | 1631.79 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
400663708 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-40-6983-Trafobinatip--(372455 - 372493 - 372500 - 372808 - 373430 - 373962 - 374747 - 374779)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-06 06:00 | 2020-10-06 08:00 | 2 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU
400663714 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 0-345845-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 07:37 | 2020-10-06 09:46 | 2.156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ
400663715 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786180-766876-Agdirek--(1268918)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 08:58 | 2020-10-06 09:03 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
400663717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA TOMBAKLAR MONOBLOK-6357-Trafobinatip--(522047 - 684295 - 684296 - 684298)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 07:45 | 2020-10-06 09:47 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 209.71 |  |  | ESENLER
400663719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14014892-371-Trafobinatip--(663231)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 07:03 | 2020-10-06 08:54 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.7 |  |  | ESENYURT
400663744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13959894-1148404-Enhdirek--(268889)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 08:18 | 2020-10-06 11:01 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 162.3 |  |  | EYÜPSULTAN
400663744 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13959894-1148404-Enhdirek--(268889/HAT71389)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 11:01 | 2020-10-06 11:10 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 27.28 |  |  | FATİH
400663745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14156126-1133064-Enhdirek--(95497)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 08:20 | 2020-10-06 11:17 | 2.956 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 130.06 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
400663745 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14156126-1133064-Enhdirek--(95497/HAT28026)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 11:17 | 2020-10-06 11:23 | 0.092 | 0 | 3 | 0 | 127 | 0 | 0.28 | 0 | 11.68 |  |  | GÜNGÖREN
400663746 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153581/ - 153583/ - 281166/ - 320536/ - 416358 - 475452 - 475539 - 55598/F-7 SİNCİK)-(MV-MV-MV-MV-LV-LV-LV-MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 08:24 | 2020-10-06 08:39 | 0.256 | 57 | 27323 | 648 | 21446 | 14.59 | 6994.69 | 165.89 | 5490.18 |  |  | KADIKÖY
400663757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12649729-331950-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 08:39 | 2020-10-06 10:09 | 1.494 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 1.49 | 183.76 |  |  | KARTAL
400663757 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12649729-331950-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 10:09 | 2020-10-06 10:14 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 362 | 0 | 0 | 0.17 | 30.05 |  |  | KAĞITHANE
400663761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14010902-778-Trafobinatip--(617396)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 08:52 | 2020-10-06 10:01 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.78 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
400663761 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14010902-778-Trafobinatip--(1514516 - 617392 - 617396 - 617397 - 617709 - 617710)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 10:01 | 2020-10-06 10:30 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 62.46 |  |  | MALTEPE
400663762 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715956-1185916-Ogmusdirek--(370673)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 08:52 | 2020-10-06 11:50 | 2.974 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.95 |  |  | PENDİK
400663762 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715956-1185916-Ogmusdirek--(370673)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 11:50 | 2020-10-06 12:04 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |  |  | SANCAKTEPE
400663771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YALAKBAG YENI TR-8426-Trafobinatip--(702484)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 14:35 | 2020-10-06 14:52 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.49 |  |  | SARIYER
400663775 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 23458664-2064676-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 09:21 | 2020-10-06 12:28 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.32 |  |  | SULTANBEYLİ
400663775 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 23458664-2064676-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 12:28 | 2020-10-06 12:32 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |  |  | SULTANGAZİ
400663779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MOD 5 ADANA YOLU-4500-Trafobinatip--(138546/SERINAY TEKTIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 09:10 | 2020-10-06 09:17 | 0.114 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİLİVRİ
400663782 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 0-338475-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 09:04 | 2020-10-06 09:23 | 0.318 | 0 | 0 | 36 | 693 | 0 | 0 | 11.45 | 220.37 |  |  | TUZLA
400663783 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13689272-1186891-Ogmusdirek--(443424)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 09:32 | 2020-10-06 18:18 | 8.768 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.77 |  |  | ZEYTİNBURNU
400663783 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13689272-1186891-Ogmusdirek--(443424)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 18:18 | 2020-10-06 18:29 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  |  | ÇATALCA
400663791 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 53488797-2064975-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 09:45 | 2020-10-06 11:37 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48.39 |  |  | ÇEKMEKÖY
400663791 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 53488797-2064975-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 11:37 | 2020-10-06 11:44 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9.67 |  |  | ÜMRANİYE
400663796 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-25-6691-Trafobinatip--(139741/DM_I/25'IN DM_I/28 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 09:25 | 2020-10-06 09:41 | 0.263 | 0 | 3376 | 0 | 0 | 0 | 887.89 | 0 | 0 |  |  | ÜSKÜDAR
400663805 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-345807-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 09:55 | 2020-10-06 12:41 | 2.756 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 27.56 | 22.05 |  |  | ŞİLE
400663805 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-345807-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 12:41 | 2020-10-06 12:44 | 0.055 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 1.05 | 0.61 |  |  | ŞİŞLİ
400663807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737641-9081-Trafobinatip--(530484)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 09:30 | 2020-10-06 10:37 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.03 |  |  | ALİAĞA
400663818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAPALAK MNB-11893-Trafobinatip--(157355/EVCIHOYUK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 09:58 | 2020-10-06 09:58 | 0.008 | 0 | 2 | 16 | 588 | 0 | 0.02 | 0.13 | 4.7 |  |  | BALÇOVA
400663838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14198154-1175246-Enhdirek--(287890)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 10:41 | 2020-10-06 11:30 | 0.821 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 |  |  | BAYINDIR
400663838 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14198154-1175246-Enhdirek--(287890/AYSE ACAR GES HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 11:30 | 2020-10-06 11:36 | 0.086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |  |  | BAYRAKLI
400663843 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12237317-1576541-Agpanobox--(2238457)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 11:11 | 2020-10-06 11:56 | 0.764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 |  |  | BERGAMA
400663851 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-341279-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 11:06 | 2020-10-06 13:24 | 2.301 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 |  |  | BEYDAĞ
400663852 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/52-A-265-Trafobinatip--(267694/HAT71339)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 10:30 | 2020-10-06 10:42 | 0.204 | 7 | 968 | 2 | 41 | 1.43 | 197.47 | 0.41 | 8.36 |  |  | BORNOVA
400663861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13943227-1154415-Enhdirek--(53052)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 11:23 | 2020-10-06 12:08 | 0.749 | 3 | 47 | 1 | 56 | 2.25 | 35.2 | 0.75 | 41.94 |  |  | BUCA
400663861 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13943227-1154415-Enhdirek--(53052/HAT751)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 12:08 | 2020-10-06 12:12 | 0.059 | 3 | 47 | 5 | 258 | 0.18 | 2.77 | 0.3 | 15.22 |  |  | DİKİLİ
400663863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6E1 DEPAR HALI SAHA KOK-8262-Trafobinatip--(717017)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 11:45 | 2020-10-06 14:52 | 3.114 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 725.56 | 0 | 0 |  |  | FOÇA
400663892 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597553-356039-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 12:51 | 2020-10-06 12:57 | 0.109 | 1 | 2 | 71 | 2797 | 0.11 | 0.22 | 7.74 | 304.87 |  |  | GAZİEMİR
400663893 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690225-7392-Trafobinatip--(1284388 - 1284389 - 1284390 - 1284391 - 1284393 - 1284395 - 1294744 - 397258 - 397906 - 397907)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 12:59 | 2020-10-06 14:25 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 170.17 |  |  | GÜZELBAHÇE
400663896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OGLAKKAYASI KOYU TR-2645-Trafobinatip--(585579)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 10:43 | 2020-10-06 14:26 | 3.713 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.12 |  |  | KARABAĞLAR
400663897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KOYU MERKEZ TR-2622-Trafobinatip--(644072)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 11:37 | 2020-10-06 13:34 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.78 |  |  | KARABURUN
400663906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13964034-1204221-Ogmusdirek--(562477)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 09:40 | 2020-10-06 13:00 | 3.335 | 0 | 76 | 0 | 7 | 0 | 253.46 | 0 | 23.35 |  |  | KARŞIYAKA
400663911 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 0-338673-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 13:53 | 2020-10-06 19:23 | 5.498 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 21.99 |  |  | KEMALPAŞA
400663911 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 0-338673-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 19:23 | 2020-10-06 19:25 | 0.023 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.07 | 0.25 |  |  | KINIK
400663913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15770651-364364-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 13:52 | 2020-10-06 14:00 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0.14 | 0 | 14.44 |  |  | KONAK
400663917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15729361-367106-Trafo- | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 12:17 | 2020-10-06 14:02 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 139.68 |  |  | KİRAZ
400663919 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 12634253-2111042-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 14:19 | 2020-10-06 17:39 | 3.331 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.63 |  |  | MENDERES
400663919 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 12634253-2111042-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 17:39 | 2020-10-06 17:41 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |  |  | MENEMEN
400663922 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13956770-1183862-Ogmusdirek--(426815)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-07 15:10 | 2020-10-07 15:41 | 0.521 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 51.58 | 0 | 0 |  |  | NARLIDERE
400663924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14396239-1050377-Agdirek--(1339038)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 14:30 | 2020-10-06 15:24 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  |  | SEFERİHİSAR
400663926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YESIL KAYA TR-2665-Trafobinatip--(538411)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 14:35 | 2020-10-06 15:34 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.64 |  |  | SELÇUK
400663926 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YESIL KAYA TR-2665-Trafobinatip--(538411)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 15:34 | 2020-10-06 15:38 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |  |  | TORBALI
400663934 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 15734684-364148-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 10:44 | 2020-10-06 14:33 | 3.817 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 87.79 |  |  | TİRE
400663941 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 34154886-2675377-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 15:16 | 2020-10-06 15:22 | 0.099 | 0 | 0 | 83 | 243 | 0 | 0 | 8.22 | 24.06 |  |  | URLA
400663942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 15740453-362466-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 09:42 | 2020-10-06 15:19 | 5.619 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.71 |  |  | ÇEŞME
400663945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13699318-1148189-Enhdirek--(63711/HAT5299)-(MV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 12:12 | 2020-10-06 15:14 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1022.45 |  |  | ÇİĞLİ
400663946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 15:18 | 2020-10-06 15:19 | 0.006 | 0 | 185 | 47 | 440 | 0 | 1.11 | 0.28 | 2.64 |  |  | ÖDEMİŞ
400663949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR KASABASI GIRIS TR REFUJLER-390-Trafobinatip--(674770)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 15:17 | 2020-10-06 16:18 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.14 |  |  | AKYAKA
400663954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731384-363338-Trafo- | POTANS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 13:00 | 2020-10-06 14:27 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.37 |  |  | ARPAÇAY
400663955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731385-363340-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 13:47 | 2020-10-06 14:27 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.53 |  |  | DİGOR
400663959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOTUHATCA TR-5049-Trafobinatip--(591681)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 12:36 | 2020-10-06 16:50 | 4.227 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.68 |  |  | KAĞIZMAN
400663960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13796367-9463-Trafobinatip--(501812)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 15:29 | 2020-10-06 18:36 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.99 |  |  | MERKEZ
400663961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13944810-966391-Agdirek--(1555049)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 16:27 | 2020-10-06 22:27 | 6.001 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |  | SARIKAMIŞ
400663964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795732-942042-Agdirek--(1518610)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 11:31 | 2020-10-06 12:11 | 0.666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |  |  | SELİM
400663966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU GECIT YENI TR CITLIK YOLU-282-Trafobinatip--(1512826)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 16:00 | 2020-10-06 17:20 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |  |  | SUSUZ
400663972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12597149-333504-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 16:55 | 2020-10-06 17:51 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47.53 |  |  | ABANA
400663972 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12597149-333504-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 17:51 | 2020-10-06 17:54 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 7.96 |  |  | ARAÇ
400663977 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12633031-337599-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 16:40 | 2020-10-06 18:52 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.1 |  |  | AZDAVAY
400663977 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 12633031-337599-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 18:52 | 2020-10-06 18:55 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |  |  | AĞLI
400663978 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742833-813750-Agdirek--(2068112)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 17:03 | 2020-10-06 17:43 | 0.677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
400663980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FATIN KARAKUCUK TR-2692-Trafobinatip--(634476)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 17:08 | 2020-10-06 18:11 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |  |  | CİDE
400663980 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FATIN KARAKUCUK TR-2692-Trafobinatip--(634476)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 18:11 | 2020-10-06 18:16 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  |  | DADAY
400663983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12585955-334979-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 17:22 | 2020-10-06 18:06 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.63 |  |  | DEVREKANİ
400663983 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12585955-334979-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 18:06 | 2020-10-06 18:12 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7.28 |  |  | DOĞANYURT
400663997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14142331-939456-Agdirek--(1517218)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 18:05 | 2020-10-06 20:57 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |  |  | HANÖNÜ
400663998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13709129-906712-Agdirek--(1496214)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 18:06 | 2020-10-06 20:47 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.34 |  |  | KÜRE
400664011 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 53458313-2065081-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 18:22 | 2020-10-06 19:07 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.71 |  |  | MERKEZ
400664011 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 53458313-2065081-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 19:07 | 2020-10-06 19:11 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.02 |  |  | PINARBAŞI
400664018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU KOYU SEVIN YOLU TR-8372-Trafobinatip--(580152)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 18:29 | 2020-10-06 19:38 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |  |  | SEYDİLER
400664025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12592754-353143-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 17:49 | 2020-10-06 18:29 | 0.669 | 4 | 4903 | 0 | 0 | 2.68 | 3280.11 | 0 | 0 |  |  | TAŞKÖPRÜ
400664025 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SEYDA MBK DM02-07-7995-Trafobinatip--(86547/1C2 CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 18:29 | 2020-10-06 19:50 | 1.348 | 0 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 1969.43 | 0 | 0 |  |  | TOSYA
400664041 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-353951-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 19:21 | 2020-10-06 20:12 | 0.846 | 0 | 0 | 97 | 120 | 0 | 0 | 82.06 | 101.52 |  |  | ÇATALZEYTİN
400664043 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13873688-1184534-Ogmusdirek--(448005)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 19:33 | 2020-10-06 20:56 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.16 |  |  | İHSANGAZİ
400664044 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 0-353756-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 19:19 | 2020-10-06 19:20 | 0.02 | 0 | 0 | 11 | 464 | 0 | 0 | 0.22 | 9.28 |  |  | İNEBOLU
400664072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13824220-950790-Agdirek--(2049343)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 20:32 | 2020-10-06 23:28 | 2.938 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.57 | 0 | 0 |  |  | ŞENPAZAR
400664097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KABALAR TR-9201-Trafobinatip--(527695)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 09:35 | 2020-10-07 10:16 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.9 |  |  | AKKIŞLA
400664098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8496-Trafobinatip--(1398094 - 1542667 - 596680 - 606011 - 606012 - 718181)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | BARA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 23:37 | 2020-10-06 23:45 | 0.133 | 0 | 342 | 0 | 13 | 0 | 45.49 | 0 | 1.73 |  |  | BÜNYAN
400664135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731355-360898-Trafo- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 17:01 | 2020-10-06 17:46 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.49 |  |  | DEVELİ
400664136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13809569-1154307-Enhdirek--(67566)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 18:20 | 2020-10-06 18:23 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |  |  | FELAHİYE
400664136 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13809569-1154307-Enhdirek--(67566/HACI OMER MERKEZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 18:23 | 2020-10-06 18:31 | 0.131 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0.39 | 7.34 |  |  | HACILAR
400664138 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(81367/KAYACIK KOK BOTAS HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-06 09:00 | 2020-10-06 17:00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |  |  | KOCASİNAN
400664139 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-3284419-Trafobinatip--(281714/KAYACIK HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-06 08:28 | 2020-10-06 10:14 | 1.758 | 0 | 0 | 7 | 762 | 0 | 0 | 12.31 | 1339.6 |  |  | MELİKGAZİ
400664140 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-30 (BABALAR KOK)-7007-Trafobinatip--(2188413 - 395753 - 395841 - 395951 - 395958 - 462653 - 462654 - 466567)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-07 04:03 | 2020-10-07 04:55 | 0.875 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 103.25 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
400664142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12585169-353219-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 06:28 | 2020-10-07 06:44 | 0.277 | 29 | 2615 | 2 | 4 | 8.03 | 724.36 | 0.55 | 1.11 |  |  | SARIOĞLAN
400664143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12636223-357536-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 06:48 | 2020-10-07 07:36 | 0.794 | 19 | 2291 | 2 | 4 | 15.09 | 1819.05 | 1.59 | 3.18 |  |  | SARIZ
400664144 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 0-339394-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 05:53 | 2020-10-07 06:24 | 0.523 | 2 | 683 | 0 | 0 | 1.05 | 357.21 | 0 | 0 |  |  | TALAS
400664145 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605372-354466-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 06:39 | 2020-10-07 06:46 | 0.116 | 6 | 509 | 2 | 41 | 0.7 | 59.04 | 0.23 | 4.76 |  |  | TOMARZA
400664158 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 12587625-353335-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 06:11 | 2020-10-07 08:03 | 1.868 | 0 | 0 | 10 | 717 | 0 | 0 | 18.68 | 1339.36 |  |  | YAHYALI
400664160 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004476-1114394-Enhdirek--(57233)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 07:53 | 2020-10-07 09:15 | 1.368 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1.37 | 57.46 |  |  | YEŞİLHİSAR
400664160 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004476-1114394-Enhdirek--(57233/OLUKLU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 09:15 | 2020-10-07 09:23 | 0.127 | 0 | 0 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0.38 | 14.86 |  |  | ÖZVATAN
400664182 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(142609/DM_IV/41 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 08:04 | 2020-10-07 08:17 | 0.207 | 8 | 1192 | 2 | 41 | 1.66 | 246.74 | 0.41 | 8.49 |  |  | İNCESU
400664187 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-345158-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 08:49 | 2020-10-07 10:06 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.56 |  |  | BABAESKİ
400664187 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-345158-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 10:06 | 2020-10-07 10:09 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | DEMİRKÖY
400664191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14014965-1152560-Enhdirek--(73139)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 09:06 | 2020-10-07 10:27 | 1.335 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 0 |  |  | KOFÇAZ
400664191 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14014965-1152560-Enhdirek--(73139/HAT13009)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 10:27 | 2020-10-07 10:30 | 0.058 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ
400664192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065755-1154234-Enhdirek--(80016/AGCASAR KOYU HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-07 09:00 | 2020-10-07 16:00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 7 | 623 |  |  | MERKEZ
400664203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13875858-1198697-Ogmusdirek--(658821)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 08:29 | 2020-10-07 09:35 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.82 |  |  | PEHLİVANKÖY
400664208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZYURDU TR-9472-Trafobinatip--(577361)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 07:26 | 2020-10-07 08:18 | 0.871 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 58.36 | 0 | 0 |  |  | PINARHİSAR
400664213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YALNIZ ARDIC-2276-Trafobinatip--(625655)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 10:17 | 2020-10-07 10:33 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.64 |  |  | VİZE
400664217 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742648-1183722-Ogmusdirek--(1252504)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 10:21 | 2020-10-07 11:14 | 0.876 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 |  |  | AKPINAR
400664219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 15737608-362468-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 10:10 | 2020-10-07 10:20 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.97 |  |  | AKÇAKENT
400664223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GOKSU TR-3521-Trafobinatip--(646968)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 11:00 | 2020-10-07 11:03 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.25 |  |  | BOZTEPE
400664223 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GOKSU TR-3521-Trafobinatip--(1513963 - 646968 - 716501)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 11:03 | 2020-10-07 11:10 | 0.127 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 1.14 | 0 | 3.3 |  |  | KAMAN
400664229 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARAAGAC KOK-8528-Trafobinatip--(121694/CAMYURDU-UZUNKOY GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 10:16 | 2020-10-07 10:17 | 0.023 | 0 | 0 | 4 | 366 | 0 | 0 | 0.09 | 8.42 |  |  | MERKEZ
400664230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CERKEZLER TR-423-Trafobinatip--(1446162 - 1516515 - 656317 - 656634 - 656636 - 656639)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 10:50 | 2020-10-07 13:51 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 216.72 |  |  | MUCUR
400664231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15739634-364360-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 10:04 | 2020-10-07 10:07 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.87 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
400664247 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK ONUR MOD-11222-Trafobinatip--(2188082)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 11:22 | 2020-10-07 12:30 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |  |  | BAŞİSKELE
400664251 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BERETE TR-1-8180-Trafobinatip--(397005)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 10:50 | 2020-10-07 12:12 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.69 |  |  | DARICA
400664251 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | BERETE TR-1-8180-Trafobinatip--(397005)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 12:12 | 2020-10-07 12:19 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |  |  | DERİNCE
400664259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-487-Trafobinatip--(1454713 - 1511576 - 1511578 - 634059 - 634087 - 637723)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 12:24 | 2020-10-07 14:10 | 1.768 | 0 | 1 | 0 | 261 | 0 | 1.77 | 0 | 461.45 |  |  | DİLOVASI
400664262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13922868-1204222-Ogmusdirek--(571486)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 11:08 | 2020-10-07 11:18 | 0.179 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 5.37 | 0 | 0.54 |  |  | GEBZE
400664264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 11534793-8123-Trafobinatip--(684818)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 12:55 | 2020-10-07 14:11 | 1.268 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0 |  |  | GÖLCÜK
400664266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12191316-1580857-Agpanobox--(1413191)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 13:00 | 2020-10-07 16:20 | 3.334 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.34 | 0 | 0 |  |  | KANDIRA
400664269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796641-930972-Agdirek--(2142796)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 13:12 | 2020-10-07 14:25 | 1.205 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.49 | 0 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
400664271 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KILIC KY.BEKIRAN MH.-2955-Trafobinatip--(1301535 - 2136374 - 375740 - 375833 - 375835)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 13:28 | 2020-10-07 20:34 | 7.105 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 142.1 |  |  | KARTEPE
400664274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIRNIZ TR-10744-Trafobinatip--(1512336 - 529227 - 529845 - 746095)-(SC-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 13:31 | 2020-10-07 13:35 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.09 |  |  | KÖRFEZ
400664275 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639724-7173-Trafobinatip--(1230791 - 404772 - 404773 - 404865)-(SC-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 09:24 | 2020-10-07 13:35 | 4.189 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 674.43 |  |  | ÇAYIROVA
400664286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13939222-1148608-Enhdirek--(71607)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 14:12 | 2020-10-07 15:18 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.49 |  |  | İZMİT
400664286 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13939222-1148608-Enhdirek--(71607/HAT12483)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 15:18 | 2020-10-07 15:19 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |  |  | AHIRLI
400664288 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 34154886-2675377-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 14:14 | 2020-10-07 14:20 | 0.099 | 0 | 0 | 83 | 243 | 0 | 0 | 8.22 | 24.06 |  |  | AKÖREN
400664291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13922895-1204219-Ogmusdirek--(729776)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 12:47 | 2020-10-07 13:09 | 0.364 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 |  |  | AKŞEHİR
400664292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 11534758-2029-Trafobinatip--(568107)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 14:20 | 2020-10-07 14:55 | 0.587 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 |  |  | ALTINEKİN
400664298 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12633031-337599-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 14:40 | 2020-10-07 15:39 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.74 |  |  | BEYŞEHİR
400664298 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 12633031-337599-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 15:39 | 2020-10-07 15:45 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4.61 |  |  | BOZKIR
400664306 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 34154886-2675377-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 14:26 | 2020-10-07 14:56 | 0.506 | 0 | 0 | 83 | 243 | 0 | 0 | 42 | 122.96 |  |  | CİHANBEYLİ
400664313 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-343526-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 15:24 | 2020-10-07 17:54 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.16 |  |  | DERBENT
400664313 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-343526-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 17:54 | 2020-10-07 17:58 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |  |  | DEREBUCAK
400664321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DISCI YUSUF TR-9053-Trafobinatip--(576466)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 15:46 | 2020-10-07 16:23 | 0.62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 |  |  | DOĞANHİSAR
400664323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12591630-334013-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 15:59 | 2020-10-07 17:56 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.51 |  |  | EMİRGAZİ
400664323 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12591630-334013-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 17:56 | 2020-10-07 18:00 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.11 |  |  | EREĞLİ
400664324 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSAT TR-10-10072-Trafobinatip--(465493)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 15:57 | 2020-10-07 16:56 | 0.986 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSINIR
400664324 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSAT TR-10-10072-Trafobinatip--(465493)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 16:56 | 2020-10-07 17:00 | 0.063 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 |  |  | HADİM
400664329 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13786468-830546-Agdirek--(1222238)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 17:23 | 2020-10-07 17:56 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |  |  | HALKAPINAR
400664334 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 16:17 | 2020-10-07 16:58 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23.43 |  |  | HÜYÜK
400664334 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641/HAT47128)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 16:58 | 2020-10-07 17:05 | 0.117 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0.23 | 11.35 |  |  | ILGIN
400664340 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-341683-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 15:45 | 2020-10-07 20:41 | 4.927 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 167.52 |  |  | KADINHANI
400664340 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-341683-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 20:41 | 2020-10-07 20:47 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 10.61 |  |  | KARAPINAR
400664342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SAKOLAR TR-3180-Trafobinatip--(652391)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 16:15 | 2020-10-07 17:20 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.34 |  |  | KARATAY
400664345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13750162-985785-Agdirek--(1565530)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 16:08 | 2020-10-07 17:20 | 1.191 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 |  |  | KULU
400664346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737142-1198728-Ogmusdirek--(1442759)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 12:25 | 2020-10-07 18:18 | 5.894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.89 |  |  | MERAM
400664348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13783513-870235-Agdirek--(1440439)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 12:51 | 2020-10-07 21:56 | 9.089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.09 |  |  | SARAYÖNÜ
400664350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13756599-886403-Agdirek--(1420997)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 13:37 | 2020-10-07 14:25 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |  | SELÇUKLU
400664358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13939310-5066-Trafobinatip--(693513)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 17:05 | 2020-10-07 17:41 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.18 |  |  | SEYDİŞEHİR
400664359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-4710-Trafobinatip--(503307)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 17:00 | 2020-10-07 17:50 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.97 |  |  | TAŞKENT
400664366 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13794659-1114876-Enhdirek--(51295)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 17:27 | 2020-10-07 18:16 | 0.827 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0.83 | 94.28 |  |  | TUZLUKÇU
400664366 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13794659-1114876-Enhdirek--(51295/DAGDEVIREN GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 18:16 | 2020-10-07 18:25 | 0.151 | 0 | 0 | 2 | 332 | 0 | 0 | 0.3 | 50.13 |  |  | YALIHÜYÜK
400664367 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-343852-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 17:28 | 2020-10-07 18:48 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.38 |  |  | YUNAK
400664367 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-343852-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 18:48 | 2020-10-07 18:53 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |  |  | ÇELTİK
400664370 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587898-354512-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 17:23 | 2020-10-07 17:27 | 0.07 | 0 | 1 | 363 | 1544 | 0 | 0.07 | 25.41 | 108.08 |  |  | ÇUMRA
400664372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-4671-Trafobinatip--(88360/YESILYORE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 17:30 | 2020-10-07 17:38 | 0.126 | 3 | 123 | 1 | 14 | 0.38 | 15.5 | 0.13 | 1.76 |  |  | ALTINTAŞ
400664374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR KUCUKTIL TR-541-Trafobinatip--(672821)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 17:21 | 2020-10-07 18:04 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |  |  | ASLANAPA
400664375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALICLI TR-4564-Trafobinatip--(590693)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 17:46 | 2020-10-07 19:57 | 2.191 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.67 |  |  | DOMANİÇ
400664381 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687435-1189936-Ogmusdirek--(437572)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 18:04 | 2020-10-07 19:06 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.88 |  |  | DUMLUPINAR
400664382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811360-1149247-Enhdirek--(78136)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 17:57 | 2020-10-07 18:31 | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.57 | 34.77 |  |  | EMET
400664382 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811360-1149247-Enhdirek--(78136/KAVSUT MERKEZ TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 18:31 | 2020-10-07 18:41 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0.17 | 30.56 |  |  | GEDİZ
400664389 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ZURNACI KOYU-4589-Trafobinatip--(1274854 - 401954 - 402187 - 402188)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 18:20 | 2020-10-07 20:35 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 74.51 |  |  | HİSARCIK
400664398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 15730911-4699-Trafobinatip--(496606)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 18:47 | 2020-10-07 19:14 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14.07 |  |  | MERKEZ
400664420 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641314-1184599-Ogmusdirek--(1323626404951405271405509)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 19:00 | 2020-10-07 22:37 | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 170.09 |  |  | PAZARLAR
400664420 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641314-1184599-Ogmusdirek--(1261830 - 1323626 - 404951 - 405271 - 405509)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 22:37 | 2020-10-07 22:44 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 14.95 |  |  | SİMAV
400664459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KOSEYAHYA KOYU TR-3419-Trafobinatip--(501403)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 18:36 | 2020-10-07 21:08 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.37 |  |  | TAVŞANLI
400664462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12237042-1589744-Agpanobox--(1561605 - 1561606 - 1561607 - 2138586 - 2138594 - 660270)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 20:06 | 2020-10-07 20:27 | 0.346 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 0 | 0 |  |  | ÇAVDARHİSAR
400664464 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13870181-1110497-Enhdirek--(113801/BONCUK TR1 HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 09:21 | 2020-10-27 11:31 | 2.179 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 4.36 | 139.46 |  |  | ŞAPHANE
400664471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK KISLA KOYU TR-2097-Trafobinatip--(641622)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 18:46 | 2020-10-07 21:32 | 2.762 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.05 |  |  | AKÇADAĞ
400664475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13891159-1152643-Enhdirek--(79221)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 21:07 | 2020-10-08 01:05 | 3.953 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.39 |  |  | ARAPGİR
400664475 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13891159-1152643-Enhdirek--(79221/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 01:05 | 2020-10-08 01:20 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9.92 |  |  | ARGUVAN
400664478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15736907-359524-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 20:13 | 2020-10-07 20:25 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |  |  | BATTALGAZİ
400664481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13898621-851866-Agdirek--(1476282)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 21:32 | 2020-10-07 22:08 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | DARENDE
400664485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT KOK(45B1)-8245-Trafobinatip--(148997/KIPAS CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 21:56 | 2020-10-07 22:23 | 0.449 | 4 | 5425 | 0 | 0 | 1.8 | 2435.83 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYOL
400664485 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SEHIT ABDULLAH OLCOK MNB-8379-Trafobinatip--(141753/MAVI SEHIR CIKIS)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 22:23 | 2020-10-07 23:50 | 1.443 | 0 | 2884 | 0 | 0 | 0 | 4161.61 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞEHİR
400664485 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SEYDA MBK DM02-07-7995-Trafobinatip--(84255/SELVI SITESI CIKIS)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 23:50 | 2020-10-08 01:01 | 1.178 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 339.26 | 0 | 0 |  |  | HEKİMHAN
400664503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KILAVUZLU TM-3566458-Trafobinatip--(57616/)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 21:28 | 2020-10-07 21:43 | 0.241 | 6 | 1525 | 43 | 3019 | 1.45 | 367.53 | 10.36 | 727.58 |  |  | KALE
400664503 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TASKOPRU DM-2041875-Trafobinatip--(2600814/ - 2601365/ - 2602342/)-(MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 21:43 | 2020-10-07 22:08 | 0.417 | 16 | 1410 | 40 | 3304 | 6.67 | 587.97 | 16.68 | 1377.77 |  |  | KULUNCAK
400664503 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68747/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 22:08 | 2020-10-07 22:08 | 0.003 | 5 | 608 | 6 | 379 | 0.02 | 1.82 | 0.02 | 1.14 |  |  | MERKEZ
400664514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YENI YERLESIM TR-3368-Trafobinatip--(649187)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 20:15 | 2020-10-07 23:50 | 3.584 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.26 |  |  | PÜTÜRGE
400664525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | -353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 06:53 | 2020-10-08 06:54 | 0.023 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 0.55 | 12.37 |  |  | YAZIHAN
400664526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13677524-1156849-Enhdirek--(90576)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 07:13 | 2020-10-08 09:46 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 122.64 |  |  | YEŞİLYURT
400664526 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13677524-1156849-Enhdirek--(90576/HAT25260)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 09:46 | 2020-10-08 09:49 | 0.05 | 0 | 0 | 6 | 136 | 0 | 0 | 0.3 | 6.8 |  |  | AHMETLİ
400664537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13895488-935262-Agdirek--(1469786)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 17:13 | 2020-10-07 18:27 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |  |  | AKHİSAR
400664540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DAGLICA MONOBLOK-6362-Trafobinatip--(268793/SERGEN-TOPAKTAS HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-08 09:00 | 2020-10-08 16:00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 7 | 910 |  |  | ALAŞEHİR
400664546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 3NUMARA KUMBET PARKICI KOK BINASI-8129-Trafobinatip--(703941)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 08:07 | 2020-10-08 12:34 | 4.442 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.65 | 0 | 0 |  |  | DEMİRCİ
400664546 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 3NUMARA KUMBET PARKICI KOK BINASI-8129-Trafobinatip--(1413892 - 1427484 - 2126362 - 2629987 - 700704 - 700948 - 701376 - 702272 - 703941 - 704778 - 704779 - 706619 - 709042 - 715710)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 12:34 | 2020-10-08 12:54 | 0.339 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 276.62 | 0 | 0 |  |  | GÖLMARMARA
400664549 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12606318-338607-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 07:53 | 2020-10-08 08:21 | 0.472 | 0 | 0 | 8 | 962 | 0 | 0 | 3.78 | 454.06 |  |  | GÖRDES
400664564 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ESKITAS MNB-11335-Trafobinatip--(156733/ESKITAS GRUBU)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-08 09:00 | 2020-10-08 17:00 | 8 | 0 | 0 | 32 | 398 | 0 | 0 | 256 | 3184 |  |  | KIRKAĞAÇ
400664573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12597405-2165020-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 09:27 | 2020-10-08 10:05 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.56 |  |  | KULA
400664573 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12597405-2165020-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 10:05 | 2020-10-08 10:12 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6.26 |  |  | KÖPRÜBAŞI
400664577 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13697260-1429-Trafobinatip--(441501)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 09:27 | 2020-10-08 12:48 | 3.351 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3.35 | 0 | 46.91 |  |  | MERKEZ
400664584 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663255-1105194-Enhdirek--(121132/HAT40710)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-08 09:43 | 2020-10-08 14:29 | 4.769 | 0 | 0 | 3 | 107 | 0 | 0 | 14.31 | 510.28 |  |  | SALİHLİ
400664604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13842216-1051295-Agdirek--(1383624)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 09:58 | 2020-10-08 10:33 | 0.58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | SARIGÖL
400664606 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852470-1116659-Enhdirek--(137801)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 09:54 | 2020-10-08 12:35 | 2.683 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 2.68 | 182.44 |  |  | SARUHANLI
400664606 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852470-1116659-Enhdirek--(137801/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 12:35 | 2020-10-08 12:39 | 0.063 | 0 | 0 | 7 | 187 | 0 | 0 | 0.44 | 11.78 |  |  | SELENDİ
400664610 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 12592839-344571-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 09:45 | 2020-10-08 11:58 | 2.224 | 0 | 262 | 5 | 987 | 0 | 582.69 | 11.12 | 2195.09 |  |  | SOMA
400664613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(110293/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 10:14 | 2020-10-08 10:21 | 0.117 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 2.81 | 62.95 |  |  | TURGUTLU
400664614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973580-1163539-Enhdirek--(89873)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 08:22 | 2020-10-08 10:20 | 1.973 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 5.92 | 63.14 |  |  | AFŞİN
400664614 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973580-1163539-Enhdirek--(89873/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 10:20 | 2020-10-08 10:30 | 0.167 | 0 | 0 | 9 | 85 | 0 | 0 | 1.5 | 14.2 |  |  | ANDIRIN
400664622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13796367-9463-Trafobinatip--(501458)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 19:01 | 2020-10-07 20:01 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.99 |  |  | EKİNÖZÜ
400664624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14357153-981894-Agdirek--(559115)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 10:25 | 2020-10-08 10:50 | 0.418 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 |  |  | ELBİSTAN
400664626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13969303-1193040-Ogmusdirek--(95304)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 08:35 | 2020-10-08 11:00 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 248.95 |  |  | GÖKSUN
400664626 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13969303-1193040-Ogmusdirek--(95304/HAT28846)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 11:00 | 2020-10-08 11:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 51.6 |  |  | MERKEZ
400664627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15728744-358028-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 10:59 | 2020-10-08 11:12 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |  |  | NURHAK
400664631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12266104-1592676-Agpanobox--(747012)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 11:15 | 2020-10-08 14:30 | 3.25 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 |  |  | PAZARCIK
400664632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14037988-1157188-Enhdirek--(157262)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 11:17 | 2020-10-08 12:08 | 0.855 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 |  |  | TÜRKOĞLU
400664632 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14037988-1157188-Enhdirek--(157262/HAT59705)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 12:08 | 2020-10-08 12:14 | 0.099 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
400664637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(110293/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 11:20 | 2020-10-08 11:28 | 0.13 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 3.12 | 69.94 |  |  | DARGEÇİT
400664640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13776513-907487-Agdirek--(555982)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 13:39 | 2020-10-08 13:51 | 0.192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 |  |  | DERİK
400664641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13776513-907487-Agdirek--(555982)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 13:43 | 2020-10-08 13:50 | 0.127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | KIZILTEPE
400664644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14393267-869788-Agdirek--(1338963)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 19:22 | 2020-10-07 20:00 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  | MAZIDAĞI
400664645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT PETROL ARKASI MNB-9499-Trafobinatip--(719099)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 11:36 | 2020-10-08 11:55 | 0.314 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
400664648 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 38416849-352283-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 11:36 | 2020-10-08 13:35 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |  |  | MİDYAT
400664648 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 38416849-352283-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 13:35 | 2020-10-08 13:37 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |  |  | NUSAYBİN
400664652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13882195-1017128-Agdirek--(1560971)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 11:08 | 2020-10-08 13:04 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |  |  | SAVUR
400664660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14386622-2182274-Enhdirek--(2182287)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 09:19 | 2020-10-08 11:50 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 90.83 |  |  | YEŞİLLİ
400664660 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14386622-2182274-Enhdirek--(2182287/SOKUMILYANLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 11:50 | 2020-10-08 12:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 17.7 |  |  | ÖMERLİ
400664675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU KOYU IGDEMLIK MAH.TR-8371-Trafobinatip--(581061)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 13:05 | 2020-10-08 14:29 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.02 |  |  | BODRUM
400664681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13918556-1172964-Enhdirek--(93426)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 12:20 | 2020-10-08 13:30 | 1.169 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 1.17 | 135.6 |  |  | DALAMAN
400664681 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13918556-1172964-Enhdirek--(93426/HAT26710)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 13:30 | 2020-10-08 13:40 | 0.167 | 0 | 0 | 6 | 337 | 0 | 0 | 1 | 56.28 |  |  | DATÇA
400664688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15737240-366182-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 12:09 | 2020-10-08 12:40 | 0.508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 |  |  | FETHİYE
400664689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15737240-366182-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 12:45 | 2020-10-08 12:55 | 0.163 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |  |  | KAVAKLIDERE
400664696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13848972-988839-Agdirek--(1469854)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 13:56 | 2020-10-08 15:13 | 1.285 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ
400664705 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 11535469-11162-Trafobinatip--(455531)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 14:28 | 2020-10-08 14:59 | 0.515 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 40.69 | 0 | 0 |  |  | MARMARİS
400664705 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 11535469-11162-Trafobinatip--(455531)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 14:59 | 2020-10-08 15:01 | 0.043 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
400664706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13776513-907487-Agdirek--(1529037)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 14:38 | 2020-10-08 15:43 | 1.096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | MİLAS
400664709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAZINO YANI TR-2729-Trafobinatip--(626073)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 14:39 | 2020-10-08 15:12 | 0.554 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1.66 | 0 | 4.43 |  |  | ORTACA
400664712 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13806908-1184198-Ogmusdirek--(382467)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 14:54 | 2020-10-08 15:29 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |  |  | ULA
400664712 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13806908-1184198-Ogmusdirek--(382467)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 15:29 | 2020-10-08 15:34 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3.07 |  |  | YATAĞAN
400664713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM1-17(BAHÇELİEVLER TUNCAY TORAMAN) -43-Trafobinatip--(696061)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 14:50 | 2020-10-08 15:54 | 1.074 | 0 | 62 | 0 | 11 | 0 | 66.59 | 0 | 11.81 |  |  | BULANIK
400664734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-354838-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-04 10:00 | 2020-10-04 15:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 870 |  |  | HASKÖY
400664736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM4-TR19-11594-Trafobinatip--(324137/DM4-TR19 GIRIS)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-10-04 09:00 | 2020-10-04 12:00 | 3 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 |  |  | KORKUT
400664740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 0-353079-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 11:36 | 2020-10-08 12:01 | 0.406 | 0 | 1 | 0 | 412 | 0 | 0.41 | 0 | 167.27 |  |  | MALAZGİRT
400664743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742047-5507-Trafobinatip--(582186)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 15:19 | 2020-10-08 16:14 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35.84 |  |  | MERKEZ
400664747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 12595485-353207-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 15:21 | 2020-10-08 15:53 | 0.535 | 1 | 0 | 20 | 893 | 0.54 | 0 | 10.7 | 477.76 |  |  | VARTO
400664749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15771994-358626-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 14:24 | 2020-10-08 15:00 | 0.601 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4.81 | 0 | 0.6 |  |  | ACIGÖL
400664758 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14000374-1097786-Enhdirek--(137374/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | 3. ŞAHIS TESİS KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-08 14:20 | 2020-10-08 23:01 | 8.691 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 686.59 |  |  | AVANOS
400664760 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 0-343910-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 12:40 | 2020-10-08 16:41 | 4.028 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64.45 |  |  | DERİNKUYU
400664760 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 0-343910-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 16:41 | 2020-10-08 16:48 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4.94 |  |  | GÜLŞEHİR
400664761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13953568-1031274-Agdirek--(1529865)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 16:51 | 2020-10-08 17:09 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ
400664765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12585998-352745-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 16:18 | 2020-10-08 16:19 | 0.021 | 0 | 4 | 72 | 2389 | 0 | 0.08 | 1.51 | 50.17 |  |  | KOZAKLI
400664767 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669159-1096787-Enhdirek--(121407/DOGANKAYA HESLER HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 16:20 | 2020-10-08 17:35 | 1.246 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.48 | 1.25 |  |  | MERKEZ
400664782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR YOL KENERI TR-5964-Trafobinatip--(583278)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 18:04 | 2020-10-07 18:34 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |  |  | ÜRGÜP
400664783 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(2204784/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 16:07 | 2020-10-08 17:04 | 0.946 | 0 | 0 | 39 | 209 | 0 | 0 | 36.89 | 197.71 |  |  | ALTUNHİSAR
400664785 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TR006583-6425-Trafobinatip--(276243/DOGANKAYA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 16:32 | 2020-10-08 17:27 | 0.929 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 0 | 5.57 | 44.59 |  |  | BOR
400664786 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12632905-356981-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 16:37 | 2020-10-08 18:46 | 2.145 | 0 | 0 | 39 | 90 | 0 | 0 | 83.66 | 193.05 |  |  | MERKEZ
400664787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13933030-926454-Agdirek--(1358676)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 16:29 | 2020-10-08 18:08 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |  |  | ULUKIŞLA
400664788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ESKI KARAELBISTAN TR-1442-Trafobinatip--(650599)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-09 17:20 | 2020-10-09 18:10 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33.64 |  |  | ÇAMARDI
400664795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13756627-880821-Agdirek--(1420667)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 19:15 | 2020-10-07 20:18 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |  |  | ÇİFTLİK
400664797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 17:04 | 2020-10-08 17:09 | 0.072 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 1.73 | 38.74 |  |  | AKKUŞ
400664800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13928909-952776-Agdirek--(2165350)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 16:59 | 2020-10-08 18:02 | 1.055 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 |  |  | AYBASTI
400664801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15735706-359915-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 15:15 | 2020-10-08 15:46 | 0.504 | 0 | 482 | 0 | 5 | 0 | 242.93 | 0 | 2.52 |  |  | FATSA
400664811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5357-Trafobinatip--(1430055)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 17:53 | 2020-10-08 18:24 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |  |  | GÖLKÖY
400664818 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 54348684-2064892-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 18:06 | 2020-10-08 18:50 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24.48 |  |  | GÜLYALI
400664818 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 54348684-2064892-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 18:50 | 2020-10-08 18:53 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 5.25 |  |  | GÜRGENTEPE
400664826 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 0-344903-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 18:28 | 2020-10-08 19:58 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.03 |  |  | KABADÜZ
400664826 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 0-344903-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 19:58 | 2020-10-08 20:02 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.29 |  |  | KABATAŞ
400664836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14179075-2123032-Agdirek--(2136285)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 18:47 | 2020-10-08 22:06 | 3.309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.31 |  |  | KORGAN
400664839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KESKAHLI-3929-Trafobinatip--(511265)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 18:12 | 2020-10-08 19:23 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.91 |  |  | KUMRU
400664845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13854749-2493-Trafobinatip--(674154)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 18:54 | 2020-10-08 19:43 | 0.819 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 58.15 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
400664845 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13854749-2493-Trafobinatip--(1552817 - 490519 - 492437 - 674154 - 684271 - 684567 - 710059 - 710060 - 710342 - 710350 - 711189 - 711190)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 19:43 | 2020-10-08 19:46 | 0.061 | 0 | 508 | 0 | 5 | 0 | 30.99 | 0 | 0.31 |  |  | MESUDİYE
400664858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14056290-1033114-Agdirek--(1414190)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 20:11 | 2020-10-08 20:19 | 0.13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 |  |  | PERŞEMBE
400664865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13762824-909049-Agdirek--(1403822)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 21:35 | 2020-10-08 21:46 | 0.188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
400664883 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 34154886-2675377-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 01:17 | 2020-10-09 01:20 | 0.048 | 0 | 0 | 83 | 244 | 0 | 0 | 3.98 | 11.71 |  |  | ÇAMAŞ
400664884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HANEFI MAHCICEK KOK-12755-Trafobinatip--(322726/SUMER MAH CIKIS)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-09 06:00 | 2020-10-09 07:00 | 1 | 19 | 2291 | 2 | 4 | 19 | 2291 | 2 | 4 |  |  | ÇATALPINAR
400664887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12598519-353189-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 06:34 | 2020-10-09 06:53 | 0.319 | 6 | 6124 | 2 | 420 | 1.91 | 1953.56 | 0.64 | 133.98 |  |  | ÇAYBAŞI
400664887 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12595067-353194-Kesici- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 06:53 | 2020-10-09 07:02 | 0.156 | 2 | 1207 | 0 | 0 | 0.31 | 188.29 | 0 | 0 |  |  | ÜNYE
400664888 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-47-4654-Trafobinatip--(135787/DM_III/47NIN DM_III/51 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 06:38 | 2020-10-09 06:42 | 0.069 | 4 | 2297 | 1 | 15 | 0.28 | 158.49 | 0.07 | 1.04 |  |  | İKİZCE
400664888 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11535444-8045-Trafobinatip--(76641/DM_III/57 VE DM_III/58 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 06:42 | 2020-10-09 06:47 | 0.089 | 3 | 615 | 1 | 15 | 0.27 | 54.74 | 0.09 | 1.34 |  |  | ARDEŞEN
400664891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SALIH PAKSOY MONOBLOK-7095-Trafobinatip--(309387/SALIH PAKSOY RING HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 02:54 | 2020-10-09 02:58 | 0.068 | 1 | 2824 | 0 | 0 | 0.07 | 192.03 | 0 | 0 |  |  | DEREPAZARI
400664892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5B1 KOK BINASI-6968-Trafobinatip--(84559/6B1 GIRIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 02:44 | 2020-10-09 02:46 | 0.023 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 18.31 | 0 | 0 |  |  | FINDIKLI
400664893 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12222220-350250-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 08:04 | 2020-10-09 09:48 | 1.73 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1.73 | 58.82 |  |  | GÜNEYSU
400664893 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12222220-350250-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 09:48 | 2020-10-09 09:57 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0.14 | 14.59 |  |  | HEMŞİN
400664896 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 12587625-353335-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 05:26 | 2020-10-09 07:55 | 2.477 | 0 | 0 | 10 | 717 | 0 | 0 | 24.77 | 1776.01 |  |  | KALKANDERE
400664899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14119224-1170394-Enhdirek--(182366)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 08:10 | 2020-10-09 09:33 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.84 |  |  | MERKEZ
400664899 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14119224-1170394-Enhdirek--(182366/HAT63943)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 09:33 | 2020-10-09 09:41 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7.32 |  |  | PAZAR
400664902 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-2164824-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 08:22 | 2020-10-09 09:07 | 0.751 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
400664905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YUSUF HACILI BAKACAK TRP-2711-Trafobinatip--(638175)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 09:08 | 2020-10-09 10:42 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.35 |  |  | ÇAYELİ
400664908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694881-1161928-Enhdirek--(97253)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 09:09 | 2020-10-09 09:51 | 0.702 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 1.41 | 28.82 |  |  | İKİZDERE
400664908 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694881-1161928-Enhdirek--(97253/HAT29958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 09:51 | 2020-10-09 09:55 | 0.068 | 0 | 0 | 7 | 114 | 0 | 0 | 0.48 | 7.75 |  |  | İYİDERE
400664909 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 0-346328-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 09:15 | 2020-10-09 09:37 | 0.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 |  |  | ADAPAZARI
400664917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESKI MEZBAHANE MNB.-2151603-Trafobinatip--(2195663 - 2195700 - 709985 - 709995 - 710280 - 710284 - 711165 - 712627 - 712628 - 712915)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-09 09:00 | 2020-10-09 15:00 | 6 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 2478 | 0 | 0 |  |  | AKYAZI
400664918 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720475-1120634-Enhdirek--(127859/HAT46447)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-09 13:20 | 2020-10-09 14:42 | 1.354 | 0 | 0 | 3 | 125 | 0 | 0 | 4.06 | 169.25 |  |  | ARİFİYE
400664943 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14409333-1182109-Ogmusdirek--(2132034)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 10:05 | 2020-10-09 11:36 | 1.51 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 87.58 | 0 | 0 |  |  | ERENLER
400664943 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14409333-1182109-Ogmusdirek--(2132034)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 11:36 | 2020-10-09 11:40 | 0.067 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 0 | 0 |  |  | FERİZLİ
400664955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-4671-Trafobinatip--(88360/YESILYORE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 10:12 | 2020-10-09 10:33 | 0.348 | 3 | 124 | 1 | 14 | 1.04 | 43.15 | 0.35 | 4.87 |  |  | GEYVE
400664959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 10:30 | 2020-10-09 10:44 | 0.233 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 5.59 | 125.35 |  |  | HENDEK
400664962 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660117-1118583-Enhdirek--(159836)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 10:48 | 2020-10-09 11:25 | 0.631 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.63 | 3.79 |  |  | KARAPÜRÇEK
400664962 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660117-1118583-Enhdirek--(159836/HAT60996)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 11:25 | 2020-10-09 11:39 | 0.221 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.22 | 3.76 |  |  | KARASU
400664974 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-343881-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 11:13 | 2020-10-09 11:56 | 0.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 |  |  | KAYNARCA
400664981 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13988925-1183763-Ogmusdirek--(414872)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-09 11:32 | 2020-10-09 12:01 | 0.471 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 33.44 | 0 | 0 |  |  | KOCAALİ
400664983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12597040-330587-Ayırıcı- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 11:36 | 2020-10-09 13:43 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.65 |  |  | PAMUKOVA
400664985 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11539927-10121-Trafobinatip--(463650)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-09 11:53 | 2020-10-09 13:01 | 1.146 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53.86 | 0 | 0 |  |  | SAPANCA
400664986 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605541-2166592-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 11:56 | 2020-10-09 13:21 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.44 |  |  | SERDİVAN
400664986 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605541-2166592-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 13:21 | 2020-10-09 13:35 | 0.221 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.22 | 9.28 |  |  | SÖĞÜTLÜ
400664987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12586330-333191-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 12:05 | 2020-10-09 14:20 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 105.66 |  |  | TARAKLI
400664987 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12586330-333191-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 14:20 | 2020-10-09 14:28 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 18.62 |  |  | ALAÇAM
400664988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC AFET EVLER TR-11079-Trafobinatip--(647363)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 11:57 | 2020-10-09 13:39 | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.29 |  |  | ASARCIK
400664989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13834399-3891-Trafobinatip--(501546)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 12:23 | 2020-10-09 13:37 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.6 |  |  | ATAKUM
400664995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-3753-Trafobinatip--(531331)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 12:57 | 2020-10-09 15:48 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.77 |  |  | AYVACIK
400665000 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605483-354258-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 13:13 | 2020-10-09 15:15 | 2.034 | 0 | 231 | 11 | 83 | 0 | 469.85 | 22.37 | 168.82 |  |  | BAFRA
400665002 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13811696-1185542-Ogmusdirek--(376635)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 13:00 | 2020-10-09 14:10 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |  |  | CANİK
400665002 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13811696-1185542-Ogmusdirek--(2173366 - 376635 - 376636 - 376637)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 14:10 | 2020-10-09 14:16 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |  |  | HAVZA
400665025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14156248-1145067-Enhdirek--(256801/YAYLACIK TR)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-13 10:00 | 2020-10-13 18:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  | KAVAK
400665032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14122351-1216580-Ogmusdirek--(1421511)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 14:07 | 2020-10-09 17:53 | 3.768 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0 |  |  | LADİK
400665033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM-6241-Trafobinatip--(139384/ACIELMA)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-16 09:00 | 2020-10-16 17:00 | 8 | 1 | 3 | 33 | 1990 | 8 | 24 | 264 | 15920 |  |  | 19 MAYIS
400665035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665232-1169393-Enhdirek--(95822)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 14:14 | 2020-10-09 17:41 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 176.05 |  |  | SALIPAZARI
400665035 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665232-1169393-Enhdirek--(95822/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 17:41 | 2020-10-09 17:49 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 19.95 |  |  | TEKKEKÖY
400665036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAGLAR DERESI-10758-Trafobinatip--(549070)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 14:18 | 2020-10-09 14:51 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |  |  | TERME
400665036 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAGLAR DERESI-10758-Trafobinatip--(549070)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 14:51 | 2020-10-09 14:52 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
400665051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ 2 TR-3265-Trafobinatip--(601776)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 14:26 | 2020-10-09 15:22 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.64 |  |  | YAKAKENT
400665051 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ 2 TR-3265-Trafobinatip--(1516519 - 1516520 - 601466 - 601469 - 601776 - 601781)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 15:22 | 2020-10-09 15:26 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.76 |  |  | ÇARŞAMBA
400665056 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GEDIKLI TR-1-7785-Trafobinatip--(382918)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 14:40 | 2020-10-09 15:27 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.51 |  |  | İLKADIM
400665056 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GEDIKLI TR-1-7785-Trafobinatip--(382918)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 15:27 | 2020-10-09 15:29 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2.01 |  |  | TİLLO
400665066 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13915938-765678-Agdirek--(1293565)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 14:57 | 2020-10-09 15:18 | 0.352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN
400665068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN LISE YANI TR-2413-Trafobinatip--(653566)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 15:08 | 2020-10-09 15:29 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.76 |  |  | ERUH
400665074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 11534793-8123-Trafobinatip--(564825)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 15:27 | 2020-10-09 17:12 | 1.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 |  |  | KURTALAN
400665076 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12605687-355247-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 15:14 | 2020-10-09 15:27 | 0.218 | 2 | 1591 | 14 | 2756 | 0.44 | 346.84 | 3.05 | 600.81 |  |  | MERKEZ
400665080 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12588060-353979-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 15:35 | 2020-10-09 15:35 | 0.011 | 0 | 0 | 14 | 1085 | 0 | 0 | 0.15 | 11.94 |  |  | PERVARİ
400665081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14314560-1218475-Ogmusdirek--(721911)-(LV) | GEÇİCİ ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 14:07 | 2020-10-09 14:15 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.22 |  |  | ŞİRVAN
400665097 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-40-1257-Trafobinatip--(2187998 - 445194 - 445195 - 446625)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 17:02 | 2020-10-09 17:23 | 0.348 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 0 |  |  | AYANCIK
400665098 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13921622-1109003-Enhdirek--(136082/ - 136085/)-(MV-MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 15:42 | 2020-10-09 18:17 | 2.586 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 2.59 | 248.26 |  |  | BOYABAT
400665099 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13848089-1116307-Enhdirek--(54308)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 15:44 | 2020-10-09 18:05 | 2.345 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 11.73 | 56.28 |  |  | DURAĞAN
400665099 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13848089-1116307-Enhdirek--(54308/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 18:05 | 2020-10-09 18:11 | 0.098 | 0 | 0 | 11 | 58 | 0 | 0 | 1.08 | 5.68 |  |  | DİKMEN
400665101 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESMETEPE TR-1-5716-Trafobinatip--(395166)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 15:31 | 2020-10-09 18:15 | 2.739 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 73.95 |  |  | ERFELEK
400665101 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | KESMETEPE TR-1-5716-Trafobinatip--(395166)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 18:15 | 2020-10-09 18:18 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3.74 |  |  | GERZE
400665102 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-345420-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 15:52 | 2020-10-09 17:40 | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.03 |  |  | MERKEZ
400665102 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-345420-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 17:40 | 2020-10-09 17:47 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10.44 |  |  | SARAYDÜZÜ
400665107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGEVLERI TR-2278-Trafobinatip--(611358)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 16:33 | 2020-10-09 20:19 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.06 |  |  | TÜRKELİ
400665114 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13994829-807695-Agdirek--(1263952)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 14:43 | 2020-10-09 16:51 | 2.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0 |  |  | AKINCILAR
400665117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12585524-353568-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 16:44 | 2020-10-09 17:18 | 0.574 | 0 | 64 | 1 | 1312 | 0 | 36.74 | 0.57 | 753.09 |  |  | ALTINYAYLA
400665117 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DERELI MONOBLOK-8257-Trafobinatip--(163769/HAT63272)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 17:18 | 2020-10-09 17:33 | 0.245 | 0 | 4 | 0 | 802 | 0 | 0.98 | 0 | 196.49 |  |  | DOĞANŞAR
400665118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12596587-347465-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 16:43 | 2020-10-09 17:15 | 0.527 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 641.52 | 0 | 0 |  |  | DİVRİĞİ
400665127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13760156-882166-Agdirek--(1442418)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 11:12 | 2020-10-09 18:24 | 7.203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.41 |  |  | GEMEREK
400665129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ZEKI3 DM1-12303-Trafobinatip--(308520/YENIDEMIR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 2020-10-09 16:43 | 2020-10-09 16:44 | 0.005 | 3 | 0 | 1 | 323 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.62 |  |  | GÖLOVA
400665129 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENIDEMIR DM-12302-Trafobinatip--(312558/ZEKI GES HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2020-10-09 16:44 | 2020-10-09 21:30 | 4.773 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1140.75 |  |  | GÜRÜN
400665129 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13725949-1160215-Enhdirek--(64468/HAT6515)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2020-10-09 21:30 | 2020-10-12 13:15 | 63.75 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2868.75 |  |  | HAFİK
400665143 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13864784-1127618-Enhdirek--(119870)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 17:55 | 2020-10-09 21:03 | 3.149 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 188.94 |  |  | KANGAL
400665143 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13864784-1127618-Enhdirek--(119870/OYRATLI TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 21:03 | 2020-10-09 21:09 | 0.087 | 0 | 1 | 0 | 179 | 0 | 0.09 | 0 | 15.75 |  |  | KOYULHİSAR
400665154 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KOSECELI TR-2-7660-Trafobinatip--(1282211)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 18:15 | 2020-10-09 21:20 | 3.088 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |  |  | MERKEZ
400665161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARALIUSAGI MAHALLESI-3726-Trafobinatip--(508471)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 18:24 | 2020-10-09 21:21 | 2.947 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.26 |  |  | SUŞEHRİ
400665165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13981946-1199266-Ogmusdirek--(1396571)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 19:30 | 2020-10-09 19:42 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | ULAŞ
400665172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12193848-1580644-Agpanobox--(1375097)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 19:06 | 2020-10-09 20:49 | 1.712 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 |  |  | YILDIZELİ
400665175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KOPRUAGZI TR-3377-Trafobinatip--(675615)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 18:32 | 2020-10-09 19:23 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |  |  | ZARA
400665176 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 0-338544-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 19:18 | 2020-10-09 20:12 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.93 |  |  | İMRANLI
400665176 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 0-338544-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 20:12 | 2020-10-09 20:17 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7.64 |  |  | ŞARKIŞLA
400665178 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-343048-Ayırıcı- | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 19:36 | 2020-10-09 20:33 | 0.945 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 |  |  | HAYRABOLU
400665180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13946068-959124-Agdirek--(1425707)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 19:37 | 2020-10-09 22:11 | 2.567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |  |  | MALKARA
400665189 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713887-1185681-Ogmusdirek--(1272077 - 375589 - 375594 - 377095)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 20:11 | 2020-10-09 22:13 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 110.59 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
400665191 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003611-1113746-Enhdirek--(138703)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 20:20 | 2020-10-09 22:14 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.24 |  |  | MERKEZ
400665191 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003611-1113746-Enhdirek--(138703/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 22:14 | 2020-10-09 22:19 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |  |  | MURATLI
400665216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK MNB-9250-Trafobinatip--(254203/GOCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 22:52 | 2020-10-09 23:00 | 0.134 | 0 | 2 | 72 | 4800 | 0 | 0.27 | 9.65 | 643.2 |  |  | SARAY
400665219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI MONOBLOK-290-Trafobinatip--(158080/SOGUTLU KASABA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 06:40 | 2020-10-10 07:07 | 0.445 | 0 | 0 | 14 | 831 | 0 | 0 | 6.23 | 369.8 |  |  | ÇERKEZKÖY
400665220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 12595485-353207-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 07:01 | 2020-10-10 07:01 | 0.01 | 1 | 0 | 20 | 893 | 0.01 | 0 | 0.2 | 8.93 |  |  | ÇORLU
400665222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 12603124-353053-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 07:25 | 2020-10-10 07:26 | 0.011 | 0 | 0 | 6 | 374 | 0 | 0 | 0.07 | 4.11 |  |  | ŞARKÖY
400665223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13779168-1205143-Ogmusdirek--(1515752 - 2060536 - 516723 - 516724 - 516728)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 21:24 | 2020-10-09 21:56 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |  |  | ALMUS
400665225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13693076-1162273-Enhdirek--(58689)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 07:30 | 2020-10-10 08:35 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65.1 |  |  | ARTOVA
400665225 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13693076-1162273-Enhdirek--(58689/ALTINYAYLA BRS.)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 08:35 | 2020-10-10 08:40 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 15.75 |  |  | BAŞÇİFTLİK
400665226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NOKTA MONOBLOK DM15-09-1049-Trafobinatip--(1538626 - 1538946 - 1540268 - 557065 - 557066 - 557375 - 559657 - 562907 - 563157 - 674569 - 701077 - 704516 - 717762 - 727860 - 727861)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-10 04:00 | 2020-10-10 08:00 | 4 | 0 | 813 | 0 | 1 | 0 | 3252 | 0 | 4 |  |  | ERBAA
400665227 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AYDINLAR KY-5844-Trafobinatip--(430827)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 07:37 | 2020-10-10 08:56 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |  |  | MERKEZ
400665230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6C1 FILIK HUSEYIN KOKBINASI-4491-Trafobinatip--(86231/HAT20443)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 02:39 | 2020-10-10 02:41 | 0.026 | 0 | 2971 | 0 | 0 | 0 | 77.25 | 0 | 0 |  |  | NİKSAR
400665231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14016205-1158903-Enhdirek--(109197)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 07:48 | 2020-10-10 09:35 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.03 |  |  | PAZAR
400665231 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14016205-1158903-Enhdirek--(109197/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 09:35 | 2020-10-10 09:38 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.05 | 1.25 |  |  | REŞADİYE
400665233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6E1 DEPAR HALI SAHA KOK-8262-Trafobinatip--(145657/SUHAERLER KARSISI MONOBLOK GIRISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 02:49 | 2020-10-10 02:54 | 0.078 | 1 | 2824 | 0 | 0 | 0.08 | 220.27 | 0 | 0 |  |  | SULUSARAY
400665235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731311-363230-Trafo- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 20:03 | 2020-10-09 20:40 | 0.628 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.07 | 0 | 0 |  |  | TURHAL
400665254 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12201423-1575943-Agpanobox--(467312 - 467313)-(LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-09 08:00 | 2020-10-09 09:00 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
400665255 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/30-5670-Trafobinatip--(419112)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-09 09:00 | 2020-10-09 10:00 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  | ZİLE
400665256 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/13-6838-Trafobinatip--(455757)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-09 11:00 | 2020-10-09 13:00 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  | AKÇAABAT
400665257 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM01 TR20A7 MNB-11348-Trafobinatip--(466430)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-09 14:00 | 2020-10-09 16:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | ARAKLI
400665259 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 12608428-338508-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 09:01 | 2020-10-10 12:25 | 3.402 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 3.4 | 102.09 |  |  | ARSİN
400665259 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 12608428-338508-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 12:25 | 2020-10-10 12:31 | 0.096 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0.19 | 8.26 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
400665260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12194036-1581306-Agpanobox--(1351605)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 10:39 | 2020-10-10 11:18 | 0.647 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 |  |  | DERNEKPAZARI
400665265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12217182-1586567-Agpanobox--(1545337)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 09:15 | 2020-10-10 10:00 | 0.749 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |  |  | DÜZKÖY
400665266 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/22-6076-Trafobinatip--(407954)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-10 09:00 | 2020-10-10 13:00 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 |  |  | HAYRAT
400665270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FAKILAR TR-2277-Trafobinatip--(1417078 - 1515549 - 634261 - 634262 - 634263)-(SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 09:24 | 2020-10-10 15:10 | 5.755 | 0 | 97 | 0 | 39 | 0 | 558.24 | 0 | 224.45 |  |  | KÖPRÜBAŞI
400665272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OZBEK KOYU KADIR AGALAR-8154-Trafobinatip--(618209)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 10:00 | 2020-10-10 10:32 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |  |  | MAÇKA
400665273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13939310-5066-Trafobinatip--(693511)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 10:59 | 2020-10-10 11:14 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 27.39 |  |  | MERKEZ
400665274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13841697-1054432-Agdirek--(1362685)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 09:30 | 2020-10-10 09:42 | 0.199 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | OF
400665280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(110293/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 09:30 | 2020-10-10 09:35 | 0.091 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 2.18 | 48.96 |  |  | SÜRMENE
400665282 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12597828-353695-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 09:18 | 2020-10-10 09:45 | 0.456 | 0 | 2 | 17 | 493 | 0 | 0.91 | 7.75 | 224.81 |  |  | TONYA
400665284 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663835-1120162-Enhdirek--(122429)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 09:50 | 2020-10-10 11:36 | 1.773 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 |  |  | VAKFIKEBİR
400665294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 0-354798-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 09:06 | 2020-10-10 09:45 | 0.663 | 14 | 109 | 131 | 1247 | 9.28 | 72.27 | 86.85 | 826.76 |  |  | YOMRA
400665295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KIZIK KOK-7092-Trafobinatip--(59670/KUZGUN GRUBU)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2020-10-10 12:24 | 2020-10-10 18:51 | 6.445 | 0 | 1 | 3 | 478 | 0 | 6.45 | 19.34 | 3080.71 |  |  | ÇARŞIBAŞI
400665298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12586019-352746-Kesici- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 09:54 | 2020-10-10 09:56 | 0.034 | 7 | 13677 | 20 | 2275 | 0.24 | 465.02 | 0.68 | 77.35 |  |  | ÇAYKARA
400665300 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14164614-1190395-Ogmusdirek--(1323519 - 443866 - 443867 - 446126 - 446128 - 446296)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 10:19 | 2020-10-10 14:53 | 4.558 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 378.31 |  |  | ŞALPAZARI
400665307 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713665-1113184-Enhdirek--(54024)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 10:37 | 2020-10-10 12:16 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 206.88 |  |  | HOZAT
400665307 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713665-1113184-Enhdirek--(54024/BRIMAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 12:16 | 2020-10-10 12:19 | 0.051 | 0 | 0 | 2 | 361 | 0 | 0 | 0.1 | 18.41 |  |  | MAZGİRT
400665308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2502-Trafobinatip--(1413842 - 1514542 - 492778 - 622396 - 622399 - 622400 - 625878)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 10:58 | 2020-10-10 12:26 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 308.27 |  |  | MERKEZ
400665310 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12634391-2190749-Kesici- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 11:01 | 2020-10-10 11:56 | 0.921 | 2 | 46 | 1 | 62 | 1.84 | 42.37 | 0.92 | 57.1 |  |  | NAZIMİYE
400665310 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12634391-2190749-Kesici- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 11:56 | 2020-10-10 12:04 | 0.133 | 2 | 46 | 10 | 259 | 0.27 | 6.12 | 1.33 | 34.45 |  |  | OVACIK
400665311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BELEDIYE YANI MONOBLOK-11853-Trafobinatip--(61388/DIREK CIKISI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 09:59 | 2020-10-10 10:55 | 0.929 | 1 | 2137 | 0 | 27 | 0.93 | 1985.27 | 0 | 25.08 |  |  | PERTEK
400665322 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13805998-1120467-Enhdirek--(152316)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 11:31 | 2020-10-10 12:48 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.37 |  |  | PÜLÜMÜR
400665322 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13805998-1120467-Enhdirek--(152316/TARIMSAL SULAMA -4)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 12:48 | 2020-10-10 12:53 | 0.078 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.08 | 2.73 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
400665330 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801032-2952-Trafobinatip--(374985)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 11:58 | 2020-10-10 14:27 | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.95 |  |  | AKÇAKALE
400665330 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13801032-2952-Trafobinatip--(1293101 - 374985 - 375077)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 14:27 | 2020-10-10 14:29 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |  |  | BOZOVA
400665338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 13932153-1204660-Ogmusdirek--(484251)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 11:28 | 2020-10-10 12:41 | 1.213 | 0 | 94 | 0 | 22 | 0 | 114.02 | 0 | 26.69 |  |  | BİRECİK
400665340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065553-934407-Agdirek--(1343807)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 11:34 | 2020-10-10 13:16 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  |  | CEYLANPINAR
400665358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK KOYU HAMZA PASA DURAGI YANI TR-280-Trafobinatip--(664512)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 12:54 | 2020-10-10 14:00 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.21 |  |  | HALFETİ
400665371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13671137-991394-Agdirek--(629721)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 12:14 | 2020-10-10 15:58 | 3.733 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2 |  |  | HARRAN
400665376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13652988-913555-Agdirek--(1516838)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 14:23 | 2020-10-10 18:07 | 3.729 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.73 |  |  | HİLVAN
400665378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-10469-Trafobinatip--(683122)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 14:25 | 2020-10-10 15:25 | 0.998 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.93 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
400665378 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-10469-Trafobinatip--(534226 - 534227 - 534229)-(LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 15:25 | 2020-10-10 15:31 | 0.093 | 0 | 150 | 0 | 3 | 0 | 13.95 | 0 | 0.28 |  |  | SURUÇ
400665384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 9 NOLU MONOBLOK-11736-Trafobinatip--(59812/10 NOLU MONO CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 13:22 | 2020-10-10 14:09 | 0.783 | 2 | 2427 | 0 | 46 | 1.57 | 1900.34 | 0 | 36.02 |  |  | SİVEREK
400665389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13968408-1140817-Enhdirek--(101273/HAT32806)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-10 09:00 | 2020-10-10 15:00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 6 | 192 |  |  | VİRANŞEHİR
400665395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MNB-10019-Trafobinatip--(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 12:40 | 2020-10-10 13:52 | 1.201 | 1 | 0 | 13 | 808 | 1.2 | 0 | 15.61 | 970.41 |  |  | BANAZ
400665396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CALIS KOYU MERKEZ TR-3688-Trafobinatip--(646724)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 13:01 | 2020-10-10 14:21 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.97 |  |  | EŞME
400665399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ILCE MERKEZI YENI MAH.HAYVANPAZARI ICI YENI MONO T-2457-Trafobinatip--(54615/HAYVAN PAZARI MONO 7 NUMARA CIKISI RING)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 15:23 | 2020-10-10 15:25 | 0.037 | 1 | 674 | 0 | 0 | 0.04 | 24.94 | 0 | 0 |  |  | KARAHALLI
400665400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ILCE MERKEZI YENI MAH.HAYVANPAZARI ICI YENI MONO T-2457-Trafobinatip--(54615/HAYVAN PAZARI MONO 7 NUMARA CIKISI RING)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 15:42 | 2020-10-10 15:44 | 0.03 | 1 | 674 | 0 | 0 | 0.03 | 20.22 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
400665405 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722078-1186894-Ogmusdirek--(371818)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 15:55 | 2020-10-10 17:03 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |  |  | SİVASLI
400665405 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722078-1186894-Ogmusdirek--(1256800 - 371818 - 371819 - 371820)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 17:03 | 2020-10-10 17:06 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2.81 |  |  | ULUBEY
400665407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | JANDARMALAR TR-9987-Trafobinatip--(517804)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 16:03 | 2020-10-10 18:07 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.98 |  |  | BAHÇESARAY
400665407 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | JANDARMALAR TR-9987-Trafobinatip--(1434113 - 1511966 - 517804 - 521181 - 521182 - 521183)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 18:07 | 2020-10-10 18:15 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 13.57 |  |  | BAŞKALE
400665410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13735006-1149835-Enhdirek--(151803)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 16:06 | 2020-10-10 17:48 | 1.699 | 1 | 351 | 0 | 1 | 1.7 | 596.35 | 0 | 1.7 |  |  | EDREMİT
400665410 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13735006-1149835-Enhdirek--(151803/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 17:48 | 2020-10-10 17:55 | 0.117 | 1 | 408 | 1 | 635 | 0.12 | 47.74 | 0.12 | 74.3 |  |  | ERCİŞ
400665411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14325997-1043673-Agdirek--(1380971)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 16:06 | 2020-10-10 18:05 | 1.98 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 |  |  | GEVAŞ
400665414 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(2204784/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 15:07 | 2020-10-10 16:36 | 1.478 | 0 | 0 | 39 | 209 | 0 | 0 | 57.64 | 308.9 |  |  | GÜRPINAR
400665415 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14341367-1190806-Ogmusdirek--(308456)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 15:29 | 2020-10-10 17:40 | 2.191 | 0 | 0 | 15 | 129 | 0 | 0 | 32.87 | 282.64 |  |  | MERKEZ
400665415 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14341367-1190806-Ogmusdirek--(308456/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 17:40 | 2020-10-10 17:50 | 0.172 | 0 | 0 | 34 | 350 | 0 | 0 | 5.88 | 60.55 |  |  | MURADİYE
400665433 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 0-338144-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 16:27 | 2020-10-10 16:38 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8.27 |  |  | SARAY
400665433 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 0-338144-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 16:38 | 2020-10-10 16:43 | 0.088 | 0 | 0 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0.09 | 12.14 |  |  | ÇALDIRAN
400665435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14030409-1033188-Agdirek--(684808)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 16:55 | 2020-10-10 17:08 | 0.208 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0.21 | 0 | 3.54 |  |  | ÇATAK
400665436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13965374-1212918-Ogmusdirek--(1383324)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 16:32 | 2020-10-10 17:20 | 0.797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 |  |  | ÖZALP
400665437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13952468-901827-Agdirek--(1432440)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 16:28 | 2020-10-10 19:02 | 2.566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 |  |  | AKDAĞMADENİ
400665439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 16:29 | 2020-10-10 16:32 | 0.043 | 0 | 0 | 2 | 403 | 0 | 0 | 0.09 | 17.33 |  |  | AYDINCIK
400665445 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686436-1186359-Ogmusdirek--(1224807)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 17:08 | 2020-10-10 18:03 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |  |  | BOĞAZLIYAN
400665448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-69 TRP-9-Trafobinatip--(676038)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 17:18 | 2020-10-10 18:43 | 1.416 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 |  |  | KADIŞEHRİ
400665451 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KARADUT TR1-2822-Trafobinatip--(452514)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 17:44 | 2020-10-10 18:46 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |  |  | MERKEZ
400665451 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | KARADUT TR1-2822-Trafobinatip--(1247623 - 1297664 - 452514 - 452515 - 453978)-(SC-SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 18:46 | 2020-10-10 18:56 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 11.47 |  |  | SARAYKENT
400665458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14067680-1003934-Agdirek--(1556409)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 17:53 | 2020-10-10 19:34 | 1.687 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |  |  | SARIKAYA
400665460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13780838-1215966-Ogmusdirek--(543190 - 543192 - 543194 - 546440)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 16:53 | 2020-10-10 17:15 | 0.367 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 77.44 | 0 | 0 |  |  | SORGUN
400665461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655263-3262-Trafobinatip--(517958)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 19:17 | 2020-10-10 19:27 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  |  | YENİFAKILI
400665465 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 21354313-2064700-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 18:35 | 2020-10-10 19:38 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.38 |  |  | YERKÖY
400665465 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 21354313-2064700-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 19:38 | 2020-10-10 19:45 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.03 |  |  | ÇANDIR
400665473 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651261-798722-Agdirek--(1222044)-(SC) | AKIM KAÇAĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 19:57 | 2020-10-10 20:06 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  |  | ÇAYIRALAN
400665489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13886925-3315-Trafobinatip--(665442)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 17:10 | 2020-10-10 20:36 | 3.441 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 |  |  | ÇEKEREK
400665502 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TUT EMNIYET YANI TR-2079769-Trafobinatip--(2079841)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 20:25 | 2020-10-10 20:49 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |  |  | ŞEFAATLİ
400665502 | 2 | ADIYAMAN | TUT | TUT EMNIYET YANI TR-2079769-Trafobinatip--(2079841 - 2088472)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 20:49 | 2020-10-10 20:53 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |  |  | ALAPLI
400665503 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-1103063-Enhdirek--(124265/HAT42284)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-22 09:45 | 2020-10-22 10:55 | 1.167 | 0 | 0 | 5 | 91 | 0 | 0 | 5.84 | 106.2 |  |  | DEVREK
400665507 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13790574-812030-Agdirek--(1224736)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 20:38 | 2020-10-10 21:46 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |  |  | EREĞLİ
400665509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ANBAR IBISDERESI TR-3156-Trafobinatip--(650816)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 19:52 | 2020-10-10 21:52 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.01 |  |  | GÖKÇEBEY
400665520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZILOZ TR-5643-Trafobinatip--(719062)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 15:43 | 2020-10-10 17:00 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |  |  | MERKEZ
400665521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 11534385-9195-Trafobinatip--(594959)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 17:49 | 2020-10-10 18:41 | 0.858 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.02 | 0 | 0 |  |  | ÇAYCUMA
400665528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-352664-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 06:28 | 2020-10-11 06:32 | 0.066 | 1 | 1 | 66 | 1715 | 0.07 | 0.07 | 4.36 | 113.19 |  |  | AĞAÇÖREN
400665530 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12607594-330557-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 06:30 | 2020-10-11 07:30 | 0.993 | 0 | 0 | 17 | 369 | 0 | 0 | 16.88 | 366.42 |  |  | ESKİL
400665531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 11 KOK BINASI-2047-Trafobinatip--(564765)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 07:35 | 2020-10-11 07:55 | 0.341 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 |  |  | GÜLAĞAÇ
400665532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-332580-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 06:56 | 2020-10-11 06:57 | 0.014 | 0 | 0 | 9 | 128 | 0 | 0 | 0.13 | 1.79 |  |  | GÜZELYURT
400665533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12597219-339537-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 07:29 | 2020-10-11 07:58 | 0.479 | 14 | 25745 | 19 | 975 | 6.71 | 12331.86 | 9.1 | 467.03 |  |  | MERKEZ
400665534 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12587996-354832-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 07:44 | 2020-10-11 07:49 | 0.075 | 20 | 1226 | 31 | 1352 | 1.5 | 91.95 | 2.33 | 101.4 |  |  | ORTAKÖY
400665537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MERKEZ TR-3160-Trafobinatip--(642128)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 08:05 | 2020-10-11 09:05 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.99 |  |  | SARIYAHŞİ
400665544 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11535485-4985-Trafobinatip--(2109066)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-10 14:00 | 2020-10-10 17:00 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 |  |  | AYDINTEPE
400665546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-336420-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 08:51 | 2020-10-11 10:21 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46.22 |  |  | DEMİRÖZÜ
400665546 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-336420-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 10:21 | 2020-10-11 10:25 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |  |  | MERKEZ
400665548 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSAT TR-8-4753-Trafobinatip--(434919)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 09:13 | 2020-10-11 10:09 | 0.943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 |  |  | AYRANCI
400665549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUVERCINLIK MONOBLOK-9668-Trafobinatip--(266430/BATTAL KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 09:07 | 2020-10-11 09:25 | 0.307 | 14 | 25745 | 19 | 975 | 4.3 | 7903.72 | 5.83 | 299.33 |  |  | BAŞYAYLA
400665552 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607410-338472-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 07:57 | 2020-10-11 09:02 | 1.081 | 0 | 1 | 47 | 1017 | 0 | 1.08 | 50.81 | 1099.38 |  |  | ERMENEK
400665553 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12634003-356515-Kesici- | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 09:19 | 2020-10-11 14:20 | 5.009 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 5.01 | 495.89 |  |  | KAZIMKARABEKİR
400665562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13857440-991964-Agdirek--(1373593)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 09:55 | 2020-10-11 10:07 | 0.199 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
400665577 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713510-1102582-Enhdirek--(134691)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 10:15 | 2020-10-11 12:45 | 2.493 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 17.45 | 159.55 |  |  | SARIVELİLER
400665577 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713510-1102582-Enhdirek--(134691/HAT50593)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 12:45 | 2020-10-11 13:31 | 0.767 | 0 | 1 | 15 | 181 | 0 | 0.77 | 11.51 | 138.83 |  |  | BAHŞİLİ
400665584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14005763-946902-Agdirek--(1545199)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 10:50 | 2020-10-11 11:35 | 0.751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | BALIŞEYH
400665601 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 0-342044-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 11:44 | 2020-10-11 12:16 | 0.529 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 |  |  | DELİCE
400665610 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 12587626-348262-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 12:13 | 2020-10-11 12:40 | 0.453 | 0 | 0 | 10 | 717 | 0 | 0 | 4.53 | 324.8 |  |  | KARAKEÇİLİ
400665611 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KARAGOL TR-1459-Trafobinatip--(1276386 - 455413 - 462991)-(SC-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 10:20 | 2020-10-15 11:30 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.51 |  |  | KESKİN
400665614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI KAS.BINEVLER MAH.TASKESIGI TR-6102-Trafobinatip--(613330)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 13:54 | 2020-10-11 14:08 | 0.239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
400665615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13877785-1205271-Ogmusdirek--(521183)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 12:52 | 2020-10-11 13:30 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.68 |  |  | SULAKYURT
400665628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13700383-5952-Trafobinatip--(546330)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 13:45 | 2020-10-11 14:34 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.72 |  |  | YAHŞİHAN
400665630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13939222-1148608-Enhdirek--(71607)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 13:47 | 2020-10-11 14:20 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.16 |  |  | ÇELEBİ
400665630 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13939222-1148608-Enhdirek--(71607/HAT12483)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 14:20 | 2020-10-11 14:30 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7.68 |  |  | BEŞİRİ
400665633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12192833-1585525-Agpanobox--(743222)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 12:29 | 2020-10-11 14:22 | 1.891 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 0 | 0 |  |  | GERCÜŞ
400665646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL CANPOLAT TR-464-Trafobinatip--(557000)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 14:56 | 2020-10-11 16:12 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |  |  | HASANKEYF
400665646 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL CANPOLAT TR-464-Trafobinatip--(1478379 - 555376 - 555377 - 557000 - 557001)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 16:12 | 2020-10-11 16:15 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 7.95 |  |  | KOZLUK
400665655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM-6128-Trafobinatip--(2111898/ - 254442/ - 256382/ - 256981/ - 256996/ - 257071/ - 259603/ - 259604/ - 282228/ - 302925/ - 303255/ - 303256/ - 309153/ - 309154/ - 325814/)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-11 08:00 | 2020-10-11 08:10 | 0.167 | 4 | 5079 | 75 | 14966 | 0.67 | 848.19 | 12.53 | 2499.32 |  |  | MERKEZ
400665660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALECIK OBASI-2670-Trafobinatip--(1512518 - 535471 - 541742)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 15:21 | 2020-10-11 16:02 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.62 |  |  | SASON
400665665 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 15740532-367797-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 14:28 | 2020-10-11 15:27 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 115.3 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
400665674 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ZYTN--KK-8807-Trafobinatip--(60405/GOZEBASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 15:55 | 2020-10-11 15:56 | 0.006 | 0 | 4 | 121 | 3072 | 0 | 0.02 | 0.73 | 18.43 |  |  | CİZRE
400665675 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892275-1115448-Enhdirek--(55593)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 15:55 | 2020-10-11 17:04 | 1.143 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1.14 | 66.29 |  |  | GÜÇLÜKONAK
400665675 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892275-1115448-Enhdirek--(55593/SARICA GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 17:04 | 2020-10-11 17:10 | 0.111 | 0 | 0 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0.22 | 18.98 |  |  | MERKEZ
400665702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14011064-1135892-Enhdirek--(99509)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 17:11 | 2020-10-11 18:25 | 1.232 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.23 | 24.64 | 0 | 0 |  |  | SİLOPİ
400665702 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COKYASAR-6700-Trafobinatip--(96676/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 18:25 | 2020-10-11 18:34 | 0.151 | 7 | 1454 | 4 | 362 | 1.06 | 219.55 | 0.6 | 54.66 |  |  | ULUDERE
400665703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 MERKEZ YENI YOL KENARI-3885-Trafobinatip--(498563)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 17:15 | 2020-10-11 19:49 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.6 |  |  | İDİL
400665705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ KILLILAR MAH-4802-Trafobinatip--(491548)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 17:30 | 2020-10-11 19:19 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.35 |  |  | AMASRA
400665707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM-6128-Trafobinatip--(2111898/ - 254442/ - 256382/ - 256981/ - 256996/ - 257071/ - 259603/ - 259604/ - 282228/ - 302925/ - 303255/ - 303256/ - 309153/ - 309154/ - 325814/)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-11 16:00 | 2020-10-11 16:10 | 0.167 | 4 | 5079 | 75 | 14966 | 0.67 | 848.19 | 12.53 | 2499.32 |  |  | KURUCAŞİLE
400665708 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-11450-Trafobinatip--(322430/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 17:49 | 2020-10-11 18:23 | 0.56 | 0 | 0 | 39 | 90 | 0 | 0 | 21.84 | 50.4 |  |  | MERKEZ
400665712 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-342695-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 18:21 | 2020-10-11 19:04 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.08 |  |  | ULUS
400665712 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-342695-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 19:04 | 2020-10-11 19:08 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |  |  | DAMAL
400665720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12596948-353675-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 19:02 | 2020-10-11 19:15 | 0.214 | 0 | 0 | 42 | 26 | 0 | 0 | 8.99 | 5.56 |  |  | GÖLE
400665748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | HAN OBASI TR-536-Trafobinatip--(2085090 - 2089761 - 618291 - 618292 - 619626)-(SC-SC-LV-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-10 09:00 | 2020-10-10 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 99 |  |  | HANAK
400665758 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 20:48 | 2020-10-11 21:32 | 0.729 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 2.19 | 61.24 |  |  | MERKEZ
400665758 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721/HAT41143)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 21:32 | 2020-10-11 21:39 | 0.128 | 0 | 1 | 22 | 215 | 0 | 0.13 | 2.82 | 27.52 |  |  | POSOF
400665762 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GUMUSKAYA KY.TR-1 (ORTA TR.)-5321-Trafobinatip--(406075)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 21:52 | 2020-10-11 22:36 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.71 |  |  | ÇILDIR
400665762 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | GUMUSKAYA KY.TR-1 (ORTA TR.)-5321-Trafobinatip--(406075 - 475882)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 22:36 | 2020-10-11 22:42 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12.13 |  |  | ARALIK
400665767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM06-TR55-10299-Trafobinatip--(2000034 - 701148 - 701428 - 701429 - 705930 - 705931 - 705932 - 707095 - 707096 - 707097 - 718594)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 22:56 | 2020-10-11 23:21 | 0.411 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 187.83 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU
400665772 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CINARIK MNB-8529-Trafobinatip--(147862/AHMET HOCA GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 03:38 | 2020-10-12 03:39 | 0.016 | 0 | 1 | 33 | 516 | 0 | 0.02 | 0.53 | 8.26 |  |  | MERKEZ
400665775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | MEZARLIK KOK TR-3503-Trafobinatip--(231222/YUKARI KAZA CIKIKSI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 06:56 | 2020-10-12 07:27 | 0.516 | 1 | 333 | 18 | 2211 | 0.52 | 171.83 | 9.29 | 1140.88 |  |  | TUZLUCA
400665776 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14326541-1108158-Enhdirek--(123665)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 07:09 | 2020-10-12 08:37 | 1.469 | 0 | 1 | 10 | 175 | 0 | 1.47 | 14.69 | 257.08 |  |  | ALTINOVA
400665776 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14326541-1108158-Enhdirek--(123665/AHMETHOCA GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 08:37 | 2020-10-12 08:42 | 0.087 | 0 | 1 | 27 | 494 | 0 | 0.09 | 2.35 | 42.98 |  |  | ARMUTLU
400665777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974600-1140928-Enhdirek--(100733)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 19:20 | 2020-10-11 20:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |  | MERKEZ
400665777 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974600-1140928-Enhdirek--(100733/HAT32958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 20:20 | 2020-10-11 20:30 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0.17 | 8.52 |  |  | TERMAL
400665778 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AGACLI TR3-2600-Trafobinatip--(1223902 - 381821 - 381825 - 382272)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 09:28 | 2020-10-12 09:56 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 17.63 |  |  | ÇINARCIK
400665780 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607410-338472-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 07:41 | 2020-10-12 09:58 | 2.281 | 0 | 1 | 47 | 1017 | 0 | 2.28 | 107.21 | 2319.78 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
400665786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FATIH MAH TRAFO-5345-Trafobinatip--(71925/DEGIRMENDERE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 19:07 | 2020-10-11 19:08 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 4.02 |  |  | EFLANİ
400665789 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663135-1103102-Enhdirek--(120362)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 08:43 | 2020-10-12 09:25 | 0.706 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.71 | 15.53 |  |  | ESKİPAZAR
400665789 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663135-1103102-Enhdirek--(120362/CAMGAZI KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 09:25 | 2020-10-12 09:31 | 0.094 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0.09 | 6.2 |  |  | MERKEZ
400665790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ILCE MERKEZI YENI MAH.HAYVANPAZARI ICI YENI MONO T-2457-Trafobinatip--(54615/HAYVAN PAZARI MONO 7 NUMARA CIKISI RING)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 09:08 | 2020-10-11 09:16 | 0.137 | 1 | 674 | 0 | 0 | 0.14 | 92.34 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
400665791 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KUTUKLU TR-2582-Trafobinatip--(377421)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 08:47 | 2020-10-12 11:01 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.52 |  |  | SAFRANBOLU
400665791 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | KUTUKLU TR-2582-Trafobinatip--(1249796 - 377421 - 377517 - 479662)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 11:01 | 2020-10-12 11:04 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  |  | YENİCE
400665792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15735706-359915-Trafo- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 17:14 | 2020-10-11 18:31 | 1.296 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 |  |  | ELBEYLİ
400665793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TR-50933-359912-Trafo- | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 07:01 | 2020-10-12 07:31 | 0.502 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
400665795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK-9445-Trafobinatip--(594272)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 12:40 | 2020-10-11 14:03 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2 |  |  | MUSABEYLİ
400665796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14279850-1220062-Ogmusdirek--(14397991512028552859553499553501553503)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 17:28 | 2020-10-11 18:40 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.83 |  |  | POLATELİ
400665796 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14279850-1220062-Ogmusdirek--(1439799 - 1512028 - 552859 - 553499 - 553501 - 553503)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 18:40 | 2020-10-11 18:46 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8.43 |  |  | BAHÇE
400665803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12885987-333499-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 09:19 | 2020-10-12 10:31 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  |  | DÜZİÇİ
400665803 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12885987-333499-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 10:31 | 2020-10-12 10:36 | 0.075 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.08 | 0 | 1.5 |  |  | HASANBEYLİ
400665804 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12590609-353617-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 09:10 | 2020-10-12 09:11 | 0.011 | 0 | 0 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0.03 | 1.17 |  |  | KADİRLİ
400665805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13868912-1153564-Enhdirek--(2165099/TURKCAYIRI KOYU HAT BASI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-12 09:00 | 2020-10-12 16:00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 7 | 910 |  |  | MERKEZ
400665809 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 0-338144-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 09:25 | 2020-10-12 11:27 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 95.08 |  |  | SUMBAS
400665809 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 0-338144-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 11:27 | 2020-10-12 11:31 | 0.078 | 0 | 0 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0.08 | 10.76 |  |  | TOPRAKKALE
400665811 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/TR1 KSS-6437-Trafobinatip--(2688155)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 09:46 | 2020-10-12 11:11 | 1.413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKOCA
400665815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13751687-1049404-Agdirek--(1504761)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 09:43 | 2020-10-12 10:21 | 0.626 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0 | 0 |  |  | CUMAYERİ
400665820 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690529-1119006-Enhdirek--(129982)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 09:33 | 2020-10-12 12:07 | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.65 |  |  | GÖLYAKA
400665820 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690529-1119006-Enhdirek--(129982/HAT48870)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 12:07 | 2020-10-12 12:22 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |  |  | GÜMÜŞOVA
400665822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12631359-356445-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 08:57 | 2020-10-12 08:58 | 0.006 | 0 | 0 | 12 | 360 | 0 | 0 | 0.07 | 2.16 |  |  | KAYNAŞLI
400665824 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AKDERE KY.-5319-Trafobinatip--(1239319 - 1270706 - 422030 - 422031 - 422941)-(SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 09:49 | 2020-10-12 12:08 | 2.319 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 97.4 |  |  | MERKEZ
400665828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12594990-353493-Kesici- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 10:29 | 2020-10-12 11:00 | 0.518 | 1 | 34 | 12 | 264 | 0.52 | 17.61 | 6.22 | 136.75 |  |  | YIĞILCA
400665831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14021144-635-Trafobinatip--(623945)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-12 10:46 | 2020-10-12 15:57 | 5.184 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 51.84 | 0 | 176.26 |  |  | ÇİLİMLİ
400665837 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 0-343682-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 09:08 | 2020-10-12 10:02 | 0.896 | 0 | 0 | 16 | 561 | 0 | 0 | 14.34 | 502.66 |  |  | MERKEZ
400665838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 10:59 | 2020-10-12 11:04 | 0.071 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 1.7 | 38.2 |  |  | MERKEZ
400665854 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814293-1097011-Enhdirek--(138246/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 12:38 | 2020-10-12 17:09 | 4.519 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 4.52 | 284.7 |  |  | MERKEZ
400665861 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13456786-2675376-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-12 09:00 | 2020-10-12 17:00 | 8 | 0 | 0 | 20 | 102 | 0 | 0 | 160 | 816 |  |  | MERKEZ
400665866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14200513-1174682-Enhdirek--(2164526)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 12:29 | 2020-10-12 13:34 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 85.4 |  |  | MERKEZ
400665866 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14200513-1174682-Enhdirek--(2164526/HAT5359)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 13:34 | 2020-10-12 13:38 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 16.33 |  |  | MERKEZ
400665876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | INCIRLI KOYU TR-3492-Trafobinatip--(1410144 - 655166 - 658808)-(SC-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-12 09:00 | 2020-10-12 13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  | MERKEZ
400665879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(151604/F6-TURKOGLU CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-12 09:00 | 2020-10-12 13:00 | 4 | 0 | 0 | 14 | 103 | 0 | 0 | 56 | 412 |  |  | MERKEZ
400665883 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | TR-51656-361319-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 12:36 | 2020-10-12 13:03 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 55.8 |  |  | MERKEZ
400665885 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 11539618-6714-Trafobinatip--(113613/HARMANLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 12:48 | 2020-10-12 13:24 | 0.599 | 0 | 0 | 7 | 625 | 0 | 0 | 4.19 | 374.38 |  |  | MERKEZ
400665891 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892470-1182079-Ogmusdirek--(1332918)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 13:38 | 2020-10-12 14:43 | 1.083 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
400665906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13984218-1148464-Enhdirek--(84531)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 15:03 | 2020-10-12 15:19 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |  |  | MERKEZ
400665906 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13984218-1148464-Enhdirek--(84531/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 15:19 | 2020-10-12 15:22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | MERKEZ
400665907 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBAG GUZELKENT MEZRASI TR1-1945-Trafobinatip--(377205)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 15:01 | 2020-10-12 15:38 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |  |  | MERKEZ
400665907 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBAG GUZELKENT MEZRASI TR1-1945-Trafobinatip--(1294497 - 377205 - 377208 - 377718)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 15:38 | 2020-10-12 15:41 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | MERKEZ
400665908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12631354-356822-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 13:07 | 2020-10-12 13:08 | 0.005 | 0 | 0 | 17 | 136 | 0 | 0 | 0.09 | 0.68 |  |  | MERKEZ
400665911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14040837-1147720-Enhdirek--(62025)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 15:09 | 2020-10-12 18:38 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.88 |  |  | ANADOLU
400665911 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14040837-1147720-Enhdirek--(62025/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 18:38 | 2020-10-12 18:43 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | EFELER
400665914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792886-1003999-Agdirek--(1524495)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 15:02 | 2020-10-12 15:43 | 0.684 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 |  |  | ALTIEYLÜL
400665917 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BELOREN MNB-2680545-Trafobinatip--(169400/YUKARINASIRLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 14:55 | 2020-10-12 14:56 | 0.016 | 0 | 0 | 7 | 604 | 0 | 0 | 0.11 | 9.66 |  |  | KARESİ
400665919 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 12587742-353929-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 15:20 | 2020-10-12 15:23 | 0.049 | 4 | 58 | 15 | 779 | 0.2 | 2.84 | 0.74 | 38.17 |  |  | MERKEZEFENDİ
400665928 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607410-338472-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 15:08 | 2020-10-12 15:46 | 0.632 | 0 | 1 | 47 | 1017 | 0 | 0.63 | 29.7 | 642.74 |  |  | ANTAKYA
400665935 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852470-1116659-Enhdirek--(137801)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 15:51 | 2020-10-12 17:49 | 1.978 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 5.93 | 130.55 |  |  | ARSUZ
400665935 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852470-1116659-Enhdirek--(137801/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 17:49 | 2020-10-12 17:56 | 0.104 | 0 | 0 | 7 | 187 | 0 | 0 | 0.73 | 19.45 |  |  | DEFNE
400665938 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663069-1103968-Enhdirek--(123324/HAT42968)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-12 17:57 | 2020-10-12 20:17 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 135.72 |  |  | PAYAS
400665952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672011-1001344-Agdirek--(686149)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 18:10 | 2020-10-12 18:31 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |  |  | DULKADİROĞLU
400665955 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ZIYARET KOYU TR-5458-Trafobinatip--(449647)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 16:21 | 2020-10-12 17:33 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.77 |  |  | ONİKİŞUBAT
400665955 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | ZIYARET KOYU TR-5458-Trafobinatip--(1232542 - 1293871 - 449647 - 449652 - 449683 - 450300)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 17:33 | 2020-10-12 17:36 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |  |  | ŞEHZADELER
400665966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13854749-2493-Trafobinatip--(711190)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 16:09 | 2020-10-12 16:30 | 0.362 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0 |  |  | YUNUSEMRE
400665967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13802626-1143229-Enhdirek--(83459)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 16:35 | 2020-10-12 17:09 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.36 |  |  | ARTUKLU
400665967 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13802626-1143229-Enhdirek--(83459/GOYNUK HATBASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 17:09 | 2020-10-12 17:15 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7.84 |  |  | MENTEŞE
400665970 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13992732-1116344-Enhdirek--(136028)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 16:56 | 2020-10-12 21:39 | 4.715 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 198.03 |  |  | SEYDİKEMER
400665970 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13992732-1116344-Enhdirek--(136028/MULK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 21:39 | 2020-10-12 21:45 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 12.83 |  |  | EYYÜBİYE
400665971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 15739262-362557-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 16:10 | 2020-10-12 16:52 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 135.68 |  |  | HALİLİYE
400665974 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814252-1110098-Enhdirek--(138044)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 16:59 | 2020-10-12 18:06 | 1.123 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2.25 | 33.69 |  |  | KARAKÖPRÜ
400665974 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814252-1110098-Enhdirek--(138044/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 18:06 | 2020-10-12 18:13 | 0.115 | 0 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0.35 | 9.55 |  |  | ERGENE
400665980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731310-363231-Trafo- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 08:52 | 2020-10-12 15:38 | 6.756 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 108.1 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
400665989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12586481-345372-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 17:34 | 2020-10-12 18:44 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.64 |  |  | ORTAHİSAR
400665989 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12586481-345372-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 18:44 | 2020-10-12 18:49 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |  |  | İPEKYOLU
400665992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14141118-1030973-Agdirek--(1484251)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 16:27 | 2020-10-12 17:31 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |  |  | TUŞBA
400665998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14021654-1157704-Enhdirek--(4490852)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 17:05 | 2020-10-12 18:20 | 1.256 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | 0 | 2.51 | 108.02 |  |  | ALTINORDU
400665998 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14021654-1157704-Enhdirek--(4490852/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 18:20 | 2020-10-12 18:32 | 0.197 | 0 | 0 | 2 | 246 | 0 | 0 | 0.39 | 48.46 |  |  | KAPAKLI
400665999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12253801-1592187-Agpanobox--(1560237)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 17:50 | 2020-10-12 20:24 | 2.572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 |  |  | KOZLU
400666000 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI AKTOPRAK TR2-1462-Trafobinatip--(2622042)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 17:53 | 2020-10-12 21:13 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.34 |  |  | KİLİMLİ
400666000 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI AKTOPRAK TR2-1462-Trafobinatip--(377577)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 21:13 | 2020-10-12 21:17 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4.29 |  |  | BATI
400666002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 SARIBIYIKLI MAHALLESI-5656-Trafobinatip--(1515426 - 2099411 - 492483 - 495397)-(SC-SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 17:30 | 2020-10-12 20:08 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 100.32 |  |  | KEMALPAŞA
400666007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13924265-948911-Agdirek--(1366341)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 18:12 | 2020-10-12 20:51 | 2.641 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 |  |  | SULTANHANI
400666008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730491-358956-Trafo- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 17:12 | 2020-10-12 17:19 | 0.11 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 0 | 0 |  |  | DERECİK
400666033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TAPKIRANKALE KOYU TR-8907-Trafobinatip--(484610)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 18:01 | 2020-10-12 20:21 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.96
400666034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | FATIHLER TR-3185-Trafobinatip--(652962)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 18:04 | 2020-10-12 20:07 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.19
400666049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13757645-1003619-Agdirek--(1335917)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 19:24 | 2020-10-12 20:00 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6
400666068 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 0-341412-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 20:34 | 2020-10-12 21:26 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 36.71
400666068 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 0-341412-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 21:26 | 2020-10-12 21:34 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 16.75
400666077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ALPARSLAN CADDEESI MONOBLOK-11880-Trafobinatip--(732333)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 21:05 | 2020-10-12 21:32 | 0.446 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.61 | 0 | 0
400666078 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 14175774-839657-Agdirek--(1299596)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 21:15 | 2020-10-12 22:43 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48
400666092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15735706-359915-Trafo- | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 17:53 | 2020-10-12 18:01 | 0.14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
400666106 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | YESILTEPE FAU-6707-Trafobinatip--(151549/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 23:46 | 2020-10-12 23:48 | 0.033 | 4 | 2666 | 110 | 3468 | 0.13 | 87.98 | 3.63 | 114.44
400666110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13693057-1162176-Enhdirek--(2164618)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 06:44 | 2020-10-13 07:29 | 0.752 | 0 | 0 | 1 | 544 | 0 | 0 | 0.75 | 409.09
400666110 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13693057-1162176-Enhdirek--(159934/HAT61012)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 07:29 | 2020-10-13 07:35 | 0.106 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.11 | 2.23
400666113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14030890-980941-Agdirek--(623448)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 07:35 | 2020-10-13 09:08 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.42
400666113 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CINARLI ORUCLAR TR-491-Trafobinatip--(1452157 - 1516517 - 623454 - 625105 - 627427 - 629743)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 09:08 | 2020-10-13 09:16 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6.84
400666114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5D1-6978-Trafobinatip--(141343/KLV ŞEHİR 1 FİDERİ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 07:31 | 2020-10-13 07:45 | 0.228 | 0 | 4076 | 0 | 2 | 0 | 929.33 | 0 | 0.46
400666114 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5D-3(KERVAN PASTANESI KARSISI) -8049-Trafobinatip--(86057/KLV ŞEHİR 2 FİDERİ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 07:45 | 2020-10-13 07:54 | 0.142 | 0 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 239.7 | 0 | 0
400666116 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13838099-1114251-Enhdirek--(54800)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 07:54 | 2020-10-13 10:38 | 2.741 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 13.71 | 57.56
400666116 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13838099-1114251-Enhdirek--(54800/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 10:38 | 2020-10-13 10:40 | 0.034 | 0 | 0 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0.37 | 1.73
400666119 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13881848-1117589-Enhdirek--(161950)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 07:37 | 2020-10-13 09:15 | 1.637 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 4.91 | 63.84
400666119 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13881848-1117589-Enhdirek--(161950/HAT 823808)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 09:15 | 2020-10-13 09:22 | 0.113 | 0 | 0 | 12 | 102 | 0 | 0 | 1.36 | 11.53
400666120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAPICAM TM-12747-Trafobinatip--(276269/SANAYI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-25 09:00 | 2020-10-25 13:00 | 4 | 30 | 110 | 0 | 1 | 120 | 440 | 0 | 4
400666121 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12630603-357576-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 06:25 | 2020-10-13 08:40 | 2.255 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | 6.77 | 200.7
400666122 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607410-338472-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 08:19 | 2020-10-13 09:45 | 1.434 | 0 | 1 | 47 | 1017 | 0 | 1.43 | 67.4 | 1458.38
400666125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12583287-355056-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 08:16 | 2020-10-13 09:33 | 1.29 | 0 | 2 | 3 | 587 | 0 | 2.58 | 3.87 | 757.23
400666125 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12585680-355336-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 09:33 | 2020-10-13 10:18 | 0.756 | 0 | 2 | 3 | 496 | 0 | 1.51 | 2.27 | 374.98
400666126 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 22230266-2669202-Ayırıcı- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-13 09:00 | 2020-10-13 17:00 | 8 | 0 | 0 | 6 | 101 | 0 | 0 | 48 | 808
400666150 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 34154886-2675377-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 09:10 | 2020-10-13 09:13 | 0.045 | 0 | 0 | 83 | 243 | 0 | 0 | 3.74 | 10.94
400666153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12645421-2145691-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 09:30 | 2020-10-13 09:31 | 0.008 | 1 | 79 | 5 | 1410 | 0.01 | 0.63 | 0.04 | 11.28
400666154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14123137-1010854-Agdirek--(681775)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 09:45 | 2020-10-13 10:25 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33
400666158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12254681-1590887-Agpanobox--(1401326 - 1565632)-(SC-SC) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 09:45 | 2020-10-13 11:18 | 1.541 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0
400666161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BEYZA OKUL ICI MNB-8534-Trafobinatip--(728770)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-16 10:00 | 2020-10-16 14:00 | 4 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0
400666166 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/10 YAMANLAR-6717-Trafobinatip--(2100672/VETAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 10:12 | 2020-10-13 10:47 | 0.591 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0
400666170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 10:20 | 2020-10-13 10:21 | 0.013 | 0 | 1 | 3 | 735 | 0 | 0.01 | 0.04 | 9.56
400666172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARIZA KOK BINA-2583448-Trafobinatip--(2583588/ARIZA ALTI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 10:06 | 2020-10-13 10:09 | 0.041 | 5 | 10845 | 2 | 79 | 0.21 | 444.65 | 0.08 | 3.24
400666178 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YENİKÖY DM-2192174-Trafobinatip--(2148168/YENIKOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 10:27 | 2020-10-13 11:19 | 0.867 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6.07 | 6.07
400666184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13777334-935101-Agdirek--(1492588)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 10:49 | 2020-10-13 12:43 | 1.914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0
400666185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353388-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 10:27 | 2020-10-13 10:27 | 0.008 | 0 | 1 | 54 | 965 | 0 | 0.01 | 0.43 | 7.72
400666194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14162981-918315-Agdirek--(701291)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 11:54 | 2020-10-13 13:44 | 1.843 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.74
400666194 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | NOMLAR TR-8365-Trafobinatip--(2123736)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 13:44 | 2020-10-13 14:00 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.6
400666197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(89133/EVRI CIKISI)-(MV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-13 10:00 | 2020-10-13 12:00 | 2 | 0 | 3 | 66 | 1007 | 0 | 6 | 132 | 2014
400666202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12596667-347508-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 12:25 | 2020-10-13 14:46 | 2.355 | 0 | 1 | 13 | 207 | 0 | 2.36 | 30.62 | 487.49
400666202 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12596667-347508-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 14:46 | 2020-10-13 14:55 | 0.149 | 0 | 1 | 37 | 579 | 0 | 0.15 | 5.51 | 86.27
400666204 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12606898-355944-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 12:32 | 2020-10-13 12:32 | 0.006 | 0 | 0 | 6 | 515 | 0 | 0 | 0.04 | 3.09
400666208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12591617-353352-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 12:41 | 2020-10-13 12:45 | 0.07 | 0 | 2 | 8 | 457 | 0 | 0.14 | 0.56 | 31.99
400666210 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712559-1109924-Enhdirek--(134160)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 12:40 | 2020-10-13 14:59 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.55
400666210 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712559-1109924-Enhdirek--(134160/SAMILYAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 14:59 | 2020-10-13 15:10 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.67
400666212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | MEMISKAHYA TR-3491-Trafobinatip--(1410145 - 2104337 - 617551 - 619829 - 621527)-(SC-SC-LV-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-13 09:00 | 2020-10-13 13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 348
400666219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12595485-353207-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 13:09 | 2020-10-13 13:09 | 0.01 | 1 | 0 | 20 | 893 | 0.01 | 0 | 0.2 | 8.93
400666222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | T.PAKSU-6560-Trafobinatip--(521624)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 14:51 | 2020-10-13 15:36 | 0.755 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 0 | 0
400666233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12591617-353352-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 14:00 | 2020-10-13 14:08 | 0.136 | 0 | 2 | 8 | 457 | 0 | 0.27 | 1.09 | 62.15
400666238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI GIRIS MBK-5500-Trafobinatip--(80216/SEVIN KOYLERI VE ARIZA BINASI RIHG HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 12:38 | 2020-10-13 12:48 | 0.167 | 0 | 1 | 7 | 539 | 0 | 0.17 | 1.17 | 90.01
400666239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ERCAN PETROL YANI TR-5499-Trafobinatip--(575653)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 12:18 | 2020-10-13 12:37 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64
400666247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOTELEZLER TR-2661-Trafobinatip--(541329)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 14:20 | 2020-10-13 15:06 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.34
400666253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13776283-4712-Trafobinatip--(503275)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 14:13 | 2020-10-13 14:42 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99
400666258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12586403-355292-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 08:54 | 2020-10-13 08:54 | 0.006 | 0 | 1 | 7 | 1603 | 0 | 0.01 | 0.04 | 9.62
400666259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 14:46 | 2020-10-13 14:51 | 0.091 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 2.18 | 48.96
400666268 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 0-345437-Ayırıcı- | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 17:17 | 2020-10-13 17:20 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.92
400666271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 12583328-352875-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 14:32 | 2020-10-13 14:55 | 0.378 | 0 | 0 | 6 | 907 | 0 | 0 | 2.27 | 342.85
400666274 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12634197-344387-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 12:01 | 2020-10-13 18:10 | 6.146 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.88
400666275 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642191-1185443-Ogmusdirek--(428130)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 14:57 | 2020-10-13 17:07 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.32
400666275 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642191-1185443-Ogmusdirek--(428130)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 17:07 | 2020-10-13 17:10 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.46
400666282 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13851072-1119463-Enhdirek--(113218)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 15:47 | 2020-10-13 16:25 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.89
400666282 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13851072-1119463-Enhdirek--(113218/KALEMKAS HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 16:25 | 2020-10-13 16:35 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 30.79
400666286 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13939758-802318-Agdirek--(1303805)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 15:39 | 2020-10-13 16:02 | 0.379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
400666313 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KIZILPINAR KOYU TR-6751-Trafobinatip--(1261322)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 16:21 | 2020-10-13 19:33 | 3.194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.19
400666315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197383-1582045-Agpanobox--(678074)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 16:42 | 2020-10-13 17:32 | 0.837 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 30.97 | 0 | 0
400666319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | BAHCELIEVLER KOK-10099-Trafobinatip--(153284/KEMALPASA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 15:34 | 2020-10-13 16:27 | 0.878 | 0 | 623 | 0 | 624 | 0 | 546.99 | 0 | 547.87
400666332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CUKURHISAR MNB-2001475-Trafobinatip--(2002015/DOKSAN GIRIS/CIKIS)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 13:20 | 2020-10-13 17:06 | 3.766 | 0 | 0 | 2 | 137 | 0 | 0 | 7.53 | 515.94
400666337 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OGUTLU KOYU-7161-Trafobinatip--(395454)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 17:10 | 2020-10-13 19:27 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.59
400666337 | 2 | ADIYAMAN | TUT | OGUTLU KOYU-7161-Trafobinatip--(395454)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 19:27 | 2020-10-13 19:28 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.06
400666341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK MERKEZ TR-5253-Trafobinatip--(591589)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 17:09 | 2020-10-13 18:00 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.08
400666345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14014892-371-Trafobinatip--(663229)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 17:08 | 2020-10-13 18:00 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.01
400666349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ORTAOREN TR-3179-Trafobinatip--(1513147)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 17:29 | 2020-10-13 20:55 | 3.443 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.44
400666360 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12191207-1573011-Agpanobox--(1306673)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 17:14 | 2020-10-13 18:01 | 0.791 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0
400666361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TR007058-8562-Trafobinatip--(1525964)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 18:04 | 2020-10-13 19:55 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85
400666362 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-15-5134-Trafobinatip--(2002957 - 2002960 - 2188356 - 392018 - 392019)-(LV-LV-SC-LV-LV) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 17:58 | 2020-10-13 18:49 | 0.844 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 892.11 | 0 | 0
400666363 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12235325-1576973-Agpanobox--(471233)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 17:50 | 2020-10-13 19:21 | 1.516 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 0 | 0
400666368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13682085-1003799-Agdirek--(626817)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 18:15 | 2020-10-13 18:55 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.99
400666371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-4671-Trafobinatip--(88360/YESILYORE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 14:26 | 2020-10-13 15:02 | 0.614 | 3 | 124 | 1 | 14 | 1.84 | 76.14 | 0.61 | 8.6
400666375 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712342-1122551-Enhdirek--(134491)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 18:34 | 2020-10-13 19:58 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.77
400666375 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712342-1122551-Enhdirek--(134491/DARICA(BANAV) HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 19:58 | 2020-10-13 20:04 | 0.101 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.2 | 1.72
400666377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOKSAN OBASI TR-8731-Trafobinatip--(1434005 - 1512333 - 529701 - 529702 - 706647)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 18:36 | 2020-10-13 19:49 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 67.27
400666388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13778376-1000314-Agdirek--(1992254)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 19:00 | 2020-10-13 19:40 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
400666390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13933595-949503-Agdirek--(1374306)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 19:07 | 2020-10-13 22:20 | 3.226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0
400666405 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AGACLI TR3-2600-Trafobinatip--(381821)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 19:41 | 2020-10-13 20:30 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.93
400666405 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | AGACLI TR3-2600-Trafobinatip--(1223902 - 381821 - 381825 - 382272)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 20:30 | 2020-10-13 20:35 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.04
400666412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15736868-360658-Trafo- | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 17:57 | 2020-10-13 18:03 | 0.101 | 0 | 6 | 0 | 115 | 0 | 0.61 | 0 | 11.62
400666416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13773309-950739-Agdirek--(1371827)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 20:05 | 2020-10-13 20:18 | 0.222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0
400666420 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12201288-1576142-Agpanobox--(1268028)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 20:24 | 2020-10-13 21:15 | 0.859 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0
400666423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OKUL YANI YENI TR-12544-Trafobinatip--(2096123)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 20:15 | 2020-10-13 21:25 | 1.158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
400666429 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13742056-787753-Agdirek--(1260811)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 20:50 | 2020-10-13 21:29 | 0.653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
400666436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795828-941279-Agdirek--(1526532)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 20:44 | 2020-10-13 21:30 | 0.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
400666441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14010206-997417-Agdirek--(1498183)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 21:30 | 2020-10-13 22:15 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
400666455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723385-884116-Agdirek--(1440769)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 13:31 | 2020-10-13 14:30 | 0.984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
400666460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(67619/POYRAZ GUNESLI FIDER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 23:58 | 2020-10-14 | 0.035 | 0 | 42 | 24 | 3590 | 0 | 1.47 | 0.84 | 125.65
400666461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS MERKEZ HIZAR TR-4153-Trafobinatip--(581913)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 01:31 | 2020-10-14 02:26 | 0.929 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
400666462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR MNB-5811-Trafobinatip--(88737/TANIR KASABASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 01:53 | 2020-10-14 01:54 | 0.016 | 4 | 708 | 3 | 38 | 0.06 | 11.33 | 0.05 | 0.61
400666463 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM06ATR07-11959-Trafobinatip--(325677/PIRIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 06:12 | 2020-10-14 06:32 | 0.329 | 0 | 18 | 7 | 262 | 0 | 5.92 | 2.3 | 86.2
400666464 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TECIRLI KOK-12178-Trafobinatip--(60051/CATALTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 05:56 | 2020-10-14 06:40 | 0.73 | 0 | 0 | 2 | 313 | 0 | 0 | 1.46 | 228.49
400666465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12601068-329924-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 06:45 | 2020-10-14 07:26 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37
400666465 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12601068-329924-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 07:26 | 2020-10-14 07:31 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.42
400666466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12638615-352657-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 06:36 | 2020-10-14 06:37 | 0.008 | 1 | 814 | 6 | 123 | 0.01 | 6.51 | 0.05 | 0.98
400666468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURU CAY TR-5200-Trafobinatip--(620844)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 07:40 | 2020-10-14 09:05 | 1.418 | 0 | 74 | 0 | 27 | 0 | 104.93 | 0 | 38.29
400666468 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURU CAY TR-5200-Trafobinatip--(2624607 - 618831 - 618832 - 618836 - 620844 - 620851)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 09:05 | 2020-10-14 09:35 | 0.503 | 0 | 180 | 0 | 50 | 0 | 90.54 | 0 | 25.15
400666470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12637050-350390-Ayırıcı- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 07:17 | 2020-10-14 09:51 | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 164.16
400666475 | 1 | ADIYAMAN | TUT | YESILYURT MEZERE-4588-Trafobinatip--(400762)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 07:59 | 2020-10-14 09:01 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.08
400666475 | 2 | ADIYAMAN | TUT | YESILYURT MEZERE-4588-Trafobinatip--(1226642 - 1289805 - 400762 - 400763 - 400766)-(SC-SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 09:01 | 2020-10-14 09:06 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.7
400666476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZI BELEN MONOBLOK-10504-Trafobinatip--(81875/IGDEMLIK (SINEKLI) CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-14 09:00 | 2020-10-14 16:00 | 7 | 0 | 1 | 3 | 148 | 0 | 7 | 21 | 1036
400666477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14114585-1133197-Enhdirek--(146801/B.CAMURLU HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-07 09:00 | 2020-10-07 17:30 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1241
400666478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM4-2-10213-Trafobinatip--(103396/MUHARREM TR CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-04 13:00 | 2020-10-04 15:00 | 2 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 0 | 0
400666479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-22-368-Trafobinatip--(111361/GIRIS)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-08 11:00 | 2020-10-08 14:00 | 3 | 0 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 12588 | 0 | 0
400666480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-330260-Ayırıcı- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-12 09:00 | 2020-10-12 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1038
400666481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-335979-Ayırıcı- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-13 09:00 | 2020-10-13 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45
400666482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12598611-354931-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-10 09:00 | 2020-10-10 14:00 | 5 | 3 | 2978 | 0 | 4 | 15 | 14890 | 0 | 20
400666483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12598519-353189-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-11 13:00 | 2020-10-11 16:00 | 3 | 4 | 4864 | 0 | 4 | 12 | 14592 | 0 | 12
400666485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | E.M.LISESI ALTI TR-9473-Trafobinatip--(709478)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 08:22 | 2020-10-14 09:41 | 1.32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.72 | 0 | 0
400666492 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742800-1183724-Ogmusdirek--(438015)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 08:47 | 2020-10-14 09:10 | 0.376 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0
400666492 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742800-1183724-Ogmusdirek--(438015)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 09:10 | 2020-10-14 09:16 | 0.107 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
400666496 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-337703-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 09:32 | 2020-10-14 10:43 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.32
400666496 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-337703-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 10:43 | 2020-10-14 10:50 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8.5
400666500 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12599861-353576-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-14 09:02 | 2020-10-14 16:00 | 6.977 | 0 | 0 | 9 | 1032 | 0 | 0 | 62.79 | 7200.26
400666503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 9D3 MONOBLOK-5377-Trafobinatip--(603348)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 12:25 | 2020-10-14 13:10 | 0.743 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 273.42 | 0 | 0
400666504 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -8950-Trafobinatip--(120212/KIZILIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 09:35 | 2020-10-14 11:38 | 2.057 | 0 | 1 | 47 | 1017 | 0 | 2.06 | 96.68 | 2091.97
400666505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10H2-4246-Trafobinatip--(2118639/MALPAZARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 09:31 | 2020-10-14 09:39 | 0.135 | 13 | 941 | 0 | 7 | 1.76 | 127.04 | 0 | 0.95
400666519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 09:58 | 2020-10-14 10:06 | 0.126 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 3.02 | 67.79
400666523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 12631770-356227-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 09:56 | 2020-10-14 10:30 | 0.562 | 0 | 42 | 24 | 3590 | 0 | 23.6 | 13.49 | 2017.58
400666525 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12608575-343215-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 10:32 | 2020-10-14 12:46 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 107.04
400666525 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 12608575-343215-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 12:46 | 2020-10-14 12:50 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 11.52
400666528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(254612/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 08:59 | 2020-10-14 10:04 | 1.091 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.18 | 2.18 | 3.27 | 0
400666529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13724373-1001093-Agdirek--(1380556)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 16:51 | 2020-10-12 18:00 | 1.151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
400666539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FATIH MAH TRAFO-5345-Trafobinatip--(71925/DEGIRMENDERE HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 09:17 | 2020-10-14 10:22 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 542.16
400666544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UMMETLER OBASI-2299-Trafobinatip--(546514)-(LV) | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 11:09 | 2020-10-14 15:15 | 4.089 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 110.4
400666555 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13769017-1189270-Ogmusdirek--(445997)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 12:09 | 2020-10-14 12:38 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.78
400666564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | FATMALI TR2 ESKI TRAFO-4799-Trafobinatip--(491040)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 11:45 | 2020-10-14 14:19 | 2.564 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 7.69 | 0 | 41.02
400666565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | CAMLIK ESKI TR-1830-Trafobinatip--(1464723 - 1464725 - 1464726 - 2086981 - 2099349 - 2109196 - 2109205 - 2126262 - 629424 - 629740 - 657006 - 725181)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-SC-LV-LV-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-14 09:00 | 2020-10-14 13:00 | 4 | 0 | 262 | 0 | 1 | 0 | 1048 | 0 | 4
400666572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KAS. BELEDIYE ICI TR-1446-Trafobinatip--(643180)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 13:02 | 2020-10-14 13:57 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.9
400666573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SALYAN MERKEZ TR-9189-Trafobinatip--(552063)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 11:53 | 2020-10-14 12:29 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20.65
400666576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13854768-854433-Agdirek--(1438053)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 11:09 | 2020-10-14 12:00 | 0.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
400666581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13857286-1204603-Ogmusdirek--(58720/GOKSUN HATTI 2)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-18 09:00 | 2020-10-18 12:00 | 3 | 0 | 2873 | 0 | 79 | 0 | 8619 | 0 | 237
400666582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 9 NOLU MONOBLOK-11736-Trafobinatip--(59812/10 NOLU MONO CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-18 13:00 | 2020-10-18 16:00 | 3 | 1 | 1759 | 0 | 46 | 3 | 5277 | 0 | 138
400666585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14033509-942299-Agdirek--(1364869)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 13:49 | 2020-10-14 14:29 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66
400666586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN CUMHURIYET MAH.TR-2411-Trafobinatip--(651928)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 12:14 | 2020-10-14 13:10 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34.78
400666599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8496-Trafobinatip--(718181)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 15:04 | 2020-10-14 20:30 | 5.438 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 375.22 | 0 | 0
400666606 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587883-355951-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 15:17 | 2020-10-14 15:20 | 0.048 | 0 | 0 | 48 | 265 | 0 | 0 | 2.3 | 12.72
400666615 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12598105-342986-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 15:30 | 2020-10-14 16:37 | 1.117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 88.32 | 0 | 0
400666615 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12598105-342986-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 16:37 | 2020-10-14 16:55 | 0.285 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 67.26 | 0 | 0
400666617 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/10-6849-Trafobinatip--(370279)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 15:28 | 2020-10-14 16:48 | 1.326 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.22 | 0 | 0
400666619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 14:46 | 2020-10-14 14:58 | 0.2 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 4.8 | 107.6
400666624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO-5346-Trafobinatip--(1518965 - 1539187 - 522347 - 522353 - 522354 - 524176 - 524509)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 11:03 | 2020-10-14 12:31 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 112.88
400666627 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-341769-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 15:43 | 2020-10-14 17:11 | 1.459 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2.92 | 27.72
400666627 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-341769-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 17:11 | 2020-10-14 17:16 | 0.095 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0.57 | 4.56
400666629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FATIH MAH TRAFO-5345-Trafobinatip--(71925/DEGIRMENDERE HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 15:34 | 2020-10-14 15:53 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 159.64
400666635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14216935-1046313-Agdirek--(1533294)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 16:18 | 2020-10-14 17:45 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44
400666639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13810572-1193559-Ogmusdirek--(1499599)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 15:59 | 2020-10-14 18:32 | 2.543 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.32 | 0 | 0
400666642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14043769-1145771-Enhdirek--(53453)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 16:39 | 2020-10-14 17:15 | 0.614 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0.61 | 28.86 | 0 | 0
400666642 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14043769-1145771-Enhdirek--(53453/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 17:15 | 2020-10-14 17:32 | 0.271 | 3 | 121 | 2 | 14 | 0.81 | 32.79 | 0.54 | 3.79
400666643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KIZILENIS KOYU YUKARI TR-4968-Trafobinatip--(545111)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 17:11 | 2020-10-14 17:29 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.84
400666649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14025986-997840-Agdirek--(656720)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 15:40 | 2020-10-14 16:30 | 0.833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
400666650 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM06ATR03-2190732-Trafobinatip--(2072217 - 2072247 - 2085628 - 2085634 - 2086745 - 2086746 - 2086747 - 2086751 - 325516/ - 325521/ - 479147 - 479236 - 479238 - 479580)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV-LV-LV-LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 16:45 | 2020-10-14 18:10 | 1.425 | 2 | 783 | 10 | 207 | 2.85 | 1115.78 | 14.25 | 294.98
400666654 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13849804-5669-Trafobinatip--(1264809 - 1264810 - 1264811 - 1271156 - 2168005 - 2226071 - 418908 - 418910 - 420216 - 464441)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 16:48 | 2020-10-14 17:16 | 0.456 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 312.82 | 0 | 0
400666663 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720475-1120634-Enhdirek--(127859)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 17:17 | 2020-10-14 17:40 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17.1
400666663 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720475-1120634-Enhdirek--(127859/HAT46447)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 17:40 | 2020-10-14 17:48 | 0.136 | 0 | 0 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0.41 | 17
400666672 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ARILI KOYU TR1-6220-Trafobinatip--(438222)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 17:56 | 2020-10-14 18:59 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.41
400666672 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | ARILI KOYU TR1-6220-Trafobinatip--(1226198 - 1259231 - 1282736 - 438222 - 439388)-(SC-SC-SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 18:59 | 2020-10-14 19:01 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2.56
400666686 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-345158-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 18:15 | 2020-10-14 19:52 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.04
400666686 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-345158-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 19:52 | 2020-10-14 19:59 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9.04
400666696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13777537-997832-Agdirek--(488234)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 18:54 | 2020-10-14 19:13 | 0.329 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0
400666696 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13777537-997832-Agdirek--(488234)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 19:13 | 2020-10-14 19:17 | 0.054 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0
400666716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13765409-1008401-Agdirek--(1376467)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 19:20 | 2020-10-14 19:56 | 0.604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
400666728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13752851-1141728-Enhdirek--(145910)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 20:54 | 2020-10-14 21:04 | 0.171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
400666728 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13752851-1141728-Enhdirek--(145910/KLV BOSSA 1 FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 21:04 | 2020-10-14 21:15 | 0.183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0
400666740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12552014-333495-Ayırıcı- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 20:57 | 2020-10-14 21:38 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 79.56
400666762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CIFTLIK MERKEZ TR 1-3379-Trafobinatip--(678593)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 21:42 | 2020-10-14 22:59 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.7
400666767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14049068-854085-Agdirek--(1437733)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 14:03 | 2020-10-14 16:00 | 1.944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0
400666774 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12588060-353979-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 22:48 | 2020-10-14 22:49 | 0.011 | 0 | 0 | 14 | 1085 | 0 | 0 | 0.15 | 11.94
400666783 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12606898-355944-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 06:32 | 2020-10-15 06:33 | 0.006 | 0 | 0 | 6 | 515 | 0 | 0 | 0.04 | 3.09
400666788 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 35485674-2674342-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 07:04 | 2020-10-15 07:07 | 0.045 | 0 | 0 | 83 | 349 | 0 | 0 | 3.74 | 15.71
400666790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR MNB-297-Trafobinatip--(121735/AKBAYIR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 06:53 | 2020-10-15 06:58 | 0.085 | 0 | 1 | 54 | 965 | 0 | 0.09 | 4.59 | 82.03
400666793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GARIPLIK MEZAR UZERI TR-60-Trafobinatip--(669979)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 07:10 | 2020-10-15 07:45 | 0.575 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
400666795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12631354-356822-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 07:55 | 2020-10-15 07:56 | 0.006 | 0 | 0 | 17 | 136 | 0 | 0 | 0.1 | 0.82
400666797 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13987321-1119333-Enhdirek--(324129/h)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-15 07:50 | 2020-10-15 12:08 | 4.307 | 0 | 0 | 9 | 444 | 0 | 0 | 38.76 | 1912.31
400666801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-7143-Trafobinatip--(64506/ALIMPINAR-KOTURE KOYU CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-15 09:00 | 2020-10-15 16:00 | 7 | 0 | 41 | 1 | 495 | 0 | 287 | 7 | 3465
400666814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 08:16 | 2020-10-15 09:10 | 0.898 | 0 | 0 | 6 | 114 | 0 | 0 | 5.39 | 102.37
400666814 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377/ASAGI MULK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 09:10 | 2020-10-15 09:20 | 0.167 | 0 | 0 | 18 | 324 | 0 | 0 | 3.01 | 54.11
400666824 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12191202-1572564-Agpanobox--(2590609)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 09:49 | 2020-10-15 10:22 | 0.554 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 0 | 0
400666828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13934460-1168171-Enhdirek--(254446)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 10:10 | 2020-10-15 11:59 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 105.85
400666828 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13934460-1168171-Enhdirek--(254446/HAT71290)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 11:59 | 2020-10-15 12:07 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 23.26
400666833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14320497-1137773-Enhdirek--(288193)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 10:38 | 2020-10-15 12:10 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 47.49
400666833 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14320497-1137773-Enhdirek--(288193/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 12:10 | 2020-10-15 12:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7.72
400666837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12583004-354911-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 08:09 | 2020-10-15 08:10 | 0.017 | 0 | 0 | 39 | 816 | 0 | 0 | 0.66 | 13.87
400666847 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919904-1117208-Enhdirek--(133970)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 11:05 | 2020-10-15 13:15 | 2.16 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2.16 | 25.92
400666847 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919904-1117208-Enhdirek--(133970/HAMZALAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 13:15 | 2020-10-15 13:20 | 0.095 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.29 | 2.76
400666852 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14217276-757606-Agdirek--(1237064)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 11:30 | 2020-10-15 14:02 | 2.536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0
400666860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12598383-352988-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 10:00 | 2020-10-15 10:08 | 0.132 | 3 | 1397 | 23 | 699 | 0.4 | 184.4 | 3.04 | 92.27
400666861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12595377-353396-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 10:22 | 2020-10-15 10:23 | 0.011 | 0 | 0 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0.02 | 3.34
400666862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 12632071-357263-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 08:12 | 2020-10-15 08:13 | 0.013 | 0 | 42 | 19 | 3590 | 0 | 0.55 | 0.25 | 46.67
400666863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13939310-5066-Trafobinatip--(693513)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 12:15 | 2020-10-15 12:48 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.93
400666865 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852470-1116659-Enhdirek--(137801)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 12:09 | 2020-10-15 12:32 | 0.381 | 0 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0.76 | 25.53
400666865 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852470-1116659-Enhdirek--(137801/IKIZCE GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 12:32 | 2020-10-15 12:42 | 0.165 | 0 | 0 | 7 | 187 | 0 | 0 | 1.16 | 30.86
400666866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13777430-2683214-Ogmusdirek--(657418)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 11:51 | 2020-10-15 12:20 | 0.48 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 0
400666866 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13777430-2683214-Ogmusdirek--(657418)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 12:20 | 2020-10-15 12:30 | 0.167 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
400666867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOK-11387-Trafobinatip--(203159/KAVUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 11:45 | 2020-10-15 13:10 | 1.418 | 0 | 0 | 3 | 368 | 0 | 0 | 4.25 | 521.82
400666868 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-344083-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 12:33 | 2020-10-15 14:20 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.59
400666868 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-344083-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 14:20 | 2020-10-15 14:27 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5.1
400666870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12609902-337648-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 12:40 | 2020-10-15 14:00 | 1.343 | 6 | 3 | 5 | 9 | 8.06 | 4.03 | 6.72 | 12.09
400666870 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12609902-337648-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 14:00 | 2020-10-15 14:10 | 0.161 | 6 | 3 | 17 | 19 | 0.97 | 0.48 | 2.74 | 3.06
400666872 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 12634243-356682-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 10:06 | 2020-10-15 10:43 | 0.614 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.61 | 56.49
400666874 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(112389/F-5 TUT)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-15 09:00 | 2020-10-15 13:00 | 4 | 1 | 167 | 9 | 919 | 4 | 668 | 36 | 3676
400666875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA DEHRIZ TR-11734-Trafobinatip--(2104322 - 699802 - 747757)-(SC-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-15 09:00 | 2020-10-15 13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 212
400666876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | DEHLIZBURNU TR-108-Trafobinatip--(1453159 - 1514931 - 1556004 - 658763 - 658764 - 659116)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-15 09:00 | 2020-10-15 13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 236
400666877 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ORTANCA KOYU TR2-1659-Trafobinatip--(1289557 - 445607 - 445610)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 12:54 | 2020-10-15 13:16 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 38.09
400666878 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12607594-330557-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 09:58 | 2020-10-15 10:08 | 0.165 | 0 | 0 | 17 | 369 | 0 | 0 | 2.81 | 60.89
400666887 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13788685-806760-Agdirek--(1334652)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 13:31 | 2020-10-15 14:44 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2
400666889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12631354-356822-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 13:34 | 2020-10-15 13:35 | 0.006 | 0 | 0 | 17 | 136 | 0 | 0 | 0.1 | 0.82
400666892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13933620-1003444-Agdirek--(1376193)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 13:48 | 2020-10-15 14:39 | 0.848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
400666893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14331792-1216651-Ogmusdirek--(533540)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 07:17 | 2020-10-15 08:00 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.4
400666897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12609871-355138-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 07:55 | 2020-10-15 07:55 | 0.006 | 1 | 727 | 18 | 567 | 0.01 | 4.36 | 0.11 | 3.4
400666911 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12633029-342424-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 14:07 | 2020-10-15 16:03 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 56.26
400666911 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 12633029-342424-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 16:03 | 2020-10-15 16:10 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9.5
400666918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14199574-1176048-Enhdirek--(293595)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 15:04 | 2020-10-15 17:34 | 2.502 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 97.58
400666918 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14199574-1176048-Enhdirek--(293595/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 17:34 | 2020-10-15 17:38 | 0.055 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0.06 | 6.22
400666920 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | -353623-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 13:53 | 2020-10-15 14:27 | 0.568 | 0 | 0 | 8 | 764 | 0 | 0 | 4.54 | 433.95
400666930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12598751-355787-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 10:16 | 2020-10-15 10:31 | 0.236 | 0 | 0 | 6 | 464 | 0 | 0 | 1.42 | 109.5
400666932 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM06ATR07-11959-Trafobinatip--(2086207 - 2086217 - 2086248 - 2086654 - 2086662 - 2086670 - 2086697 - 2178912 - 2197916 - 325677/ - 325774/)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 15:23 | 2020-10-15 16:14 | 0.849 | 1 | 238 | 8 | 235 | 0.85 | 202.06 | 6.79 | 199.52
400666934 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12608740-347822-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 15:32 | 2020-10-15 17:22 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.15
400666934 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12608740-347822-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 17:22 | 2020-10-15 17:32 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.82
400666936 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663537-1104859-Enhdirek--(124314)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 14:47 | 2020-10-15 16:38 | 1.86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0
400666937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12595061-353193-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 14:36 | 2020-10-15 14:42 | 0.104 | 0 | 53 | 2 | 416 | 0 | 5.51 | 0.21 | 43.26
400666938 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 53846445-2064840-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 14:06 | 2020-10-15 16:48 | 2.693 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.17
400666938 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 53846445-2064840-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 16:48 | 2020-10-15 16:55 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6.72
400666940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12595067-353194-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 12:54 | 2020-10-15 13:34 | 0.665 | 2 | 1207 | 0 | 0 | 1.33 | 802.66 | 0 | 0
400666945 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 15:19 | 2020-10-15 16:32 | 1.216 | 0 | 0 | 51 | 223 | 0 | 0 | 62.02 | 271.17
400666951 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARAGUVEC KOYU TR-1-7793-Trafobinatip--(394581)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 14:48 | 2020-10-15 17:46 | 2.969 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 77.19
400666951 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | KARAGUVEC KOYU TR-1-7793-Trafobinatip--(394581)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 17:46 | 2020-10-15 17:50 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5.04
400666952 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 12587625-353335-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 16:09 | 2020-10-15 16:28 | 0.316 | 0 | 0 | 10 | 528 | 0 | 0 | 3.16 | 166.85
400666954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CANCIK MONOBLOK (TAVSANTEPE)-10654-Trafobinatip--(694999)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-15 16:21 | 2020-10-15 17:46 | 1.411 | 0 | 229 | 0 | 3 | 0 | 323.12 | 0 | 4.23
400666958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAHRAMANMARAS TM-187-Trafobinatip--(254701/ARSAN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 16:35 | 2020-10-15 17:00 | 0.414 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 0 | 0 | 0
400666958 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAHRAMANMARAS TM-187-Trafobinatip--(76840/TERZILER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 16:35 | 2020-10-15 17:01 | 0.421 | 29 | 928 | 0 | 0 | 12.21 | 390.69 | 0 | 0
400666958 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ARSAN KOK-5772-Trafobinatip--(146855/SANAYI4 FIDERI - 150060/ - 1501374 - 258948/ - 2595688 - 2595689 - 304094/ - 304096/ - 304414/ - 313852/ - 324163/ - 531933 - 544904 - 729876)-(MV-MV-SC-MV-LV-LV-MV-MV-MV-MV-MV-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 17:00 | 2020-10-15 17:28 | 0.465 | 73 | 1090 | 4 | 0 | 33.95 | 506.85 | 1.86 | 0
400666958 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ARSAN KOK-5772-Trafobinatip--(304094/OZELLER HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 17:28 | 2020-10-15 18:15 | 0.776 | 3 | 767 | 0 | 0 | 2.33 | 595.19 | 0 | 0
400666966 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12606161-346191-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 16:26 | 2020-10-15 16:38 | 0.192 | 0 | 0 | 11 | 310 | 0 | 0 | 2.11 | 59.52
400666972 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-345168-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 16:29 | 2020-10-15 17:44 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.49
400666972 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-345168-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 17:44 | 2020-10-15 17:49 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.61
400666974 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | MANAS EVLERI 2.ETAP-9146-Trafobinatip--(428682)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 16:55 | 2020-10-15 17:23 | 0.468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
400666975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-7309-Trafobinatip--(1428535 - 564842 - 564843 - 695223)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 16:55 | 2020-10-15 18:33 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 189.31
400666979 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(2204784/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 16:52 | 2020-10-15 18:04 | 1.202 | 0 | 0 | 39 | 209 | 0 | 0 | 46.88 | 251.22
400666981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 12595485-353207-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 16:29 | 2020-10-15 16:30 | 0.009 | 1 | 0 | 20 | 893 | 0.01 | 0 | 0.18 | 8.04
400666982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 BOGAZICI MAH-1530-Trafobinatip--(511101)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 16:59 | 2020-10-15 18:33 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.38
400666991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 0-354769-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 16:35 | 2020-10-15 17:00 | 0.414 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0
400666991 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ARSAN KOK-5772-Trafobinatip--(146855/SANAYI4 FIDERI - 258948/)-(MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 17:00 | 2020-10-15 17:02 | 0.032 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0
400667001 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13661172-1184846-Ogmusdirek--(1283428 - 1284256 - 1284257 - 1284258 - 1284260 - 403943 - 403944 - 404148)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 17:15 | 2020-10-15 18:05 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 40.43
400667006 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852470-1116659-Enhdirek--(137801)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 17:42 | 2020-10-15 18:16 | 0.555 | 0 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 1.11 | 37.19
400667006 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852470-1116659-Enhdirek--(137801/IKIZCE GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 18:16 | 2020-10-15 18:20 | 0.071 | 0 | 0 | 7 | 187 | 0 | 0 | 0.5 | 13.28
400667013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | EFENDIOGLU PISERRO TR-12394-Trafobinatip--(749031)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 17:21 | 2020-10-15 19:11 | 1.822 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.82 | 0 | 3.64
400667021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12631430-350248-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 17:58 | 2020-10-15 19:19 | 1.347 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0
400667021 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12631430-350248-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 19:19 | 2020-10-15 19:23 | 0.054 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0
400667022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-354635-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 18:01 | 2020-10-15 18:04 | 0.045 | 15 | 1408 | 139 | 8433 | 0.68 | 63.36 | 6.26 | 379.49
400667023 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | HAYIRLI YAYLA TR-1897-Trafobinatip--(445918)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 18:09 | 2020-10-15 19:51 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4
400667023 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | HAYIRLI YAYLA TR-1897-Trafobinatip--(445918)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 19:51 | 2020-10-15 19:55 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.43
400667026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | CECELI MNB-11432-Trafobinatip--(321016/CECELI IMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 07:14 | 2020-10-15 07:14 | 0.006 | 0 | 579 | 6 | 1430 | 0 | 3.47 | 0.04 | 8.58
400667036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14039163-855479-Agdirek--(1439814)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 13:26 | 2020-10-15 15:11 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
400667042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13952040-1166581-Enhdirek--(149941)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 18:24 | 2020-10-15 19:48 | 1.406 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0
400667042 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13952040-1166581-Enhdirek--(149941/NARLI FIDER-6 EVRİ-T)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 19:48 | 2020-10-15 19:55 | 0.116 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0
400667044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12594936-354254-Kesici- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 18:09 | 2020-10-15 18:28 | 0.302 | 3 | 6220 | 4 | 296 | 0.91 | 1884.66 | 1.21 | 89.69
400667048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731330-360769-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 11:22 | 2020-10-15 13:00 | 1.64 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9.84 | 0 | 4.92
400667061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796149-930674-Agdirek--(1339934)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 18:41 | 2020-10-15 20:54 | 2.209 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0
400667064 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARAGUVEC KOYU TR-1-7793-Trafobinatip--(394587)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 18:19 | 2020-10-15 19:20 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.04
400667064 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | KARAGUVEC KOYU TR-1-7793-Trafobinatip--(394587)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 19:20 | 2020-10-15 19:25 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16
400667100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13931134-950325-Agdirek--(1372322)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 19:11 | 2020-10-15 21:15 | 2.068 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 0 | 0
400667123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810053-1159109-Enhdirek--(144077/SOGUK PINAR HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-15 14:18 | 2020-10-15 21:20 | 7.046 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 14.09 | 408.67
400667140 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 35485674-2674342-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 20:23 | 2020-10-15 20:30 | 0.111 | 0 | 0 | 83 | 349 | 0 | 0 | 9.21 | 38.74
400667141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14031938-940929-Agdirek--(1547099)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 20:10 | 2020-10-15 21:48 | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.55
400667146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14018870-1134997-Enhdirek--(94470)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 20:45 | 2020-10-15 21:27 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 58.18
400667146 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14018870-1134997-Enhdirek--(94470/NARLI FIDER-7)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 21:27 | 2020-10-15 21:35 | 0.135 | 0 | 0 | 7 | 233 | 0 | 0 | 0.95 | 31.46
400667151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737266-870247-Agdirek--(1437610)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 14:51 | 2020-10-15 18:30 | 3.655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.66
400667173 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/12-6999-Trafobinatip--(370359)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 21:37 | 2020-10-15 22:19 | 0.698 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 0 | 0
400667183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13965207-1199067-Ogmusdirek--(1450920)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 22:39 | 2020-10-15 22:57 | 0.294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0
400667185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14020069-948370-Agdirek--(1365214)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 22:32 | 2020-10-15 23:30 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96
400667196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-354635-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 00:42 | 2020-10-16 01:00 | 0.3 | 15 | 1408 | 139 | 8434 | 4.5 | 422.4 | 41.7 | 2530.2
400667201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUMBET 1 NOLU TR (KAVSAK)-355-Trafobinatip--(666637)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 00:11 | 2020-10-16 00:40 | 0.484 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 0 | 0
400667206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12583423-355509-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 06:44 | 2020-10-16 07:17 | 0.55 | 12 | 1887 | 8 | 43 | 6.6 | 1037.85 | 4.4 | 23.65
400667209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12631359-356445-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 07:27 | 2020-10-16 07:27 | 0.006 | 0 | 0 | 12 | 360 | 0 | 0 | 0.07 | 2.16
400667213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14203199-8900-Trafobinatip--(737058)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 08:13 | 2020-10-16 08:24 | 0.192 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0.38 | 0 | 2.69
400667216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-2343-Trafobinatip--(652312)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 06:17 | 2020-10-16 09:30 | 3.218 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.18
400667217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-336420-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 07:47 | 2020-10-16 10:15 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 76.6
400667217 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-336420-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 10:15 | 2020-10-16 10:20 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6.96
400667219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | BAHCELIEVLER KOK-10099-Trafobinatip--(153284/KEMALPASA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 07:33 | 2020-10-16 07:57 | 0.405 | 0 | 623 | 0 | 624 | 0 | 252.32 | 0 | 252.72
400667221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13853980-1211720-Ogmusdirek--(556286 - 77923/BOSSA -3 FIDERI)-(LV-MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 08:17 | 2020-10-16 08:53 | 0.595 | 9 | 1888 | 8 | 43 | 5.36 | 1123.36 | 4.76 | 25.59
400667221 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BOSSA KOK-6436-Trafobinatip--(84252/BOSSA -3 FIDERI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 08:53 | 2020-10-16 09:40 | 0.784 | 9 | 1887 | 8 | 43 | 7.06 | 1479.41 | 6.27 | 33.71
400667226 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13751457-1116737-Enhdirek--(54530)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 08:23 | 2020-10-16 11:38 | 3.247 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 9.74 | 162.35
400667226 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13751457-1116737-Enhdirek--(54530/GUZELSU CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 11:38 | 2020-10-16 11:41 | 0.06 | 0 | 0 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0.18 | 8.04
400667227 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -8950-Trafobinatip--(120212/ - 120282/F-2 TİLEYLİ)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 08:21 | 2020-10-16 09:07 | 0.761 | 1 | 1 | 63 | 1005 | 0.76 | 0.76 | 47.94 | 764.81
400667230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13831704-1164218-Enhdirek--(60249)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 08:35 | 2020-10-16 09:21 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34.28
400667230 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13831704-1164218-Enhdirek--(60249/TURKTELEKOM)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 09:21 | 2020-10-16 09:37 | 0.264 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0.26 | 34.06
400667232 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 12197526-1573773-Agpanobox--(1278241)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 08:52 | 2020-10-16 09:41 | 0.831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
400667232 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 12197526-1573773-Agpanobox--(1278241)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 09:41 | 2020-10-16 09:45 | 0.06 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
400667238 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AGACLI TR3-2600-Trafobinatip--(381821)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 09:14 | 2020-10-16 11:04 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11
400667238 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | AGACLI TR3-2600-Trafobinatip--(1223902 - 381821 - 381825 - 382272)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 11:04 | 2020-10-16 11:07 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.75
400667239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675640-1210836-Ogmusdirek--(702731)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 11:49 | 2020-10-16 12:10 | 0.345 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0
400667240 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 0-353785-Kesici- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 09:20 | 2020-10-16 10:05 | 0.748 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.75 | 39.64
400667240 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 0-353785-Kesici- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 10:05 | 2020-10-16 10:07 | 0.031 | 0 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0.06 | 4.9
400667243 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13999512-1104990-Enhdirek--(54259/AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-16 10:41 | 2020-10-16 15:31 | 4.837 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 188.64
400667248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 12595928-355193-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 08:42 | 2020-10-16 08:42 | 0.006 | 0 | 0 | 3 | 1533 | 0 | 0 | 0.02 | 9.2
400667261 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 12587626-348262-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 10:08 | 2020-10-16 11:21 | 1.222 | 0 | 0 | 10 | 717 | 0 | 0 | 12.22 | 876.17
400667265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14375442-2132087-Enhdirek--(2132152)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 10:21 | 2020-10-16 11:20 | 0.979 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0
400667265 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14375442-2132087-Enhdirek--(2132152/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 11:20 | 2020-10-16 11:30 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
400667267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 0-354743-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 07:36 | 2020-10-16 08:10 | 0.563 | 2 | 123 | 11 | 1463 | 1.13 | 69.25 | 6.19 | 823.67
400667269 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12588060-353979-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 09:20 | 2020-10-16 09:21 | 0.011 | 0 | 0 | 14 | 1086 | 0 | 0 | 0.15 | 11.95
400667270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14203199-8900-Trafobinatip--(737058)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 12:07 | 2020-10-16 12:47 | 0.664 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1.33 | 0 | 9.3
400667283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14173463-1059233-Agdirek--(1441446)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 22:24 | 2020-10-15 23:31 | 1.113 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
400667285 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715785-1189937-Ogmusdirek--(1246239 - 435657)-(SC-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 11:17 | 2020-10-16 15:40 | 4.378 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.27
400667287 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 0-341893-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 09:46 | 2020-10-16 13:26 | 3.665 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11
400667287 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 0-341893-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 13:26 | 2020-10-16 13:28 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.31
400667288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 0-354590-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 11:36 | 2020-10-16 11:58 | 0.374 | 16 | 1649 | 41 | 3462 | 5.98 | 616.73 | 15.33 | 1294.79
400667289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-352680-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 09:53 | 2020-10-16 09:56 | 0.046 | 3 | 2 | 75 | 4891 | 0.14 | 0.09 | 3.45 | 224.99
400667290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12595061-353193-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 10:23 | 2020-10-16 10:33 | 0.166 | 0 | 53 | 2 | 416 | 0 | 8.8 | 0.33 | 69.06
400667291 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889480-1184526-Ogmusdirek--(1262304 - 373652 - 419291 - 419300 - 454902)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 11:47 | 2020-10-16 14:18 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 103.12
400667295 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13751461-1116739-Enhdirek--(56493)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 11:58 | 2020-10-16 16:59 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 266.06
400667295 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13751461-1116739-Enhdirek--(56493/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 16:59 | 2020-10-16 17:04 | 0.078 | 0 | 0 | 4 | 144 | 0 | 0 | 0.31 | 11.23
400667296 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 12634243-356682-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 10:19 | 2020-10-16 10:30 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 17.85
400667302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | DAMLATAS KOYU TR-3493-Trafobinatip--(2123350 - 2123352 - 2123353 - 629363 - 631075 - 631389)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-16 09:00 | 2020-10-16 13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 640
400667303 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13921649-1109389-Enhdirek--(156108)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 12:58 | 2020-10-16 15:36 | 2.633 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 129.02
400667303 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13921649-1109389-Enhdirek--(156108/KOZAGACHATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 15:36 | 2020-10-16 15:42 | 0.09 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0.18 | 12.78
400667309 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13860051-772315-Agdirek--(1329560)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 13:12 | 2020-10-16 15:32 | 2.337 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0
400667315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM2-11(ORHANGAZİ HURDACILAR TR)-547-Trafobinatip--(692333)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 12:44 | 2020-10-16 13:43 | 0.984 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 0
400667320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698337-1159384-Enhdirek--(96603)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 14:22 | 2020-10-16 14:37 | 0.254 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0.51 | 2.29 | 0.76 | 0.51
400667320 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698337-1159384-Enhdirek--(96603/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 14:37 | 2020-10-16 14:42 | 0.087 | 2 | 9 | 10 | 14 | 0.17 | 0.78 | 0.87 | 1.22
400667328 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14069745-1101971-Enhdirek--(301429/ABUZER CETINKAYA)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 11:58 | 2020-10-16 14:45 | 2.792 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0
400667336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-4658-Trafobinatip--(2161593)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 09:35 | 2020-10-16 10:00 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.14
400667340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI GIRIS MBK-5500-Trafobinatip--(81556/EMIRILYAS KOYU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 14:26 | 2020-10-16 14:54 | 0.459 | 0 | 0 | 11 | 181 | 0 | 0 | 5.05 | 83.08
400667341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12199347-1585470-Agpanobox--(1491332)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 15:25 | 2020-10-16 17:25 | 1.998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
400667342 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/20-5447-Trafobinatip--(466136)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-16 15:30 | 2020-10-16 18:14 | 2.725 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 455.08 | 0 | 0
400667345 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721737-1189941-Ogmusdirek--(1272539 - 2139374 - 443646 - 443647 - 467778)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 15:36 | 2020-10-16 16:21 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 42
400667349 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12599612-352921-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 15:35 | 2020-10-16 16:05 | 0.508 | 3 | 1829 | 0 | 1 | 1.52 | 929.13 | 0 | 0.51
400667352 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635132-1185942-Ogmusdirek--(433135)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 12:00 | 2020-10-20 13:25 | 1.424 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1.42 | 0 | 49.84
400667353 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640553-793855-Agdirek--(1244308)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 10:00 | 2020-10-17 11:05 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09
400667354 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12598147-343420-Ayırıcı- | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 17:11 | 2020-10-16 17:17 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6.47
400667359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-29-345-Trafobinatip--(666640)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 15:07 | 2020-10-16 15:45 | 0.633 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 117.74 | 0 | 0
400667362 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(168468/ODUNCU PAZARI CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-16 16:34 | 2020-10-16 21:19 | 4.749 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 14.25
400667363 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | LEVZIN KOK-6424-Trafobinatip--(118711/LEVZIN ABUMISTIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 15:43 | 2020-10-16 17:10 | 1.461 | 0 | 0 | 52 | 119 | 0 | 0 | 75.97 | 173.86
400667364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 16:00 | 2020-10-16 16:31 | 0.509 | 0 | 0 | 2 | 403 | 0 | 0 | 1.02 | 205.13
400667369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-Trafobinatip--(151000/MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 06:59 | 2020-10-16 07:03 | 0.077 | 4 | 1875 | 5 | 406 | 0.31 | 144.38 | 0.39 | 31.26
400667374 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12608243-2165814-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 16:56 | 2020-10-16 17:48 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.45
400667374 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 12608243-2165814-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 17:48 | 2020-10-16 17:52 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.79
400667384 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12633028-341750-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 17:38 | 2020-10-16 18:33 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.23
400667384 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 12633028-341750-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 18:33 | 2020-10-16 18:37 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.98
400667385 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14350521-2110631-Enhdirek--(2110644)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 17:38 | 2020-10-16 19:00 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 191.24
400667385 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14350521-2110631-Enhdirek--(2110644/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 19:00 | 2020-10-16 19:04 | 0.069 | 0 | 0 | 2 | 405 | 0 | 0 | 0.14 | 27.95
400667407 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11537775-7293-Trafobinatip--(163308/PIRIN-HASTANE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 18:00 | 2020-10-16 18:06 | 0.089 | 5 | 946 | 7 | 262 | 0.45 | 84.19 | 0.62 | 23.32
400667411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-7-348-Trafobinatip--(704083)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 18:14 | 2020-10-16 18:40 | 0.444 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 46.62 | 0 | 0
400667413 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 23464348-2064902-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 18:19 | 2020-10-16 19:45 | 1.441 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.44 | 0 | 14.41
400667413 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 23464348-2064902-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 19:45 | 2020-10-16 19:49 | 0.061 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0.06 | 0 | 1.95
400667415 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12634363-2133850-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 18:19 | 2020-10-16 18:55 | 0.59 | 0 | 18 | 7 | 262 | 0 | 10.62 | 4.13 | 154.58
400667418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 11537089-9056-Trafobinatip--(515470)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 18:19 | 2020-10-16 19:33 | 1.227 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 0
400667419 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(144433/DM_I/11 KC SANAYI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 18:00 | 2020-10-16 18:06 | 0.099 | 3 | 2140 | 0 | 3 | 0.3 | 211.86 | 0 | 0.3
400667429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKCAKOYUNLU MBK-4649-Trafobinatip--(1984664)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 19:01 | 2020-10-16 19:33 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
400667433 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722079-1112474-Enhdirek--(56424)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 19:01 | 2020-10-16 19:46 | 0.761 | 1 | 0 | 0 | 64 | 0.76 | 0 | 0 | 48.7
400667433 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722079-1112474-Enhdirek--(56424/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 19:46 | 2020-10-16 19:52 | 0.092 | 1 | 1 | 2 | 184 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 16.93
400667436 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-345168-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 18:25 | 2020-10-16 20:45 | 2.332 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.66
400667436 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-345168-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 20:45 | 2020-10-16 20:53 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.88
400667437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029045-1153105-Enhdirek--(148666)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 18:21 | 2020-10-16 18:38 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.42
400667437 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029045-1153105-Enhdirek--(148666/HAT55286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 18:38 | 2020-10-16 18:50 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.6
400667445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12586413-355293-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 18:53 | 2020-10-16 19:01 | 0.132 | 0 | 0 | 2 | 406 | 0 | 0 | 0.26 | 53.59
400667449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14390774-1019419-Agdirek--(1441548)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 18:22 | 2020-10-16 20:51 | 2.488 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.46
400667450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353388-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 19:52 | 2020-10-16 19:57 | 0.084 | 0 | 1 | 54 | 965 | 0 | 0.08 | 4.54 | 81.06
400667478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13898610-2345-Trafobinatip--(646818)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 20:48 | 2020-10-16 21:25 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 33.37
400667486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 21:09 | 2020-10-16 21:10 | 0.006 | 0 | 185 | 47 | 440 | 0 | 1.11 | 0.28 | 2.64
400667487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | BEZOLAR TR-1119-Trafobinatip--(635218)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 22:28 | 2020-10-16 22:41 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44
400667488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14014225-1159613-Enhdirek--(110993)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-16 21:46 | 2020-10-16 22:03 | 0.287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0
400667488 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14014225-1159613-Enhdirek--(110993/ELDELEK SULAMA TR HAT BASI)-(MV) | 3. ŞAHIS TESİS KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-16 22:03 | 2020-10-16 23:03 | 1.002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
400667489 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/15-8469-Trafobinatip--(423399)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 21:55 | 2020-10-16 22:53 | 0.974 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 272.72 | 0 | 0
400667489 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/15-8469-Trafobinatip--(1266570 - 1270826 - 1302680 - 1302681 - 1302682 - 1302683 - 423397 - 423399 - 463755)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 22:53 | 2020-10-16 23:05 | 0.191 | 0 | 709 | 0 | 1 | 0 | 135.42 | 0 | 0.19
400667498 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13881946-800978-Agdirek--(1272678)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 23:58 | 2020-10-17 00:44 | 0.759 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0
400667508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 15739201-357833-Trafo- | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 03:59 | 2020-10-17 04:42 | 0.712 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 306.16 | 0 | 0
400667509 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 34154886-2675377-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 07:17 | 2020-10-17 07:20 | 0.043 | 0 | 0 | 83 | 243 | 0 | 0 | 3.57 | 10.45
400667511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM-6241-Trafobinatip--(54714/SULEYMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 06:40 | 2020-10-17 06:50 | 0.159 | 0 | 0 | 6 | 253 | 0 | 0 | 0.95 | 40.23
400667514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOSELER-2298-Trafobinatip--(561891)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 07:45 | 2020-10-17 10:20 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 140.29
400667514 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOSELER-2298-Trafobinatip--(1415971 - 1515157 - 556920 - 557224 - 561891 - 737563)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 10:20 | 2020-10-17 10:36 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 40.32
400667515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 11534386-9196-Trafobinatip--(284941/KIZILCIK YENI 1/0 HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 06:40 | 2020-10-17 06:45 | 0.089 | 2 | 1204 | 7 | 774 | 0.18 | 107.16 | 0.62 | 68.89
400667516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK KOK-5252-Trafobinatip--(79271/KAVSUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 06:29 | 2020-10-17 06:30 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | 581 | 0 | 0 | 0.02 | 3.49
400667518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811517-853623-Agdirek--(1500513)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 21:48 | 2020-10-16 22:28 | 0.677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
400667519 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607410-338472-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 07:48 | 2020-10-17 09:33 | 1.756 | 0 | 1 | 47 | 1017 | 0 | 1.76 | 82.53 | 1785.85
400667521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12639108-357292-Kesici- | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-17 09:14 | 2020-10-17 14:22 | 5.135 | 1 | 3947 | 0 | 16 | 5.14 | 20267.85 | 0 | 82.16
400667524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13752205-1208604-Ogmusdirek--(596530)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 08:19 | 2020-10-17 08:39 | 0.342 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
400667526 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12590591-356659-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 06:23 | 2020-10-17 09:07 | 2.731 | 0 | 0 | 1 | 218 | 0 | 0 | 2.73 | 595.36
400667527 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12597863-353614-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 07:46 | 2020-10-17 08:26 | 0.679 | 0 | 1 | 21 | 742 | 0 | 0.68 | 14.26 | 503.82
400667529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13854484-1172810-Enhdirek--(101974)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 08:12 | 2020-10-17 08:45 | 0.549 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 50.51 | 0 | 0
400667529 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13854484-1172810-Enhdirek--(101974/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 08:45 | 2020-10-17 08:51 | 0.107 | 0 | 239 | 0 | 32 | 0 | 25.57 | 0 | 3.42
400667530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12591048-352851-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-17 09:00 | 2020-10-17 10:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
400667533 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KY.-1917-Trafobinatip--(450403)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 16:14 | 2020-10-17 18:01 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 82.11
400667535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-352680-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 08:45 | 2020-10-17 08:50 | 0.086 | 3 | 2 | 75 | 4891 | 0.26 | 0.17 | 6.45 | 420.63
400667537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUGET KOYU TR-4559-Trafobinatip--(587230)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 08:41 | 2020-10-17 10:04 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.77
400667538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUN TM-6241-Trafobinatip--(139384/ACIELMA)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 17:00 | 2020-10-16 18:11 | 1.175 | 1 | 3 | 33 | 1990 | 1.18 | 3.53 | 38.78 | 2338.25
400667541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12631354-356822-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 09:20 | 2020-10-17 09:21 | 0.005 | 0 | 0 | 17 | 136 | 0 | 0 | 0.09 | 0.68
400667542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14022711-966508-Agdirek--(636839)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 12:26 | 2020-10-17 12:51 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.34
400667545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723379-884112-Agdirek--(1444131)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 10:41 | 2020-10-16 11:50 | 1.156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 0
400667546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13813427-855414-Agdirek--(1439672)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 14:40 | 2020-10-16 15:33 | 0.892 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0
400667547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ISAKLAR-5948-Trafobinatip--(519371)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 09:42 | 2020-10-17 14:00 | 4.298 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.98
400667550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13888493-5091-Trafobinatip--(580575)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 09:08 | 2020-10-17 10:35 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 49.06
400667551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14104043-1161109-Enhdirek--(60673/KALEBOYNU HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 08:18 | 2020-10-16 09:00 | 0.698 | 1 | 0 | 1 | 190 | 0.7 | 0 | 0.7 | 132.62
400667553 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ÇAMUŞCU KÖK-2194074-Trafobinatip--(2148453/SULAMA VE GES CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 09:53 | 2020-10-17 10:55 | 1.034 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 0
400667554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14154249-1157164-Enhdirek--(69401)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 13:33 | 2020-10-16 15:20 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 99.51
400667554 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14154249-1157164-Enhdirek--(69401/HAT10328)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 15:20 | 2020-10-16 15:25 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 15.02
400667555 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DOGANLI TR-1-8338-Trafobinatip--(1235566)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 14:26 | 2020-10-17 15:09 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
400667570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GULLER ESKI TRAFO-5349-Trafobinatip--(523376)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 09:03 | 2020-10-17 11:00 | 1.948 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.48
400667572 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 0-341987-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 10:27 | 2020-10-17 18:25 | 7.963 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 0
400667573 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787264-1116134-Enhdirek--(54993)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 10:25 | 2020-10-17 16:52 | 6.451 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 167.73
400667573 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13787264-1116134-Enhdirek--(54993/SUTEPE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 16:52 | 2020-10-17 16:58 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8.55
400667575 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESMETEPE TR-2-5714-Trafobinatip--(389941)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 10:23 | 2020-10-17 13:05 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.05
400667575 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | KESMETEPE TR-2-5714-Trafobinatip--(389941)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 13:05 | 2020-10-17 13:09 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.19
400667582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029045-1153105-Enhdirek--(148666)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 10:12 | 2020-10-17 10:55 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.57
400667582 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029045-1153105-Enhdirek--(148666/HAT55286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 10:55 | 2020-10-17 11:05 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.17
400667583 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14444419-844083-Agdirek--(1252682)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 10:44 | 2020-10-17 11:36 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87
400667584 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KARAKUS MAH.-1671-Trafobinatip--(445969)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 11:12 | 2020-10-17 16:59 | 5.786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.79
400667584 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | KARAKUS MAH.-1671-Trafobinatip--(445969)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 16:59 | 2020-10-17 17:07 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4
400667586 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 12608428-338508-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 11:22 | 2020-10-17 12:15 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.25
400667586 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 12608428-338508-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 12:15 | 2020-10-17 12:21 | 0.101 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0.2 | 8.69
400667588 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12634294-2148039-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 08:06 | 2020-10-17 13:10 | 5.07 | 0 | 0 | 7 | 159 | 0 | 0 | 35.49 | 806.13
400667589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730461-365315-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 09:32 | 2020-10-17 10:59 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.65
400667590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKPINAR HES MNB-11118-Trafobinatip--(294126/AKPINAR HATTI)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 10:41 | 2020-10-17 11:27 | 0.768 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0
400667591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13930254-955136-Agdirek--(563920)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 10:36 | 2020-10-17 12:04 | 1.456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0
400667594 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13688424-1101340-Enhdirek--(117302)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 11:48 | 2020-10-17 12:46 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 61.57
400667594 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13688424-1101340-Enhdirek--(117302/YAZIKARAKUYU TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 12:46 | 2020-10-17 12:48 | 0.041 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0.04 | 7.79
400667596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARABOK TR-5955-Trafobinatip--(1432612 - 544427 - 548080 - 548083)-(SC-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 11:42 | 2020-10-17 13:05 | 1.371 | 0 | 143 | 0 | 25 | 0 | 196.05 | 0 | 34.28
400667602 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | DUT KY.-6227-Trafobinatip--(1223327 - 1261509 - 438269 - 438271 - 438273)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 12:32 | 2020-10-17 14:58 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 131.6
400667607 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-338798-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 12:43 | 2020-10-17 14:03 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.03
400667607 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-338798-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 14:03 | 2020-10-17 14:19 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.67
400667610 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12599855-353575-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-17 12:59 | 2020-10-17 13:40 | 0.679 | 0 | 4 | 8 | 514 | 0 | 2.72 | 5.43 | 349.01
400667614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13815929-1162325-Enhdirek--(59758)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 09:44 | 2020-10-17 13:56 | 4.207 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.11
400667614 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13815929-1162325-Enhdirek--(59758/PAYAM BURNU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 13:56 | 2020-10-17 14:02 | 0.095 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.1 | 3.99
400667616 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | HACIYUSUF KOYU TR-5329-Trafobinatip--(439554)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 13:22 | 2020-10-17 14:36 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.46
400667616 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | HACIYUSUF KOYU TR-5329-Trafobinatip--(439554)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 14:36 | 2020-10-17 14:40 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12
400667617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13939310-5066-Trafobinatip--(693513)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 13:51 | 2020-10-17 14:10 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.85
400667618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 13:00 | 2020-10-17 13:10 | 0.178 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 4.27 | 95.76
400667624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN SACMACA-5209-Trafobinatip--(593274)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 10:45 | 2020-10-16 12:01 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.14
400667630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | GOZPINAR KOYU TRAFOSU-8374-Trafobinatip--(584707)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 13:51 | 2020-10-17 14:42 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.96
400667634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13835917-1048150-Agdirek--(1433090)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 13:47 | 2020-10-17 14:45 | 0.961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
400667636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUMBULLU MONOBLOK-7093-Trafobinatip--(513935)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 13:47 | 2020-10-17 14:35 | 0.799 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
400667643 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-29 (YUMRUTEPE)-4374-Trafobinatip--(2188421)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 14:02 | 2020-10-17 15:59 | 1.954 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
400667646 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SUVARLI TR-3-7255-Trafobinatip--(386511)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 13:16 | 2020-10-17 15:28 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 108.39
400667646 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | SUVARLI TR-3-7255-Trafobinatip--(1285531 - 1285532 - 1285533 - 1285534 - 1298504 - 386511 - 386514)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 15:28 | 2020-10-17 15:33 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 12.96
400667648 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12648163-344674-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 09:35 | 2020-10-17 15:13 | 5.635 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.81
400667648 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12648163-344674-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 15:13 | 2020-10-17 15:23 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.01
400667655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-17 09:00 | 2020-10-17 15:00 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1113 | 0 | 0 | 114 | 6678
400667658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14025576-1173918-Enhdirek--(84973/HAT21119)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 09:30 | 2020-10-17 12:40 | 3.167 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 12.67 | 114.01
400667659 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GOZEBASI (KY.TR-2 CEVIZDERESI MEVKII)-5128-Trafobinatip--(429762)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 14:54 | 2020-10-17 16:11 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.86
400667659 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | GOZEBASI (KY.TR-2 CEVIZDERESI MEVKII)-5128-Trafobinatip--(1268518 - 1330525 - 429762 - 429763 - 468997)-(SC-SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 16:11 | 2020-10-17 16:19 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.83
400667664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 14:40 | 2020-10-17 14:47 | 0.125 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 3 | 67.25
400667665 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(2204784/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 14:58 | 2020-10-17 15:30 | 0.546 | 0 | 0 | 39 | 209 | 0 | 0 | 21.29 | 114.11
400667668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742047-5507-Trafobinatip--(587923)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 15:20 | 2020-10-17 16:28 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 62.81
400667670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | GOZPINAR KOYU TRAFOSU-8374-Trafobinatip--(584704)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 09:17 | 2020-10-17 10:51 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.24
400667674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANAL 1 MONOBLOK-8255-Trafobinatip--(2162326 - 558197 - 558500 - 567500 - 567501 - 684478 - 689204 - 714926)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-18 09:00 | 2020-10-18 13:30 | 4.5 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 4297.5 | 0 | 0
400667676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-329703-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 14:39 | 2020-10-17 19:14 | 4.581 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.81
400667676 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-329703-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 19:14 | 2020-10-17 19:18 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.03
400667687 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713510-1102582-Enhdirek--(134691)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 16:12 | 2020-10-17 17:43 | 1.517 | 0 | 0 | 5 | 66 | 0 | 0 | 7.59 | 100.12
400667687 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713510-1102582-Enhdirek--(134691/HAT50593)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 17:43 | 2020-10-17 17:51 | 0.139 | 0 | 1 | 15 | 181 | 0 | 0.14 | 2.09 | 25.16
400667694 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-35-7066-Trafobinatip--(387103 - 388654 - 388667 - 389021 - 389022 - 389622 - 459727)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 16:14 | 2020-10-17 17:33 | 1.324 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 848.68 | 0 | 0
400667696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14059690-1049374-Agdirek--(1421452)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 15:01 | 2020-10-17 17:54 | 2.873 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.87
400667705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2691-Trafobinatip--(633722)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-17 16:30 | 2020-10-17 17:18 | 0.809 | 0 | 2 | 0 | 105 | 0 | 1.62 | 0 | 84.95
400667705 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2691-Trafobinatip--(1516273 - 1519829 - 2668691 - 633432 - 633722 - 637072 - 637073)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-17 17:18 | 2020-10-17 17:31 | 0.217 | 0 | 3 | 0 | 149 | 0 | 0.65 | 0 | 32.33
400667717 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-15-1252-Trafobinatip--(1327640 - 1327641 - 1327642 - 448870 - 449216 - 449219 - 455450 - 455453 - 456917 - 456919 - 456922 - 457075 - 457941 - 458019)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 17:03 | 2020-10-17 17:30 | 0.463 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 282.43 | 0 | 0
400667718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BEREKET KOK BINA-11361-Trafobinatip--(700233)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 17:06 | 2020-10-17 18:14 | 1.138 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 0 | 0
400667730 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 12587626-348262-Ayırıcı- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 17:19 | 2020-10-17 17:57 | 0.635 | 0 | 0 | 10 | 717 | 0 | 0 | 6.35 | 455.3
400667735 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ZYTN--KK-8807-Trafobinatip--(57915/ZEYTIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 17:19 | 2020-10-17 17:20 | 0.015 | 0 | 0 | 9 | 167 | 0 | 0 | 0.14 | 2.51
400667736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FATIH MAH TRAFO-5345-Trafobinatip--(71925/DEGIRMENDERE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 14:46 | 2020-10-17 14:46 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 4.02
400667747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOPLANCILAR TR3-798-Trafobinatip--(1515253 - 522631 - 556604 - 568439 - 596874 - 681372)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 17:56 | 2020-10-17 19:53 | 1.953 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 111.32 | 0 | 0
400667749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AGABEYLI 1TR-2506-Trafobinatip--(678853)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 18:05 | 2020-10-17 19:46 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 69.04
400667749 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AGABEYLI 1TR-2506-Trafobinatip--(1513822 - 2028922 - 480484 - 678853)-(SC-SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 19:46 | 2020-10-17 20:31 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 60.75
400667750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORTA TR-5190-Trafobinatip--(1515908 - 535801 - 537890 - 683717)-(SC-LV-LV-LV) | BARA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 20:20 | 2020-10-17 20:31 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7.34
400667760 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | HACIYUSUF KOYU TR-5329-Trafobinatip--(439555)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 18:27 | 2020-10-17 19:14 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.69
400667760 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | HACIYUSUF KOYU TR-5329-Trafobinatip--(439555)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 19:14 | 2020-10-17 19:17 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.66
400667764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14104043-1161109-Enhdirek--(60673/KALEBOYNU HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 17:29 | 2020-10-17 18:10 | 0.688 | 1 | 0 | 1 | 190 | 0.69 | 0 | 0.69 | 130.72
400667767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14154249-1157164-Enhdirek--(69401)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 15:33 | 2020-10-17 17:30 | 1.954 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 109.42
400667767 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14154249-1157164-Enhdirek--(69401/HAT10328)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 17:30 | 2020-10-17 17:33 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 9.02
400667781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 54754647-353175-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 16:39 | 2020-10-17 18:42 | 2.039 | 0 | 0 | 15 | 620 | 0 | 0 | 30.59 | 1264.18
400667785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13918556-1172964-Enhdirek--(93426)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 15:56 | 2020-10-17 17:10 | 1.232 | 0 | 0 | 2 | 116 | 0 | 0 | 2.46 | 142.91
400667785 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13918556-1172964-Enhdirek--(93426/HAT26710)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 17:10 | 2020-10-17 17:20 | 0.167 | 0 | 0 | 6 | 338 | 0 | 0 | 1 | 56.45
400667788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13936356-920471-Agdirek--(1407213)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 19:56 | 2020-10-17 20:08 | 0.198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
400667803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009834-8699-Trafobinatip--(486676)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 20:04 | 2020-10-17 22:59 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.98
400667809 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KARAKUS MAH.-1671-Trafobinatip--(445972)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 21:01 | 2020-10-17 22:56 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92
400667809 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | KARAKUS MAH.-1671-Trafobinatip--(445972)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 22:56 | 2020-10-17 22:59 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04
400667814 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715590-1112820-Enhdirek--(55751)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 21:27 | 2020-10-17 23:14 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.85
400667814 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715590-1112820-Enhdirek--(55751/HAT1148)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 23:14 | 2020-10-17 23:21 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5.09
400667829 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 32146465-2064968-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 22:30 | 2020-10-17 23:19 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.42
400667829 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 32146465-2064968-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 23:19 | 2020-10-17 23:26 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 11.22
400667837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974363-1171361-Enhdirek--(101858)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 17:20 | 2020-10-17 17:50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17
400667837 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974363-1171361-Enhdirek--(101858/HAT33323)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 17:50 | 2020-10-17 17:55 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.08 | 8.3
400667838 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 32164589-2065030-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 14:40 | 2020-10-17 17:50 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76.1
400667838 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 32164589-2065030-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 17:50 | 2020-10-17 17:59 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 11.15
400667850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14200495-1175217-Enhdirek--(152529/HAT57128)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-18 02:52 | 2020-10-18 15:00 | 12.132 | 0 | 0 | 17 | 295 | 0 | 0 | 206.26 | 3579.24
400667855 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | YARPUZLU TR-2-1648-Trafobinatip--(436987)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 06:09 | 2020-10-18 07:47 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.01
400667855 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | YARPUZLU TR-2-1648-Trafobinatip--(436987)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 07:47 | 2020-10-18 07:51 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.78
400667856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GAZILER MNB-3165-Trafobinatip--(100055/ALISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 07:08 | 2020-10-18 07:11 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 403 | 0 | 0 | 0.1 | 20.15
400667861 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-343371-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 07:20 | 2020-10-18 12:04 | 4.738 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.86
400667861 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-343371-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 12:04 | 2020-10-18 12:11 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4.14
400667862 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 12592815-346192-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 08:16 | 2020-10-18 08:56 | 0.675 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0.68 | 78.98
400667864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12631359-356445-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 08:20 | 2020-10-18 08:20 | 0.006 | 0 | 0 | 12 | 360 | 0 | 0 | 0.07 | 2.16
400667865 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607411-356042-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 08:33 | 2020-10-18 09:26 | 0.878 | 0 | 1 | 46 | 912 | 0 | 0.88 | 40.39 | 800.74
400667866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13896618-1208813-Ogmusdirek--(1354079)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 08:13 | 2020-10-18 09:22 | 1.149 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
400667869 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARSIRTI KOYU TR-5325-Trafobinatip--(372520 - 449945 - 450075 - 450079)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 08:57 | 2020-10-18 10:18 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 70.15
400667870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12591617-353352-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 08:53 | 2020-10-18 08:56 | 0.058 | 0 | 2 | 8 | 456 | 0 | 0.12 | 0.46 | 26.45
400667871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 0-354743-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 08:16 | 2020-10-18 08:37 | 0.34 | 2 | 123 | 11 | 1463 | 0.68 | 41.82 | 3.74 | 497.42
400667872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14167435-1052731-Agdirek--(1558194)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 10:02 | 2020-10-18 10:45 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
400667873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13939632-990046-Agdirek--(1563740)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 09:15 | 2020-10-18 09:38 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38
400667877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KEPIR TR-2619-Trafobinatip--(589634)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 09:22 | 2020-10-18 09:57 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.06
400667879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13939310-5066-Trafobinatip--(693512)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 10:07 | 2020-10-18 10:30 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.66
400667882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | -353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 10:07 | 2020-10-18 10:09 | 0.03 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 0.72 | 16.14
400667894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOY TR-2410-Trafobinatip--(678182)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 10:48 | 2020-10-18 11:25 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.17
400667899 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 0-345414-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 11:12 | 2020-10-18 11:44 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.72
400667899 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 0-345414-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 11:44 | 2020-10-18 11:48 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7.1
400667900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13701105-991805-Agdirek--(1423499)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 11:59 | 2020-10-18 12:08 | 0.159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
400667904 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12598165-343071-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 09:51 | 2020-10-18 12:11 | 2.324 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.65
400667904 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12598165-343071-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 12:11 | 2020-10-18 12:17 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.56
400667905 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12598125-343445-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 09:56 | 2020-10-18 12:38 | 2.696 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.57
400667905 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12598125-343445-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 12:38 | 2020-10-18 12:44 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.48
400667906 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12590585-356015-Kesici- | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 11:10 | 2020-10-18 14:37 | 3.439 | 0 | 0 | 3 | 152 | 0 | 0 | 10.32 | 522.73
400667910 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU MNB-8829-Trafobinatip--(256209/TILEYLIYE DOGRU SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 09:54 | 2020-10-18 11:43 | 1.827 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 21.92 | 10.96
400667913 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858709-1116876-Enhdirek--(51567)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 12:11 | 2020-10-18 13:19 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.16
400667913 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858709-1116876-Enhdirek--(51567/AKCAOREN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 13:19 | 2020-10-18 13:28 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.75
400667915 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 12:05 | 2020-10-18 13:07 | 1.019 | 0 | 0 | 5 | 53 | 0 | 0 | 5.1 | 54.01
400667915 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092/BESIKLI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 13:07 | 2020-10-18 13:13 | 0.104 | 0 | 0 | 15 | 134 | 0 | 0 | 1.56 | 13.94
400667917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KABAAGAC TR-1132-Trafobinatip--(1516198 - 643702 - 643704 - 643708)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 12:10 | 2020-10-18 14:42 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 146.86
400667919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795918-942188-Agdirek--(1340402)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 12:27 | 2020-10-18 15:22 | 2.927 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 0 | 0
400667921 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-I/16-4977-Trafobinatip--(413858)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 12:34 | 2020-10-18 13:01 | 0.443 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
400667922 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13829336-1184451-Ogmusdirek--(439319)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 12:41 | 2020-10-18 13:51 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.97
400667922 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13829336-1184451-Ogmusdirek--(439319)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 13:51 | 2020-10-18 13:57 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.88
400667924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | MARASLI DURDU TR-4264-Trafobinatip--(585401)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 12:50 | 2020-10-18 13:14 | 0.407 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 0
400667929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13937740-1208368-Ogmusdirek--(1526054)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 12:32 | 2020-10-18 13:00 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47
400667930 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR-2 (HURRIYET OKUL YANI)-4997-Trafobinatip--(434377)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 13:03 | 2020-10-18 16:38 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57.33
400667930 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR-2 (HURRIYET OKUL YANI)-4997-Trafobinatip--(434377)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 16:38 | 2020-10-18 16:41 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2.83
400667933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-4671-Trafobinatip--(88360/YESILYORE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 13:32 | 2020-10-18 13:37 | 0.089 | 3 | 124 | 1 | 14 | 0.27 | 11.04 | 0.09 | 1.25
400667934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | KARACAR TR-3527-Trafobinatip--(662085)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 13:48 | 2020-10-18 14:12 | 0.392 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
400667935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | UNCULAR TR-1-11437-Trafobinatip--(504001)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 12:10 | 2020-10-18 14:00 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.67
400667953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE MONOBLOK-10466-Trafobinatip--(1514502 - 535951 - 535952 - 626730)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 14:48 | 2020-10-18 16:55 | 2.117 | 0 | 5 | 0 | 59 | 0 | 10.59 | 0 | 124.9
400667954 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-341787-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 14:02 | 2020-10-18 16:03 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.03
400667954 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-341787-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 16:03 | 2020-10-18 16:08 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4
400667956 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 0-344066-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 14:34 | 2020-10-18 17:28 | 2.913 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.83
400667956 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 0-344066-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 17:28 | 2020-10-18 17:32 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.46
400667959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 15:09 | 2020-10-18 15:14 | 0.078 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 1.87 | 41.96
400667960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12586233-334071-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 15:18 | 2020-10-18 15:33 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12.9
400667962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CALIS KOYU MERKEZ TR-3688-Trafobinatip--(1516746 - 642330 - 643825 - 646721 - 646724)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 13:30 | 2020-10-18 14:56 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 168.86
400667964 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14402679-2080153-Enhdirek--(2080255/MEHMET CAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 13:53 | 2020-10-18 18:56 | 5.057 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0
400667967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13784922-941752-Agdirek--(1463825)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 14:03 | 2020-10-18 16:55 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.87
400667971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14200965-1177573-Enhdirek--(290076/ - 290828/)-(MV-MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-18 09:00 | 2020-10-18 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 931
400667972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KESMEZ YENI TR-12008-Trafobinatip--(730767)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 16:07 | 2020-10-18 16:57 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84
400667974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14043769-1145771-Enhdirek--(53453)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 16:39 | 2020-10-18 19:04 | 2.413 | 1 | 47 | 0 | 0 | 2.41 | 113.41 | 0 | 0
400667974 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14043769-1145771-Enhdirek--(53453/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 19:04 | 2020-10-18 19:15 | 0.186 | 3 | 121 | 2 | 14 | 0.56 | 22.51 | 0.37 | 2.6
400667983 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 0-342546-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 16:52 | 2020-10-18 17:37 | 0.746 | 0 | 1 | 23 | 1304 | 0 | 0.75 | 17.16 | 972.78
400667984 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ABIMISTIK MAH TR-5159-Trafobinatip--(370088)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 17:04 | 2020-10-18 17:36 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.18
400667984 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | ABIMISTIK MAH TR-5159-Trafobinatip--(370088)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 17:36 | 2020-10-18 17:42 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.23
400667993 | 1 | ADIYAMAN | TUT | AFETEVLERI TR-7646-Trafobinatip--(458644)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 18:04 | 2020-10-18 18:46 | 0.702 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 0 | 0
400667993 | 2 | ADIYAMAN | TUT | AFETEVLERI TR-7646-Trafobinatip--(458644)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 18:46 | 2020-10-18 18:52 | 0.095 | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 | 4.18 | 0 | 0.48
400667994 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/57-6034-Trafobinatip--(420414)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 18:08 | 2020-10-18 19:01 | 0.889 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 160.02 | 0 | 0.89
400667995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12600588-332915-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 17:02 | 2020-10-18 18:23 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.63
400667995 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12600588-332915-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 18:23 | 2020-10-18 18:29 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5.39
400668013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12595891-354282-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 19:04 | 2020-10-18 19:07 | 0.049 | 7 | 152 | 6 | 1351 | 0.34 | 7.45 | 0.29 | 66.2
400668017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810698-2487-Trafobinatip--(481036)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 19:17 | 2020-10-18 20:40 | 1.39 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.92 | 0 | 0
400668021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15730682-360316-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 17:26 | 2020-10-18 17:38 | 0.196 | 0 | 819 | 0 | 4 | 0 | 160.52 | 0 | 0.78
400668027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 15740042-364691-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 17:42 | 2020-10-18 18:35 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 91.98
400668031 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TR7 MNB-7077-Trafobinatip--(141860/TR10 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 19:43 | 2020-10-18 20:02 | 0.319 | 2 | 218 | 1 | 26 | 0.64 | 69.54 | 0.32 | 8.29
400668034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13847475-51-Trafobinatip--(665663)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 20:43 | 2020-10-18 21:03 | 0.328 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 15.09 | 0 | 0
400668041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-18 09:00 | 2020-10-18 15:00 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1113 | 0 | 0 | 114 | 6678
400668042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13759241-945097-Agdirek--(1506238)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 21:16 | 2020-10-18 21:52 | 0.596 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
400668046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810698-2487-Trafobinatip--(683877)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 21:09 | 2020-10-18 23:32 | 2.391 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 279.75 | 0 | 0
400668047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12217467-1586662-Agpanobox--(1534987)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 21:29 | 2020-10-18 22:01 | 0.542 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0
400668060 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/37-B-5679-Trafobinatip--(431140)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-18 23:35 | 2020-10-19 01:33 | 1.955 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 209.19 | 0 | 0
400668075 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM06ATR03-2190732-Trafobinatip--(325521/ZEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 03:16 | 2020-10-19 05:14 | 1.952 | 2 | 46 | 10 | 259 | 3.9 | 89.79 | 19.52 | 505.57
400668076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14199574-1176048-Enhdirek--(293595)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 04:55 | 2020-10-19 09:40 | 4.752 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 4.75 | 180.58
400668076 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14199574-1176048-Enhdirek--(293595/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 09:40 | 2020-10-19 09:50 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0.17 | 18.87
400668077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-43-562-Trafobinatip--(160297/DAYI KENDI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 06:16 | 2020-10-19 06:41 | 0.427 | 1 | 34 | 12 | 265 | 0.43 | 14.52 | 5.12 | 113.16
400668078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13858654-944772-Agdirek--(596531)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 07:46 | 2020-10-19 08:31 | 0.76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0
400668079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13767822-1154838-Enhdirek--(93235/YAZIDERE KOYU HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-19 09:00 | 2020-10-19 16:00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 7 | 868
400668082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 06:46 | 2020-10-19 06:46 | 0.006 | 0 | 185 | 47 | 440 | 0 | 1.11 | 0.28 | 2.64
400668087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12200420-1591045-Agpanobox--(744664 - 744665)-(LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-19 08:31 | 2020-10-19 11:26 | 2.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0
400668089 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597734-356038-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 08:30 | 2020-10-19 08:30 | 0.001 | 0 | 0 | 12 | 378 | 0 | 0 | 0.01 | 0.38
400668090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13756418-5967-Trafobinatip--(699476)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 08:29 | 2020-10-19 09:01 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.97
400668093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-330699-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 06:59 | 2020-10-19 09:42 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 87.36
400668093 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-352461-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 09:42 | 2020-10-19 09:46 | 0.068 | 0 | 0 | 4 | 464 | 0 | 0 | 0.27 | 31.55
400668095 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-338016-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 08:56 | 2020-10-19 09:55 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.89
400668095 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-338016-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 09:55 | 2020-10-19 10:02 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.71
400668097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810791-853662-Agdirek--(1494642)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-18 14:35 | 2020-10-18 17:30 | 2.911 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0
400668101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12633416-357439-Kesici- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 09:20 | 2020-10-19 10:09 | 0.802 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7.22 | 0 | 3.21 | 0
400668102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810053-1159109-Enhdirek--(144077)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 17:49 | 2020-10-18 18:31 | 0.693 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.69 | 13.86
400668102 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810053-1159109-Enhdirek--(144077/SOGUK PINAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 18:31 | 2020-10-18 18:36 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0.17 | 4.81
400668105 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004476-1114394-Enhdirek--(57233)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 09:22 | 2020-10-19 11:45 | 2.383 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 4.77 | 97.7
400668105 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004476-1114394-Enhdirek--(57233/OLUKLU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 11:45 | 2020-10-19 11:56 | 0.179 | 0 | 0 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0.54 | 20.94
400668108 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | YUKSEK YAYLA KOYU TR1-4617-Trafobinatip--(447388)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 15:04 | 2020-10-19 15:58 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.39
400668116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 54346873-2683404-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 10:02 | 2020-10-19 10:13 | 0.187 | 6 | 1300 | 2 | 69 | 1.12 | 243.1 | 0.37 | 12.9
400668117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SEVIN KOYLERI-5371-Trafobinatip--(150867/SEVIN KOYLERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 08:14 | 2020-10-19 08:32 | 0.299 | 0 | 1 | 2 | 505 | 0 | 0.3 | 0.6 | 151
400668123 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12587584-353546-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 10:45 | 2020-10-19 10:48 | 0.047 | 0 | 0 | 14 | 545 | 0 | 0 | 0.67 | 26.16
400668124 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605827-356011-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 10:56 | 2020-10-19 10:57 | 0.017 | 0 | 2 | 46 | 580 | 0 | 0.03 | 0.78 | 9.86
400668131 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | DUDAN KOYU TR-3-1902-Trafobinatip--(372774)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 11:04 | 2020-10-19 12:25 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.26
400668132 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-338802-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 11:06 | 2020-10-19 13:10 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.51
400668132 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-338802-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 13:10 | 2020-10-19 13:17 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.7
400668133 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13797124-806976-Agdirek--(1269948)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 11:09 | 2020-10-19 15:32 | 4.376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.38
400668139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUZELDAMLAR TR-2664-Trafobinatip--(540312)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 11:09 | 2020-10-19 12:44 | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.3
400668139 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUZELDAMLAR TR-2664-Trafobinatip--(1513916 - 539995 - 540310 - 540312 - 540318)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 12:44 | 2020-10-19 12:52 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6.9
400668141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14011405-1201981-Ogmusdirek--(750751)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 12:35 | 2020-10-19 12:49 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.76
400668143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13816917-4800-Trafobinatip--(491116)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 11:15 | 2020-10-19 12:45 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.77
400668151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(79973/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 11:33 | 2020-10-19 11:40 | 0.122 | 9 | 293 | 53 | 43 | 1.1 | 35.75 | 6.47 | 5.25
400668154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14073516-887620-Agdirek--(1418042)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 12:00 | 2020-10-19 19:08 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.13
400668155 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 53138464-2064675-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 11:14 | 2020-10-19 12:35 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60.3
400668155 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 53138464-2064675-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 12:35 | 2020-10-19 12:43 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 17.96
400668160 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12584542-354166-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 12:11 | 2020-10-19 12:16 | 0.09 | 0 | 850 | 0 | 2 | 0 | 76.5 | 0 | 0.18
400668161 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597934-355961-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 12:06 | 2020-10-19 13:10 | 1.059 | 0 | 0 | 11 | 773 | 0 | 0 | 11.65 | 818.61
400668162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-487-Trafobinatip--(634059)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 12:28 | 2020-10-19 14:29 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 216.68
400668162 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-487-Trafobinatip--(1454713 - 1511576 - 1511578 - 634059 - 634087 - 637723)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 14:29 | 2020-10-19 14:35 | 0.094 | 0 | 1 | 0 | 261 | 0 | 0.09 | 0 | 24.53
400668163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELMALAR TR-7301-Trafobinatip--(618631)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 12:34 | 2020-10-19 13:10 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.77
400668164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ-4045-Trafobinatip--(515238)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 12:54 | 2020-10-19 14:04 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.23
400668165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | UZUNCARSI TR-3605-Trafobinatip--(1515569 - 646453 - 648112)-(SC-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-19 09:00 | 2020-10-19 13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96
400668166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 12630211-356175-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 11:33 | 2020-10-19 11:34 | 0.011 | 0 | 368 | 1 | 205 | 0 | 4.05 | 0.01 | 2.26
400668172 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605827-356011-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 12:36 | 2020-10-19 12:42 | 0.087 | 0 | 2 | 46 | 580 | 0 | 0.17 | 4 | 50.46
400668173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH TR 13706738-5958-Trafobinatip--(1427368 - 1511572 - 546701 - 546703 - 546706)-(SC-SC-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 13:21 | 2020-10-19 14:20 | 0.98 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 122.5 | 0 | 1.96
400668175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14154995-1168769-Enhdirek--(93187/HAT26975)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 10:49 | 2020-10-19 13:28 | 2.648 | 0 | 0 | 4 | 251 | 0 | 0 | 10.59 | 664.65
400668184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14038689-1157408-Enhdirek--(69416)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 13:49 | 2020-10-19 14:32 | 0.715 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0
400668184 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14038689-1157408-Enhdirek--(69416/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 14:32 | 2020-10-19 14:46 | 0.233 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0
400668195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12596431-355722-Kesici- | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 13:42 | 2020-10-19 14:01 | 0.321 | 0 | 0 | 2 | 524 | 0 | 0 | 0.64 | 168.2
400668203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13961759-912615-Agdirek--(728181)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 14:29 | 2020-10-19 15:08 | 0.641 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0
400668207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12195220-1578689-Agpanobox--(700180)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 14:03 | 2020-10-19 14:40 | 0.609 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.66 | 0 | 0
400668216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 54896513-2680211-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 14:36 | 2020-10-19 14:36 | 0.006 | 0 | 2 | 76 | 1687 | 0 | 0.01 | 0.46 | 10.12
400668223 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13848757-1183874-Ogmusdirek--(1257719 - 421272 - 432253 - 432254)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 12:05 | 2020-10-19 12:45 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40.38
400668225 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-344083-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 14:47 | 2020-10-19 17:36 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.07
400668225 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-344083-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 17:36 | 2020-10-19 17:50 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11.47
400668228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 14:54 | 2020-10-19 14:55 | 0.019 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 0.46 | 10.22
400668230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12599372-355321-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 15:08 | 2020-10-19 15:08 | 0.006 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0
400668233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15739541-360158-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 13:39 | 2020-10-19 14:55 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.22
400668240 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OLUKLU KY. TR-6068-Trafobinatip--(1230677)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 15:32 | 2020-10-19 18:48 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.26
400668242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-352680-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 15:35 | 2020-10-19 15:36 | 0.022 | 3 | 2 | 75 | 4890 | 0.07 | 0.04 | 1.65 | 107.58
400668249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12583004-354911-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 16:01 | 2020-10-19 16:02 | 0.017 | 0 | 0 | 39 | 816 | 0 | 0 | 0.66 | 13.87
400668252 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587904-354513-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 16:01 | 2020-10-19 16:01 | 0.006 | 0 | 0 | 41 | 648 | 0 | 0 | 0.25 | 3.89
400668258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13728212-8598-Trafobinatip--(556282)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 17:28 | 2020-10-19 17:35 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.12
400668258 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13728212-8598-Trafobinatip--(1511662 - 556282 - 594518 - 602908 - 602909)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 17:35 | 2020-10-19 17:42 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4.84
400668266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KESIM ESKI TR-5654-Trafobinatip--(1513153 - 2089816 - 491603 - 491604 - 491608)-(SC-SC-LV-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-10-19 09:00 | 2020-10-19 16:00 | 7 | 0 | 3 | 0 | 112 | 0 | 21 | 0 | 784
400668267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR7 YESILOVA KESIM BETON DIREKLI-721-Trafobinatip--(1512154 - 2089817 - 493045 - 493046 - 493049)-(SC-SC-LV-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-10-19 09:00 | 2020-10-19 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 686
400668269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13726885-896760-Agdirek--(514705)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 17:02 | 2020-10-19 18:08 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 94.1
400668271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12638610-352668-Kesici- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 16:57 | 2020-10-19 17:25 | 0.466 | 0 | 205 | 0 | 1 | 0 | 95.53 | 0 | 0.47
400668273 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(161273/F-13 TEGMENLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 16:47 | 2020-10-19 16:59 | 0.199 | 0 | 6 | 149 | 5232 | 0 | 1.19 | 29.65 | 1041.17
400668277 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YARMAKAYA KY. TR-3 (YENI TR.)-5607-Trafobinatip--(410352)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-20 15:19 | 2020-10-20 17:13 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 58.62
400668278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13785243-1014610-Agdirek--(1475082)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 17:12 | 2020-10-19 18:17 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09
400668280 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 12599338-348833-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 16:56 | 2020-10-19 18:12 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8
400668280 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 12599338-348833-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 18:12 | 2020-10-19 18:17 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.66
400668284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14011328-1199748-Ogmusdirek--(619167 - 619513)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 15:35 | 2020-10-19 18:08 | 2.549 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.29
400668286 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 31345131-2064699-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 17:37 | 2020-10-19 18:27 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 44.44
400668286 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 31345131-2064699-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 18:27 | 2020-10-19 18:36 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 23.81
400668311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MNB-10019-Trafobinatip--(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 17:00 | 2020-10-19 17:07 | 0.114 | 1 | 0 | 13 | 808 | 0.11 | 0 | 1.48 | 92.11
400668314 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | DUDAN KOYU TR-3-1902-Trafobinatip--(372774)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 18:11 | 2020-10-19 18:57 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.06
400668314 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | DUDAN KOYU TR-3-1902-Trafobinatip--(372774)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 18:57 | 2020-10-19 19:00 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.54
400668315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLIKOYAK ESKI MERKEZ TRAFO-5352-Trafobinatip--(525144)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 18:18 | 2020-10-19 20:04 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.54
400668316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12600586-332765-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 17:28 | 2020-10-19 19:03 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.88
400668316 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12600586-332765-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 19:03 | 2020-10-19 19:09 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7.76
400668335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARAYLI BTR-2714-Trafobinatip--(1515951 - 623072 - 634034 - 638017)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 18:47 | 2020-10-19 19:23 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 54.54
400668339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TR007058-8562-Trafobinatip--(694537)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 18:48 | 2020-10-19 19:40 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.87
400668341 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607439-338534-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 15:57 | 2020-10-19 17:07 | 1.166 | 0 | 0 | 51 | 223 | 0 | 0 | 59.47 | 260.02
400668359 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 15735684-361481-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 18:20 | 2020-10-19 19:00 | 0.666 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 702.63 | 0 | 0
400668361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 SAYBASI MAHALLESI-5551-Trafobinatip--(502476)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 19:35 | 2020-10-19 20:03 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92
400668362 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12590820-354205-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 19:30 | 2020-10-19 20:22 | 0.874 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0
400668363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 12632071-357263-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 19:29 | 2020-10-19 19:30 | 0.012 | 0 | 42 | 19 | 3593 | 0 | 0.55 | 0.25 | 46.71
400668364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13816917-4800-Trafobinatip--(1521910 - 2092254 - 491116 - 493890)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 19:41 | 2020-10-19 22:47 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 262.99
400668366 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638154-807903-Agdirek--(1238001)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:26 | 2020-10-19 20:38 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19
400668369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | COKRAN MERKEZ TR-8367-Trafobinatip--(712704 - 712705 - 743170)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 19:48 | 2020-10-19 20:55 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37.19
400668370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KESIM ESKI TR-5654-Trafobinatip--(491608)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 19:45 | 2020-10-19 21:34 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 60.03
400668373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 SARIBIYIKLI MAHALLESI-5656-Trafobinatip--(1515426 - 2099411 - 492483 - 495397)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 19:46 | 2020-10-19 21:13 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 55.33
400668376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Yesiltepe TR-10610-Trafobinatip--(486660)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 19:50 | 2020-10-19 21:26 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.4
400668382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 TOKMAKLI MAHALLESI-995-Trafobinatip--(492597)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 19:50 | 2020-10-19 21:52 | 2.041 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.37
400668383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 12632071-357263-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 19:10 | 2020-10-19 19:10 | 0.012 | 0 | 42 | 19 | 3593 | 0 | 0.55 | 0.25 | 46.71
400668384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12590873-353201-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 19:51 | 2020-10-19 20:03 | 0.199 | 0 | 418 | 18 | 1636 | 0 | 83.18 | 3.58 | 325.56
400668385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ MAHALLE KADIRLI CADDESI-3781-Trafobinatip--(492391)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 19:52 | 2020-10-19 21:58 | 2.111 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 6.33 | 0 | 57
400668387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ALAMESE TRP-5649-Trafobinatip--(482215)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:01 | 2020-10-19 20:53 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87
400668388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KUZUCUKLU-5652-Trafobinatip--(2099486 - 485709 - 486053 - 490458)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:09 | 2020-10-19 20:40 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20.44
400668393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12591768-353028-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:07 | 2020-10-19 20:58 | 0.854 | 2 | 6 | 21 | 5932 | 1.71 | 5.12 | 17.93 | 5065.93
400668393 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-Trafobinatip--(95573/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:58 | 2020-10-19 21:00 | 0.031 | 3 | 4 | 24 | 6891 | 0.09 | 0.12 | 0.74 | 213.62
400668393 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 21:00 | 2020-10-19 21:52 | 0.872 | 0 | 2 | 3 | 826 | 0 | 1.74 | 2.62 | 720.27
400668394 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786023-5972-Trafobinatip--(383004)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:10 | 2020-10-19 21:19 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.32
400668394 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786023-5972-Trafobinatip--(383004)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 21:19 | 2020-10-19 21:23 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5
400668396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12590939-354016-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:11 | 2020-10-19 20:34 | 0.378 | 3 | 676 | 1 | 824 | 1.13 | 255.53 | 0.38 | 311.47
400668397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2723-Trafobinatip--(1342170 - 1342171 - 1513538 - 624726 - 624750 - 624761)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:18 | 2020-10-19 21:50 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 215.17
400668402 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK KOYU TR-12759-Trafobinatip--(2188491)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:32 | 2020-10-19 21:22 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84
400668405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12593712-353498-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:22 | 2020-10-19 22:04 | 1.698 | 21 | 132 | 0 | 0 | 35.66 | 224.14 | 0 | 0
400668406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | FATMALI TR2 ESKI TRAFO-4799-Trafobinatip--(491040)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 19:56 | 2020-10-19 21:29 | 1.544 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.54 | 0 | 7.72
400668407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13820589-10627-Trafobinatip--(504466)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 19:58 | 2020-10-19 22:07 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.26
400668408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 CUHADARLI-3725-Trafobinatip--(494383)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:28 | 2020-10-19 22:25 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.26
400668410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YESILYORE KOK-5061-Trafobinatip--(156193/KILILI-FATIH HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:11 | 2020-10-19 20:11 | 0.006 | 6 | 1647 | 4 | 921 | 0.04 | 9.88 | 0.02 | 5.53
400668412 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645464-1185512-Ogmusdirek--(1234871 - 2150589 - 2195022 - 430681 - 430682)-(SC-SC-LV-LV-LV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 21:32 | 2020-10-19 21:42 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8.04
400668414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEGIRMEN YANI TR-8514-Trafobinatip--(518617)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:55 | 2020-10-19 23:03 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 70.26
400668414 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEGIRMEN YANI TR-8514-Trafobinatip--(1512944 - 1522378 - 1556458 - 518616 - 518617 - 518623)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 23:03 | 2020-10-19 23:08 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3.15
400668415 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DURAKEVLERI KOK-6426-Trafobinatip--(114423/UZUNKUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:53 | 2020-10-19 21:48 | 0.915 | 0 | 0 | 6 | 620 | 0 | 0 | 5.49 | 567.3
400668416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12586223-353259-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:58 | 2020-10-19 21:32 | 0.572 | 2 | 0 | 8 | 1421 | 1.14 | 0 | 4.58 | 812.81
400668417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ODUN AMBARI YENI TR-12873-Trafobinatip--(749827)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 21:02 | 2020-10-19 23:26 | 2.387 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
400668418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15E-1 ADM-8384-Trafobinatip--(685417)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 21:04 | 2020-10-19 21:58 | 0.906 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0
400668421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA KAS.DEDELER CIKISI KOK BINASI-7978-Trafobinatip--(152899/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:13 | 2020-10-19 21:10 | 0.952 | 1 | 123 | 1 | 311 | 0.95 | 117.1 | 0.95 | 296.07
400668422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | DSI YESILOVA YENI MNB-2166298-Trafobinatip--(2166582)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 21:13 | 2020-10-19 22:49 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.83
400668430 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14001263-773479-Agdirek--(1246772)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 21:47 | 2020-10-19 23:11 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
400668431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13895731-951112-Agdirek--(1484218)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 22:50 | 2020-10-19 23:11 | 0.338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
400668434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324897-1220149-Ogmusdirek--(585682 - 749440)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 21:16 | 2020-10-19 21:40 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.74
400668435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | BEYOGLU KAS.CUNHURIYET MAH.KOPRU YANI TR-9992-Trafobinatip--(570101)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 00:40 | 2020-10-20 00:56 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1
400668446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | DEDELER 1 TR-11369-Trafobinatip--(563330)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 10:42 | 2020-10-20 10:55 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.66
400668451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KUZGUN KOYU MERKEZ-3268-Trafobinatip--(2077908 - 507956 - 507957 - 507958)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:45 | 2020-10-19 23:19 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 259.47
400668455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13763448-1004732-Agdirek--(1504821)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 22:38 | 2020-10-20 00:42 | 2.064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0
400668460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13849371-959611-Agdirek--(1508697)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 22:34 | 2020-10-19 23:26 | 0.86 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0
400668461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ONSEN KOK-11029-Trafobinatip--(161358/ONSEN CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 23:00 | 2020-10-19 23:40 | 0.66 | 2 | 1077 | 29 | 1018 | 1.32 | 710.82 | 19.14 | 671.88
400668461 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-Trafobinatip--(148896/SELIMIYE CIKISI (RING HATTI KIRIKLER))-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 23:40 | 2020-10-20 01:29 | 1.828 | 0 | 160 | 34 | 233 | 0 | 292.48 | 62.15 | 425.92
400668462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13839796-959500-Agdirek--(1382542)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 23:02 | 2020-10-19 23:44 | 0.704 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
400668474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13922942-997058-Agdirek--(1544709)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 21:13 | 2020-10-19 21:45 | 0.533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
400668501 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/26-6847-Trafobinatip--(127830/DM_IV/26 BIRIKETCILER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 23:47 | 2020-10-20 00:22 | 0.574 | 1 | 1251 | 0 | 2 | 0.57 | 718.07 | 0 | 1.15
400668502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12596132-347471-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 06:45 | 2020-10-20 07:50 | 1.076 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1.08 | 0 | 8.61
400668502 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12596132-347471-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 07:50 | 2020-10-20 07:58 | 0.135 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.14 | 0 | 3.38
400668503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12585524-353568-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 03:17 | 2020-10-20 03:32 | 0.262 | 0 | 65 | 1 | 1323 | 0 | 17.03 | 0.26 | 346.63
400668505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12630143-353610-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 21:07 | 2020-10-19 21:07 | 0.008 | 0 | 0 | 13 | 977 | 0 | 0 | 0.1 | 7.82
400668507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14386622-2182274-Enhdirek--(2182287)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 21:40 | 2020-10-19 22:20 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.01
400668507 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14386622-2182274-Enhdirek--(2182287/SOKUMILYANLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 22:20 | 2020-10-19 22:30 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 17.7
400668510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15735700-364388-Trafo- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 16:04 | 2020-10-19 16:21 | 0.272 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
400668515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10B-2 ADM-4120-Trafobinatip--(144109/7C1 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 03:10 | 2020-10-20 03:14 | 0.073 | 0 | 11544 | 1 | 34 | 0 | 842.71 | 0.07 | 2.48
400668519 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 0-344473-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 08:00 | 2020-10-20 09:40 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.16
400668519 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 0-344473-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 09:40 | 2020-10-20 09:48 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.69
400668520 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YAZIBASI KY. -6061-Trafobinatip--(1227979)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 07:47 | 2020-10-20 09:33 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76
400668524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13735006-1149835-Enhdirek--(151803)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 08:07 | 2020-10-20 09:53 | 1.762 | 1 | 352 | 0 | 1 | 1.76 | 620.22 | 0 | 1.76
400668524 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13735006-1149835-Enhdirek--(151803/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 09:53 | 2020-10-20 10:10 | 0.286 | 1 | 408 | 1 | 637 | 0.29 | 116.69 | 0.29 | 182.18
400668528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Yesiltepe TR-10610-Trafobinatip--(486660)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 08:09 | 2020-10-20 09:37 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.59
400668533 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ORYATLI KOYU TR-1-7554-Trafobinatip--(396755)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 08:18 | 2020-10-20 09:13 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.25
400668533 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | ORYATLI KOYU TR-1-7554-Trafobinatip--(396755)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 09:13 | 2020-10-20 09:17 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2
400668536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ASLANBEY MNB-2161759-Trafobinatip--(2162050/ASLANBEY TUNELLER CI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 07:47 | 2020-10-20 07:48 | 0.008 | 0 | 1 | 3 | 138 | 0 | 0.01 | 0.02 | 1.1
400668537 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597553-356039-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 08:13 | 2020-10-20 08:16 | 0.048 | 1 | 1 | 70 | 2795 | 0.05 | 0.05 | 3.36 | 134.16
400668538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14073396-1016550-Agdirek--(1571177)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 08:34 | 2020-10-20 09:38 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.11
400668541 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13829336-1184451-Ogmusdirek--(439319)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-20 08:39 | 2020-10-20 15:45 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 269.8
400668542 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | NAKISLI TR2-2591-Trafobinatip--(1230667 - 459806 - 461605)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 08:49 | 2020-10-20 09:35 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31.24
400668543 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12606818-356087-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 08:45 | 2020-10-20 08:45 | 0.011 | 0 | 1 | 82 | 280 | 0 | 0.01 | 0.9 | 3.08
400668544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13796367-1204803-Ogmusdirek--(501457501458501812)-(R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 08:42 | 2020-10-20 10:26 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.75
400668544 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13796367-1204803-Ogmusdirek--(501457 - 501458 - 501812)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 10:26 | 2020-10-20 10:31 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.24
400668546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2723-Trafobinatip--(624750)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 08:49 | 2020-10-20 10:33 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.99
400668546 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2723-Trafobinatip--(1342170 - 1342171 - 1513538 - 624726 - 624750 - 624761)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 10:33 | 2020-10-20 10:40 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 16.26
400668554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12585187-352800-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 09:08 | 0.142 | 13 | 530 | 0 | 0 | 1.85 | 75.26 | 0 | 0
400668558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 08:42 | 2020-10-20 08:43 | 0.006 | 0 | 185 | 47 | 440 | 0 | 1.11 | 0.28 | 2.64
400668560 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AKPINAR (ORTAKOY) TR-2-7546-Trafobinatip--(390249)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 11:12 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.37
400668560 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AKPINAR (ORTAKOY) TR-2-7546-Trafobinatip--(390249)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 11:12 | 2020-10-20 11:16 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.45
400668563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811932-1162182-Enhdirek--(62540)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 17:08 | 2020-10-19 18:42 | 1.573 | 0 | 0 | 4 | 233 | 0 | 0 | 6.29 | 366.51
400668563 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811932-1162182-Enhdirek--(62540/KAZANDERE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 18:42 | 2020-10-19 18:47 | 0.074 | 1 | 0 | 8 | 679 | 0.07 | 0 | 0.59 | 50.25
400668564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK KASABASI BELEDIYE ONU TR-408-Trafobinatip--(670623)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 07:46 | 2020-10-20 09:29 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 96.21
400668566 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605495-353578-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 09:02 | 0.032 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0.16 | 1.18
400668567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13898649-956508-Agdirek--(1385515)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 09:32 | 2020-10-20 10:24 | 0.876 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
400668569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14104043-1161109-Enhdirek--(60673/KALEBOYNU HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 18:47 | 2020-10-19 20:01 | 1.234 | 1 | 0 | 1 | 190 | 1.23 | 0 | 1.23 | 234.46
400668570 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12315648-2674340-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 08:59 | 2020-10-20 09:00 | 0.017 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
400668581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13656346-939135-Agdirek--(1568656)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 09:57 | 2020-10-20 12:16 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33
400668590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CATALCAM TR-9728-Trafobinatip--(570664)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-20 10:00 | 2020-10-20 11:39 | 1.652 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1.65 | 0 | 51.21
400668594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13949075-975965-Agdirek--(658900)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 09:55 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25.68
400668605 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859875-1103882-Enhdirek--(138347)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 10:23 | 2020-10-20 11:17 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.29
400668605 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859875-1103882-Enhdirek--(138347/DSI RING)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 11:17 | 2020-10-20 11:29 | 0.194 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0.39 | 10.09
400668610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13778487-1191737-Ogmusdirek--(153143)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 10:33 | 2020-10-20 11:41 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.58
400668610 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13778487-1191737-Ogmusdirek--(153143/HAT57326)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 11:41 | 2020-10-20 11:51 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.57
400668613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-5494-Trafobinatip--(582154)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 10:32 | 2020-10-20 11:10 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.43
400668616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OGRETMENEVLERI TR.02/27-2481-Trafobinatip--(502494)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2020-10-19 17:30 | 2020-10-19 18:31 | 1.006 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53.32 | 0 | 0
400668618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | CICEKLI TR2 ISPIRLI MAH-3053-Trafobinatip--(491543)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 10:42 | 2020-10-20 12:22 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.31
400668621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13719111-926675-Agdirek--(1438591)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:12 | 2020-10-19 21:01 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8
400668623 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663037-1122109-Enhdirek--(59248)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 09:54 | 2020-10-20 10:54 | 0.992 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.99 | 11.9
400668623 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663037-1122109-Enhdirek--(59248/HALIL RIFAT GURSOY HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 10:54 | 2020-10-20 11:02 | 0.128 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.13 | 4.74
400668627 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662773-1107695-Enhdirek--(122087)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 10:21 | 2020-10-20 11:32 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55.65
400668627 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662773-1107695-Enhdirek--(122087/SEREFLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 11:32 | 2020-10-20 11:39 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 16.78
400668636 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 0-344333-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 10:19 | 2020-10-20 11:58 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.21
400668636 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 0-344333-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 11:58 | 2020-10-20 12:04 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.37
400668639 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14059967-1103482-Enhdirek--(156880)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 10:39 | 2020-10-20 11:44 | 1.076 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.08 | 0 | 4.3 | 0
400668639 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14059967-1103482-Enhdirek--(156880/HAT59414)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 11:44 | 2020-10-20 11:49 | 0.083 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.08 | 0 | 0.58 | 0
400668644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12638605-356974-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 11:04 | 2020-10-20 11:05 | 0.008 | 1 | 26 | 2 | 302 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 2.42
400668654 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13785804-770525-Agdirek--(1239663)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 11:37 | 2020-10-20 12:41 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07
400668655 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12606454-355386-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 09:36 | 2020-10-20 09:41 | 0.091 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 22.48 | 0 | 0
400668664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13709597-912206-Agdirek--(1345909)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 11:58 | 2020-10-20 13:19 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35
400668667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13739234-995303-Agdirek--(1502555)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 11:47 | 2020-10-20 13:00 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22
400668670 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13456786-2675376-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 12:01 | 2020-10-20 12:02 | 0.017 | 0 | 0 | 20 | 102 | 0 | 0 | 0.34 | 1.73
400668672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13760228-5395-Trafobinatip--(523056)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 10:21 | 2020-10-20 11:23 | 1.038 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 2.08 | 0 | 74.74
400668674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 15739261-362153-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 11:35 | 2020-10-20 12:15 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 37.73
400668677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14002467-1000159-Agdirek--(1475269)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 11:02 | 2020-10-20 13:17 | 2.237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0
400668678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-352461-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 11:38 | 2020-10-20 11:54 | 0.254 | 0 | 0 | 4 | 464 | 0 | 0 | 1.02 | 117.86
400668679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12587114-352739-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 12:34 | 2020-10-20 12:37 | 0.046 | 2 | 0 | 4 | 919 | 0.09 | 0 | 0.18 | 42.27
400668680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BEYYURDU KOY TR-19-Trafobinatip--(615203)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 11:11 | 2020-10-20 12:40 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.35
400668681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 12:32 | 2020-10-20 12:33 | 0.029 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 0.7 | 15.6
400668682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GULIN OBASI-3607-Trafobinatip--(1515880 - 648129)-(SC-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92
400668685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14136664-1014122-Agdirek--(1489079)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 12:51 | 2020-10-20 15:16 | 2.414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0
400668690 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786023-5972-Trafobinatip--(383004)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 12:52 | 2020-10-20 14:04 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4
400668690 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786023-5972-Trafobinatip--(383004)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 14:04 | 2020-10-20 14:10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.8
400668691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MNB-10019-Trafobinatip--(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 12:41 | 2020-10-20 12:45 | 0.063 | 1 | 0 | 13 | 808 | 0.06 | 0 | 0.82 | 50.9
400668695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12195880-1581574-Agpanobox--(1489168 - 1489169 - 1489170)-(SC-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-20 13:21 | 2020-10-20 17:45 | 4.399 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 158.36 | 0 | 0
400668696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 13:15 | 2020-10-20 13:18 | 0.054 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 1.3 | 29.05
400668702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(153427/TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 12:41 | 2020-10-20 12:57 | 0.268 | 5 | 6467 | 2 | 10 | 1.34 | 1733.16 | 0.54 | 2.68
400668704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 54896513-2680211-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 13:36 | 2020-10-20 13:36 | 0.006 | 0 | 2 | 76 | 1687 | 0 | 0.01 | 0.46 | 10.12
400668706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-352680-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 13:38 | 2020-10-20 13:41 | 0.041 | 3 | 2 | 75 | 4890 | 0.12 | 0.08 | 3.08 | 200.49
400668709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12630204-356640-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 13:32 | 2020-10-20 14:03 | 0.511 | 0 | 1 | 26 | 376 | 0 | 0.51 | 13.29 | 192.14
400668710 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846737-1103176-Enhdirek--(132963)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 14:05 | 2020-10-20 14:47 | 0.708 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.71 | 4.96
400668710 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846737-1103176-Enhdirek--(132963/DSI GELIS)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 14:47 | 2020-10-20 14:53 | 0.098 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.29 | 1.76
400668713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12649961-2149356-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 12:45 | 2020-10-20 12:46 | 0.023 | 2 | 6 | 20 | 5509 | 0.05 | 0.14 | 0.46 | 126.71
400668720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 11/A KOK BINASI-10822-Trafobinatip--(684267)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 14:29 | 2020-10-20 17:25 | 2.936 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.49 | 0 | 0
400668720 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 11/A KOK BINASI-10822-Trafobinatip--(684267)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 17:25 | 2020-10-20 17:31 | 0.095 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0
400668721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199097-1578391-Agpanobox--(1335871)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 13:54 | 2020-10-20 15:36 | 1.689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
400668725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 53413547-2681528-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 14:41 | 2020-10-20 14:42 | 0.006 | 4 | 2586 | 43 | 3133 | 0.02 | 15.52 | 0.26 | 18.8
400668734 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ATMALI OZBAGLAR TR-2-6487-Trafobinatip--(399236)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 14:58 | 2020-10-20 18:15 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.42
400668739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13781426-880166-Agdirek--(628453)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 14:45 | 2020-10-20 15:05 | 0.333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0
400668744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12594990-353493-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 15:01 | 2020-10-20 15:16 | 0.248 | 1 | 34 | 12 | 265 | 0.25 | 8.43 | 2.98 | 65.72
400668746 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587883-355951-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 15:00 | 2020-10-20 15:02 | 0.034 | 0 | 0 | 48 | 265 | 0 | 0 | 1.63 | 9.01
400668747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARAYLI BTR-2714-Trafobinatip--(638017)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 15:21 | 2020-10-20 17:12 | 1.843 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.27
400668752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 11 NOLU MONOBLOK-11382-Trafobinatip--(144863/CAGLAYAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 14:56 | 2020-10-20 15:10 | 0.237 | 3 | 1 | 3 | 294 | 0.71 | 0.24 | 0.71 | 69.68
400668755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENIYAPAN MNB-8388-Trafobinatip--(100180/ - 95772/)-(MV-MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 12:45 | 2020-10-20 12:56 | 0.191 | 0 | 5 | 3 | 1791 | 0 | 0.96 | 0.57 | 342.08
400668755 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 12:56 | 2020-10-20 14:42 | 1.765 | 0 | 2 | 3 | 824 | 0 | 3.53 | 5.3 | 1454.36
400668755 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-8388-Trafobinatip--(100180/ - 95772/)-(MV-MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 14:42 | 2020-10-20 15:20 | 0.631 | 0 | 5 | 3 | 1791 | 0 | 3.16 | 1.89 | 1130.12
400668755 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAYDEMIRLI-8390-Trafobinatip--(69805/BAYDEMIRLI CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 15:20 | 2020-10-20 15:29 | 0.144 | 0 | 0 | 1 | 493 | 0 | 0 | 0.14 | 70.99
400668755 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COBANLI MNB-2149347-Trafobinatip--(2149523/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 15:29 | 2020-10-20 15:32 | 0.061 | 0 | 0 | 1 | 922 | 0 | 0 | 0.06 | 56.24
400668755 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAYDEMIRLI-8390-Trafobinatip--(156783/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 15:32 | 2020-10-20 17:41 | 2.139 | 0 | 6 | 11 | 3398 | 0 | 12.83 | 23.53 | 7268.32
400668755 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665555-1137470-Enhdirek--(142021/HAT53156)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 17:41 | 2020-10-20 18:10 | 0.488 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0.49 | 0 | 38.55
400668757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14029520-1021399-Agdirek--(1550747)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 15:46 | 2020-10-20 17:41 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.78
400668762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14214939-1175551-Enhdirek--(286542)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 15:51 | 2020-10-20 17:12 | 1.351 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1.35 | 135.1
400668762 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14214939-1175551-Enhdirek--(286542/HAT838728)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 17:12 | 2020-10-20 17:17 | 0.083 | 0 | 0 | 5 | 287 | 0 | 0 | 0.42 | 23.82
400668763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14103081-5344-Trafobinatip--(1518958)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 15:45 | 2020-10-20 17:00 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26
400668764 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13687731-1099171-Enhdirek--(121127)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 15:14 | 2020-10-20 17:33 | 2.318 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.54 | 0
400668764 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | COMAK MNB-11875-Trafobinatip--(324909/PAYAMCAYA DOGRU SULAMA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 17:33 | 2020-10-20 17:40 | 0.129 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0
400668766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12217468-1586663-Agpanobox--(525370)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-20 15:57 | 2020-10-20 18:30 | 2.543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0
400668770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672375-973590-Agdirek--(677286)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 17:49 | 2020-10-20 17:58 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0.15 | 0 | 5.85
400668784 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662256-1186169-Ogmusdirek--(2612835404273404274)-(R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 16:44 | 2020-10-20 19:00 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.29
400668784 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662256-1186169-Ogmusdirek--(2612835 - 404273 - 404274)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 19:00 | 2020-10-20 19:07 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.83
400668788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14179031-2123005-Agdirek--(2123122)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 16:59 | 2020-10-20 19:13 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53.74
400668791 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KARAKUS MAH.-1671-Trafobinatip--(446536)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 17:09 | 2020-10-20 18:25 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.55
400668791 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | KARAKUS MAH.-1671-Trafobinatip--(446536)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 18:25 | 2020-10-20 18:31 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.73
400668809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199097-1578391-Agpanobox--(690599)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 17:30 | 2020-10-20 17:54 | 0.392 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0
400668810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKTEPE CAMII ALTI TR-10495-Trafobinatip--(574988)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 17:43 | 2020-10-20 19:11 | 1.468 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.36 | 0 | 0
400668818 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/9-6738-Trafobinatip--(415349)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 17:52 | 2020-10-20 18:14 | 0.359 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 43.44 | 0 | 0
400668818 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/9-6738-Trafobinatip--(415349)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 18:14 | 2020-10-20 18:19 | 0.083 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 30.21 | 0 | 0
400668821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12649972-2149363-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 17:45 | 2020-10-20 17:45 | 0.008 | 2 | 0 | 8 | 1146 | 0.02 | 0 | 0.06 | 9.17
400668822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14325993-1046909-Agdirek--(1525974)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 17:57 | 2020-10-20 22:06 | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.17
400668830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13888469-1006466-Agdirek--(1531275)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 18:14 | 2020-10-20 19:20 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.19
400668847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12586134-335673-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 18:36 | 2020-10-20 19:42 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 45.78
400668848 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA TM-7130-Trafobinatip--(278824/TILLO HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 17:16 | 2020-10-20 17:45 | 0.478 | 1 | 3 | 23 | 1305 | 0.48 | 1.43 | 10.99 | 623.79
400668855 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12315648-2674340-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 18:01 | 2020-10-20 18:07 | 0.099 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0
400668857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13701959-921386-Agdirek--(1460051)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 18:41 | 2020-10-20 20:35 | 1.889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0
400668864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TAPKIRAN KOYU TR-3448-Trafobinatip--(487673)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 17:59 | 2020-10-20 22:03 | 4.076 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65.22
400668872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-5082-Trafobinatip--(572593)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 19:02 | 2020-10-20 20:47 | 1.757 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.38 | 0 | 0
400668883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13708842-1212406-Ogmusdirek--(1429274)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 19:29 | 2020-10-20 21:01 | 1.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0
400668904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13717756-1194419-Ogmusdirek--(1538799)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 19:46 | 2020-10-20 22:23 | 2.616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.62
400668929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14043302-1163278-Enhdirek--(77048)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 22:06 | 2020-10-20 23:09 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54.08
400668929 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14043302-1163278-Enhdirek--(77048/TM2 ŞEHİR 1 FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 23:09 | 2020-10-20 23:15 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 17.63
400668931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12200334-1581877-Agpanobox--(1517438)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 22:21 | 2020-10-20 23:04 | 0.726 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0
400668941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14104043-1161109-Enhdirek--(60673/KALEBOYNU HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 17:52 | 2020-10-20 18:40 | 0.804 | 1 | 0 | 1 | 190 | 0.8 | 0 | 0.8 | 152.76
400668944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12585511-353571-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 04:04 | 2020-10-21 04:06 | 0.027 | 1 | 12131 | 2 | 1355 | 0.03 | 327.54 | 0.05 | 36.59
400668945 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(159488/F-9 BUYUKBEY)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 06:25 | 2020-10-21 06:56 | 0.509 | 0 | 520 | 80 | 2978 | 0 | 264.68 | 40.72 | 1515.8
400668949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12631354-356822-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 07:30 | 2020-10-21 07:31 | 0.006 | 0 | 0 | 17 | 136 | 0 | 0 | 0.1 | 0.82
400668957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-10735-Trafobinatip--(502515)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 07:36 | 2020-10-21 08:30 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35.3
400668958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14170356-1163610-Enhdirek--(213539)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 08:03 | 2020-10-21 09:09 | 1.097 | 3 | 78 | 0 | 0 | 3.29 | 85.57 | 0 | 0
400668958 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14170356-1163610-Enhdirek--(213539/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 09:09 | 2020-10-21 09:12 | 0.057 | 3 | 217 | 5 | 8 | 0.17 | 12.37 | 0.29 | 0.46
400668959 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12606911-355941-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 07:56 | 2020-10-21 07:57 | 0.006 | 0 | 0 | 34 | 295 | 0 | 0 | 0.2 | 1.77
400668961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13942246-1210377-Ogmusdirek--(77350/CATAK TR. HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-21 09:00 | 2020-10-21 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42
400668962 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12606904-355942-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 08:01 | 2020-10-21 08:01 | 0.006 | 0 | 1 | 21 | 307 | 0 | 0.01 | 0.13 | 1.84
400668963 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | COBANPINAR TR1-2989-Trafobinatip--(375701)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 06:50 | 2020-10-21 08:37 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79
400668963 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | COBANPINAR TR1-2989-Trafobinatip--(375701)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 08:37 | 2020-10-21 08:41 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.21
400668966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12594990-353493-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 07:56 | 2020-10-21 08:21 | 0.424 | 1 | 34 | 12 | 265 | 0.42 | 14.42 | 5.09 | 112.36
400668968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13657781-1172824-Enhdirek--(71208)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 08:24 | 2020-10-21 09:59 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49.14
400668968 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13657781-1172824-Enhdirek--(71208/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 09:59 | 2020-10-21 10:05 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9.56
400668970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12586687-335677-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 08:27 | 2020-10-21 09:28 | 1.003 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 15.05
400668970 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12586687-335677-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 09:28 | 2020-10-21 09:42 | 0.234 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0.23 | 0 | 11.23
400668975 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 12630540-349323-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 06:30 | 2020-10-21 08:36 | 2.099 | 0 | 1 | 4 | 904 | 0 | 2.1 | 8.4 | 1897.5
400668979 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AKYAZI (CERHENEK) TR-1346-Trafobinatip--(1263403)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 10:41 | 2020-10-21 11:06 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
400668985 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GOZEBASI KABINI-9967-Trafobinatip--(148284/SAF TEKSTIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 07:32 | 2020-10-21 08:39 | 1.103 | 3 | 0 | 3 | 14 | 3.31 | 0 | 3.31 | 15.44
400668992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12631359-356445-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 08:46 | 2020-10-21 08:47 | 0.006 | 0 | 0 | 12 | 360 | 0 | 0 | 0.07 | 2.16
400669002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YESILKOY MERKEZ TR-3733-Trafobinatip--(716150)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 08:46 | 2020-10-21 10:20 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.5
400669002 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YESILKOY MERKEZ TR-3733-Trafobinatip--(1520613 - 716150 - 718167)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 10:20 | 2020-10-21 10:46 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 23.44
400669007 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607410-338472-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 09:06 | 2020-10-21 10:32 | 1.441 | 0 | 1 | 47 | 1018 | 0 | 1.44 | 67.73 | 1466.94
400669017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 0-353698-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 09:10 | 2020-10-21 09:18 | 0.133 | 3 | 1502 | 18 | 711 | 0.4 | 199.77 | 2.39 | 94.56
400669020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 11534386-9196-Trafobinatip--(284941/KIZILCIK YENI 1/0 HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 09:31 | 2020-10-21 09:33 | 0.033 | 2 | 1204 | 7 | 773 | 0.07 | 39.73 | 0.23 | 25.51
400669036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199149-1578759-Agpanobox--(705916)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 09:47 | 2020-10-21 11:54 | 2.113 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
400669038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | GENCLIK VE SPOR BK SPOR GNL MUD-12262-Trafobinatip--(322175/GENCLIK MBK GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 09:55 | 2020-10-21 10:29 | 0.562 | 5 | 1212 | 7 | 8 | 2.81 | 681.14 | 3.93 | 4.5
400669046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SEVIN KOYLERI-5371-Trafobinatip--(150867/SEVIN KOYLERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 07:40 | 2020-10-21 08:07 | 0.451 | 0 | 1 | 2 | 505 | 0 | 0.45 | 0.9 | 227.76
400669057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12599384-355322-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 11:10 | 2020-10-21 11:11 | 0.006 | 0 | 4 | 4 | 766 | 0 | 0.02 | 0.02 | 4.6
400669060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 10:41 | 2020-10-21 10:49 | 0.137 | 0 | 0 | 2 | 402 | 0 | 0 | 0.27 | 55.07
400669063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14012233-1172649-Enhdirek--(88781)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 11:32 | 2020-10-21 12:15 | 0.717 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0
400669063 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14012233-1172649-Enhdirek--(88781/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 12:15 | 2020-10-21 12:25 | 0.169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0
400669067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(301018/CERKEZLER SEYRANTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 10:44 | 2020-10-21 10:44 | 0.006 | 0 | 109 | 54 | 814 | 0 | 0.65 | 0.32 | 4.88
400669068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(79973/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 11:21 | 2020-10-21 11:25 | 0.068 | 9 | 292 | 55 | 43 | 0.61 | 19.86 | 3.74 | 2.92
400669072 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13949294-7393-Trafobinatip--(1284321)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 11:47 | 2020-10-21 12:29 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
400669081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12696233-2164325-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 12:18 | 2020-10-21 16:21 | 4.051 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.51
400669081 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12696233-2164325-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 16:21 | 2020-10-21 16:32 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.87
400669084 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12606467-352735-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 11:42 | 2020-10-21 11:53 | 0.188 | 2 | 217 | 1 | 26 | 0.38 | 40.8 | 0.19 | 4.89
400669086 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13697273-1609-Trafobinatip--(442590)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 14:53 | 2020-10-21 15:03 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1
400669090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 12632292-350305-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 09:19 | 2020-10-21 13:10 | 3.838 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 211.09
400669090 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 12632292-350305-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 13:10 | 2020-10-21 13:17 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 20.21
400669092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 0-342902-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 13:15 | 2020-10-21 14:57 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0
400669099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15737111-367193-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 12:16 | 2020-10-21 13:19 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 144.98
400669108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13631577-178-Trafobinatip--(598890)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:31 | 2020-10-19 20:50 | 0.317 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 89.08 | 0 | 0
400669110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DULKADIROGLU MONOBLOK-2743-Trafobinatip--(566724)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 20:35 | 2020-10-19 21:50 | 1.251 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 148.87 | 0 | 0
400669118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199097-1578391-Agpanobox--(1339955)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 14:11 | 2020-10-21 17:49 | 3.629 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.95 | 0 | 0
400669120 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 0-343225-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 14:20 | 2020-10-21 15:31 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.68
400669120 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 0-343225-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 15:31 | 2020-10-21 15:34 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2.89
400669121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736685-4856-Trafobinatip--(552920)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 11:47 | 2020-10-21 14:30 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.43
400669125 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TITAN KOK-11185-Trafobinatip--(287129/HAT843960)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 14:27 | 2020-10-21 15:09 | 0.709 | 0 | 0 | 4 | 282 | 0 | 0 | 2.84 | 199.94
400669163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUMBET 1 NOLU TR (KAVSAK)-355-Trafobinatip--(667727)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 15:18 | 2020-10-21 15:55 | 0.62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 0
400669167 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/7-A (RAMTEKS YANI)-6719-Trafobinatip--(160154/DUDERE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 15:54 | 2020-10-21 16:32 | 0.631 | 0 | 0 | 23 | 66 | 0 | 0 | 14.51 | 41.65
400669168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14060476-1020433-Agdirek--(1416856)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 16:52 | 2020-10-21 16:59 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13
400669176 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 35485674-2674342-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 13:55 | 2020-10-21 13:58 | 0.049 | 0 | 0 | 83 | 349 | 0 | 0 | 4.07 | 17.1
400669177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13975378-1015072-Agdirek--(1336850)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 17:26 | 2020-10-21 17:46 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33
400669178 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597592-355838-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 13:55 | 2020-10-21 13:56 | 0.011 | 0 | 1 | 35 | 1183 | 0 | 0.01 | 0.39 | 13.01
400669181 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12606904-355942-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 14:32 | 2020-10-21 14:55 | 0.371 | 0 | 1 | 21 | 307 | 0 | 0.37 | 7.79 | 113.9
400669182 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 35184964-2674769-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 15:01 | 2020-10-21 15:02 | 0.017 | 0 | 1 | 1 | 83 | 0 | 0.02 | 0.02 | 1.41
400669183 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12606467-352735-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 16:13 | 2020-10-21 16:27 | 0.236 | 2 | 217 | 1 | 26 | 0.47 | 51.21 | 0.24 | 6.14
400669186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 53186452-2680212-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 16:13 | 2020-10-21 16:16 | 0.049 | 0 | 0 | 20 | 203 | 0 | 0 | 0.98 | 9.95
400669188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13777430-2683214-Ogmusdirek--(657418)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 15:50 | 2020-10-21 16:25 | 0.583 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 0
400669189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Yesiltepe TR-10610-Trafobinatip--(486659)-(LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-10-21 09:00 | 2020-10-21 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42
400669190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 54346873-2683404-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 16:16 | 2020-10-21 16:54 | 0.641 | 6 | 1301 | 2 | 69 | 3.85 | 833.94 | 1.28 | 44.23
400669200 | 1 | ADIYAMAN | TUT | UNLUCE KEMOLAR-6005-Trafobinatip--(397630)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 16:38 | 2020-10-21 18:17 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.53
400669202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 996KLVTM-9734-Trafobinatip--(149878/SIRIKCIOGLU)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-24 08:00 | 2020-10-24 15:30 | 7.5 | 44 | 66 | 18 | 20 | 330 | 495 | 135 | 150
400669206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14057180-855726-Agdirek--(682393)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 17:37 | 2020-10-21 17:51 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.02
400669208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13684704-959673-Agdirek--(728468)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 17:14 | 2020-10-21 19:19 | 2.071 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.14
400669209 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(161273/F-13 TEGMENLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 16:21 | 2020-10-21 16:41 | 0.328 | 0 | 6 | 149 | 5231 | 0 | 1.97 | 48.87 | 1715.77
400669213 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BOLUKYAYLA TR-3-1198-Trafobinatip--(438426 - 440681 - 440682)-(LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 10:00 | 2020-10-25 11:25 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 331.58
400669216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MEYEMCIL ESKI TR-5220-Trafobinatip--(699210)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 14:01 | 2020-10-15 15:11 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.32
400669217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13975386-1002773-Agdirek--(1336685)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 22:26 | 2020-10-21 22:57 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.05
400669226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA NENE-1528-Trafobinatip--(585280)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 17:15 | 2020-10-21 19:05 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.66
400669250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERCIMEKLER OBASI-708-Trafobinatip--(572245)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 18:30 | 2020-10-21 19:24 | 0.901 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.72 | 0 | 0
400669255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CINARLI TR-3695-Trafobinatip--(641701)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 18:18 | 2020-10-21 19:48 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.45
400669257 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13826263-787017-Agdirek--(1287068)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 18:32 | 2020-10-21 19:48 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27
400669270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | GOZ TR-4905-Trafobinatip--(576111)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 17:56 | 2020-10-21 19:22 | 1.429 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0
400669286 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 0-345331-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 19:32 | 2020-10-21 20:43 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.35
400669286 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 0-345331-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 20:43 | 2020-10-21 20:49 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.68
400669289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15736890-364110-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 18:14 | 2020-10-21 18:40 | 0.432 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
400669290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2279-Trafobinatip--(636961)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 19:35 | 2020-10-21 20:55 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.94
400669296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 15740459-364064-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 17:30 | 2020-10-21 17:43 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.15
400669300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15736859-364109-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 19:18 | 2020-10-21 19:30 | 0.207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0
400669319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13898690-1012473-Agdirek--(1384616 - 1387119 - 1387197 - 1387532 - 1387534)-(SC-SC-SC-SC-SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 22:03 | 2020-10-21 22:33 | 0.499 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0
400669319 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14216607-1202836-Ogmusdirek--(611860)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 22:33 | 2020-10-21 23:04 | 0.525 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
400669324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13709476-897350-Agdirek--(1438325)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 17:54 | 2020-10-21 19:06 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21
400669341 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/1-6851-Trafobinatip--(54432/DM_IV/1 DEN DM_IV/2 GIDIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 06:59 | 2020-10-22 07:15 | 0.267 | 0 | 1366 | 0 | 1 | 0 | 366.09 | 0 | 0.27
400669342 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 11534633-8925-Trafobinatip--(304938/AKDURAK BOYBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 07:12 | 2020-10-22 07:13 | 0.006 | 0 | 0 | 34 | 295 | 0 | 0 | 0.2 | 1.77
400669343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12632432-2001490-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 07:24 | 2020-10-22 07:25 | 0.006 | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0.02 | 0.44
400669345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13658505-1166375-Enhdirek--(74690)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 07:48 | 2020-10-22 08:59 | 1.185 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1.19 | 0 | 26.07
400669345 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13658505-1166375-Enhdirek--(74690/AGABEYLİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 08:59 | 2020-10-22 09:10 | 0.189 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0.19 | 0 | 12.66
400669347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14117000-1218358-Ogmusdirek--(101963)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 07:49 | 2020-10-22 08:52 | 1.062 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 141.25 | 0 | 0
400669347 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14117000-1218358-Ogmusdirek--(101963/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 08:52 | 2020-10-22 08:58 | 0.097 | 0 | 344 | 0 | 50 | 0 | 33.37 | 0 | 4.85
400669348 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13998440-1182153-Ogmusdirek--(379209)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 07:44 | 2020-10-22 08:40 | 0.942 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0
400669348 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13998440-1182153-Ogmusdirek--(379209)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 08:40 | 2020-10-22 08:46 | 0.091 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0
400669351 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697207-1108280-Enhdirek--(134540/HAT50706)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-21 09:00 | 2020-10-21 12:00 | 3 | 0 | 0 | 5 | 145 | 0 | 0 | 15 | 435
400669363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12630430-348561-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 02:10 | 2020-10-22 02:13 | 0.047 | 3 | 404 | 99 | 4211 | 0.14 | 18.99 | 4.65 | 197.92
400669367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 0-353697-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 07:03 | 2020-10-22 07:04 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 17.95
400669370 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597756-348584-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 08:16 | 2020-10-22 08:56 | 0.666 | 0 | 0 | 5 | 373 | 0 | 0 | 3.33 | 248.42
400669373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14020280-1139056-Enhdirek--(153181)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 08:17 | 2020-10-22 09:00 | 0.723 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.72 | 2.89
400669373 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14020280-1139056-Enhdirek--(153181/HAT57076)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 09:00 | 2020-10-22 09:10 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.17 | 2.17
400669377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13924820-1205886-Ogmusdirek--(1379919 - 1516462 - 597370 - 597373 - 597686 - 597687 - 597688)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 09:18 | 2020-10-22 10:10 | 0.869 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 698.68 | 0 | 0
400669378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14393572-1166730-Enhdirek--(86025)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 06:52 | 2020-10-22 07:31 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.5
400669378 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14393572-1166730-Enhdirek--(86025/GUCUKSU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 07:31 | 2020-10-22 07:35 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4.09
400669379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12649972-2149363-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 09:08 | 2020-10-22 09:08 | 0.008 | 2 | 0 | 8 | 1146 | 0.02 | 0 | 0.06 | 9.17
400669380 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607410-338472-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 08:51 | 2020-10-22 09:31 | 0.666 | 0 | 1 | 47 | 1018 | 0 | 0.67 | 31.3 | 677.99
400669385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542343)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 09:34 | 2020-10-22 14:55 | 5.348 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.74
400669388 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12608237-343238-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 09:37 | 2020-10-22 10:40 | 1.048 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2.1 | 67.07
400669388 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 12608237-343238-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 10:40 | 2020-10-22 10:43 | 0.052 | 0 | 0 | 6 | 181 | 0 | 0 | 0.31 | 9.41
400669390 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-345455-Ayırıcı- | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 09:52 | 2020-10-22 13:34 | 3.702 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 151.78
400669392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAPICAM TM-12747-Trafobinatip--(2161604/CIGLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 09:12 | 2020-10-22 09:40 | 0.467 | 2 | 3 | 22 | 621 | 0.93 | 1.4 | 10.27 | 290.01
400669392 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CIGLI MONOBLOK-8407-Trafobinatip--(153919/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 09:40 | 2020-10-22 09:41 | 0.017 | 2 | 2 | 18 | 276 | 0.03 | 0.03 | 0.31 | 4.69
400669392 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CIGLI MONOBLOK-8407-Trafobinatip--(139195/CIGLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 09:40 | 2020-10-22 09:42 | 0.033 | 0 | 1 | 4 | 345 | 0 | 0.03 | 0.13 | 11.39
400669394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13943190-1140887-Enhdirek--(96365)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 10:02 | 2020-10-22 11:05 | 1.055 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0
400669394 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13943190-1140887-Enhdirek--(96365/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 11:05 | 2020-10-22 11:11 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
400669395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13943227-1154415-Enhdirek--(53052)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 10:05 | 2020-10-22 10:40 | 0.584 | 3 | 48 | 0 | 44 | 1.75 | 28.03 | 0 | 25.7
400669395 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13943227-1154415-Enhdirek--(53052/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 10:40 | 2020-10-22 10:48 | 0.121 | 3 | 48 | 5 | 221 | 0.36 | 5.81 | 0.61 | 26.74
400669396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UCKAYA HES MBK-9203-Trafobinatip--(2126548/TEKIR MERKEZ CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 09:54 | 2020-10-22 12:56 | 3.02 | 1 | 254 | 0 | 192 | 3.02 | 767.08 | 0 | 579.84
400669397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983668-970844-Agdirek--(611705)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 10:48 | 2020-10-22 11:12 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.05
400669403 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 15729206-361572-Trafo- | Q-8 ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 08:54 | 2020-10-22 10:23 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.08
400669404 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | SAVRAN KY. -4207-Trafobinatip--(383416)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 10:32 | 2020-10-22 11:38 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2
400669404 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | SAVRAN KY. -4207-Trafobinatip--(383416)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 11:38 | 2020-10-22 11:43 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.59
400669406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13945405-966179-Agdirek--(618212)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 12:04 | 2020-10-22 12:21 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29
400669410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KIZILENIS TR-4333-Trafobinatip--(620226)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 10:58 | 2020-10-22 13:16 | 2.302 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.72
400669410 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KIZILENIS TR-4333-Trafobinatip--(620226)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 13:16 | 2020-10-22 13:21 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.89
400669411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12649965-2149360-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 10:57 | 2020-10-22 12:27 | 1.497 | 0 | 0 | 1 | 924 | 0 | 0 | 1.5 | 1383.23
400669411 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-8388-Trafobinatip--(95772/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 12:27 | 2020-10-22 15:37 | 3.178 | 0 | 4 | 3 | 1713 | 0 | 12.71 | 9.53 | 5443.91
400669411 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-8388-Trafobinatip--(100180/BASDEVRISLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 12:27 | 2020-10-22 12:27 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0.01 | 0 | 0.4
400669428 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12608660-343534-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 10:59 | 2020-10-22 11:53 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.45
400669428 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12608660-343534-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 11:53 | 2020-10-22 12:05 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 15.17
400669429 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | CUKURTAS KOYU TRP-1668-Trafobinatip--(443987)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 14:24 | 2020-10-22 14:35 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7.31
400669431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARA SEVMEZ 2 TR-713-Trafobinatip--(601289)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 11:28 | 2020-10-22 14:25 | 2.942 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.25
400669436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15739535-363546-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 08:37 | 2020-10-22 09:57 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 189.71
400669441 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875432-1123526-Enhdirek--(115246/AKMERCANGAZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 12:07 | 2020-10-22 13:35 | 1.466 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0
400669442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14040291-1133029-Enhdirek--(53592/CALIS KOYU HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 11:15 | 2020-10-22 12:10 | 0.928 | 0 | 0 | 4 | 161 | 0 | 0 | 3.71 | 149.41
400669444 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | EKINCI (YK.KOSIN) KY.-7774-Trafobinatip--(1271242)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 13:35 | 2020-10-22 13:42 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12
400669449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14074055-995929-Agdirek--(719118)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 13:51 | 2020-10-22 14:10 | 0.318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
400669450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672188-1019443-Agdirek--(680107)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 12:34 | 2020-10-22 14:21 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.4
400669451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14073807-3360-Trafobinatip--(679582)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 12:17 | 2020-10-22 13:24 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.37
400669453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENIYAPAN MNB-8388-Trafobinatip--(255499/YENIYAPAN(BESEN MONOBLOK)RINK)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 12:28 | 2020-10-22 12:29 | 0.003 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0.01 | 0.9
400669456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15736429-359263-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 11:47 | 2020-10-22 12:08 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.09
400669460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12649972-2149363-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 13:20 | 2020-10-22 15:10 | 1.839 | 2 | 0 | 8 | 1146 | 3.68 | 0 | 14.71 | 2107.49
400669462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810053-1159109-Enhdirek--(144077/SOGUK PINAR HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-22 13:06 | 2020-10-22 18:38 | 5.53 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 11.06 | 320.74
400669477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-6386-Trafobinatip--(553503)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 11:03 | 2020-10-22 13:01 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.01
400669483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765765-714-Trafobinatip--(578654)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 13:57 | 2020-10-22 15:18 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 114.16
400669488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 14:34 | 2020-10-22 14:36 | 0.035 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 0.84 | 18.83
400669499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12585911-353134-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 15:03 | 2020-10-22 17:13 | 2.17 | 0 | 15 | 24 | 35 | 0 | 32.55 | 52.08 | 75.95
400669508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ITFAIYE KOK DM04-39-11228-Trafobinatip--(145930/BOSNAK CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-22 09:00 | 2020-10-22 16:00 | 7 | 1 | 12 | 4 | 30 | 7 | 84 | 28 | 210
400669510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 15:30 | 2020-10-22 15:33 | 0.044 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 1.06 | 23.67
400669512 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/10 YAMANLAR-6717-Trafobinatip--(149251/YAMANLAR CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 15:28 | 2020-10-22 16:08 | 0.677 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 0
400669518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12589093-355422-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 15:37 | 2020-10-22 15:38 | 0.006 | 31 | 313 | 81 | 6051 | 0.19 | 1.88 | 0.49 | 36.31
400669519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-3431-Trafobinatip--(146607/TOPRAKHISAR-YOGUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 15:48 | 2020-10-22 15:49 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2.44
400669521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-336235-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 13:25 | 2020-10-22 14:40 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24
400669521 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-336235-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 14:40 | 2020-10-22 14:45 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33
400669522 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13847081-803084-Agdirek--(1272102)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 15:13 | 2020-10-22 15:55 | 0.704 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
400669527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14213544-1167250-Enhdirek--(163750/HAT62948)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 15:08 | 2020-10-22 17:54 | 2.774 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 0
400669531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13739516-1035764-Agdirek--(1337706)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 12:18 | 2020-10-22 14:00 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71
400669532 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | -350534-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 15:45 | 2020-10-22 17:01 | 1.269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0
400669537 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605507-353577-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 15:40 | 2020-10-22 15:41 | 0.017 | 0 | 0 | 56 | 501 | 0 | 0 | 0.95 | 8.52
400669543 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ÇOMAK DM-1-2192683-Trafobinatip--(2148290/MEZARLIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 15:27 | 2020-10-22 17:05 | 1.646 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0
400669548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TAPKIRAN KOYU TR-3448-Trafobinatip--(487673)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 16:16 | 2020-10-22 18:47 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.34
400669556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14048096-890464-Agdirek--(525294)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 16:21 | 2020-10-22 19:10 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.45
400669559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12636037-356397-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 16:18 | 2020-10-22 16:48 | 0.487 | 2 | 3438 | 2 | 81 | 0.97 | 1674.31 | 0.97 | 39.45
400669572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 15:16 | 2020-10-22 16:45 | 1.477 | 0 | 0 | 6 | 126 | 0 | 0 | 8.86 | 186.1
400669572 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377/ASAGI MULK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 16:45 | 2020-10-22 16:58 | 0.209 | 0 | 0 | 19 | 357 | 0 | 0 | 3.97 | 74.61
400669573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIOMER MONOBLOK-10651-Trafobinatip--(276142/hacıomer cıkısı)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-10-27 09:00 | 2020-10-27 17:30 | 8.5 | 0 | 6 | 4 | 229 | 0 | 51 | 34 | 1946.5
400669574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIOMER MONOBLOK-10651-Trafobinatip--(276142/hacıomer cıkısı)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-10-26 09:00 | 2020-10-26 17:30 | 8.5 | 0 | 5 | 4 | 230 | 0 | 42.5 | 34 | 1955
400669578 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 15741082-358421-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 16:20 | 2020-10-22 17:01 | 0.694 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 245.68 | 0 | 0
400669594 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13895949-1113782-Enhdirek--(133840)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 17:32 | 2020-10-22 19:14 | 1.709 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.71 | 29.05
400669594 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13895949-1113782-Enhdirek--(133840/CAMCIN CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 19:14 | 2020-10-22 19:18 | 0.068 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0.27 | 3.2
400669595 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919904-1117208-Enhdirek--(133970)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 17:19 | 2020-10-22 19:32 | 2.217 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2.22 | 26.6
400669595 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919904-1117208-Enhdirek--(133970/HAMZALAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 19:32 | 2020-10-22 19:38 | 0.102 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.31 | 2.96
400669600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13685196-937888-Agdirek--(1415364)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 17:51 | 2020-10-22 19:21 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5
400669620 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 54348684-2064892-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 18:07 | 2020-10-22 19:26 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.74
400669620 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 54348684-2064892-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 19:26 | 2020-10-22 19:31 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8.79
400669622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13898668-952150-Agdirek--(1386271)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 18:33 | 2020-10-22 19:04 | 0.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
400669623 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HACILAR TR-1-4238-Trafobinatip--(1236327)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 18:33 | 2020-10-22 20:17 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74
400669626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13759111-886617-Agdirek--(1437922)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 18:27 | 2020-10-22 19:30 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06
400669629 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13805996-1120478-Enhdirek--(117772)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 18:20 | 2020-10-22 19:10 | 0.841 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.84 | 10.93
400669629 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13805996-1120478-Enhdirek--(117772/TARIMSAL SULAMA -4)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 19:10 | 2020-10-22 19:17 | 0.114 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0.23 | 4.1
400669632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 12649826-2166448-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 18:00 | 2020-10-22 18:01 | 0.015 | 0 | 24 | 0 | 772 | 0 | 0.36 | 0 | 11.58
400669647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BAKIS MONOBLOK-397-Trafobinatip--(109579/BAKIS MNB DAN BAKIS TARAFI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 17:56 | 2020-10-22 18:54 | 0.964 | 0 | 0 | 14 | 519 | 0 | 0 | 13.5 | 500.32
400669651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14315831-903001-Agdirek--(2717146)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 18:40 | 2020-10-22 19:50 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
400669653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672137-1021124-Agdirek--(1453893)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 20:09 | 2020-10-22 20:18 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15
400669654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13698116-993286-Agdirek--(734266)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 22:22 | 2020-10-22 22:33 | 0.183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0
400669665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERZILER YENI MONOBLOK-5770-Trafobinatip--(702707)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 21:27 | 2020-10-22 21:35 | 0.138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0
400669665 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERZILER YENI MONOBLOK-5770-Trafobinatip--(692328 - 702707 - 705382 - 705383 - 705384)-(LV-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 21:35 | 2020-10-22 21:40 | 0.084 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
400669666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COLBEYI CIFTLIK TR-4274-Trafobinatip--(583681)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 20:10 | 2020-10-22 20:47 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.22
400669673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13887706-1032804-Agdirek--(1527383)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 20:41 | 2020-10-22 22:59 | 2.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0
400669682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13837651-944067-Agdirek--(1499493)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 22:11 | 2020-10-22 23:25 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.46
400669684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUMBET 1 NOLU TR (KAVSAK)-355-Trafobinatip--(666637)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-22 22:30 | 2020-10-22 22:53 | 0.393 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 51.09 | 0 | 0
400669687 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 11539618-6714-Trafobinatip--(159686/CAKMAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 23:16 | 2020-10-23 00:02 | 0.763 | 0 | 0 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0.76 | 257.89
400669688 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-30 (BABALAR KOK)-7007-Trafobinatip--(395958)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-23 00:06 | 2020-10-23 02:03 | 1.953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
400669689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MNB-10019-Trafobinatip--(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-29 09:00 | 2020-10-29 17:30 | 8.5 | 0 | 0 | 13 | 810 | 0 | 0 | 110.5 | 6885
400669690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MNB-10019-Trafobinatip--(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-30 09:00 | 2020-10-30 17:30 | 8.5 | 0 | 0 | 13 | 810 | 0 | 0 | 110.5 | 6885
400669696 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597580-356037-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 04:15 | 2020-10-23 04:18 | 0.043 | 4 | 1099 | 34 | 2714 | 0.17 | 47.26 | 1.46 | 116.7
400669697 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12590820-354205-Kesici- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 06:42 | 2020-10-23 06:53 | 0.181 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0
400669706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12593751-353505-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 06:54 | 2020-10-23 06:58 | 0.058 | 13 | 248 | 0 | 0 | 0.75 | 14.38 | 0 | 0
400669709 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12587996-354832-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 06:57 | 2020-10-23 07:00 | 0.054 | 20 | 1225 | 31 | 1354 | 1.08 | 66.15 | 1.67 | 73.12
400669712 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 12587626-348262-Ayırıcı- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 05:55 | 2020-10-23 08:52 | 2.955 | 0 | 0 | 10 | 717 | 0 | 0 | 29.55 | 2118.74
400669713 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUNDOGDU TR-2988-Trafobinatip--(381174)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 07:34 | 2020-10-23 09:36 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.47
400669713 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | GUNDOGDU TR-2988-Trafobinatip--(381174)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 09:36 | 2020-10-23 09:46 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.72
400669714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12586019-352746-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 06:40 | 2020-10-23 06:42 | 0.034 | 7 | 13699 | 20 | 2275 | 0.24 | 465.77 | 0.68 | 77.35
400669715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12594989-347924-Ayırıcı- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 07:29 | 2020-10-23 08:00 | 0.505 | 1 | 34 | 12 | 265 | 0.51 | 17.17 | 6.06 | 133.83
400669717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12585998-352745-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 07:39 | 2020-10-23 07:41 | 0.028 | 0 | 6 | 72 | 2394 | 0 | 0.17 | 2.02 | 67.03
400669719 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597940-355962-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-23 09:00 | 2020-10-23 17:00 | 8 | 0 | 0 | 9 | 167 | 0 | 0 | 72 | 1336
400669720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12596948-353675-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 07:27 | 2020-10-23 07:30 | 0.061 | 0 | 0 | 42 | 24 | 0 | 0 | 2.56 | 1.46
400669721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737124-879319-Agdirek--(1435297)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 18:16 | 2020-10-22 19:07 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.69
400669727 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605507-353577-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 07:48 | 2020-10-23 07:49 | 0.017 | 0 | 0 | 56 | 501 | 0 | 0 | 0.95 | 8.52
400669730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ASAGI ONSEN TR-8563-Trafobinatip--(695152)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 08:13 | 2020-10-23 10:01 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.38
400669730 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ASAGI ONSEN TR-8563-Trafobinatip--(2714501 - 693650 - 695152 - 695153)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 10:01 | 2020-10-23 10:46 | 0.747 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 11.95 | 0 | 11.95
400669738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13895860-1168771-Enhdirek--(151463)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 07:16 | 2020-10-23 08:45 | 1.484 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | 0 | 2.97 | 127.62
400669738 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13895860-1168771-Enhdirek--(151463/HAT56559)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 08:45 | 2020-10-23 08:55 | 0.167 | 0 | 0 | 5 | 251 | 0 | 0 | 0.84 | 41.92
400669742 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-341762-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 07:51 | 2020-10-23 10:05 | 2.244 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0
400669746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353409-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 08:39 | 2020-10-23 08:42 | 0.037 | 0 | 0 | 1 | 310 | 0 | 0 | 0.04 | 11.78
400669747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | GOLLUHUYUK KORGOCALAR TR-4031-Trafobinatip--(637628)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 09:25 | 2020-10-23 09:44 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.85
400669749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 08:44 | 2020-10-23 08:45 | 0.022 | 0 | 0 | 2 | 402 | 0 | 0 | 0.04 | 8.84
400669753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12632467-2004967-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 08:55 | 2020-10-23 09:29 | 0.568 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.57 | 6.25
400669753 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12632467-2004967-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 09:29 | 2020-10-23 09:34 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.08 | 2.82
400669755 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SAHINTEPE KOYU TR-1-1649-Trafobinatip--(443945)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 09:00 | 2020-10-23 12:38 | 3.627 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.02
400669758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12194774-1581579-Agpanobox--(1359934)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-23 09:22 | 2020-10-23 10:51 | 1.478 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0
400669769 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 12587626-348262-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 09:31 | 2020-10-23 09:41 | 0.164 | 0 | 0 | 10 | 717 | 0 | 0 | 1.64 | 117.59
400669773 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12608587-345087-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 09:37 | 2020-10-23 13:31 | 3.904 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62.46
400669773 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 12608587-345087-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 13:31 | 2020-10-23 13:35 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2.7
400669779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15737480-363648-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 09:17 | 2020-10-23 09:20 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.17
400669780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13866174-972706-Agdirek--(1500449)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 09:40 | 2020-10-23 11:35 | 1.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0
400669781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12586545-335155-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 09:56 | 2020-10-23 10:46 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 61.64
400669781 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12586545-335155-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 10:46 | 2020-10-23 10:57 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 40.59
400669791 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713394-1121838-Enhdirek--(134450)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 10:13 | 2020-10-23 11:03 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.14
400669791 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713394-1121838-Enhdirek--(134450/DISBUDAK TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 11:03 | 2020-10-23 11:10 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.6
400669796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13947659-1033894-Agdirek--(684403)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 08:48 | 2020-10-24 10:26 | 1.634 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8.17 | 0 | 3.27
400669804 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12632912-348827-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 10:31 | 2020-10-23 10:58 | 0.444 | 0 | 0 | 39 | 90 | 0 | 0 | 17.32 | 39.96
400669805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13845592-962291-Agdirek--(1384151)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 10:30 | 2020-10-23 11:24 | 0.907 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 0
400669809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12638605-356974-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 09:27 | 2020-10-23 09:27 | 0.008 | 1 | 26 | 2 | 305 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 2.44
400669810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-78-354-Trafobinatip--(665368)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 10:06 | 2020-10-23 10:56 | 0.823 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 0
400669818 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12598211-347587-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 10:46 | 2020-10-23 11:08 | 0.366 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.37 | 12.44
400669818 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12598211-347587-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 11:08 | 2020-10-23 11:17 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0.6 | 14.25
400669824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 11535591-11264-Trafobinatip--(200101/TOTAL CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-23 10:00 | 2020-10-23 11:00 | 1 | 8 | 1 | 22 | 12 | 8 | 1 | 22 | 12
400669825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 12598358-353320-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 10:52 | 2020-10-23 10:59 | 0.111 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0.11 | 0 | 9.99
400669826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 0-333699-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 11:02 | 2020-10-23 12:03 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.14
400669826 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 0-333699-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 12:03 | 2020-10-23 12:09 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.55
400669827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13798859-938727-Agdirek--(610482)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 10:18 | 2020-10-23 11:05 | 0.783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
400669838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 11:28 | 2020-10-23 11:31 | 0.035 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 0.84 | 18.83
400669840 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AYDINLAR KY-5844-Trafobinatip--(1268270 - 430827 - 432286)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 11:15 | 2020-10-23 12:05 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.3
400669841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12631359-356445-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 10:21 | 2020-10-23 10:21 | 0.006 | 0 | 0 | 12 | 360 | 0 | 0 | 0.07 | 2.16
400669843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 23547845-2680168-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 08:57 | 2020-10-23 08:58 | 0.017 | 4 | 712 | 3 | 38 | 0.07 | 12.1 | 0.05 | 0.65
400669846 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605507-353577-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 11:47 | 2020-10-23 11:48 | 0.017 | 0 | 0 | 56 | 501 | 0 | 0 | 0.95 | 8.52
400669850 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 12607888-352798-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 11:58 | 2020-10-23 11:58 | 0.008 | 2 | 1099 | 2 | 106 | 0.02 | 8.79 | 0.02 | 0.85
400669855 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12597821-342807-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 11:51 | 2020-10-23 12:36 | 0.751 | 0 | 1 | 27 | 245 | 0 | 0.75 | 20.28 | 184
400669857 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993052-794066-Agdirek--(1276706)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 12:07 | 2020-10-23 13:22 | 1.257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0
400669858 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713510-1102582-Enhdirek--(130798)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 12:40 | 2020-10-23 14:31 | 1.856 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1.86 | 48.26
400669858 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713510-1102582-Enhdirek--(130798/HAT48418)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 14:31 | 2020-10-23 14:37 | 0.091 | 0 | 0 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0.82 | 5.82
400669863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061295-861636-Agdirek--(683021)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 11:10 | 2020-10-23 15:05 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.93
400669864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KEBELI TR-3685-Trafobinatip--(1444217)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 13:02 | 2020-10-23 14:21 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32
400669869 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KARAKOSE KOYU TR-1-1495-Trafobinatip--(437633)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 11:00 | 2020-10-26 12:42 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.73
400669876 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 12587626-348262-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 12:54 | 2020-10-23 13:31 | 0.602 | 0 | 0 | 10 | 717 | 0 | 0 | 6.02 | 431.63
400669877 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 12607700-339401-Ayırıcı- | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 11:52 | 2020-10-23 13:11 | 1.324 | 2 | 84 | 19 | 1502 | 2.65 | 111.22 | 25.16 | 1988.65
400669877 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 12607677-354414-Kesici- | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 13:11 | 2020-10-23 15:23 | 2.188 | 0 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 6.56 | 181.6
400669886 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13839482-1183748-Ogmusdirek--(419102)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-23 13:43 | 2020-10-23 14:49 | 1.088 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 269.82 | 0 | 0
400669887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ZEYTIN ENERJI URT.SAN.VE TIC.A.S.-7957-Trafobinatip--(1485833 - 2045138 - 2089057 - 514759)-(SC-LV-SC-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 14:04 | 2020-10-23 14:40 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.02
400669894 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14017816-756987-Agdirek--(1260014)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 14:10 | 2020-10-23 14:28 | 0.304 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
400669909 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663361-1103612-Enhdirek--(125872/HAT45407)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 14:32 | 2020-10-23 15:22 | 0.827 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 0
400669922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12638605-356974-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 14:07 | 2020-10-23 14:07 | 0.008 | 1 | 26 | 2 | 305 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 2.44
400669925 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 0-344373-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 15:01 | 2020-10-23 17:11 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.39
400669925 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 0-344373-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 17:11 | 2020-10-23 17:18 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.6
400669930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SOGUTLU TR-129-Trafobinatip--(1512515 - 626540 - 658672 - 658680)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 15:22 | 2020-10-23 18:47 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 396.37
400669931 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673892-1096981-Enhdirek--(4953503)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 15:22 | 2020-10-23 18:10 | 2.793 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 2.79 | 175.96
400669931 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13673892-1096981-Enhdirek--(4953503/F-5 TUT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 18:10 | 2020-10-23 18:15 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0.08 | 14.94
400669936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KESME HES-6367-Trafobinatip--(85995/F1 KESMEHES CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 15:05 | 2020-10-23 15:05 | 0.003 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
400669938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 12595492-353191-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 15:00 | 2020-10-23 15:00 | 0.01 | 0 | 0 | 5 | 672 | 0 | 0 | 0.05 | 6.72
400669939 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13999023-834127-Agdirek--(1263090)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 15:31 | 2020-10-23 16:38 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0
400669945 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721866-1185751-Ogmusdirek--(372768)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 15:45 | 2020-10-23 17:30 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70
400669956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13871761-1174115-Enhdirek--(83551)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 15:23 | 2020-10-23 16:46 | 1.385 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1.39 | 0 | 31.86
400669956 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13871761-1174115-Enhdirek--(83551/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 16:46 | 2020-10-23 16:51 | 0.083 | 0 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0.08 | 0.08 | 5.64
400669957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12586403-355292-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 09:36 | 2020-10-23 09:36 | 0.006 | 0 | 1 | 4 | 900 | 0 | 0.01 | 0.02 | 5.4
400669961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR TR-3296-Trafobinatip--(640287)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 14:26 | 2020-10-23 17:00 | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.52
400669964 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-341261-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 16:03 | 2020-10-23 17:40 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.49
400669964 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-341261-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 17:40 | 2020-10-23 17:45 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.88
400669966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12609871-355138-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 08:15 | 2020-10-23 08:16 | 0.006 | 1 | 727 | 4 | 465 | 0.01 | 4.36 | 0.02 | 2.79
400669976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SOGUTLU TR-129-Trafobinatip--(658672)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 16:00 | 2020-10-23 18:00 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.07
400669980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13975687-1020008-Agdirek--(1549786)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 16:33 | 2020-10-23 17:54 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35
400669983 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13669316-1184606-Ogmusdirek--(1230704 - 1231066 - 1263491 - 1312282 - 405906 - 407850 - 410814)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 16:35 | 2020-10-23 18:30 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 275.47
400669985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13960668-1136449-Enhdirek--(105235)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 16:25 | 2020-10-23 18:02 | 1.615 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0
400669985 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13960668-1136449-Enhdirek--(105235/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 18:02 | 2020-10-23 18:07 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
400669990 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662265-1127971-Enhdirek--(120460)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 17:03 | 2020-10-23 18:46 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.69
400669990 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662265-1127971-Enhdirek--(120460/INCEKOZ (OKUL YANI) TR-3 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 18:46 | 2020-10-23 18:49 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.22
400669993 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-343852-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 17:07 | 2020-10-23 18:32 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.66
400669993 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-343852-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 18:32 | 2020-10-23 18:37 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.09
400670000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15728686-358011-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 14:46 | 2020-10-23 15:02 | 0.274 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 1.1 | 0 | 4.66
400670016 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12194441-1571733-Agpanobox--(1268549)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 16:42 | 2020-10-23 18:55 | 2.222 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 79.99 | 0 | 0
400670021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GARIPLIK MEZAR UZERI TR-60-Trafobinatip--(669979)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 18:02 | 2020-10-23 18:32 | 0.501 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 0 | 0
400670026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14072422-4859-Trafobinatip--(1425664 - 1516602 - 1542702 - 515276 - 527439 - 527504 - 714960)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 18:05 | 2020-10-23 18:46 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.62
400670048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13841713-987263-Agdirek--(1531233)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 18:19 | 2020-10-23 19:26 | 1.111 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45.55 | 0 | 0
400670062 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/33-6017-Trafobinatip--(459285)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 19:14 | 2020-10-23 19:36 | 0.363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
400670062 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/33-6017-Trafobinatip--(459285)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 19:36 | 2020-10-23 19:39 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
400670066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13696136-991284-Agdirek--(1422785)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 20:55 | 2020-10-23 21:11 | 0.268 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
400670067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14060651-1214527-Ogmusdirek--(687071)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 20:15 | 2020-10-23 20:21 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.59
400670080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13836242-1215329-Ogmusdirek--(481097)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 21:43 | 2020-10-23 22:43 | 1.008 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 29.23 | 0 | 13.1
400670090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12700014-357631-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 21:36 | 2020-10-23 23:37 | 2.013 | 0 | 0 | 8 | 321 | 0 | 0 | 16.1 | 646.17
400670091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 0-354743-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 23:05 | 2020-10-23 23:30 | 0.428 | 2 | 125 | 11 | 1470 | 0.86 | 53.5 | 4.71 | 629.16
400670092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KALEDIBI KOYU SAKIRLER OBASI-5058-Trafobinatip--(537379 - 540544 - 540548)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 23:42 | 2020-10-24 00:44 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.54
400670122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12590931-353284-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 02:47 | 2020-10-24 02:54 | 0.108 | 3 | 2 | 7 | 1136 | 0.32 | 0.22 | 0.76 | 122.69
400670123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12590859-353287-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 02:46 | 2020-10-24 02:51 | 0.086 | 0 | 2 | 0 | 1388 | 0 | 0.17 | 0 | 119.37
400670124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12590866-353914-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 02:46 | 2020-10-24 02:52 | 0.088 | 0 | 1 | 2 | 488 | 0 | 0.09 | 0.18 | 42.94
400670125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12590873-353201-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 02:47 | 2020-10-24 02:52 | 0.085 | 0 | 418 | 18 | 1636 | 0 | 35.53 | 1.53 | 139.06
400670126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12590924-353283-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 02:47 | 2020-10-24 02:51 | 0.077 | 1 | 389 | 3 | 203 | 0.08 | 29.95 | 0.23 | 15.63
400670127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BOGAZICI MOD5-7384-Trafobinatip--(77826/MARTEK OKULYANI CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 03:03 | 2020-10-24 03:05 | 0.038 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 24.47 | 0 | 0
400670128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12590846-353289-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 02:47 | 2020-10-24 02:49 | 0.028 | 4 | 946 | 30 | 4991 | 0.11 | 26.49 | 0.84 | 139.75
400670133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BASPINAR (ESKI) TR-7558-Trafobinatip--(704024)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 06:59 | 2020-10-24 14:48 | 7.831 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 493.35
400670134 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/122-2681895-Trafobinatip--(142568/F-1 ŞEHİR2 - 2682181 - 390007 - 390008 - 413339 - 413730 - 4522280 - 456305 - 456725 - 456728 - 456805 - 468961)-(MV-SC-LV-LV-LV-LV-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 07:38 | 2020-10-24 08:39 | 1.025 | 1 | 695 | 0 | 1 | 1.03 | 712.38 | 0 | 1.03
400670135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12595377-353396-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 06:33 | 2020-10-24 06:34 | 0.011 | 0 | 0 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0.02 | 3.34
400670136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 07:26 | 2020-10-24 07:29 | 0.045 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 1.08 | 24.21
400670138 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 98789224-357266-Kesici- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 07:09 | 2020-10-24 08:07 | 0.972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0
400670146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ERCENE ANAYOL KENARI TR 2017-4439-Trafobinatip--(730475)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 23:44 | 2020-10-24 00:40 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.44
400670151 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12634034-357250-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 06:34 | 2020-10-24 06:34 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0.02 | 0.28
400670154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-4497-Trafobinatip--(150160/FEN LISESI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 07:59 | 2020-10-24 08:02 | 0.039 | 27 | 41 | 0 | 0 | 1.05 | 1.6 | 0 | 0
400670155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 0-356685-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 08:03 | 2020-10-24 08:03 | 0.006 | 3 | 0 | 1 | 323 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.94
400670157 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 35468898-2674778-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 03:13 | 2020-10-24 03:14 | 0.017 | 1 | 0 | 2 | 108 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.84
400670161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL TR ESKI-2648-Trafobinatip--(649297)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 06:03 | 2020-10-24 10:10 | 4.106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.42
400670165 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12607588-330558-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 08:03 | 2020-10-24 09:28 | 1.417 | 0 | 0 | 6 | 87 | 0 | 0 | 8.5 | 123.28
400670168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734689-1147932-Enhdirek--(62496/SUCATI HES)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 08:57 | 2020-10-24 10:10 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 114.02
400670168 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734689-1147932-Enhdirek--(62496/SUCATI HES)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 10:10 | 2020-10-24 10:34 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 36.75
400670169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12630148-353612-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 06:57 | 2020-10-24 06:58 | 0.008 | 1 | 384 | 6 | 263 | 0.01 | 3.07 | 0.05 | 2.1
400670170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ZEKI3 DM1-12302-Trafobinatip--(312558/ZEKI GES HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 08:03 | 2020-10-24 10:56 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 691.91
400670171 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARSI BAHCECIK TR-4451-Trafobinatip--(458167)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 08:22 | 2020-10-24 10:07 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76
400670171 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARSI BAHCECIK TR-4451-Trafobinatip--(458167)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 10:07 | 2020-10-24 10:09 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.14
400670173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEOREN KOKEZ YOLU TR-259-Trafobinatip--(615206)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 09:16 | 2020-10-24 10:00 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.37
400670174 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715853-1114327-Enhdirek--(140208)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 09:20 | 2020-10-24 12:30 | 3.158 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.74
400670174 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715853-1114327-Enhdirek--(140208/HAYIRLI YAYLA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 12:30 | 2020-10-24 12:37 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.89
400670177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 9 NOLU MONOBLOK-11736-Trafobinatip--(59812/10 NOLU MONO CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 09:20 | 2020-10-24 09:28 | 0.135 | 1 | 1766 | 0 | 46 | 0.14 | 238.41 | 0 | 6.21
400670180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURU CAY TR-5200-Trafobinatip--(618836)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 09:25 | 2020-10-24 11:57 | 2.535 | 0 | 43 | 0 | 13 | 0 | 109.01 | 0 | 32.96
400670180 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURU CAY TR-5200-Trafobinatip--(2624607 - 618831 - 618832 - 618836 - 620844 - 620851)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 11:57 | 2020-10-24 12:12 | 0.235 | 0 | 181 | 0 | 50 | 0 | 42.54 | 0 | 11.75
400670183 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 09:38 | 2020-10-24 12:08 | 2.506 | 0 | 0 | 7 | 51 | 0 | 0 | 17.54 | 127.81
400670183 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092/BESIKLI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 12:08 | 2020-10-24 12:14 | 0.095 | 0 | 0 | 15 | 134 | 0 | 0 | 1.43 | 12.73
400670184 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14116143-1124927-Enhdirek--(163657)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 09:41 | 2020-10-24 11:10 | 1.49 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1.49 | 132.61
400670184 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 14116143-1124927-Enhdirek--(163657/HAT62925)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 11:10 | 2020-10-24 11:16 | 0.097 | 0 | 0 | 5 | 253 | 0 | 0 | 0.49 | 24.54
400670186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 09:11 | 2020-10-24 09:14 | 0.056 | 0 | 0 | 2 | 403 | 0 | 0 | 0.11 | 22.57
400670187 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Tasdamlar Yeni TR-8643-Trafobinatip--(1262666)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 09:53 | 2020-10-24 14:43 | 4.838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.84
400670191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-4497-Trafobinatip--(145875/MAHLUKATCILAR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 07:56 | 2020-10-24 07:59 | 0.045 | 46 | 3223 | 2 | 4 | 2.07 | 145.04 | 0.09 | 0.18
400670193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SULTAN BAG TR-7959-Trafobinatip--(613916)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 10:01 | 2020-10-24 13:36 | 3.573 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.72
400670193 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SULTAN BAG TR-7959-Trafobinatip--(2689205 - 613914 - 613916)-(SC-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 13:36 | 2020-10-24 13:58 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.53
400670196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13657781-1172824-Enhdirek--(71208)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 10:30 | 2020-10-24 13:05 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 80.14
400670196 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13657781-1172824-Enhdirek--(71208/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 13:05 | 2020-10-24 13:12 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9.65
400670200 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11537775-7293-Trafobinatip--(2061632)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 11:15 | 2020-10-24 11:20 | 0.075 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
400670201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 0-342902-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 10:44 | 2020-10-24 11:14 | 0.492 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0
400670204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12597219-339537-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 09:06 | 2020-10-24 09:24 | 0.3 | 7 | 15789 | 11 | 695 | 2.1 | 4736.7 | 3.3 | 208.5
400670204 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BATTAL KOK-12346-Trafobinatip--(53560/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 09:24 | 2020-10-24 09:26 | 0.041 | 0 | 51 | 3 | 413 | 0 | 2.09 | 0.12 | 16.93
400670204 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BATTAL KOK-12346-Trafobinatip--(51333/TELEKOM KOK BINA GIRISI (RING))-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 09:24 | 2020-10-24 09:26 | 0.045 | 2 | 1183 | 0 | 0 | 0.09 | 53.24 | 0 | 0
400670207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12601066-334068-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 10:53 | 2020-10-24 12:04 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.35
400670207 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12601066-334068-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 12:04 | 2020-10-24 12:06 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.12
400670211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 23547845-2680168-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 09:02 | 2020-10-24 09:03 | 0.017 | 4 | 712 | 3 | 38 | 0.07 | 12.1 | 0.05 | 0.65
400670214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SAKOLAR TR-3180-Trafobinatip--(1443031)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 10:06 | 2020-10-24 11:30 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4
400670216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 13893894-1024089-Agdirek--(1530012)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 10:56 | 2020-10-24 11:40 | 0.733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
400670217 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 0-338876-Ayırıcı- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 08:58 | 2020-10-24 11:31 | 2.562 | 1 | 374 | 1 | 138 | 2.56 | 958.19 | 2.56 | 353.56
400670222 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850589-1112067-Enhdirek--(112196)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 11:40 | 2020-10-24 13:35 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.69
400670222 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850589-1112067-Enhdirek--(112196/F-4 HARMANLI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 13:35 | 2020-10-24 13:47 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.6
400670224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA ESKI OKUL YANI TR-200-Trafobinatip--(618689)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-24 11:45 | 2020-10-24 12:54 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 43.4
400670237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOPALLI TR-8763-Trafobinatip--(643687)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 13:20 | 2020-10-24 19:05 | 5.761 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 92.18
400670241 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 0-345402-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 13:29 | 2020-10-24 15:58 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.18
400670241 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 0-345402-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 15:58 | 2020-10-24 16:02 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3.22
400670249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12638605-356974-Kesici- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 08:51 | 2020-10-24 11:35 | 2.735 | 1 | 26 | 2 | 305 | 2.74 | 71.11 | 5.47 | 834.18
400670252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14066715-993086-Agdirek--(1468277)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 13:42 | 2020-10-24 14:05 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38
400670253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12609871-355138-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 08:14 | 2020-10-24 08:23 | 0.147 | 1 | 727 | 18 | 568 | 0.15 | 106.87 | 2.65 | 83.5
400670254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 13:45 | 2020-10-24 13:46 | 0.022 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 0.53 | 11.84
400670255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | ESKIKOY TR-3457-Trafobinatip--(673689)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 13:58 | 2020-10-24 15:12 | 1.232 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 17.25 | 0 | 4.93
400670257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12586403-355292-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 11:09 | 2020-10-24 11:09 | 0.006 | 0 | 1 | 4 | 901 | 0 | 0.01 | 0.02 | 5.41
400670260 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 0-338494-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 11:55 | 2020-10-24 15:09 | 3.233 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.5
400670260 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 0-338494-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 15:09 | 2020-10-24 15:23 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10.25
400670262 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13992757-1116530-Enhdirek--(139198/MULK GRUBU)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 19:34 | 2020-10-24 19:50 | 0.258 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.52 | 6.45
400670266 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892275-1115448-Enhdirek--(55593)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 14:36 | 2020-10-24 15:12 | 0.608 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.61 | 35.26
400670266 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892275-1115448-Enhdirek--(55593/SARICA GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 15:12 | 2020-10-24 15:18 | 0.096 | 0 | 0 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0.19 | 16.42
400670274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CATALTEPE TR-6351-Trafobinatip--(529934)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 09:19 | 2020-10-16 10:30 | 1.187 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0
400670288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12590924-353283-Kesici- | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 15:38 | 2020-10-24 17:47 | 2.156 | 1 | 389 | 3 | 203 | 2.16 | 838.68 | 6.47 | 437.67
400670290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ZABUN TR-1451-Trafobinatip--(1514888)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 15:34 | 2020-10-24 17:34 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.01
400670291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | RENAULT YANI DM35 TR24 MNB-12425-Trafobinatip--(313521/F-10 SANAYI 2)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-24 15:37 | 2020-10-24 15:59 | 0.366 | 9 | 211 | 0 | 0 | 3.29 | 77.23 | 0 | 0
400670292 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ESENDERE KOPRU MERASI TR1-1269-Trafobinatip--(1282744 - 446770 - 448270)-(SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-24 15:39 | 2020-10-24 17:30 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.54
400670293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ARIKLAR TR-8665-Trafobinatip--(735544)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 15:06 | 2020-10-24 17:19 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 86.23
400670294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14160863-1028891-Agdirek--(717215)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 17:02 | 2020-10-24 17:10 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.73
400670297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BALIKCIL KOYU TR-2604-Trafobinatip--(676388)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 15:40 | 2020-10-24 16:53 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.64
400670300 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13847228-1114253-Enhdirek--(287539)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 16:00 | 2020-10-24 19:21 | 3.354 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 10.06 | 73.79
400670300 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13847228-1114253-Enhdirek--(287539/HAT839501)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 19:21 | 2020-10-24 19:28 | 0.122 | 0 | 0 | 10 | 51 | 0 | 0 | 1.23 | 6.27
400670305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(140195/ - 1516449 - 159148/ - 547692 - 547696 - 588412 - 61189/ - 62484/ - 631798 - 70815/)-(MV-SC-MV-LV-LV-LV-MV-MV-LV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 15:37 | 2020-10-24 15:39 | 0.019 | 4 | 949 | 30 | 4993 | 0.08 | 18.03 | 0.57 | 94.87
400670308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YUKARI KUYUMCULAR VARTOLAR OBASI-9856-Trafobinatip--(615403)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 17:33 | 2020-10-24 17:45 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.84
400670311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIRIKCIOGLU MONOBLOK-3839-Trafobinatip--(148057/ - 1551373 - 167735/ - 314067/ - 321239/ - 571965 - 571966 - 639947 - 82915/)-(MV-SC-MV-MV-MV-LV-LV-LV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 15:53 | 2020-10-24 15:54 | 0.022 | 39 | 67 | 18 | 20 | 0.86 | 1.47 | 0.4 | 0.44
400670312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-7309-Trafobinatip--(1428535 - 564842 - 564843 - 695223)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 16:03 | 2020-10-24 18:21 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 266.68
400670313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13893003-945076-Agdirek--(1350025)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 16:14 | 2020-10-24 17:24 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
400670314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13862695-3966-Trafobinatip--(639231)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 16:06 | 2020-10-24 19:00 | 2.908 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.08
400670314 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13862695-3966-Trafobinatip--(1523202 - 2695588 - 639231 - 639232)-(SC-SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 19:00 | 2020-10-24 19:09 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10.08
400670316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-4497-Trafobinatip--(150160/FEN LISESI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 15:55 | 2020-10-24 15:56 | 0.031 | 27 | 41 | 0 | 0 | 0.84 | 1.27 | 0 | 0
400670317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13699083-2762-Trafobinatip--(566160)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 16:42 | 2020-10-24 18:05 | 1.377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
400670320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13654419-2663-Trafobinatip--(538685)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 16:52 | 2020-10-24 19:13 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.67
400670320 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13654419-2663-Trafobinatip--(1513917 - 2088274 - 538685)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 19:13 | 2020-10-24 19:20 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 10.38
400670328 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-341249-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 17:34 | 2020-10-24 19:22 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.36
400670328 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-341249-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 19:22 | 2020-10-24 19:26 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2.62
400670331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15736827-357706-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 16:41 | 2020-10-24 16:51 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16
400670333 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 35164896-2065004-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 17:31 | 2020-10-24 19:07 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.55
400670333 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 35164896-2065004-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 19:07 | 2020-10-24 19:14 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.18
400670334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12590924-353283-Kesici- | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 17:43 | 2020-10-24 17:46 | 0.059 | 1 | 389 | 3 | 203 | 0.06 | 22.95 | 0.18 | 11.98
400670344 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846804-1114238-Enhdirek--(51139)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 18:00 | 2020-10-24 20:18 | 2.294 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2.29 | 50.47
400670344 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846804-1114238-Enhdirek--(51139/TILBE TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 20:18 | 2020-10-24 20:25 | 0.114 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0.46 | 6.84
400670354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 3NUMARA KUMBET PARKICI KOK BINASI-8129-Trafobinatip--(700704)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-24 18:20 | 2020-10-24 21:03 | 2.724 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 277.85 | 0 | 0
400670358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | COKRAN MERKEZ TR-8367-Trafobinatip--(712704)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 18:24 | 2020-10-24 21:30 | 3.103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.21
400670365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14124739-908898-Agdirek--(1416763)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 18:33 | 2020-10-24 22:49 | 4.276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.28
400670390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 GUZELBEYLI YENI TR-10739-Trafobinatip--(1516959 - 2060505 - 502461 - 502465 - 502649 - 502650)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 18:26 | 2020-10-24 18:32 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8.04
400670402 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | EKINCI TR-1717-Trafobinatip--(1279693 - 450799 - 450801 - 450894)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 20:06 | 2020-10-24 21:30 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.65
400670410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KEMALLI TR-2739-Trafobinatip--(622567)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 21:05 | 2020-10-24 21:12 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.95
400670410 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KEMALLI TR-2739-Trafobinatip--(1423277 - 1513824 - 622567 - 622812 - 627557)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 21:12 | 2020-10-24 21:18 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 22
400670414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14014095-1199583-Ogmusdirek--(750344)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 19:00 | 2020-10-24 19:45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75
400670418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVCILAR YENI TR-12594-Trafobinatip--(717865)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 21:23 | 2020-10-24 22:20 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.06
400670418 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVCILAR YENI TR-12594-Trafobinatip--(1512633 - 563337 - 563339 - 717864 - 717865)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 22:20 | 2020-10-24 22:22 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2.49
400670426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13898699-959487-Agdirek--(1386205)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 23:29 | 2020-10-25 00:37 | 1.133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
400670427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOPLANCILAR TR2-10888-Trafobinatip--(600779)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 00:29 | 2020-10-25 01:13 | 0.733 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
400670447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13677524-1156849-Enhdirek--(90576)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 05:30 | 2020-10-25 06:53 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 66.53
400670447 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13677524-1156849-Enhdirek--(90576/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 06:53 | 2020-10-25 07:00 | 0.119 | 0 | 0 | 6 | 136 | 0 | 0 | 0.71 | 16.18
400670448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI YESIL OBA TR-3629-Trafobinatip--(630527 - 630528 - 630530 - 632527)-(LV-LV-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-24 09:00 | 2020-10-24 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180
400670449 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 12608014-353896-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-25 07:00 | 2020-10-25 09:00 | 2 | 4 | 2557 | 25 | 737 | 8 | 5114 | 50 | 1474
400670454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12631578-348871-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 07:43 | 2020-10-25 14:36 | 6.892 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.46
400670455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | DOBURLU MONOBLOK-8392-Trafobinatip--(160377/GOKGEDIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 07:34 | 2020-10-25 07:35 | 0.006 | 0 | 0 | 9 | 833 | 0 | 0 | 0.05 | 5
400670459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12595377-353396-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 07:52 | 2020-10-25 07:52 | 0.011 | 0 | 0 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0.02 | 3.34
400670460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353388-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 08:01 | 2020-10-25 08:01 | 0.009 | 0 | 1 | 55 | 966 | 0 | 0.01 | 0.5 | 8.69
400670461 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142376/KARABURC HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 07:48 | 2020-10-25 07:50 | 0.026 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0.13 | 0.96
400670462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13720410-712-Trafobinatip--(565324)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 18:43 | 2020-10-24 19:30 | 0.79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0
400670463 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KOK-6702-Trafobinatip--(156273/HASANCIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 07:07 | 2020-10-25 08:25 | 1.316 | 0 | 2 | 17 | 493 | 0 | 2.63 | 22.37 | 648.79
400670465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TAVUK CIFLIGI MONOBLOK[DM 09//16]-4653-Trafobinatip--(320246/DIREK TR CIKISI SARAY EKMEK FAB.)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-25 09:00 | 2020-10-25 12:00 | 3 | 0 | 689 | 0 | 2 | 0 | 2067 | 0 | 6
400670467 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 16165313-356444-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 07:43 | 2020-10-25 08:45 | 1.03 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0
400670468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12591451-331307-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 08:21 | 2020-10-25 09:52 | 1.512 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.51 | 0 | 9.07 | 0
400670470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14101292-3-Trafobinatip--(2078927)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 07:59 | 2020-10-25 09:10 | 1.188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
400670471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-336417-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 07:41 | 2020-10-25 09:31 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.01
400670471 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-336417-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 09:31 | 2020-10-25 09:35 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.24
400670472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12583010-355346-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 08:47 | 2020-10-25 08:48 | 0.017 | 0 | 0 | 18 | 1079 | 0 | 0 | 0.31 | 18.34
400670473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 53186452-2680212-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 08:52 | 2020-10-25 08:54 | 0.038 | 0 | 0 | 20 | 204 | 0 | 0 | 0.76 | 7.75
400670475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 12583186-337329-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 08:44 | 2020-10-25 09:16 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.21
400670475 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 12583186-337329-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 09:16 | 2020-10-25 09:16 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.09
400670477 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(112389/F-5 TUT)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 08:21 | 2020-10-25 10:45 | 2.393 | 1 | 167 | 9 | 921 | 2.39 | 399.63 | 21.54 | 2203.95
400670478 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(296656/DSI FIDERI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 08:22 | 2020-10-25 10:48 | 2.439 | 5 | 57 | 40 | 2063 | 12.2 | 139.02 | 97.56 | 5031.66
400670483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12609740-331895-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 08:36 | 2020-10-25 08:42 | 0.087 | 1 | 3071 | 2 | 957 | 0.09 | 270.25 | 0.18 | 84.22
400670484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12609871-355138-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 08:11 | 2020-10-25 08:12 | 0.006 | 1 | 727 | 18 | 568 | 0.01 | 4.36 | 0.11 | 3.41
400670488 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12607085-2680703-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 09:37 | 2020-10-25 09:38 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 9.04
400670489 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-1110651-Enhdirek--(52344)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 09:44 | 2020-10-25 13:26 | 3.686 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.15
400670489 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-1110651-Enhdirek--(52344/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 13:26 | 2020-10-25 13:31 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6.84
400670490 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13972403-1125138-Enhdirek--(132656)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 09:43 | 2020-10-25 11:28 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.23
400670490 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13972403-1125138-Enhdirek--(132656/HAT49661)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 11:28 | 2020-10-25 11:35 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.5
400670492 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167537/BELOREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 09:40 | 2020-10-25 11:00 | 1.341 | 0 | 0 | 13 | 1169 | 0 | 0 | 17.43 | 1567.63
400670493 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587904-354513-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 09:54 | 2020-10-25 09:54 | 0.006 | 0 | 0 | 41 | 647 | 0 | 0 | 0.25 | 3.88
400670494 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12632905-356981-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 09:18 | 2020-10-25 12:23 | 3.086 | 0 | 0 | 39 | 90 | 0 | 0 | 120.35 | 277.74
400670496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13897915-972405-Agdirek--(1355369)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 10:07 | 2020-10-25 10:53 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
400670497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 0-334829-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 10:33 | 2020-10-25 11:06 | 0.553 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0
400670499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12631452-357076-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 10:41 | 2020-10-25 10:41 | 0.011 | 0 | 0 | 10 | 883 | 0 | 0 | 0.11 | 9.71
400670504 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-346699-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 10:49 | 2020-10-25 12:08 | 1.315 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.32 | 5.26
400670504 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-346699-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 12:08 | 2020-10-25 12:14 | 0.097 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.1 | 1.07
400670506 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-345156-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 10:52 | 2020-10-25 12:45 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.14
400670506 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-345156-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 12:45 | 2020-10-25 12:50 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4.12
400670507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13761800-7717-Trafobinatip--(494431)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 10:45 | 2020-10-25 11:34 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.57
400670508 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004476-1114394-Enhdirek--(57233)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 10:53 | 2020-10-25 14:12 | 3.326 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 3.33 | 139.69
400670508 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004476-1114394-Enhdirek--(57233/OLUKLU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 14:12 | 2020-10-25 14:19 | 0.109 | 0 | 0 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0.33 | 12.75
400670510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 0-356685-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 10:42 | 2020-10-25 10:42 | 0.006 | 3 | 0 | 1 | 323 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.94
400670511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(151990/DEHLIZ YOLBOYU GURUBU)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-25 10:00 | 2020-10-25 11:00 | 1 | 3 | 0 | 48 | 430 | 3 | 0 | 48 | 430
400670512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(301018/CERKEZLER SEYRANTEPE CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-25 10:00 | 2020-10-25 11:00 | 1 | 0 | 108 | 17 | 235 | 0 | 108 | 17 | 235
400670514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BELEDIYE KOK TR-2383-Trafobinatip--(158834/MOBILRINGHATTI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-25 10:00 | 2020-10-25 11:00 | 1 | 2 | 48 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0
400670517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742017-367946-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 09:35 | 2020-10-25 12:02 | 2.444 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.44
400670518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13842999-951413-Agdirek--(1374387)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 11:03 | 2020-10-25 12:00 | 0.953 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0
400670519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GIRIS TR-5359-Trafobinatip--(1399579 - 1399580 - 2148910)-(SC-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 11:05 | 2020-10-25 13:18 | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.22
400670522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ZEKI3 DM1-12302-Trafobinatip--(312558/ZEKI GES HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 10:42 | 2020-10-25 11:26 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 176.38
400670523 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-341822-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 10:04 | 2020-10-25 12:44 | 2.673 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0
400670525 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597586-356036-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 11:18 | 2020-10-25 11:21 | 0.05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0
400670528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 11:54 | 2020-10-25 11:57 | 0.041 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 0.98 | 22.06
400670529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12598429-337185-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 10:42 | 2020-10-25 13:35 | 2.894 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 141.81
400670529 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12598429-337185-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 13:35 | 2020-10-25 13:36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1.48
400670533 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13846857-1110279-Enhdirek--(113470)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 10:53 | 2020-10-25 11:01 | 0.132 | 5 | 55 | 40 | 697 | 0.66 | 7.26 | 5.28 | 92
400670533 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(296656/DSI FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 11:01 | 2020-10-25 11:22 | 0.351 | 5 | 57 | 40 | 2064 | 1.76 | 20.01 | 14.04 | 724.46
400670535 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12597997-2166921-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 12:11 | 2020-10-25 13:48 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.65
400670535 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12597997-2166921-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 13:48 | 2020-10-25 13:56 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.12 | 4.8
400670540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEMIRCILER TR-8791-Trafobinatip--(1512511 - 657365 - 657366 - 657367 - 657368)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 12:28 | 2020-10-25 14:07 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 102.3
400670541 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(137628/F-14 DURAK)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-25 12:00 | 2020-10-25 13:00 | 1 | 0 | 1 | 129 | 2694 | 0 | 1 | 129 | 2694
400670545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 0-331405-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 12:20 | 2020-10-25 13:36 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.21
400670545 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 0-331405-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 13:36 | 2020-10-25 13:41 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5.83
400670546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | PINARBASI YENI TR-3535-Trafobinatip--(700048)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 12:00 | 2020-10-25 13:35 | 1.587 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.04
400670548 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 0-342302-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 12:37 | 2020-10-25 14:09 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.2
400670548 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 0-342302-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 14:09 | 2020-10-25 14:11 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3.17
400670549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 12:52 | 2020-10-25 12:56 | 0.078 | 0 | 1 | 3 | 736 | 0 | 0.08 | 0.23 | 57.41
400670550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 12632071-357263-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 12:52 | 2020-10-25 12:52 | 0.012 | 0 | 40 | 19 | 3599 | 0 | 0.52 | 0.25 | 46.79
400670556 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SALKIMBAG KY. TR-1-1331-Trafobinatip--(1263283 - 446393 - 446461 - 446463 - 446465)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 13:54 | 2020-10-25 14:19 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 64.68
400670559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ EN ESKI TRAFO-BELEDIYE ONU-5389-Trafobinatip--(526690)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 12:41 | 2020-10-25 14:26 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 95.43
400670561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | CECELI MNB-11432-Trafobinatip--(321019/BEYOGLU SEKEROBA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 10:40 | 2020-10-25 10:40 | 0.006 | 15 | 4755 | 33 | 2078 | 0.09 | 28.53 | 0.2 | 12.47
400670562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 54896513-2680211-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 14:07 | 2020-10-25 14:07 | 0.006 | 0 | 2 | 76 | 1695 | 0 | 0.01 | 0.46 | 10.17
400670566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | EMIRLER TR-5354-Trafobinatip--(537654)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 14:28 | 2020-10-25 15:24 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.31
400670567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HURRIYET TOKI YENI MNB-10211-Trafobinatip--(734378)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 14:41 | 2020-10-25 20:22 | 5.686 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 420.76 | 0 | 0
400670567 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HURRIYET TOKI YENI MNB-10211-Trafobinatip--(734378)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 20:22 | 2020-10-25 20:24 | 0.034 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0
400670569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12 NO KOK SANAT OKULU ARKASI-10250-Trafobinatip--(147200/12 NOLU METEM KOK 11 NOLU KOK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 11:50 | 2020-10-25 12:22 | 0.548 | 8 | 2256 | 4 | 404 | 4.38 | 1236.29 | 2.19 | 221.39
400670570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SAHIN PETROL YANI MONOBLOK-10652-Trafobinatip--(293790/PETROL MNB)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 11:50 | 2020-10-25 12:40 | 0.822 | 0 | 2878 | 1 | 80 | 0 | 2365.72 | 0.82 | 65.76
400670571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-352680-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 14:28 | 2020-10-25 14:29 | 0.032 | 3 | 2 | 76 | 4892 | 0.1 | 0.06 | 2.43 | 156.54
400670585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2517-Trafobinatip--(1515926)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 15:22 | 2020-10-25 19:16 | 3.911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.91
400670586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 0-354743-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 08:50 | 2020-10-25 09:23 | 0.551 | 2 | 125 | 11 | 1471 | 1.1 | 68.88 | 6.06 | 810.52
400670590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13677443-975284-Agdirek--(2060229)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 15:31 | 2020-10-25 17:24 | 1.892 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.78
400670591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 10:44 | 2020-10-25 11:28 | 0.724 | 0 | 0 | 7 | 125 | 0 | 0 | 5.07 | 90.5
400670591 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377/ASAGI MULK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 11:28 | 2020-10-25 11:40 | 0.203 | 0 | 0 | 19 | 357 | 0 | 0 | 3.86 | 72.47
400670592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 15:42 | 2020-10-25 15:44 | 0.025 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 0.6 | 13.45
400670593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | DOBURLU MONOBLOK-8392-Trafobinatip--(160377/GOKGEDIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 15:46 | 2020-10-25 15:47 | 0.006 | 0 | 0 | 9 | 833 | 0 | 0 | 0.05 | 5
400670596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14022175-978736-Agdirek--(1536094)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 15:39 | 2020-10-25 16:34 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.82
400670598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BARAJ MONOBLOK-2865-Trafobinatip--(91187/YARBASI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 15:56 | 2020-10-25 15:58 | 0.033 | 1 | 399 | 24 | 1777 | 0.03 | 13.17 | 0.79 | 58.64
400670603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058598-862284-Agdirek--(1417252)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 16:52 | 2020-10-25 16:59 | 0.117 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
400670604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK LEBEHUR KOY TR-2334-Trafobinatip--(641745)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 16:16 | 2020-10-25 17:45 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.7
400670605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 0-353680-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 12:20 | 2020-10-25 13:09 | 0.81 | 0 | 240 | 7 | 579 | 0 | 194.4 | 5.67 | 468.99
400670607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 54754647-353175-Kesici- | FAZ SIRASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 12:41 | 2020-10-25 13:48 | 1.111 | 0 | 0 | 15 | 620 | 0 | 0 | 16.67 | 688.82
400670610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13839038-1008310-Agdirek--(614176)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 16:38 | 2020-10-25 17:25 | 0.784 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 242.26 | 0 | 0
400670611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CALIS KOYU MERKEZ TR-3688-Trafobinatip--(646721)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 10:01 | 2020-10-25 10:31 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.98
400670620 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12606898-355944-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 16:33 | 2020-10-25 16:33 | 0.006 | 0 | 0 | 6 | 515 | 0 | 0 | 0.04 | 3.09
400670624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK MNB-9250-Trafobinatip--(651595)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 17:04 | 2020-10-25 17:32 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.77
400670630 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605797-342870-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 17:49 | 2020-10-25 19:59 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.15
400670630 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605797-342870-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 19:59 | 2020-10-25 20:04 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.64
400670636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13876266-947857-Agdirek--(1350828)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 18:02 | 2020-10-25 18:40 | 0.631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0
400670638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15735949-365410-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 16:01 | 2020-10-25 17:49 | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 286.14
400670640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | FATMALI TR2 ESKI TRAFO-4799-Trafobinatip--(491041)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 17:11 | 2020-10-25 18:55 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.42
400670649 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARAHOYUK KY.TR-1 (KOY GRS.)-5583-Trafobinatip--(428919)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-25 18:37 | 2020-10-25 20:23 | 1.754 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 1.75 | 0 | 114.01
400670657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13764772-867835-Agdirek--(1445824)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 18:52 | 2020-10-25 19:49 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96
400670667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13850122-990373-Agdirek--(1378947)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 17:02 | 2020-10-25 17:50 | 0.796 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0
400670669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13777383-1193328-Ogmusdirek--(1340120)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 19:29 | 2020-10-25 20:45 | 1.279 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0
400670681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12632411-349694-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 21:51 | 2020-10-25 23:35 | 1.732 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0
400670698 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12645945-2205908-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 06:41 | 2020-10-26 06:42 | 0.017 | 0 | 1 | 25 | 705 | 0 | 0.02 | 0.43 | 11.99
400670699 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597734-356038-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 07:04 | 2020-10-26 07:04 | 0.001 | 0 | 0 | 12 | 378 | 0 | 0 | 0.01 | 0.38
400670701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 11 NOLU MONOBLOK-11382-Trafobinatip--(144863/CAGLAYAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 06:46 | 2020-10-26 07:18 | 0.544 | 3 | 1 | 3 | 294 | 1.63 | 0.54 | 1.63 | 159.94
400670702 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-344082-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 07:10 | 2020-10-26 09:11 | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.25
400670702 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-344082-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 09:11 | 2020-10-26 09:18 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7.68
400670703 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 0-341406-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 07:31 | 2020-10-26 08:40 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.86
400670703 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 0-341406-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 08:40 | 2020-10-26 08:44 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.33
400670706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13892900-1136866-Enhdirek--(87684)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 16:45 | 2020-10-25 17:05 | 0.333 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0
400670706 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13892900-1136866-Enhdirek--(87684/HAT23264)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 17:05 | 2020-10-25 17:15 | 0.167 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
400670707 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721455-1108530-Enhdirek--(131144)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 08:04 | 2020-10-26 09:13 | 1.143 | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 3.43 | 56.01
400670707 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721455-1108530-Enhdirek--(131144/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 09:13 | 2020-10-26 09:19 | 0.102 | 0 | 0 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0.31 | 14.38
400670708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15778880-369220-Trafo- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 17:32 | 2020-10-25 17:58 | 0.431 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 1.72 | 0 | 9.48
400670710 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004476-1114394-Enhdirek--(57233)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 08:12 | 2020-10-26 11:30 | 3.308 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 3.31 | 138.94
400670710 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004476-1114394-Enhdirek--(57233/OLUKLU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 11:30 | 2020-10-26 11:44 | 0.224 | 0 | 0 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0.67 | 26.21
400670712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14011719-3071-Trafobinatip--(671152)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 07:50 | 2020-10-26 08:56 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.52
400670715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672187-1019442-Agdirek--(680106)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 09:01 | 2020-10-26 09:31 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.06
400670718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 9 NOLU MONOBLOK-11736-Trafobinatip--(59812/10 NOLU MONO CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 14:53 | 2020-10-25 14:56 | 0.053 | 8 | 2530 | 4 | 408 | 0.42 | 134.09 | 0.21 | 21.62
400670719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12631647-357573-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 14:53 | 2020-10-25 16:50 | 1.959 | 2 | 1041 | 0 | 28 | 3.92 | 2039.32 | 0 | 54.85
400670724 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 54348671-2064579-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 08:59 | 2020-10-26 09:20 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13.21
400670724 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 54348671-2064579-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 09:20 | 2020-10-26 09:27 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 12.21
400670725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 0-336078-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 09:03 | 2020-10-26 09:47 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.42
400670725 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 0-336078-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 09:47 | 2020-10-26 09:52 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3.08
400670733 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 0-338141-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 09:14 | 2020-10-26 10:55 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.12
400670733 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 0-338141-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 10:55 | 2020-10-26 11:00 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.12
400670735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13839872-958425-Agdirek--(1497239)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 09:42 | 2020-10-26 11:31 | 1.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0
400670736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12649965-2149360-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 09:37 | 2020-10-26 09:38 | 0.016 | 0 | 5 | 5 | 2717 | 0 | 0.08 | 0.08 | 43.47
400670737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI CAYIR YANI-1444-Trafobinatip--(652189)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 09:43 | 2020-10-26 10:17 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.14
400670739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12195257-1578715-Agpanobox--(712391)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 09:34 | 2020-10-26 11:35 | 2.013 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0
400670741 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12587870-356027-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 09:43 | 2020-10-26 09:44 | 0.011 | 0 | 0 | 32 | 403 | 0 | 0 | 0.35 | 4.43
400670750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12586119-355367-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 09:53 | 2020-10-26 10:47 | 0.912 | 0 | 6 | 2 | 245 | 0 | 5.47 | 1.82 | 223.44
400670751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRİ CAMI YANI MNB-2162121-Trafobinatip--(2162197/HIZLI TREN HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 08:58 | 2020-10-26 10:03 | 1.084 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2.17 | 21.68
400670752 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 89678679-2064801-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 10:27 | 2020-10-26 11:49 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 55.47
400670752 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 89678679-2064801-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 11:49 | 2020-10-26 11:54 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 10.86
400670762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13845440-357-Trafobinatip--(669910)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 10:34 | 2020-10-26 11:35 | 1.016 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.58 | 0 | 0
400670764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/1/0 HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 09:07 | 2020-10-26 09:08 | 0.006 | 0 | 4 | 17 | 3086 | 0 | 0.02 | 0.1 | 18.52
400670766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 0-353409-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 10:24 | 2020-10-26 10:28 | 0.054 | 0 | 0 | 1 | 310 | 0 | 0 | 0.05 | 16.74
400670773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 10:43 | 2020-10-26 10:46 | 0.054 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 1.3 | 29.05
400670774 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KARAMAGARA KOYU TR1-1987-Trafobinatip--(378033)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 11:10 | 2020-10-26 12:20 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.33
400670774 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | KARAMAGARA KOYU TR1-1987-Trafobinatip--(378033)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 12:20 | 2020-10-26 12:28 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.04
400670780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUCUK ASAGI MAHALLE TR-3623-Trafobinatip--(712177)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 13:48 | 2020-10-24 15:12 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69.75
400670781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12630143-353610-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 10:53 | 2020-10-26 10:54 | 0.008 | 0 | 0 | 13 | 979 | 0 | 0 | 0.1 | 7.83
400670783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12700014-357631-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 14:07 | 2020-10-25 14:09 | 0.029 | 0 | 0 | 8 | 321 | 0 | 0 | 0.23 | 9.31
400670785 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 12587626-348262-Ayırıcı- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 11:02 | 2020-10-26 12:52 | 1.831 | 0 | 0 | 10 | 717 | 0 | 0 | 18.31 | 1312.83
400670786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ULUTAS MONOBLOK-8251-Trafobinatip--(152786/PAZARCIK FIDERI - 695001 - 695002 - 695003)-(MV-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 10:39 | 2020-10-26 10:41 | 0.038 | 3 | 8 | 5 | 220 | 0.11 | 0.3 | 0.19 | 8.36
400670789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12599384-355322-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 10:52 | 2020-10-26 12:27 | 1.584 | 0 | 4 | 4 | 766 | 0 | 6.34 | 6.34 | 1213.34
400670791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAHYALAR TR-6683-Trafobinatip--(553135)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 11:30 | 2020-10-26 14:15 | 2.751 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.01
400670791 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAHYALAR TR-6683-Trafobinatip--(1512626 - 2107384 - 553131 - 553135 - 553136 - 553137)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 14:15 | 2020-10-26 15:01 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28.61
400670802 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997494-803936-Agdirek--(1264733)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 11:53 | 2020-10-26 12:42 | 0.822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
400670803 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-347608-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 12:12 | 2020-10-26 12:55 | 0.724 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0
400670805 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BESELE KOYU TR1-1469-Trafobinatip--(453906)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 12:15 | 2020-10-26 13:04 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.63
400670805 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | BESELE KOYU TR1-1469-Trafobinatip--(1294592 - 453906 - 453908 - 454719 - 479936)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 13:04 | 2020-10-26 13:10 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4.51
400670807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15737111-367193-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 10:56 | 2020-10-26 12:00 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 158.06
400670810 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ULUBEY MAH.-5933-Trafobinatip--(2132163 - 2241838 - 407704 - 462910)-(LV-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 12:04 | 2020-10-26 12:26 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.39
400670812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 3NUMARA KUMBET PARKICI KOK BINASI-8129-Trafobinatip--(701376)-(LV) | AKIM KAÇAĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 13:04 | 2020-10-26 13:45 | 0.688 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0
400670815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15778041-360054-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 09:26 | 2020-10-26 11:29 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 75.96
400670820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12193490-1579230-Agpanobox--(1365125 - 1365126 - 1365194 - 1365199 - 1365204)-(SC-SC-SC-SC-SC) | TRAFİK KAZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-26 13:40 | 2020-10-26 15:23 | 1.716 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.31 | 0 | 0
400670828 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BY.BURC MH.-4313-Trafobinatip--(410103)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 12:40 | 2020-10-26 13:34 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.77
400670834 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOZTEPE KY.-5850-Trafobinatip--(1232286 - 1299602 - 437800 - 437802 - 437894)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 14:21 | 2020-10-26 15:12 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 41.9
400670835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14182783-1013111-Agdirek--(1510694)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 14:23 | 2020-10-26 17:23 | 3.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0
400670839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13706727-897297-Agdirek--(542030)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 14:45 | 2020-10-26 18:45 | 3.988 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15.95 | 0 | 3.99
400670843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12638605-356974-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 09:14 | 2020-10-25 09:15 | 0.008 | 1 | 26 | 2 | 305 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 2.44
400670845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13897776-958631-Agdirek--(603246)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 14:56 | 2020-10-26 16:28 | 1.536 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0
400670850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12630452-356100-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 15:12 | 2020-10-26 15:18 | 0.1 | 0 | 3 | 81 | 1110 | 0 | 0.3 | 8.1 | 111
400670855 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | İPEKLİ GESLER DM-2725311-Trafobinatip--(69068/ORMES2 ENERJI GES HATTI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 15:27 | 2020-10-26 15:42 | 0.261 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0
400670856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZTURK CAMII YANI TR-5063-Trafobinatip--(534711)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 15:33 | 2020-10-26 16:42 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.04
400670857 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(296653/F-1 BALKAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 15:41 | 2020-10-26 15:56 | 0.246 | 10 | 6574 | 107 | 7257 | 2.46 | 1617.2 | 26.32 | 1785.22
400670858 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-337889-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 15:51 | 2020-10-26 17:24 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.96
400670858 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-337889-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 17:24 | 2020-10-26 17:27 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.78
400670864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12588486-340765-Ayırıcı- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 15:46 | 2020-10-26 16:30 | 0.731 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 0 | 0
400670865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14156126-1133064-Enhdirek--(95497)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 15:47 | 2020-10-26 17:46 | 1.993 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 1.99 | 0 | 85.7
400670865 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14156126-1133064-Enhdirek--(95497/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 17:46 | 2020-10-26 17:51 | 0.073 | 0 | 3 | 0 | 127 | 0 | 0.22 | 0 | 9.27
400670868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 23547845-2680168-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 15:42 | 2020-10-26 15:43 | 0.017 | 4 | 712 | 3 | 38 | 0.07 | 12.1 | 0.05 | 0.65
400670871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12591970-352738-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-31 09:00 | 2020-10-31 13:00 | 4 | 5 | 607 | 6 | 381 | 20 | 2428 | 24 | 1524
400670889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14314153-992039-Agdirek--(748705)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 18:08 | 2020-10-26 18:34 | 0.446 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
400670890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161971)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 15:41 | 2020-10-26 16:56 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 134.71
400670890 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161971/HAT62283)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 16:56 | 2020-10-26 17:07 | 0.174 | 0 | 3 | 2 | 310 | 0 | 0.52 | 0.35 | 53.94
400670894 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772618-1099999-Enhdirek--(112962)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 16:42 | 2020-10-26 17:24 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.57
400670894 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13772618-1099999-Enhdirek--(112962/KASYAZI GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 17:24 | 2020-10-26 17:33 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 15.36
400670899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HELETE KOK-8271-Trafobinatip--(93118/CAGLAYANCERIT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 15:35 | 2020-10-26 15:59 | 0.396 | 5 | 4050 | 6 | 2340 | 1.98 | 1603.8 | 2.38 | 926.64
400670905 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13922121-791389-Agdirek--(1275660)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 16:59 | 2020-10-26 17:47 | 0.798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
400670906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ CAMI YANI-4804-Trafobinatip--(493996)-(LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-10-26 09:00 | 2020-10-26 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56
400670910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12237024-1589748-Agpanobox--(1372176)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 17:25 | 2020-10-27 02:17 | 8.856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 0
400670916 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846804-1114238-Enhdirek--(51139)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 17:42 | 2020-10-26 19:01 | 1.321 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1.32 | 29.06
400670916 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846804-1114238-Enhdirek--(51139/TILBE TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 19:01 | 2020-10-26 19:08 | 0.112 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0.45 | 6.72
400670919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10B-2 ADM-4120-Trafobinatip--(612990)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 17:49 | 2020-10-26 19:06 | 1.287 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 259.97 | 0 | 0
400670927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 BOGAZICI MAH-1530-Trafobinatip--(511101)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 18:02 | 2020-10-26 19:03 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.33
400670934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15735954-363537-Trafo- | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 13:52 | 2020-10-26 16:33 | 2.691 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 196.44
400670958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13777415-1193143-Ogmusdirek--(1347497)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 18:34 | 2020-10-26 20:34 | 1.999 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
400670987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR TR-3296-Trafobinatip--(640287)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 21:44 | 2020-10-26 22:49 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.11
400670990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SADAKALAR CARSI OBASI TR-982-Trafobinatip--(657453)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 21:20 | 2020-10-26 22:10 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5
400671005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13945541-1196093-Ogmusdirek--(76286)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 03:28 | 2020-10-27 04:51 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.64
400671005 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13945541-1196093-Ogmusdirek--(76286/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 04:51 | 2020-10-27 05:00 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.82
400671008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12649965-2149360-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 06:56 | 2020-10-27 06:56 | 0.008 | 0 | 6 | 10 | 3918 | 0 | 0.05 | 0.08 | 31.34
400671009 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597734-356038-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 06:51 | 2020-10-27 06:51 | 0.001 | 0 | 0 | 12 | 378 | 0 | 0 | 0.01 | 0.38
400671010 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605495-353578-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 07:24 | 2020-10-27 07:30 | 0.09 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0.45 | 3.33
400671012 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605501-353579-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 07:30 | 2020-10-27 07:31 | 0.013 | 1 | 336 | 60 | 1665 | 0.01 | 4.37 | 0.78 | 21.65
400671013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12598751-355787-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 07:30 | 2020-10-27 07:31 | 0.016 | 0 | 1 | 6 | 465 | 0 | 0.02 | 0.1 | 7.44
400671014 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-338939-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 06:54 | 2020-10-27 08:56 | 2.026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0
400671016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12585998-352745-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 07:54 | 2020-10-27 07:55 | 0.022 | 0 | 6 | 72 | 2393 | 0 | 0.13 | 1.58 | 52.65
400671017 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587916-354518-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 07:49 | 2020-10-27 07:49 | 0.006 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 0.08 | 4.24
400671018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | FATIH MAH.CAMI YANI TR-10615-Trafobinatip--(521693)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 08:21 | 2020-10-27 08:36 | 0.254 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
400671020 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA (GOKCAY) KABINI-11191-Trafobinatip--(153309/BAGLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 07:36 | 2020-10-27 09:02 | 1.433 | 0 | 0 | 1 | 218 | 0 | 0 | 1.43 | 312.39
400671039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 0-353689-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 08:03 | 2020-10-27 08:05 | 0.033 | 8 | 2303 | 129 | 4658 | 0.26 | 76 | 4.26 | 153.71
400671040 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSAT TR-4-4750-Trafobinatip--(1252504 - 441972 - 443132 - 443133 - 443135)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 10:52 | 2020-10-27 11:22 | 0.498 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 28.39 | 0 | 0
400671042 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12608237-343238-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 08:24 | 2020-10-27 09:09 | 0.755 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1.51 | 48.32
400671042 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 12608237-343238-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 09:09 | 2020-10-27 09:14 | 0.087 | 0 | 0 | 6 | 181 | 0 | 0 | 0.53 | 15.93
400671047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730461-365315-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 14:25 | 2020-10-26 16:19 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.19
400671049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI KAS.BINEVLER MAH.TASKESIGI TR-6102-Trafobinatip--(519070)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 09:22 | 2020-10-27 09:38 | 0.27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0
400671051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(79973/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 08:32 | 2020-10-27 08:35 | 0.049 | 9 | 294 | 55 | 44 | 0.44 | 14.41 | 2.7 | 2.16
400671055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC MONOBLOK HUCRE-10775-Trafobinatip--(311949/ORTAKLI A.KABAAGAC CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-27 09:00 | 2020-10-27 16:00 | 7 | 0 | 0 | 8 | 321 | 0 | 0 | 56 | 2247
400671062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 12630225-354922-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 08:29 | 2020-10-27 09:05 | 0.597 | 0 | 0 | 22 | 326 | 0 | 0 | 13.13 | 194.62
400671067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-357075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 08:36 | 2020-10-27 08:36 | 0.011 | 0 | 2 | 17 | 597 | 0 | 0.02 | 0.19 | 6.57
400671068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 08:57 | 2020-10-27 09:00 | 0.041 | 0 | 0 | 2 | 402 | 0 | 0 | 0.08 | 16.48
400671069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | ISTASYON MAH.DILIUZ PETROL KARSISI TR-710-Trafobinatip--(522789)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 09:30 | 2020-10-27 09:43 | 0.218 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 0 | 0
400671071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12583011-346726-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 09:05 | 2020-10-27 09:06 | 0.017 | 0 | 0 | 18 | 1081 | 0 | 0 | 0.31 | 18.38
400671076 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 12587625-353335-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 09:16 | 2020-10-27 11:55 | 2.644 | 0 | 0 | 10 | 718 | 0 | 0 | 26.44 | 1898.39
400671078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12630143-353610-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 09:11 | 2020-10-27 09:12 | 0.008 | 0 | 0 | 13 | 978 | 0 | 0 | 0.1 | 7.82
400671083 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KC.BOYALI MAH.-6023-Trafobinatip--(423472)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 10:37 | 2020-10-27 10:50 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.44
400671084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-8524-Trafobinatip--(103553/TURKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 09:13 | 2020-10-27 09:14 | 0.017 | 0 | 1 | 6 | 465 | 0 | 0.02 | 0.1 | 7.91
400671092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199140-1582136-Agpanobox--(1522770)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 09:57 | 2020-10-27 11:10 | 1.218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
400671100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12599372-355321-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 10:25 | 2020-10-27 10:25 | 0.006 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0
400671103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 0-346934-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 10:29 | 2020-10-27 14:31 | 4.023 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 148.85 | 0 | 0
400671103 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 0-346934-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 14:31 | 2020-10-27 14:35 | 0.068 | 0 | 108 | 0 | 4 | 0 | 7.34 | 0 | 0.27
400671104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13696281-2129361-Enhdirek--(99849/HAT31231)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-27 10:27 | 2020-10-27 11:23 | 0.932 | 0 | 0 | 1 | 310 | 0 | 0 | 0.93 | 288.92
400671104 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFFARLI MONOBLOK-2707-Trafobinatip--(154535/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-27 11:23 | 2020-10-27 12:28 | 1.081 | 0 | 7 | 9 | 1856 | 0 | 7.57 | 9.73 | 2006.34
400671104 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14194776-1214128-Ogmusdirek--(293978/GAZINO KUZEYI 2 YENI TR)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-27 12:28 | 2020-10-27 17:24 | 4.941 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 4.94 | 133.41
400671104 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFFARLI MONOBLOK-2707-Trafobinatip--(154535/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-27 17:24 | 2020-10-27 18:14 | 0.834 | 0 | 7 | 9 | 1856 | 0 | 5.84 | 7.51 | 1547.9
400671110 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 15739840-358356-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 10:11 | 2020-10-27 10:49 | 0.629 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 215.75 | 0 | 0
400671122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13992427-1138258-Enhdirek--(75396)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 11:29 | 2020-10-27 12:16 | 0.791 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 168.48 | 0 | 0
400671122 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13992427-1138258-Enhdirek--(75396/HAT15320)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 12:16 | 2020-10-27 12:24 | 0.127 | 5 | 621 | 2 | 1 | 0.64 | 78.87 | 0.25 | 0.13
400671125 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCYURDU (HAVAIK) MEZ. TR1-1860-Trafobinatip--(452244)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 11:38 | 2020-10-27 13:41 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.77
400671135 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-344767-Ayırıcı- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 11:57 | 2020-10-27 13:12 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 141.93
400671136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KANGAL MBK-11780-Trafobinatip--(305856/HASANALILI KANGAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 11:56 | 2020-10-27 13:16 | 1.347 | 0 | 0 | 11 | 1034 | 0 | 0 | 14.82 | 1392.8
400671136 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANALILI MNB-3336-Trafobinatip--(108086/FIDER-6 GÜCÜK HATTI - 154217/FIDER-6 GÜCÜK HATTI - 52813/FIDER-6 GÜCÜK HATTI)-(MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 13:16 | 2020-10-27 13:34 | 0.284 | 0 | 0 | 4 | 706 | 0 | 0 | 1.14 | 200.5
400671136 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KANGAL MBK-11780-Trafobinatip--(305856/HASANALILI KANGAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 13:34 | 2020-10-27 13:35 | 0.024 | 0 | 0 | 11 | 1034 | 0 | 0 | 0.26 | 24.82
400671136 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANALILI MNB-3336-Trafobinatip--(146555/KARAHASANUSAGI KOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 13:35 | 2020-10-27 14:29 | 0.9 | 0 | 0 | 4 | 282 | 0 | 0 | 3.6 | 253.8
400671136 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KANGAL MBK-11780-Trafobinatip--(305856/HASANALILI KANGAL CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 14:29 | 2020-10-27 14:35 | 0.103 | 0 | 0 | 11 | 1034 | 0 | 0 | 1.13 | 106.5
400671136 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANALILI MNB-3336-Trafobinatip--(146555/KARAHASANUSAGI KOY CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 14:35 | 2020-10-27 15:33 | 0.966 | 0 | 0 | 4 | 282 | 0 | 0 | 3.86 | 272.41
400671137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(144329/YESILKOY HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 11:15 | 2020-10-27 11:19 | 0.072 | 0 | 1 | 4 | 567 | 0 | 0.07 | 0.29 | 40.82
400671139 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850832-1111409-Enhdirek--(113922)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 12:10 | 2020-10-27 12:45 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.95
400671139 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850832-1111409-Enhdirek--(113922/AKTOPRAK KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 12:45 | 2020-10-27 12:51 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5.2
400671140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12191326-1580879-Agpanobox--(1412595)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 12:11 | 2020-10-27 13:04 | 0.892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
400671143 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875432-1123526-Enhdirek--(115246/AKMERCANGAZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 12:18 | 2020-10-27 14:16 | 1.963 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0
400671145 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-2129287-Enhdirek--(263868)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 12:20 | 2020-10-27 13:39 | 1.323 | 0 | 0 | 1 | 119 | 0 | 0 | 1.32 | 157.44
400671145 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-2129287-Enhdirek--(263868/HAT846713)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 13:39 | 2020-10-27 13:43 | 0.06 | 0 | 0 | 2 | 345 | 0 | 0 | 0.12 | 20.7
400671151 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12608553-343854-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 12:56 | 2020-10-27 14:47 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.38
400671151 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 12608553-343854-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 14:47 | 2020-10-27 14:56 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.94
400671154 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13827640-2986-Trafobinatip--(371447)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 13:22 | 2020-10-27 14:42 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.56
400671155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | -353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 09:46 | 2020-10-27 09:47 | 0.024 | 0 | 0 | 2 | 402 | 0 | 0 | 0.05 | 9.65
400671156 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12598163-347442-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 13:24 | 2020-10-27 14:54 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
400671156 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12598163-347442-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 14:54 | 2020-10-27 15:03 | 0.149 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.15 | 0.75
400671157 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BURMAPINAR KOYU TR-1350-Trafobinatip--(2693966 - 472121)-(SC-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 13:32 | 2020-10-27 14:11 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.15
400671161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12587332-331076-Ayırıcı- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 13:35 | 2020-10-27 13:54 | 0.309 | 11 | 9596 | 0 | 15 | 3.4 | 2965.16 | 0 | 4.64
400671168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-11773-Trafobinatip--(100804/IZGIN-GUVERCINLIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 13:34 | 2020-10-27 14:56 | 1.362 | 0 | 0 | 16 | 1043 | 0 | 0 | 21.79 | 1420.57
400671172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13853084-548-Trafobinatip--(662951)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 14:00 | 2020-10-27 15:59 | 1.983 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
400671175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13874861-928108-Agdirek--(590173)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 13:45 | 2020-10-27 15:49 | 2.071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0
400671178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14025782-2124-Trafobinatip--(492015)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 14:19 | 2020-10-27 16:00 | 1.686 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 62.38 | 0 | 0
400671181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-5239-Trafobinatip--(68758/TASOLUK MONO ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 13:34 | 2020-10-27 13:35 | 0.006 | 0 | 2 | 14 | 957 | 0 | 0.01 | 0.08 | 5.74
400671182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12630148-353612-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 14:18 | 2020-10-27 14:19 | 0.008 | 1 | 384 | 6 | 263 | 0.01 | 3.07 | 0.05 | 2.1
400671186 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12608688-347411-Ayırıcı- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 13:04 | 2020-10-27 14:38 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 206.59
400671190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(88524/IGDELI KOK)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-27 09:00 | 2020-10-27 15:00 | 6 | 0 | 0 | 39 | 816 | 0 | 0 | 234 | 4896
400671202 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 0-347591-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 15:27 | 2020-10-27 16:32 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.23
400671202 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 0-347591-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 16:32 | 2020-10-27 16:47 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12.1
400671203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742047-5507-Trafobinatip--(587923)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 14:41 | 2020-10-27 16:42 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 111.1
400671215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14025782-2124-Trafobinatip--(596715)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 16:27 | 2020-10-27 18:37 | 2.163 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.14 | 0 | 0
400671216 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607438-352683-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 16:11 | 2020-10-27 17:35 | 1.414 | 0 | 0 | 51 | 223 | 0 | 0 | 72.11 | 315.32
400671220 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597553-356039-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 16:32 | 2020-10-27 16:34 | 0.036 | 0 | 1 | 70 | 2797 | 0 | 0.04 | 2.52 | 100.69
400671228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 09:17 | 2020-10-27 17:00 | 7.721 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | 0 | 30.88 | 980.57
400671228 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377/ASAGI MULK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 17:00 | 2020-10-27 17:05 | 0.086 | 0 | 0 | 19 | 356 | 0 | 0 | 1.63 | 30.62
400671231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HACI HASANLI KOY TR-251-Trafobinatip--(680725)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 17:09 | 2020-10-27 20:23 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.93
400671236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DISCI YUSUF TR-9053-Trafobinatip--(681364)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 16:41 | 2020-10-27 18:10 | 1.487 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 249.82 | 0 | 0
400671238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13776611-928253-Agdirek--(1478818)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 11:40 | 2020-10-27 12:20 | 0.669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
400671243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2502-Trafobinatip--(622400)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 17:22 | 2020-10-27 19:15 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.54
400671250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEK TR2-10391-Trafobinatip--(615160)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 17:43 | 2020-10-27 20:26 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.13
400671251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8496-Trafobinatip--(596680)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 17:37 | 2020-10-27 18:45 | 1.132 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 49.81 | 0 | 0
400671251 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8496-Trafobinatip--(596680)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 18:45 | 2020-10-27 18:46 | 0.024 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0
400671256 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859929-1102974-Enhdirek--(140544)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 17:58 | 2020-10-27 19:31 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.16
400671256 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859929-1102974-Enhdirek--(140544/YENISEHIR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 19:31 | 2020-10-27 19:41 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.12
400671257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12595897-354283-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 17:48 | 2020-10-27 17:49 | 0.015 | 14 | 152 | 75 | 4697 | 0.21 | 2.28 | 1.13 | 70.46
400671257 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFFARLI MONOBLOK-2707-Trafobinatip--(154535/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 17:49 | 2020-10-27 18:14 | 0.429 | 0 | 7 | 9 | 1856 | 0 | 3 | 3.86 | 796.22
400671258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13992427-1138258-Enhdirek--(75396/HAT15320)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 18:01 | 2020-10-27 18:40 | 0.647 | 5 | 620 | 2 | 1 | 3.24 | 401.14 | 1.29 | 0.65
400671259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13701925-5959-Trafobinatip--(535658)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 17:22 | 2020-10-27 19:35 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.55
400671265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14407657-2137323-Enhdirek--(2137366)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 17:03 | 2020-10-27 19:06 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 73.69
400671265 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14407657-2137323-Enhdirek--(2137366/KIZILOZ-YESILKOY HAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 19:06 | 2020-10-27 19:19 | 0.213 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0.43 | 20.66
400671268 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 24568743-2065079-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 18:09 | 2020-10-27 19:48 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 79.82
400671268 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 24568743-2065079-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 19:48 | 2020-10-27 19:52 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 9.01
400671271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14025795-1210184-Ogmusdirek--(559822)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 18:42 | 2020-10-27 20:17 | 1.589 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | 46.08 | 0 | 41.31
400671277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 0-337179-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 18:35 | 2020-10-27 19:49 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.79
400671277 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 0-337179-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 19:49 | 2020-10-27 20:02 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 17.89
400671283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13776605-914120-Agdirek--(1480954)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 17:46 | 2020-10-27 20:14 | 2.468 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 0
400671284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13709536-917238-Agdirek--(1426533)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 18:10 | 2020-10-27 21:11 | 3.007 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.01
400671289 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12598150-344253-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 18:59 | 2020-10-27 20:12 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.78
400671289 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12598150-344253-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 20:12 | 2020-10-27 20:15 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2.11
400671290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13796367-9463-Trafobinatip--(501812)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 18:04 | 2020-10-27 18:56 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.81
400671312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-22(FATİH MNB)-567-Trafobinatip--(708484)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 20:39 | 2020-10-27 21:45 | 1.104 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 0 | 0
400671329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12630199-356642-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 19:01 | 2020-10-27 19:11 | 0.176 | 0 | 0 | 16 | 1043 | 0 | 0 | 2.82 | 183.57
400671331 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13917081-801749-Agdirek--(1249233)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 21:47 | 2020-10-27 22:40 | 0.884 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
400671332 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688578-1119563-Enhdirek--(143952)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 21:59 | 2020-10-27 23:00 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.14
400671332 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688578-1119563-Enhdirek--(143952/TASGEDIK TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 23:00 | 2020-10-27 23:05 | 0.082 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.08 | 2.87
400671334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13816917-4800-Trafobinatip--(1521910 - 2092254 - 491116 - 493890)-(SC-SC-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-10-27 09:00 | 2020-10-27 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 602
400671335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU MEZARLIK YANI YENI TR-1135-Trafobinatip--(1472608 - 1472609 - 643796 - 643800 - 643801 - 657909)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 22:19 | 2020-10-27 23:06 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 119.02
400671336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13920244-951184-Agdirek--(1371126)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 23:17 | 2020-10-28 00:19 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
400671338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13788162-1204691-Ogmusdirek--(731407)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 19:05 | 2020-10-27 20:00 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.67
400671341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DERE OBASI-6960-Trafobinatip--(1419040 - 1512601 - 562041 - 562042 - 562359 - 562361)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 00:24 | 2020-10-28 02:43 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 97.57
400671342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-352898-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 01:26 | 2020-10-28 01:26 | 0.003 | 0 | 0 | 14 | 1489 | 0 | 0 | 0.04 | 4.47
400671343 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12599855-353575-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 03:38 | 2020-10-28 03:39 | 0.017 | 0 | 4 | 8 | 514 | 0 | 0.07 | 0.14 | 8.74
400671344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12630199-356642-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 03:44 | 2020-10-28 06:00 | 2.274 | 0 | 0 | 16 | 1043 | 0 | 0 | 36.38 | 2371.78
400671345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13898610-2345-Trafobinatip--(2137615 - 646818 - 646819 - 646825)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 06:32 | 2020-10-28 06:59 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 42.75
400671346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ESKI KARAELBISTAN TR-1442-Trafobinatip--(652254)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 06:33 | 2020-10-28 07:13 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.63
400671348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12595897-354283-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 03:30 | 2020-10-28 03:34 | 0.056 | 14 | 152 | 75 | 4697 | 0.78 | 8.51 | 4.2 | 263.03
400671351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12583011-346726-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 07:31 | 2020-10-28 07:32 | 0.017 | 0 | 0 | 18 | 1081 | 0 | 0 | 0.31 | 18.38
400671354 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 0-343697-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 07:24 | 2020-10-28 09:53 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.2
400671354 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 12634034-357250-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 09:53 | 2020-10-28 10:05 | 0.203 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0.81 | 9.34
400671355 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597756-348584-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 07:35 | 2020-10-28 08:46 | 1.187 | 0 | 0 | 5 | 373 | 0 | 0 | 5.94 | 442.75
400671356 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 11537753-6711-Trafobinatip--(129643/TASDAMLAR SOGUKPINAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 07:15 | 2020-10-28 07:16 | 0.017 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0.02 | 1.9
400671357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 12631780-356253-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 09:31 | 2020-10-27 09:31 | 0.006 | 0 | 1 | 3 | 767 | 0 | 0.01 | 0.02 | 4.6
400671362 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666326-1122509-Enhdirek--(152758)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 08:06 | 2020-10-28 08:47 | 0.68 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.68 | 8.84
400671362 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666326-1122509-Enhdirek--(152758/KAMISLI-KORULU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 08:47 | 2020-10-28 08:56 | 0.156 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.16 | 6.24
400671363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12596969-335333-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 07:18 | 2020-10-28 09:09 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.55
400671363 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12596969-335333-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 09:09 | 2020-10-28 09:15 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.49
400671365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13871770-5506-Trafobinatip--(584898)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 07:47 | 2020-10-28 08:55 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1.14 | 0 | 14.82
400671367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | BOGAZ TR-3304-Trafobinatip--(1558805 - 653751 - 653788 - 685102 - 696255)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 06:38 | 2020-10-28 08:43 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 114.51
400671377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978097-1172054-Enhdirek--(88687)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 23:24 | 2020-10-28 00:06 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.55
400671377 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978097-1172054-Enhdirek--(88687/HAT23174)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 00:06 | 2020-10-28 00:15 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9.95
400671378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-5239-Trafobinatip--(68758/TASOLUK MONO ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 15:03 | 2020-10-27 15:04 | 0.01 | 0 | 2 | 14 | 957 | 0 | 0.02 | 0.14 | 9.57
400671379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZILCIK MONO-7076-Trafobinatip--(154621/ESENKOY HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 16:27 | 2020-10-27 18:35 | 2.124 | 0 | 0 | 3 | 239 | 0 | 0 | 6.37 | 507.64
400671380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OZTURK MAH.(YENI)TR-11025-Trafobinatip--(2137331 - 554319 - 612182)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 08:31 | 2020-10-28 09:17 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.9
400671381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ANBAR IBISDERESI TR-3156-Trafobinatip--(652799)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 08:40 | 2020-10-28 10:04 | 1.398 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 1.4 | 0 | 71.3
400671392 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12587870-356027-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 08:58 | 2020-10-28 08:58 | 0.011 | 0 | 0 | 32 | 403 | 0 | 0 | 0.35 | 4.43
400671393 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(281714/KAYACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 08:54 | 2020-10-28 08:54 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | 766 | 0 | 0 | 0.06 | 6.13
400671396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12597180-338558-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 07:10 | 2020-10-28 09:55 | 2.749 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0
400671398 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12634034-357250-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 09:05 | 2020-10-28 09:06 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0.02 | 0.28
400671401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102752-1144844-Enhdirek--(150514)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 09:08 | 2020-10-28 09:46 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.46
400671401 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102752-1144844-Enhdirek--(150514/GOLPINAR KOYU YENI TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 09:46 | 2020-10-28 09:49 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.12
400671403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ESKI ASKERLIK SUBE DIREK TIPI TR-7081-Trafobinatip--(600471)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 09:22 | 2020-10-28 09:57 | 0.586 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.23 | 0 | 0
400671406 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597553-356039-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 09:20 | 2020-10-28 09:26 | 0.092 | 0 | 1 | 70 | 2792 | 0 | 0.09 | 6.44 | 256.86
400671407 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-343661-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 09:21 | 2020-10-28 10:24 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.39
400671407 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 0-343661-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 10:24 | 2020-10-28 10:29 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.52
400671409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | UZUNCAYIR TR-3178-Trafobinatip--(649694)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 09:30 | 2020-10-28 11:47 | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.59
400671409 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | UZUNCAYIR TR-3178-Trafobinatip--(1513148 - 2237445 - 649694 - 649695 - 649696 - 649698)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 11:47 | 2020-10-28 11:54 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.78
400671417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13969262-1146089-Enhdirek--(99029/HAT31545)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 09:32 | 2020-10-28 10:30 | 0.966 | 0 | 0 | 8 | 261 | 0 | 0 | 7.73 | 252.13
400671419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13969258-1163265-Enhdirek--(99025/HAT31541)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 09:45 | 2020-10-28 09:54 | 0.159 | 0 | 0 | 2 | 323 | 0 | 0 | 0.32 | 51.36
400671426 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607241-353643-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 09:35 | 2020-10-28 10:00 | 0.408 | 0 | 0 | 6 | 620 | 0 | 0 | 2.45 | 252.96
400671428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ASAGI ORTAOREN TR-3186-Trafobinatip--(653716)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 09:40 | 2020-10-28 11:48 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.37
400671428 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ASAGI ORTAOREN TR-3186-Trafobinatip--(1444845 - 1513145 - 649745 - 653715 - 653716 - 653719)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 11:48 | 2020-10-28 11:52 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 7.02
400671431 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 09:11 | 2020-10-28 10:27 | 1.271 | 0 | 0 | 51 | 223 | 0 | 0 | 64.82 | 283.43
400671432 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697290-1126672-Enhdirek--(126480/GOLBAGI HATTI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 10:05 | 2020-10-28 16:00 | 5.908 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 194.96
400671443 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(137609/F-16 KAHTA SEHIR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 10:09 | 2020-10-28 10:17 | 0.132 | 34 | 25186 | 5 | 240 | 4.49 | 3324.55 | 0.66 | 31.68
400671446 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11534899-6565-Trafobinatip--(140820/BORGENEK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 10:37 | 2020-10-28 11:20 | 0.714 | 0 | 0 | 7 | 178 | 0 | 0 | 5 | 127.09
400671447 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13887053-1103168-Enhdirek--(55695)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 10:38 | 2020-10-28 11:19 | 0.68 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.68 | 5.44
400671447 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13887053-1103168-Enhdirek--(55695/ELMALI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 11:19 | 2020-10-28 11:25 | 0.098 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.2 | 2.06
400671449 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597734-356038-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 10:09 | 2020-10-28 10:09 | 0.001 | 0 | 0 | 12 | 378 | 0 | 0 | 0.01 | 0.38
400671450 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 0-338489-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 10:45 | 2020-10-28 11:57 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.76
400671450 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 0-338489-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 11:57 | 2020-10-28 12:03 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.22
400671458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMLIK TR2-4244-Trafobinatip--(555459)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 12:40 | 2020-10-28 12:49 | 0.157 | 0 | 106 | 0 | 5 | 0 | 16.64 | 0 | 0.79
400671460 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12598150-347711-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 11:30 | 2020-10-28 12:15 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.51
400671460 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12598150-347711-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 12:15 | 2020-10-28 12:25 | 0.169 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.17 | 6.59
400671464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14375442-2132087-Enhdirek--(2132152)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 11:43 | 2020-10-28 13:50 | 2.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0
400671464 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14375442-2132087-Enhdirek--(2132152/RESAT YILDIZ TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 13:50 | 2020-10-28 13:55 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
400671465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058152-1199892-Ogmusdirek--(685883)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 13:59 | 2020-10-28 14:15 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.63
400671468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8496-Trafobinatip--(606011)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 12:01 | 2020-10-28 12:19 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
400671468 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8496-Trafobinatip--(1398094 - 1542667 - 596680 - 606011 - 606012 - 718181)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 12:19 | 2020-10-28 12:25 | 0.099 | 0 | 342 | 0 | 13 | 0 | 33.86 | 0 | 1.29
400671470 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607241-353643-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 10:11 | 2020-10-28 10:32 | 0.356 | 0 | 0 | 6 | 620 | 0 | 0 | 2.14 | 220.72
400671471 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607241-353643-Kesici- | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 10:52 | 2020-10-28 12:01 | 1.145 | 0 | 0 | 6 | 620 | 0 | 0 | 6.87 | 709.9
400671475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 0-347027-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 13:22 | 2020-10-28 14:35 | 1.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0
400671478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15778694-365779-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 11:31 | 2020-10-28 11:36 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08
400671480 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13957522-789403-Agdirek--(1291386)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 12:21 | 2020-10-28 12:59 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63
400671481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14181591-1041827-Agdirek--(1470432)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 12:15 | 2020-10-28 13:35 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.66
400671483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | PREFABRIK OKUL YANI TR-3311-Trafobinatip--(653823)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 11:04 | 2020-10-28 12:53 | 1.816 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10.9 | 0 | 18.16
400671483 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | PREFABRIK OKUL YANI TR-3311-Trafobinatip--(2220393 - 653820 - 653821 - 653823)-(SC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 12:53 | 2020-10-28 13:15 | 0.371 | 0 | 16 | 0 | 42 | 0 | 5.94 | 0 | 15.58
400671484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN CUMHURIYET MAH.TR-2411-Trafobinatip--(651927)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 12:29 | 2020-10-28 13:27 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.14
400671485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ASAGI ICME TR-3363-Trafobinatip--(687402)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 12:29 | 2020-10-28 15:07 | 2.626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.26
400671487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALEMDAR KAS.CAMII ARKASI TR-2339-Trafobinatip--(642501)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 12:01 | 2020-10-28 13:19 | 1.3 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 31.2 | 0 | 2.6
400671488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKCIRI MERKEZ TR-2626-Trafobinatip--(1516202)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 12:33 | 2020-10-28 13:22 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81
400671492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2502-Trafobinatip--(622396)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 12:55 | 2020-10-28 14:25 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 63.29
400671492 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2502-Trafobinatip--(1413842 - 1514542 - 492778 - 622396 - 622399 - 622400 - 625878)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 14:25 | 2020-10-28 14:30 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 17.51
400671493 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14399484-1191092-Ogmusdirek--(478303)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 12:51 | 2020-10-28 15:25 | 2.569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0
400671494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14019862-1002435-Agdirek--(481149)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 12:56 | 2020-10-28 15:13 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.46
400671497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12597024-353371-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 12:26 | 2020-10-28 12:27 | 0.011 | 0 | 0 | 21 | 1720 | 0 | 0 | 0.23 | 18.92
400671505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | GOLLUHUYUK KORGOCALAR TR-4031-Trafobinatip--(637628)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 13:44 | 2020-10-28 14:01 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.49
400671510 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721869-1185747-Ogmusdirek--(372774)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 13:38 | 2020-10-28 14:09 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.05
400671510 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721869-1185747-Ogmusdirek--(372774)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 14:09 | 2020-10-28 14:09 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02
400671516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 13:46 | 2020-10-28 13:49 | 0.052 | 0 | 0 | 2 | 402 | 0 | 0 | 0.11 | 21.31
400671517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IZGIN KASABASI MEZARLIK YANI TR-2359-Trafobinatip--(639266)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 12:44 | 2020-10-28 14:06 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 99.94
400671518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12632154-356469-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 12:27 | 2020-10-28 12:31 | 0.073 | 0 | 0 | 10 | 686 | 0 | 0 | 0.73 | 50.08
400671521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-6386-Trafobinatip--(1439799 - 1512028 - 552859 - 553499 - 553501 - 553503)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 12:02 | 2020-10-28 14:30 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 212.42
400671524 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 15451415-348606-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 13:11 | 2020-10-28 13:18 | 0.126 | 0 | 0 | 11 | 536 | 0 | 0 | 1.39 | 67.54
400671528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12609837-355481-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 09:06 | 2020-10-28 09:09 | 0.039 | 5 | 4049 | 6 | 2340 | 0.2 | 157.91 | 0.23 | 91.26
400671529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12630143-353610-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 14:12 | 2020-10-28 14:13 | 0.008 | 0 | 0 | 13 | 977 | 0 | 0 | 0.1 | 7.82
400671530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12609871-355138-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 07:58 | 2020-10-28 07:59 | 0.006 | 1 | 727 | 4 | 465 | 0.01 | 4.36 | 0.02 | 2.79
400671533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-5239-Trafobinatip--(68758/TASOLUK MONO ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 14:12 | 2020-10-28 14:12 | 0.006 | 0 | 2 | 14 | 957 | 0 | 0.01 | 0.08 | 5.74
400671535 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KILIC KY.BEKIRAN MH.-2955-Trafobinatip--(375740)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 14:33 | 2020-10-28 15:02 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96
400671535 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | KILIC KY.BEKIRAN MH.-2955-Trafobinatip--(375740)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 15:02 | 2020-10-28 15:07 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.72
400671536 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(281714/KAYACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 14:05 | 2020-10-28 14:06 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | 766 | 0 | 0 | 0.06 | 6.13
400671540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12630143-353610-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 14:44 | 2020-10-28 14:45 | 0.008 | 0 | 0 | 13 | 977 | 0 | 0 | 0.1 | 7.82
400671543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(88524/IGDELI KOK)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-28 09:00 | 2020-10-28 15:00 | 6 | 0 | 0 | 39 | 816 | 0 | 0 | 234 | 4896
400671547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13766165-6395-Trafobinatip--(579276)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 14:36 | 2020-10-28 15:59 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.16
400671554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12638615-352657-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 14:47 | 2020-10-28 15:11 | 0.408 | 1 | 822 | 6 | 124 | 0.41 | 335.38 | 2.45 | 50.59
400671557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12586993-354080-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 15:43 | 2020-10-28 15:43 | 0.006 | 1 | 0 | 6 | 125 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.75
400671558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILLI MERKEZ TR-3330-Trafobinatip--(1998727 - 2137375 - 480202 - 480208 - 480213)-(LV-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 14:30 | 2020-10-28 17:09 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 342.37
400671559 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | UZUNTEPE KY. TR-2-4739-Trafobinatip--(442840)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 16:01 | 2020-10-28 17:42 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69
400671559 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | UZUNTEPE KY. TR-2-4739-Trafobinatip--(442840)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 17:42 | 2020-10-28 17:50 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53
400671563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 15:57 | 2020-10-28 15:57 | 0.006 | 0 | 185 | 47 | 440 | 0 | 1.11 | 0.28 | 2.64
400671564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13874080-1024710-Agdirek--(676293)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 13:06 | 2020-10-28 14:20 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.18
400671566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN TR-1367-Trafobinatip--(622377)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 16:10 | 2020-10-28 21:08 | 4.962 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.85
400671567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730461-365315-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 14:37 | 2020-10-28 16:02 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.81
400671581 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | COMAK KOK-2-2192548-Trafobinatip--(2148204/SULAMA CIKSI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 16:25 | 2020-10-28 17:29 | 1.067 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 0
400671582 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13661091-784489-Agdirek--(1286714)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 16:30 | 2020-10-28 17:33 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1
400671590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14124368-1176980-Enhdirek--(274461)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 16:32 | 2020-10-28 18:12 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 205.29
400671590 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14124368-1176980-Enhdirek--(274461/KAZANDERE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 18:12 | 2020-10-28 18:16 | 0.059 | 0 | 0 | 2 | 359 | 0 | 0 | 0.12 | 21.18
400671591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SALYAN MERKEZ TR-9189-Trafobinatip--(552383)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 16:20 | 2020-10-28 17:26 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.64
400671592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS ARKIT YOLU YENI TRP-9228-Trafobinatip--(582325)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 16:58 | 2020-10-28 18:12 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.31
400671598 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARAKOPRU MAH.-10124-Trafobinatip--(462755)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 17:09 | 2020-10-28 17:39 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.48
400671598 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARAKOPRU MAH.-10124-Trafobinatip--(462755)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 17:39 | 2020-10-28 17:41 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.39
400671599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-5239-Trafobinatip--(68758/TASOLUK MONO ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 14:51 | 2020-10-28 14:52 | 0.006 | 0 | 2 | 14 | 957 | 0 | 0.01 | 0.08 | 5.74
400671601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR TR-3296-Trafobinatip--(663859)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 16:52 | 2020-10-28 18:21 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.91
400671603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737117-1005075-Agdirek--(1435623)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 10:13 | 2020-10-28 11:30 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.59
400671604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KOPRUAGZI TR-3377-Trafobinatip--(1443575 - 675615 - 677279 - 707314)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 17:05 | 2020-10-28 18:12 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 50.97
400671606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-5239-Trafobinatip--(68758/TASOLUK MONO ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 15:01 | 2020-10-28 15:02 | 0.006 | 0 | 2 | 14 | 957 | 0 | 0.01 | 0.08 | 5.74
400671609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL CANPOLAT TR-464-Trafobinatip--(1478379)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 17:35 | 2020-10-28 19:45 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.17
400671612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-5239-Trafobinatip--(68758/TASOLUK MONO ACIELMA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 15:13 | 2020-10-28 15:13 | 0.006 | 0 | 2 | 14 | 957 | 0 | 0.01 | 0.08 | 5.74
400671616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GORGEL TR-2447-Trafobinatip--(1338788 - 1514567 - 480697 - 522173 - 549838)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 17:50 | 2020-10-28 19:12 | 1.367 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 1.37 | 0 | 106.63
400671620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 0-356697-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 17:49 | 2020-10-28 18:55 | 1.099 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
400671625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12235760-1591806-Agpanobox--(1357137)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 18:07 | 2020-10-28 18:55 | 0.794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
400671639 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | YENI (GOLAHMET)-1713-Trafobinatip--(454343)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 18:14 | 2020-10-28 18:54 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
400671639 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | YENI (GOLAHMET)-1713-Trafobinatip--(454343)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 18:54 | 2020-10-28 18:58 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.23
400671640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 0-356685-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 17:48 | 2020-10-28 17:48 | 0.006 | 3 | 0 | 1 | 323 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.94
400671642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIKODAL MERKEZ TRAFO-1529-Trafobinatip--(504849)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 18:18 | 2020-10-28 19:10 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.94
400671642 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIKODAL MERKEZ TRAFO-1529-Trafobinatip--(1518952 - 504849 - 504853 - 505713)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 19:10 | 2020-10-28 19:11 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3
400671644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK HURMAN YANI TR-2357-Trafobinatip--(642420)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 18:27 | 2020-10-28 19:32 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.77
400671647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ESKI KARAELBISTAN TR-1442-Trafobinatip--(2137851 - 650598 - 650599 - 652254)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 18:41 | 2020-10-28 19:15 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 42.03
400671653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12583267-348593-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 19:07 | 2020-10-28 21:27 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.95
400671653 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12583267-348593-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 21:27 | 2020-10-28 21:32 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4.28
400671657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722588-1211854-Ogmusdirek--(1438046)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 12:58 | 2020-10-28 14:00 | 1.034 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0
400671662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-682-Trafobinatip--(550648)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 17:49 | 2020-10-28 20:00 | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 67.7
400671688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13929157-944482-Agdirek--(1483854)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 21:19 | 2020-10-28 22:28 | 1.152 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 0
400671689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(2137465 - 2138514 - 677028 - 677029 - 678675 - 678677)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 20:04 | 2020-10-28 21:30 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.2
400671712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12596438-355723-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 02:16 | 2020-10-29 02:16 | 0.006 | 0 | 0 | 1 | 326 | 0 | 0 | 0.01 | 1.96
400671713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12591970-352738-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 02:16 | 2020-10-29 02:19 | 0.05 | 5 | 607 | 6 | 382 | 0.25 | 30.35 | 0.3 | 19.1
400671714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ERCAN PETROL YANI TR-5499-Trafobinatip--(2161740)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 07:19 | 2020-10-29 09:30 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 96.14
400671716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12590866-353914-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 07:33 | 2020-10-29 07:37 | 0.063 | 0 | 0 | 2 | 488 | 0 | 0 | 0.13 | 30.74
400671721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12609871-355138-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 06:56 | 2020-10-29 06:57 | 0.006 | 1 | 727 | 4 | 465 | 0.01 | 4.36 | 0.02 | 2.79
400671723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12585736-355389-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 07:55 | 2020-10-29 07:57 | 0.036 | 0 | 0 | 33 | 512 | 0 | 0 | 1.19 | 18.43
400671724 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13934030-1110424-Enhdirek--(134766/ORTANCA GRUBU)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 06:35 | 2020-10-29 10:24 | 3.816 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15.26 | 7.63
400671724 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 12590773-354827-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 10:24 | 2020-10-29 10:49 | 0.407 | 0 | 520 | 53 | 1644 | 0 | 211.64 | 21.57 | 669.11
400671725 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 14419826-3548074-Enhdirek--(313933)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 07:48 | 2020-10-29 08:47 | 0.988 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0.99 | 69.16
400671725 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 14419826-3548074-Enhdirek--(313933/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 08:47 | 2020-10-29 08:50 | 0.055 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0.06 | 11.17
400671726 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOZAGAC KY.-1626-Trafobinatip--(438295)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 07:54 | 2020-10-29 09:21 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46
400671726 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | KOZAGAC KY.-1626-Trafobinatip--(1292675 - 438295 - 441736 - 441740)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 09:21 | 2020-10-29 09:25 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3.97
400671727 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607410-338472-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 07:58 | 2020-10-29 09:07 | 1.139 | 0 | 0 | 47 | 1018 | 0 | 0 | 53.53 | 1159.5
400671729 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR-7 (BALABAN MH.)-5750-Trafobinatip--(409825)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 08:22 | 2020-10-29 09:03 | 0.676 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0
400671729 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR-7 (BALABAN MH.)-5750-Trafobinatip--(409825)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 09:03 | 2020-10-29 09:08 | 0.092 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1.47 | 0 | 0.09
400671730 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/4-5678-Trafobinatip--(423719)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 08:24 | 2020-10-29 09:46 | 1.363 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 58.61 | 0 | 0
400671730 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/4-5678-Trafobinatip--(423719)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 09:46 | 2020-10-29 09:58 | 0.198 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 25.94 | 0 | 0
400671731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13930943-909428-Agdirek--(540551)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 09:17 | 2020-10-29 09:37 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.01
400671744 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KARACAYIR KOYU-4732-Trafobinatip--(436047)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 08:45 | 2020-10-29 11:33 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.01
400671744 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KARACAYIR KOYU-4732-Trafobinatip--(1236030 - 1276075 - 436047 - 436048)-(SC-SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 11:33 | 2020-10-29 11:36 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.32
400671745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14351894-1030859-Agdirek--(1568254)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 08:54 | 2020-10-29 10:08 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.47
400671746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12596431-355722-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 08:52 | 2020-10-29 08:52 | 0.006 | 0 | 0 | 2 | 525 | 0 | 0 | 0.01 | 3.15
400671752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 20 KOK BINASI-9440-Trafobinatip--(1564539 - 2126370 - 564519 - 564520 - 564521 - 683960)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 09:20 | 2020-10-29 10:08 | 0.799 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 35.16 | 0 | 0
400671755 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12632905-356981-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 09:07 | 2020-10-29 10:45 | 1.635 | 0 | 0 | 39 | 90 | 0 | 0 | 63.77 | 147.15
400671759 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12606219-353262-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 08:45 | 2020-10-29 08:53 | 0.14 | 1 | 819 | 30 | 1104 | 0.14 | 114.66 | 4.2 | 154.56
400671761 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12606219-353262-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 09:02 | 2020-10-29 09:33 | 0.516 | 1 | 819 | 30 | 1104 | 0.52 | 422.6 | 15.48 | 569.66
400671769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK KASABASI ABARA TR-1002-Trafobinatip--(612599)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 09:59 | 2020-10-29 10:52 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
400671770 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 0-343802-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 10:17 | 2020-10-29 11:37 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.3
400671770 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 0-343802-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 11:37 | 2020-10-29 11:42 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4.18
400671773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | GOLLUHUYUK KORGOCALAR TR-4031-Trafobinatip--(637629)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 10:50 | 2020-10-29 11:01 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.55
400671777 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13671235-2137023-Enhdirek--(120935)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 10:43 | 2020-10-29 11:35 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.7
400671777 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13671235-2137023-Enhdirek--(120935/F-5 TUT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 11:35 | 2020-10-29 11:39 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.03
400671779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12632432-2001490-Kesici- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 10:26 | 2020-10-29 17:27 | 7.027 | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 | 0 | 21.08 | 520
400671784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 10:52 | 2020-10-29 10:54 | 0.035 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 0.84 | 18.83
400671789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12599372-355321-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 11:02 | 2020-10-29 11:03 | 0.006 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0
400671793 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721573-1185909-Ogmusdirek--(1271685 - 446387 - 446388 - 446389 - 446588)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 11:20 | 2020-10-29 13:23 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 84.38
400671795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AHMET AT TR 1-3372-Trafobinatip--(666165)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 11:28 | 2020-10-29 13:49 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35
400671802 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13714801-1124452-Enhdirek--(116107)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 11:57 | 2020-10-29 12:27 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 41.25
400671802 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13714801-1124452-Enhdirek--(116107/F-5 TUT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 12:27 | 2020-10-29 12:34 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 26.95
400671807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 15740456-362879-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 09:57 | 2020-10-29 11:16 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.74
400671810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU KARSIYAKA TR-9579-Trafobinatip--(603029)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 12:18 | 2020-10-29 13:42 | 1.399 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 78.34 | 0 | 0
400671815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12601069-335816-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 12:27 | 2020-10-29 13:36 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.61
400671815 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12601069-335816-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 13:36 | 2020-10-29 13:41 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.71
400671816 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 0-345264-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 11:31 | 2020-10-29 13:07 | 1.603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0
400671821 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253641-1578325-Agpanobox--(1318586)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 12:39 | 2020-10-29 14:23 | 1.746 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
400671823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AGABEYLI 2 TR-2507-Trafobinatip--(2088721)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 12:57 | 2020-10-29 13:42 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.58
400671823 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AGABEYLI 2 TR-2507-Trafobinatip--(1421074 - 1513823 - 2088721 - 679554)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 13:42 | 2020-10-29 13:45 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3.56
400671824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 15778709-365393-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 11:35 | 2020-10-29 11:58 | 0.381 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0.76 | 0 | 14.86
400671827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-357075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 13:03 | 2020-10-29 13:04 | 0.011 | 0 | 2 | 17 | 599 | 0 | 0.02 | 0.19 | 6.59
400671832 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605484-342277-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 13:03 | 2020-10-29 14:05 | 1.033 | 0 | 231 | 11 | 83 | 0 | 238.62 | 11.36 | 85.74
400671834 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/24-7325-Trafobinatip--(1257719)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 13:08 | 2020-10-29 14:21 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22
400671837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14214276-577-Trafobinatip--(698770)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 13:22 | 2020-10-29 14:14 | 0.873 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 57.62 | 0 | 0
400671838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14043769-1145771-Enhdirek--(53453)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 13:28 | 2020-10-29 13:50 | 0.365 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0
400671838 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14043769-1145771-Enhdirek--(53453/HAT530)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 13:50 | 2020-10-29 13:55 | 0.083 | 3 | 121 | 2 | 14 | 0.25 | 10.04 | 0.17 | 1.16
400671839 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAVAKLI MNB-2205896-Trafobinatip--(128607/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 13:28 | 2020-10-29 13:29 | 0.017 | 0 | 1 | 25 | 704 | 0 | 0.02 | 0.43 | 11.97
400671841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKPINAR HES MNB-11118-Trafobinatip--(300700/ICME SUYU ve SULAMALAR CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 10:15 | 2020-10-29 13:38 | 3.385 | 0 | 0 | 11 | 100 | 0 | 0 | 37.24 | 338.5
400671847 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 0-343909-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 14:03 | 2020-10-29 14:15 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.41
400671847 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 0-343909-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 14:15 | 2020-10-29 14:20 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.87
400671851 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12630543-3677372-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 13:29 | 2020-10-29 16:21 | 2.869 | 0 | 1 | 1 | 205 | 0 | 2.87 | 2.87 | 588.15
400671859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730461-365315-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 14:14 | 2020-10-29 15:01 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57
400671864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12609871-355138-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 10:18 | 2020-10-29 10:25 | 0.111 | 1 | 727 | 4 | 465 | 0.11 | 80.7 | 0.44 | 51.62
400671866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14072299-886983-Agdirek--(2686201)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 14:27 | 2020-10-29 19:35 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.13
400671867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 15741186-359556-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 11:03 | 2020-10-29 11:12 | 0.156 | 0 | 121 | 0 | 8 | 0 | 18.88 | 0 | 1.25
400671868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TR178860-360309-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 13:05 | 2020-10-29 13:12 | 0.109 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 36.62 | 0 | 0
400671870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14143870-9612-Trafobinatip--(611534)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 14:37 | 2020-10-29 14:55 | 0.288 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
400671873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13678989-1133496-Enhdirek--(102166/HAT33131)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 14:21 | 2020-10-29 14:30 | 0.144 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.14 | 6.91
400671874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694881-1161928-Enhdirek--(97253)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 14:44 | 2020-10-29 17:03 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 102.48
400671874 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694881-1161928-Enhdirek--(97253/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 17:03 | 2020-10-29 17:10 | 0.111 | 0 | 0 | 7 | 116 | 0 | 0 | 0.78 | 12.88
400671875 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-341373-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 14:48 | 2020-10-29 15:29 | 0.685 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0
400671876 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12608551-341694-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 14:38 | 2020-10-29 15:16 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.73
400671876 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 12608551-341694-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 15:16 | 2020-10-29 15:21 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5.98
400671878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12594989-347924-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 14:13 | 2020-10-29 14:52 | 0.647 | 1 | 34 | 12 | 265 | 0.65 | 22 | 7.76 | 171.46
400671880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13969627-8213-Trafobinatip--(1540278 - 609949 - 610253 - 610255 - 610259)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 14:56 | 2020-10-29 17:34 | 2.627 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 86.69
400671882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14155483-1133371-Enhdirek--(100900/HAT32732)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 14:48 | 2020-10-29 14:57 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 37.2
400671892 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | İPEKLİ GESLER DM-2725311-Trafobinatip--(314025/INCI-FAMOR GES HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 15:02 | 2020-10-29 15:55 | 0.881 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0
400671894 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13992515-810960-Agdirek--(1262779)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-29 15:20 | 2020-10-29 17:52 | 2.539 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.77 | 0 | 0
400671895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14379634-2168680-Enhdirek--(2168799/TURUNCLU RING HATTI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 15:34 | 2020-10-29 16:26 | 0.87 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.87 | 27.84
400671896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13847475-51-Trafobinatip--(665663)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 15:41 | 2020-10-29 16:10 | 0.486 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 67.55 | 0 | 0
400671899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13765338-1207806-Ogmusdirek--(1380447)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 15:47 | 2020-10-29 16:55 | 1.139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0
400671900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695892-1152291-Enhdirek--(98330)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 15:49 | 2020-10-29 20:36 | 4.788 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 0
400671900 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695892-1152291-Enhdirek--(98330/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 20:36 | 2020-10-29 20:41 | 0.083 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
400671901 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715728-1185915-Ogmusdirek--(446177)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 15:27 | 2020-10-29 17:27 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.21
400671904 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 15:41 | 2020-10-29 15:42 | 0.011 | 0 | 1 | 82 | 280 | 0 | 0.01 | 0.9 | 3.08
400671906 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | IKIZCE KOYU TR1-1316-Trafobinatip--(453554)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 15:54 | 2020-10-29 17:48 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.49
400671906 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | IKIZCE KOYU TR1-1316-Trafobinatip--(453554)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 17:48 | 2020-10-29 17:54 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.42
400671908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12586999-354088-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 15:02 | 2020-10-29 15:02 | 0.006 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0
400671911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(677029)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 15:17 | 2020-10-29 18:06 | 2.813 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.57
400671914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742047-363892-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 16:13 | 2020-10-29 17:45 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 84.37
400671930 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 0-338475-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 16:05 | 2020-10-29 16:35 | 0.499 | 0 | 0 | 36 | 692 | 0 | 0 | 17.96 | 345.31
400671931 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AKTEPE (HARABA) TR-8181-Trafobinatip--(399757)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 15:42 | 2020-10-29 19:32 | 3.823 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 91.75
400671931 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AKTEPE (HARABA) TR-8181-Trafobinatip--(1261325 - 399757 - 399998)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 19:32 | 2020-10-29 19:35 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3.7
400671932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13960122-1209891-Ogmusdirek--(684190)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 17:20 | 2020-10-29 17:29 | 0.154 | 0 | 23 | 0 | 38 | 0 | 3.54 | 0 | 5.85
400671939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARMADA MONOBLOK DM02-08-8532-Trafobinatip--(1388284 - 571962 - 615945 - 616244 - 616245)-(SC-LV-LV-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-31 09:00 | 2020-10-31 13:00 | 4 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0
400671941 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605833-356010-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 16:04 | 2020-10-29 16:06 | 0.025 | 0 | 0 | 9 | 313 | 0 | 0 | 0.23 | 7.83
400671959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13951738-964377-Agdirek--(1470703)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 16:55 | 2020-10-29 18:05 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16
400671959 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HALKA CAYIRI TR-777-Trafobinatip--(1514514 - 620464 - 620784 - 621658 - 621664 - 727078)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 18:05 | 2020-10-29 18:30 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 39.34
400671962 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638493-1185063-Ogmusdirek--(423472)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 17:15 | 2020-10-29 17:37 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.13
400671962 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638493-1185063-Ogmusdirek--(423472)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 17:37 | 2020-10-29 17:41 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.74
400671963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12596102-355524-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 17:15 | 2020-10-29 17:15 | 0.006 | 0 | 1 | 3 | 539 | 0 | 0.01 | 0.02 | 3.23
400671970 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13829390-807108-Agdirek--(1238445)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 17:24 | 2020-10-29 18:28 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06
400671971 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KIRMACIK KY. TR-2-4871-Trafobinatip--(432678)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 17:41 | 2020-10-29 18:20 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.96
400671971 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | KIRMACIK KY. TR-2-4871-Trafobinatip--(1261400 - 1268626 - 432678 - 432680 - 433278)-(SC-SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 18:20 | 2020-10-29 18:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.58
400671975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IZGIN KASABASI MEZARLIK YANI TR-2359-Trafobinatip--(639267)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 17:18 | 2020-10-29 18:42 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.81
400671991 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YENİKÖY DM-2192174-Trafobinatip--(2148168/YENIKOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 18:21 | 2020-10-29 20:09 | 1.801 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12.61 | 12.61
400671992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13652449-908931-Agdirek--(1418151)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 18:35 | 2020-10-29 20:18 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.45
400671993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14161465-1018867-Agdirek--(2051923)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 17:56 | 2020-10-29 18:57 | 1.019 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 0 | 0
400671995 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA (GOKCAY) KABINI-11191-Trafobinatip--(153309/BAGLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 17:08 | 2020-10-29 18:46 | 1.639 | 0 | 0 | 1 | 218 | 0 | 0 | 1.64 | 357.3
400671997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13864004-933238-Agdirek--(1517162)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 18:47 | 2020-10-29 22:18 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.53
400672009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065920-906933-Agdirek--(1489429)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 19:04 | 2020-10-29 20:35 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52
400672012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12591267-353772-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 16:01 | 2020-10-29 16:07 | 0.101 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1.82 | 0.4 | 0 | 0
400672013 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13914229-756651-Agdirek--(1264157)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 19:31 | 2020-10-29 20:06 | 0.591 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
400672015 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARAKECI TR-1-5886-Trafobinatip--(1295295 - 403109)-(SC-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 19:43 | 2020-10-29 22:44 | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.39
400672031 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13667097-1124450-Enhdirek--(116362)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 21:04 | 2020-10-29 22:08 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 87.66
400672031 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13667097-1124450-Enhdirek--(116362/AKCABEL TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 22:08 | 2020-10-29 22:14 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 24.26
400672036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731323-364835-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 19:58 | 2020-10-29 20:08 | 0.176 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0
400672038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14046830-1163868-Enhdirek--(61826)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 21:52 | 2020-10-30 00:07 | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 101.39
400672038 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14046830-1163868-Enhdirek--(61826/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 00:07 | 2020-10-30 00:20 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 26.59
400672045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-357075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 22:34 | 2020-10-29 22:34 | 0.011 | 0 | 2 | 17 | 599 | 0 | 0.02 | 0.19 | 6.59
400672048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722392-895854-Agdirek--(1551738)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 14:48 | 2020-10-29 15:50 | 1.031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
400672051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEGIRMEN YANI TR-5079-Trafobinatip--(572192)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 00:40 | 2020-10-30 03:03 | 2.369 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 0 | 0
400672051 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEGIRMEN YANI TR-5079-Trafobinatip--(572192)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 03:03 | 2020-10-30 03:06 | 0.051 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 2.04 | 0 | 0.36
400672052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353456-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 06:50 | 2020-10-30 06:51 | 0.017 | 0 | 0 | 9 | 129 | 0 | 0 | 0.15 | 2.19
400672053 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673892-1096981-Enhdirek--(123887)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 06:29 | 2020-10-30 08:48 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 194.96
400672053 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13673892-1096981-Enhdirek--(123887/OGUTLU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 08:48 | 2020-10-30 09:01 | 0.211 | 0 | 0 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0.21 | 52.12
400672054 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 12608008-353897-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 06:54 | 2020-10-30 06:58 | 0.059 | 0 | 106 | 27 | 1197 | 0 | 6.25 | 1.59 | 70.62
400672056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 0-353689-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 07:01 | 2020-10-30 07:03 | 0.039 | 8 | 2311 | 129 | 4656 | 0.31 | 90.13 | 5.03 | 181.58
400672059 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722171-1189939-Ogmusdirek--(436987)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 05:22 | 2020-10-30 08:32 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.28
400672059 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722171-1189939-Ogmusdirek--(1295283 - 1308079 - 1308080 - 436987 - 436996 - 437018)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 08:32 | 2020-10-30 08:37 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5.85
400672060 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12633029-342424-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 07:30 | 2020-10-30 10:59 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.95
400672060 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 12633029-342424-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 10:59 | 2020-10-30 11:04 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7.13
400672061 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12606802-353791-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 07:38 | 2020-10-30 07:39 | 0.017 | 0 | 0 | 9 | 903 | 0 | 0 | 0.15 | 15.35
400672063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12632432-2001490-Kesici- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 08:16 | 2020-10-30 17:34 | 9.311 | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 | 0 | 27.93 | 689.01
400672064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12589671-354910-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 08:03 | 2020-10-30 08:03 | 0.006 | 0 | 0 | 14 | 103 | 0 | 0 | 0.08 | 0.62
400672065 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 16165313-356444-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 08:24 | 2020-10-30 09:15 | 0.859 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0
400672070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14042810-998576-Agdirek--(1426976)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 08:35 | 2020-10-30 10:03 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.86
400672072 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157138-2110594-Enhdirek--(136893)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 08:29 | 2020-10-30 09:17 | 0.803 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0.8 | 165.42
400672072 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157138-2110594-Enhdirek--(136893/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 09:17 | 2020-10-30 09:23 | 0.096 | 0 | 0 | 3 | 593 | 0 | 0 | 0.29 | 56.93
400672073 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12607594-330557-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 08:37 | 2020-10-30 09:11 | 0.573 | 0 | 0 | 17 | 369 | 0 | 0 | 9.74 | 211.44
400672080 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(144540/ DM-V CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 08:26 | 2020-10-30 08:49 | 0.387 | 1 | 3715 | 5 | 277 | 0.39 | 1437.71 | 1.94 | 107.2
400672084 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12608237-343238-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 09:25 | 2020-10-30 10:39 | 1.234 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2.47 | 78.98
400672084 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 12608237-343238-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 10:39 | 2020-10-30 10:43 | 0.072 | 0 | 0 | 6 | 181 | 0 | 0 | 0.43 | 13.03
400672086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 53186452-2680212-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 09:27 | 2020-10-30 09:29 | 0.043 | 0 | 0 | 20 | 205 | 0 | 0 | 0.86 | 8.82
400672087 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 12605442-354924-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 09:36 | 2020-10-30 09:37 | 0.016 | 2 | 5 | 155 | 5641 | 0.03 | 0.08 | 2.48 | 90.26
400672105 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-345802-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 10:16 | 2020-10-30 11:11 | 0.915 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0.92 | 116.21
400672105 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 0-345802-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 11:11 | 2020-10-30 11:24 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 378 | 0 | 0 | 0.22 | 83.92
400672107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12641003-2151853-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 10:20 | 2020-10-30 10:20 | 0.008 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0.01 | 1.15
400672108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | CAKALLI HASANAGA KOYU GIRISTE KI TR-3701-Trafobinatip--(613485)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 11:34 | 2020-10-30 11:51 | 0.269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
400672112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14216607-2746-Trafobinatip--(608508)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 10:37 | 2020-10-30 11:05 | 0.467 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.68 | 0 | 0
400672119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12601067-333623-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 10:54 | 2020-10-30 11:43 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.58
400672119 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12601067-333623-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 11:43 | 2020-10-30 11:48 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3.53
400672122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12641003-2151853-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 11:03 | 2020-10-30 11:06 | 0.049 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0.05 | 7.06
400672123 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597592-355838-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 10:56 | 2020-10-30 10:57 | 0.011 | 0 | 1 | 35 | 1183 | 0 | 0.01 | 0.39 | 13.01
400672124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12596948-353675-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 10:43 | 2020-10-30 10:50 | 0.112 | 0 | 0 | 42 | 24 | 0 | 0 | 4.7 | 2.69
400672131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 11:13 | 2020-10-30 11:16 | 0.054 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 1.3 | 29.05
400672132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-9974-Trafobinatip--(496533)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 10:26 | 2020-10-30 12:20 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 87.81
400672134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 12595485-353207-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 11:20 | 2020-10-30 11:21 | 0.01 | 0 | 0 | 20 | 893 | 0 | 0 | 0.2 | 8.93
400672135 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12606802-353791-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 11:21 | 2020-10-30 11:22 | 0.017 | 0 | 0 | 9 | 903 | 0 | 0 | 0.15 | 15.35
400672142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | CAMUZOGLU TR-10681-Trafobinatip--(514682)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 14:10 | 2020-10-30 14:46 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59
400672147 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARAKECI TR-1-5886-Trafobinatip--(1285345)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 12:06 | 2020-10-30 18:08 | 6.039 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.08
400672151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12631315-356797-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 12:54 | 2020-10-30 13:15 | 0.35 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 150.15 | 0 | 0
400672152 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 12608278-344650-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 13:01 | 2020-10-30 13:40 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.57
400672152 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 12608278-344650-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 13:40 | 2020-10-30 13:46 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.84
400672154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15736628-360726-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 12:06 | 2020-10-30 12:32 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22
400672159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14104043-1161109-Enhdirek--(60673/KALEBOYNU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 08:15 | 2020-10-30 09:00 | 0.752 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0.75 | 142.88
400672160 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13838321-792318-Agdirek--(1296022)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 12:27 | 2020-10-30 15:15 | 2.789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0
400672163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 11534386-9196-Trafobinatip--(284941/KIZILCIK YENI 1/0 HAT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 06:30 | 2020-10-30 06:58 | 0.458 | 2 | 1203 | 7 | 776 | 0.92 | 550.97 | 3.21 | 355.41
400672170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SARIL GES MNBLOK-12324-Trafobinatip--(327576/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 10:34 | 2020-10-30 11:20 | 0.773 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0
400672175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12589085-352927-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 14:08 | 2020-10-30 14:09 | 0.006 | 16 | 3292 | 58 | 2141 | 0.1 | 19.75 | 0.35 | 12.85
400672176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14316282-1014037-Agdirek--(1554959)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 14:02 | 2020-10-30 15:39 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61
400672188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | IGDEMLIK KOYU TR-2333-Trafobinatip--(642238)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 14:26 | 2020-10-30 15:16 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.23
400672197 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646154-814242-Agdirek--(1260263)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 14:36 | 2020-10-30 16:43 | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.11
400672198 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662246-1119108-Enhdirek--(121931)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 14:25 | 2020-10-30 17:13 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.27
400672198 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662246-1119108-Enhdirek--(121931/F-2 YAYLAKONAK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 17:13 | 2020-10-30 17:22 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7.96
400672200 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 0-338014-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 14:56 | 2020-10-30 16:04 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14
400672200 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 0-338014-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 16:04 | 2020-10-30 16:11 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.36
400672203 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/124-4971-Trafobinatip--(416594)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-30 08:00 | 2020-10-30 12:00 | 4 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0
400672205 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605495-353578-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-30 09:00 | 2020-10-30 15:00 | 6 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 30 | 222
400672213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730461-365315-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 09:06 | 2020-10-30 14:06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40
400672215 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(281714/KAYACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 15:17 | 2020-10-30 15:35 | 0.301 | 0 | 0 | 8 | 766 | 0 | 0 | 2.41 | 230.57
400672219 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | YELKOVAN KY. TR1-1580-Trafobinatip--(1258907 - 1271256 - 1272925 - 406193 - 439909 - 440234 - 440236 - 440238)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 18:02 | 2020-10-30 18:40 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 99.07
400672220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12591951-355518-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 15:37 | 2020-10-30 16:34 | 0.946 | 0 | 7 | 19 | 2068 | 0 | 6.62 | 17.97 | 1956.33
400672222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12586419-355294-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 12:50 | 2020-10-30 12:50 | 0.006 | 0 | 0 | 1 | 301 | 0 | 0 | 0.01 | 1.81
400672223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SOGUKPINAR TR-5210-Trafobinatip--(526359)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 15:07 | 2020-10-30 17:00 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.62
400672223 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SOGUKPINAR TR-5210-Trafobinatip--(1515025 - 526357 - 526358 - 715863)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 17:00 | 2020-10-30 17:09 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8.1
400672230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOKCELER TR-2513-Trafobinatip--(533252)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 16:09 | 2020-10-30 18:24 | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25
400672230 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOKCELER TR-2513-Trafobinatip--(1513818 - 2679545 - 533252 - 533253 - 533254 - 533255)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 18:24 | 2020-10-30 18:30 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.74
400672231 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12255307-1573382-Agpanobox--(1316384)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 16:13 | 2020-10-30 16:46 | 0.545 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0
400672240 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 12607915-353935-Kesici- | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 14:33 | 2020-10-30 16:16 | 1.723 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 1.72 | 191.25
400672241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14352725-963665-Agdirek--(620140)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 09:25 | 2020-10-30 10:30 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25
400672253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEOREN MERKEZ TR (CAMI YANI)-2213-Trafobinatip--(1361213)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 16:36 | 2020-10-30 18:03 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45
400672254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12631359-356445-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 17:03 | 2020-10-30 17:04 | 0.006 | 0 | 0 | 12 | 360 | 0 | 0 | 0.07 | 2.16
400672258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12255470-2607480-Agpanobox--(2611470)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 17:26 | 2020-10-30 18:00 | 0.574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
400672268 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605827-356011-Kesici- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-30 15:23 | 2020-10-30 17:18 | 1.917 | 0 | 3 | 46 | 582 | 0 | 5.75 | 88.18 | 1115.69
400672279 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | ARIKONAK KOYU TR-3-11831-Trafobinatip--(445216)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 18:07 | 2020-10-30 20:34 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.83
400672279 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | ARIKONAK KOYU TR-3-11831-Trafobinatip--(445216)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 20:34 | 2020-10-30 20:37 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6
400672299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14442961-1071717-Agdirek--(684806)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 19:48 | 2020-10-30 19:56 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14
400672308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CALIS KOYU MERKEZ TR-3688-Trafobinatip--(1516746 - 642330 - 643825 - 646721 - 646724)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 19:25 | 2020-10-30 23:59 | 4.566 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 543.35
400672312 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KINDIRALI KY.-4055-Trafobinatip--(402435)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 19:32 | 2020-10-30 20:10 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.55
400672312 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | KINDIRALI KY.-4055-Trafobinatip--(402435)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 20:10 | 2020-10-30 20:14 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2.55
400672346 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13929833-1110615-Enhdirek--(160394)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 22:27 | 2020-10-30 22:47 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.88
400672346 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13929833-1110615-Enhdirek--(160394/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 22:47 | 2020-10-30 22:53 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4.95
400672362 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12587870-356027-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 00:59 | 2020-10-31 00:59 | 0.011 | 0 | 0 | 32 | 403 | 0 | 0 | 0.35 | 4.43
400672365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12649895-2145044-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 04:04 | 2020-10-31 04:05 | 0.008 | 0 | 0 | 3 | 148 | 0 | 0 | 0.02 | 1.18
400672366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13871761-1174115-Enhdirek--(83551)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 06:29 | 2020-10-31 07:22 | 0.886 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0.89 | 0 | 20.38
400672366 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13871761-1174115-Enhdirek--(83551/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 07:22 | 2020-10-31 07:25 | 0.055 | 0 | 3 | 1 | 68 | 0 | 0.17 | 0.06 | 3.74
400672367 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597553-356039-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 07:11 | 2020-10-31 07:14 | 0.039 | 0 | 1 | 70 | 2791 | 0 | 0.04 | 2.73 | 108.85
400672368 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13486787-2674339-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 07:26 | 2020-10-31 07:27 | 0.017 | 0 | 0 | 13 | 148 | 0 | 0 | 0.22 | 2.52
400672369 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12587584-353546-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 07:41 | 2020-10-31 07:43 | 0.045 | 0 | 0 | 14 | 545 | 0 | 0 | 0.63 | 24.53
400672371 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12584542-354166-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 07:51 | 2020-10-31 07:54 | 0.042 | 0 | 850 | 0 | 2 | 0 | 36.55 | 0 | 0.09
400672373 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 12630540-349323-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 07:45 | 2020-10-31 08:10 | 0.406 | 0 | 1 | 4 | 904 | 0 | 0.41 | 1.62 | 367.02
400672375 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12609465-333696-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 09:04 | 2020-10-31 09:13 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8.48
400672376 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 0-355031-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 07:50 | 2020-10-31 08:00 | 0.173 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0.35 | 0.35 | 1.21 | 0.52
400672378 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 0-349065-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 08:16 | 2020-10-31 09:39 | 1.388 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0
400672385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAK ALI KOK-6577-Trafobinatip--(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 08:24 | 2020-10-31 08:26 | 0.045 | 0 | 6 | 72 | 2396 | 0 | 0.27 | 3.24 | 107.82
400672388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-2876-Trafobinatip--(650603)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 04:34 | 2020-10-31 09:27 | 4.873 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.49
400672389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12590939-354016-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 08:37 | 2020-10-31 08:39 | 0.039 | 3 | 674 | 1 | 826 | 0.12 | 26.29 | 0.04 | 32.21
400672390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14213821-1042816-Agdirek--(1525360)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 08:39 | 2020-10-31 10:24 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5
400672396 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12590642-353302-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 08:15 | 2020-10-31 08:15 | 0.006 | 0 | 0 | 58 | 868 | 0 | 0 | 0.35 | 5.21
400672397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-Trafobinatip--(75968/YENIKOY CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 07:11 | 2020-10-31 07:13 | 0.034 | 0 | 188 | 165 | 1872 | 0 | 6.39 | 5.61 | 63.65
400672398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | DOBURLU MONOBLOK-8392-Trafobinatip--(160377/GOKGEDIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 08:45 | 2020-10-31 08:45 | 0.006 | 0 | 0 | 9 | 835 | 0 | 0 | 0.05 | 5.01
400672402 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13915517-1113408-Enhdirek--(161075)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 08:55 | 2020-10-31 11:09 | 2.243 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 71.78
400672402 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597756-348584-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 11:09 | 2020-10-31 11:27 | 0.305 | 0 | 0 | 5 | 373 | 0 | 0 | 1.53 | 113.77
400672407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12591483-352973-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 09:16 | 2020-10-31 09:21 | 0.075 | 8 | 661 | 20 | 2583 | 0.6 | 49.58 | 1.5 | 193.73
400672413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12632440-2001497-Kesici- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 09:22 | 2020-10-31 11:52 | 2.485 | 0 | 0 | 2 | 137 | 0 | 0 | 4.97 | 340.45
400672426 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14157980-839488-Agdirek--(1324138)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 09:10 | 2020-10-31 10:10 | 1.003 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0
400672427 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(268446/F-9 BESNI SANAYI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 08:16 | 2020-10-31 09:28 | 1.2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2.4 | 2.4 | 8.4 | 3.6
400672431 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 12587742-353929-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 09:26 | 2020-10-31 09:30 | 0.074 | 4 | 57 | 15 | 780 | 0.3 | 4.22 | 1.11 | 57.72
400672437 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | UZUNKOY KY.-7180-Trafobinatip--(406306)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-31 10:08 | 2020-10-31 12:22 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.02
400672442 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12597782-342808-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 09:59 | 2020-10-31 10:28 | 0.492 | 0 | 0 | 15 | 676 | 0 | 0 | 7.4 | 333.27
400672447 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13791412-1110105-Enhdirek--(136369)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 10:22 | 2020-10-31 13:07 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 137.5
400672447 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13791412-1110105-Enhdirek--(136369/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 13:07 | 2020-10-31 13:15 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 19.3
400672449 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13849620-1112724-Enhdirek--(53028)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 10:27 | 2020-10-31 13:49 | 3.368 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 114.51
400672449 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13849620-1112724-Enhdirek--(53028/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 13:49 | 2020-10-31 13:54 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7.78
400672453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14024749-986367-Agdirek--(612876)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 10:36 | 2020-10-31 12:06 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.54
400672461 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597560-356040-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 10:14 | 2020-10-31 10:23 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 59.75
400672462 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12599861-353576-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 10:32 | 2020-10-31 10:32 | 0.011 | 0 | 0 | 9 | 1034 | 0 | 0 | 0.1 | 11.37
400672464 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607241-353643-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 09:32 | 2020-10-31 10:05 | 0.546 | 0 | 0 | 6 | 620 | 0 | 0 | 3.28 | 338.52
400672465 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 53138464-2064675-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 10:51 | 2020-10-31 11:31 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 35.42
400672465 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 53138464-2064675-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 11:31 | 2020-10-31 11:36 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 15
400672472 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-1097442-Enhdirek--(127222)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 11:11 | 2020-10-31 13:20 | 2.145 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 6.44 | 72.93
400672472 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-1097442-Enhdirek--(127222/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 13:20 | 2020-10-31 13:25 | 0.097 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 0.87 | 8.83
400672477 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 12587742-353929-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 10:56 | 2020-10-31 11:01 | 0.092 | 4 | 57 | 15 | 780 | 0.37 | 5.24 | 1.38 | 71.76
400672481 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587916-354518-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 11:09 | 2020-10-31 11:09 | 0.006 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 0.08 | 4.24
400672485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12590939-354016-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 11:33 | 2020-10-31 11:34 | 0.014 | 3 | 674 | 1 | 826 | 0.04 | 9.44 | 0.01 | 11.56
400672489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 0-353689-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 08:16 | 2020-10-31 08:19 | 0.054 | 8 | 2312 | 129 | 4656 | 0.43 | 124.85 | 6.97 | 251.42
400672491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730461-365315-Trafo- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 09:41 | 2020-10-31 10:12 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.4
400672494 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13938213-774277-Agdirek--(1285565)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 11:43 | 2020-10-31 13:25 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71
400672497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14104043-1161109-Enhdirek--(60673/KALEBOYNU HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 18:11 | 2020-10-30 18:40 | 0.481 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0.48 | 91.39
400672501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 12:16 | 2020-10-31 12:17 | 0.017 | 0 | 0 | 18 | 1082 | 0 | 0 | 0.31 | 18.39
400672503 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 0-353623-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 10:21 | 2020-10-31 11:01 | 0.659 | 0 | 0 | 8 | 766 | 0 | 0 | 5.27 | 504.79
400672507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731361-361017-Trafo- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 20:36 | 2020-10-30 20:49 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 38.93
400672508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK HURMAN YANI TR-2357-Trafobinatip--(642423)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 12:58 | 2020-10-31 14:26 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.81
400672510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK CIKIS KARADUT YOLU TRAFO-4285-Trafobinatip--(580386)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 07:43 | 2020-10-31 09:50 | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.22
400672511 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KEKLIKCI (SEMIKAN) MAH.-8327-Trafobinatip--(1296902 - 424664 - 424876 - 424903 - 425242)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 14:30 | 2020-10-31 14:50 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15.94
400672513 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSAT TR-3-5982-Trafobinatip--(438029)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 13:07 | 2020-10-31 14:44 | 1.612 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
400672513 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSAT TR-3-5982-Trafobinatip--(1253221 - 1261402 - 438029 - 438383 - 438387 - 438388)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 14:44 | 2020-10-31 14:49 | 0.088 | 0 | 143 | 0 | 12 | 0 | 12.58 | 0 | 1.06
400672514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12632432-2001490-Kesici- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 13:10 | 2020-10-31 14:48 | 1.631 | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 | 0 | 4.89 | 120.69
400672518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HURDACILAR MONOBLOK-8107-Trafobinatip--(691878)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 13:18 | 2020-10-31 15:06 | 1.812 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 67.04 | 0 | 0
400672524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIDERE KOYU KARSI MAH.TR-2628-Trafobinatip--(1473763 - 1515628 - 2118272 - 639339 - 643317 - 643318)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 13:04 | 2020-10-31 14:10 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.82
400672526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963631-1193944-Ogmusdirek--(1544508)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 13:58 | 2020-10-31 14:15 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28
400672532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(84568/YESILYORE)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-31 09:00 | 2020-10-31 11:02 | 2.037 | 22 | 4232 | 203 | 6526 | 44.81 | 8620.58 | 413.51 | 13293.46
400672537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MERKEZ TR 2-3161-Trafobinatip--(638909)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 12:44 | 2020-10-31 16:12 | 3.475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.95
400672538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15780243-369890-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 14:02 | 2020-10-31 14:45 | 0.722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0
400672540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 15740456-362879-Trafo- | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 10:46 | 2020-10-31 12:17 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.73
400672541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK KOYU GIRISDE KI TR-232-Trafobinatip--(672106)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 14:09 | 2020-10-31 14:35 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.05
400672542 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12606460-355385-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 13:46 | 2020-10-31 13:53 | 0.108 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 42.55 | 0 | 0
400672543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR TR-3296-Trafobinatip--(663856)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 13:18 | 2020-10-31 16:12 | 2.906 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.15
400672545 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-12-1244-Trafobinatip--(387752)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 14:08 | 2020-10-31 15:21 | 1.211 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 265.21 | 0 | 0
400672545 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-12-1244-Trafobinatip--(387752)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 15:21 | 2020-10-31 15:25 | 0.059 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 38.88 | 0 | 0
400672550 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12606911-355941-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 14:12 | 2020-10-31 14:12 | 0.006 | 0 | 0 | 34 | 295 | 0 | 0 | 0.2 | 1.77
400672553 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12237329-1576417-Agpanobox--(372524)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-31 14:26 | 2020-10-31 20:42 | 6.266 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 137.85 | 0 | 0
400672555 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ADALI KOYU TR1-2896-Trafobinatip--(371321 - 375014)-(LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 14:30 | 2020-10-31 19:59 | 5.487 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.41
400672557 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/124-4971-Trafobinatip--(414872)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 14:38 | 2020-10-31 14:55 | 0.274 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
400672557 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/124-4971-Trafobinatip--(414872)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 14:55 | 2020-10-31 14:56 | 0.017 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
400672559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12596102-355524-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 11:47 | 2020-10-31 11:48 | 0.006 | 0 | 1 | 3 | 539 | 0 | 0.01 | 0.02 | 3.23
400672560 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801163-2590-Trafobinatip--(1300017 - 371124 - 371129 - 371133)-(SC-LV-LV-LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 14:46 | 2020-10-31 16:01 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.25
400672564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12586403-355292-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 02:22 | 2020-10-31 02:23 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | 903 | 0 | 0 | 0.02 | 5.42
400672568 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_V/5-B-4335-Trafobinatip--(2216106)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 14:56 | 2020-10-31 16:17 | 1.347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
400672570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324873-1134726-Enhdirek--(150807/HAT55972)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 14:15 | 2020-10-31 14:18 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3.4
400672573 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12607410-338472-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 13:53 | 2020-10-31 14:59 | 1.097 | 0 | 0 | 47 | 1018 | 0 | 0 | 51.56 | 1116.75
400672578 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KARAMAGARA KOYU TR1-1987-Trafobinatip--(1262406 - 378033 - 379454)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 15:39 | 2020-10-31 17:02 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.89
400672583 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712874-1120627-Enhdirek--(125971)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 14:05 | 2020-10-31 16:12 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.3
400672583 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712874-1120627-Enhdirek--(125971/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 16:12 | 2020-10-31 16:18 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4.93
400672585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13682214-1135068-Enhdirek--(91937/HAT26368)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 08:35 | 2020-10-31 14:25 | 5.821 | 0 | 0 | 1 | 575 | 0 | 0 | 5.82 | 3347.08
400672587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-Trafobinatip--(75968/YENIKOY CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 11:49 | 2020-10-31 11:51 | 0.034 | 0 | 188 | 165 | 1872 | 0 | 6.39 | 5.61 | 63.65
400672590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14208135-877-Trafobinatip--(565054)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 15:46 | 2020-10-31 18:06 | 2.345 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 4.69 | 0 | 35.18
400672590 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14208135-877-Trafobinatip--(1514968 - 1517115 - 565052 - 565054 - 565569)-(SC-SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 18:06 | 2020-10-31 18:08 | 0.029 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0.06 | 0 | 2.12
400672591 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758545-758468-Agdirek--(1221388)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 17:40 | 2020-10-31 17:44 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07
400672592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730457-360823-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 13:39 | 2020-10-31 15:32 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.64
400672595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUTBAHCEOBASI TR-6680-Trafobinatip--(549312)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 15:24 | 2020-10-31 17:51 | 2.446 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45
400672595 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUTBAHCEOBASI TR-6680-Trafobinatip--(549312)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 17:51 | 2020-10-31 17:55 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.28
400672596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DAGLICA MERKEZ TR-5799-Trafobinatip--(594742)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 14:06 | 2020-10-31 17:18 | 3.201 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.02
400672601 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | DURMUSLAR MH. TR-10790-Trafobinatip--(1330639 - 436144 - 436146 - 436539)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 16:07 | 2020-10-31 19:36 | 3.491 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 108.22
400672604 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13814873-1126439-Enhdirek--(117539)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 16:00 | 2020-10-31 16:54 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 58.24
400672604 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13814873-1126439-Enhdirek--(117539/GUZELYURT HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 16:54 | 2020-10-31 16:56 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 7.57
400672605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YENI YERLESIM TR-3368-Trafobinatip--(680087)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 15:21 | 2020-10-31 19:01 | 3.666 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.33
400672606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ALISAR DEMIRCILER TR-11451-Trafobinatip--(505923)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 15:45 | 2020-10-31 17:45 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.98
400672614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13944704-899695-Agdirek--(1394570)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 17:07 | 2020-10-31 17:17 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.34
400672622 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11571537-8480-Trafobinatip--(462347 - 462348)-(LV-LV) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 16:13 | 2020-10-31 16:43 | 0.5 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 52.5 | 0 | 0.5
400672624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEMIR KAPI TR-3813-Trafobinatip--(1512629 - 608042 - 694011)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 16:26 | 2020-10-31 19:35 | 3.141 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 182.18
400672626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12585998-352745-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 16:29 | 2020-10-31 16:30 | 0.019 | 0 | 6 | 72 | 2396 | 0 | 0.11 | 1.37 | 45.52
400672641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13847475-51-Trafobinatip--(712254)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 15:51 | 2020-10-31 17:00 | 1.151 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 57.55 | 0 | 0
400672642 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12237213-1577099-Agpanobox--(468258)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 17:00 | 2020-10-31 17:45 | 0.761 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0
400672643 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14350877-1182362-Ogmusdirek--(457380)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 17:05 | 2020-10-31 17:51 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.74
400672643 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14350877-1182362-Ogmusdirek--(2025489 - 2191142 - 457380 - 457381 - 457477 - 457481)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 17:51 | 2020-10-31 17:55 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 9.57
400672647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13776396-911620-Agdirek--(1532088)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 18:32 | 2020-10-31 18:46 | 0.233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
400672649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13678087-1169060-Enhdirek--(93351)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 17:17 | 2020-10-31 17:57 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.06
400672649 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13678087-1169060-Enhdirek--(93351/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 17:57 | 2020-10-31 17:59 | 0.029 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.03 | 0.99
400672651 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12235085-1576306-Agpanobox--(469976)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 16:45 | 2020-10-31 17:41 | 0.936 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
400672655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12586999-354088-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 13:45 | 2020-10-31 16:29 | 2.737 | 11 | 0 | 29 | 0 | 30.11 | 0 | 79.37 | 0
400672656 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12253659-1578010-Agpanobox--(1331224)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 17:39 | 2020-10-31 19:21 | 1.693 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 0 | 0
400672658 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 54348684-2064892-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 17:36 | 2020-10-31 18:06 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16.97
400672658 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 54348684-2064892-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 18:06 | 2020-10-31 18:12 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 10.91
400672667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13853356-1009283-Agdirek--(1479191)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 18:06 | 2020-10-31 18:33 | 0.449 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
400672669 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KIZILCAPINAR KY. TR-1 (CAMII YANI)-5584-Trafobinatip--(429074)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 17:28 | 2020-10-31 18:38 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.16
400672669 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | KIZILCAPINAR KY. TR-1 (CAMII YANI)-5584-Trafobinatip--(429074)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 18:38 | 2020-10-31 18:48 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.96
400672672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14208135-877-Trafobinatip--(565052)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 18:20 | 2020-10-31 20:37 | 2.288 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.58
400672672 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14208135-877-Trafobinatip--(1514968 - 1517115 - 565052 - 565054 - 565569)-(SC-SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 20:37 | 2020-10-31 20:42 | 0.087 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0.17 | 0 | 6.35
400672673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TURKVEREN KOYU YENI TR-3611-Trafobinatip--(481755)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 18:09 | 2020-10-31 21:33 | 3.402 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.01
400672675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14118105-1140131-Enhdirek--(144136)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 18:14 | 2020-10-31 19:11 | 0.945 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.89 | 0 | 0.95 | 0
400672675 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14118105-1140131-Enhdirek--(144136/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 19:11 | 2020-10-31 19:20 | 0.149 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.45 | 0
400672680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12237024-1589748-Agpanobox--(661930)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 18:40 | 2020-10-31 19:21 | 0.679 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0
400672682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERZILER KOK {ESKI}-7000-Trafobinatip--(1504622)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 18:54 | 2020-10-31 19:53 | 0.976 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
400672686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KOPRUAGZI TR-3377-Trafobinatip--(707314)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 17:58 | 2020-10-31 19:14 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.79
400672687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ALISAR DEMIRCILER TR-11451-Trafobinatip--(643848)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 18:33 | 2020-10-31 19:16 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.62
400672692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CALIS KOYU MERKEZ TR-3688-Trafobinatip--(646724)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 16:36 | 2020-10-31 19:26 | 2.827 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.92
400672701 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ZIYARET PAYAMLI KY. -6207-Trafobinatip--(429232)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 17:48 | 2020-10-31 20:20 | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.58
400672712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13800320-937722-Agdirek--(1559991)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 19:48 | 2020-10-31 21:35 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.54
400672715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(152108/TURKOGLU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 19:28 | 2020-10-31 19:59 | 0.516 | 58 | 13176 | 111 | 3795 | 29.93 | 6798.82 | 57.28 | 1958.22
400672716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(84568/YESILYORE)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 19:28 | 2020-10-31 19:43 | 0.254 | 22 | 4232 | 203 | 6526 | 5.59 | 1074.93 | 51.56 | 1657.6
400672719 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12606384-353798-Kesici- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 20:45 | 2020-10-31 20:51 | 0.103 | 2 | 1612 | 0 | 0 | 0.21 | 166.04 | 0 | 0
400672719 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12606384-353798-Kesici- | AKIM TRAFOSU ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 20:51 | 2020-10-31 21:25 | 0.566 | 7 | 4811 | 0 | 1 | 3.96 | 2723.03 | 0 | 0.57
400672720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKSU KOK-4640-Trafobinatip--(149038/TURKOGLU)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 19:27 | 2020-10-31 20:13 | 0.767 | 0 | 1 | 52 | 549 | 0 | 0.77 | 39.88 | 421.08
400672721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKSU KOK-4640-Trafobinatip--(279757/HACI MUSTAFALAR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 19:29 | 2020-10-31 19:44 | 0.254 | 8 | 2582 | 29 | 3016 | 2.03 | 655.83 | 7.37 | 766.06
400672724 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635729-824857-Agdirek--(1234323)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 20:53 | 2020-10-31 22:02 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14
400672729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-70(ESENTEPE İLKÖĞRETİM OKULU YANI-52-Trafobinatip--(674217)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 21:28 | 2020-10-31 23:22 | 1.903 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 176.98 | 0 | 0
400672729 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-70(ESENTEPE İLKÖĞRETİM OKULU YANI-52-Trafobinatip--(1511985 - 651248 - 652597 - 674217 - 686734 - 690607 - 690612)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 23:22 | 2020-10-31 23:47 | 0.419 | 0 | 402 | 0 | 1 | 0 | 168.44 | 0 | 0.42
400672731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13977994-1170862-Enhdirek--(101263/YUMAKLI CERIT CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 19:25 | 2020-10-31 19:32 | 0.125 | 0 | 1 | 2 | 114 | 0 | 0.13 | 0.25 | 14.25
400672732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14377892-2152969-Enhdirek--(2153128/SOKUMILYANLI RING)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 18:23 | 2020-10-31 18:30 | 0.114 | 0 | 0 | 8 | 352 | 0 | 0 | 0.91 | 40.13
400672736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13824624-955957-Agdirek--(1991633)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 22:13 | 2020-10-31 22:42 | 0.484 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
400672756 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 12607987-353936-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 10:33 | 2020-10-31 10:34 | 0.017 | 0 | 0 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0.03 | 2.24
400672833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK CIKIS TR.-3732-Trafobinatip--(549292)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 17:07 | 2020-10-31 18:58 | 1.841 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11.05 | 0 | 1.84
400672833 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK CIKIS TR.-3732-Trafobinatip--(1470232 - 2194280 - 549284 - 549285 - 549287 - 549292)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 18:58 | 2020-10-31 19:15 | 0.287 | 0 | 162 | 0 | 22 | 0 | 46.66 | 0 | 6.34
400672834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14104043-1161109-Enhdirek--(60673)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 17:15 | 2020-10-31 20:49 | 3.566 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 231.79
400672834 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14104043-1161109-Enhdirek--(60673/KALEBOYNU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 20:49 | 2020-10-31 20:55 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0.1 | 19
400672847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 2 NOLU KOK-11687-Trafobinatip--(703347)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-10-31 18:08 | 2020-10-31 19:00 | 0.865 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 46.71 | 0 | 0
400673032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(257088/MARAS)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 19:27 | 2020-11-01 00:58 | 5.505 | 21 | 522 | 68 | 638 | 115.61 | 2873.61 | 374.34 | 3512.19
400678056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12632016-356658-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 17:08 | 2020-10-07 17:09 | 0.016 | 1 | 476 | 1 | 535 | 0.02 | 7.62 | 0.02 | 8.56
400679652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-331194-Ayırıcı- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-15 09:00 | 2020-10-15 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36
400679908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12596966-331024-Ayırıcı- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-16 09:00 | 2020-10-16 14:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 700
400679910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15736576-361072-Trafo- | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-19 09:00 | 2020-10-19 13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 116
400679911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15736314-363742-Trafo- | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 360
400679912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15737136-361362-Trafo- | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-22 09:30 | 2020-10-22 14:30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125
400681177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KAYAPA TR-3183-Trafobinatip--(651688)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 13:54 | 2020-10-08 14:30 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.11
400681196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15737317-2171031-Trafo- | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-23 09:30 | 2020-10-23 14:30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 145
400681197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12630199-356642-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-10-25 10:00 | 2020-10-25 13:00 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1043 | 0 | 0 | 48 | 3129
400681198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TOPRAK HISAR KOYU TR-3443-Trafobinatip--(1561030 - 482087 - 482089 - 482090 - 482174 - 482175)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-26 09:30 | 2020-10-26 14:30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225
400681200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YOGUNSOGUT KOYU TR-3446-Trafobinatip--(1367676 - 489010 - 489011 - 660017 - 660329 - 660330 - 660332)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-27 09:30 | 2020-10-27 14:30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 355
400681201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TOPRAKHISAR KOYU YAPILI PINAR MEZRA TR-3445-Trafobinatip--(1357952 - 663410 - 664744)-(SC-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-10-30 09:30 | 2020-10-30 14:30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70
400681313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ICME TRAFO-8042-Trafobinatip--(643849)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 14:05 | 2020-10-02 15:40 | 1.595 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 1.6 | 0 | 97.3
400681315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13921290-1161878-Enhdirek--(100985/SOYSALLI HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 11:15 | 2020-10-08 12:30 | 1.264 | 1 | 0 | 11 | 829 | 1.26 | 0 | 13.9 | 1047.86
400685876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-Trafobinatip--(95573/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 21:06 | 2020-10-19 21:32 | 0.444 | 1 | 0 | 11 | 2986 | 0.44 | 0 | 4.88 | 1325.78
400685892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-8388-Trafobinatip--(255499/YENIYAPAN(BESEN MONOBLOK)RINK)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 23:03 | 2020-10-19 23:04 | 0.018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
100600130538 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6423--SBK_TRAFOBINATIP--(164403/IZNIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 07:49 | 2020-10-01 07:50 | 0.017 | 0 | 0 | 20 | 102 | 0 | 0 | 0.34 | 1.73
100600130539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 10166--SBK_TRAFOBINATIP--(149273/OKSUZLU TEVEKKELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 08:19 | 2020-10-01 08:20 | 0.006 | 0 | 28 | 54 | 529 | 0 | 0.17 | 0.32 | 3.17
100600130540 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 8529--SBK_TRAFOBINATIP--(147862/AHMET HOCA GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 07:18 | 2020-10-01 07:19 | 0.017 | 0 | 1 | 33 | 518 | 0 | 0.02 | 0.56 | 8.81
100600130541 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6423--SBK_TRAFOBINATIP--(164403/IZNIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 09:17 | 2020-10-01 09:18 | 0.017 | 0 | 0 | 20 | 102 | 0 | 0 | 0.34 | 1.73
100600130542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 3336--SBK_TRAFOBINATIP--(154217/TAPKIRAN-ARMUTALANI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 07:26 | 2020-10-01 07:27 | 0.011 | 0 | 0 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0.02 | 3.34
100600130543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 7690--SBK_TRAFOBINATIP--(147967/ORUC PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 07:17 | 2020-10-01 07:17 | 0.006 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0.01 | 1.8
100600130545 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 8529--SBK_TRAFOBINATIP--(146628/TEKPINAR KOK CIKIS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 08:37 | 2020-10-01 11:16 | 2.649 | 0 | 4 | 8 | 513 | 0 | 10.6 | 21.19 | 1358.94
100600130546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 2342--SBK_TRAFOBINATIP--(158576/EINOZU SOYSALLI (RING) CIKISI(CIFT DEVRE)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 12:07 | 2020-10-01 12:08 | 0.028 | 1 | 0 | 20 | 893 | 0.03 | 0 | 0.56 | 25
100600130547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2145680--SBK_TRAFOBINATIP--(2149786/DONGEL GIRIS CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 10:36 | 2020-10-01 12:41 | 2.082 | 0 | 1 | 0 | 494 | 0 | 2.08 | 0 | 1028.51
100600130548 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11449--SBK_TRAFOBINATIP--(258786/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 15:07 | 2020-10-01 15:08 | 0.006 | 0 | 0 | 9 | 380 | 0 | 0 | 0.05 | 2.28
100600130552 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6423--SBK_TRAFOBINATIP--(164403/IZNIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 17:03 | 2020-10-01 17:04 | 0.017 | 0 | 0 | 20 | 102 | 0 | 0 | 0.34 | 1.73
100600130553 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11335--SBK_TRAFOBINATIP--(156733/ESKITAS GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 16:41 | 2020-10-01 16:41 | 0.011 | 0 | 0 | 33 | 398 | 0 | 0 | 0.36 | 4.38
100600130554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2149347--SBK_TRAFOBINATIP--(2149522/TR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 17:39 | 2020-10-01 17:42 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.21
100600130555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 11732--SBK_TRAFOBINATIP--(311205/AKCALAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 06:21 | 2020-10-02 06:22 | 0.023 | 0 | 2 | 15 | 1432 | 0 | 0.05 | 0.35 | 32.94
100600130556 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 355962--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 07:34 | 2020-10-02 07:35 | 0.017 | 0 | 0 | 8 | 167 | 0 | 0 | 0.14 | 2.84
100600130557 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8807--SBK_TRAFOBINATIP--(57915/ZEYTIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 07:59 | 2020-10-02 08:00 | 0.017 | 0 | 0 | 8 | 167 | 0 | 0 | 0.14 | 2.84
100600130558 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 8399--SBK_TRAFOBINATIP--(149088/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 07:50 | 2020-10-02 07:54 | 0.063 | 1 | 816 | 30 | 1101 | 0.06 | 51.41 | 1.89 | 69.36
100600130559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8257--SBK_TRAFOBINATIP--(163769/ - 692743 - 692744 - 692843 - 692844)-(MV-LV-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 08:42 | 2020-10-02 09:01 | 0.317 | 0 | 6 | 0 | 1013 | 0 | 1.9 | 0 | 321.12
100600130560 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 2834--SBK_TRAFOBINATIP--(109804/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 09:28 | 2020-10-02 09:29 | 0.017 | 0 | 0 | 11 | 465 | 0 | 0 | 0.19 | 7.91
100600130567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 11732--SBK_TRAFOBINATIP--(311205/AKCALAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 10:01 | 2020-10-02 10:01 | 0.006 | 0 | 2 | 15 | 1432 | 0 | 0.01 | 0.09 | 8.59
100600130568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 6363--SBK_TRAFOBINATIP--(151590/YAZI BRASMANI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 08:58 | 2020-10-02 08:59 | 0.006 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0
100600130569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12174--SBK_TRAFOBINATIP--(247656/ILICA ERE HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 08:58 | 2020-10-01 09:00 | 0.027 | 0 | 0 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0.27 | 1.59
100600130570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12174--SBK_TRAFOBINATIP--(314491/FIRNIS HES HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 08:58 | 2020-10-01 09:00 | 0.036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
100600130571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 10075--SBK_TRAFOBINATIP--(69241/DEGIRMENDERE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 10:00 | 2020-10-02 10:19 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 196.81
100600130572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 5371--SBK_TRAFOBINATIP--(150867/SEVIN KOYLERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 11:37 | 2020-10-02 11:38 | 0.006 | 0 | 0 | 2 | 505 | 0 | 0 | 0.01 | 3.03
100600130573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 10166--SBK_TRAFOBINATIP--(149273/OKSUZLU TEVEKKELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 14:03 | 2020-10-02 14:03 | 0.005 | 0 | 28 | 54 | 530 | 0 | 0.14 | 0.27 | 2.65
100600130575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12009--SBK_TRAFOBINATIP--(329088/ASMAR HES HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 06:22 | 2020-10-02 06:28 | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
100600130576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12009--SBK_TRAFOBINATIP--(2582112/KIZILCIK YENI HAT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 06:22 | 2020-10-02 06:28 | 0.089 | 2 | 1203 | 3 | 477 | 0.18 | 107.07 | 0.27 | 42.45
100600130577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12009--SBK_TRAFOBINATIP--(2581989/DUGUNYURDU HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 06:22 | 2020-10-02 06:28 | 0.093 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0.19 | 6.32
100600130578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12009--SBK_TRAFOBINATIP--(329088/ASMAR HES HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 08:03 | 2020-10-02 08:04 | 0.007 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
100600130579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12009--SBK_TRAFOBINATIP--(2582112/KIZILCIK YENI HAT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 08:03 | 2020-10-02 08:06 | 0.041 | 2 | 1203 | 3 | 477 | 0.08 | 49.32 | 0.12 | 19.56
100600130580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12009--SBK_TRAFOBINATIP--(2581989/DUGUNYURDU HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 08:03 | 2020-10-02 08:06 | 0.041 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0.08 | 2.79
100600130585 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11335--SBK_TRAFOBINATIP--(156733/ESKITAS GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 16:48 | 2020-10-02 16:49 | 0.011 | 0 | 0 | 33 | 398 | 0 | 0 | 0.36 | 4.38
100600130586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2136474--SBK_TRAFOBINATIP--(2137778 - 2137784 - 2138360 - 2161391)-(LV-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 16:02 | 2020-10-02 16:39 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.2
100600130588 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 356978--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 16:37 | 2020-10-01 17:12 | 0.581 | 0 | 0 | 9 | 380 | 0 | 0 | 5.23 | 220.78
100600130589 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 356027--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 03:56 | 2020-10-03 03:57 | 0.011 | 0 | 0 | 33 | 398 | 0 | 0 | 0.36 | 4.38
100600130590 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11449--SBK_TRAFOBINATIP--(183889/NARSIRTI GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 06:58 | 2020-10-03 06:59 | 0.006 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0.01 | 0.33
100600130591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 10166--SBK_TRAFOBINATIP--(149272/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 08:00 | 2020-10-03 08:00 | 0.006 | 0 | 0 | 40 | 1026 | 0 | 0 | 0.24 | 6.16
100600130592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12468--SBK_TRAFOBINATIP--(315846/DEMIRLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 08:00 | 2020-10-03 08:00 | 0.006 | 0 | 0 | 17 | 136 | 0 | 0 | 0.1 | 0.82
100600130593 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6423--SBK_TRAFOBINATIP--(164403/IZNIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 08:48 | 2020-10-03 08:49 | 0.016 | 0 | 0 | 20 | 102 | 0 | 0 | 0.32 | 1.63
100600130594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 222--SBK_TRAFOBINATIP--(99317/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 09:32 | 2020-10-03 09:33 | 0.006 | 0 | 2 | 76 | 1683 | 0 | 0.01 | 0.46 | 10.1
100600130595 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 8399--SBK_TRAFOBINATIP--(149089/HACILAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 04:39 | 2020-10-03 04:40 | 0.011 | 0 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0.03 | 0.86
100600130596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 9087--SBK_TRAFOBINATIP--(160589/BOZLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 07:11 | 2020-10-03 07:11 | 0.006 | 1 | 724 | 18 | 566 | 0.01 | 4.34 | 0.11 | 3.4
100600130597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 10166--SBK_TRAFOBINATIP--(149272/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 09:40 | 2020-10-03 09:40 | 0.006 | 0 | 0 | 40 | 1026 | 0 | 0 | 0.24 | 6.16
100600130598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12468--SBK_TRAFOBINATIP--(315847/HALKA CAYIRI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 09:40 | 2020-10-03 09:40 | 0.006 | 0 | 0 | 12 | 360 | 0 | 0 | 0.07 | 2.16
100600130602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 10166--SBK_TRAFOBINATIP--(149273/OKSUZLU TEVEKKELI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 09:27 | 2020-10-03 13:39 | 4.203 | 0 | 28 | 54 | 530 | 0 | 117.68 | 226.96 | 2227.59
100600130603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 6363--SBK_TRAFOBINATIP--(151590/YAZI BRASMANI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 11:19 | 2020-10-03 11:20 | 0.014 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.24 | 0
100600130605 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6423--SBK_TRAFOBINATIP--(164403/IZNIK HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 14:29 | 2020-10-03 15:40 | 1.186 | 0 | 0 | 20 | 102 | 0 | 0 | 23.72 | 120.97
100600130607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 10166--SBK_TRAFOBINATIP--(149273/OKSUZLU TEVEKKELI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 23:39 | 2020-10-03 23:51 | 0.21 | 0 | 28 | 54 | 530 | 0 | 5.88 | 11.34 | 111.3
100600130611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 3336--SBK_TRAFOBINATIP--(154217/TAPKIRAN-ARMUTALANI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 09:19 | 2020-10-04 09:20 | 0.011 | 0 | 0 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0.02 | 3.34
100600130612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 2342--SBK_TRAFOBINATIP--(84562/IGDE KASABA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 09:30 | 2020-10-04 09:30 | 0.01 | 0 | 0 | 5 | 670 | 0 | 0 | 0.05 | 6.7
100600130613 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 356011--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 10:10 | 2020-10-04 10:11 | 0.017 | 0 | 2 | 46 | 580 | 0 | 0.03 | 0.78 | 9.86
100600130614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 5832--SBK_TRAFOBINATIP--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 14:26 | 2020-10-04 14:27 | 0.017 | 0 | 0 | 19 | 1114 | 0 | 0 | 0.32 | 18.94
100600130617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 8271--SBK_TRAFOBINATIP--(93118/CAGLAYANCERIT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 06:25 | 2020-10-05 06:46 | 0.343 | 5 | 4030 | 6 | 2334 | 1.72 | 1382.29 | 2.06 | 800.56
100600130623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7143--SBK_TRAFOBINATIP--(256615/GOKSUN GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 12:54 | 2020-10-05 12:54 | 0.011 | 0 | 0 | 3 | 644 | 0 | 0 | 0.03 | 7.08
100600130627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2145680--SBK_TRAFOBINATIP--(2149779/GOKSUN GIRIS CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 11:18 | 2020-10-05 11:33 | 0.242 | 2 | 725 | 3 | 742 | 0.48 | 175.45 | 0.73 | 179.56
100600130628 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11335--SBK_TRAFOBINATIP--(156733/ESKITAS GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 16:32 | 2020-10-05 16:33 | 0.011 | 0 | 0 | 33 | 398 | 0 | 0 | 0.36 | 4.38
100600130630 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6423--SBK_TRAFOBINATIP--(164403/IZNIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 17:12 | 2020-10-05 17:13 | 0.017 | 0 | 0 | 20 | 102 | 0 | 0 | 0.34 | 1.73
100600130631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 11432--SBK_TRAFOBINATIP--(321016/CECELI IMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 06:16 | 2020-10-05 06:17 | 0.006 | 0 | 579 | 6 | 1430 | 0 | 3.47 | 0.04 | 8.58
100600130632 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6703--SBK_TRAFOBINATIP--(128488/AGCIN CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 17:00 | 2020-10-05 17:52 | 0.872 | 0 | 0 | 14 | 545 | 0 | 0 | 12.21 | 475.24
100600130633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 2342--SBK_TRAFOBINATIP--(158576/EINOZU SOYSALLI (RING) CIKISI(CIFT DEVRE)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 15:07 | 2020-10-05 15:07 | 0.01 | 1 | 0 | 20 | 893 | 0.01 | 0 | 0.2 | 8.93
100600130634 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8829--SBK_TRAFOBINATIP--(256209/TILEYLIYE DOGRU SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 18:06 | 2020-10-05 18:47 | 0.691 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8.29 | 4.15
100600130635 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 8837--SBK_TRAFOBINATIP--(267713/BALKAR ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 20:39 | 2020-10-05 20:40 | 0.013 | 0 | 2 | 60 | 3227 | 0 | 0.03 | 0.78 | 41.95
100600130636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 6700--SBK_TRAFOBINATIP--(96676/UNIVERSITE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 16:15 | 2020-10-05 16:19 | 0.065 | 7 | 1454 | 4 | 362 | 0.46 | 94.51 | 0.26 | 23.53
100600130637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 1378--SBK_TRAFOBINATIP--(155578/YANTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-05 06:50 | 2020-10-05 06:52 | 0.026 | 0 | 1 | 1 | 226 | 0 | 0.03 | 0.03 | 5.88
100600130639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 5832--SBK_TRAFOBINATIP--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 06:13 | 2020-10-06 06:14 | 0.017 | 0 | 0 | 19 | 1115 | 0 | 0 | 0.32 | 18.96
100600130640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 5832--SBK_TRAFOBINATIP--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 07:01 | 2020-10-06 07:02 | 0.017 | 0 | 0 | 19 | 1115 | 0 | 0 | 0.32 | 18.96
100600130641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 222--SBK_TRAFOBINATIP--(110293/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 09:25 | 2020-10-06 09:28 | 0.046 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 1.1 | 24.75
100600130642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8525--SBK_TRAFOBINATIP--(144153/KISLA-KALAYCIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 09:35 | 2020-10-06 09:38 | 0.045 | 0 | 1 | 10 | 619 | 0 | 0.05 | 0.45 | 27.86
100600130643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12468--SBK_TRAFOBINATIP--(315846/DEMIRLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 10:22 | 2020-10-06 10:22 | 0.005 | 0 | 0 | 17 | 136 | 0 | 0 | 0.09 | 0.68
100600130646 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 353623--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 09:00 | 2020-10-06 10:14 | 1.231 | 0 | 0 | 7 | 762 | 0 | 0 | 8.62 | 938.02
100600130647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 5239--SBK_TRAFOBINATIP--(68539/TASOLUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 10:55 | 2020-10-06 10:56 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | 685 | 0 | 0 | 0.02 | 4.11
100600130648 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8949--SBK_TRAFOBINATIP--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 12:54 | 2020-10-06 12:54 | 0.011 | 0 | 1 | 82 | 280 | 0 | 0.01 | 0.9 | 3.08
100600130652 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 11875--SBK_TRAFOBINATIP--(324907/HACIHALIL- NOHUDANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 15:14 | 2020-10-06 15:21 | 0.123 | 0 | 0 | 13 | 149 | 0 | 0 | 1.6 | 18.33
100600130653 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6423--SBK_TRAFOBINATIP--(164403/IZNIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 17:36 | 2020-10-06 17:37 | 0.017 | 0 | 0 | 20 | 102 | 0 | 0 | 0.34 | 1.73
100600130654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 2342--SBK_TRAFOBINATIP--(158576/EINOZU SOYSALLI (RING) CIKISI(CIFT DEVRE)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 15:29 | 2020-10-06 15:29 | 0.01 | 1 | 0 | 20 | 893 | 0.01 | 0 | 0.2 | 8.93
100600130655 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 6711--SBK_TRAFOBINATIP--(231394/MUTLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 16:18 | 2020-10-06 16:19 | 0.011 | 0 | 0 | 7 | 371 | 0 | 0 | 0.08 | 4.08
100600130656 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11449--SBK_TRAFOBINATIP--(183890/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 06:26 | 2020-10-07 06:31 | 0.084 | 0 | 0 | 13 | 196 | 0 | 0 | 1.09 | 16.46
100600130657 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 7075--SBK_TRAFOBINATIP--(110692/F-3 GERGER - 2138877 - 304860/ - 456824 - 463810 - 463811 - 88140/)-(MV-SC-MV-LV-LV-LV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 00:03 | 2020-10-07 00:04 | 0.015 | 3 | 1095 | 26 | 1406 | 0.05 | 16.43 | 0.39 | 21.09
100600130661 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 353546--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 08:35 | 2020-10-07 08:39 | 0.067 | 0 | 0 | 14 | 545 | 0 | 0 | 0.94 | 36.52
100600130662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 10060--SBK_TRAFOBINATIP--(297477/OZEL SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 13:50 | 2020-10-06 13:55 | 0.089 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.89 | 0
100600130663 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 353576--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 10:16 | 2020-10-07 10:16 | 0.011 | 0 | 0 | 9 | 1031 | 0 | 0 | 0.1 | 11.34
100600130665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 222--SBK_TRAFOBINATIP--(110293/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 10:32 | 2020-10-07 10:35 | 0.056 | 0 | 0 | 24 | 538 | 0 | 0 | 1.34 | 30.13
100600130666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8525--SBK_TRAFOBINATIP--(98824/CALI PETROL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 10:49 | 2020-10-07 10:51 | 0.033 | 0 | 0 | 42 | 26 | 0 | 0 | 1.39 | 0.86
100600130671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 11523--SBK_TRAFOBINATIP--(67619/POYRAZ GUNESLI FIDER)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 09:14 | 2020-10-07 10:22 | 1.133 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0
100600130672 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 353623--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 15:09 | 2020-10-07 15:10 | 0.008 | 0 | 0 | 7 | 762 | 0 | 0 | 0.06 | 6.1
100600130677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 11639--SBK_TRAFOBINATIP--(320034/YESILOVA CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 09:08 | 2020-10-07 09:11 | 0.042 | 0 | 42 | 19 | 3586 | 0 | 1.76 | 0.8 | 150.61
100600130678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 11639--SBK_TRAFOBINATIP--(320034/YESILOVA CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 10:25 | 2020-10-07 10:26 | 0.007 | 0 | 42 | 19 | 3586 | 0 | 0.29 | 0.13 | 25.1
100600130679 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 356682--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 14:41 | 2020-10-07 14:41 | 0.008 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.01 | 0.74
100600130680 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 356027--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 13:51 | 2020-10-07 15:11 | 1.342 | 0 | 0 | 32 | 398 | 0 | 0 | 42.94 | 534.12
100600130683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12468--SBK_TRAFOBINATIP--(315846/DEMIRLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 16:04 | 2020-10-07 16:04 | 0.006 | 0 | 0 | 17 | 136 | 0 | 0 | 0.1 | 0.82
100600130685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(143125/SEKER FABRIKA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 15:42 | 2020-10-07 15:47 | 0.092 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0
100600130686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 222--SBK_TRAFOBINATIP--(103203/AKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 16:54 | 2020-10-07 17:03 | 0.149 | 0 | 0 | 21 | 203 | 0 | 0 | 3.13 | 30.25
100600130693 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(2142144/GOLBASI OSB DEVRE-1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 06:40 | 2020-10-08 06:46 | 0.097 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.16 | 0.1
100600130694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2145034--SBK_TRAFOBINATIP--(2145348/HACIBUDAK CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 03:57 | 2020-10-08 04:00 | 0.044 | 0 | 5 | 0 | 229 | 0 | 0.22 | 0 | 10.08
100600130695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 5832--SBK_TRAFOBINATIP--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 08:04 | 2020-10-08 08:05 | 0.017 | 0 | 0 | 19 | 1115 | 0 | 0 | 0.32 | 18.96
100600130696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12346--SBK_TRAFOBINATIP--(106235/AKBAS KOK BINA GIRISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 08:17 | 2020-10-08 08:17 | 0.003 | 13 | 16367 | 19 | 972 | 0.04 | 49.1 | 0.06 | 2.92
100600130697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 3317--SBK_TRAFOBINATIP--(104076/ICMELER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 08:46 | 2020-10-08 08:47 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0.01 | 0 | 0.99
100600130698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2151832--SBK_TRAFOBINATIP--(2152141/SUCATI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 09:21 | 2020-10-08 09:21 | 0.008 | 0 | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0.01 | 1.14
100600130699 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 356011--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 09:12 | 2020-10-08 09:13 | 0.017 | 0 | 2 | 46 | 580 | 0 | 0.03 | 0.78 | 9.86
100600130701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8525--SBK_TRAFOBINATIP--(144153/KISLA-KALAYCIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 09:38 | 2020-10-08 09:40 | 0.038 | 0 | 1 | 10 | 618 | 0 | 0.04 | 0.38 | 23.48
100600130702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12468--SBK_TRAFOBINATIP--(315846/DEMIRLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 09:54 | 2020-10-08 09:55 | 0.005 | 0 | 0 | 17 | 136 | 0 | 0 | 0.09 | 0.68
100600130704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2145680--SBK_TRAFOBINATIP--(2149779/GOKSUN GIRIS CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 09:34 | 2020-10-08 09:57 | 0.372 | 2 | 727 | 3 | 743 | 0.74 | 270.44 | 1.12 | 276.4
100600130708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12468--SBK_TRAFOBINATIP--(315846/DEMIRLER CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 11:37 | 2020-10-08 11:58 | 0.336 | 0 | 0 | 17 | 136 | 0 | 0 | 5.71 | 45.7
100600130709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 3336--SBK_TRAFOBINATIP--(154217/TAPKIRAN-ARMUTALANI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 13:42 | 2020-10-08 13:43 | 0.011 | 0 | 0 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0.02 | 3.34
100600130715 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11449--SBK_TRAFOBINATIP--(258786/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 14:15 | 2020-10-08 14:16 | 0.006 | 0 | 0 | 9 | 380 | 0 | 0 | 0.05 | 2.28
100600130722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8--SBK_TRAFOBINATIP--(106693/ESKI BALIK GOLU KOK BINA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 12:59 | 2020-10-08 14:01 | 1.034 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 977.13 | 0 | 0
100600130723 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11335--SBK_TRAFOBINATIP--(156733/ESKITAS GRUBU)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 17:00 | 2020-10-08 17:11 | 0.181 | 0 | 0 | 32 | 398 | 0 | 0 | 5.79 | 72.04
100600130724 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 2834--SBK_TRAFOBINATIP--(148626/ONEVLER GRUBU HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 22:20 | 2020-10-08 22:40 | 0.345 | 1 | 0 | 2 | 108 | 0.35 | 0 | 0.69 | 37.26
100600130725 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11449--SBK_TRAFOBINATIP--(258786/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-08 15:45 | 2020-10-08 15:45 | 0.006 | 0 | 0 | 9 | 380 | 0 | 0 | 0.05 | 2.28
100600130726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 06:35 | 2020-10-09 06:39 | 0.06 | 1 | 0 | 33 | 1867 | 0.06 | 0 | 1.98 | 112.02
100600130727 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 9967--SBK_TRAFOBINATIP--(148284/SAF TEKSTIL CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 06:36 | 2020-10-09 06:52 | 0.267 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0.8 | 0 | 0.8 | 3.75
100600130728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11893--SBK_TRAFOBINATIP--(157355/EVCIHOYUK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 08:08 | 2020-10-09 08:08 | 0.011 | 0 | 2 | 16 | 588 | 0 | 0.02 | 0.18 | 6.47
100600130729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8251--SBK_TRAFOBINATIP--(152786/GOLLU GIRIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 09:12 | 2020-10-09 09:25 | 0.223 | 3 | 8 | 4 | 80 | 0.67 | 1.78 | 0.89 | 17.84
100600130730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 222--SBK_TRAFOBINATIP--(103203/AKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 09:34 | 2020-10-09 09:40 | 0.096 | 0 | 0 | 20 | 203 | 0 | 0 | 1.92 | 19.49
100600130732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11893--SBK_TRAFOBINATIP--(157355/EVCIHOYUK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 10:00 | 2020-10-09 10:00 | 0.011 | 0 | 2 | 16 | 588 | 0 | 0.02 | 0.18 | 6.47
100600130743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 3336--SBK_TRAFOBINATIP--(154217/TAPKIRAN-ARMUTALANI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 13:32 | 2020-10-09 13:32 | 0.011 | 0 | 0 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0.02 | 3.34
100600130748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8251--SBK_TRAFOBINATIP--(152786/GOLLU GIRIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 13:44 | 2020-10-09 13:57 | 0.219 | 3 | 8 | 4 | 80 | 0.66 | 1.75 | 0.88 | 17.52
100600130751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7143--SBK_TRAFOBINATIP--(64506/ALIMPINAR-KOTURE KOYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 10:53 | 2020-10-09 10:54 | 0.011 | 0 | 41 | 1 | 495 | 0 | 0.45 | 0.01 | 5.45
100600130753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 9250--SBK_TRAFOBINATIP--(254203/GOCUK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 23:10 | 2020-10-09 23:43 | 0.548 | 0 | 2 | 72 | 4800 | 0 | 1.1 | 39.46 | 2630.4
100600130754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11401--SBK_TRAFOBINATIP--(304748/SEREFOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 06:40 | 2020-10-10 06:40 | 0.006 | 0 | 1 | 36 | 480 | 0 | 0.01 | 0.22 | 2.88
100600130755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 5252--SBK_TRAFOBINATIP--(79271/KAVSUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 03:25 | 2020-10-10 03:25 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | 581 | 0 | 0 | 0.02 | 3.49
100600130756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 11639--SBK_TRAFOBINATIP--(320034/YESILOVA CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 08:07 | 2020-10-10 08:07 | 0.013 | 0 | 42 | 19 | 3589 | 0 | 0.55 | 0.25 | 46.66
100600130770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 5832--SBK_TRAFOBINATIP--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 08:07 | 2020-10-10 08:08 | 0.017 | 0 | 0 | 19 | 1113 | 0 | 0 | 0.32 | 18.92
100600130771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 222--SBK_TRAFOBINATIP--(103203/AKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 13:11 | 2020-10-10 13:17 | 0.105 | 0 | 0 | 20 | 203 | 0 | 0 | 2.1 | 21.32
100600130772 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 11875--SBK_TRAFOBINATIP--(324907/HACIHALIL- NOHUDANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 13:56 | 2020-10-10 13:57 | 0.017 | 0 | 0 | 13 | 149 | 0 | 0 | 0.22 | 2.53
100600130773 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2205914--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 09:41 | 2020-10-10 09:42 | 0.017 | 0 | 1 | 13 | 352 | 0 | 0.02 | 0.22 | 5.98
100600130774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 7690--SBK_TRAFOBINATIP--(146766/BESENNLI MONOBLOK)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 10:36 | 2020-10-09 10:38 | 0.033 | 0 | 0 | 2 | 406 | 0 | 0 | 0.07 | 13.4
100600130775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 7690--SBK_TRAFOBINATIP--(146766/BESENNLI MONOBLOK)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 15:28 | 2020-10-09 15:31 | 0.054 | 0 | 0 | 2 | 406 | 0 | 0 | 0.11 | 21.92
100600130781 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 6711--SBK_TRAFOBINATIP--(231394/MUTLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 16:48 | 2020-10-10 16:48 | 0.011 | 0 | 0 | 7 | 371 | 0 | 0 | 0.08 | 4.08
100600130782 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 11334--SBK_TRAFOBINATIP--(252070/BESGOZE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 14:44 | 2020-10-10 14:57 | 0.228 | 0 | 1 | 11 | 539 | 0 | 0.23 | 2.51 | 122.89
100600130786 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 6711--SBK_TRAFOBINATIP--(231394/MUTLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 06:19 | 2020-10-11 06:19 | 0.011 | 0 | 0 | 7 | 371 | 0 | 0 | 0.08 | 4.08
100600130788 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11335--SBK_TRAFOBINATIP--(156733/ESKITAS GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 07:11 | 2020-10-11 07:12 | 0.011 | 0 | 0 | 32 | 398 | 0 | 0 | 0.35 | 4.38
100600130789 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 8045--SBK_TRAFOBINATIP--(76641/DM_III/57 VE DM_III/58 HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 06:16 | 2020-10-11 07:19 | 1.054 | 3 | 615 | 1 | 15 | 3.16 | 648.21 | 1.05 | 15.81
100600130790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8535--SBK_TRAFOBINATIP--(166333/KAZMA CIKISI RING)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 02:06 | 2020-10-11 02:27 | 0.345 | 0 | 1 | 0 | 467 | 0 | 0.35 | 0 | 161.12
100600130792 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8949--SBK_TRAFOBINATIP--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 12:13 | 2020-10-11 12:14 | 0.011 | 0 | 1 | 82 | 280 | 0 | 0.01 | 0.9 | 3.08
100600130794 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6423--SBK_TRAFOBINATIP--(164403/IZNIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 13:09 | 2020-10-11 13:10 | 0.017 | 0 | 0 | 20 | 102 | 0 | 0 | 0.34 | 1.73
100600130795 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 353935--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 14:03 | 2020-10-11 14:12 | 0.155 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0.16 | 17.36
100600130797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 222--SBK_TRAFOBINATIP--(103203/AKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 16:48 | 2020-10-11 16:50 | 0.023 | 0 | 0 | 20 | 203 | 0 | 0 | 0.46 | 4.67
100600130798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 2166298--SBK_TRAFOBINATIP--(2166516/ANACIK)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2020-10-10 12:04 | 2020-10-10 12:24 | 0.339 | 0 | 7 | 5 | 1651 | 0 | 2.37 | 1.7 | 559.69
100600130799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 11523--SBK_TRAFOBINATIP--(52179/FIDER-3 KÖYLER - 63603/FIDER-3 KÖYLER - 67619/)-(MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 17:43 | 2020-10-11 17:44 | 0.004 | 0 | 47 | 44 | 7441 | 0 | 0.19 | 0.18 | 29.76
100600130800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 6128--SBK_TRAFOBINATIP--(2111898/ - 254442/ - 256382/ - 256981/ - 256996/ - 257071/ - 259603/ - 259604/ - 282228/ - 302925/ - 303255/ - 303256/ - 309153/ - 309154/ - 325814/)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 08:10 | 2020-10-11 08:50 | 0.668 | 4 | 5079 | 75 | 14966 | 2.67 | 3392.77 | 50.1 | 9997.29
100600130801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 5832--SBK_TRAFOBINATIP--(88524/IGDELI KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 15:53 | 2020-10-10 15:54 | 0.017 | 0 | 0 | 39 | 816 | 0 | 0 | 0.66 | 13.87
100600130802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 5832--SBK_TRAFOBINATIP--(88524/IGDELI KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 16:01 | 2020-10-10 16:02 | 0.017 | 0 | 0 | 39 | 816 | 0 | 0 | 0.66 | 13.87
100600130803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 6367--SBK_TRAFOBINATIP--(85995/F1 KESMEHES CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 10:01 | 2020-10-11 10:01 | 0.003 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
100600130804 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 356011--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 20:43 | 2020-10-11 20:44 | 0.017 | 0 | 2 | 46 | 580 | 0 | 0.03 | 0.78 | 9.86
100600130806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 5832--SBK_TRAFOBINATIP--(88524/IGDELI KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 07:17 | 2020-10-12 07:18 | 0.017 | 0 | 0 | 39 | 816 | 0 | 0 | 0.66 | 13.87
100600130807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2001475--SBK_TRAFOBINATIP--(2002033/KAYNAR CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 01:37 | 2020-10-12 01:37 | 0.006 | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0.02 | 0.44
100600130808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11893--SBK_TRAFOBINATIP--(157355/EVCIHOYUK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 07:30 | 2020-10-12 07:31 | 0.011 | 0 | 2 | 16 | 588 | 0 | 0.02 | 0.18 | 6.47
100600130809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11433--SBK_TRAFOBINATIP--(164338/KIZILDAMLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 08:09 | 2020-10-12 08:09 | 0.006 | 0 | 0 | 17 | 146 | 0 | 0 | 0.1 | 0.88
100600130810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 8740--SBK_TRAFOBINATIP--(288190/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 08:47 | 2020-10-12 08:47 | 0.008 | 0 | 0 | 13 | 977 | 0 | 0 | 0.1 | 7.82
100600130812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 5832--SBK_TRAFOBINATIP--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 08:54 | 2020-10-12 08:55 | 0.017 | 0 | 0 | 19 | 1113 | 0 | 0 | 0.32 | 18.92
100600130814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 2618261--SBK_TRAFOBINATIP--(2618305/KARGABUK CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 06:57 | 2020-10-11 06:58 | 0.008 | 0 | 0 | 2 | 416 | 0 | 0 | 0.02 | 3.33
100600130817 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2205914--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 09:04 | 2020-10-12 09:05 | 0.017 | 0 | 1 | 13 | 352 | 0 | 0.02 | 0.22 | 5.98
100600130818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12468--SBK_TRAFOBINATIP--(315846/DEMIRLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 13:07 | 2020-10-12 13:08 | 0.005 | 0 | 0 | 17 | 136 | 0 | 0 | 0.09 | 0.68
100600130819 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6708--SBK_TRAFOBINATIP--(266486/HAT71422)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 13:29 | 2020-10-12 13:29 | 0.008 | 5 | 338 | 199 | 3491 | 0.04 | 2.7 | 1.59 | 27.93
100600130820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2001475--SBK_TRAFOBINATIP--(2002019/KUMARLI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 12:07 | 2020-10-12 12:07 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1.06
100600130821 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11449--SBK_TRAFOBINATIP--(183890/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 15:26 | 2020-10-12 15:30 | 0.081 | 0 | 0 | 13 | 196 | 0 | 0 | 1.05 | 15.88
100600130822 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 8930--SBK_TRAFOBINATIP--(124333/KARAGOL HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 09:50 | 2020-10-12 15:04 | 5.227 | 0 | 0 | 8 | 312 | 0 | 0 | 41.82 | 1630.82
100600130823 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6423--SBK_TRAFOBINATIP--(164403/IZNIK HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 17:00 | 2020-10-12 17:12 | 0.197 | 0 | 0 | 20 | 102 | 0 | 0 | 3.94 | 20.09
100600130824 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 6133--SBK_TRAFOBINATIP--(144246/DM-1 PINARBASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 07:10 | 2020-10-13 07:20 | 0.168 | 0 | 84 | 27 | 1092 | 0 | 14.11 | 4.54 | 183.46
100600130825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 9087--SBK_TRAFOBINATIP--(160589/BOZLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 07:10 | 2020-10-13 07:10 | 0.006 | 1 | 727 | 18 | 566 | 0.01 | 4.36 | 0.11 | 3.4
100600130826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(143125/SEKER FABRIKA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 13:26 | 2020-10-12 14:21 | 0.929 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0
100600130827 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8949--SBK_TRAFOBINATIP--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 08:18 | 2020-10-13 08:19 | 0.011 | 0 | 1 | 82 | 280 | 0 | 0.01 | 0.9 | 3.08
100600130828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 5832--SBK_TRAFOBINATIP--(88524/IGDELI KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 08:55 | 2020-10-13 08:56 | 0.017 | 0 | 0 | 39 | 816 | 0 | 0 | 0.66 | 13.87
100600130829 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2205896--SBK_TRAFOBINATIP--(125260/BUYUKKAVAKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 08:10 | 2020-10-13 08:11 | 0.026 | 0 | 1 | 13 | 352 | 0 | 0.03 | 0.34 | 9.15
100600130830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 10075--SBK_TRAFOBINATIP--(69241/DEGIRMENDERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 08:13 | 2020-10-13 08:14 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 5.11
100600130831 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8949--SBK_TRAFOBINATIP--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 09:48 | 2020-10-13 09:48 | 0.011 | 0 | 1 | 82 | 280 | 0 | 0.01 | 0.9 | 3.08
100600130833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 222--SBK_TRAFOBINATIP--(105305/ELDELEK KOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 09:05 | 2020-10-13 09:06 | 0.017 | 0 | 0 | 9 | 128 | 0 | 0 | 0.15 | 2.18
100600130834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8251--SBK_TRAFOBINATIP--(152786/GOLLU GIRIS)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 09:41 | 2020-10-13 10:34 | 0.882 | 3 | 8 | 4 | 81 | 2.65 | 7.06 | 3.53 | 71.44
100600130836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2001475--SBK_TRAFOBINATIP--(2002015/DOKSAN GIRIS/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 11:00 | 2020-10-13 11:01 | 0.006 | 0 | 0 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0.01 | 0.82
100600130837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 1378--SBK_TRAFOBINATIP--(155578/YANTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 12:08 | 2020-10-13 12:11 | 0.048 | 0 | 1 | 1 | 226 | 0 | 0.05 | 0.05 | 10.85
100600130838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 11523--SBK_TRAFOBINATIP--(67619/POYRAZ GUNESLI FIDER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 13:45 | 2020-10-13 13:53 | 0.138 | 0 | 42 | 24 | 3590 | 0 | 5.8 | 3.31 | 495.42
100600130839 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 6692--SBK_TRAFOBINATIP--(254004/TILLO CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 14:36 | 2020-10-13 14:44 | 0.124 | 0 | 0 | 4 | 470 | 0 | 0 | 0.5 | 58.28
100600130842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2001475--SBK_TRAFOBINATIP--(2002033/KAYNAR CIKIS)-(MV) | 3. ŞAHIS TESİS KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 09:36 | 2020-10-13 13:11 | 3.582 | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 | 0 | 10.75 | 265.07
100600130845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12358--SBK_TRAFOBINATIP--(319794/ALTINORDO GES HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 17:59 | 2020-10-13 19:55 | 1.924 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 0
100600130846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8525--SBK_TRAFOBINATIP--(98824/CALI PETROL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 06:49 | 2020-10-14 06:52 | 0.042 | 0 | 0 | 42 | 24 | 0 | 0 | 1.76 | 1.01
100600130847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 2342--SBK_TRAFOBINATIP--(158576/EINOZU SOYSALLI (RING) CIKISI(CIFT DEVRE)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 14:22 | 2020-10-13 14:32 | 0.166 | 1 | 0 | 20 | 893 | 0.17 | 0 | 3.32 | 148.24
100600130848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 9087--SBK_TRAFOBINATIP--(160589/BOZLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 07:29 | 2020-10-14 07:29 | 0.006 | 1 | 727 | 18 | 566 | 0.01 | 4.36 | 0.11 | 3.4
100600130849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 8271--SBK_TRAFOBINATIP--(93118/CAGLAYANCERIT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 08:05 | 2020-10-14 08:06 | 0.021 | 5 | 4037 | 6 | 2336 | 0.11 | 84.78 | 0.13 | 49.06
100600130850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 2618261--SBK_TRAFOBINATIP--(2618305/KARGABUK CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 06:45 | 2020-10-14 06:45 | 0.008 | 0 | 0 | 2 | 415 | 0 | 0 | 0.02 | 3.32
100600130851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10207--SBK_TRAFOBINATIP--(159166/TOPCALI ALANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 09:15 | 2020-10-14 09:16 | 0.006 | 0 | 0 | 2 | 524 | 0 | 0 | 0.01 | 3.14
100600130859 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11449--SBK_TRAFOBINATIP--(183890/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 15:33 | 2020-10-14 15:36 | 0.046 | 0 | 0 | 13 | 196 | 0 | 0 | 0.6 | 9.02
100600130860 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 353576--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 15:00 | 2020-10-14 16:00 | 1.003 | 0 | 0 | 9 | 1032 | 0 | 0 | 9.03 | 1035.1
100600130861 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 353975--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 12:11 | 2020-10-14 12:12 | 0.017 | 0 | 1 | 33 | 516 | 0 | 0.02 | 0.56 | 8.77
100600130862 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 353578--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 17:22 | 2020-10-14 17:26 | 0.073 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0.37 | 2.7
100600130863 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 357250--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 10:07 | 2020-10-14 10:34 | 0.455 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 1.82 | 20.48
100600130864 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 357243--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 10:35 | 2020-10-14 11:46 | 1.188 | 0 | 0 | 13 | 155 | 0 | 0 | 15.44 | 184.14
100600130865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 10166--SBK_TRAFOBINATIP--(149273/OKSUZLU TEVEKKELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 13:08 | 2020-10-14 13:09 | 0.006 | 0 | 29 | 54 | 530 | 0 | 0.17 | 0.32 | 3.18
100600130866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 10166--SBK_TRAFOBINATIP--(149273/OKSUZLU TEVEKKELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 07:11 | 2020-10-15 07:11 | 0.007 | 0 | 29 | 54 | 530 | 0 | 0.2 | 0.38 | 3.71
100600130867 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 11334--SBK_TRAFOBINATIP--(252073/HAT846124)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 07:15 | 2020-10-15 07:15 | 0.006 | 1 | 0 | 6 | 142 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.85
100600130869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2001475--SBK_TRAFOBINATIP--(2002033/KAYNAR CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 08:00 | 2020-10-15 08:00 | 0.006 | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0.02 | 0.44
100600130876 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11335--SBK_TRAFOBINATIP--(156733/ESKITAS GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 13:16 | 2020-10-15 13:17 | 0.011 | 0 | 0 | 32 | 402 | 0 | 0 | 0.35 | 4.42
100600130877 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(112389/F-5 TUT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 13:00 | 2020-10-15 13:11 | 0.184 | 1 | 167 | 9 | 919 | 0.18 | 30.73 | 1.66 | 169.1
100600130887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 222--SBK_TRAFOBINATIP--(99317/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 17:52 | 2020-10-15 18:00 | 0.139 | 0 | 2 | 75 | 1683 | 0 | 0.28 | 10.43 | 233.94
100600130888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 2578808--SBK_TRAFOBINATIP--(2578892/MEHMETBEY CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 13:14 | 2020-10-15 14:18 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 126.62
100600130889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7133--SBK_TRAFOBINATIP--(155706/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 00:42 | 2020-10-16 01:00 | 0.3 | 15 | 1408 | 139 | 8433 | 4.5 | 422.4 | 41.7 | 2529.9
100600130890 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 11334--SBK_TRAFOBINATIP--(252070/BESGOZE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 02:25 | 2020-10-16 02:26 | 0.006 | 0 | 0 | 11 | 539 | 0 | 0 | 0.07 | 3.23
100600130891 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 11334--SBK_TRAFOBINATIP--(252070/BESGOZE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 06:26 | 2020-10-16 06:26 | 0.006 | 0 | 0 | 11 | 539 | 0 | 0 | 0.07 | 3.23
100600130892 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 8529--SBK_TRAFOBINATIP--(147862/AHMET HOCA GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 06:39 | 2020-10-16 06:40 | 0.017 | 0 | 1 | 33 | 517 | 0 | 0.02 | 0.56 | 8.79
100600130893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 10098--SBK_TRAFOBINATIP--(151990/DEHLIZ YOLBOYU GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 07:21 | 2020-10-16 07:21 | 0.006 | 3 | 0 | 48 | 429 | 0.02 | 0 | 0.29 | 2.57
100600130894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 10098--SBK_TRAFOBINATIP--(151990/DEHLIZ YOLBOYU GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 07:32 | 2020-10-16 07:33 | 0.006 | 3 | 0 | 48 | 429 | 0.02 | 0 | 0.29 | 2.57
100600130895 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2205896--SBK_TRAFOBINATIP--(125260/BUYUKKAVAKLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 07:26 | 2020-10-16 07:32 | 0.099 | 0 | 1 | 13 | 351 | 0 | 0.1 | 1.29 | 34.75
100600130898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 8392--SBK_TRAFOBINATIP--(160377/GOKGEDIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 00:10 | 2020-10-16 00:10 | 0.006 | 0 | 0 | 9 | 832 | 0 | 0 | 0.05 | 4.99
100600130900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8524--SBK_TRAFOBINATIP--(103553/TURKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 07:14 | 2020-10-16 07:15 | 0.017 | 0 | 0 | 6 | 464 | 0 | 0 | 0.1 | 7.89
100600130901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 222--SBK_TRAFOBINATIP--(103203/AKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 08:08 | 2020-10-16 08:16 | 0.128 | 0 | 0 | 20 | 203 | 0 | 0 | 2.56 | 25.98
100600130902 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 11334--SBK_TRAFOBINATIP--(252074/TPAO CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 08:03 | 2020-10-15 08:03 | 0.006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
100600130903 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 09:49 | 2020-10-16 09:49 | 0.011 | 0 | 0 | 14 | 1086 | 0 | 0 | 0.15 | 11.95
100600130904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 11432--SBK_TRAFOBINATIP--(321016/CECELI IMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 07:14 | 2020-10-15 07:14 | 0.006 | 0 | 579 | 6 | 1430 | 0 | 3.47 | 0.04 | 8.58
100600130905 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 8529--SBK_TRAFOBINATIP--(147862/AHMET HOCA GRUBU HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 08:00 | 2020-10-16 08:07 | 0.12 | 0 | 1 | 33 | 517 | 0 | 0.12 | 3.96 | 62.04
100600130906 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8949--SBK_TRAFOBINATIP--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 09:19 | 2020-10-16 09:19 | 0.011 | 0 | 1 | 82 | 280 | 0 | 0.01 | 0.9 | 3.08
100600130907 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11449--SBK_TRAFOBINATIP--(183889/NARSIRTI GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 12:40 | 2020-10-16 12:41 | 0.006 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0.01 | 0.33
100600130908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 8740--SBK_TRAFOBINATIP--(288190/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 12:25 | 2020-10-16 12:25 | 0.008 | 0 | 0 | 13 | 977 | 0 | 0 | 0.1 | 7.82
100600130909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 8740--SBK_TRAFOBINATIP--(95653/NACAR GRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 12:48 | 2020-10-16 12:49 | 0.008 | 1 | 384 | 6 | 262 | 0.01 | 3.07 | 0.05 | 2.1
100600130910 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6423--SBK_TRAFOBINATIP--(164403/IZNIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 13:13 | 2020-10-16 13:14 | 0.017 | 0 | 0 | 20 | 102 | 0 | 0 | 0.34 | 1.73
100600130911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 222--SBK_TRAFOBINATIP--(99317/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 11:17 | 2020-10-16 11:20 | 0.053 | 0 | 2 | 75 | 1683 | 0 | 0.11 | 3.98 | 89.2
100600130913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 222--SBK_TRAFOBINATIP--(99317/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 13:48 | 2020-10-16 13:50 | 0.035 | 0 | 2 | 75 | 1683 | 0 | 0.07 | 2.63 | 58.91
100600130916 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8949--SBK_TRAFOBINATIP--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 13:43 | 2020-10-16 15:13 | 1.51 | 0 | 1 | 82 | 280 | 0 | 1.51 | 123.82 | 422.8
100600130918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 8392--SBK_TRAFOBINATIP--(160377/GOKGEDIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 20:17 | 2020-10-16 20:18 | 0.006 | 0 | 0 | 9 | 832 | 0 | 0 | 0.05 | 4.99
100600130919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 2342--SBK_TRAFOBINATIP--(158576/EINOZU SOYSALLI (RING) CIKISI(CIFT DEVRE)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 14:44 | 2020-10-16 14:53 | 0.149 | 1 | 0 | 20 | 893 | 0.15 | 0 | 2.98 | 133.06
100600130920 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8807--SBK_TRAFOBINATIP--(57915/ZEYTIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 07:43 | 2020-10-17 07:44 | 0.017 | 0 | 0 | 9 | 167 | 0 | 0 | 0.15 | 2.84
100600130921 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2205896--SBK_TRAFOBINATIP--(128607/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 08:35 | 2020-10-17 08:36 | 0.017 | 0 | 1 | 25 | 704 | 0 | 0.02 | 0.43 | 11.97
100600130922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11401--SBK_TRAFOBINATIP--(304749/TURKOGLU HANBEY CIKISI)-(MV) | 3. ŞAHIS TESİS KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 09:22 | 2020-10-17 10:08 | 0.756 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 10.58 | 15.88
100600130924 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11449--SBK_TRAFOBINATIP--(183889/NARSIRTI GRUBU HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 08:58 | 2020-10-17 10:29 | 1.521 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 3.04 | 83.66
100600130925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 8740--SBK_TRAFOBINATIP--(288190/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 13:09 | 2020-10-17 13:10 | 0.008 | 0 | 0 | 13 | 977 | 0 | 0 | 0.1 | 7.82
100600130926 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8807--SBK_TRAFOBINATIP--(57915/ZEYTIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 14:19 | 2020-10-17 14:20 | 0.017 | 0 | 0 | 9 | 167 | 0 | 0 | 0.15 | 2.84
100600130935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 10:59 | 2020-10-17 12:16 | 1.294 | 0 | 0 | 15 | 620 | 0 | 0 | 19.41 | 802.28
100600130936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 10098--SBK_TRAFOBINATIP--(151990/DEHLIZ YOLBOYU GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 15:46 | 2020-10-17 15:46 | 0.006 | 3 | 0 | 48 | 429 | 0.02 | 0 | 0.29 | 2.57
100600130939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8525--SBK_TRAFOBINATIP--(98824/CALI PETROL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 08:49 | 2020-10-18 08:50 | 0.016 | 0 | 0 | 42 | 24 | 0 | 0 | 0.67 | 0.38
100600130940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8525--SBK_TRAFOBINATIP--(144153/KISLA-KALAYCIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 08:45 | 2020-10-18 08:47 | 0.04 | 0 | 1 | 10 | 621 | 0 | 0.04 | 0.4 | 24.84
100600130941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11893--SBK_TRAFOBINATIP--(157355/EVCIHOYUK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 11:30 | 2020-10-18 11:31 | 0.011 | 0 | 2 | 16 | 588 | 0 | 0.02 | 0.18 | 6.47
100600130942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 8392--SBK_TRAFOBINATIP--(160377/GOKGEDIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 13:15 | 2020-10-18 14:14 | 0.984 | 0 | 0 | 9 | 832 | 0 | 0 | 8.86 | 818.69
100600130943 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 11875--SBK_TRAFOBINATIP--(324907/HACIHALIL- NOHUDANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 15:55 | 2020-10-18 15:57 | 0.034 | 0 | 0 | 13 | 149 | 0 | 0 | 0.44 | 5.07
100600130944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 2161265--SBK_TRAFOBINATIP--(2161714/ORUCPINARI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 15:11 | 2020-10-18 15:12 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0.96
100600130947 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 2153833--SBK_TRAFOBINATIP--(143303/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 12:59 | 2020-10-19 13:00 | 0.006 | 0 | 2 | 29 | 1010 | 0 | 0.01 | 0.17 | 6.06
100600130953 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 6692--SBK_TRAFOBINATIP--(269710/CEVIZPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-19 23:04 | 2020-10-19 23:08 | 0.073 | 0 | 1 | 4 | 159 | 0 | 0.07 | 0.29 | 11.61
100600130954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 3317--SBK_TRAFOBINATIP--(103105/ALTINYAPRAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 06:30 | 2020-10-20 06:31 | 0.01 | 0 | 1 | 6 | 1578 | 0 | 0.01 | 0.06 | 15.78
100600130957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8251--SBK_TRAFOBINATIP--(152786/GOLLU GIRIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 15:20 | 2020-10-20 15:29 | 0.144 | 3 | 8 | 4 | 81 | 0.43 | 1.15 | 0.58 | 11.66
100600130959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2149347--SBK_TRAFOBINATIP--(2149524/BAYDEMIRLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 17:45 | 2020-10-20 17:45 | 0.008 | 2 | 0 | 8 | 1146 | 0.02 | 0 | 0.06 | 9.17
100600130960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 6367--SBK_TRAFOBINATIP--(85995/F1 KESMEHES CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 06:26 | 2020-10-20 06:26 | 0.003 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
100600130961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4646--SBK_TRAFOBINATIP--(86377/SERINTEPE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 03:03 | 2020-10-21 03:14 | 0.186 | 1 | 4370 | 0 | 6 | 0.19 | 812.82 | 0 | 1.12
100600130962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4646--SBK_TRAFOBINATIP--(86377/SERINTEPE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 03:19 | 2020-10-21 03:42 | 0.391 | 1 | 4370 | 0 | 6 | 0.39 | 1708.67 | 0 | 2.35
100600130963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4646--SBK_TRAFOBINATIP--(86377/SERINTEPE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 03:46 | 2020-10-21 03:54 | 0.142 | 1 | 4370 | 0 | 6 | 0.14 | 620.54 | 0 | 0.85
100600130970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 10060--SBK_TRAFOBINATIP--(297477/OZEL SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 07:59 | 2020-10-22 08:06 | 0.111 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.11 | 0.11 | 1.11 | 0
100600130988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 10060--SBK_TRAFOBINATIP--(297477/OZEL SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 22:55 | 2020-10-23 23:01 | 0.104 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.04 | 0
100600130989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 11523--SBK_TRAFOBINATIP--(67619/POYRAZ GUNESLI FIDER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 16:02 | 2020-10-24 16:11 | 0.156 | 0 | 40 | 24 | 3599 | 0 | 6.24 | 3.74 | 561.44
100600130990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(160423/BARAJ GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 06:54 | 2020-10-24 06:55 | 0.025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
100600130991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 3317--SBK_TRAFOBINATIP--(103105/ALTINYAPRAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 07:08 | 2020-10-25 07:08 | 0.01 | 0 | 1 | 6 | 1582 | 0 | 0.01 | 0.06 | 15.82
100600130993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 8394--SBK_TRAFOBINATIP--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 14:17 | 2020-10-25 14:35 | 0.302 | 0 | 1 | 3 | 736 | 0 | 0.3 | 0.91 | 222.27
100600130994 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 11334--SBK_TRAFOBINATIP--(252070/BESGOZE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 15:40 | 2020-10-25 15:40 | 0.006 | 0 | 0 | 11 | 539 | 0 | 0 | 0.07 | 3.23
100600130997 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 355963--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-25 07:42 | 2020-10-25 07:42 | 0.006 | 0 | 4 | 120 | 3069 | 0 | 0.02 | 0.72 | 18.41
100600131003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7143--SBK_TRAFOBINATIP--(64506/ALIMPINAR-KOTURE KOYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 11:28 | 2020-10-26 11:29 | 0.011 | 0 | 42 | 1 | 500 | 0 | 0.46 | 0.01 | 5.5
100600131004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 10651--SBK_TRAFOBINATIP--(276142/hacıomer cıkısı)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 17:30 | 2020-10-27 18:15 | 0.755 | 0 | 5 | 4 | 230 | 0 | 3.78 | 3.02 | 173.65
100600131006 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6350--SBK_TRAFOBINATIP--(160979/OGREMEN EVI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 09:33 | 2020-10-27 09:52 | 0.308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0
100600131007 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 8399--SBK_TRAFOBINATIP--(149089/HACILAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 08:06 | 2020-10-26 08:06 | 0.011 | 0 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0.03 | 0.86
100600131008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 9087--SBK_TRAFOBINATIP--(160589/BOZLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 09:38 | 2020-10-10 09:38 | 0.006 | 1 | 727 | 18 | 567 | 0.01 | 4.36 | 0.11 | 3.4
100600131013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 11118--SBK_TRAFOBINATIP--(294126/AKPINAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 15:53 | 2020-10-27 16:11 | 0.297 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0
100600131014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2707--SBK_TRAFOBINATIP--(154535/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 03:30 | 2020-10-28 03:38 | 0.128 | 0 | 7 | 9 | 1856 | 0 | 0.9 | 1.15 | 237.57
100600131018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 09:02 | 2020-10-28 09:04 | 0.039 | 4 | 1406 | 43 | 3486 | 0.16 | 54.83 | 1.68 | 135.95
100600131020 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 2153833--SBK_TRAFOBINATIP--(143303/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 01:44 | 2020-10-29 01:44 | 0.006 | 0 | 2 | 29 | 1011 | 0 | 0.01 | 0.17 | 6.07
100600131032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 5239--SBK_TRAFOBINATIP--(68758/TASOLUK MONO ACIELMA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 08:55 | 2020-10-29 10:22 | 1.453 | 0 | 2 | 1 | 147 | 0 | 2.91 | 1.45 | 213.59
100600131033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 10019--SBK_TRAFOBINATIP--(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 17:30 | 2020-10-29 18:12 | 0.696 | 0 | 0 | 13 | 810 | 0 | 0 | 9.05 | 563.76
100600131053 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 2153833--SBK_TRAFOBINATIP--(143303/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 10:02 | 2020-10-30 10:02 | 0.006 | 0 | 2 | 29 | 1011 | 0 | 0.01 | 0.17 | 6.07
100600131054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 7690--SBK_TRAFOBINATIP--(147967/ORUC PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 12:50 | 2020-10-30 12:50 | 0.006 | 0 | 0 | 1 | 301 | 0 | 0 | 0.01 | 1.81
100600131055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 10019--SBK_TRAFOBINATIP--(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 17:30 | 2020-10-30 18:01 | 0.518 | 0 | 0 | 13 | 810 | 0 | 0 | 6.73 | 419.58
100600131056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12009--SBK_TRAFOBINATIP--(2582112/KIZILCIK YENI HAT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 06:58 | 2020-10-30 07:13 | 0.256 | 2 | 1202 | 3 | 480 | 0.51 | 307.71 | 0.77 | 122.88
100600131057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12009--SBK_TRAFOBINATIP--(329086/GOKSUN TM GIRIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 06:58 | 2020-10-30 07:48 | 0.839 | 0 | 1 | 1 | 227 | 0 | 0.84 | 0.84 | 190.45
100600131058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12009--SBK_TRAFOBINATIP--(329088/ASMAR HES HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 06:58 | 2020-10-30 07:16 | 0.316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0
100600131066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 796--SBK_TRAFOBINATIP--(139113/YUMAKLICERIT BELEDIYE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 11:47 | 2020-10-31 11:48 | 0.006 | 0 | 1 | 3 | 539 | 0 | 0.01 | 0.02 | 3.23
100600131067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8525--SBK_TRAFOBINATIP--(98824/CALI PETROL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 13:57 | 2020-10-31 14:01 | 0.07 | 0 | 0 | 42 | 24 | 0 | 0 | 2.94 | 1.68
100600131070 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 2153833--SBK_TRAFOBINATIP--(143303/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-31 14:07 | 2020-10-31 14:08 | 0.006 | 0 | 2 | 29 | 1011 | 0 | 0.01 | 0.17 | 6.07
100600131099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 9087--SBK_TRAFOBINATIP--(160589/BOZLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 08:49 | 2020-10-11 08:50 | 0.006 | 1 | 727 | 18 | 567 | 0.01 | 4.36 | 0.11 | 3.4
100600131103 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8953--SBK_TRAFOBINATIP--(139095/SUVARLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 17:00 | 2020-10-02 18:14 | 1.236 | 2 | 2 | 129 | 4800 | 2.47 | 2.47 | 159.44 | 5932.8
100600131104 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 8529--SBK_TRAFOBINATIP--(146629/YAYLAKONAK HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 15:00 | 2020-10-14 16:00 | 1.003 | 0 | 0 | 9 | 1034 | 0 | 0 | 9.03 | 1037.1
100600131105 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8807--SBK_TRAFOBINATIP--(57915/ZEYTIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 14:37 | 2020-10-17 15:29 | 0.866 | 0 | 0 | 9 | 167 | 0 | 0 | 7.79 | 144.62
100600131106 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 8529--SBK_TRAFOBINATIP--(146628/TEKPINAR KOK CIKIS HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 12:59 | 2020-10-17 13:40 | 0.679 | 0 | 4 | 8 | 513 | 0 | 2.72 | 5.43 | 348.33
100600131107 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 10084--SBK_TRAFOBINATIP--(299100/BESNI HATTI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 09:36 | 2020-10-30 09:37 | 0.017 | 2 | 6 | 155 | 5641 | 0.03 | 0.1 | 2.64 | 95.9
100600131223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 17:59 | 2020-10-01 18:02 | 0.052 | 0 | 240 | 7 | 584 | 0 | 12.48 | 0.36 | 30.37
100600131224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 2680465--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 06:31 | 2020-10-12 06:44 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22
100600131225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 354747--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-14 10:34 | 2020-10-14 10:45 | 0.192 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19
100600131226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 355787--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 16:30 | 2020-10-16 16:31 | 0.017 | 0 | 1 | 6 | 464 | 0 | 0.02 | 0.1 | 7.89
100600131227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 335845--SBK_AYIRICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 06:56 | 2020-10-17 07:01 | 0.074 | 0 | 1 | 6 | 253 | 0 | 0.07 | 0.44 | 18.72
100600131228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 2161767--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 06:43 | 2020-10-20 06:43 | 0.008 | 0 | 1 | 3 | 140 | 0 | 0.01 | 0.02 | 1.12
100600131229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 357325--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 12:27 | 2020-10-23 13:53 | 1.418 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0
100600131230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 357325--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-23 13:59 | 2020-10-23 14:56 | 0.947 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0
100600131231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 353049--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-27 15:04 | 2020-10-27 15:04 | 0.001 | 1 | 0 | 14 | 956 | 0 | 0 | 0.01 | 0.96
100600131232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 353049--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 14:55 | 2020-10-28 14:55 | 0.006 | 1 | 0 | 14 | 956 | 0.01 | 0 | 0.08 | 5.74
100600131233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 353049--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 15:15 | 2020-10-28 15:47 | 0.544 | 1 | 0 | 14 | 956 | 0.54 | 0 | 7.62 | 520.06
100600134009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353698--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 05:37 | 2020-10-01 05:40 | 0.046 | 3 | 1513 | 18 | 713 | 0.14 | 69.6 | 0.83 | 32.8
100600134010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353698--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 10:16 | 2020-10-04 10:21 | 0.084 | 3 | 1513 | 18 | 713 | 0.25 | 127.09 | 1.51 | 59.89
100600134011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353761--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-06 00:55 | 2020-10-06 01:01 | 0.092 | 5 | 794 | 20 | 732 | 0.46 | 73.05 | 1.84 | 67.34
100600134012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353698--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-11 06:03 | 2020-10-11 06:07 | 0.057 | 3 | 1512 | 17 | 714 | 0.17 | 86.18 | 0.97 | 40.7
100600134013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353699--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 08:29 | 2020-10-13 08:35 | 0.101 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0
100600134014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353698--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 01:40 | 2020-10-15 01:44 | 0.064 | 3 | 1513 | 17 | 714 | 0.19 | 96.83 | 1.09 | 45.7
100600134015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353698--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 16:39 | 2020-10-18 16:46 | 0.12 | 3 | 1397 | 17 | 714 | 0.36 | 167.64 | 2.04 | 85.68
100600134016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353761--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 17:14 | 2020-10-18 17:17 | 0.052 | 5 | 793 | 20 | 732 | 0.26 | 41.24 | 1.04 | 38.06
100600134017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353698--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 22:14 | 2020-10-18 22:21 | 0.121 | 3 | 1514 | 17 | 714 | 0.36 | 183.19 | 2.06 | 86.39
100600134018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353698--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 22:25 | 2020-10-18 22:31 | 0.098 | 3 | 1514 | 17 | 714 | 0.29 | 148.37 | 1.67 | 69.97
100600134019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353761--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 09:41 | 2020-10-22 09:45 | 0.07 | 5 | 793 | 20 | 733 | 0.35 | 55.51 | 1.4 | 51.31
100600134020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353698--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-22 11:57 | 2020-10-22 12:06 | 0.136 | 3 | 1515 | 17 | 714 | 0.41 | 206.04 | 2.31 | 97.1
100600134021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353698--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-26 07:30 | 2020-10-26 07:33 | 0.054 | 3 | 1515 | 18 | 714 | 0.16 | 81.81 | 0.97 | 38.56
100600134022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353698--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 16:57 | 2020-10-30 17:13 | 0.264 | 3 | 1398 | 18 | 714 | 0.79 | 369.07 | 4.75 | 188.5
100600134023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353761--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-30 12:49 | 2020-10-30 12:53 | 0.069 | 5 | 793 | 20 | 733 | 0.35 | 54.72 | 1.38 | 50.58
100600134024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 10:34 | 2020-10-02 10:34 | 0.004 | 3 | 2 | 75 | 4881 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 19.52
100600134025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353469--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-02 11:36 | 2020-10-02 11:36 | 0.007 | 10 | 10434 | 4 | 732 | 0.07 | 73.04 | 0.03 | 5.12
100600134026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 05:38 | 2020-10-03 05:39 | 0.016 | 3 | 2 | 75 | 4881 | 0.05 | 0.03 | 1.2 | 78.1
100600134027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353469--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 15:39 | 2020-10-07 15:39 | 0.004 | 10 | 10438 | 4 | 732 | 0.04 | 41.75 | 0.02 | 2.93
100600134028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352729--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 06:52 | 2020-10-07 06:53 | 0.016 | 8 | 13104 | 4 | 311 | 0.13 | 209.66 | 0.06 | 4.98
100600134029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352728--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-09 08:42 | 2020-10-09 08:42 | 0.008 | 4 | 3400 | 0 | 1 | 0.03 | 27.2 | 0 | 0.01
100600134030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352729--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 20:55 | 2020-10-10 20:56 | 0.009 | 0 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 0 | 0
100600134031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353469--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 07:06 | 2020-10-12 07:06 | 0.005 | 10 | 10435 | 4 | 732 | 0.05 | 52.18 | 0.02 | 3.66
100600134032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 16:01 | 2020-10-12 16:09 | 0.128 | 3 | 2 | 75 | 4884 | 0.38 | 0.26 | 9.6 | 625.15
100600134033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352699--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-12 16:08 | 2020-10-12 16:11 | 0.057 | 3 | 1420 | 44 | 3521 | 0.17 | 80.94 | 2.51 | 200.7
100600134034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 07:11 | 2020-10-15 07:11 | 0.007 | 3 | 2 | 75 | 4885 | 0.02 | 0.01 | 0.53 | 34.2
100600134035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-15 16:02 | 2020-10-15 16:03 | 0.008 | 3 | 2 | 75 | 4885 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 39.08
100600134036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352699--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 08:58 | 2020-10-16 08:58 | 0.001 | 3 | 1420 | 44 | 3522 | 0 | 1.42 | 0.04 | 3.52
100600134037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 08:58 | 2020-10-16 08:58 | 0.004 | 3 | 2 | 75 | 4885 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 19.54
100600134038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-16 18:43 | 2020-10-16 18:44 | 0.009 | 3 | 2 | 75 | 4885 | 0.03 | 0.02 | 0.68 | 43.97
100600134039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352729--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-17 07:36 | 2020-10-17 07:37 | 0.011 | 8 | 13119 | 4 | 309 | 0.09 | 144.31 | 0.04 | 3.4
100600134040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353469--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 22:13 | 2020-10-18 22:14 | 0.006 | 10 | 10437 | 4 | 733 | 0.06 | 62.62 | 0.02 | 4.4
100600134041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353469--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-18 22:28 | 2020-10-18 22:28 | 0.005 | 10 | 10437 | 4 | 733 | 0.05 | 52.19 | 0.02 | 3.67
100600134042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352729--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 05:09 | 2020-10-20 05:11 | 0.029 | 0 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 67.22 | 0 | 0
100600134043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353469--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-20 15:41 | 2020-10-20 15:42 | 0.009 | 10 | 10437 | 4 | 733 | 0.09 | 93.93 | 0.04 | 6.6
100600134044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352699--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 07:22 | 2020-10-21 07:23 | 0.007 | 3 | 1421 | 44 | 3521 | 0.02 | 11.37 | 0.35 | 28.17
100600134045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352728--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-21 06:57 | 2020-10-21 06:58 | 0.007 | 4 | 3409 | 0 | 1 | 0.03 | 23.86 | 0 | 0.01
100600134046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352729--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-24 11:23 | 2020-10-24 11:24 | 0.006 | 0 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 0 | 0
100600134047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352729--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-28 07:10 | 2020-10-28 07:11 | 0.012 | 0 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 27.82 | 0 | 0
100600134049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 07:50 | 2020-10-29 07:52 | 0.03 | 3 | 2 | 76 | 4886 | 0.09 | 0.06 | 2.28 | 146.58
100600134050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 11:08 | 2020-10-29 11:09 | 0.012 | 3 | 2 | 76 | 4886 | 0.04 | 0.02 | 0.91 | 58.63
100600134051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352699--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 17:23 | 2020-10-29 17:24 | 0.019 | 3 | 1423 | 44 | 3518 | 0.06 | 27.04 | 0.84 | 66.84
100600134053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 17:23 | 2020-10-29 17:23 | 0.002 | 3 | 2 | 76 | 4886 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 14.66
100600134055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353469--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-29 18:07 | 2020-10-29 18:08 | 0.008 | 10 | 10447 | 4 | 734 | 0.08 | 83.58 | 0.03 | 5.87
100600134056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-01 09:41 | 2020-10-01 09:42 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 622 | 0 | 0 | 0.26 | 10.57
100600134057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353170--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-03 06:40 | 2020-10-03 06:41 | 0.017 | 1 | 0 | 35 | 1877 | 0.02 | 0 | 0.6 | 31.91
100600134058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353170--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-04 06:51 | 2020-10-04 06:52 | 0.017 | 1 | 0 | 35 | 1877 | 0.02 | 0 | 0.6 | 31.91
100600134059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-07 21:06 | 2020-10-07 21:16 | 0.175 | 0 | 0 | 15 | 622 | 0 | 0 | 2.63 | 108.85
100600134060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-10 08:37 | 2020-10-10 08:38 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 622 | 0 | 0 | 0.26 | 10.57
100600134061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352898--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 06:36 | 2020-10-13 06:37 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 1491 | 0 | 0 | 0.24 | 25.35
100600134063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353170--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 14:17 | 2020-10-13 14:20 | 0.064 | 1 | 0 | 34 | 1877 | 0.06 | 0 | 2.18 | 120.13
100600134064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352898--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 14:17 | 2020-10-13 14:20 | 0.052 | 0 | 0 | 14 | 1491 | 0 | 0 | 0.73 | 77.53
100600134067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-10-13 14:17 | 2020-10-13 14:24 | 0.119 | 0 | 0 | 15 | 622 | 0 | 0 | 1.79 | 74.02