## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [25 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [24 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [24 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 5 | [24 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ | 3 | AĞRI | Şebeke işletmecisi |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [24 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [24 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [24 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2022 | [24 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | EKİM | [24 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[26 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) | [5 empty] | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
000400988070 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-342588-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 00:47 | 2022-10-01 00:55 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
000400988094 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660741-1105322-Enhdirek--(152650/HAT57436)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 00:55 | 2022-10-01 01:01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 19 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
000400988106 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599976-353573-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 01:14 | 2022-10-01 01:15 | 0.011 | 2 | 311 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0.02 | 3.42 | 0 | 0 | 0.02 | 0.54 | 15 | BURSA | BESNİ | 15 | BURSA | BESNİ
000400988111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12590846-353289-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 01:51 | 2022-10-01 01:54 | 0.036 | 26 | 4792 | 0 | 0 | 11 | 1341 | 0.94 | 172.51 | 0 | 0 | 0.4 | 48.28 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
000400988111 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AVSAR MONOBLOK-5406-Trafobinatip--(77000/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 01:54 | 2022-10-01 01:59 | 0.086 | 67 | 5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 456.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
000400988108 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599976-353573-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 01:55 | 2022-10-01 01:55 | 0.011 | 2 | 311 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0.02 | 3.42 | 0 | 0 | 0.02 | 0.54 | 18 | ÇORUM | KAHTA | 18 | ÇORUM | KAHTA
000400988109 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599976-353573-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 02:04 | 2022-10-01 02:05 | 0.011 | 2 | 311 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0.02 | 3.42 | 0 | 0 | 0.02 | 0.54 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
000400988146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597132-2680211-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 03:05 | 2022-10-01 03:05 | 0.006 | 55 | 208 | 0 | 0 | 31 | 1733 | 0.33 | 1.25 | 0 | 0 | 0.19 | 10.4 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
000400988115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | YUSUF ELA MBK-1795-Trafobinatip--(511876 - 623463 - 623483 - 624821 - 645918 - 687162 - 703791 - 720908 - 734123)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 03:49 | 2022-10-01 11:37 | 7.806 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888.22 | 0 | 0 | 21 | EDİRNE | SİNCİK | 21 | EDİRNE | SİNCİK
000400988118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609587-355599-Kesici- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 04:15 | 2022-10-01 04:40 | 0.412 | 0 | 1 | 3 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1.24 | 1765.01 | 0 | 0 | 22 | ELAZIĞ | TUT | 22 | ELAZIĞ | TUT
000400988125 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 13850505-1112977-Enhdirek--(110391/F-4 HARMANLI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2022-10-01 04:18 | 2022-10-01 15:34 | 11.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.81 | 4215.35 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
000400988138 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587684-353328-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 04:18 | 2022-10-01 07:19 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | 976.21 | 24 | ERZURUM | BAYAT | 24 | ERZURUM | BAYAT
000400988117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14208135-877-Trafobinatip--(3544841 - 565052 - 565569)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 04:19 | 2022-10-01 06:10 | 1.841 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
000400988119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13709006-1211251-Ogmusdirek--(1987206)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 04:51 | 2022-10-01 05:35 | 0.728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
000400988151 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605801-338116-Ayırıcı- | TRAVERS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 05:56 | 2022-10-01 10:08 | 4.205 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
000400988152 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13972419-1125154-Enhdirek--(77928)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 06:04 | 2022-10-01 08:58 | 2.907 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 26.16 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
000400988147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12596942-353674-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 06:11 | 2022-10-01 06:17 | 0.096 | 7 | 241 | 0 | 0 | 5 | 404 | 0.67 | 23.14 | 0 | 0 | 0.48 | 38.78 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
000400988120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13962186-1202100-Ogmusdirek--(546862 - 546867 - 548061)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 06:16 | 2022-10-01 06:51 | 0.582 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | HATAY | EVCİLER | 30 | HATAY | EVCİLER
000400988121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | AKSU TR-2-2116-Trafobinatip--(683040)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 06:40 | 2022-10-01 10:01 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.78 | 31 | ISPARTA | HOCALAR | 31 | ISPARTA | HOCALAR
000400988124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12587107-354557-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 06:42 | 2022-10-01 11:03 | 4.347 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 947.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
000400988126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | MERKEZ BOYALI-2503-Trafobinatip--(480487 - 540745 - 553671 - 553672)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 06:49 | 2022-10-01 11:07 | 4.3 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
000400988135 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607850-3601130-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 06:52 | 2022-10-01 09:40 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 717.8 | 34 | İZMİR | SANDIKLI | 34 | İZMİR | SANDIKLI
000400988156 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13650143-2609922-Ogmusdirek--(431298)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 06:53 | 2022-10-01 09:13 | 2.334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | KARS | SULTANDAĞI | 35 | KARS | SULTANDAĞI
000400988137 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 14378767-1183188-Ogmusdirek--(380764)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:00 | 2022-10-01 12:42 | 5.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.18 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
000400988150 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 21343435-2065066-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:07 | 2022-10-01 08:59 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 | KAYSERİ | ÇAY | 37 | KAYSERİ | ÇAY
000400988130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | AKDERE TR1-1802-Trafobinatip--(681116 - 681981 - 686707 - 747853)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:09 | 2022-10-01 09:40 | 2.526 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.48 | 0 | 0 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
000400988157 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660769-3661684-Enhdirek--(2166938)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:09 | 2022-10-01 08:50 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 89.46 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
000400988136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588588-352793-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:12 | 2022-10-01 07:17 | 0.079 | 9 | 2297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.71 | 181.46 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
000400988132 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606898-355944-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:15 | 2022-10-01 07:16 | 0.006 | 8 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | KONYA | ŞUHUT | 41 | KONYA | ŞUHUT
000400988133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | YENIYAPAN YENI TR-9003-Trafobinatip--(705881)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:16 | 2022-10-01 11:04 | 3.803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
000400988141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ESKI AKYAR TR-2728-Trafobinatip--(623022)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:20 | 2022-10-01 09:12 | 1.869 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | MALATYA | DİYADİN | 43 | MALATYA | DİYADİN
000400988140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | HACI LOMLAR OKUL YANI TR-8513-Trafobinatip--(2123108)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:36 | 2022-10-01 10:10 | 2.566 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
000400988142 | 1 | ADIYAMAN | TUT | Dağıtım Transformatörü | 13669104-1184601-Ogmusdirek--(3474363 - 3474367 - 403497 - 403501)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:48 | 2022-10-01 09:28 | 1.676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 145.81 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
000400988144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | HELETE [YENI ]TR-8028-Trafobinatip--(693959)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:52 | 2022-10-01 11:26 | 3.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.62 | 46 | MARDİN | MERKEZ | 46 | MARDİN | MERKEZ
000400988145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | CARDAK TR-8598-Trafobinatip--(1511662 - 556282 - 594518 - 602908 - 602909)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:53 | 2022-10-01 09:52 | 1.98 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | MUĞLA | PATNOS | 47 | MUĞLA | PATNOS
000400988149 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Dağıtım Transformatörü | 13687357-1185316-Ogmusdirek--(1314134 - 427266 - 427883 - 428307)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 08:06 | 2022-10-01 09:50 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.25 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
000400988154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14208135-877-Trafobinatip--(565569)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 08:09 | 2022-10-01 09:10 | 1.021 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
000400988158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KANDIL CANPOLAT TR-464-Trafobinatip--(557000)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 08:17 | 2022-10-01 10:03 | 1.766 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
000400988227 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13771784-1184378-Ogmusdirek--(372405)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 08:25 | 2022-10-01 12:52 | 4.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.34 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
000400988129 | 1 | ADIYAMAN | TUT | AG Fideri | 13670822-1185059-Ogmusdirek--(395797 - 396150)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 08:27 | 2022-10-01 08:45 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.96 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
000400988286 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14378805-1189734-Ogmusdirek--(2121065)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 08:36 | 2022-10-01 10:33 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 53 | SAKARYA | MERKEZ | 53 | SAKARYA | MERKEZ
000400988167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591617-353352-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 08:37 | 2022-10-01 08:43 | 0.101 | 4 | 234 | 0 | 0 | 1 | 247 | 0.4 | 23.63 | 0 | 0 | 0.1 | 24.95 | 54 | SAMSUN | MERZİFON | 54 | SAMSUN | MERZİFON
000400988165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12596102-355524-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 08:40 | 2022-10-01 08:40 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.35 | 55 | SİİRT | SULUOVA | 55 | SİİRT | SULUOVA
000400988157 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660769-3661684-Enhdirek--(2166938/F-14 ŞEHİR1)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 08:50 | 2022-10-01 09:00 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 24.92 | 56 | SİNOP | TAŞOVA | 56 | SİNOP | TAŞOVA
000400988190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | TANIR MNB-5811-Trafobinatip--(135789/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 08:52 | 2022-10-01 09:21 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 28.68 | 57 | SİVAS | AKYURT | 57 | SİVAS | AKYURT
000400988152 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13972419-1125154-Enhdirek--(77928/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 08:58 | 2022-10-01 09:08 | 0.167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
000400988150 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 21343435-2065066-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 08:59 | 2022-10-01 09:07 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 59 | TOKAT | AYAŞ | 59 | TOKAT | AYAŞ
000400988162 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(378128 - 378129 - 458013)-(LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:00 | 2022-10-01 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 60 | TRABZON | BALA | 60 | TRABZON | BALA
000400988164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12636749-3349437-Kesici- | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:00 | 2022-10-01 11:57 | 2.944 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
000400986345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595806-352872-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:02 | 2022-10-01 17:02 | 8.003 | 0 | 0 | 1 | 466 | 12 | 2000 | 0 | 0 | 8 | 3729.4 | 96.04 | 16006 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
000400988184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | YALANGOZ TR-3518-Trafobinatip--(647217)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 09:03 | 2022-10-01 10:47 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
000400988182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KOSELER-2298-Trafobinatip--(556920)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 09:04 | 2022-10-01 10:10 | 1.106 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | VAN | EVREN | 64 | VAN | EVREN
000400987118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13891123-1166972-Enhdirek--(66988/SARIGUZEL TR)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:06 | 2022-10-01 15:37 | 6.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.17 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
000400988192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12638600-356975-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 09:08 | 2022-10-01 09:09 | 0.008 | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0.03 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
000400988154 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14208135-877-Trafobinatip--(3544841 - 565052 - 565569)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 09:10 | 2022-10-01 09:20 | 0.167 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | AKSARAY | HAYMANA | 67 | AKSARAY | HAYMANA
000400988201 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12648618-2192643-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 09:10 | 2022-10-01 11:26 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 0 | 68 | BAYBURT | KALECİK | 68 | BAYBURT | KALECİK
000400988186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12596942-353674-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 09:11 | 2022-10-01 09:16 | 0.085 | 7 | 241 | 0 | 0 | 5 | 404 | 0.6 | 20.49 | 0 | 0 | 0.43 | 34.34 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
000400988219 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-345151-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 09:14 | 2022-10-01 12:44 | 3.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
000400988213 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13635339-1184592-Ogmusdirek--(421560)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 09:22 | 2022-10-01 11:42 | 2.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.37 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
000400988355 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13686595-1186357-Ogmusdirek--(442483 - 442858 - 442865)-(LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 09:28 | 2022-10-01 15:55 | 6.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.12 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
000400987853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KOMUR KOY KOK-11387-Trafobinatip--(203159/KAVUT CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:30 | 2022-10-01 15:30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2208 | 73 | BARTIN | NALLIHAN | 73 | BARTIN | NALLIHAN
000400988246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597001-354838-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:30 | 2022-10-01 15:22 | 5.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.62 | 74 | ARDAHAN | POLATLI | 74 | ARDAHAN | POLATLI
000400988208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 68415486-3428862-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 09:35 | 2022-10-01 12:33 | 2.965 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
000400988199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12649861-2147891-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 09:46 | 2022-10-01 10:06 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 25.99 | 76 | YALOVA | SİNCAN | 76 | YALOVA | SİNCAN
000400988205 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 14350043-1108288-Enhdirek--(133282)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 09:48 | 2022-10-01 11:08 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 7.96 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
000400986504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12631775-356229-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 10:01 | 2022-10-01 10:29 | 0.469 | 0 | 0 | 2 | 867 | 14 | 2304 | 0 | 0 | 0.94 | 406.62 | 6.57 | 1080.58 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
000400988218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586223-353259-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:04 | 2022-10-01 10:17 | 0.216 | 4 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 335.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
000400988358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 12598383-352988-Kesici- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:10 | 2022-10-01 10:36 | 0.428 | 0 | 3 | 18 | 2044 | 14 | 138 | 0 | 1.28 | 7.7 | 874.83 | 5.99 | 59.06 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
000400988314 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13662461-1126164-Enhdirek--(124190)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:13 | 2022-10-01 12:12 | 1.976 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
000400988260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | DEMIR KAPI TR-3813-Trafobinatip--(608042)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:16 | 2022-10-01 13:45 | 3.479 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |  | AKSEKİ | 82 |  | AKSEKİ
000400988244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14116886-1214984-Ogmusdirek--(685218)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:23 | 2022-10-01 14:34 | 4.191 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 0 | 0 | 83 |  | AKSU | 83 |  | AKSU
000400986505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13822616-1140573-Enhdirek--(63802/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 10:29 | 2022-10-01 13:29 | 3.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 222.81 | 84 |  | ALANYA | 84 |  | ALANYA
000400988247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14374009-2731603-Ogmusdirek--(2670574 - 2747011 - 2747142 - 2747145)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:42 | 2022-10-01 11:03 | 0.353 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |  | DEMRE | 85 |  | DEMRE
000400988320 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14138067-2107180-Ogmusdirek--(462166)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:42 | 2022-10-01 12:48 | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 86 |  | DÖŞEMEALTI | 86 |  | DÖŞEMEALTI
000400988252 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606917-355943-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:46 | 2022-10-01 10:53 | 0.116 | 9 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 58.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |  | ELMALI | 87 |  | ELMALI
000400988184 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | YALANGOZ TR-3518-Trafobinatip--(1514075 - 647217 - 647222 - 681389 - 702715)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:47 | 2022-10-01 10:57 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 88 |  | FİNİKE | 88 |  | FİNİKE
000400988249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14178475-1167611-Enhdirek--(73357)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:49 | 2022-10-01 12:03 | 1.232 | 1 | 289 | 0 | 0 | 2 | 137 | 1.23 | 356.05 | 0 | 0 | 2.46 | 168.78 | 89 |  | GAZİPAŞA | 89 |  | GAZİPAŞA
000400988245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14115213-1167542-Enhdirek--(161971)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:55 | 2022-10-01 13:52 | 2.951 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 339.37 | 0 | 0 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
000400988242 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13715565-1185918-Ogmusdirek--(443329 - 445361)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:56 | 2022-10-01 12:54 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.59 | 91 |  | KAŞ | 91 |  | KAŞ
000400988255 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13687569-1183255-Ogmusdirek--(1323577 - 1326433 - 3638559 - 384588 - 457015)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:59 | 2022-10-01 13:30 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.97 | 92 |  | KEMER | 92 |  | KEMER
000400988205 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 14350043-1108288-Enhdirek--(133282/HAT49991)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 11:08 | 2022-10-01 11:16 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1.95 | 93 |  | KEPEZ | 93 |  | KEPEZ
000400988261 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12253725-1578192-Agpanobox--(416064)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 11:21 | 2022-10-01 12:02 | 0.687 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |  | KONYAALTI | 94 |  | KONYAALTI
000400988266 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15780100-2101531-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 11:29 | 2022-10-01 15:48 | 4.317 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 95 |  | KORKUTELİ | 95 |  | KORKUTELİ
000400988373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(1439225 - 1511713 - 538105 - 538107 - 539778 - 542549)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 11:31 | 2022-10-01 14:18 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.02 | 96 |  | KUMLUCA | 96 |  | KUMLUCA
000400988267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | MERKEZ BOYALI-2503-Trafobinatip--(480487 - 540745 - 553671 - 553672)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 11:35 | 2022-10-01 12:49 | 1.239 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |  | MANAVGAT | 97 |  | MANAVGAT
000400988305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Abone Tesisi | 13849048-992501-Agdirek--(1535622)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 11:37 | 2022-10-01 12:00 | 0.377 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |  | MURATPAŞA | 98 |  | MURATPAŞA
000400988269 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12267580-1577754-Agpanobox--(2131424)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 11:43 | 2022-10-01 13:11 | 1.467 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |  | SERİK | 99 |  | SERİK
000400988188 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13714816-1185904-Ogmusdirek--(463838 - 463839 - 465769)-(LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 11:55 | 2022-10-01 12:04 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |  |  | İBRADI |  |  | İBRADI
000400988249 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-Trafobinatip--(321016/CECELI IMALI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:03 | 2022-10-01 13:07 | 1.067 | 3 | 1764 | 0 | 0 | 2 | 390 | 3.2 | 1882.19 | 0 | 0 | 2.13 | 416.13 |  |  | ARDANUÇ |  |  | ARDANUÇ
000400988279 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 14365122-1106659-Enhdirek--(3511736)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:12 | 2022-10-01 15:23 | 3.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.74 |  |  | ARHAVİ |  |  | ARHAVİ
000400988314 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13662461-1126164-Enhdirek--(124190/F-2 YAYLAKONAK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:12 | 2022-10-01 12:22 | 0.167 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BORÇKA |  |  | BORÇKA
000400988318 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13662086-1186167-Ogmusdirek--(406029 - 406036)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:12 | 2022-10-01 14:49 | 2.609 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HOPA |  |  | HOPA
000400988304 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12587590-3427170-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:24 | 2022-10-01 12:45 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 56.27 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400988291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | COLBEYI CIFTLIK TR-4274-Trafobinatip--(583681)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:28 | 2022-10-01 13:20 | 0.864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MURGUL |  |  | MURGUL
000400988208 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 68415486-3428862-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:33 | 2022-10-01 13:01 | 0.458 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YUSUFELİ |  |  | YUSUFELİ
000400988137 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 14378767-1183188-Ogmusdirek--(380764)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:42 | 2022-10-01 12:46 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  |  | ŞAVŞAT |  |  | ŞAVŞAT
000400988219 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-345151-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:44 | 2022-10-01 12:51 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |  |  | BOZDOĞAN |  |  | BOZDOĞAN
000400988227 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13771784-1184378-Ogmusdirek--(372405)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:52 | 2022-10-01 12:57 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |  |  | BUHARKENT |  |  | BUHARKENT
000400988283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI MNB-2735763-Trafobinatip--(2746115/TAPU KADASTRO CIKIS)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 13:00 | 2022-10-01 16:00 | 3 | 1 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DİDİM |  |  | DİDİM
000400988302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-76-548-Trafobinatip--(685026)-(LV) | 3.ŞAHIS-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 13:00 | 2022-10-01 16:00 | 3 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GERMENCİK |  |  | GERMENCİK
000400988315 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Abone Tesisi | 13739907-832915-Agdirek--(1248575)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 13:03 | 2022-10-01 14:13 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 |  |  | KARACASU |  |  | KARACASU
000400988308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | ELMA DERESI-8767-Trafobinatip--(549037 - 549040)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 13:07 | 2022-10-01 15:05 | 1.98 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARPUZLU |  |  | KARPUZLU
000400988341 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-337886-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 13:21 | 2022-10-01 15:53 | 2.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 |  |  | KOÇARLI |  |  | KOÇARLI
000400986506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12631775-356229-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 13:31 | 2022-10-01 13:57 | 0.43 | 0 | 0 | 2 | 867 | 14 | 2304 | 0 | 0 | 0.86 | 372.81 | 6.02 | 990.72 |  |  | KUYUCAK |  |  | KUYUCAK
000400988322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13951023-1007902-Agdirek--(1348173)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 13:39 | 2022-10-01 15:05 | 1.441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KUŞADASI |  |  | KUŞADASI
000400988323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12638723-2164352-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 13:41 | 2022-10-01 15:34 | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 |  |  | KÖŞK |  |  | KÖŞK
000400988245 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14115213-1167542-Enhdirek--(161971/HAT62283)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 13:52 | 2022-10-01 14:06 | 0.233 | 0 | 0 | 2 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 78.29 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400988330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14046254-960889-Agdirek--(1353357)-(SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:00 | 2022-10-01 14:52 | 0.874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NAZİLLİ |  |  | NAZİLLİ
000400986212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | TR1 MERKEZ-3933-Trafobinatip--(529885 - 529886 - 529888 - 529889)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:06 | 2022-10-01 15:45 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.31 |  |  | SULTANHİSAR |  |  | SULTANHİSAR
000400988335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14104159-8488-Trafobinatip--(481649 - 742824 - 742825)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:07 | 2022-10-01 14:55 | 0.792 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SÖKE |  |  | SÖKE
000400988196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13941617-1200529-Ogmusdirek--(608000 - 608303 - 609336 - 609337 - 733443)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:33 | 2022-10-01 15:02 | 0.483 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR |  |  | YENİPAZAR
000400988357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 2 TRAFO-2497-Trafobinatip--(618367)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:46 | 2022-10-01 17:57 | 3.178 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇİNE |  |  | ÇİNE
000400988363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12569689-353387-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:46 | 2022-10-01 14:51 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 35.03 |  |  | İNCİRLİOVA |  |  | İNCİRLİOVA
000400988330 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | BULANIK DEREOBASI TR-4416-Trafobinatip--(695605 - 695606 - 715565 - 752535)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:52 | 2022-10-01 15:00 | 0.126 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AYVALIK |  |  | AYVALIK
000400988380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KARACALILIK-2654-Trafobinatip--(538503)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:15 | 2022-10-01 19:23 | 4.133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BALYA |  |  | BALYA
000400988383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | ZORKUN TR-2441-Trafobinatip--(488134)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:20 | 2022-10-01 19:48 | 4.475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BANDIRMA |  |  | BANDIRMA
000400988279 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 14365122-1106659-Enhdirek--(3511736/BAHCE MAH. HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:23 | 2022-10-01 15:29 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |  |  | BURHANİYE |  |  | BURHANİYE
000400988386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586223-353259-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:30 | 2022-10-01 18:00 | 2.501 | 4 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3889.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BİGADİÇ |  |  | BİGADİÇ
000400988323 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12638723-2164352-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:34 | 2022-10-01 15:44 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |  |  | DURSUNBEY |  |  | DURSUNBEY
000400988395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | MAHMUT BEY TR-4303-Trafobinatip--(567704)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:35 | 2022-10-01 17:05 | 1.499 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT |  |  | EDREMİT
000400988398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(542549)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:35 | 2022-10-01 17:11 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.56 |  |  | ERDEK |  |  | ERDEK
000400988388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14104159-8488-Trafobinatip--(481649 - 742824 - 742825)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:47 | 2022-10-01 16:29 | 0.703 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖMEÇ |  |  | GÖMEÇ
000400988266 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15780100-2101531-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:48 | 2022-10-01 15:51 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN |  |  | GÖNEN
000400988402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | FATIH MAHALLESI [CIFTLIK] TR-6317-Trafobinatip--(685218)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:51 | 2022-10-01 16:29 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 0 |  |  | HAVRAN |  |  | HAVRAN
000400988341 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-337886-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:53 | 2022-10-01 16:00 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 |  |  | KEPSUT |  |  | KEPSUT
000400988404 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13456786-2675376-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:22 | 2022-10-01 16:23 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.72 |  |  | MANYAS |  |  | MANYAS
000400988448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | HASANKENDI CAYIR YANI-1444-Trafobinatip--(652185)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:41 | 2022-10-01 17:55 | 1.239 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MARMARA |  |  | MARMARA
000400988413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13695441-1152742-Enhdirek--(92793)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:44 | 2022-10-01 18:00 | 1.265 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400988423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13732702-1149691-Enhdirek--(266199)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:58 | 2022-10-01 20:20 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 47.25 |  |  | SAVAŞTEPE |  |  | SAVAŞTEPE
000400988420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12596431-355722-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:00 | 2022-10-01 17:01 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.25 |  |  | SINDIRGI |  |  | SINDIRGI
000400988446 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13715432-1185919-Ogmusdirek--(442669 - 442670)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:29 | 2022-10-01 19:17 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 |  |  | SUSURLUK |  |  | SUSURLUK
000400988449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13655263-1199268-Ogmusdirek--(1513217 - 517958 - 521542)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:45 | 2022-10-01 18:20 | 0.576 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İVRİNDİ |  |  | İVRİNDİ
000400988413 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13695441-1152742-Enhdirek--(92793/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 18:00 | 2022-10-01 18:20 | 0.334 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZÜYÜK |  |  | BOZÜYÜK
000400988454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MERKEZ TR-2517-Trafobinatip--(617883)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 18:10 | 2022-10-01 20:08 | 1.973 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖLPAZARI |  |  | GÖLPAZARI
000400988459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 13672301-1214873-Ogmusdirek--(676970)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 18:12 | 2022-10-01 22:42 | 4.507 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.06 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400988470 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13647938-1186077-Ogmusdirek--(424002)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 18:17 | 2022-10-01 19:45 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 |  |  | OSMANELİ |  |  | OSMANELİ
000400988484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 12252066-1591876-Agpanobox--(1453004)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 18:30 | 2022-10-01 19:49 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 |  |  | PAZARYERİ |  |  | PAZARYERİ
000400988463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14170820-1200545-Ogmusdirek--(1405131 - 1512294 - 3693837 - 3693840 - 3694065 - 3694230 - 633341)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 18:31 | 2022-10-01 19:20 | 0.81 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜT |  |  | SÖĞÜT
000400988468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | AKBAYIR KASABASI BELEDIYE YANI TR-406-Trafobinatip--(672022)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 18:34 | 2022-10-01 19:05 | 0.506 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR |  |  | YENİPAZAR
000400988490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | 0-354896-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 18:43 | 2022-10-01 18:48 | 0.089 | 122 | 14371 | 0 | 1 | 34 | 3581 | 10.86 | 1279.02 | 0 | 0.09 | 3.03 | 318.71 |  |  | İNHİSAR |  |  | İNHİSAR
000400988486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | ALTINOVA KOKAR MONOBLOK-6559-Trafobinatip--(2001110 - 554526 - 607820 - 607821 - 682141)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 18:49 | 2022-10-01 20:21 | 1.527 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADAKLI |  |  | ADAKLI
000400988491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14388460-863048-Agdirek--(1557835)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 18:50 | 2022-10-01 20:43 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |  |  | GENÇ |  |  | GENÇ
000400988500 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15734702-3493839-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 18:56 | 2022-10-01 21:43 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.09 |  |  | KARLIOVA |  |  | KARLIOVA
000400988540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14027071-1201978-Ogmusdirek--(635544)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 19:07 | 2022-10-01 21:30 | 2.39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KİĞI |  |  | KİĞI
000400988561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ELMACIK YENI TR-3360378-Trafobinatip--(3360917)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 19:14 | 2022-10-01 23:03 | 3.819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400988601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KARACALILIK-2654-Trafobinatip--(538503)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 19:31 | 2022-10-01 20:54 | 1.382 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SOLHAN |  |  | SOLHAN
000400988602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TASLI CUKUR TR-6958-Trafobinatip--(559564)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 19:33 | 2022-10-01 23:52 | 4.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAYLADERE |  |  | YAYLADERE
000400988614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | YZIBELEN KOYU MERKEZ TR-5507-Trafobinatip--(587923)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 19:43 | 2022-10-01 20:39 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.39 |  |  | YEDİSU |  |  | YEDİSU
000400988617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13836493-943065-Agdirek--(616963)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 19:51 | 2022-10-01 20:31 | 0.67 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADİLCEVAZ |  |  | ADİLCEVAZ
000400988622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | TURK OZU TR-950-Trafobinatip--(607409)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-01 19:58 | 2022-10-01 22:07 | 2.153 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AHLAT |  |  | AHLAT
000400988423 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13732702-1149691-Enhdirek--(266199/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 20:20 | 2022-10-01 20:30 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 6.68 |  |  | GÜROYMAK |  |  | GÜROYMAK
000400988644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12608985-334131-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 20:26 | 2022-10-01 21:57 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |  |  | HİZAN |  |  | HİZAN
000400988617 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 8G6 SUDEPOSU BARBAROS KOK BINASI-8104-Trafobinatip--(615691)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 20:31 | 2022-10-01 21:25 | 0.895 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400988644 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12608985-334131-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 21:57 | 2022-10-01 22:10 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.06 |  |  | MUTKİ |  |  | MUTKİ
000400988593 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15783650-3559116-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 22:32 | 2022-10-01 23:00 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.11 |  |  | TATVAN |  |  | TATVAN
000400988668 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13662071-1119834-Enhdirek--(121949/F-2 YAYLAKONAK)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 22:45 | 2022-10-01 22:57 | 0.192 | 2 | 311 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.38 | 59.71 | 0 | 0 | 0 | 5.57 |  |  | DÖRTDİVAN |  |  | DÖRTDİVAN
000400988690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12636319-356480-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2022-10-01 22:58 | 2022-10-01 23:07 | 0.155 | 6 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 683.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEREDE |  |  | GEREDE
000400988690 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 2A3 KOK BINASI-4012-Trafobinatip--(151839/KLV ŞEHİR 1 FİDERİ)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2022-10-01 23:07 | 2022-10-01 23:26 | 0.317 | 1 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖYNÜK |  |  | GÖYNÜK
000400988703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13933548-1203805-Ogmusdirek--(1511791 - 1512202 - 1540224 - 598092 - 598093 - 599378 - 615340)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 00:13 | 2022-10-02 00:55 | 0.693 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KIBRISCIK |  |  | KIBRISCIK
000400988713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(140195/ - 159148/ - 547692 - 547696 - 588412 - 61189/ - 62484/ - 631798 - 70815/)-(MV-MV-LV-LV-LV-MV-MV-LV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 01:57 | 2022-10-02 02:00 | 0.039 | 26 | 4783 | 0 | 0 | 11 | 1339 | 1.01 | 186.54 | 0 | 0 | 0.43 | 52.22 |  |  | MENGEN |  |  | MENGEN
000400988713 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(159148/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 02:00 | 2022-10-02 02:00 | 0.005 | 1 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400988713 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(62484/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 02:00 | 2022-10-02 02:00 | 0.008 | 3 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MUDURNU |  |  | MUDURNU
000400988713 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(61189/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 02:00 | 2022-10-02 02:00 | 0.011 | 16 | 1247 | 0 | 0 | 6 | 911 | 0.18 | 13.72 | 0 | 0 | 0.07 | 10.02 |  |  | SEBEN |  |  | SEBEN
000400988713 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(140195/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 02:00 | 2022-10-02 02:00 | 0.014 | 4 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YENİÇAĞA |  |  | YENİÇAĞA
000400988713 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(70815/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 02:00 | 2022-10-02 02:01 | 0.017 | 2 | 675 | 0 | 0 | 5 | 429 | 0.03 | 11.48 | 0 | 0 | 0.09 | 7.29 |  |  | ALTINYAYLA |  |  | ALTINYAYLA
000400988714 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12630654-356978-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 02:11 | 2022-10-02 02:11 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.18 |  |  | AĞLASUN |  |  | AĞLASUN
000400988715 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12630654-356978-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 02:15 | 2022-10-02 02:16 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.18 |  |  | BUCAK |  |  | BUCAK
000400988717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14018870-1134997-Enhdirek--(70805)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 05:28 | 2022-10-02 07:15 | 1.79 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 41.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖLHİSAR |  |  | GÖLHİSAR
000400988736 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13641212-1190399-Ogmusdirek--(407041 - 407722)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 06:09 | 2022-10-02 09:28 | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.37 |  |  | KARAMANLI |  |  | KARAMANLI
000400988718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | TURK OZU TR-950-Trafobinatip--(607409)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 06:25 | 2022-10-02 10:01 | 3.589 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KEMER |  |  | KEMER
000400988719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12632449-2001224-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 06:39 | 2022-10-02 06:39 | 0.008 | 3 | 94 | 0 | 0 | 6 | 413 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0 | 0.05 | 3.3 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400988721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | GOKCELER TR-2513-Trafobinatip--(2679545 - 533252 - 533253 - 533254 - 533255)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 06:57 | 2022-10-02 11:16 | 4.302 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TEFENNİ |  |  | TEFENNİ
000400988724 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12635805-3553838-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:11 | 2022-10-02 08:46 | 1.577 | 6 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.46 | 126.16 | 0 | 0 | 3.15 | 0 |  |  | YEŞİLOVA |  |  | YEŞİLOVA
000400988717 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14018870-1134997-Enhdirek--(70805/NARLI FIDER-7)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:15 | 2022-10-02 07:19 | 0.065 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAVDIR |  |  | ÇAVDIR
000400988725 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606911-355941-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:22 | 2022-10-02 07:22 | 0.006 | 29 | 50 | 0 | 0 | 5 | 241 | 0.17 | 0.3 | 0 | 0 | 0.03 | 1.45 |  |  | ÇELTİKÇİ |  |  | ÇELTİKÇİ
000400988726 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 13674201-1096946-Enhdirek--(123802)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:22 | 2022-10-02 10:26 | 3.061 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKORHAN |  |  | BÜYÜKORHAN
000400988730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | GORGEL TR-2447-Trafobinatip--(480697)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:40 | 2022-10-02 09:34 | 1.909 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEMLİK |  |  | GEMLİK
000400988785 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:56 | 2022-10-02 09:06 | 1.169 | 32 | 34 | 0 | 0 | 35 | 187 | 37.41 | 39.75 | 0 | 0 | 40.92 | 218.6 |  |  | GÜRSU |  |  | GÜRSU
000400988742 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12608240-2165826-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 08:13 | 2022-10-02 10:23 | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |  |  | HARMANCIK |  |  | HARMANCIK
000400988743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | CATALHOYUK MONOBLOK-6690-Trafobinatip--(151727/NARLI FIDER-7)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 08:27 | 2022-10-02 08:54 | 0.454 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 14.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARACABEY |  |  | KARACABEY
000400988747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | BOLUKEMINILER TR-3795-Trafobinatip--(560104)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 08:43 | 2022-10-02 09:38 | 0.91 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KELES |  |  | KELES
000400988748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CIKTLIK KOYU TR (KESMEZ)-371-Trafobinatip--(664570)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 08:45 | 2022-10-02 09:43 | 0.967 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KESTEL |  |  | KESTEL
000400988751 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13885755-1185112-Ogmusdirek--(436499)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 08:51 | 2022-10-02 12:35 | 3.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 |  |  | MUDANYA |  |  | MUDANYA
000400988752 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 13651185-1186025-Ogmusdirek--(370348)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 08:53 | 2022-10-02 09:14 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
000400988758 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 15730241-363577-Trafo- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 08:57 | 2022-10-02 11:48 | 2.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.49 |  |  | NİLÜFER |  |  | NİLÜFER
000400984025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 0-354792-Kesici- | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:00 | 2022-10-02 15:00 | 6 | 45 | 17434 | 0 | 0 | 2 | 0 | 270 | 104604 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  | ORHANELİ |  |  | ORHANELİ
000400988754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12681185-356961-Kesici- | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:00 | 2022-10-02 11:47 | 2.79 | 0 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ORHANGAZİ |  |  | ORHANGAZİ
000400988756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 12631100-354923-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:00 | 2022-10-02 11:02 | 2.032 | 0 | 1 | 4 | 854 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 8.13 | 1735.33 | 0 | 0 |  |  | OSMANGAZİ |  |  | OSMANGAZİ
000400988875 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI TR-12-4378-Trafobinatip--(164707/BESNI SANAYI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:00 | 2022-10-02 15:00 | 6 | 3 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6786 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR |  |  | YENİŞEHİR
000400988762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586031-352744-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:01 | 2022-10-02 09:08 | 0.113 | 45 | 17434 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.09 | 1970.04 | 0 | 0 | 0.23 | 0 |  |  | YILDIRIM |  |  | YILDIRIM
000400988762 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-Trafobinatip--(97513/NARLI PAZARCIK FIDER)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:08 | 2022-10-02 09:09 | 0.008 | 28 | 562 | 0 | 0 | 58 | 1245 | 0.22 | 4.5 | 0 | 0 | 0.46 | 9.96 |  |  | İNEGÖL |  |  | İNEGÖL
000400988762 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-Trafobinatip--(144993/PAZARCIK2 FIDER-9)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:08 | 2022-10-02 09:16 | 0.129 | 24 | 17432 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.1 | 2248.73 | 0 | 0 | 0.26 | 0 |  |  | İZNİK |  |  | İZNİK
000400988772 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Direği | 14380668-2741294-Agdirek--(2741677)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:22 | 2022-10-02 12:05 | 2.732 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK |  |  | AYVACIK
000400988768 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12587870-356027-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:24 | 2022-10-02 09:25 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 4.13 |  |  | BAYRAMİÇ |  |  | BAYRAMİÇ
000400988764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | ALI BAGCI DIREK TIPI TR-4634-Trafobinatip--(560732)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:28 | 2022-10-02 12:20 | 2.864 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZCAADA |  |  | BOZCAADA
000400988914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15771994-358626-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:41 | 2022-10-02 10:25 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 |  |  | BİGA |  |  | BİGA
000400988759 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606535-352781-Kesici- | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:50 | 2022-10-02 12:50 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3525.65 | 0 | 0 |  |  | ECEABAT |  |  | ECEABAT
000400988888 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606787-353966-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 10:00 | 2022-10-02 14:00 | 4 | 2 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EZİNE |  |  | EZİNE
000400988781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KARACALILIK-2654-Trafobinatip--(538502)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:11 | 2022-10-02 15:02 | 4.843 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GELİBOLU |  |  | GELİBOLU
000400988742 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12608240-2165826-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:23 | 2022-10-02 10:29 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |  |  | GÖKÇEADA |  |  | GÖKÇEADA
000400988795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 54754647-353175-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:23 | 2022-10-02 10:24 | 0.003 | 13 | 363 | 0 | 0 | 4 | 270 | 0.04 | 1.09 | 0 | 0 | 0.01 | 0.81 |  |  | LAPSEKİ |  |  | LAPSEKİ
000400988726 | 2 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 13674201-1096946-Enhdirek--(123802/F-5 TUT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:26 | 2022-10-02 10:36 | 0.169 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400988909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KIZILCIK MONO-7076-Trafobinatip--(157301/KIZILCIK MONO GIRISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:56 | 2022-10-02 13:30 | 2.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597.3 |  |  | YENİCE |  |  | YENİCE
000400988802 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587883-355951-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:03 | 2022-10-02 11:04 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 4.44 |  |  | ÇAN |  |  | ÇAN
000400988804 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:03 | 2022-10-02 11:04 | 0.017 | 32 | 34 | 0 | 0 | 35 | 187 | 0.54 | 0.58 | 0 | 0 | 0.6 | 3.18 |  |  | ATKARACALAR |  |  | ATKARACALAR
000400988806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | TASBURUN KOYU ESKI TR KOY ICI-31-Trafobinatip--(676995)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:08 | 2022-10-02 12:02 | 0.898 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMÖREN |  |  | BAYRAMÖREN
000400988794 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12641626-3469606-Kesici- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:42 | 2022-10-02 12:45 | 1.048 | 0 | 0 | 9 | 85 | 3 | 51 | 0 | 0 | 9.43 | 89.08 | 3.14 | 53.45 |  |  | ELDİVAN |  |  | ELDİVAN
000400988814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek--(89873)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:50 | 2022-10-02 13:03 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 49.45 |  |  | ILGAZ |  |  | ILGAZ
000400988813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-331014-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:56 | 2022-10-02 12:53 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 408.16 |  |  | KIZILIRMAK |  |  | KIZILIRMAK
000400988824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | GOKCELER TR-2513-Trafobinatip--(2679545 - 533252 - 533253 - 533254 - 533255)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 12:31 | 2022-10-02 13:07 | 0.596 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KORGUN |  |  | KORGUN
000400988813 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-331014-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 12:53 | 2022-10-02 13:00 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 159 |  |  | KURŞUNLU |  |  | KURŞUNLU
000400988830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14065126-1201608-Ogmusdirek--(1344362)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 12:56 | 2022-10-02 19:06 | 6.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400988757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 12598376-352987-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 13:00 | 2022-10-02 14:50 | 1.828 | 0 | 0 | 2 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 1248.52 | 0 | 0 |  |  | ORTA |  |  | ORTA
000400988832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595464-332051-Ayırıcı- | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 13:00 | 2022-10-02 15:23 | 2.383 | 0 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9732.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAPRAKLI |  |  | YAPRAKLI
000400988834 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12263654-3634197-Agpanobox--(3648625)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:02 | 2022-10-02 14:02 | 1.006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEŞ |  |  | ÇERKEŞ
000400988814 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12583004-354911-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:03 | 2022-10-02 13:11 | 0.131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 855 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 5.24 | 112.01 |  |  | ŞABANÖZÜ |  |  | ŞABANÖZÜ
000400988836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | ALI BAGCI DIREK TIPI TR-4634-Trafobinatip--(3469395)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:17 | 2022-10-02 14:44 | 1.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALACA |  |  | ALACA
000400988846 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12608008-353897-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:24 | 2022-10-02 13:30 | 0.108 | 0 | 0 | 32 | 1287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.46 | 139 | 0 | 0.11 |  |  | BAYAT |  |  | BAYAT
000400988837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586993-354080-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:25 | 2022-10-02 13:25 | 0.006 | 10 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZKALE |  |  | BOĞAZKALE
000400988872 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13991032-1183747-Ogmusdirek--(418576)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:37 | 2022-10-02 15:04 | 1.455 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DODURGA |  |  | DODURGA
000400988923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 2 NOLU KOK-11687-Trafobinatip--(519766)-(T_LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-02 14:09 | 2022-10-02 15:17 | 1.134 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARGI |  |  | KARGI
000400988935 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 15730132-363792-Trafo- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 14:32 | 2022-10-02 17:04 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.67 |  |  | LAÇİN |  |  | LAÇİN
000400988855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ISMAIL DELI GOZ TR-2694-Trafobinatip--(637111)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 14:34 | 2022-10-02 14:55 | 0.341 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MECİTÖZÜ |  |  | MECİTÖZÜ
000400988871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586019-352746-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:01 | 2022-10-02 15:03 | 0.036 | 24 | 17432 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.86 | 627.55 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400988881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586017-352743-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:03 | 2022-10-02 15:06 | 0.047 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY |  |  | ORTAKÖY
000400988885 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 0-354647-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:06 | 2022-10-02 15:28 | 0.367 | 4 | 78 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1.47 | 28.63 | 0 | 0 | 0.73 | 6.61 |  |  | OSMANCIK |  |  | OSMANCIK
000400988982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15750320-368454-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:07 | 2022-10-02 16:59 | 1.864 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OĞUZLAR |  |  | OĞUZLAR
000400988869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12609903-354361-Kesici- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:36 | 2022-10-02 17:53 | 2.289 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.36 | 50.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUNGURLU |  |  | SUNGURLU
000400988897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | HOCALAR TR-11093-Trafobinatip--(727127)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 16:21 | 2022-10-02 23:04 | 6.728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 47.1 |  |  | UĞURLUDAĞ |  |  | UĞURLUDAĞ
000400988912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 5D-3(KERVAN PASTANESI KARSISI) -8049-Trafobinatip--(616360 - 616361 - 616362)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 16:55 | 2022-10-02 17:09 | 0.226 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İSKİLİP |  |  | İSKİLİP
000400988941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12583287-355056-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 17:03 | 2022-10-02 17:51 | 0.795 | 2 | 732 | 0 | 0 | 2 | 290 | 1.59 | 581.94 | 0 | 0 | 1.59 | 230.55 |  |  | ACIPAYAM |  |  | ACIPAYAM
000400988912 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 5D-3(KERVAN PASTANESI KARSISI) -8049-Trafobinatip--(616362)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 17:09 | 2022-10-02 18:39 | 1.493 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAMUKKALE |  |  | PAMUKKALE
000400988925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | OSMANCIK BAHCELIEVLER 4-4699-Trafobinatip--(496606 - 496607)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 17:14 | 2022-10-02 17:29 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 |  |  | BABADAĞ |  |  | BABADAĞ
000400988956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12638642-352680-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 17:18 | 2022-10-02 17:22 | 0.069 | 69 | 1788 | 0 | 0 | 44 | 3151 | 4.76 | 123.37 | 0 | 0 | 3.04 | 217.42 |  |  | BAKLAN |  |  | BAKLAN
000400988933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 32165895-2670545-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 17:20 | 2022-10-02 20:49 | 3.475 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEKİLLİ |  |  | BEKİLLİ
000400988938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | DAGLICA MERKEZ TR-5799-Trafobinatip--(593042)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 17:33 | 2022-10-02 18:25 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  |  | BEYAĞAÇ |  |  | BEYAĞAÇ
000400988941 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KOTEKLI KOK BINASI-1084-Trafobinatip--(157040/SUCATI HES)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 17:51 | 2022-10-02 19:19 | 1.468 | 2 | 243 | 0 | 0 | 2 | 290 | 2.94 | 356.72 | 0 | 0 | 2.94 | 425.72 |  |  | BOZKURT |  |  | BOZKURT
000400988942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | MERKEZ TR-2502-Trafobinatip--(1413842 - 1514542 - 492778 - 622396 - 622399 - 622400 - 625878)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 17:51 | 2022-10-02 18:13 | 0.361 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BULDAN |  |  | BULDAN
000400988960 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605541-3407351-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 18:07 | 2022-10-02 20:16 | 2.145 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 32.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜNEY |  |  | GÜNEY
000400988966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12583328-352875-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 18:33 | 2022-10-02 18:41 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.53 | 97.62 |  |  | HONAZ |  |  | HONAZ
000400989046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | ATAKOY DEMIRCILER TR-3697-Trafobinatip--(652046)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 18:49 | 2022-10-02 20:10 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 |  |  | KALE |  |  | KALE
000400988999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | MEZERE TR-3571-Trafobinatip--(631905 - 656843 - 656851)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 18:54 | 2022-10-02 19:23 | 0.471 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400989017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CICEK KOYU KOY ICI (KAHVELER YANI) TR-5035-Trafobinatip--(672741)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 19:06 | 2022-10-02 19:53 | 0.78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARAYKÖY |  |  | SARAYKÖY
000400989036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13734759-1156071-Enhdirek--(320409)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 19:33 | 2022-10-02 20:20 | 0.791 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.79 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |  |  | SERİNHİSAR |  |  | SERİNHİSAR
000400989048 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606467-352735-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 19:49 | 2022-10-02 20:00 | 0.181 | 0 | 0 | 4 | 203 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0.72 | 36.74 | 0 | 13.39 |  |  | TAVAS |  |  | TAVAS
000400988960 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605541-3407351-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 20:16 | 2022-10-02 20:26 | 0.176 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAL |  |  | ÇAL
000400989036 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13734759-1156071-Enhdirek--(320409/SUCATI HES)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 20:20 | 2022-10-02 20:27 | 0.125 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |  |  | ÇAMELİ |  |  | ÇAMELİ
000400989063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13852644-956801-Agdirek--(3438845)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 20:47 | 2022-10-02 21:28 | 0.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇARDAK |  |  | ÇARDAK
000400988933 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 32165895-2670545-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 20:49 | 2022-10-02 21:18 | 0.49 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇİVRİL |  |  | ÇİVRİL
000400988825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | TR5 RECEPLI MAHALLESI-3554-Trafobinatip--(499987 - 501557)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 20:52 | 2022-10-02 21:16 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 |  |  | BAĞLAR |  |  | BAĞLAR
000400989070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM6-73 CANDARGAZI MONOBLOK-337-Trafobinatip--(717269)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-02 21:07 | 2022-10-02 23:11 | 2.058 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BİSMİL |  |  | BİSMİL
000400989111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | NARLI TM-782-Trafobinatip--(85643/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 01:59 | 2022-10-03 02:54 | 0.913 | 18 | 4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 3849.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DİCLE |  |  | DİCLE
000400989110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12589693-353073-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 02:29 | 2022-10-03 02:30 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.94 |  |  | ERGANİ |  |  | ERGANİ
000400989111 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630368-356500-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 02:54 | 2022-10-03 02:58 | 0.067 | 3 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 93.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EĞİL |  |  | EĞİL
000400989111 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(151501/NARLI FIDER-7)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 02:54 | 2022-10-03 02:58 | 0.069 | 4 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HANİ |  |  | HANİ
000400989111 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(98207/NARLI FIDER-7)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 02:54 | 2022-10-03 04:05 | 1.191 | 11 | 2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 2604.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HAZRO |  |  | HAZRO
000400989113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585103-352718-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 03:30 | 2022-10-03 03:33 | 0.048 | 37 | 34713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 1666.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAYAPINAR |  |  | KAYAPINAR
000400989111 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | DM | DSI KOK NARLI-9773-Trafobinatip--(1514609 - 151923/NARLI FIDER-7 - 617286 - 617287 - 617288 - 617289 - 617290 - 632868 - 706654 - 726212 - 726685 - 726687 - 728623 - 95244/NARLI FIDER-7 - 95245/NARLI FIDER-7)-(SC-MV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 04:05 | 2022-10-03 04:18 | 0.201 | 10 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 270.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KOCAKÖY |  |  | KOCAKÖY
000400989111 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630368-356500-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 04:18 | 2022-10-03 04:26 | 0.149 | 13 | 2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 409.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KULP |  |  | KULP
000400989116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12596172-347404-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:05 | 2022-10-03 07:35 | 0.502 | 1 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 473.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LİCE |  |  | LİCE
000400989130 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12634391-2190749-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:18 | 2022-10-03 07:40 | 0.364 | 1 | 53 | 0 | 0 | 11 | 247 | 0.36 | 19.29 | 0 | 0 | 4 | 89.91 |  |  | SUR |  |  | SUR
000400989117 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587768-355952-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:19 | 2022-10-03 07:19 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.55 |  |  | SİLVAN |  |  | SİLVAN
000400989118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595806-352872-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:20 | 2022-10-03 07:26 | 0.096 | 0 | 0 | 1 | 466 | 12 | 2000 | 0 | 0 | 0.1 | 44.74 | 1.15 | 192 |  |  | YENİŞEHİR |  |  | YENİŞEHİR
000400989120 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12632905-356981-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:33 | 2022-10-03 10:49 | 3.268 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 93 | 26.14 | 0 | 0 | 0 | 111.11 | 303.92 |  |  | ÇERMİK |  |  | ÇERMİK
000400989145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15736253-364185-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 08:28 | 2022-10-03 09:30 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.33 |  |  | ÇINAR |  |  | ÇINAR
000400989240 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13639980-1185760-Ogmusdirek--(405143)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 08:30 | 2022-10-03 09:37 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |  |  | ÇÜNGÜŞ |  |  | ÇÜNGÜŞ
000400989126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | AKTEPE CAMII ALTI TR-10495-Trafobinatip--(1514576 - 574988 - 574991 - 574992 - 686720)-(SC-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 08:30 | 2022-10-03 14:00 | 5.5 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ENEZ |  |  | ENEZ
000400989135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14163815-1177687-Enhdirek--(93741)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 08:43 | 2022-10-03 09:43 | 1.004 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HAVSA |  |  | HAVSA
000400989142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597192-353388-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 08:50 | 2022-10-03 08:51 | 0.008 | 52 | 463 | 0 | 0 | 19 | 526 | 0.42 | 3.7 | 0 | 0 | 0.15 | 4.21 |  |  | KEŞAN |  |  | KEŞAN
000400989138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12609557-353075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 08:52 | 2022-10-03 09:25 | 0.548 | 30 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.44 | 394.56 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |  |  | LALAPAŞA |  |  | LALAPAŞA
000400989146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14411509-2180427-Enhdirek--(2180552)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 08:58 | 2022-10-03 10:38 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 61.79 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400989148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15731521-363348-Trafo- | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 08:59 | 2022-10-03 14:00 | 5.01 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERİÇ |  |  | MERİÇ
000400989154 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-343967-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:03 | 2022-10-03 10:22 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 |  |  | SÜLOĞLU |  |  | SÜLOĞLU
000400987606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15G-4 ADM-171-Trafobinatip--(610506)-(LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:06 | 2022-10-03 11:42 | 2.598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UZUNKÖPRÜ |  |  | UZUNKÖPRÜ
000400988274 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13659488-1184635-Ogmusdirek--(398858)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:08 | 2022-10-03 09:30 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |  |  | İPSALA |  |  | İPSALA
000400989153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13731217-1176893-Enhdirek--(266201)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:32 | 2022-10-03 11:55 | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 |  |  | ALACAKAYA |  |  | ALACAKAYA
000400989240 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13639980-1185760-Ogmusdirek--(405143)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:37 | 2022-10-03 09:42 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  |  | ARICAK |  |  | ARICAK
000400989135 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14163815-1177687-Enhdirek--(93741/HAT27388)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:43 | 2022-10-03 09:48 | 0.077 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AĞIN |  |  | AĞIN
000400989164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12585742-355403-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 10:13 | 2022-10-03 11:14 | 1.012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 229 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 6.07 | 231.75 |  |  | BASKİL |  |  | BASKİL
000400989166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14325763-1166140-Enhdirek--(87409)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 10:13 | 2022-10-03 10:21 | 0.136 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAKOÇAN |  |  | KARAKOÇAN
000400989166 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586119-355367-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 10:21 | 2022-10-03 10:26 | 0.073 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.07 | 19.49 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  |  | KEBAN |  |  | KEBAN
000400989167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 12191793-1585558-Agpanobox--(1563158)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-03 10:22 | 2022-10-03 11:25 | 1.042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KOVANCILAR |  |  | KOVANCILAR
000400989166 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14325763-1166140-Enhdirek--(87409)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 10:26 | 2022-10-03 11:22 | 0.938 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MADEN |  |  | MADEN
000400989172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | TR2 MERKEZ YOL KENARI TRP-4801-Trafobinatip--(493553)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 10:30 | 2022-10-03 11:37 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400989146 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14411509-2180427-Enhdirek--(2180552/BESCESME HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 10:38 | 2022-10-03 10:45 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 11.97 |  |  | PALU |  |  | PALU
000400989162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | MERKEZ 2 TR-9711-Trafobinatip--(1347614 - 3415782 - 574154 - 574246 - 574247 - 574561 - 574562)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 10:49 | 2022-10-03 11:08 | 0.316 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİVRİCE |  |  | SİVRİCE
000400989197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597024-353371-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 10:50 | 2022-10-03 10:51 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 18.72 |  |  | KEMAH |  |  | KEMAH
000400989166 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14325763-1166140-Enhdirek--(87409/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 11:22 | 2022-10-03 11:35 | 0.217 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |  |  | KEMALİYE |  |  | KEMALİYE
000400989188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542343)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 11:35 | 2022-10-03 14:15 | 2.67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400989199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | BASDERVISLI SARILAR ELMACIK TR-1130-Trafobinatip--(628932 - 629246 - 629250)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 11:55 | 2022-10-03 12:50 | 0.906 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OTLUKBELİ |  |  | OTLUKBELİ
000400989208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14037988-1157188-Enhdirek--(157262/HAT59705)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 12:14 | 2022-10-03 12:59 | 0.75 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | REFAHİYE |  |  | REFAHİYE
000400989221 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-345430-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 12:22 | 2022-10-03 13:47 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 |  |  | TERCAN |  |  | TERCAN
000400989235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595944-355543-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 13:46 | 2022-10-03 14:08 | 0.369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1019 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0.74 | 376.01 |  |  | ÇAYIRLI |  |  | ÇAYIRLI
000400989237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13922841-1160644-Enhdirek--(74943)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 13:57 | 2022-10-03 14:28 | 0.509 | 3 | 486 | 0 | 0 | 2 | 63 | 1.53 | 247.37 | 0 | 0 | 1.02 | 32.07 |  |  | ÜZÜMLÜ |  |  | ÜZÜMLÜ
000400989244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | BASDERVISLI SARILAR ELMACIK TR-1130-Trafobinatip--(629250)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 14:12 | 2022-10-03 14:58 | 0.759 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İLİÇ |  |  | İLİÇ
000400989249 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 53478654-2716595-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 14:16 | 2022-10-03 14:22 | 0.096 | 0 | 0 | 10 | 984 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0.96 | 94.46 | 0.1 | 17.28 |  |  | AZİZİYE |  |  | AZİZİYE
000400989237 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-Trafobinatip--(321016/CECELI IMALI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 14:28 | 2022-10-03 14:59 | 0.519 | 3 | 1762 | 0 | 0 | 2 | 391 | 1.56 | 914.48 | 0 | 0 | 1.04 | 202.93 |  |  | AŞKALE |  |  | AŞKALE
000400989193 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12638377-3528276-Ayırıcı- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 14:39 | 2022-10-03 15:51 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.04 |  |  | HINIS |  |  | HINIS
000400989246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | MERKEZ TR-748-Trafobinatip--(1530581 - 3561945 - 3561948 - 634748 - 637392 - 637393)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-03 14:41 | 2022-10-03 15:23 | 0.706 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HORASAN |  |  | HORASAN
000400989264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13921331-1201362-Ogmusdirek--(1443675 - 1443676 - 632177 - 632489 - 632490)-(SC-SC-LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 14:55 | 2022-10-03 15:25 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 84 |  |  | KARAYAZI |  |  | KARAYAZI
000400989268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 54346873-2683404-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 14:55 | 2022-10-03 14:59 | 0.068 | 9 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 96.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAÇOBAN |  |  | KARAÇOBAN
000400989283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-357075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:21 | 2022-10-03 15:21 | 0.011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 824 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 9.06 |  |  | KÖPRÜKÖY |  |  | KÖPRÜKÖY
000400989275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | YUSUF ELA MBK-1795-Trafobinatip--(511876)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:27 | 2022-10-03 18:06 | 2.637 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.14 | 0 | 0 |  |  | NARMAN |  |  | NARMAN
000400989281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | LIDER TOPTAN MNB-8001-Trafobinatip--(1562150 - 3306384 - 3306386 - 688135 - 738564)-(SC-LV-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:33 | 2022-10-03 15:44 | 0.18 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OLTU |  |  | OLTU
000400989276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586999-354088-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:34 | 2022-10-03 15:35 | 0.006 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OLUR |  |  | OLUR
000400989279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609786-333678-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:36 | 2022-10-03 17:29 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.78 | 0 | 0 |  |  | PALANDÖKEN |  |  | PALANDÖKEN
000400989284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12645478-2163215-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:40 | 2022-10-03 16:55 | 1.249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 2.5 | 133.64 |  |  | PASİNLER |  |  | PASİNLER
000400989295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12582935-353210-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:53 | 2022-10-03 16:26 | 0.559 | 2 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1290.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAZARYOLU |  |  | PAZARYOLU
000400989310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:58 | 2022-10-03 18:02 | 2.072 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | 64.23 | 0 | 0 | 4.14 | 281.79 |  |  | TEKMAN |  |  | TEKMAN
000400989203 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12607995-339022-Ayırıcı- | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 16:03 | 2022-10-03 16:25 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 0 | 0 |  |  | TORTUM |  |  | TORTUM
000400989313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 54346873-2683404-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 16:08 | 2022-10-03 16:31 | 0.374 | 9 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 520.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UZUNDERE |  |  | UZUNDERE
000400989359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | TANIR BOZYER TR-5225-Trafobinatip--(590176)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 16:11 | 2022-10-03 18:54 | 2.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.55 |  |  | YAKUTİYE |  |  | YAKUTİYE
000400989315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | KIRAN KAYA TR-9072-Trafobinatip--(598004)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 16:27 | 2022-10-03 17:56 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.37 |  |  | ÇAT |  |  | ÇAT
000400989332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630359-356501-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 16:45 | 2022-10-03 17:18 | 0.544 | 11 | 2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 1189.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İSPİR |  |  | İSPİR
000400989329 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | BESNİ TR-51 (HASAN TÜTÜN MAH. MOD)-2767691-Trafobinatip--(459621)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 16:46 | 2022-10-03 17:31 | 0.744 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞENKAYA |  |  | ŞENKAYA
000400989339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 54346873-2683404-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 16:54 | 2022-10-03 17:07 | 0.209 | 9 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 290.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALPU |  |  | ALPU
000400989284 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12645478-2163215-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 16:55 | 2022-10-03 17:05 | 0.177 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 314 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 55.58 |  |  | BEYLİKOVA |  |  | BEYLİKOVA
000400989334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630368-356500-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:06 | 2022-10-03 17:13 | 0.123 | 3 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 171.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜNYÜZÜ |  |  | GÜNYÜZÜ
000400989340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 54346873-2683404-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:07 | 2022-10-03 17:55 | 0.802 | 9 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 1115.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HAN |  |  | HAN
000400989279 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609786-333678-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:29 | 2022-10-03 17:36 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 0 | 0 |  |  | MAHMUDİYE |  |  | MAHMUDİYE
000400989345 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14498771-3691028-Enhdirek--(139794)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:37 | 2022-10-03 18:39 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 |  |  | MİHALGAZİ |  |  | MİHALGAZİ
000400989348 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_I/41-6440-Trafobinatip--(463738)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:41 | 2022-10-03 18:50 | 1.152 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MİHALIÇÇIK |  |  | MİHALIÇÇIK
000400989310 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240/HAT61286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 18:02 | 2022-10-03 18:06 | 0.057 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2 | 391 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0.11 | 22.29 |  |  | ODUNPAZARI |  |  | ODUNPAZARI
000400989383 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12197149-1571810-Agpanobox--(401030)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 18:17 | 2022-10-03 19:38 | 1.357 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARICAKAYA |  |  | SARICAKAYA
000400989360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | CAGILHAN KOYU 2. TR-10897-Trafobinatip--(685854)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 18:32 | 2022-10-03 18:54 | 0.368 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SEYİTGAZİ |  |  | SEYİTGAZİ
000400989345 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14498771-3691028-Enhdirek--(139794/HAT52292)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 18:39 | 2022-10-03 18:46 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 0 | 0 |  |  | SİVRİHİSAR |  |  | SİVRİHİSAR
000400989380 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14343487-1131338-Enhdirek--(305429)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 18:41 | 2022-10-03 20:47 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 |  |  | TEPEBAŞI |  |  | TEPEBAŞI
000400989373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13654540-1155109-Enhdirek--(64940)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 18:47 | 2022-10-03 20:02 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 8.71 |  |  | ÇİFTELER |  |  | ÇİFTELER
000400989424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | KARACALILIK 1-7948-Trafobinatip--(531419 - 531420)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 19:46 | 2022-10-03 22:08 | 2.37 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ |  |  | İNÖNÜ
000400989422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | HASANKENDI KOY ICI-2418-Trafobinatip--(649853)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 19:51 | 2022-10-03 20:26 | 0.585 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARABAN |  |  | ARABAN
000400989373 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(70815/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 20:02 | 2022-10-03 20:05 | 0.05 | 2 | 667 | 0 | 0 | 5 | 426 | 0.1 | 33.35 | 0 | 0 | 0.25 | 21.3 |  |  | İSLAHİYE |  |  | İSLAHİYE
000400989442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ORTAKLI KOYU MERKEZ TR-1508-Trafobinatip--(647968)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 20:06 | 2022-10-03 20:39 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |  |  | KARKAMIŞ |  |  | KARKAMIŞ
000400989380 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597921-353737-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 20:47 | 2022-10-03 20:58 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 21.56 |  |  | NURDAĞI |  |  | NURDAĞI
000400989449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14295200-1218876-Ogmusdirek--(498634 - 503649)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 21:03 | 2022-10-03 21:38 | 0.575 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NİZİP |  |  | NİZİP
000400989468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12641003-2151853-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 21:37 | 2022-10-03 23:16 | 1.656 | 3 | 893 | 0 | 0 | 0 | 257 | 4.97 | 1478.81 | 0 | 0 | 0 | 425.59 |  |  | OĞUZELİ |  |  | OĞUZELİ
000400989472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14324950-1205171-Ogmusdirek--(534279 - 534284)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 22:24 | 2022-10-03 22:57 | 0.553 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAVUZELİ |  |  | YAVUZELİ
000400989487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585100-352717-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 03:41 | 2022-10-04 03:43 | 0.033 | 14 | 13238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 436.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞAHİNBEY |  |  | ŞAHİNBEY
000400989488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | CAMII YANI TR-10469-Trafobinatip--(736515)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 04:34 | 2022-10-04 05:45 | 1.193 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞEHİTKAMİL |  |  | ŞEHİTKAMİL
000400989489 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606802-353791-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 06:08 | 2022-10-04 06:09 | 0.016 | 9 | 542 | 0 | 0 | 1 | 406 | 0.14 | 8.67 | 0 | 0 | 0.02 | 6.5 |  |  | ALUCRA |  |  | ALUCRA
000400989493 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | 0-354328-Kesici- | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 06:13 | 2022-10-04 07:17 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.87 | 5884.85 |  |  | BULANCAK |  |  | BULANCAK
000400989495 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | TM Fideri | 0-354445-Kesici- | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 06:13 | 2022-10-04 07:14 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 113 | 38 | 2414 | 0 | 0 | 0 | 115.15 | 38.72 | 2459.87 |  |  | DERELİ |  |  | DERELİ
000400989490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14341864-2722684-Enhdirek--(2722695)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 06:29 | 2022-10-04 09:06 | 2.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 907.06 |  |  | DOĞANKENT |  |  | DOĞANKENT
000400989491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12594936-354254-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 06:43 | 2022-10-04 06:46 | 0.052 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ESPİYE |  |  | ESPİYE
000400989492 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12607998-339021-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:13 | 2022-10-04 09:05 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.11 | 0 | 0 |  |  | EYNESİL |  |  | EYNESİL
000400989513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12638610-352668-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:15 | 2022-10-04 07:24 | 0.135 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖRELE |  |  | GÖRELE
000400989494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12585998-352745-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:39 | 2022-10-04 07:42 | 0.052 | 28 | 562 | 0 | 0 | 58 | 1245 | 1.46 | 29.22 | 0 | 0 | 3.02 | 64.74 |  |  | GÜCE |  |  | GÜCE
000400989497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12589568-352996-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:45 | 2022-10-04 08:30 | 0.755 | 1 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 696.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KEŞAP |  |  | KEŞAP
000400989503 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13999075-790456-Agdirek--(2033259)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:49 | 2022-10-04 12:10 | 4.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400989827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600553-355665-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:57 | 2022-10-04 07:58 | 0.006 | 1 | 56 | 0 | 0 | 4 | 527 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0 | 0.02 | 3.16 |  |  | PİRAZİZ |  |  | PİRAZİZ
000400989508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12631602-356232-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 08:08 | 2022-10-04 09:30 | 1.361 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 63.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TİREBOLU |  |  | TİREBOLU
000400989517 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-341966-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 08:34 | 2022-10-04 10:10 | 1.604 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAĞLIDERE |  |  | YAĞLIDERE
000400989529 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606454-355386-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 08:41 | 2022-10-04 08:54 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.54 | 0 | 0 |  |  | ÇAMOLUK |  |  | ÇAMOLUK
000400989516 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Abone Tesisi | 14410547-2132489-Agdirek--(2132741)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 08:42 | 2022-10-04 14:45 | 6.058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇANAKÇI |  |  | ÇANAKÇI
000400989518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13960177-1198361-Ogmusdirek--(1513593 - 559308 - 559309 - 562910 - 562912)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:01 | 2022-10-04 09:35 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.36 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
000400987608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15D-1 ADM-8241-Trafobinatip--(716574)-(LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:02 | 2022-10-04 11:26 | 2.392 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KELKİT |  |  | KELKİT
000400989564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12630199-356642-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:02 | 2022-10-04 10:42 | 1.666 | 17 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 1759.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÖSE |  |  | KÖSE
000400989514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597132-2680211-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:02 | 2022-10-04 15:37 | 6.574 | 55 | 208 | 0 | 0 | 31 | 1732 | 361.57 | 1367.39 | 0 | 0 | 203.79 | 11386.17 |  |  | KÜRTÜN |  |  | KÜRTÜN
000400989492 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12607995-339022-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:05 | 2022-10-04 09:16 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.14 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400989490 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609871-355138-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:06 | 2022-10-04 09:13 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 101.46 |  |  | TORUL |  |  | TORUL
000400989530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12594936-354254-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:10 | 2022-10-04 09:16 | 0.102 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞİRAN |  |  | ŞİRAN
000400987851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600826-353316-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:30 | 2022-10-04 15:24 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 1439.6 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400987852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600820-353317-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:30 | 2022-10-04 14:39 | 5.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 4241.74 |  |  | YÜKSEKOVA |  |  | YÜKSEKOVA
000400988340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 2A1 KOK BINASI-4016-Trafobinatip--(601873)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:30 | 2022-10-04 13:18 | 3.804 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇUKURCA |  |  | ÇUKURCA
000400989543 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13989733-1183833-Ogmusdirek--(427703)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:32 | 2022-10-04 10:04 | 0.533 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞEMDİNLİ |  |  | ŞEMDİNLİ
000400988337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 3A1 KOK BINASI-4013-Trafobinatip--(709341)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:44 | 2022-10-04 13:08 | 3.397 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALTINÖZÜ |  |  | ALTINÖZÜ
000400989545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | GOLLU YUSUF TR-2755-Trafobinatip--(607468)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:56 | 2022-10-04 11:07 | 1.174 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BELEN |  |  | BELEN
000400989551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12648906-3348037-Ayırıcı- | 3. ŞAHIS TESİS İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:07 | 2022-10-04 10:56 | 0.82 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DÖRTYOL |  |  | DÖRTYOL
000400989559 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13836773-1182140-Ogmusdirek--(396713)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:14 | 2022-10-04 12:11 | 1.947 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ERZİN |  |  | ERZİN
000400989648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12596942-353674-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:53 | 2022-10-04 10:57 | 0.078 | 7 | 241 | 0 | 0 | 5 | 404 | 0.55 | 18.8 | 0 | 0 | 0.39 | 31.51 |  |  | HASSA |  |  | HASSA
000400989568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13731217-1176893-Enhdirek--(266201)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:53 | 2022-10-04 11:56 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 |  |  | KIRIKHAN |  |  | KIRIKHAN
000400989578 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12648618-2192643-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:55 | 2022-10-04 11:57 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0 |  |  | KUMLU |  |  | KUMLU
000400989597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 12603124-353053-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 11:08 | 2022-10-04 12:03 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 371.16 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400989574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI KAS.BELEDIYE ARKASI KOK BINASI-9860-Trafobinatip--(151928/FIDER 17 CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-04 11:13 | 2022-10-04 12:15 | 1.035 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | REYHANLI |  |  | REYHANLI
000400989757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(542549)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 11:35 | 2022-10-04 14:21 | 2.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.54 |  |  | SAMANDAĞ |  |  | SAMANDAĞ
000400989600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | IBRAHIM KURT BEY CADDESI TR (NUR CAMII KARSISI)-544-Trafobinatip--(714917)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 11:49 | 2022-10-04 12:15 | 0.437 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAYLADAĞI |  |  | YAYLADAĞI
000400989568 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13731217-1176893-Enhdirek--(266201/HAT71450)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 11:56 | 2022-10-04 12:10 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |  |  | İSKENDERUN |  |  | İSKENDERUN
000400989613 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13715305-1185452-Ogmusdirek--(438222)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:15 | 2022-10-04 14:29 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.09 |  |  | AKSU |  |  | AKSU
000400989301 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605605-345071-Ayırıcı- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:22 | 2022-10-04 13:55 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.69 |  |  | ATABEY |  |  | ATABEY
000400989609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CEM EVI ARKASI TR (CALDIRAN CADDESI)-553-Trafobinatip--(668547)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:31 | 2022-10-04 12:52 | 0.355 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EĞİRDİR |  |  | EĞİRDİR
000400989615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | TANIR CIPIL TR-11005-Trafobinatip--(1521959 - 582286 - 583976)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:31 | 2022-10-04 13:15 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.09 |  |  | GELENDOST |  |  | GELENDOST
000400989658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12590939-354016-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:32 | 2022-10-04 12:40 | 0.131 | 6 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 205.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN |  |  | GÖNEN
000400989705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KUCUKSU YENI TR-9073-Trafobinatip--(531212)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:46 | 2022-10-04 14:39 | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.06 |  |  | KEÇİBORLU |  |  | KEÇİBORLU
000400989605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13939222-1148608-Enhdirek--(71762)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:53 | 2022-10-04 14:45 | 1.872 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400988210 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13830637-1185106-Ogmusdirek--(468033)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 13:12 | 2022-10-04 13:42 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 |  |  | SENİRKENT |  |  | SENİRKENT
000400989633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | SOGUTLU GECIT YENI TR CITLIK YOLU-282-Trafobinatip--(664466)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 13:19 | 2022-10-04 13:41 | 0.369 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SÜTÇÜLER |  |  | SÜTÇÜLER
000400989656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595806-352872-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 13:34 | 2022-10-04 13:38 | 0.077 | 0 | 0 | 1 | 466 | 12 | 1999 | 0 | 0 | 0.08 | 35.88 | 0.92 | 153.92 |  |  | ULUBORLU |  |  | ULUBORLU
000400989622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | LIDER TOPTAN MNB-8001-Trafobinatip--(1562150 - 3306384 - 3306386 - 688135 - 738564)-(SC-LV-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 13:42 | 2022-10-04 14:24 | 0.693 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YALVAÇ |  |  | YALVAÇ
000400989620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | GOSTEREN TR-4522-Trafobinatip--(726368)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 13:50 | 2022-10-04 14:27 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |  |  | YENİŞARBADEMLİ |  |  | YENİŞARBADEMLİ
000400989657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591491-352974-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 13:52 | 2022-10-04 13:57 | 0.095 | 9 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 61.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
000400989684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12595993-355643-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 13:57 | 2022-10-04 14:01 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |  |  | AKDENİZ |  |  | AKDENİZ
000400989693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | TANIR BOZYER TR-5225-Trafobinatip--(590169)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:24 | 2022-10-04 17:26 | 3.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 |  |  | ANAMUR |  |  | ANAMUR
000400989653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | GUVERCINLIK KOYU TR-2419-Trafobinatip--(649070)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:28 | 2022-10-04 15:25 | 0.942 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK |  |  | AYDINCIK
000400989659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | COMUDUZ KOYU 2 NOLU TR-4576-Trafobinatip--(589939)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:37 | 2022-10-04 15:25 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |  |  | BOZYAZI |  |  | BOZYAZI
000400989705 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | KUCUKSU YENI TR-9073-Trafobinatip--(1517962 - 530133 - 531208 - 531212)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:39 | 2022-10-04 14:41 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 |  |  | ERDEMLİ |  |  | ERDEMLİ
000400989686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KARAELBISTAN HIZMET ALANI YANI TR-2089-Trafobinatip--(650967)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:41 | 2022-10-04 16:25 | 1.741 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜLNAR |  |  | GÜLNAR
000400989605 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13939222-1148608-Enhdirek--(71762/HAT12234)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:45 | 2022-10-04 14:55 | 0.167 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MEZİTLİ |  |  | MEZİTLİ
000400989644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | LIDER TOPTAN MNB-8001-Trafobinatip--(1562150 - 3306384 - 3306386 - 688135 - 738564)-(SC-LV-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:47 | 2022-10-04 15:09 | 0.375 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MUT |  |  | MUT
000400989660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | KABAAGAC HIZAR TR-9135-Trafobinatip--(717665)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:50 | 2022-10-04 16:44 | 1.904 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİLİFKE |  |  | SİLİFKE
000400989692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | YAZIBELEN TEPEBASI TR-4573-Trafobinatip--(588965)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:09 | 2022-10-04 17:01 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 |  |  | TARSUS |  |  | TARSUS
000400989688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15742089 BAKRAC YAN MH.TR-5506-Trafobinatip--(584821)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:13 | 2022-10-04 16:55 | 1.706 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TOROSLAR |  |  | TOROSLAR
000400989689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ARITAS GOLLUCE YOLU TR-10864-Trafobinatip--(581036)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:13 | 2022-10-04 18:18 | 3.08 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR |  |  | YENİŞEHİR
000400989655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13983721-1199696-Ogmusdirek--(610301)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:14 | 2022-10-04 16:36 | 1.374 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIYAYLA |  |  | ÇAMLIYAYLA
000400989666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14378635-2221715-Enhdirek--(2221720)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:25 | 2022-10-04 19:25 | 4.004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADALAR |  |  | ADALAR
000400989752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KARADUTBAHCEOBASI TR-6680-Trafobinatip--(549312)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:45 | 2022-10-04 17:10 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |  |  | ARNAVUTKÖY |  |  | ARNAVUTKÖY
000400989679 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:51 | 2022-10-04 15:52 | 0.017 | 32 | 34 | 0 | 0 | 35 | 187 | 0.54 | 0.58 | 0 | 0 | 0.6 | 3.18 |  |  | ATAŞEHİR |  |  | ATAŞEHİR
000400989788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14154249-1157164-Enhdirek--(69401)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:58 | 2022-10-04 19:41 | 3.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.77 |  |  | AVCILAR |  |  | AVCILAR
000400989759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KAMISCIK YENI TR-4295-Trafobinatip--(553574)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:04 | 2022-10-04 18:52 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  |  | BAHÇELİEVLER |  |  | BAHÇELİEVLER
000400989714 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12630631-356984-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:05 | 2022-10-04 16:39 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 106.22 |  |  | BAKIRKÖY |  |  | BAKIRKÖY
000400989822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | KASANLI KOYU 2NOLU TR-4555-Trafobinatip--(590131)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:12 | 2022-10-04 19:15 | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.19 |  |  | BAYRAMPAŞA |  |  | BAYRAMPAŞA
000400989716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ARITAS GOLLUCE TR-5237-Trafobinatip--(593462)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:16 | 2022-10-04 17:54 | 1.633 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAĞCILAR |  |  | BAĞCILAR
000400989722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KARAHUYUK HURMAN YANI TR-2357-Trafobinatip--(642423)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:19 | 2022-10-04 18:12 | 1.889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAŞAKŞEHİR |  |  | BAŞAKŞEHİR
000400989715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586965-354089-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:21 | 2022-10-04 19:21 | 2.988 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEYKOZ |  |  | BEYKOZ
000400989725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 12603086-335021-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:27 | 2022-10-04 16:46 | 0.302 | 0 | 0 | 4 | 509 | 5 | 1081 | 0 | 0 | 1.21 | 153.72 | 1.51 | 326.46 |  |  | BEYLİKDÜZÜ |  |  | BEYLİKDÜZÜ
000400989708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14489465-1218495-Ogmusdirek--(481649 - 742824 - 742825)-(LV-LV-LV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:29 | 2022-10-04 17:33 | 1.065 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU |  |  | BEYOĞLU
000400989745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | IZGIN KASABASI TEPEDE KI TR-2363-Trafobinatip--(638992)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:37 | 2022-10-04 17:54 | 1.286 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ |  |  | BEŞİKTAŞ
000400989738 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12605782-2166431-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:42 | 2022-10-04 17:46 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
000400989755 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660746-1104603-Enhdirek--(123450)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:56 | 2022-10-04 19:17 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 157.79 |  |  | ESENLER |  |  | ESENLER
000400989723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | DIS HAS. KARSISI DM10-32-460-Trafobinatip--(600002)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:58 | 2022-10-04 19:45 | 2.77 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ESENYURT |  |  | ESENYURT
000400989744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | ORTAOYMAK TR-11513-Trafobinatip--(1534896 - 729632 - 729665 - 748427)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:08 | 2022-10-04 18:47 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7 |  |  | EYÜPSULTAN |  |  | EYÜPSULTAN
000400989752 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | KARADUTBAHCEOBASI TR-6680-Trafobinatip--(1512029 - 548993 - 549310 - 549312 - 715132)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:10 | 2022-10-04 17:14 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |  |  | FATİH |  |  | FATİH
000400989054 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 14418663-3469202-Ogmusdirek--(3470258)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:17 | 2022-10-04 17:55 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |  |  | GAZİOSMANPAŞA |  |  | GAZİOSMANPAŞA
000400989773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KUCUKSU ESKI TR-9190-Trafobinatip--(600985)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:18 | 2022-10-04 19:08 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 |  |  | GÜNGÖREN |  |  | GÜNGÖREN
000400989740 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13864684-1186858-Ogmusdirek--(383458)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:20 | 2022-10-04 19:01 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |  |  | KADIKÖY |  |  | KADIKÖY
000400989708 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TERMINAL KARSISI-5053-Trafobinatip--(147867/SIRKET)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:33 | 2022-10-04 17:43 | 0.166 | 38 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARTAL |  |  | KARTAL
000400989747 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12608542-343988-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:40 | 2022-10-04 18:26 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 |  |  | KAĞITHANE |  |  | KAĞITHANE
000400989179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TM Fideri | 0-3479243-Kesici- | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 17:41 | 2022-10-04 23:00 | 5.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 0 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
000400989708 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14489465-1218495-Ogmusdirek--(481649 - 742824 - 742825)-(LV-LV-LV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:43 | 2022-10-04 19:47 | 2.07 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MALTEPE |  |  | MALTEPE
000400989748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | FINDICAK MBK FATIH KASABASI-3280-Trafobinatip--(520557 - 682193 - 716931)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:44 | 2022-10-04 21:21 | 3.626 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PENDİK |  |  | PENDİK
000400989738 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12605782-2166431-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:46 | 2022-10-04 17:57 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  |  | SANCAKTEPE |  |  | SANCAKTEPE
000400989735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | TR 1-10105-Trafobinatip--(535164)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:49 | 2022-10-04 21:31 | 3.713 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARIYER |  |  | SARIYER
000400989753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15737240-366182-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:51 | 2022-10-04 18:09 | 0.301 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SULTANBEYLİ |  |  | SULTANBEYLİ
000400989754 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12630613-357574-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:51 | 2022-10-04 18:38 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 29.3 |  |  | SULTANGAZİ |  |  | SULTANGAZİ
000400989756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | BEKIRLI TR-6539-Trafobinatip--(515881)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:55 | 2022-10-04 23:03 | 5.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.69 |  |  | SİLİVRİ |  |  | SİLİVRİ
000400989762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14192651-969436-Agdirek--(1536073)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:12 | 2022-10-04 18:58 | 0.764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TUZLA |  |  | TUZLA
000400989793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | YAZIDERE KOYU MERKEZ-2627-Trafobinatip--(644503)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:12 | 2022-10-04 19:27 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 |  |  | ZEYTİNBURNU |  |  | ZEYTİNBURNU
000400989764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13704961-890500-Agdirek--(1397628)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:14 | 2022-10-04 22:22 | 4.129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇATALCA |  |  | ÇATALCA
000400989768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KAZANLI TR-3545-Trafobinatip--(631930)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:23 | 2022-10-04 20:34 | 2.186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇEKMEKÖY |  |  | ÇEKMEKÖY
000400989747 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12608542-343988-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:26 | 2022-10-04 18:35 | 0.156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 16.69 |  |  | ÜMRANİYE |  |  | ÜMRANİYE
000400989809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | IZGIN KASABASI MEZARLIK YANI TR-2359-Trafobinatip--(639267)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:26 | 2022-10-04 19:40 | 1.232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÜSKÜDAR |  |  | ÜSKÜDAR
000400989775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ARITAS AZIZ YAYICI TR-1028-Trafobinatip--(700015)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:29 | 2022-10-04 19:15 | 0.766 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞİLE |  |  | ŞİLE
000400989736 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728868-367587-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:29 | 2022-10-04 18:45 | 0.272 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞİŞLİ |  |  | ŞİŞLİ
000400989801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | YALINTAŞ KOYU TR-3439-Trafobinatip--(481006)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:30 | 2022-10-04 20:01 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.08 |  |  | ALİAĞA |  |  | ALİAĞA
000400989806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14123940-1154002-Enhdirek--(159107)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:49 | 2022-10-04 20:19 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |  |  | BALÇOVA |  |  | BALÇOVA
000400989759 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | KAMISCIK YENI TR-4295-Trafobinatip--(1336348 - 1511716 - 553573 - 553574 - 553641 - 553642)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:52 | 2022-10-04 18:54 | 0.041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5.95 |  |  | BAYINDIR |  |  | BAYINDIR
000400989824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | DALUSAGI TR BILGI YOK ETKET TRD YOK-6385-Trafobinatip--(539138)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:56 | 2022-10-04 20:16 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |  |  | BAYRAKLI |  |  | BAYRAKLI
000400989740 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13864684-1186858-Ogmusdirek--(383458)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 19:01 | 2022-10-04 19:06 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |  |  | BERGAMA |  |  | BERGAMA
000400989773 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | KUCUKSU ESKI TR-9190-Trafobinatip--(1517963 - 531347 - 531348 - 532148 - 600985)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 19:08 | 2022-10-04 19:12 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 |  |  | BEYDAĞ |  |  | BEYDAĞ
000400989755 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660746-1104603-Enhdirek--(123450/HAT42109)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 19:17 | 2022-10-04 19:26 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 27.18 |  |  | BORNOVA |  |  | BORNOVA
000400989666 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14378635-2221715-Enhdirek--(2221720/A)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 19:25 | 2022-10-04 19:30 | 0.085 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BUCA |  |  | BUCA
000400989823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | BOLUKEMINILER TR-3795-Trafobinatip--(574696)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 19:28 | 2022-10-04 23:27 | 3.991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DİKİLİ |  |  | DİKİLİ
000400989853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | Y.ORTAOREN TR2-8627-Trafobinatip--(736047)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 19:35 | 2022-10-04 20:39 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |  |  | FOÇA |  |  | FOÇA
000400989788 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14154249-1157164-Enhdirek--(69401/HAT10328)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 19:41 | 2022-10-04 19:44 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.27 |  |  | GAZİEMİR |  |  | GAZİEMİR
000400989841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630344-356495-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 20:09 | 2022-10-04 20:11 | 0.029 | 46 | 251 | 0 | 0 | 18 | 756 | 1.33 | 7.28 | 0 | 0 | 0.52 | 21.92 |  |  | GÜZELBAHÇE |  |  | GÜZELBAHÇE
000400989806 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12633207-2669393-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 20:19 | 2022-10-04 20:28 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 9.66 |  |  | KARABAĞLAR |  |  | KARABAĞLAR
000400989892 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | DOLUCA KY.-1351-Trafobinatip--(443683)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 23:39 | 2022-10-05 03:06 | 3.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.89 |  |  | KARABURUN |  |  | KARABURUN
000400989897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12583666-354082-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 03:27 | 2022-10-05 03:33 | 0.091 | 13 | 5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 455.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARŞIYAKA |  |  | KARŞIYAKA
000400989898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591227-353012-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 03:58 | 2022-10-05 04:16 | 0.305 | 38 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 31.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KEMALPAŞA |  |  | KEMALPAŞA
000400989901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591788-353211-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 06:29 | 2022-10-05 06:33 | 0.073 | 67 | 5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 387.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KINIK |  |  | KINIK
000400989901 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ONSEN KOK-11029-Trafobinatip--(161358/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 06:33 | 2022-10-05 06:34 | 0.011 | 33 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 16.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KONAK |  |  | KONAK
000400989919 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-341683-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 06:42 | 2022-10-05 09:56 | 3.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.72 |  |  | KİRAZ |  |  | KİRAZ
000400989964 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 13661172-1184846-Ogmusdirek--(1284256 - 1284257 - 1284258 - 1284260 - 403943 - 403944 - 404148)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 07:08 | 2022-10-05 11:59 | 4.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.49 |  |  | MENDERES |  |  | MENDERES
000400989931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | EKINOZU MERKEZ KOK BINA-11516-Trafobinatip--(51825/)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 07:14 | 2022-10-05 08:10 | 0.931 | 0 | 1 | 4 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 3.72 | 795.07 | 0 | 0 |  |  | MENEMEN |  |  | MENEMEN
000400989906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595928-355193-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 07:33 | 2022-10-05 07:34 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 9.54 |  |  | NARLIDERE |  |  | NARLIDERE
000400989908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12632449-2001224-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 07:50 | 2022-10-05 07:51 | 0.008 | 3 | 94 | 0 | 0 | 6 | 411 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0 | 0.05 | 3.29 |  |  | SEFERİHİSAR |  |  | SEFERİHİSAR
000400986870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 0-353229-Kesici- | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 08:06 | 2022-10-05 08:48 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 335.59 |  |  | SELÇUK |  |  | SELÇUK
000400990125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13803296-1166027-Enhdirek--(85664/KAVSUT MERKEZ HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:29 | 2022-10-05 16:11 | 7.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 1815.08 |  |  | TORBALI |  |  | TORBALI
000400989937 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728919-362533-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:58 | 2022-10-05 09:24 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.68 |  |  | TİRE |  |  | TİRE
000400989933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | BAGLAR DERESI-10758-Trafobinatip--(549068 - 549070 - 552742)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 11:24 | 2.403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 271.54 |  |  | URLA |  |  | URLA
000400987609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15D-1 ADM-8241-Trafobinatip--(694994)-(LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:02 | 2022-10-05 12:00 | 2.969 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇEŞME |  |  | ÇEŞME
000400989924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-330670-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:09 | 2022-10-05 16:30 | 7.34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.72 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇİĞLİ |  |  | ÇİĞLİ
000400989909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | MERKEZ TR (KAYNAR)-10747-Trafobinatip--(1433214 - 1433548 - 527713 - 527714 - 528120 - 528121)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:10 | 2022-10-05 10:49 | 1.651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 151.89 |  |  | ÖDEMİŞ |  |  | ÖDEMİŞ
000400989993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | BELEDIYE YANI MONOBLOK-8380-Trafobinatip--(523537)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:16 | 2022-10-05 11:05 | 1.818 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKYAKA |  |  | AKYAKA
000400989944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15736926-359523-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:21 | 2022-10-05 10:55 | 1.56 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARPAÇAY |  |  | ARPAÇAY
000400989959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | KURT KABAOGLAK TR-4570-Trafobinatip--(579956)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:42 | 2022-10-05 10:35 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 |  |  | DİGOR |  |  | DİGOR
000400989960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | ORTAKLI KOYU MERKEZ TR-1508-Trafobinatip--(1477090 - 1477091 - 1477092 - 1515631 - 647338 - 647968)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:48 | 2022-10-05 10:56 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.42 |  |  | KAĞIZMAN |  |  | KAĞIZMAN
000400989956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | YANIKLAR TR-10104-Trafobinatip--(537749)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:54 | 2022-10-05 10:30 | 0.594 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400989919 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-341683-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:56 | 2022-10-05 10:11 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.42 |  |  | SARIKAMIŞ |  |  | SARIKAMIŞ
000400990080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KUCUKSU YENI TR-9073-Trafobinatip--(530133)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:02 | 2022-10-05 11:47 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.26 |  |  | SELİM |  |  | SELİM
000400989966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12583287-355056-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:03 | 2022-10-05 11:16 | 1.211 | 2 | 732 | 0 | 0 | 2 | 289 | 2.42 | 886.45 | 0 | 0 | 2.42 | 349.98 |  |  | SUSUZ |  |  | SUSUZ
000400989969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609587-355599-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:12 | 2022-10-05 10:31 | 0.317 | 0 | 1 | 3 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.95 | 1358.03 | 0 | 0 |  |  | ABANA |  |  | ABANA
000400990159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12595993-355643-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:31 | 2022-10-05 10:31 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |  |  | ARAÇ |  |  | ARAÇ
000400990160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12595993-355643-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:32 | 2022-10-05 11:21 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 |  |  | AZDAVAY |  |  | AZDAVAY
000400989972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12631775-356229-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:32 | 2022-10-05 10:33 | 0.006 | 0 | 0 | 2 | 867 | 14 | 2304 | 0 | 0 | 0.01 | 5.2 | 0.08 | 13.82 |  |  | AĞLI |  |  | AĞLI
000400990025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | ARMUTALANI (COPLU) TR-3346-Trafobinatip--(482890)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:07 | 2022-10-05 12:35 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 |  |  | BOZKURT |  |  | BOZKURT
000400989990 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12598139-2166827-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:11 | 2022-10-05 12:25 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 101.76 |  |  | CİDE |  |  | CİDE
000400989966 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13731057-1166590-Enhdirek--(65522/SUCATI HES)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:16 | 2022-10-05 11:45 | 0.483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 278 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 134.27 |  |  | DADAY |  |  | DADAY
000400990032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | YUKARI ICME TRAFO-8042-Trafobinatip--(643849 - 651789)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:44 | 2022-10-05 13:47 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.66 | 0 | 0 |  |  | DEVREKANİ |  |  | DEVREKANİ
000400990027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | DOGANKONAK TR-9347-Trafobinatip--(3504762)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:44 | 2022-10-05 12:06 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 |  |  | DOĞANYURT |  |  | DOĞANYURT
000400990023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | AKBAYIR KUCUKTIL TR-541-Trafobinatip--(673131)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:47 | 2022-10-05 12:13 | 0.432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HANÖNÜ |  |  | HANÖNÜ
000400990027 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | DOGANKONAK TR-9347-Trafobinatip--(3504762 - 3504780 - 3504870)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:06 | 2022-10-05 12:10 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 |  |  | KÜRE |  |  | KÜRE
000400990138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | MAHMUT BEY MBK-2578808-Trafobinatip--(2578874/MAHMUT BEY CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:13 | 2022-10-05 12:19 | 0.107 | 2 | 80 | 0 | 0 | 11 | 1006 | 0.21 | 8.56 | 0 | 0 | 1.18 | 107.64 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400989990 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12598139-2166827-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:25 | 2022-10-05 12:38 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 54.92 |  |  | PINARBAŞI |  |  | PINARBAŞI
000400990156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | KARADUT KOY OBASI TR-6687-Trafobinatip--(1362936 - 1447995 - 1447996 - 1512027 - 2161323 - 709976 - 740142)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:51 | 2022-10-05 17:41 | 4.841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 469.58 |  |  | SEYDİLER |  |  | SEYDİLER
000400990026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | DOKUZTAY SONMEZLER MEZ.TR-11008-Trafobinatip--(580306)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 13:02 | 2022-10-05 14:05 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 |  |  | TAŞKÖPRÜ |  |  | TAŞKÖPRÜ
000400990006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MERKEZ TR-2723-Trafobinatip--(624726)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 13:10 | 2022-10-05 14:31 | 1.358 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TOSYA |  |  | TOSYA
000400990021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14025584-1200151-Ogmusdirek--(2636213 - 635218 - 635219)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 13:17 | 2022-10-05 14:55 | 1.635 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇATALZEYTİN |  |  | ÇATALZEYTİN
000400990030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14025735-955661-Agdirek--(1422788)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 13:40 | 2022-10-05 14:37 | 0.944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İHSANGAZİ |  |  | İHSANGAZİ
000400990047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12579120-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 13:45 | 2022-10-05 13:53 | 0.12 | 27 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.24 | 65.76 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  |  | İNEBOLU |  |  | İNEBOLU
000400990078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Direği | 13765118-898108-Agdirek--(596011)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 15:07 | 2022-10-05 16:21 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 |  |  | ŞENPAZAR |  |  | ŞENPAZAR
000400990094 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633028-341750-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 15:25 | 2022-10-05 17:51 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.95 |  |  | AKKIŞLA |  |  | AKKIŞLA
000400990095 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606911-355941-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 16:08 | 2022-10-05 16:08 | 0.006 | 29 | 50 | 0 | 0 | 4 | 241 | 0.17 | 0.3 | 0 | 0 | 0.02 | 1.45 |  |  | BÜNYAN |  |  | BÜNYAN
000400990084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14121046-1173972-Enhdirek--(159146)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 16:13 | 2022-10-05 17:15 | 1.038 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 149.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEVELİ |  |  | DEVELİ
000400990089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13727447-898165-Agdirek--(1425421)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 16:15 | 2022-10-05 17:24 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FELAHİYE |  |  | FELAHİYE
000400990107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13983721-1199696-Ogmusdirek--(610301)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 16:24 | 2022-10-05 17:08 | 0.73 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HACILAR |  |  | HACILAR
000400990119 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605484-342277-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 16:30 | 2022-10-05 16:54 | 0.403 | 13 | 288 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5.24 | 116.06 | 0 | 0 | 0.4 | 9.27 |  |  | KOCASİNAN |  |  | KOCASİNAN
000400990128 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608673-332643-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 16:56 | 2022-10-05 18:46 | 1.83 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.83 | 76.86 | 0 | 0 | 1.83 | 0 |  |  | MELİKGAZİ |  |  | MELİKGAZİ
000400990137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | GUVERCINLIK KOYU TR-2419-Trafobinatip--(649071)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:06 | 2022-10-05 17:40 | 0.566 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI |  |  | PINARBAŞI
000400990163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | 0-353462-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:09 | 2022-10-05 17:20 | 0.188 | 10 | 552 | 0 | 0 | 18 | 3092 | 1.88 | 103.78 | 0 | 0 | 3.38 | 581.3 |  |  | SARIOĞLAN |  |  | SARIOĞLAN
000400990139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ESENCE OKULYANI TR-4297-Trafobinatip--(580412)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:14 | 2022-10-05 18:14 | 1.004 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARIZ |  |  | SARIZ
000400990084 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14121046-1173972-Enhdirek--(159146/HAT61511)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:15 | 2022-10-05 17:23 | 0.129 | 2 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 54.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TALAS |  |  | TALAS
000400990163 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KANLIKAVAK 2. KOK-9196-Trafobinatip--(143512/ KIZILCIK HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:20 | 2022-10-05 17:21 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |  |  | TOMARZA |  |  | TOMARZA
000400990163 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KANLIKAVAK 2. KOK-9196-Trafobinatip--(284941/KIZILCIK YENI 1/0 HAT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:20 | 2022-10-05 17:21 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 46.98 |  |  | YAHYALI |  |  | YAHYALI
000400990150 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | INCEBAG KY.-6164-Trafobinatip--(433704)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:38 | 2022-10-05 19:30 | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.31 |  |  | YEŞİLHİSAR |  |  | YEŞİLHİSAR
000400990155 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12630603-357576-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:49 | 2022-10-05 19:04 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 115.28 |  |  | ÖZVATAN |  |  | ÖZVATAN
000400989477 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | Dağıtım Transformatörü | 15729183-362316-Trafo- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:50 | 2022-10-05 18:13 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.31 |  |  | İNCESU |  |  | İNCESU
000400990094 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633028-341750-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:51 | 2022-10-05 18:00 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |  |  | BABAESKİ |  |  | BABAESKİ
000400989911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TM Fideri | ELBISTAN TES-1988910-Trafobinatip--(1989249/ - 1989251/ - 3479222/ - 3479224/)-(MV-MV-MV-MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 18:07 | 2022-10-05 23:00 | 4.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.85 |  |  | DEMİRKÖY |  |  | DEMİRKÖY
000400990161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | ESKI CAGLAYAN TR-10757-Trafobinatip--(1557202 - 530251 - 530252 - 530253 - 743058)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:24 | 2022-10-05 19:23 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.55 |  |  | KOFÇAZ |  |  | KOFÇAZ
000400990164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | 0-354774-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:31 | 2022-10-05 18:38 | 0.126 | 15 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 27.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ |  |  | LÜLEBURGAZ
000400990187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13793314-1213640-Ogmusdirek--(568271568275595983)-(R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:33 | 2022-10-05 21:45 | 3.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.72 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400990164 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12583423-355509-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:38 | 2022-10-05 19:41 | 1.041 | 16 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 2103.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PEHLİVANKÖY |  |  | PEHLİVANKÖY
000400990128 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608673-332643-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:46 | 2022-10-05 18:54 | 0.135 | 1 | 97 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0.14 | 13.1 | 0 | 0 | 0.14 | 3.11 |  |  | PINARHİSAR |  |  | PINARHİSAR
000400990194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14374009-2731603-Ogmusdirek--(2670574 - 2747011 - 2747142 - 2747145)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:55 | 2022-10-05 20:05 | 1.166 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VİZE |  |  | VİZE
000400990197 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | TR-7 (BALABAN MH.)-5750-Trafobinatip--(409918)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 19:03 | 2022-10-05 19:28 | 0.418 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKPINAR |  |  | AKPINAR
000400990215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | FINDICAK TR-5197-Trafobinatip--(536681)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 19:32 | 2022-10-05 20:38 | 1.102 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKENT |  |  | AKÇAKENT
000400990187 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13793314-1213640-Ogmusdirek--(568271 - 568275 - 595983)-(LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 21:45 | 2022-10-05 21:48 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |  |  | BOZTEPE |  |  | BOZTEPE
000400990286 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13634744-1182009-Ogmusdirek--(422516 - 423215)-(LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 00:44 | 2022-10-06 03:16 | 2.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 |  |  | KAMAN |  |  | KAMAN
000400990291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12583737-354085-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 03:34 | 2022-10-06 03:37 | 0.044 | 9 | 3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 142.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400990287 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599612-352921-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 05:55 | 2022-10-06 06:13 | 0.307 | 3 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 633.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MUCUR |  |  | MUCUR
000400990290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595944-355543-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 06:31 | 2022-10-06 06:32 | 0.017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1019 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 17.32 |  |  | ÇİÇEKDAĞI |  |  | ÇİÇEKDAĞI
000400990288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598763-355785-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 06:52 | 2022-10-06 06:55 | 0.048 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | BAŞİSKELE |  |  | BAŞİSKELE
000400990300 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 13751329-1189697-Ogmusdirek--(1271948 - 383430 - 383431 - 383526)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 07:19 | 2022-10-06 09:32 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.87 |  |  | DARICA |  |  | DARICA
000400990294 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13713665-1113184-Enhdirek--(54024)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 07:54 | 2022-10-06 09:05 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 49.31 | 2.35 | 96.27 |  |  | DERİNCE |  |  | DERİNCE
000400990299 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607692-354421-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:02 | 2022-10-06 08:55 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 183.27 |  |  | DİLOVASI |  |  | DİLOVASI
000400990304 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606818-356087-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:15 | 2022-10-06 08:15 | 0.011 | 34 | 195 | 0 | 0 | 57 | 93 | 0.37 | 2.15 | 0 | 0 | 0.63 | 1.02 |  |  | GEBZE |  |  | GEBZE
000400990309 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-356982-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:22 | 2022-10-06 09:22 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | GÖLCÜK |  |  | GÖLCÜK
000400990292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12197364-1582050-Agpanobox--(3632909715262)-(R_SC-S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:27 | 2022-10-06 08:36 | 0.15 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KANDIRA |  |  | KANDIRA
000400990313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14141162-1168160-Enhdirek--(162012)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:35 | 2022-10-06 11:33 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 127.93 |  |  | KARAMÜRSEL |  |  | KARAMÜRSEL
000400990696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KANLIKAVAK 1 KOK-9195-Trafobinatip--(78988/KANLIKAVAK 2.KOK KANLIKAVAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:37 | 2022-10-06 09:16 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 1957.15 |  |  | KARTEPE |  |  | KARTEPE
000400990318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13706957-902315-Agdirek--(1402377)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:39 | 2022-10-06 10:15 | 1.599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÖRFEZ |  |  | KÖRFEZ
000400990408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | 0-352664-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:43 | 2022-10-06 08:49 | 0.096 | 72 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 169.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIROVA |  |  | ÇAYIROVA
000400990327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595806-352872-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:48 | 2022-10-06 09:12 | 0.408 | 0 | 0 | 1 | 466 | 12 | 2001 | 0 | 0 | 0.41 | 190.13 | 4.9 | 816.41 |  |  | İZMİT |  |  | İZMİT
000400990303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597126-353456-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 08:59 | 2022-10-06 12:13 | 3.239 | 12 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.87 | 401.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AHIRLI |  |  | AHIRLI
000400988338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13935343-1137794-Enhdirek--(91178/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:01 | 2022-10-06 15:01 | 6.009 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 210.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKÖREN |  |  | AKÖREN
000400990323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KUCUKSU YENI TR-9073-Trafobinatip--(531208)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:03 | 2022-10-06 10:21 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.27 |  |  | AKŞEHİR |  |  | AKŞEHİR
000400990294 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13713665-1113184-Enhdirek--(54024/BRIMAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:05 | 2022-10-06 09:12 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2 | 249 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0.24 | 29.38 |  |  | ALTINEKİN |  |  | ALTINEKİN
000400990326 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607692-354421-Kesici- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:09 | 2022-10-06 09:43 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 41.51 |  |  | BEYŞEHİR |  |  | BEYŞEHİR
000400990329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12638452-2139001-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:09 | 2022-10-06 09:12 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.35 | 56.72 |  |  | BOZKIR |  |  | BOZKIR
000400987610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14C-1 ADM-6997-Trafobinatip--(613624)-(LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:11 | 2022-10-06 14:00 | 4.823 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CİHANBEYLİ |  |  | CİHANBEYLİ
000400990338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | TURKSEVIN KOYU TR-5785-Trafobinatip--(591804)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:43 | 2022-10-06 10:46 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.22 |  |  | DERBENT |  |  | DERBENT
000400990326 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607692-354421-Kesici- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:43 | 2022-10-06 09:50 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 25.22 |  |  | DEREBUCAK |  |  | DEREBUCAK
000400990344 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607287-2153843-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:48 | 2022-10-06 09:49 | 0.006 | 5 | 167 | 0 | 0 | 29 | 813 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 4.88 |  |  | DOĞANHİSAR |  |  | DOĞANHİSAR
000400990355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591483-352973-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:03 | 2022-10-06 10:13 | 0.161 | 18 | 2937 | 0 | 0 | 2 | 304 | 2.9 | 472.86 | 0 | 0 | 0.32 | 48.94 |  |  | EMİRGAZİ |  |  | EMİRGAZİ
000400990354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13895738-1199068-Ogmusdirek--(69274)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:05 | 2022-10-06 11:10 | 1.084 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EREĞLİ |  |  | EREĞLİ
000400990353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14058189-1204940-Ogmusdirek--(505976)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:07 | 2022-10-06 10:21 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSINIR |  |  | GÜNEYSINIR
000400990355 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13731217-1176893-Enhdirek--(266201/SUCATI HES)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:13 | 2022-10-06 17:11 | 6.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.89 |  |  | HADİM |  |  | HADİM
000400990379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597024-353371-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:15 | 2022-10-06 10:16 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 18.72 |  |  | HALKAPINAR |  |  | HALKAPINAR
000400990380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597024-353371-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:21 | 2022-10-06 10:21 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 18.72 |  |  | HÜYÜK |  |  | HÜYÜK
000400990372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 32165895-2670545-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:24 | 2022-10-06 11:33 | 1.154 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ILGIN |  |  | ILGIN
000400990359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | TURKVEREN KOYU YENI TR-3611-Trafobinatip--(481755)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:30 | 2022-10-06 10:56 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91 |  |  | KADINHANI |  |  | KADINHANI
000400990373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14061029-1029443-Agdirek--(1452969)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:42 | 2022-10-06 13:47 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 |  |  | KARAPINAR |  |  | KARAPINAR
000400990349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15778688-3493429-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:46 | 2022-10-06 11:06 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 76.1 |  |  | KARATAY |  |  | KARATAY
000400990385 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12646154-2706770-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:58 | 2022-10-06 12:07 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 |  |  | KULU |  |  | KULU
000400990387 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 14377530-1186553-Ogmusdirek--(397928)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:00 | 2022-10-06 11:24 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 |  |  | MERAM |  |  | MERAM
000400990354 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13895738-1199068-Ogmusdirek--(69274/Bilinmiyor)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:10 | 2022-10-06 11:21 | 0.172 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARAYÖNÜ |  |  | SARAYÖNÜ
000400990387 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 14377530-1186553-Ogmusdirek--(397928)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:24 | 2022-10-06 11:28 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |  |  | SELÇUKLU |  |  | SELÇUKLU
000400990313 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14141162-1168160-Enhdirek--(162012/HAT62083)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:33 | 2022-10-06 11:36 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 6.27 |  |  | SEYDİŞEHİR |  |  | SEYDİŞEHİR
000400990372 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 32165895-2670545-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:33 | 2022-10-06 11:38 | 0.08 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TAŞKENT |  |  | TAŞKENT
000400990406 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606911-355941-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:50 | 2022-10-06 11:50 | 0.006 | 29 | 50 | 0 | 0 | 5 | 241 | 0.17 | 0.3 | 0 | 0 | 0.03 | 1.45 |  |  | TUZLUKÇU |  |  | TUZLUKÇU
000400990409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13733686-1198407-Ogmusdirek--(2653495)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:58 | 2022-10-06 13:49 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.12 |  |  | YALIHÜYÜK |  |  | YALIHÜYÜK
000400990430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM2-17-546-Trafobinatip--(666952)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-06 12:18 | 2022-10-06 14:04 | 1.764 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YUNAK |  |  | YUNAK
000400990427 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-348272-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 12:20 | 2022-10-06 13:40 | 1.341 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.02 | 17.43 | 0 | 0 | 1.34 | 0 |  |  | ÇELTİK |  |  | ÇELTİK
000400990473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12601127-331217-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:12 | 2022-10-06 15:43 | 2.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8 |  |  | ÇUMRA |  |  | ÇUMRA
000400990768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | SIRIKCILER MNB ERICEK-10519-Trafobinatip--(79996/ERICEK SIRIKCILER HES MONOBLOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:27 | 2022-10-06 14:30 | 1.051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 315 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 4.2 | 331.07 |  |  | ALTINTAŞ |  |  | ALTINTAŞ
000400990443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 13935500-1213216-Ogmusdirek--(624425 - 624426 - 624431 - 624744 - 624745)-(LV-LV-LV-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:29 | 2022-10-06 14:40 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.05 | 0 | 0 |  |  | ASLANAPA |  |  | ASLANAPA
000400990427 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-348272-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:40 | 2022-10-06 13:47 | 0.124 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.37 | 3.47 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |  |  | DOMANİÇ |  |  | DOMANİÇ
000400990458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | ASAGI ICME TR-3363-Trafobinatip--(3668763)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:47 | 2022-10-06 14:22 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 |  |  | DUMLUPINAR |  |  | DUMLUPINAR
000400990502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14C-1 ADM-6997-Trafobinatip--(613624)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:00 | 2022-10-06 14:30 | 0.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EMET |  |  | EMET
000400990479 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | CIFTLIK KOK-7140-Trafobinatip--(51813/YAYLIMLI KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:18 | 2022-10-06 15:52 | 1.569 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1074 | 0 | 12.55 | 0 | 3.14 | 7.85 | 1685.11 |  |  | GEDİZ |  |  | GEDİZ
000400990534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | KUCUKTATLAR YOL KENARI-4561-Trafobinatip--(585592)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:18 | 2022-10-06 16:55 | 2.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 |  |  | HİSARCIK |  |  | HİSARCIK
000400990477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13851482-1206021-Ogmusdirek--(1383304)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:53 | 2022-10-06 17:13 | 2.346 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400990487 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12647562-3612864-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:10 | 2022-10-06 15:31 | 0.356 | 8 | 858 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.85 | 305.45 | 0 | 0 | 0.36 | 0.71 |  |  | PAZARLAR |  |  | PAZARLAR
000400990488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13732138-1199302-Ogmusdirek--(1362159 - 507945 - 507946 - 616765)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:18 | 2022-10-06 16:55 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.71 |  |  | SİMAV |  |  | SİMAV
000400990529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | GUBLUCE KOY ICI TR-2876-Trafobinatip--(650603)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:21 | 2022-10-06 17:27 | 2.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TAVŞANLI |  |  | TAVŞANLI
000400990497 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599125-3295167-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:31 | 2022-10-06 15:55 | 0.407 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 679 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 7.33 | 276.35 |  |  | ÇAVDARHİSAR |  |  | ÇAVDARHİSAR
000400990473 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12601127-331217-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:43 | 2022-10-06 15:44 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |  |  | ŞAPHANE |  |  | ŞAPHANE
000400990512 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13998440-1182153-Ogmusdirek--(455463)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:59 | 2022-10-06 19:18 | 3.316 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.17 | 0 | 0 |  |  | AKÇADAĞ |  |  | AKÇADAĞ
000400990510 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12608274-347524-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:00 | 2022-10-06 16:56 | 0.938 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 2.81 | 77.85 |  |  | ARAPGİR |  |  | ARAPGİR
000400990526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597192-353388-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:03 | 2022-10-06 16:06 | 0.052 | 52 | 463 | 0 | 0 | 19 | 526 | 2.7 | 24.08 | 0 | 0 | 0.99 | 27.35 |  |  | ARGUVAN |  |  | ARGUVAN
000400990567 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12194460-1571713-Agpanobox--(372701)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:05 | 2022-10-06 19:01 | 2.923 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BATTALGAZİ |  |  | BATTALGAZİ
000400990541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KAVSUT MERKEZ TR-3052-Trafobinatip--(593333)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:07 | 2022-10-06 18:58 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 |  |  | DARENDE |  |  | DARENDE
000400990520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12591657-341103-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:31 | 2022-10-06 17:38 | 1.103 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYOL |  |  | DOĞANYOL
000400990510 | 2 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12608274-347524-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:56 | 2022-10-06 17:04 | 0.121 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 241 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.36 | 29.16 |  |  | DOĞANŞEHİR |  |  | DOĞANŞEHİR
000400990530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12641019-2144346-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:00 | 2022-10-06 18:34 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.65 |  |  | HEKİMHAN |  |  | HEKİMHAN
000400990531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630344-356495-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:03 | 2022-10-06 17:03 | 0.003 | 47 | 251 | 0 | 0 | 18 | 756 | 0.14 | 0.75 | 0 | 0 | 0.05 | 2.27 |  |  | KALE |  |  | KALE
000400990532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586267-352731-Kesici- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:09 | 2022-10-06 17:46 | 0.602 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 142.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KULUNCAK |  |  | KULUNCAK
000400986898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13974489-1139294-Enhdirek--(95944/SARIL KÖYLER FIDERI - 98973/SARIL KÖYLER FIDERI)-(MV-MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 17:15 | 2022-10-06 18:23 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 368.23 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400990544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730504 HILALKENT DIREK TIPI TR-4442-Trafobinatip--(578438)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:25 | 2022-10-06 18:09 | 0.738 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PÜTÜRGE |  |  | PÜTÜRGE
000400990542 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13805076-1185547-Ogmusdirek--(370977)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:32 | 2022-10-06 18:40 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 |  |  | YAZIHAN |  |  | YAZIHAN
000400990540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14438201-3563339-Enhdirek--(3563581)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:35 | 2022-10-06 18:27 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 97.13 |  |  | YEŞİLYURT |  |  | YEŞİLYURT
000400990520 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12591657-341103-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:38 | 2022-10-06 17:46 | 0.14 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AHMETLİ |  |  | AHMETLİ
000400990556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | KILILI KAS.S.ALI MAH.CAKMAK TEKSTIL KARSISI TR-4677-Trafobinatip--(2166203 - 2166224 - 2166233 - 2166238)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:54 | 2022-10-06 18:46 | 0.864 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKHİSAR |  |  | AKHİSAR
000400990559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 12264941-3579009-Agpanobox--(3580506)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:08 | 2022-10-06 19:07 | 0.976 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALAŞEHİR |  |  | ALAŞEHİR
000400988936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730833-366992-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:09 | 2022-10-06 19:04 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.01 |  |  | DEMİRCİ |  |  | DEMİRCİ
000400990614 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | CAMYURDU KY. TR-2 (KESIS YOLU)-7175-Trafobinatip--(405725)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:13 | 2022-10-06 21:57 | 3.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |  |  | GÖLMARMARA |  |  | GÖLMARMARA
000400990540 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595715-353086-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:27 | 2022-10-06 18:30 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 47.77 |  |  | GÖRDES |  |  | GÖRDES
000400990576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14037575-1172720-Enhdirek--(90880)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:34 | 2022-10-06 20:59 | 2.415 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KIRKAĞAÇ |  |  | KIRKAĞAÇ
000400990530 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12641019-2144346-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:34 | 2022-10-06 18:40 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15 |  |  | KULA |  |  | KULA
000400990577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | KOZ DERE-6661-Trafobinatip--(548918 - 548920 - 548921 - 549234)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:38 | 2022-10-06 19:32 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.15 |  |  | KÖPRÜBAŞI |  |  | KÖPRÜBAŞI
000400990578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ARITAS ISLICE CATAK-6408-Trafobinatip--(593221)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:40 | 2022-10-06 19:15 | 0.585 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400990521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12262973-3583132-Agpanobox--(3593332)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:51 | 2022-10-06 19:18 | 0.452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SALİHLİ |  |  | SALİHLİ
000400990541 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | KAVSUT MERKEZ TR-3052-Trafobinatip--(1503362 - 566925 - 593333 - 709202)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:58 | 2022-10-06 19:01 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 |  |  | SARIGÖL |  |  | SARIGÖL
000400990598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14430399-3547252-Enhdirek--(63189)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 19:03 | 2022-10-06 20:12 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |  |  | SARUHANLI |  |  | SARUHANLI
000400990598 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14430399-3547252-Enhdirek--(63189/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 20:12 | 2022-10-06 20:21 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.05 |  |  | SELENDİ |  |  | SELENDİ
000400990601 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 14442556-1187257-Ogmusdirek--(375789)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 20:50 | 2022-10-06 21:02 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |  |  | SOMA |  |  | SOMA
000400990576 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAPIKAYA MONOBLOK-7960-Trafobinatip--(304000/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 20:59 | 2022-10-06 21:12 | 0.228 | 2 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.46 | 60.88 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |  |  | TURGUTLU |  |  | TURGUTLU
000400990663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12197372-1581229-Agpanobox--(1480643)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 01:48 | 2022-10-07 02:00 | 0.203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AFŞİN |  |  | AFŞİN
000400990664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SADIKLI MONOBLOK -2136474-Trafobinatip--(2137749/CAGIRKAN HACILAR HAT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 02:32 | 2022-10-07 02:37 | 0.077 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |  |  | ANDIRIN |  |  | ANDIRIN
000400990665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM | 10B-2 ADM-4120-Trafobinatip--(140564/TM2 ŞEHİR 1 FIDERI - 144109/ - 147424/TM2 ŞEHİR 1 FIDERI - 612988 - 612989 - 612990)-(MV-MV-MV-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 03:19 | 2022-10-07 03:23 | 0.059 | 3 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 122.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EKİNÖZÜ |  |  | EKİNÖZÜ
000400990676 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 54654648-2064879-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 05:03 | 2022-10-07 08:52 | 3.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.61 |  |  | ELBİSTAN |  |  | ELBİSTAN
000400990679 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12635791-3554366-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 06:26 | 2022-10-07 08:38 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 19.78 |  |  | GÖKSUN |  |  | GÖKSUN
000400990666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588593-354998-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 06:36 | 2022-10-07 06:36 | 0.006 | 18 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400990680 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338163-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 06:43 | 2022-10-07 12:21 | 5.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.02 |  |  | NURHAK |  |  | NURHAK
000400990667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12190096-1579835-Agpanobox--(651741)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 06:47 | 2022-10-07 07:51 | 1.068 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAZARCIK |  |  | PAZARCIK
000400990674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 54754647-353175-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 06:54 | 2022-10-07 06:54 | 0.003 | 13 | 363 | 0 | 0 | 4 | 270 | 0.04 | 1.09 | 0 | 0 | 0.01 | 0.81 |  |  | TÜRKOĞLU |  |  | TÜRKOĞLU
000400990671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 35466368-2697116-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 07:21 | 2022-10-07 09:40 | 2.317 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
000400990672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14367840-3524899-Enhdirek--(3525167)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 07:38 | 2022-10-07 08:50 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 81.8 |  |  | DARGEÇİT |  |  | DARGEÇİT
000400990698 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TM Fideri | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(112389/F-5 TUT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 07:50 | 2022-10-07 07:58 | 0.127 | 61 | 2437 | 6 | 1963 | 103 | 6081 | 7.75 | 309.5 | 0.76 | 249.3 | 13.08 | 772.29 |  |  | DERİK |  |  | DERİK
000400990683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13977246-1140434-Enhdirek--(94115)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:03 | 2022-10-07 09:42 | 1.647 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KIZILTEPE |  |  | KIZILTEPE
000400990688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | FINDICAK MBK FATIH KASABASI-3280-Trafobinatip--(520557 - 682193 - 716931)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:26 | 2022-10-07 09:26 | 1 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MAZIDAĞI |  |  | MAZIDAĞI
000400990738 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605623-2166521-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:36 | 2022-10-07 11:35 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 44.69 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400990690 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587548-353479-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:37 | 2022-10-07 09:13 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.41 | 0 | 14.01 |  |  | MİDYAT |  |  | MİDYAT
000400990691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585874-355392-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:39 | 2022-10-07 08:48 | 0.159 | 7 | 2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 466.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NUSAYBİN |  |  | NUSAYBİN
000400990672 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14367840-3524899-Enhdirek--(3525167/AKCAKOYUNLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:50 | 2022-10-07 08:54 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 14.01 |  |  | SAVUR |  |  | SAVUR
000400990676 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 54654648-2064879-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:52 | 2022-10-07 09:09 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.37 |  |  | YEŞİLLİ |  |  | YEŞİLLİ
000400990669 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12587870-356027-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 08:59 | 2022-10-07 15:04 | 6.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.48 | 2279.25 |  |  | ÖMERLİ |  |  | ÖMERLİ
000400990724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 54754647-353175-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:00 | 2022-10-07 09:00 | 0.003 | 13 | 363 | 0 | 0 | 4 | 270 | 0.04 | 1.09 | 0 | 0 | 0.01 | 0.81 |  |  | BODRUM |  |  | BODRUM
000400990670 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12608456-3688589-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:00 | 2022-10-07 17:00 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 83 | 0 | 0 | 40 | 104 | 64 | 664 |  |  | DALAMAN |  |  | DALAMAN
000400990668 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597915-353738-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:00 | 2022-10-07 14:01 | 5.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.25 | 1189.5 |  |  | DATÇA |  |  | DATÇA
000400990700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | NADIR MERKEZ TR-3647659-Trafobinatip--(3648582 - 3648711 - 3648844 - 3650738)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:03 | 2022-10-07 09:50 | 0.778 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 7.78 |  |  | FETHİYE |  |  | FETHİYE
000400989554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 3D1 KOK BINASI-4017-Trafobinatip--(1410252 - 1411597 - 1532869 - 615017 - 615018 - 615019)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:05 | 2022-10-07 10:58 | 1.893 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAVAKLIDERE |  |  | KAVAKLIDERE
000400990701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14367920-3524904-Enhdirek--(3525204)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:05 | 2022-10-07 09:22 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 6.65 |  |  | KÖYCEĞİZ |  |  | KÖYCEĞİZ
000400990702 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13875432-1123526-Enhdirek--(115246/F-5 TUT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:08 | 2022-10-07 09:52 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 |  |  | MARMARİS |  |  | MARMARİS
000400987613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 8C1 KOK BINASI-6377-Trafobinatip--(612984)-(LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:11 | 2022-10-07 12:13 | 3.033 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400990711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13696281-2129361-Enhdirek--(99849)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:18 | 2022-10-07 09:53 | 0.596 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MİLAS |  |  | MİLAS
000400990701 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14367920-3524904-Enhdirek--(3525204/AKCAKOYUNLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:22 | 2022-10-07 09:29 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 7.66 |  |  | ORTACA |  |  | ORTACA
000400990716 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-338029-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:30 | 2022-10-07 10:27 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 |  |  | ULA |  |  | ULA
000400990671 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 35466368-2697116-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:40 | 2022-10-07 09:56 | 0.258 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YATAĞAN |  |  | YATAĞAN
000400990634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 13672101-1213710-Ogmusdirek--(679479)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:41 | 2022-10-07 11:37 | 1.921 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BULANIK |  |  | BULANIK
000400990683 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | AKPINAR HES MNB-11118-Trafobinatip--(300700/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:42 | 2022-10-07 09:52 | 0.16 | 10 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 28.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HASKÖY |  |  | HASKÖY
000400990683 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13977246-1140434-Enhdirek--(94115/HAT26874)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:52 | 2022-10-07 10:35 | 0.721 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KORKUT |  |  | KORKUT
000400990711 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13696281-2129361-Enhdirek--(99849/HAT31231)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:53 | 2022-10-07 10:04 | 0.175 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 64.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MALAZGİRT |  |  | MALAZGİRT
000400990723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 7C1-8509-Trafobinatip--(612980)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:55 | 2022-10-07 10:50 | 0.904 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400990727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ALTAS KOYU MERKEZ TR-2622-Trafobinatip--(644071)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 10:10 | 2022-10-07 11:53 | 1.727 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VARTO |  |  | VARTO
000400990729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12590988-354013-Kesici- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 10:16 | 2022-10-07 10:30 | 0.247 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 55.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ACIGÖL |  |  | ACIGÖL
000400990716 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-338029-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 10:27 | 2022-10-07 10:33 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |  |  | AVANOS |  |  | AVANOS
000400990742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588866-352985-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 11:06 | 2022-10-07 11:06 | 0.007 | 11 | 2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DERİNKUYU |  |  | DERİNKUYU
000400990725 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13888823-1126406-Enhdirek--(112003/F-1 ÇAKIRHÖYÜK)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 11:18 | 2022-10-07 11:57 | 0.65 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.95 | 32.5 | 0 | 0 | 0.65 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR |  |  | GÜLŞEHİR
000400990752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14401031-1146067-Enhdirek--(308939)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 11:21 | 2022-10-07 12:25 | 1.068 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ |  |  | HACIBEKTAŞ
000400990756 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 14350877-1182362-Ogmusdirek--(457380)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 11:32 | 2022-10-07 13:52 | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.44 | 0 | 0 |  |  | KOZAKLI |  |  | KOZAKLI
000400989555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | OSMAN TIRAS KOK BINASI (4D1)-6973-Trafobinatip--(587936)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 11:34 | 2022-10-07 13:31 | 1.944 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400990738 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605623-2166521-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 11:35 | 2022-10-07 11:46 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 7 |  |  | ÜRGÜP |  |  | ÜRGÜP
000400990766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12259788-3603461-Agpanobox--(3604252)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 11:48 | 2022-10-07 17:48 | 6.003 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALTUNHİSAR |  |  | ALTUNHİSAR
000400990680 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338163-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 12:21 | 2022-10-07 12:30 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |  |  | BOR |  |  | BOR
000400990792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CICEK KOYU HAMZA PASA DURAGI YANI TR-280-Trafobinatip--(664508)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 12:25 | 2022-10-07 14:27 | 2.043 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400990752 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14401031-1146067-Enhdirek--(308939/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 12:25 | 2022-10-07 12:34 | 0.153 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ULUKIŞLA |  |  | ULUKIŞLA
000400990781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 84356485-3315699-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 12:30 | 2022-10-07 12:30 | 0.006 | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |  |  | ÇAMARDI |  |  | ÇAMARDI
000400990779 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13646201-1184880-Ogmusdirek--(434377)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 12:51 | 2022-10-07 13:14 | 0.387 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİK |  |  | ÇİFTLİK
000400990793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-357075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 12:56 | 2022-10-07 12:57 | 0.011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 825 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 9.08 |  |  | AKKUŞ |  |  | AKKUŞ
000400990782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12647975-356687-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:11 | 2022-10-07 13:12 | 0.006 | 5 | 1172 | 0 | 0 | 2 | 290 | 0.03 | 7.03 | 0 | 0 | 0.01 | 1.74 |  |  | AYBASTI |  |  | AYBASTI
000400990756 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 14350877-1182362-Ogmusdirek--(457380 - 457381 - 457477 - 457481)-(LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:52 | 2022-10-07 13:58 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 |  |  | FATSA |  |  | FATSA
000400990797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | FINDICAK TR-5197-Trafobinatip--(544010)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 14:01 | 2022-10-07 16:45 | 2.732 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖLKÖY |  |  | GÖLKÖY
000400990829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15742089 BAKRAC YAN MH.TR-5506-Trafobinatip--(584821)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 14:02 | 2022-10-07 14:55 | 0.886 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜLYALI |  |  | GÜLYALI
000400990801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12266184-1591618-Agpanobox--(1541267)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 14:03 | 2022-10-07 15:11 | 1.14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE |  |  | GÜRGENTEPE
000400990800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12190114-1585097-Agpanobox--(702629)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 14:05 | 2022-10-07 16:16 | 2.183 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KABADÜZ |  |  | KABADÜZ
000400990806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13757012-1204000-Ogmusdirek--(497048 - 499714 - 518734)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 14:18 | 2022-10-07 17:28 | 3.159 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 723.41 | 0 | 15.8 |  |  | KABATAŞ |  |  | KABATAŞ
000400990820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12594991-332769-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 14:28 | 2022-10-07 14:50 | 0.356 | 9 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 120.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KORGAN |  |  | KORGAN
000400990811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588866-352985-Kesici- | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 14:37 | 2022-10-07 14:37 | 0.003 | 11 | 2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KUMRU |  |  | KUMRU
000400990816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 14:41 | 2022-10-07 16:49 | 2.143 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 133 | 0 | 72.86 | 0 | 0 | 4.29 | 285.02 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400990833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | CAGILHAN KOYU 2. TR-10897-Trafobinatip--(685854)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 14:49 | 2022-10-07 15:23 | 0.566 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MESUDİYE |  |  | MESUDİYE
000400990861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14154249-1157164-Enhdirek--(69401)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 14:50 | 2022-10-07 16:54 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.46 |  |  | PERŞEMBE |  |  | PERŞEMBE
000400990826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588866-352985-Kesici- | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 14:59 | 2022-10-07 15:07 | 0.136 | 11 | 2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 342.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY |  |  | ULUBEY
000400990853 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_IV/66-10069-Trafobinatip--(456971)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 15:23 | 2022-10-07 18:10 | 2.784 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAMAŞ |  |  | ÇAMAŞ
000400990867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-72-53-Trafobinatip--(690610)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 15:24 | 2022-10-07 17:14 | 1.828 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇATALPINAR |  |  | ÇATALPINAR
000400990865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | IKIZPINAR KAVAKTEPE TR 1-3437-Trafobinatip--(480664)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 15:26 | 2022-10-07 18:14 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.81 |  |  | ÇAYBAŞI |  |  | ÇAYBAŞI
000400990857 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13647337-1185497-Ogmusdirek--(434291 - 434731 - 434733 - 434734 - 434931)-(LV-LV-LV-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 15:35 | 2022-10-07 16:59 | 1.398 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÜNYE |  |  | ÜNYE
000400990855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | KASANLI KOYU 2NOLU TR-4555-Trafobinatip--(590452)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:00 | 2022-10-07 17:04 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.26 |  |  | İKİZCE |  |  | İKİZCE
000400990862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | KAHRAMANMARAS TM-187-Trafobinatip--(294290/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:16 | 2022-10-07 16:20 | 0.072 | 76 | 2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 182.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARDEŞEN |  |  | ARDEŞEN
000400990862 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(91164/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:20 | 2022-10-07 16:48 | 0.466 | 14 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 149.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEREPAZARI |  |  | DEREPAZARI
000400991438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | -356270-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:27 | 2022-10-07 17:30 | 1.05 | 19 | 4672 | 0 | 0 | 8 | 1002 | 19.95 | 4905.6 | 0 | 0 | 8.4 | 1052.1 |  |  | FINDIKLI |  |  | FINDIKLI
000400990878 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13937580-1182401-Ogmusdirek--(421173)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:32 | 2022-10-07 17:38 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSU |  |  | GÜNEYSU
000400990883 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597592-3588100-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:47 | 2022-10-07 16:47 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 12.83 |  |  | HEMŞİN |  |  | HEMŞİN
000400990862 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TR 30 KOK BINASI-1785-Trafobinatip--(145610/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:48 | 2022-10-07 17:26 | 0.634 | 13 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 93.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KALKANDERE |  |  | KALKANDERE
000400990816 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240/HAT61286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:49 | 2022-10-07 16:54 | 0.08 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2 | 391 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0.16 | 31.28 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400990861 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14154249-1157164-Enhdirek--(69401/HAT10328)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:54 | 2022-10-07 16:57 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.11 |  |  | PAZAR |  |  | PAZAR
000400990877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | GUZELYURT SULAMALAR YENI TR-8799-Trafobinatip--(729034)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:58 | 2022-10-07 18:59 | 2.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
000400990884 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Abone Tesisi | 14017767-757201-Agdirek--(1288598)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:05 | 2022-10-07 20:26 | 3.352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAYELİ |  |  | ÇAYELİ
000400990888 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607411-356042-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:09 | 2022-10-07 17:56 | 0.778 | 17 | 58 | 0 | 0 | 30 | 967 | 13.23 | 45.12 | 0 | 0 | 23.34 | 752.33 |  |  | İKİZDERE |  |  | İKİZDERE
000400990887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13898342-1146575-Enhdirek--(95585)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:12 | 2022-10-07 18:23 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.21 |  |  | İYİDERE |  |  | İYİDERE
000400990885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12638452-2139001-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:13 | 2022-10-07 17:14 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 10.31 |  |  | ADAPAZARI |  |  | ADAPAZARI
000400990889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | GUCUKSU TR2 2017-12638-Trafobinatip--(746399)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:16 | 2022-10-07 18:39 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 |  |  | AKYAZI |  |  | AKYAZI
000400990899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-78-354-Trafobinatip--(3350182)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:19 | 2022-10-07 19:42 | 2.381 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARİFİYE |  |  | ARİFİYE
000400990901 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12641674-3457171-Kesici- | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:24 | 2022-10-07 18:21 | 0.963 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 240 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93 | 231.12 |  |  | ERENLER |  |  | ERENLER
000400990862 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TR 31 KOK BINASI-3024-Trafobinatip--(206717/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:26 | 2022-10-07 18:17 | 0.85 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FERİZLİ |  |  | FERİZLİ
000400991263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354750-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:29 | 2022-10-07 17:30 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.91 |  |  | GEYVE |  |  | GEYVE
000400991438 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(142350/SUCATI KOK GIRIS CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:30 | 2022-10-07 19:11 | 1.683 | 8 | 572 | 0 | 0 | 2 | 100 | 13.46 | 962.68 | 0 | 0 | 3.37 | 168.3 |  |  | HENDEK |  |  | HENDEK
000400990896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13974600-1140928-Enhdirek--(100733)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:33 | 2022-10-07 19:09 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 28.91 |  |  | KARAPÜRÇEK |  |  | KARAPÜRÇEK
000400990903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12597478-354758-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:58 | 2022-10-07 18:51 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 117.72 |  |  | KARASU |  |  | KARASU
000400990907 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12635810-3553896-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 18:05 | 2022-10-07 18:57 | 0.871 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 |  |  | KAYNARCA |  |  | KAYNARCA
000400990862 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TR 33 KOK BINASI-3025-Trafobinatip--(321729/)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 18:17 | 2022-10-07 19:29 | 1.206 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KOCAALİ |  |  | KOCAALİ
000400990910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ TR-3043-Trafobinatip--(537730)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 18:19 | 2022-10-07 20:28 | 2.151 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAMUKOVA |  |  | PAMUKOVA
000400990887 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13898342-1146575-Enhdirek--(95585/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 18:23 | 2022-10-07 18:33 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.57 |  |  | SAPANCA |  |  | SAPANCA
000400990914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KANLI KAVAK OTEGECE CAMI YANI TR-8757-Trafobinatip--(566816)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 18:28 | 2022-10-07 19:48 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.12 |  |  | SERDİVAN |  |  | SERDİVAN
000400990920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12589085-352927-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 18:55 | 2022-10-07 18:55 | 0.006 | 74 | 6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 38.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜTLÜ |  |  | SÖĞÜTLÜ
000400990922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ERKENEZ 2 TR-585-Trafobinatip--(605406)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 19:07 | 2022-10-07 19:47 | 0.668 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TARAKLI |  |  | TARAKLI
000400990896 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13974600-1140928-Enhdirek--(100733/NARLI FIDER-7)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 19:09 | 2022-10-07 19:19 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 8.68 |  |  | ALAÇAM |  |  | ALAÇAM
000400990929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14065038-1001603-Agdirek--(1429585)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 19:10 | 2022-10-07 20:35 | 1.426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ASARCIK |  |  | ASARCIK
000400990944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13701789-907783-Agdirek--(1340302)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 19:14 | 2022-10-07 20:38 | 1.407 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ATAKUM |  |  | ATAKUM
000400990952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14373026-2125446-Agdirek--(2125456)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 19:22 | 2022-10-07 20:43 | 1.341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK |  |  | AYVACIK
000400990956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | EKSIELMA TR-3168-Trafobinatip--(642517)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 19:26 | 2022-10-07 20:37 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.78 |  |  | BAFRA |  |  | BAFRA
000400990862 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(91164/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 19:29 | 2022-10-07 19:43 | 0.236 | 14 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 75.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CANİK |  |  | CANİK
000400990862 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TR 31 KOK BINASI-3024-Trafobinatip--(206717/)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 19:43 | 2022-10-07 20:53 | 1.159 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 57.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HAVZA |  |  | HAVZA
000400990862 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | KAHRAMANMARAS TM-187-Trafobinatip--(294290/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 20:53 | 2022-10-07 21:35 | 0.7 | 76 | 2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 1773.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAVAK |  |  | KAVAK
000400990862 | 10 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(88032/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 21:35 | 2022-10-07 21:42 | 0.11 | 2 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 108.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LADİK |  |  | LADİK
000400990862 | 11 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(88030/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 21:35 | 2022-10-07 21:42 | 0.12 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 MAYIS |  |  | 19 MAYIS
000400990862 | 12 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(88026/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 21:35 | 2022-10-07 21:43 | 0.13 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI |  |  | SALIPAZARI
000400990862 | 13 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(91165/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 21:35 | 2022-10-07 21:43 | 0.14 | 27 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TEKKEKÖY |  |  | TEKKEKÖY
000400990862 | 14 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(151822/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 21:35 | 2022-10-07 21:44 | 0.148 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 23.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TERME |  |  | TERME
000400990862 | 15 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(89969/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 21:35 | 2022-10-07 21:44 | 0.155 | 8 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 54.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VEZİRKÖPRÜ |  |  | VEZİRKÖPRÜ
000400990862 | 16 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(91164/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 21:35 | 2022-10-07 21:59 | 0.4 | 14 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAKAKENT |  |  | YAKAKENT
000400990862 | 9 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(89968/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 21:35 | 2022-10-07 21:41 | 0.101 | 18 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 13.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇARŞAMBA |  |  | ÇARŞAMBA
000400990862 | 17 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 29NOLU KOK BINASI [DM22-57]-8126-Trafobinatip--(170525/TR 24 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 21:44 | 2022-10-07 22:01 | 0.279 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İLKADIM |  |  | İLKADIM
000400990862 | 18 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM | TR 32 KOK BINASI-2882-Trafobinatip--(1500666 - 280884/ - 3691364 - 490299 - 682619 - 682714 - 682715)-(SC-MV-SC-LV-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 21:59 | 2022-10-07 22:07 | 0.133 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TİLLO |  |  | TİLLO
000400990862 | 19 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TR 31 KOK BINASI-3024-Trafobinatip--(206717/)-(MV) | BARA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 21:59 | 2022-10-07 23:03 | 1.066 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN |  |  | BAYKAN
000400991023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14386622-2182274-Enhdirek--(2182287)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 22:22 | 2022-10-07 23:11 | 0.831 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ERUH |  |  | ERUH
000400991023 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14386622-2182274-Enhdirek--(2182287/NARLI MARAS FIDER-8)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 23:11 | 2022-10-07 23:21 | 0.167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KURTALAN |  |  | KURTALAN
000400991037 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-343549-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 23:40 | 2022-10-08 01:12 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.05 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991037 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-343549-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 01:12 | 2022-10-08 01:16 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.76 |  |  | PERVARİ |  |  | PERVARİ
000400991047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12593751-353505-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 02:08 | 2022-10-08 02:22 | 0.248 | 14 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 79.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞİRVAN |  |  | ŞİRVAN
000400991049 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607334-355987-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 02:14 | 2022-10-08 04:28 | 2.244 | 8 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 2950.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AYANCIK |  |  | AYANCIK
000400991057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 53148512-2681499-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 02:26 | 2022-10-08 02:26 | 0.007 | 85 | 525 | 20 | 3886 | 38 | 2588 | 0.6 | 3.68 | 0.14 | 27.2 | 0.27 | 18.12 |  |  | BOYABAT |  |  | BOYABAT
000400991050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591604-353353-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 03:08 | 2022-10-08 03:19 | 0.191 | 11 | 4100 | 0 | 0 | 6 | 902 | 2.1 | 783.1 | 0 | 0 | 1.15 | 172.28 |  |  | DURAĞAN |  |  | DURAĞAN
000400991048 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | TM Fideri | 0-357323-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 03:09 | 2022-10-08 03:20 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.73 | 54.35 |  |  | DİKMEN |  |  | DİKMEN
000400991050 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67551/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 03:19 | 2022-10-08 03:20 | 0.008 | 2 | 2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ERFELEK |  |  | ERFELEK
000400991050 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67433/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 03:19 | 2022-10-08 03:20 | 0.013 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GERZE |  |  | GERZE
000400991050 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67552/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 03:19 | 2022-10-08 03:24 | 0.076 | 5 | 252 | 0 | 0 | 5 | 654 | 0.38 | 19.15 | 0 | 0 | 0.38 | 49.7 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991062 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13806749-1184961-Ogmusdirek--(455413)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 05:16 | 2022-10-08 10:30 | 5.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.66 |  |  | SARAYDÜZÜ |  |  | SARAYDÜZÜ
000400991052 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607156-354536-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 05:25 | 2022-10-08 05:35 | 0.17 | 4 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.68 | 601.8 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | TÜRKELİ |  |  | TÜRKELİ
000400991051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | EMIRLER TR-5354-Trafobinatip--(537652)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 05:33 | 2022-10-08 10:15 | 4.692 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKINCILAR |  |  | AKINCILAR
000400991053 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12632872-349040-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 06:06 | 2022-10-08 06:49 | 0.715 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA |  |  | ALTINYAYLA
000400991058 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12648027-3615493-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 06:41 | 2022-10-08 09:37 | 2.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 1138.6 |  |  | DOĞANŞAR |  |  | DOĞANŞAR
000400991072 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12597863-353614-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 07:04 | 2022-10-08 08:46 | 1.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.66 | 1282.36 |  |  | DİVRİĞİ |  |  | DİVRİĞİ
000400991071 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13713777-1186350-Ogmusdirek--(436832 - 436837 - 465162)-(LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 07:09 | 2022-10-08 11:50 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 102.96 | 0 | 84.24 |  |  | GEMEREK |  |  | GEMEREK
000400991056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353689-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 07:19 | 2022-10-08 07:23 | 0.063 | 84 | 3657 | 0 | 0 | 51 | 3007 | 5.29 | 230.39 | 0 | 0 | 3.21 | 189.44 |  |  | GÖLOVA |  |  | GÖLOVA
000400991061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | 0-354895-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 07:30 | 2022-10-08 07:59 | 0.486 | 123 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.78 | 646.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜRÜN |  |  | GÜRÜN
000400991060 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14140068-1102632-Enhdirek--(137804)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 07:33 | 2022-10-08 12:06 | 4.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 536.43 |  |  | HAFİK |  |  | HAFİK
000400991079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | DAGLICA BAHCELIEVLER TR-5793-Trafobinatip--(581820)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 07:53 | 2022-10-08 09:13 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 |  |  | KANGAL |  |  | KANGAL
000400991064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591491-352974-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 07:55 | 2022-10-08 07:56 | 0.017 | 9 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KOYULHİSAR |  |  | KOYULHİSAR
000400991061 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13654958-1163807-Enhdirek--(75999)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 07:59 | 2022-10-08 08:17 | 0.292 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991070 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12597822-353608-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:02 | 2022-10-08 09:40 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.62 | 427 |  |  | SUŞEHRİ |  |  | SUŞEHRİ
000400991158 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | TM Fideri | 0-357323-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:04 | 2022-10-08 10:22 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 9.24 | 686.07 |  |  | ULAŞ |  |  | ULAŞ
000400991074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | YENI TR 100 kVA-3637248-Trafobinatip--(363795336380763638092)-(R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:04 | 2022-10-08 09:34 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 0 | 0 |  |  | YILDIZELİ |  |  | YILDIZELİ
000400991067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609837-355481-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:13 | 2022-10-08 08:14 | 0.022 | 0 | 1 | 7 | 6114 | 5 | 590 | 0 | 0.02 | 0.15 | 134.51 | 0.11 | 12.98 |  |  | ZARA |  |  | ZARA
000400991061 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13654958-1163807-Enhdirek--(75999/kilili kas.binevler mah.taskesigi tr)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:17 | 2022-10-08 08:25 | 0.133 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İMRANLI |  |  | İMRANLI
000400991083 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13938105-791857-Agdirek--(1250836)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:29 | 2022-10-08 09:17 | 0.796 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞARKIŞLA |  |  | ŞARKIŞLA
000400991081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12199576-1584580-Agpanobox--(692766)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:44 | 2022-10-08 11:08 | 2.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HAYRABOLU |  |  | HAYRABOLU
000400991088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ARITAS KOK BINA-7708-Trafobinatip--(583345)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:47 | 2022-10-08 09:20 | 0.542 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MALKARA |  |  | MALKARA
000400990966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13752874-1169159-Enhdirek--(83447/TATLAR)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:00 | 2022-10-08 16:00 | 7.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.06 | 10815.72 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
000400991076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595027-354175-Kesici- | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:01 | 2022-10-08 13:35 | 4.558 | 20 | 8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.16 | 39353.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12594936-354254-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:04 | 2022-10-08 09:08 | 0.066 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MURATLI |  |  | MURATLI
000400991089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12583316-352876-Kesici- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:18 | 2022-10-08 13:05 | 3.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 |  |  | SARAY |  |  | SARAY
000400991082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353079-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:30 | 2022-10-08 15:55 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | 0 | 2285.52 |  |  | ÇERKEZKÖY |  |  | ÇERKEZKÖY
000400991074 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | YENI TR 100 kVA-3637248-Trafobinatip--(3637953 - 3638076 - 3638092)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:34 | 2022-10-08 09:39 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 |  |  | ÇORLU |  |  | ÇORLU
000400988339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15778726-369413-Trafo- | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:36 | 2022-10-08 15:32 | 5.939 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞARKÖY |  |  | ŞARKÖY
000400991119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597100-348209-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:40 | 2022-10-08 10:16 | 0.598 | 33 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.73 | 507.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALMUS |  |  | ALMUS
000400991102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | YENI TR-873-Trafobinatip--(557338)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:45 | 2022-10-08 10:30 | 0.74 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARTOVA |  |  | ARTOVA
000400991112 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 56498765-2166566-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:46 | 2022-10-08 13:47 | 4.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.09 |  |  | BAŞÇİFTLİK |  |  | BAŞÇİFTLİK
000400991103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13993976-951198-Agdirek--(601753)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:51 | 2022-10-08 10:18 | 0.448 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ERBAA |  |  | ERBAA
000400989913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12596457-354052-Kesici- | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:59 | 2022-10-08 13:54 | 3.923 | 0 | 294 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 1153.36 | 0 | 258.92 | 0 | 7.85 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Abone Tesisi | 13880022-989028-Agdirek--(1554128)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:59 | 2022-10-08 15:59 | 6.002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | NİKSAR |  |  | NİKSAR
000400991116 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14059965-1106182-Enhdirek--(123695/HAT43056)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:03 | 2022-10-08 10:43 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 |  |  | PAZAR |  |  | PAZAR
000400991109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591583-353356-Kesici- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:05 | 2022-10-08 14:39 | 4.578 | 2 | 2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 10511.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | REŞADİYE |  |  | REŞADİYE
000400991130 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607156-354536-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:07 | 2022-10-08 10:24 | 0.28 | 4 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.12 | 991.2 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |  |  | SULUSARAY |  |  | SULUSARAY
000400991117 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338400-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:16 | 2022-10-08 11:16 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 15.89 |  |  | TURHAL |  |  | TURHAL
000400991103 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | DIYALIZ KARSISI-12562-Trafobinatip--(556897)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:18 | 2022-10-08 11:15 | 0.95 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLYURT |  |  | YEŞİLYURT
000400991344 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Dağıtım Transformatörü | TR464646-5026-Trafobinatip--(436300 - 436305 - 437194)-(LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:24 | 2022-10-08 12:53 | 2.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.24 |  |  | ZİLE |  |  | ZİLE
000400991095 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | KARAHOYUK KY.TR-2 (OKUL YANI)-5582-Trafobinatip--(429844)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:27 | 2022-10-08 10:42 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 |  |  | AKÇAABAT |  |  | AKÇAABAT
000400991131 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13456786-2675376-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:27 | 2022-10-08 10:28 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.72 |  |  | ARAKLI |  |  | ARAKLI
000400991132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 32165895-2670545-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:36 | 2022-10-08 11:47 | 1.186 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARSİN |  |  | ARSİN
000400991139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12594936-354254-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:40 | 2022-10-08 10:46 | 0.093 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKDÜZÜ |  |  | BEŞİKDÜZÜ
000400991213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12594936-354254-Kesici- | MESNET-GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:48 | 2022-10-08 11:37 | 0.811 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DERNEKPAZARI |  |  | DERNEKPAZARI
000400991137 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13874743-1184959-Ogmusdirek--(377254 - 377256 - 377257)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:53 | 2022-10-08 15:27 | 4.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.46 |  |  | DÜZKÖY |  |  | DÜZKÖY
000400991141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12596942-353674-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:54 | 2022-10-08 10:58 | 0.079 | 7 | 241 | 0 | 0 | 5 | 404 | 0.55 | 19.04 | 0 | 0 | 0.4 | 31.92 |  |  | HAYRAT |  |  | HAYRAT
000400991140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585169-353219-Kesici- | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:01 | 2022-10-08 11:42 | 0.683 | 27 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 1287.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI |  |  | KÖPRÜBAŞI
000400991166 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12634331-2140538-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:02 | 2022-10-08 11:35 | 0.559 | 5 | 15 | 0 | 0 | 115 | 1569 | 2.8 | 8.39 | 0 | 0 | 64.29 | 877.07 |  |  | MAÇKA |  |  | MAÇKA
000400991150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587292-353904-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:15 | 2022-10-08 11:19 | 0.059 | 59 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 21.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991117 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338400-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:16 | 2022-10-08 11:24 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 6.21 |  |  | OF |  |  | OF
000400991153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588866-352985-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:21 | 2022-10-08 11:21 | 0.006 | 11 | 2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SÜRMENE |  |  | SÜRMENE
000400991154 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13806908-1184198-Ogmusdirek--(382467)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:25 | 2022-10-08 13:52 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.41 |  |  | TONYA |  |  | TONYA
000400991169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11 NOLU MONOBLOK-11382-Trafobinatip--(144863/CAGLAYAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:27 | 2022-10-08 12:15 | 0.813 | 11 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 243.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VAKFIKEBİR |  |  | VAKFIKEBİR
000400991213 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595278-348219-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:37 | 2022-10-08 12:38 | 1.028 | 7 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 1895.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YOMRA |  |  | YOMRA
000400991200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353699-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:45 | 2022-10-08 11:48 | 0.056 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0.28 | 0.06 | 0 | 0 | 0.78 | 0.17 |  |  | ÇARŞIBAŞI |  |  | ÇARŞIBAŞI
000400991132 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 32165895-2670545-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:47 | 2022-10-08 11:51 | 0.064 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAYKARA |  |  | ÇAYKARA
000400991170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13694881-1161928-Enhdirek--(97253)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:50 | 2022-10-08 13:11 | 1.351 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞALPAZARI |  |  | ŞALPAZARI
000400991175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12596102-355524-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:55 | 2022-10-08 11:55 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.35 |  |  | HOZAT |  |  | HOZAT
000400991177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12199576-1584580-Agpanobox--(692766)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:59 | 2022-10-08 14:24 | 2.42 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MAZGİRT |  |  | MAZGİRT
000400991178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KALECIK OBASI-2670-Trafobinatip--(535471)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 12:05 | 2022-10-08 17:08 | 5.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991060 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14140068-1102632-Enhdirek--(137804/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 12:06 | 2022-10-08 12:14 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 45.33 |  |  | NAZIMİYE |  |  | NAZIMİYE
000400991188 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-337886-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 12:28 | 2022-10-08 15:22 | 2.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.69 |  |  | OVACIK |  |  | OVACIK
000400991198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12254694-1590068-Agpanobox--(2201362)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 12:41 | 2022-10-08 14:05 | 1.394 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PERTEK |  |  | PERTEK
000400991203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KOMUR KOPRU YANI TR-02/23-2486-Trafobinatip--(489977)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 12:49 | 2022-10-08 13:30 | 0.683 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PÜLÜMÜR |  |  | PÜLÜMÜR
000400991208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14430399-3547252-Enhdirek--(63189)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 12:50 | 2022-10-08 13:46 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.56 |  |  | ÇEMİŞGEZEK |  |  | ÇEMİŞGEZEK
000400991210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14385101-2615263-Enhdirek--(2615268/F1 GÖKSUN FIDER (1))-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:02 | 2022-10-08 15:34 | 2.533 | 7 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 352.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKALE |  |  | AKÇAKALE
000400991170 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13694881-1161928-Enhdirek--(97253/HAT29958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:11 | 2022-10-08 13:16 | 0.083 | 7 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZOVA |  |  | BOZOVA
000400991216 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12253689-1577946-Agpanobox--(1314213)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:11 | 2022-10-08 15:27 | 2.259 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BİRECİK |  |  | BİRECİK
000400991234 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12191161-1572193-Agpanobox--(2590864)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:28 | 2022-10-08 15:05 | 1.621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CEYLANPINAR |  |  | CEYLANPINAR
000400991245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597100-348209-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:40 | 2022-10-08 14:26 | 0.756 | 33 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 641.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HALFETİ |  |  | HALFETİ
000400991219 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-343637-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:41 | 2022-10-08 15:28 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3 |  |  | HARRAN |  |  | HARRAN
000400991221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14177423-2747812-Enhdirek--(2749016)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:44 | 2022-10-08 14:40 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 28.29 |  |  | HİLVAN |  |  | HİLVAN
000400991224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | FATIH MAHALLESI YALA TR-6310-Trafobinatip--(682873)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:44 | 2022-10-08 14:19 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(79476/COBANTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:46 | 2022-10-08 15:11 | 1.424 | 30 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.72 | 1026.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SURUÇ |  |  | SURUÇ
000400991208 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14430399-3547252-Enhdirek--(63189/HAT5089)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:46 | 2022-10-08 13:51 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.44 |  |  | SİVEREK |  |  | SİVEREK
000400991112 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 56498765-2166566-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:47 | 2022-10-08 13:56 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |  |  | VİRANŞEHİR |  |  | VİRANŞEHİR
000400991283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(539778)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:51 | 2022-10-08 14:34 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.16 |  |  | BANAZ |  |  | BANAZ
000400991299 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 4578888-351952-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 14:29 | 2022-10-08 19:41 | 5.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 |  |  | EŞME |  |  | EŞME
000400991247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597192-353388-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 14:34 | 2022-10-08 14:35 | 0.008 | 52 | 463 | 0 | 0 | 19 | 526 | 0.42 | 3.7 | 0 | 0 | 0.15 | 4.21 |  |  | KARAHALLI |  |  | KARAHALLI
000400991283 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(1439225 - 1511713 - 538105 - 538107 - 539778 - 542549)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-08 14:34 | 2022-10-08 14:44 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14120099-958984-Agdirek--(1510417)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 14:37 | 2022-10-08 15:18 | 0.693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİVASLI |  |  | SİVASLI
000400987316 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-344528-Ayırıcı- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 14:39 | 2022-10-08 15:18 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 39.48 | 0 | 28.95 |  |  | ULUBEY |  |  | ULUBEY
000400991221 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14177423-2747812-Enhdirek--(2749016/HES HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 14:40 | 2022-10-08 14:44 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 5.19 |  |  | BAHÇESARAY |  |  | BAHÇESARAY
000400991285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CIKTLIK KOYU TR (KESMEZ)-371-Trafobinatip--(663229)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 14:58 | 2022-10-08 16:39 | 1.681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAŞKALE |  |  | BAŞKALE
000400991257 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606595-353706-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:03 | 2022-10-08 15:51 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.79 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT |  |  | EDREMİT
000400991260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14378305-2141707-Agdirek--(2142176)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:10 | 2022-10-08 20:58 | 5.798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ERCİŞ |  |  | ERCİŞ
000400991289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15742089 BAKRAC YAN MH.TR-5506-Trafobinatip--(584821)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:16 | 2022-10-08 16:41 | 1.425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEVAŞ |  |  | GEVAŞ
000400991188 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-337886-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:22 | 2022-10-08 15:29 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 |  |  | GÜRPINAR |  |  | GÜRPINAR
000400991304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | 0-353807-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:23 | 2022-10-08 15:29 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.79 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991219 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-343637-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:28 | 2022-10-08 15:37 | 0.139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 14.6 |  |  | MURADİYE |  |  | MURADİYE
000400991210 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11 NOLU MONOBLOK-11382-Trafobinatip--(144863/CAGLAYAN CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:34 | 2022-10-08 15:38 | 0.071 | 11 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARAY |  |  | SARAY
000400991276 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12505863-354724-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:34 | 2022-10-08 15:35 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.08 |  |  | ÇALDIRAN |  |  | ÇALDIRAN
000400991270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13846184-956398-Agdirek--(3646504)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:36 | 2022-10-08 17:03 | 1.452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇATAK |  |  | ÇATAK
000400991316 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 14199741-1129358-Enhdirek--(145467)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:41 | 2022-10-08 17:11 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 64.63 |  |  | ÖZALP |  |  | ÖZALP
000400991294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | IZGIN KASABASI MEZARLIK YANI TR-2359-Trafobinatip--(639266)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:58 | 2022-10-08 17:13 | 1.247 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKDAĞMADENİ |  |  | AKDAĞMADENİ
000400991308 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-343636-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 16:09 | 2022-10-08 17:49 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.61 |  |  | AYDINCIK |  |  | AYDINCIK
000400991300 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12649222-3480955-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 16:12 | 2022-10-08 17:19 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 |  |  | BOĞAZLIYAN |  |  | BOĞAZLIYAN
000400991291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | KASANLI KOYU 1 NOLU TR-4557-Trafobinatip--(588703)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 16:17 | 2022-10-08 17:42 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  |  | KADIŞEHRİ |  |  | KADIŞEHRİ
000400991342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM 6-80-344-Trafobinatip--(701722)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 16:18 | 2022-10-08 18:20 | 2.024 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14115214-1216428-Ogmusdirek--(161972)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 16:40 | 2022-10-08 17:17 | 0.617 | 0 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 99.95 | 0 | 0 |  |  | SARAYKENT |  |  | SARAYKENT
000400991307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | BUYUK TATLAR MERKEZ TR-4562-Trafobinatip--(589522)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 16:48 | 2022-10-08 17:39 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.68 |  |  | SARIKAYA |  |  | SARIKAYA
000400991314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13854396-957805-Agdirek--(1360886)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:08 | 2022-10-08 17:57 | 0.828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SORGUN |  |  | SORGUN
000400991316 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 14199741-1129358-Enhdirek--(145467/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:11 | 2022-10-08 17:20 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 19.05 |  |  | YENİFAKILI |  |  | YENİFAKILI
000400991303 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14115213-1167542-Enhdirek--(161971/HAT62283)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:17 | 2022-10-08 17:33 | 0.267 | 0 | 0 | 2 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 89.71 | 0 | 0 |  |  | YERKÖY |  |  | YERKÖY
000400991341 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 14334083-1191114-Ogmusdirek--(397315397316397317397318)-(S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:30 | 2022-10-08 19:31 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.18 |  |  | ÇANDIR |  |  | ÇANDIR
000400989772 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13981412-1185534-Ogmusdirek--(401890)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:31 | 2022-10-08 17:41 | 0.161 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRALAN |  |  | ÇAYIRALAN
000400991320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14153843-1052692-Agdirek--(1427811)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:31 | 2022-10-08 18:36 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |  |  | ÇEKEREK |  |  | ÇEKEREK
000400991324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14319238-1218607-Ogmusdirek--(1402974 - 1402975 - 735626 - 735628 - 735629 - 735630)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:35 | 2022-10-08 18:15 | 0.659 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞEFAATLİ |  |  | ŞEFAATLİ
000400991315 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13646757-1184935-Ogmusdirek--(453762)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:38 | 2022-10-08 17:48 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 |  |  | ALAPLI |  |  | ALAPLI
000400991355 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12634052-357243-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:46 | 2022-10-08 18:48 | 1.024 | 2 | 43 | 0 | 0 | 8 | 107 | 2.05 | 44.03 | 0 | 0 | 8.19 | 109.57 |  |  | DEVREK |  |  | DEVREK
000400991308 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-343636-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:49 | 2022-10-08 17:56 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |  |  | EREĞLİ |  |  | EREĞLİ
000400991329 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13712543-1186342-Ogmusdirek--(1334235)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:51 | 2022-10-08 19:41 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |  |  | GÖKÇEBEY |  |  | GÖKÇEBEY
000400991337 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607412-338471-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:52 | 2022-10-08 18:28 | 0.594 | 17 | 58 | 0 | 0 | 30 | 967 | 10.1 | 34.45 | 0 | 0 | 17.82 | 574.4 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | TR 30 KOK BINASI-1785-Trafobinatip--(681443 - 681450 - 681451 - 687487 - 687488 - 687499)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BARA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:55 | 2022-10-08 18:18 | 0.381 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAYCUMA |  |  | ÇAYCUMA
000400991334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15782613-363548-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 18:02 | 2022-10-08 18:29 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 |  |  | AĞAÇÖREN |  |  | AĞAÇÖREN
000400991330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15778070-360055-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 18:02 | 2022-10-08 18:39 | 0.614 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ESKİL |  |  | ESKİL
000400994212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | KOPRUAGZI TR-3377-Trafobinatip--(707314)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 18:11 | 2022-10-08 19:22 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 |  |  | GÜLAĞAÇ |  |  | GÜLAĞAÇ
000400991343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14039474-1147494-Enhdirek--(61431)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 18:19 | 2022-10-08 19:33 | 1.235 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 23.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜZELYURT |  |  | GÜZELYURT
000400991217 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13686595-1186357-Ogmusdirek--(442483 - 442858 - 442865)-(LV-LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 18:22 | 2022-10-08 18:35 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.48 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13727505-892309-Agdirek--(1346552)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 18:28 | 2022-10-08 18:52 | 0.389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY |  |  | ORTAKÖY
000400991320 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(1516586 - 513516 - 631741 - 631742 - 666863)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 18:36 | 2022-10-08 18:50 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.09 |  |  | SARIYAHŞİ |  |  | SARIYAHŞİ
000400991354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | KASANLI KOYU 2NOLU TR-4555-Trafobinatip--(590136)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 18:41 | 2022-10-08 19:55 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 |  |  | AYDINTEPE |  |  | AYDINTEPE
000400991377 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12261266-3634563-Agpanobox--(3646469)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 18:41 | 2022-10-08 19:40 | 0.984 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEMİRÖZÜ |  |  | DEMİRÖZÜ
000400991404 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608392-2166757-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 18:50 | 2022-10-08 21:29 | 2.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.67 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12696233-2164325-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 18:55 | 2022-10-08 19:48 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.91 |  |  | AYRANCI |  |  | AYRANCI
000400991388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ARITAS AZIZ YAYICI TR-1028-Trafobinatip--(700015)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 19:24 | 2022-10-08 20:48 | 1.395 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAŞYAYLA |  |  | BAŞYAYLA
000400991390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ARITAS YESILYURT CAMI YANI TR-4159-Trafobinatip--(583690)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 19:27 | 2022-10-08 19:58 | 0.525 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ERMENEK |  |  | ERMENEK
000400991341 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 14334083-1191114-Ogmusdirek--(397315 - 397316 - 397317 - 397318)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 19:31 | 2022-10-08 19:37 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |  |  | KAZIMKARABEKİR |  |  | KAZIMKARABEKİR
000400991343 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14039474-1147494-Enhdirek--(61431/HAT4562)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 19:33 | 2022-10-08 19:40 | 0.117 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991371 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12696233-2164325-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 19:48 | 2022-10-08 19:53 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |  |  | SARIVELİLER |  |  | SARIVELİLER
000400991421 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13742487-1102143-Enhdirek--(109962/F-3 GERGER)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 21:15 | 2022-10-08 21:22 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 5.85 |  |  | BAHŞİLİ |  |  | BAHŞİLİ
000400991404 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608392-2166757-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 21:29 | 2022-10-08 21:32 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | BALIŞEYH |  |  | BALIŞEYH
000400991436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CIKTLIK KOYU TR (KESMEZ)-371-Trafobinatip--(664570)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 21:37 | 2022-10-08 22:07 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DELİCE |  |  | DELİCE
000400991418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13679281-961443-Agdirek--(1342750)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 21:54 | 2022-10-08 22:00 | 0.101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAKEÇİLİ |  |  | KARAKEÇİLİ
000400991427 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14407736-1185515-Ogmusdirek--(437800 - 437802 - 437894)-(LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 22:27 | 2022-10-08 22:55 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.06 |  |  | KESKİN |  |  | KESKİN
000400991446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12593511-354183-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 22:34 | 2022-10-08 22:38 | 0.058 | 37 | 34780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 2017.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991446 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 15E-1 ADM-8384-Trafobinatip--(161044/ALMAN GÖLÜ ÇIKIŞI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 22:38 | 2022-10-08 23:09 | 0.511 | 1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 2096.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SULAKYURT |  |  | SULAKYURT
000400991446 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ALPARSLAN CADDEESI MONOBLOK-11880-Trafobinatip--(271413/CIKIS)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 23:09 | 2022-10-08 23:28 | 0.324 | 1 | 3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 1125.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAHŞİHAN |  |  | YAHŞİHAN
000400991452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | CIFTLIKKALE MERKEZ TR-3366-Trafobinatip--(653771)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 23:53 | 2022-10-09 00:50 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0 |  |  | ÇELEBİ |  |  | ÇELEBİ
000400991451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | LOKANTALAR TR-4525-Trafobinatip--(1516593 - 2165645 - 2165759 - 2182641 - 550697 - 551014 - 551018)-(SC-LV-LV-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 00:16 | 2022-10-09 01:53 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.9 |  |  | BEŞİRİ |  |  | BEŞİRİ
000400991460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12586064-353047-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 02:07 | 2022-10-09 02:15 | 0.133 | 177 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.54 | 401.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GERCÜŞ |  |  | GERCÜŞ
000400991462 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12648592-2224984-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 02:30 | 2022-10-09 05:39 | 3.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.27 | 0 |  |  | HASANKEYF |  |  | HASANKEYF
000400991463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM | TR 31 KOK BINASI-3024-Trafobinatip--(206717/ - 569385 - 569386 - 569387 - 91575/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV-LV-LV-LV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 03:06 | 2022-10-09 03:08 | 0.032 | 13 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KOZLUK |  |  | KOZLUK
000400991464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13836142-999482-Agdirek--(1430507)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 03:31 | 2022-10-09 05:21 | 1.832 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12583948-353632-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 04:22 | 2022-10-09 04:25 | 0.05 | 3 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SASON |  |  | SASON
000400991508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | YANTEPE YENI TRP-8838-Trafobinatip--(523152 - 523224 - 523227 - 744605)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2022-10-09 05:34 | 2022-10-09 16:06 | 10.536 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
000400991480 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13771056-1099422-Enhdirek--(106264)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 06:14 | 2022-10-09 10:06 | 3.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 |  |  | CİZRE |  |  | CİZRE
000400991470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12596948-353675-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 06:22 | 2022-10-09 06:24 | 0.026 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜÇLÜKONAK |  |  | GÜÇLÜKONAK
000400991474 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12587870-356027-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 06:38 | 2022-10-09 06:39 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 4.13 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12589716-353071-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 06:44 | 2022-10-09 06:51 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 281.79 |  |  | SİLOPİ |  |  | SİLOPİ
000400991468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12589693-353073-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 06:52 | 2022-10-09 06:53 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.94 |  |  | ULUDERE |  |  | ULUDERE
000400991481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | YAZITOPALLI KOYU TR-1161-Trafobinatip--(485361)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 06:55 | 2022-10-09 08:56 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 |  |  | İDİL |  |  | İDİL
000400991469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14317097-1219288-Ogmusdirek--(563330)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 07:06 | 2022-10-09 07:59 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 |  |  | AMASRA |  |  | AMASRA
000400991475 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587625-353335-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 07:25 | 2022-10-09 07:28 | 0.064 | 0 | 0 | 3 | 42 | 6 | 665 | 0 | 0 | 0.19 | 2.69 | 0.38 | 42.56 |  |  | KURUCAŞİLE |  |  | KURUCAŞİLE
000400991507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600593-355468-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 07:25 | 2022-10-09 08:40 | 1.242 | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 310.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597132-2680211-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 07:28 | 2022-10-09 07:29 | 0.006 | 55 | 208 | 0 | 0 | 32 | 1734 | 0.33 | 1.25 | 0 | 0 | 0.19 | 10.4 |  |  | ULUS |  |  | ULUS
000400991479 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12634253-2111042-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 07:29 | 2022-10-09 09:47 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.72 |  |  | DAMAL |  |  | DAMAL
000400991476 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | 0-354328-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 07:30 | 2022-10-09 07:31 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 93.62 |  |  | GÖLE |  |  | GÖLE
000400991473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630464-356076-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 07:52 | 2022-10-09 07:52 | 0.006 | 48 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HANAK |  |  | HANAK
000400991491 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12587584-3427275-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 07:57 | 2022-10-09 09:30 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 886.76 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597132-2680211-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:07 | 2022-10-09 08:07 | 0.006 | 55 | 208 | 0 | 0 | 32 | 1734 | 0.33 | 1.25 | 0 | 0 | 0.19 | 10.4 |  |  | POSOF |  |  | POSOF
000400991499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12579120-353455-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 08:51 | 2022-10-09 13:41 | 4.825 | 27 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130.28 | 2644.1 | 0 | 0 | 0 | 4.83 |  |  | ÇILDIR |  |  | ÇILDIR
000400991284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 14055657-1155565-Enhdirek--(78904/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:00 | 2022-10-09 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8260 |  |  | ARALIK |  |  | ARALIK
000400990028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595806-352872-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:01 | 2022-10-09 17:00 | 7.991 | 0 | 0 | 1 | 466 | 12 | 2001 | 0 | 0 | 7.99 | 3723.81 | 95.89 | 15989.99 |  |  | KARAKOYUNLU |  |  | KARAKOYUNLU
000400991520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597141-2680212-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:01 | 2022-10-09 09:06 | 0.083 | 28 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12583328-352875-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:01 | 2022-10-09 09:21 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1.35 | 248.09 |  |  | TUZLUCA |  |  | TUZLUCA
000400991511 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12605100-354422-Kesici- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:02 | 2022-10-09 09:26 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 38.8 |  |  | ALTINOVA |  |  | ALTINOVA
000400991522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | BASUSTU KOYU IGDEMLIK MAH.TR-8371-Trafobinatip--(581060)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:03 | 2022-10-09 10:22 | 1.305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARMUTLU |  |  | ARMUTLU
000400991510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591449-353104-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:09 | 2022-10-09 09:49 | 0.679 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(76429/YENIKOY KOPRUAGZI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:20 | 2022-10-09 10:19 | 0.983 | 96 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.37 | 1101.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TERMAL |  |  | TERMAL
000400991511 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12605100-354422-Kesici- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:26 | 2022-10-09 09:31 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 22.12 |  |  | ÇINARCIK |  |  | ÇINARCIK
000400991524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12636749-3349437-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:27 | 2022-10-09 09:47 | 0.333 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİKKÖY |  |  | ÇİFTLİKKÖY
000400991505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 14075023-1142267-Enhdirek--(107778/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:30 | 2022-10-09 16:21 | 6.851 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 664.55 | 0 | 0 |  |  | EFLANİ |  |  | EFLANİ
000400991516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353079-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:31 | 2022-10-09 15:46 | 6.252 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 18.76 | 0 | 2225.71 |  |  | ESKİPAZAR |  |  | ESKİPAZAR
000400991526 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608751-347559-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:44 | 2022-10-09 10:15 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 3.62 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991479 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12634253-2111042-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:47 | 2022-10-09 10:00 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.54 |  |  | OVACIK |  |  | OVACIK
000400986741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586993-354080-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 10:01 | 2022-10-09 13:40 | 3.647 | 10 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.47 | 452.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU |  |  | SAFRANBOLU
000400991480 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13771056-1099422-Enhdirek--(106264/F-2 TİLLO)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:06 | 2022-10-09 10:11 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 |  |  | YENİCE |  |  | YENİCE
000400991536 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13743380-1107285-Enhdirek--(134955)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:07 | 2022-10-09 14:02 | 3.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 160.68 |  |  | ELBEYLİ |  |  | ELBEYLİ
000400991526 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608751-347559-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:15 | 2022-10-09 10:24 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.56 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12589693-353073-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:18 | 2022-10-09 11:08 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 99.95 |  |  | MUSABEYLİ |  |  | MUSABEYLİ
000400991542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 23468546-2670532-Ayırıcı- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:26 | 2022-10-09 13:20 | 2.903 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281.59 | 0 | 0 | 2.9 | 0 |  |  | POLATELİ |  |  | POLATELİ
000400991540 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12592825-345088-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:33 | 2022-10-09 11:05 | 0.526 | 0 | 8 | 2 | 11 | 6 | 1181 | 0 | 4.21 | 1.05 | 5.79 | 3.16 | 621.21 |  |  | BAHÇE |  |  | BAHÇE
000400991563 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14135992-1126977-Enhdirek--(128150)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:43 | 2022-10-09 14:33 | 3.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 11.5 |  |  | DÜZİÇİ |  |  | DÜZİÇİ
000400991546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | KAROCULAR 15736082-13840621-4252-Trafobinatip--(598728 - 599042 - 605180 - 606178)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:45 | 2022-10-09 11:18 | 0.55 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HASANBEYLİ |  |  | HASANBEYLİ
000400991575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12596942-353674-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:48 | 2022-10-09 10:51 | 0.054 | 7 | 241 | 0 | 0 | 5 | 404 | 0.38 | 13.01 | 0 | 0 | 0.27 | 21.82 |  |  | KADİRLİ |  |  | KADİRLİ
000400991617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15739699-363193-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:49 | 2022-10-09 10:53 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630148-353612-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 11:06 | 2022-10-09 11:06 | 0.008 | 6 | 412 | 0 | 0 | 3 | 253 | 0.05 | 3.3 | 0 | 0 | 0.02 | 2.02 |  |  | SUMBAS |  |  | SUMBAS
000400991557 | 1 | ADIYAMAN | TUT | Dağıtım Transformatörü | 13674436-1185073-Ogmusdirek--(1226252 - 1226255 - 1226259 - 1226260 - 1309219 - 1319920 - 397584 - 397623 - 397684 - 399585)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 11:17 | 2022-10-09 14:23 | 3.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.22 |  |  | TOPRAKKALE |  |  | TOPRAKKALE
000400991564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | YAMAC EVLER TR-2522-Trafobinatip--(631959)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 11:32 | 2022-10-09 15:19 | 3.788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKOCA |  |  | AKÇAKOCA
000400991571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Direği | 14368513-3568195-Agdirek--(3569122)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-09 11:52 | 2022-10-09 18:00 | 6.134 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CUMAYERİ |  |  | CUMAYERİ
000400991553 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13743278-1186881-Ogmusdirek--(444746 - 444755)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:00 | 2022-10-09 12:29 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.08 |  |  | GÖLYAKA |  |  | GÖLYAKA
000400991592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597132-2680211-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:12 | 2022-10-09 12:12 | 0.006 | 55 | 208 | 0 | 0 | 32 | 1734 | 0.33 | 1.25 | 0 | 0 | 0.19 | 10.4 |  |  | GÜMÜŞOVA |  |  | GÜMÜŞOVA
000400991578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630148-353612-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:25 | 2022-10-09 12:26 | 0.008 | 6 | 412 | 0 | 0 | 3 | 253 | 0.05 | 3.3 | 0 | 0 | 0.02 | 2.02 |  |  | KAYNAŞLI |  |  | KAYNAŞLI
000400991590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324171-1174753-Enhdirek--(287158)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:38 | 2022-10-09 13:59 | 1.349 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | ASAGI ICME TR-3363-Trafobinatip--(1445516 - 3503444 - 3503445 - 3503451 - 3668763 - 666796)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:50 | 2022-10-09 14:47 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.58 | 0 | 0 |  |  | YIĞILCA |  |  | YIĞILCA
000400991593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13963216-1204321-Ogmusdirek--(572891)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:55 | 2022-10-09 14:23 | 1.465 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇİLİMLİ |  |  | ÇİLİMLİ
000400991594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12583116-355070-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 13:04 | 2022-10-09 13:40 | 0.594 | 46 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.32 | 187.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12900115-2132225-Ayırıcı- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 13:07 | 2022-10-09 18:04 | 4.955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 4.96 | 594.6 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13708352-1194181-Ogmusdirek--(1341293)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 13:15 | 2022-10-09 17:36 | 4.339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14324911-1199851-Ogmusdirek--(1516225 - 607655 - 609016 - 621393 - 622117)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 13:40 | 2022-10-09 14:09 | 0.493 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KANLIKAVAK 2. KOK-9196-Trafobinatip--(143512/ KIZILCIK HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 13:43 | 2022-10-09 15:58 | 2.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991590 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324171-1174753-Enhdirek--(287158/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 13:59 | 2022-10-09 14:06 | 0.128 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991536 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13743380-1107285-Enhdirek--(134955/F-10 ULUKÖY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:02 | 2022-10-09 14:10 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 15.68 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12633197-2669360-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:03 | 2022-10-09 15:57 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 473.1 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | YALANGOZ TR-3518-Trafobinatip--(647217)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:05 | 2022-10-09 16:51 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | YAZITOPALLI KOYU TR-1161-Trafobinatip--(485360)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:06 | 2022-10-09 16:21 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991615 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | CIFTLIK KOK-7140-Trafobinatip--(51813/YAYLIMLI KOK HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:12 | 2022-10-09 14:25 | 0.229 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1074 | 0 | 1.83 | 0 | 0.46 | 1.15 | 245.95 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12631452-357076-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:26 | 2022-10-09 14:27 | 0.011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 904 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.13 | 9.94 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991563 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14135992-1126977-Enhdirek--(128150/HAT46792)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:33 | 2022-10-09 14:42 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.6 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | SAKOLAR TR-3180-Trafobinatip--(652391)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:35 | 2022-10-09 16:30 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630421-353394-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:38 | 2022-10-09 14:42 | 0.065 | 10 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | CAMII YANI TR-10469-Trafobinatip--(535888)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:49 | 2022-10-09 17:34 | 2.753 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
000400991642 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12630543-3677372-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:50 | 2022-10-09 16:41 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 536.67 |  |  | ANADOLU |  |  | ANADOLU
000400991637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12579120-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:57 | 2022-10-09 15:01 | 0.064 | 27 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.73 | 35.07 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  |  | EFELER |  |  | EFELER
000400991631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 03/26 HALK EGITIM KOK BINASI-8110-Trafobinatip--(707556)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:00 | 2022-10-09 16:04 | 1.071 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALTIEYLÜL |  |  | ALTIEYLÜL
000400991638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12579120-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:01 | 2022-10-09 15:27 | 0.426 | 27 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 233.45 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  |  | KARESİ |  |  | KARESİ
000400991658 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13886131-2231077-Ogmusdirek--(415300)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:34 | 2022-10-09 16:45 | 1.177 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZEFENDİ |  |  | MERKEZEFENDİ
000400991668 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:13 | 2022-10-09 16:14 | 0.017 | 32 | 34 | 0 | 0 | 35 | 187 | 0.54 | 0.58 | 0 | 0 | 0.6 | 3.18 |  |  | ANTAKYA |  |  | ANTAKYA
000400991657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12644292-337054-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:16 | 2022-10-09 18:05 | 1.816 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ |  |  | ARSUZ
000400991666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13780496-1214540-Ogmusdirek--(557363 - 557364 - 557369 - 557671)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:43 | 2022-10-09 17:03 | 0.328 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEFNE |  |  | DEFNE
000400991670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12598414-2164653-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 17:00 | 2022-10-09 18:14 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.59 |  |  | PAYAS |  |  | PAYAS
000400991684 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 14415025-1186362-Ogmusdirek--(3471637)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 17:07 | 2022-10-09 18:54 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 |  |  | DULKADİROĞLU |  |  | DULKADİROĞLU
000400991678 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12202002-1577012-Agpanobox--(1299001 - 1299002 - 471252)-(SC-SC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-09 17:33 | 2022-10-09 18:37 | 1.073 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ONİKİŞUBAT |  |  | ONİKİŞUBAT
000400991679 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-341287-Ayırıcı- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 17:42 | 2022-10-09 19:05 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1 |  |  | ŞEHZADELER |  |  | ŞEHZADELER
000400991571 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | PEYNIRDERE MERKEZ TR-2717-Trafobinatip--(623720 - 626793 - 627144)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:00 | 2022-10-09 18:15 | 0.246 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YUNUSEMRE |  |  | YUNUSEMRE
000400991657 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12644292-337054-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:05 | 2022-10-09 18:11 | 0.105 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARTUKLU |  |  | ARTUKLU
000400991670 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12598414-2164653-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:14 | 2022-10-09 18:20 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |  |  | MENTEŞE |  |  | MENTEŞE
000400991687 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 15734699-366925-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:17 | 2022-10-09 20:29 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 |  |  | SEYDİKEMER |  |  | SEYDİKEMER
000400991690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | SDK Çıkışı | 12192835-1585527-Agpanobox--(693988)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:25 | 2022-10-09 19:39 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 |  |  | EYYÜBİYE |  |  | EYYÜBİYE
000400991694 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 13888708-1189702-Ogmusdirek--(392189 - 392191 - 392197)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:26 | 2022-10-09 18:47 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.53 |  |  | HALİLİYE |  |  | HALİLİYE
000400991704 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | BESNI TR-15-5134-Trafobinatip--(392018)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:50 | 2022-10-09 23:38 | 4.808 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ |  |  | KARAKÖPRÜ
000400991559 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Abone Tesisi | 13876592-1184525-Ogmusdirek--(1222478)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:54 | 2022-10-09 19:03 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  |  | ERGENE |  |  | ERGENE
000400991708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13655799-1160058-Enhdirek--(85470)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:54 | 2022-10-09 19:46 | 0.861 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SÜLEYMANPAŞA |  |  | SÜLEYMANPAŞA
000400991690 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | SDK Çıkışı | 12192835-1585527-Agpanobox--(693988)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 19:39 | 2022-10-09 19:44 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 |  |  | ORTAHİSAR |  |  | ORTAHİSAR
000400991708 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13655799-1160058-Enhdirek--(85470/KILILI KAS.KUMOCAGI YANI TR SULAMALAR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 19:46 | 2022-10-09 19:55 | 0.15 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İPEKYOLU |  |  | İPEKYOLU
000400991746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Direği | 14054308-1050441-Agdirek--(638496)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 19:51 | 2022-10-09 22:01 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 |  |  | TUŞBA |  |  | TUŞBA
000400991733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12649831-2166449-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 20:10 | 2022-10-09 20:18 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.49 | 207.13 |  |  | ALTINORDU |  |  | ALTINORDU
000400991687 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 15734699-366925-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 20:29 | 2022-10-09 20:32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |  |  | KAPAKLI |  |  | KAPAKLI
000400991709 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13712549-1185891-Ogmusdirek--(433852 - 434885 - 434891 - 434893)-(LV-LV-LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 21:12 | 2022-10-09 21:55 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 |  |  | KOZLU |  |  | KOZLU
000400991770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12637869-2041891-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 00:32 | 2022-10-10 00:37 | 0.082 | 16 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KİLİMLİ |  |  | KİLİMLİ
000400991776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM | YAHYAKEMAL MUHTARLIK YANI MONOBLOK-8250-Trafobinatip--(146725/TM2 ŞEHİR 1 FIDERI - 1514656 - 691271 - 691272 - 691273 - 691274 - 691275 - 739030 - 753684)-(MV-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 02:44 | 2022-10-10 02:46 | 0.026 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BATI |  |  | BATI
000400991775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12584047-353215-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 03:01 | 2022-10-10 03:02 | 0.019 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KEMALPAŞA |  |  | KEMALPAŞA
000400991777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12590931-353284-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 05:27 | 2022-10-10 05:34 | 0.122 | 2 | 667 | 0 | 0 | 5 | 426 | 0.24 | 81.37 | 0 | 0 | 0.61 | 51.97 |  |  | SULTANHANI |  |  | SULTANHANI
000400991786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | CANTURKLER-5244-Trafobinatip--(753742)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 06:12 | 2022-10-10 06:43 | 0.512 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12594990-353493-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 06:22 | 2022-10-10 07:14 | 0.862 | 9 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 292.22 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12583328-352875-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 06:38 | 2022-10-10 06:48 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.66 | 120.38
000400991786 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | CANTURKLER-5244-Trafobinatip--(1443769 - 586605 - 753742)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 06:43 | 2022-10-10 06:50 | 0.116 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585169-353219-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 06:44 | 2022-10-10 06:54 | 0.168 | 27 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 316.68 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13898342-1146575-Enhdirek--(95585)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 06:49 | 2022-10-10 07:45 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.31
000400991783 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12634243-356682-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 07:04 | 2022-10-10 07:04 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97
000400991788 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12641301-2176667-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 07:11 | 2022-10-10 09:41 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01
000400991787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 0-2164655-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 07:15 | 2022-10-10 09:21 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.51
000400991781 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13898342-1146575-Enhdirek--(95585/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 07:45 | 2022-10-10 07:55 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.57
000400991817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 12595485-353207-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:03 | 2022-10-10 08:04 | 0.01 | 7 | 63 | 0 | 0 | 16 | 826 | 0.07 | 0.63 | 0 | 0 | 0.16 | 8.26
000400991813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CITLIK KOY TR-3071-Trafobinatip--(671152)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:06 | 2022-10-10 09:16 | 1.163 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598763-355785-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:06 | 2022-10-10 08:10 | 0.054 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0
000400991802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12609558-331302-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:10 | 2022-10-10 08:42 | 0.537 | 30 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 387.18 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991797 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14414084-2064558-Enhdirek--(2064619)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:16 | 2022-10-10 09:42 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.65
000400991806 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BASPINAR (KULLUM) KY.-5487-Trafobinatip--(405493)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:24 | 2022-10-10 09:20 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48
000400991805 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12630603-357576-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:36 | 2022-10-10 09:11 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 53.08
000400991810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 26487946-2670547-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:41 | 2022-10-10 11:58 | 3.28 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.36 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586965-354089-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:51 | 2022-10-10 09:56 | 1.079 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14208135-877-Trafobinatip--(3544841)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:00 | 2022-10-10 17:00 | 8.005 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.29 | 0 | 0 | 0 | 0
000400990029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595806-352872-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:01 | 2022-10-10 17:05 | 8.073 | 0 | 0 | 1 | 466 | 12 | 2001 | 0 | 0 | 8.07 | 3762.02 | 96.88 | 16154.07
000400990460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12599390-352949-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:02 | 2022-10-10 14:06 | 5.067 | 1 | 4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 20506.15 | 0 | 0 | 0 | 0
000400990282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12631354-356822-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:04 | 2022-10-10 11:00 | 1.933 | 18 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.79 | 274.49 | 0 | 0 | 0 | 0
000400990483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12584028-332056-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:07 | 2022-10-10 15:02 | 5.914 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223.13 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13699850-917049-Agdirek--(1533580)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:13 | 2022-10-10 13:07 | 3.903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991787 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 0-2164655-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:21 | 2022-10-10 09:30 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.32
000400991851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Abone Tesisi | 14054971-963891-Agdirek--(1547001)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:25 | 2022-10-10 11:38 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23
000400991799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12630199-356642-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:27 | 2022-10-10 14:19 | 4.868 | 17 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.76 | 5140.61 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 14075023-1142267-Enhdirek--(107778/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:30 | 2022-10-10 17:04 | 7.562 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 733.51 | 0 | 0
000400991788 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12641301-2176667-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:41 | 2022-10-10 09:53 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37
000400991797 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14414084-2064558-Enhdirek--(2064619/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:42 | 2022-10-10 09:50 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.58
000400991841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13955581-1199411-Ogmusdirek--(1398036 - 1398037 - 1511790 - 597035 - 600548 - 606276 - 606277)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:47 | 2022-10-10 10:03 | 0.265 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.84 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12583553-335973-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:50 | 2022-10-10 10:21 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56
000400991844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586119-355367-Kesici- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 10:03 | 2022-10-10 10:43 | 0.667 | 2 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | 178.09 | 0 | 0 | 0 | 1.33
000400991858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13739092-900232-Agdirek--(1472493)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 10:06 | 2022-10-10 11:08 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04
000400991850 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DİŞBUDAK KÖK-11694-Trafobinatip--(312171/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 10:18 | 2022-10-10 11:05 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 29.49
000400991840 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12583553-335973-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 10:21 | 2022-10-10 10:30 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 3.04
000400991889 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12590398-354237-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-10 10:39 | 2022-10-10 11:04 | 0.422 | 18 | 5340 | 0 | 0 | 115 | 1569 | 7.6 | 2253.48 | 0 | 0 | 48.53 | 662.12
000400991907 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12600047-354485-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 10:39 | 2022-10-10 11:48 | 1.15 | 14 | 2569 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16.1 | 2954.35 | 0 | 0 | 3.45 | 4.6
000400991864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585869-355391-Kesici- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 10:41 | 2022-10-10 11:37 | 0.931 | 33 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.72 | 1366.71 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991883 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12584422-354330-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 10:43 | 2022-10-10 11:33 | 0.829 | 6 | 2439 | 0 | 1 | 6 | 18 | 4.97 | 2021.93 | 0 | 0.83 | 4.97 | 14.92
000400991845 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12267021-1577453-Agpanobox--(1302029)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 10:49 | 2022-10-10 11:00 | 0.188 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12595993-355643-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:03 | 2022-10-10 11:20 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0
000400991903 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12607594-330557-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:05 | 2022-10-10 12:58 | 1.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.08 | 703.85
000400991922 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | MANAS EVLERI 2.ETAP-9146-Trafobinatip--(459239)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:05 | 2022-10-10 12:36 | 1.518 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.32 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991909 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/19-4978-Trafobinatip--(143296/DM_I/19-A CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:06 | 2022-10-10 14:10 | 3.064 | 5 | 2168 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15.32 | 6642.75 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06
000400991895 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12634331-2140538-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:12 | 2022-10-10 11:57 | 0.752 | 5 | 15 | 0 | 0 | 115 | 1569 | 3.76 | 11.28 | 0 | 0 | 86.48 | 1179.89
000400991879 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12641881-3452518-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:20 | 2022-10-10 11:55 | 0.588 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 5.29 | 0 | 0
000400991913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-Trafobinatip--(139195/)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:33 | 2022-10-10 12:56 | 1.383 | 4 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 485.43 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | TR3 (YENI) DOGANLARMAHALLESI-1385-Trafobinatip--(491151 - 491152 - 491153 - 491760)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:46 | 2022-10-10 12:30 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.72
000400991901 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 13882608-1189716-Ogmusdirek--(1284311 - 388656 - 388659)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:54 | 2022-10-10 13:34 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.34
000400991879 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12641881-3452518-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:55 | 2022-10-10 12:06 | 0.171 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.88 | 0 | 0
000400991810 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 26487946-2670547-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:58 | 2022-10-10 12:09 | 0.193 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.88 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991915 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13666091-1117461-Enhdirek--(128619)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 12:06 | 2022-10-10 13:45 | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 57.3
000400991911 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13690604-1119960-Enhdirek--(128938)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 12:17 | 2022-10-10 14:55 | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 81.56
000400991865 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15735042-362895-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 13:11 | 2022-10-10 13:27 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14
000400991925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14046830-1163868-Enhdirek--(61826/HAT4969)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 13:11 | 2022-10-10 20:08 | 6.945 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 937.58 | 0 | 0 | 0 | 6.95
000400991798 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13891655-1185111-Ogmusdirek--(401502 - 460770)-(LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 13:15 | 2022-10-10 14:00 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.88
000400991963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KEKLIKOLUK TRAFOSU-9345-Trafobinatip--(594372)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 13:20 | 2022-10-10 15:08 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.12
000400991996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 14067683-954964-Agdirek--(1457080)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 13:23 | 2022-10-10 14:18 | 0.909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991917 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | GOBASI TR-39-8540-Trafobinatip--(387108)-(LV) | İLAVE TESİS TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 13:25 | 2022-10-10 13:38 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 0 | 0
000400991948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13852583-956793-Agdirek--(3494654)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-10 13:30 | 2022-10-10 17:19 | 3.811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991939 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13671301-1106258-Enhdirek--(124165)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 13:32 | 2022-10-10 14:53 | 1.354 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12587072-353775-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 13:38 | 2022-10-10 13:42 | 0.066 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0.13
000400991915 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13666091-1117461-Enhdirek--(128619/F-14 ŞEHİR1)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 13:45 | 2022-10-10 13:57 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 19.4
000400991940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13654958-1163807-Enhdirek--(75999)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 13:45 | 2022-10-10 14:45 | 1.006 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991938 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633031-337599-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 13:48 | 2022-10-10 15:41 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.14
000400991910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | SEYREKLI TRP-2297-Trafobinatip--(2088288)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 13:49 | 2022-10-10 14:18 | 0.486 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13975924-1168658-Enhdirek--(84997)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:02 | 2022-10-10 14:53 | 0.854 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991909 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_II/7-2057782-Trafobinatip--(136357/DM_II/7NIN DM_II/7-A HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:10 | 2022-10-10 14:46 | 0.608 | 5 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 892.54 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14324915-1218273-Ogmusdirek--(1407510 - 1532500 - 1555224 - 608620 - 608624 - 609954 - 609956)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:15 | 2022-10-10 15:15 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | KEBELI TR-3685-Trafobinatip--(1444217 - 639590 - 639593 - 641279 - 641280 - 678378)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:22 | 2022-10-10 15:00 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.69
000400991940 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13654958-1163807-Enhdirek--(75999/kilili kas.binevler mah.taskesigi tr)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:45 | 2022-10-10 14:55 | 0.167 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.24 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991964 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12634363-2133850-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:51 | 2022-10-10 15:11 | 0.335 | 6 | 299 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.01 | 100.17 | 0 | 0 | 1.34 | 0
000400991946 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | DADALI KOK-8043-Trafobinatip--(221253/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:53 | 2022-10-10 15:05 | 0.194 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 136.38 | 0 | 0 | 0 | 0.39
000400991939 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13671301-1106258-Enhdirek--(124165/F-2 TİLEYLİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:53 | 2022-10-10 15:04 | 0.17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991911 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13690604-1119960-Enhdirek--(128938/F4-CELIKHAN)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:55 | 2022-10-10 15:09 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 21.48
000400991992 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM02-TR04A02 MNB-11602-Trafobinatip--(470512)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:07 | 2022-10-10 16:28 | 1.358 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991963 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | KEKLIKOLUK TRAFOSU-9345-Trafobinatip--(1515438 - 592290 - 594368 - 594372)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:08 | 2022-10-10 15:10 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89
000400991973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | 0-354770-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:11 | 2022-10-10 15:16 | 0.082 | 76 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 207.62 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991973 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(91164/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:16 | 2022-10-10 16:49 | 1.556 | 14 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.78 | 499.48 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991973 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(89969/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:16 | 2022-10-10 15:17 | 0.021 | 8 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991973 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(151822/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:16 | 2022-10-10 15:17 | 0.023 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991973 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(91165/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:16 | 2022-10-10 15:33 | 0.288 | 27 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 40.32 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991973 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(88026/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:16 | 2022-10-10 15:19 | 0.047 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991973 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(89968/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:16 | 2022-10-10 15:20 | 0.061 | 18 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991973 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(88032/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:16 | 2022-10-10 15:20 | 0.064 | 2 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 62.85 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991973 | 9 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(88030/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:16 | 2022-10-10 15:20 | 0.069 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.29 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991973 | 10 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TR 20 KOK BINASI-9440-Trafobinatip--(151756/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:33 | 2022-10-10 15:34 | 0.013 | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 0-329844-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:38 | 2022-10-10 18:18 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.27
000400991938 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633031-337599-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:41 | 2022-10-10 15:50 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72
000400991989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | BESEVLER MOD4-9936-Trafobinatip--(72845/)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:50 | 2022-10-10 16:59 | 1.147 | 1 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1082.77 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | DEREOBASI TR-2329-Trafobinatip--(698139)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:56 | 2022-10-10 16:29 | 0.544 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13962172-1153358-Enhdirek--(77486)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:59 | 2022-10-10 18:45 | 2.762 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 254.1 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 14371538-3565324-Ogmusdirek--(3566197)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:05 | 2022-10-10 16:54 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0
000400992017 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606384-353798-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:14 | 2022-10-10 16:22 | 0.135 | 0 | 1 | 7 | 5228 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.95 | 705.78 | 0 | 0
000400992033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | STAT TR-3494-Trafobinatip--(688922)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:39 | 2022-10-10 18:40 | 2.019 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.31 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12589093-355422-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:44 | 2022-10-10 16:44 | 0.006 | 108 | 6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 36.44 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991973 | 11 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TR 32 KOK BINASI-2882-Trafobinatip--(280884/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:49 | 2022-10-10 16:51 | 0.028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12609557-353075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:04 | 2022-10-10 18:00 | 0.929 | 30 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.87 | 669.81 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13983964-1199270-Ogmusdirek--(520782 - 544693 - 544694 - 544696)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:07 | 2022-10-10 17:30 | 0.383 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.32 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Abone Tesisi | 14032230-856305-Agdirek--(1361322)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:14 | 2022-10-10 18:02 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
000400992058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-357075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:19 | 2022-10-10 17:20 | 0.011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 825 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 9.08
000400992036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13795843-930341-Agdirek--(3652648)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:33 | 2022-10-10 18:20 | 0.783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 14050884-1141908-Enhdirek--(110133)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:35 | 2022-10-10 18:59 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 126.27
000400992040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13711343-7968-Trafobinatip--(3688726 - 3689052 - 599351 - 681843 - 735970)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:44 | 2022-10-10 18:33 | 0.818 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.62 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | PEYNIRDEREKOK BINASI-8520-Trafobinatip--(92135/PEYNIRDERE MERKEZ CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:49 | 2022-10-10 20:23 | 2.561 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.45 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12596948-353675-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:55 | 2022-10-10 18:01 | 0.088 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992006 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 0-329844-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 18:18 | 2022-10-10 18:24 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41
000400992060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14333503-1219842-Ogmusdirek--(510804)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 18:22 | 2022-10-10 19:51 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 0
000400992068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Abone Tesisi | 14053772-1010509-Agdirek--(1445708)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 18:39 | 2022-10-10 20:20 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7
000400991997 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13962172-1153358-Enhdirek--(77486/HAT16123)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 18:45 | 2022-10-10 18:55 | 0.167 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 44.59 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12197293-1580030-Agpanobox--(1369833)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 18:54 | 2022-10-10 19:34 | 0.653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992043 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 14050884-1141908-Enhdirek--(110133/HAT39301)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 18:59 | 2022-10-10 19:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 21.91
000400992130 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587827-354514-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 19:37 | 2022-10-10 20:32 | 0.918 | 167 | 1381 | 0 | 0 | 168 | 1043 | 153.31 | 1267.76 | 0 | 0 | 154.22 | 957.47
000400992103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12197293-1580030-Agpanobox--(695069)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 19:57 | 2022-10-10 21:04 | 1.112 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.02 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13697622-1159832-Enhdirek--(79143)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 21:02 | 2022-10-10 22:23 | 1.359 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.18 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992133 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13697622-1159832-Enhdirek--(79143/HAT17212)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 22:23 | 2022-10-10 22:33 | 0.167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992151 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587768-355952-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 22:31 | 2022-10-10 22:31 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.09
000400992158 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587685-348183-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 00:04 | 2022-10-11 00:26 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.73 | 118.91
000400992218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12638605-356974-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 00:49 | 2022-10-11 00:49 | 0.008 | 2 | 212 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0.02 | 1.7 | 0 | 0 | 0.01 | 1.04
000400992159 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12590405-354235-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 01:45 | 2022-10-11 01:53 | 0.144 | 18 | 5341 | 0 | 0 | 115 | 1569 | 2.59 | 769.1 | 0 | 0 | 16.56 | 225.94
000400992160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM | YAHYAKEMAL MUHTARLIK YANI MONOBLOK-8250-Trafobinatip--(146725/TM2 ŞEHİR 1 FIDERI - 1514656 - 691271 - 691272 - 691273 - 691274 - 691275 - 739030 - 753684)-(MV-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 02:07 | 2022-10-11 02:09 | 0.033 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992169 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-2165377-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 06:06 | 2022-10-11 09:26 | 3.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 360.94
000400992165 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_II/7-2057782-Trafobinatip--(136357/DM_II/7NIN DM_II/7-A HATTI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 06:21 | 2022-10-11 07:05 | 0.726 | 5 | 1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 1066.49 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597218-355265-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 06:40 | 2022-10-11 07:07 | 0.445 | 29 | 23059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 10261.26 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | ALI KOCALAR TR-11511-Trafobinatip--(510804)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 07:18 | 2022-10-11 11:43 | 4.417 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.34 | 0 | 0
000400992260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353409-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 07:29 | 2022-10-11 08:50 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 414.88
000400992198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 0-329822-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 07:45 | 2022-10-11 09:50 | 2.09 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.69 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992172 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-356982-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 07:55 | 2022-10-11 09:06 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0
000400992249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586119-355367-Kesici- | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-11 07:59 | 2022-10-11 11:14 | 3.246 | 2 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.49 | 866.68 | 0 | 0 | 0 | 6.49
000400992173 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12597834-353607-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:01 | 2022-10-11 09:12 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.97 | 582.61
000400992174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 53148512-2681499-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:04 | 2022-10-11 08:05 | 0.006 | 85 | 525 | 20 | 3886 | 38 | 2588 | 0.51 | 3.15 | 0.12 | 23.32 | 0.23 | 15.53
000400992199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600508-353412-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:22 | 2022-10-11 08:25 | 0.042 | 21 | 6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 268.25 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-352898-Kesici- | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:34 | 2022-10-11 09:40 | 1.094 | 16 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 1657.41 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | NARLI TM-782-Trafobinatip--(149440/KARTALKAYA HES)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:40 | 2022-10-11 08:58 | 0.307 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992184 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12607595-354538-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:59 | 2022-10-11 09:54 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 340.92
000400991039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588879-331250-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-11 09:01 | 2022-10-11 14:01 | 5.002 | 26 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.05 | 8863.54 | 0 | 0 | 0 | 0
000400991038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12590866-353914-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-11 09:01 | 2022-10-11 14:02 | 5.005 | 3 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.02 | 2522.52 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992210 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12630631-356984-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:12 | 2022-10-11 09:43 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 96.49
000400992169 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-2165377-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:26 | 2022-10-11 09:37 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 52.25
000400992222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM3-38-238-Trafobinatip--(664040)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:28 | 2022-10-11 10:58 | 1.493 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992202 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12598171-347453-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:32 | 2022-10-11 10:54 | 1.376 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.13 | 12.38 | 0 | 0 | 8.26 | 4.13
000400992197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 04 CINARLI CAMII MONOBLOK-8005-Trafobinatip--(87945/)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:32 | 2022-10-11 10:05 | 0.543 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.94 | 0 | 0 | 0 | 0
000400990461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12593653-352688-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-11 09:34 | 2022-10-11 13:01 | 3.452 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.88 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | MERKEZ TR-6658-Trafobinatip--(3572396 - 551623)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:40 | 2022-10-11 13:43 | 4.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.24
000400992206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | 0-354896-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:45 | 2022-10-11 10:09 | 0.396 | 122 | 14386 | 0 | 0 | 34 | 3582 | 48.31 | 5696.86 | 0 | 0 | 13.46 | 1418.47
000400992190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597048-355887-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-11 09:47 | 2022-10-11 17:14 | 7.459 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 525 | 22.38 | 0 | 0 | 0 | 141.72 | 3915.98
000400992198 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 0-329822-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:50 | 2022-10-11 09:55 | 0.084 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12257645-2154343-Agpanobox--(3304673)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:59 | 2022-10-11 12:35 | 2.611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992206 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587292-353904-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:09 | 2022-10-11 10:18 | 0.146 | 59 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 54.02 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992220 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13891655-1185111-Ogmusdirek--(401502 - 460770)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:13 | 2022-10-11 12:37 | 2.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.68
000400992262 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13888708-1189702-Ogmusdirek--(392191)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:15 | 2022-10-11 13:15 | 2.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.42
000400992225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Abone Tesisi | 12236581-1592014-Agpanobox--(2063253)-(SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:22 | 2022-10-11 15:17 | 4.924 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.24 | 0 | 0
000400992202 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12598171-347453-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:54 | 2022-10-11 11:05 | 0.181 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.54 | 2.35 | 0 | 0 | 1.09 | 1.09
000400992245 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605477-354262-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:59 | 2022-10-11 13:06 | 2.122 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 148.54 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | BELIOBA TR.02/28-2482-Trafobinatip--(715351)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 11:07 | 2022-10-11 11:46 | 0.661 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.41 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992249 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14046830-1163868-Enhdirek--(61826/HAT4969)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-11 11:14 | 2022-10-11 14:43 | 3.483 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 470.21 | 0 | 0 | 0 | 3.48
000400992253 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | KAHTA OKUL ARKASI TR-12677-Trafobinatip--(475556 - 475557 - 475642)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 11:25 | 2022-10-11 11:40 | 0.256 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.11 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12596438-355723-Kesici- | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-11 11:39 | 2022-10-11 11:54 | 0.256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 339 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.51 | 86.78
000400992264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13706448-2128282-Ogmusdirek--(151350)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 11:40 | 2022-10-11 13:33 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 481.44
000400992273 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_II/13-6838-Trafobinatip--(465128)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 12:11 | 2022-10-11 13:02 | 0.858 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.33 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | KILAVUZLU PETROL YANI MARGAZ YENİ TR-3384580-Trafobinatip--(3384766)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 12:34 | 2022-10-11 15:14 | 2.659 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12596438-355723-Kesici- | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2022-10-11 12:49 | 2022-10-11 12:59 | 0.159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 339 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.32 | 53.9
000400992207 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 13981796-1185539-Ogmusdirek--(1290616 - 1290617 - 3467720 - 401570 - 401932 - 466068 - 466069)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:17 | 2022-10-11 13:41 | 0.402 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65.12 | 0 | 0 | 0 | 3.62
000400992302 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | KAHTA TOKİ TR-2626152-Trafobinatip--(2626190 - 2626192 - 2626193 - 2626195 - 2627580 - 2629939)-(LV-LV-LV-LV-SC-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:32 | 2022-10-11 14:03 | 0.519 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.84 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992264 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13706448-2128282-Ogmusdirek--(151350/GOKGEDIK GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:33 | 2022-10-11 13:39 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 72.9
000400992304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | MERKEZ TR-6965-Trafobinatip--(548574 - 548575)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:42 | 2022-10-11 14:39 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.47
000400992295 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12584457-354471-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-11 14:00 | 2022-10-11 15:18 | 1.292 | 1 | 1577 | 0 | 1 | 6 | 18 | 1.29 | 2037.48 | 0 | 1.29 | 7.75 | 23.26
000400992328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14011081-1206539-Ogmusdirek--(1416546)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 14:44 | 2022-10-11 15:20 | 0.604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992332 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | GIRNE M.YENI MOD-11797-Trafobinatip--(3502849 - 422694 - 422695 - 422696 - 427773 - 428335 - 428345 - 428411 - 428412 - 428413)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 14:46 | 2022-10-11 15:24 | 0.625 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992362 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 14410543-2132301-Ogmusdirek--(2132426 - 2132546 - 2132548 - 2172146)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 15:34 | 2022-10-11 15:57 | 0.378 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.09 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992418 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587827-354514-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 15:41 | 2022-10-11 17:23 | 1.703 | 167 | 1381 | 0 | 0 | 168 | 1043 | 284.4 | 2351.84 | 0 | 0 | 286.1 | 1776.23
000400992379 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12201394-1575993-Agpanobox--(469550)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:07 | 2022-10-11 16:45 | 0.636 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.17 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992385 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | KAHTA GIRNE TR-2092721-Trafobinatip--(2093099 - 2093100 - 2172151 - 2178933 - 2179118 - 2615249)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:18 | 2022-10-11 16:38 | 0.33 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.22 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595492-353191-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:21 | 2022-10-11 16:22 | 0.01 | 6 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630421-353394-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:26 | 2022-10-11 16:28 | 0.039 | 10 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992387 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12607457-354479-Kesici- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:55 | 2022-10-11 17:55 | 1.009 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 741 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 23.21 | 747.67
000400992412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12633434-356255-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 17:06 | 2022-10-11 19:07 | 2.003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13963201-1204320-Ogmusdirek--(1406287 - 1406288 - 545657 - 545658 - 545659)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 17:26 | 2022-10-11 17:55 | 0.489 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.26 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992422 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13938112-1183826-Ogmusdirek--(373610)-(S_LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 17:31 | 2022-10-11 18:19 | 0.798 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-357075-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 17:40 | 2022-10-11 17:50 | 0.173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 827 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 143.07
000400992438 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13770872-1184144-Ogmusdirek--(380111)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:06 | 2022-10-11 19:46 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.32
000400992520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Direği | 13752044-928986-Agdirek--(641831)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:09 | 2022-10-11 20:52 | 2.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15
000400992523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(539778)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:16 | 2022-10-11 20:46 | 2.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.29
000400992447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | MEHMET AKIF DM-3610609-Trafobinatip--(3610822 - 3610829 - 3610857 - 3610887 - 3610889)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TOPRAKLAMA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:20 | 2022-10-11 21:23 | 3.049 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.56 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14119798-1051558-Agdirek--(1425124)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:27 | 2022-10-11 19:05 | 0.646 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992417 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | Dağıtım Transformatörü | 13647568-1186288-Ogmusdirek--(432579 - 432580 - 432919)-(LV-LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:41 | 2022-10-11 18:47 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15
000400992469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12638642-352680-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 19:11 | 2022-10-11 19:13 | 0.036 | 69 | 1788 | 0 | 0 | 44 | 3153 | 2.48 | 64.37 | 0 | 0 | 1.58 | 113.51
000400992470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14427805-3499184-Agdirek--(2111467)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 19:21 | 2022-10-11 20:10 | 0.805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992502 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | DM_III/10-6985-Trafobinatip--(3589572 - 3649784 - 3649785 - 463797 - 463798 - 465014 - 465015)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 19:36 | 2022-10-11 20:07 | 0.519 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.07 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992523 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(1439225 - 1511713 - 538105 - 538107 - 539778 - 542549)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 20:46 | 2022-10-11 20:59 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.87
000400992543 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13938831-795592-Agdirek--(1279364)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 21:16 | 2022-10-11 23:20 | 2.067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992376 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13787191-1185232-Ogmusdirek--(381489)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 21:30 | 2022-10-11 21:38 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16
000400992547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14387818-1206046-Ogmusdirek--(529030 - 680560)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 21:39 | 2022-10-11 22:20 | 0.685 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 13943959-1004008-Agdirek--(1407658)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 22:18 | 2022-10-12 00:15 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9
000400992568 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TM Fideri | 0-354567-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 23:49 | 2022-10-12 00:11 | 0.363 | 3 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.09 | 529.62 | 0 | 0 | 0 | 7.99
000400992566 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606904-355942-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 00:01 | 2022-10-12 00:02 | 0.011 | 8 | 123 | 0 | 0 | 13 | 197 | 0.09 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 | 2.17
000400992568 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12605442-354924-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 00:11 | 2022-10-12 00:57 | 0.771 | 2 | 427 | 0 | 0 | 19 | 561 | 1.54 | 329.22 | 0 | 0 | 14.65 | 432.53
000400992552 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13943975-1198354-Ogmusdirek--(1513275 - 1516425 - 1531386 - 1531387 - 559567 - 559568 - 563623)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 00:15 | 2022-10-12 00:45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
000400992569 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13486787-2674339-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 00:35 | 2022-10-12 00:36 | 0.016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 141 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.27 | 2.26
000400992570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12594940-354248-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 01:29 | 2022-10-12 01:37 | 0.141 | 7 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 131.55 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992572 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606467-352735-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 01:53 | 2022-10-12 01:59 | 0.11 | 0 | 0 | 4 | 202 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0.44 | 22.22 | 0 | 8.14
000400992574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598751-355787-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 06:23 | 2022-10-12 06:24 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 8.11
000400992647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM | SEVIN KOYLERI-5371-Trafobinatip--(150867/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 06:32 | 2022-10-12 07:30 | 0.969 | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 345 | 2.91 | 164.73 | 0 | 0 | 0 | 334.31
000400992573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12583328-352875-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 06:39 | 2022-10-12 06:43 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.24 | 44.04
000400992597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | MONO 1 -02/12-2478-Trafobinatip--(144861/1 NOLU MONO DAN 2 NOLU MONOBLOK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 06:47 | 2022-10-12 06:48 | 0.026 | 21 | 6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 166.04 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 54754647-353175-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 06:57 | 2022-10-12 06:58 | 0.003 | 13 | 363 | 0 | 0 | 4 | 270 | 0.04 | 1.09 | 0 | 0 | 0.01 | 0.81
000400992577 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14182171-1098646-Enhdirek--(134565)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 07:03 | 2022-10-12 09:34 | 2.518 | 0 | 0 | 2 | 61 | 2 | 91 | 0 | 0 | 5.04 | 153.6 | 5.04 | 229.14
000400992588 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 07:29 | 2022-10-12 10:38 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.89 | 182.41
000400992575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 35684656-2674291-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 07:45 | 2022-10-12 07:57 | 0.205 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-2343-Trafobinatip--(652312)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 07:59 | 2022-10-12 10:06 | 2.116 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992594 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12635810-3553896-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:23 | 2022-10-12 09:24 | 1.014 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0
000400992604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13738486-886437-Agdirek--(2051483)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:27 | 2022-10-12 11:30 | 3.038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12590939-354016-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:29 | 2022-10-12 08:33 | 0.075 | 6 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631661-356160-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:49 | 2022-10-12 09:16 | 0.444 | 3 | 1761 | 0 | 0 | 2 | 391 | 1.33 | 781.88 | 0 | 0 | 0.89 | 173.6
000400992617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Abone Tesisi | 14322867-1017960-Agdirek--(1541439)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:07 | 2022-10-12 10:31 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400992606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13835960-1169246-Enhdirek--(69472)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:14 | 2022-10-12 09:45 | 0.518 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 73.56 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992608 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13962153-1167610-Enhdirek--(73339/HAT13054)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:16 | 2022-10-12 16:39 | 7.39 | 1 | 918 | 0 | 0 | 2 | 391 | 7.39 | 6784.02 | 0 | 0 | 14.78 | 2889.49
000400990459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | SEYH SAMIL MUHTARLIK YANI MNB-3391039-Trafobinatip--(3392511/TM2 ŞEHİR 1 FIDERI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 09:16 | 2022-10-12 14:03 | 4.778 | 1 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 11213.97 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597048-355887-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 09:28 | 2022-10-12 16:58 | 7.493 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 525 | 22.48 | 0 | 0 | 0 | 142.37 | 3933.83
000400992618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12649895-2145044-Kesici- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:31 | 2022-10-12 09:48 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 43.47
000400992577 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14182171-1098646-Enhdirek--(134565/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:34 | 2022-10-12 09:48 | 0.231 | 0 | 0 | 2 | 178 | 2 | 256 | 0 | 0 | 0.46 | 41.12 | 0.46 | 59.14
000400992620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | OGLAKKAYASI KOYU TR-2645-Trafobinatip--(585579)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:41 | 2022-10-12 11:25 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.63
000400992624 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599867-353975-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:45 | 2022-10-12 09:46 | 0.017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 524 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.43 | 8.91
000400992606 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13835960-1169246-Enhdirek--(69472/HAT9638)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:45 | 2022-10-12 09:58 | 0.21 | 1 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 87.15 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586965-354089-Kesici- | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:46 | 2022-10-12 09:53 | 0.114 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12631775-356229-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:48 | 2022-10-12 09:48 | 0.006 | 0 | 0 | 2 | 867 | 14 | 2305 | 0 | 0 | 0.01 | 5.2 | 0.08 | 13.83
000400992622 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_III/6-A-12868-Trafobinatip--(323095/t)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:51 | 2022-10-12 10:00 | 0.162 | 0 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.27 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586965-354089-Kesici- | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:57 | 2022-10-12 10:02 | 0.085 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992642 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | KC.KAVAKLI MAH.-4990-Trafobinatip--(420481)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:59 | 2022-10-12 12:48 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.68
000400992633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | FATIH MAHALLESI YALA TR-6310-Trafobinatip--(682732)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 10:00 | 2022-10-12 10:30 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
000400992643 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608392-2166757-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 10:06 | 2022-10-12 12:58 | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.94
000400992646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595584-352889-Kesici- | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 10:24 | 2022-10-12 12:01 | 1.616 | 0 | 0 | 2 | 497 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3.23 | 803.15 | 0 | 14.54
000400992588 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092/BESIKLI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 10:38 | 2022-10-12 10:46 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 17.96
000400992661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ TR-8496-Trafobinatip--(606011)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:06 | 2022-10-12 11:39 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14032700-1144423-Enhdirek--(86228)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:11 | 2022-10-12 11:30 | 0.311 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992702 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14032700-1144423-Enhdirek--(86228/SAREN)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:30 | 2022-10-12 11:37 | 0.117 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14214973-1044955-Agdirek--(738131)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:41 | 2022-10-12 12:58 | 1.278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | ADABAŞI SOKAK TR-335-Trafobinatip--(667242)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:44 | 2022-10-12 12:46 | 1.044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 1C2-4659-Trafobinatip--(573626)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:50 | 2022-10-12 12:40 | 0.843 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12609557-353075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 12:17 | 2022-10-12 13:25 | 1.135 | 29 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.92 | 818.34 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992673 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14315094-1218823-Ogmusdirek--(532962 - 538314 - 726537 - 726540)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 12:58 | 2022-10-12 13:06 | 0.139 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992643 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608392-2166757-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 12:58 | 2022-10-12 13:08 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.01
000400992705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12633413-357438-Kesici- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 12:58 | 2022-10-12 14:47 | 1.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13777826-1204588-Ogmusdirek--(498640 - 673875 - 742244)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:15 | 2022-10-12 13:53 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.16 | 0 | 5.71
000400992711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | BEREKET KOK BINA-11361-Trafobinatip--(148003/FIDER-10 MERKEZ FİDE)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:15 | 2022-10-12 15:48 | 2.544 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872.38 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13764952-1154826-Enhdirek--(79942/FIDER-11 AFŞİN KASAB)-(MV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:20 | 2022-10-12 14:25 | 1.078 | 0 | 325 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 350.35 | 0 | 0 | 1.08 | 73.3
000400992712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | HATICEPINAR KOYU TR-2643-Trafobinatip--(586104 - 587407 - 587408)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:30 | 2022-10-12 14:30 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.51
000400992714 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12608458-343446-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:40 | 2022-10-12 15:58 | 2.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91
000400992727 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12600060-354484-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:56 | 2022-10-12 14:19 | 0.385 | 5 | 2330 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.93 | 897.05 | 0 | 0.39 | 0 | 0.39
000400992725 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12646924-3555746-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:06 | 2022-10-12 14:30 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 67.26
000400992737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597192-353388-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:11 | 2022-10-12 14:16 | 0.075 | 52 | 463 | 0 | 0 | 19 | 526 | 3.9 | 34.73 | 0 | 0 | 1.43 | 39.45
000400992727 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM02 TR04A04-2061063-Trafobinatip--(315536/2/7A DAN GIRIS)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:19 | 2022-10-12 15:01 | 0.707 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.12 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12641015-2163040-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:23 | 2022-10-12 15:06 | 0.722 | 93 | 2789 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.15 | 2013.66 | 0 | 0 | 0.72 | 0
000400992729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12638600-356975-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:28 | 2022-10-12 14:28 | 0.008 | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0.03 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0.76
000400992754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15735969-357712-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:46 | 2022-10-12 15:39 | 0.888 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.07 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12593772-353502-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:58 | 2022-10-12 15:13 | 0.256 | 18 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 34.82 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586965-354089-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:04 | 2022-10-12 15:04 | 0.003 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992745 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TR 13 KOK BINASI-2048-Trafobinatip--(84376/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:13 | 2022-10-12 15:15 | 0.034 | 11 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992745 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TR 13 KOK BINASI-2048-Trafobinatip--(2186543/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:13 | 2022-10-12 15:18 | 0.084 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992745 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | DM32-TR15-2156794-Trafobinatip--(2186550/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:18 | 2022-10-12 15:25 | 0.117 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992745 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | DM32-TR14-2157677-Trafobinatip--(3377990/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:25 | 2022-10-12 19:44 | 4.317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 3D1 KOK BINASI-4017-Trafobinatip--(1410252 - 1411597 - 1532869 - 615017 - 615018 - 615019)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:27 | 2022-10-12 16:03 | 0.604 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.79 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630464-356076-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:47 | 2022-10-12 15:51 | 0.069 | 48 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 45.33 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585855-333446-Ayırıcı- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:53 | 2022-10-12 17:50 | 1.949 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.23 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992714 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12608458-343446-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:58 | 2022-10-12 16:05 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
000400992792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730752-363043-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:59 | 2022-10-12 22:49 | 6.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.58
000400992760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 0-339088-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:00 | 2022-10-12 18:41 | 2.679 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12266190-1591765-Agpanobox--(1421434 - 1454517 - 1526457 - 1528598 - 1528599 - 743347)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:04 | 2022-10-12 17:02 | 0.975 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.38 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | YESILYURT PARK YANI TR-4268-Trafobinatip--(582544)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:21 | 2022-10-12 17:16 | 0.93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR 12 KOK BINASI-3021-Trafobinatip--(567094 - 567406 - 681139 - 681442 - 681444 - 681449)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:23 | 2022-10-12 18:23 | 2.007 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.62 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992608 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631661-356160-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:39 | 2022-10-12 17:25 | 0.758 | 3 | 1761 | 0 | 0 | 2 | 391 | 2.27 | 1334.84 | 0 | 0 | 1.52 | 296.38
000400992797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | FATIH KIRAC DIREK TIPI TR-4027-Trafobinatip--(601427)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:59 | 2022-10-12 18:35 | 1.604 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992802 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 13650858-1186233-Ogmusdirek--(440783)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:05 | 2022-10-12 19:50 | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.48
000400992839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | BAKIS MERKEZ OKULYANI TR-3620-Trafobinatip--(487840)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:32 | 2022-10-12 18:32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
000400992759 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BAYRAKLI MNB-8056-Trafobinatip--(136813/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:50 | 2022-10-12 17:51 | 0.025 | 6 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12590939-354016-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:52 | 2022-10-12 17:54 | 0.024 | 6 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 37.15 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992863 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13641552-1186081-Ogmusdirek--(405137 - 405857)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 18:22 | 2022-10-12 19:41 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.64
000400992864 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 32201212-2740870-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 18:28 | 2022-10-12 20:01 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 35.67
000400992760 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 0-339088-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 18:41 | 2022-10-12 18:56 | 0.252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13852327-963641-Agdirek--(1384372)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 19:22 | 2022-10-12 19:38 | 0.269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992864 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 32201212-2740870-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 20:01 | 2022-10-12 20:12 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 11.4
000400992897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 0-333868-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 20:10 | 2022-10-12 20:55 | 0.741 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13677423-987845-Agdirek--(1451537)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 20:52 | 2022-10-12 21:01 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992897 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 0-333868-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 20:55 | 2022-10-12 20:59 | 0.074 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992923 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12253611-1577777-Agpanobox--(1276330)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 21:48 | 2022-10-12 23:46 | 1.964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14382003-3339484-Ogmusdirek--(3341195 - 3341199 - 3341200)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 22:00 | 2022-10-12 22:20 | 0.334 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992877 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728885-361258-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 22:35 | 2022-10-12 23:16 | 0.678 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.93 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992978 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12605649-355243-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 00:52 | 2022-10-13 00:53 | 0.009 | 60 | 2260 | 0 | 0 | 83 | 2651 | 0.54 | 20.34 | 0 | 0 | 0.75 | 23.86
000400992975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12593511-354183-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 00:53 | 2022-10-13 00:55 | 0.035 | 37 | 34788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1217.58 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12589093-355422-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 00:53 | 2022-10-13 00:54 | 0.006 | 108 | 6080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 36.48 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | -354762-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 00:53 | 2022-10-13 01:01 | 0.134 | 17 | 15764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2112.38 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992977 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TM-2 KARSISI MONOBLOK-8108-Trafobinatip--(145544/TM2 NAMIK KEMAL FIDE)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 01:01 | 2022-10-13 01:03 | 0.028 | 2 | 4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 128.44 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992977 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TM-2 KARSISI MONOBLOK-8108-Trafobinatip--(144596/TM2 NAMIK KEMAL FIDE)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 01:01 | 2022-10-13 01:04 | 0.045 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992977 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TM-2 KARSISI MONOBLOK-8108-Trafobinatip--(231655/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 01:01 | 2022-10-13 01:10 | 0.145 | 13 | 10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 1505.39 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992977 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | MIGROS KOK-853-Trafobinatip--(82345/TM2 NAMIK KEMAL FIDE)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 01:10 | 2022-10-13 01:15 | 0.083 | 9 | 9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 755.72 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM | DOGUKENT ANADOLU LISESI MNB-11887-Trafobinatip--(1998707 - 2004869 - 2004882 - 2004883 - 2004884 - 2700450/)-(LV-LV-LV-LV-LV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 02:31 | 2022-10-13 02:49 | 0.304 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 40.43 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585874-355392-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 04:46 | 2022-10-13 04:57 | 0.176 | 7 | 2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 517.79 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-Trafobinatip--(3645337/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 06:02 | 2022-10-13 06:10 | 0.141 | 9 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 50.76 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CITLIK KOY TR-3071-Trafobinatip--(671152)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 06:19 | 2022-10-13 07:00 | 0.698 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ASLANBEY MNB-2161759-Trafobinatip--(2162048/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 06:21 | 2022-10-13 06:22 | 0.008 | 19 | 1982 | 0 | 0 | 6 | 595 | 0.15 | 15.86 | 0 | 0 | 0.05 | 4.76
000400992992 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-341287-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 06:38 | 2022-10-13 07:52 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.14
000400992997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | 0-352664-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 06:39 | 2022-10-13 06:43 | 0.067 | 72 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 118.19 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992991 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13929797-1108495-Enhdirek--(2166457)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 07:02 | 2022-10-13 08:41 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 209.55
000400992994 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12644784-3372745-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 07:15 | 2022-10-13 08:30 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.67
000400992988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14343213-975018-Agdirek--(1546885)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 07:16 | 2022-10-13 09:54 | 2.637 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993020 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-342137-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 07:16 | 2022-10-13 09:35 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.64
000400992989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(79476/COBANTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 07:24 | 2022-10-13 08:00 | 0.603 | 29 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 434.76 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609837-355481-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 07:30 | 2022-10-13 07:34 | 0.059 | 0 | 1 | 7 | 6118 | 5 | 590 | 0 | 0.06 | 0.41 | 360.96 | 0.3 | 34.81
000400992998 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-346090-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 07:51 | 2022-10-13 10:30 | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.63
000400992999 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12646924-3555746-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 07:53 | 2022-10-13 09:41 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 305.89
000400993003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 84356485-3315699-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 07:54 | 2022-10-13 08:11 | 0.273 | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0.82 | 46.41 | 0 | 0 | 0 | 94.19
000400993002 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-341287-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 07:56 | 2022-10-13 09:22 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.27
000400993007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586119-355367-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 08:07 | 2022-10-13 08:08 | 0.014 | 2 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0.03
000400993005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13952650-982250-Agdirek--(637919)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 08:08 | 2022-10-13 08:48 | 0.668 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597141-2680212-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 08:17 | 2022-10-13 08:22 | 0.078 | 28 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993016 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_VI/28-5673-Trafobinatip--(428845)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 08:28 | 2022-10-13 09:20 | 0.873 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.19 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992994 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12644784-3372745-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 08:30 | 2022-10-13 08:37 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.62
000400992991 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13929797-1108495-Enhdirek--(2166457/SALKIMBAG TR3 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 08:41 | 2022-10-13 08:50 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 59.35
000400993005 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14409094-1200544-Ogmusdirek--(1407107 - 1563929 - 2079378 - 2079405 - 2137505 - 608032 - 608034)-(SC-SC-LV-LV-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 08:48 | 2022-10-13 09:16 | 0.468 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.61 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993002 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-341287-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 09:22 | 2022-10-13 09:33 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2
000400993041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | HACIBUDAK YENI TR-11603-Trafobinatip--(658410 - 658411 - 658412)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 09:28 | 2022-10-13 12:44 | 3.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.66
000400993020 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-342137-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 09:35 | 2022-10-13 09:44 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.78
000400993061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12596438-355723-Kesici- | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 10:26 | 2022-10-13 15:04 | 4.648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 339 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 9.3 | 1575.67
000400992998 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-346090-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 10:30 | 2022-10-13 10:41 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44
000400993065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | DM03-12 (HUMET KONAGI TR)-11019-Trafobinatip--(710558)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 10:34 | 2022-10-13 10:55 | 0.344 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12636025-357512-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 10:53 | 2022-10-13 11:33 | 0.672 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 60.48 | 0 | 0 | 0.67 | 62.5
000400993091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13705914-1155418-Enhdirek--(147106)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 11:25 | 2022-10-13 12:11 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.35
000400993113 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12641682-3477909-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 11:27 | 2022-10-13 14:26 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.73
000400993008 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590684-353967-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 11:33 | 2022-10-13 13:35 | 2.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.94 | 793.95
000400993095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | UMMETLER OBASI-2299-Trafobinatip--(546513)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 11:40 | 2022-10-13 12:44 | 1.074 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993091 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13705914-1155418-Enhdirek--(147106/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 12:11 | 2022-10-13 12:21 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.03
000400993112 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338154-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 12:14 | 2022-10-13 13:03 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1
000400993112 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338154-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 13:03 | 2022-10-13 13:12 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7
000400993129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Direği | 13845195-956571-Agdirek--(606803)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-13 13:25 | 2022-10-13 15:11 | 1.773 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595824-354740-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 13:35 | 2022-10-13 13:39 | 0.066 | 0 | 3 | 0 | 404 | 9 | 4806 | 0 | 0.2 | 0 | 26.66 | 0.59 | 317.2
000400993142 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12634363-2133850-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 13:47 | 2022-10-13 14:10 | 0.383 | 6 | 299 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.3 | 114.52 | 0 | 0 | 1.53 | 0
000400993140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 13677632-1204911-Ogmusdirek--(630136)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 13:50 | 2022-10-13 16:47 | 2.948 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
000400993148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591768-353028-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 14:06 | 2022-10-13 14:18 | 0.198 | 19 | 6360 | 1 | 411 | 2 | 456 | 3.76 | 1259.28 | 0.2 | 81.38 | 0.4 | 90.29
000400993183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12596948-353675-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 14:18 | 2022-10-13 14:23 | 0.084 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993113 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12641682-3477909-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 14:26 | 2022-10-13 14:36 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.01
000400993157 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13660929-1185538-Ogmusdirek--(465305)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 14:30 | 2022-10-13 15:45 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52
000400993168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 14046378-885448-Agdirek--(1438241)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 14:38 | 2022-10-13 15:41 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07
000400993159 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-343226-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 14:38 | 2022-10-13 19:18 | 4.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.29
000400993209 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14321086-1129144-Enhdirek--(288544/YUSUF ERGUL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 14:47 | 2022-10-13 17:42 | 2.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0
000400993167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12649861-2147891-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 14:59 | 2022-10-13 15:00 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.63
000400993129 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR 18 KOK BINASI-2029-Trafobinatip--(568107)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:11 | 2022-10-13 15:25 | 0.228 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-357075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:12 | 2022-10-13 15:12 | 0.011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 827 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 9.1
000400993178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586977-355075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:16 | 2022-10-13 15:16 | 0.006 | 100 | 2413 | 0 | 0 | 71 | 1825 | 0.6 | 14.48 | 0 | 0 | 0.43 | 10.95
000400993181 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Abone Tesisi | 12192058-1573057-Agpanobox--(1327254)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:37 | 2022-10-13 16:35 | 0.972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 14393420-952223-Agdirek--(1501844)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:37 | 2022-10-13 21:01 | 5.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993168 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | BOZHOYUK-9445-Trafobinatip--(1568669 - 1568670 - 594272 - 594301)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:41 | 2022-10-13 15:47 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.01
000400993225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14102730-1143341-Enhdirek--(53622)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:44 | 2022-10-13 18:22 | 2.623 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993157 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13660929-1185538-Ogmusdirek--(465305)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:45 | 2022-10-13 15:50 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46
000400993231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | HOCALAR TR-11093-Trafobinatip--(727125)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 16:52 | 2022-10-13 17:43 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38
000400993229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595485-353207-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 17:01 | 2022-10-13 17:01 | 0.01 | 7 | 63 | 0 | 0 | 16 | 825 | 0.07 | 0.63 | 0 | 0 | 0.16 | 8.25
000400993233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13792289-947477-Agdirek--(1338058)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 17:06 | 2022-10-13 19:11 | 2.083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | AKCIRI MERKEZ TR-2626-Trafobinatip--(642343)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 17:24 | 2022-10-13 18:07 | 0.722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993263 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Dağıtım Transformatörü | 14169295-1189321-Ogmusdirek--(3514657 - 411723 - 411724 - 463070)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 17:45 | 2022-10-13 18:27 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.57 | 0 | 0
000400993253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ASLANBEY MNB-2161759-Trafobinatip--(2162048/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 17:45 | 2022-10-13 17:45 | 0.008 | 19 | 1982 | 0 | 0 | 6 | 595 | 0.15 | 15.86 | 0 | 0 | 0.05 | 4.76
000400993258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KAVSUT DEGIRMENUSTU TR-9605-Trafobinatip--(748811)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 17:45 | 2022-10-13 19:15 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51
000400993259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-330509-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 17:50 | 2022-10-13 18:26 | 0.593 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 74.13 | 0 | 0 | 0.59 | 11.27
000400993267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597024-353371-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 18:09 | 2022-10-13 18:10 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 18.74
000400993311 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13789367-1097065-Enhdirek--(156889)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 18:14 | 2022-10-13 20:02 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.16
000400993265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CICEK KOYU GIRISDE KI TR-232-Trafobinatip--(672104)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 18:14 | 2022-10-13 18:43 | 0.479 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993225 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14102730-1143341-Enhdirek--(53622/ISTANBULLU OGLU PETROL HAT BASI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 18:22 | 2022-10-13 18:27 | 0.095 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993259 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-330509-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 18:26 | 2022-10-13 18:30 | 0.072 | 0 | 357 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0.07 | 4.9
000400993288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ALICLI TR-4564-Trafobinatip--(590702)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 18:32 | 2022-10-13 20:17 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52
000400993312 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_I/29-B (MERİNOS TAZİYE EVİ YANI) TR-3300163-Trafobinatip--(2197900)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 18:57 | 2022-10-13 19:21 | 0.397 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14451127-3618165-Ogmusdirek--(3619290 - 3619301 - 3619324 - 3619340 - 3619357 - 3619696 - 3619734 - 3619749 - 3619752)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 19:12 | 2022-10-13 19:40 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.08
000400993159 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-343226-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 19:18 | 2022-10-13 19:26 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58
000400993302 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 15734930-361182-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 19:45 | 2022-10-13 20:09 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.64
000400993311 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13789367-1097065-Enhdirek--(156889/AKYURT HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 20:02 | 2022-10-13 20:14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6
000400993347 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12605399-352881-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 20:23 | 2022-10-13 20:25 | 0.039 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 614 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.51 | 23.95
000400993361 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13938112-1183826-Ogmusdirek--(370392372733373610373780395310396509397477419418)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 20:45 | 2022-10-13 21:26 | 0.678 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.95 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993337 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12195388-1571868-Agpanobox--(2140640)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 21:01 | 2022-10-13 21:30 | 0.476 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993361 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13938112-1183826-Ogmusdirek--(370392 - 372733 - 373610 - 373780 - 395310 - 396509 - 397477 - 419418)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 21:26 | 2022-10-13 21:35 | 0.152 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.73 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993362 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-343804-Ayırıcı- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 21:52 | 2022-10-13 22:10 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61
000400993385 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-344486-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 21:55 | 2022-10-13 22:31 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82
000400993385 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-344486-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 22:31 | 2022-10-13 22:47 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32
000400993393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 12195252-1578764-Agpanobox--(1341634)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 22:42 | 2022-10-13 23:26 | 0.725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13825901-1161188-Enhdirek--(151173)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 03:24 | 2022-10-14 05:00 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 169.81
000400993409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 3D1 KOK BINASI-4017-Trafobinatip--(1410252 - 1411597 - 1532869 - 615017 - 615018 - 615019)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 03:45 | 2022-10-14 03:48 | 0.044 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993407 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13825901-1161188-Enhdirek--(151173/HAT56917)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 05:00 | 2022-10-14 05:05 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 26.71
000400993411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | BESCESME TR-84-Trafobinatip--(629844)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 06:25 | 2022-10-14 07:00 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66
000400993413 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606917-355943-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 06:35 | 2022-10-14 06:42 | 0.117 | 9 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 59.32 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993428 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12607457-354479-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 06:46 | 2022-10-14 08:11 | 1.403 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 741 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81 | 32.27 | 1039.62
000400993414 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12605658-355240-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 06:47 | 2022-10-14 06:53 | 0.088 | 60 | 2252 | 0 | 0 | 83 | 2652 | 5.28 | 198.18 | 0 | 0 | 7.3 | 233.38
000400993411 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | BESCESME TR-84-Trafobinatip--(629844 - 629845 - 629846 - 629847)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 07:00 | 2022-10-14 07:25 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.25
000400993421 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13921649-1109389-Enhdirek--(156108)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 07:51 | 2022-10-14 10:03 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 112.51
000400993432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597024-353371-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 07:52 | 2022-10-14 07:52 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 18.74
000400993430 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13688314-1118231-Enhdirek--(124131)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 07:56 | 2022-10-14 09:27 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.02
000400993458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Abone Tesisi | 13880052-1049489-Agdirek--(1531634)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:01 | 2022-10-14 09:58 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
000400993434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | CALIS KOYU MERKEZ TR-3688-Trafobinatip--(643825)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:11 | 2022-10-14 09:40 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98
000400993438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597100-348209-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:11 | 2022-10-14 08:57 | 0.759 | 33 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.05 | 643.63 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-356455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:37 | 2022-10-14 09:25 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75
000400993451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598763-355785-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:56 | 2022-10-14 09:01 | 0.073 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0
000400993440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13726016-1204692-Ogmusdirek--(563726 - 563729 - 563733)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:01 | 2022-10-14 11:32 | 2.513 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.64 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586119-355367-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:09 | 2022-10-14 13:13 | 4.07 | 2 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.14 | 1086.69 | 0 | 0 | 0 | 8.14
000400993443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13695892-1152291-Enhdirek--(98330)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:12 | 2022-10-14 10:00 | 0.803 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12645426-2145688-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:12 | 2022-10-14 09:13 | 0.013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1794 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.12 | 23.32
000400993467 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12648027-3615493-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:22 | 2022-10-14 10:07 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 285.92
000400993430 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13688314-1118231-Enhdirek--(124131/F4-CELIKHAN)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:27 | 2022-10-14 09:33 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78
000400993473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15736218-363172-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:48 | 2022-10-14 10:38 | 0.836 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.28 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993461 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607153-344317-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:52 | 2022-10-14 10:35 | 0.712 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.34 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597024-353371-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:57 | 2022-10-14 09:58 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 18.74
000400993443 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13695892-1152291-Enhdirek--(98330/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 10:00 | 2022-10-14 10:15 | 0.253 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Abone Tesisi | 14053780-966910-Agdirek--(1445713)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 10:01 | 2022-10-14 11:33 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55
000400993425 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606898-355944-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 10:02 | 2022-10-14 14:40 | 4.637 | 8 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 2392.69 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993421 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13921649-1109389-Enhdirek--(156108/KOZAGACHATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 10:03 | 2022-10-14 10:14 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 25.49
000400993482 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605470-353117-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 10:50 | 2022-10-14 10:58 | 0.121 | 10 | 1299 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.21 | 157.18 | 0 | 0 | 0.61 | 0.24
000400993505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | ASAGI ORTAOREN TR-3186-Trafobinatip--(1444845 - 1513145 - 649745 - 653715 - 653716 - 653719)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 11:03 | 2022-10-14 11:52 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.13
000400993498 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15737729-357844-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 11:05 | 2022-10-14 11:33 | 0.469 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.55 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591491-352974-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 11:39 | 2022-10-14 11:49 | 0.168 | 9 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 104.5 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993515 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15738891-2153915-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:07 | 2022-10-14 12:56 | 0.808 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.48 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | FIT USAGI-936-Trafobinatip--(568059)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:13 | 2022-10-14 12:34 | 0.34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14029045-1153105-Enhdirek--(148666)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:16 | 2022-10-14 14:19 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32
000400993519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | 0-3566475-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:25 | 2022-10-14 12:34 | 0.15 | 2 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993501 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | FIT USAGI-936-Trafobinatip--(1398400 - 1522734 - 568059 - 568061 - 568067)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:34 | 2022-10-14 13:20 | 0.772 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.97 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993545 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TM Fideri | 0-355029-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:42 | 2022-10-14 13:49 | 1.117 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.64 | 1.12 | 0 | 0
000400993517 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-1989518-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:49 | 2022-10-14 14:26 | 1.627 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 0 | 0
000400993521 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 32146894-2682863-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:58 | 2022-10-14 12:58 | 0.011 | 0 | 0 | 69 | 4406 | 40 | 1002 | 0 | 0 | 0.76 | 48.47 | 0.44 | 11.02
000400993520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14426932-1167607-Enhdirek--(152132/B.IMALI KOYU CAKMAK OBASI TR)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:13 | 2022-10-14 15:30 | 2.276 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586119-355367-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:14 | 2022-10-14 13:21 | 0.114 | 2 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.23 | 30.44 | 0 | 0 | 0 | 0.23
000400993522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586112-355366-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:14 | 2022-10-14 13:21 | 0.117 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12638637-352699-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:25 | 2022-10-14 13:32 | 0.12 | 8 | 387 | 27 | 3317 | 17 | 1231 | 0.96 | 46.44 | 3.24 | 398.04 | 2.04 | 147.72
000400993546 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TM Fideri | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(112389/F-5 TUT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:26 | 2022-10-14 13:49 | 0.383 | 1 | 169 | 0 | 4 | 7 | 969 | 0.38 | 64.73 | 0 | 1.53 | 2.68 | 371.13
000400993578 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13899592-1184181-Ogmusdirek--(1223145 - 1316137 - 3486964 - 448042)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:58 | 2022-10-14 16:07 | 2.154 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 38.77 | 0 | 0 | 0 | 47.39
000400993426 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15771873-359706-Trafo- | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 14:00 | 2022-10-14 16:00 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993514 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14029045-1153105-Enhdirek--(148666/NARLI FIDER-6 EVRİ-T)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 14:19 | 2022-10-14 14:35 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46
000400993564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14324911-1199851-Ogmusdirek--(607655)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 15:01 | 2022-10-14 17:00 | 1.986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | YUKARI ORTAOREN TR-3179-Trafobinatip--(650311)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 15:25 | 2022-10-14 16:30 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62
000400993808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | TÜRKELİ 50 KVA -2724666-Trafobinatip--(2724984 - 2725011)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 15:28 | 2022-10-14 15:58 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 0
000400993575 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12587996-354832-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 15:44 | 2022-10-14 15:50 | 0.093 | 0 | 0 | 20 | 1001 | 25 | 1197 | 0 | 0 | 1.86 | 93.09 | 2.33 | 111.32
000400993597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12596942-353674-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 16:01 | 2022-10-14 16:09 | 0.13 | 7 | 241 | 0 | 0 | 5 | 404 | 0.91 | 31.33 | 0 | 0 | 0.65 | 52.52
000400993602 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338154-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 16:33 | 2022-10-14 20:02 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.62
000400993609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 16:41 | 2022-10-14 18:00 | 1.322 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 138 | 0 | 39.66 | 0 | 0 | 2.64 | 182.44
000400993613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | B.KIZILCIK KURTUSAGI TR.-8483-Trafobinatip--(594240)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 16:55 | 2022-10-14 17:08 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15
000400993619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12638600-356975-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 16:58 | 2022-10-14 16:59 | 0.008 | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0.03 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0.76
000400993617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13964145-1205629-Ogmusdirek--(560496)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 16:59 | 2022-10-14 18:45 | 1.775 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.73 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993618 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15778196-364055-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-14 17:05 | 2022-10-14 19:26 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.32
000400993613 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | B.KIZILCIK KURTUSAGI TR.-8483-Trafobinatip--(1437268 - 1517967 - 583263 - 592564 - 592570 - 594240)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 17:08 | 2022-10-14 17:10 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92
000400993625 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12598205-345149-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 17:17 | 2022-10-14 18:12 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64
000400993632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | Abone Tesisi | 14024457-1216868-Ogmusdirek--(1440603)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 17:27 | 2022-10-14 18:38 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18
000400993627 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Dağıtım Transformatörü | CELIKHAN TR-5-7069-Trafobinatip--(1259641 - 1259642 - 1259645 - 1260822 - 1260824 - 1260825 - 1260827 - 1260829 - 1260830 - 1260831 - 1262099 - 1262102 - 1290656 - 2143438 - 2242884 - 2242885 - 2242886 - 2242888 - 2242889 - 3465368 - 3465586 - 3465980 - 3574660 - 3575330 - 454170 - 454173 - 455423 - 455702 - 455856 - 455859 - 456690 - 456757 - 456834)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 17:39 | 2022-10-14 18:48 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.48 | 0 | 0
000400993609 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631661-356160-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 18:00 | 2022-10-14 18:04 | 0.056 | 3 | 1518 | 0 | 0 | 2 | 393 | 0.17 | 85.01 | 0 | 0 | 0.11 | 22.01
000400993639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14331792-1216651-Ogmusdirek--(533540)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 18:11 | 2022-10-14 19:40 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8
000400993646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13897454-1195675-Ogmusdirek--(3456380)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 18:11 | 2022-10-14 19:21 | 1.168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993625 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12598205-345149-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 18:12 | 2022-10-14 18:23 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06
000400993696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15736218-363172-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 18:35 | 2022-10-14 20:47 | 2.2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993602 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338154-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:02 | 2022-10-14 20:10 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36
000400993731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13699317-1164449-Enhdirek--(60335)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:43 | 2022-10-14 23:02 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.87
000400993736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12631770-356227-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 21:06 | 2022-10-14 21:10 | 0.056 | 0 | 0 | 4 | 55 | 20 | 3653 | 0 | 0 | 0.22 | 3.08 | 1.12 | 204.57
000400993737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | OKUL YANI TR-5081-Trafobinatip--(570870)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 21:20 | 2022-10-14 21:41 | 0.353 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | MERKEZ TR-9708-Trafobinatip--(573584 - 710890 - 710891)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 21:51 | 2022-10-14 22:12 | 0.343 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.47 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993731 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13699317-1164449-Enhdirek--(60335/BUYULEYEN BRS.)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 23:02 | 2022-10-14 23:15 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.22
000400993767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KANUNI MAH. MONOBLOK-2270-Trafobinatip--(567515)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 02:28 | 2022-10-15 02:48 | 0.319 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.34 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CITLIK KOY TR-3071-Trafobinatip--(671152)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 05:14 | 2022-10-15 05:49 | 0.59 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 14156338-1216828-Ogmusdirek--(714642714651716935716938)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 06:56 | 2022-10-15 09:46 | 2.821 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | KAYAPA TR-3183-Trafobinatip--(638942)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:09 | 2022-10-15 08:35 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31
000400993774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14394002-1048833-Agdirek--(1427931)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:27 | 2022-10-15 09:53 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44
000400993779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12609557-353075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:04 | 2022-10-15 08:35 | 0.511 | 29 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 368.43 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12634441-357593-Kesici- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:04 | 2022-10-15 08:31 | 0.435 | 3 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 615.53 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13733450-1198404-Ogmusdirek--(496293)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:05 | 2022-10-15 10:24 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33
000400993784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | CALIS KOYU MALACCA MEZRASI TR-3689-Trafobinatip--(639636)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:10 | 2022-10-15 09:01 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85
000400993778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12630246-2164174-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:13 | 2022-10-15 08:51 | 0.633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993803 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587768-355952-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:42 | 2022-10-15 08:42 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.55
000400993778 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12630246-2164174-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:51 | 2022-10-15 09:00 | 0.149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | DM | KESME HES-6367-Trafobinatip--(85995/NARLI PAZARCIK FIDER - 91000/NARLI PAZARCIK FIDER)-(MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:52 | 2022-10-15 08:53 | 0.024 | 131 | 2401 | 0 | 0 | 71 | 1825 | 3.14 | 57.62 | 0 | 0 | 1.7 | 43.8
000400993827 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | BARAJ MONOBLOK-2865-Trafobinatip--(2151828/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:53 | 2022-10-15 08:54 | 0.017 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993827 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | BARAJ MONOBLOK-2865-Trafobinatip--(91187/NARLI MARAS FIDER-8)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:54 | 2022-10-15 08:56 | 0.033 | 15 | 1488 | 0 | 0 | 13 | 745 | 0.5 | 49.1 | 0 | 0 | 0.43 | 24.59
000400993827 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | BARAJ MONOBLOK-2865-Trafobinatip--(2151828/DSI HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:54 | 2022-10-15 08:58 | 0.067 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ALTUNELMA GIRIS TR-5233-Trafobinatip--(579200)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:57 | 2022-10-15 09:25 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69
000400990407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | -354798-Kesici- | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:00 | 2022-10-15 16:04 | 7.067 | 91 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.1 | 6869.12 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12592199-353560-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:00 | 2022-10-15 11:01 | 2.013 | 1 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 1942.55 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12585742-355403-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:00 | 2022-10-15 13:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 229 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 916
000400993785 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 32659877-2057118-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:00 | 2022-10-15 15:18 | 6.305 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 1160.12 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993786 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12634961-3610820-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:00 | 2022-10-15 14:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 560
000400993805 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-345158-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 09:01 | 2022-10-15 10:46 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.14
000400994725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586999-354088-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 09:01 | 2022-10-15 09:05 | 0.067 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
000400990386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 12500-355039-Kesici- | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:01 | 2022-10-15 16:08 | 7.117 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595806-352872-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:01 | 2022-10-15 17:01 | 7.999 | 0 | 0 | 1 | 469 | 12 | 2001 | 0 | 0 | 8 | 3751.53 | 95.99 | 16006
000400994735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586993-354080-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 09:03 | 2022-10-15 09:19 | 0.26 | 56 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 113.62 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993810 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597934-3462852-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 09:08 | 2022-10-15 10:22 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 768 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 14.76 | 944.64
000400993849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | EVCIHUYUK HUYUK YANI TR YENI-2645826-Trafobinatip--(2645898)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 09:12 | 2022-10-15 09:41 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95
000400993787 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15737737-366157-Trafo- | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:14 | 2022-10-15 17:00 | 7.764 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3571.44 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12630194-356639-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:14 | 2022-10-15 11:24 | 2.166 | 9 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.49 | 435.37 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15736032-360679-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 09:38 | 2022-10-15 10:16 | 0.646 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993834 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12598128-3396682-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 09:43 | 2022-10-15 12:34 | 2.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 62.63
000400993773 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 14156338-1216828-Ogmusdirek--(714642 - 714651 - 716935 - 716938)-(LV-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 09:46 | 2022-10-15 09:51 | 0.089 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0
000401003543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(79476/COBANTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 09:52 | 2022-10-15 10:40 | 0.792 | 29 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 571.03 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630460-356075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 10:07 | 2022-10-15 10:19 | 0.203 | 8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 46.08 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993831 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | GOLBASI TR-9-7626-Trafobinatip--(384274)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 10:12 | 2022-10-15 12:01 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.05 | 0 | 0
000400993832 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12583445-3492137-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 10:14 | 2022-10-15 10:14 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.99
000400993805 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-345158-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 10:46 | 2022-10-15 10:54 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52
000400993889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12596942-353674-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:07 | 2022-10-15 13:01 | 1.907 | 7 | 241 | 0 | 0 | 5 | 404 | 13.35 | 459.59 | 0 | 0 | 9.54 | 770.43
000400993857 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:09 | 2022-10-15 11:10 | 0.017 | 32 | 34 | 0 | 0 | 35 | 187 | 0.54 | 0.58 | 0 | 0 | 0.6 | 3.18
000400993853 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14059965-1106182-Enhdirek--(75141/Eksik)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:12 | 2022-10-15 12:27 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
000400993868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | BELEDIYE YANI KOK BINASI-5043-Trafobinatip--(66588/GAZILER CIKISI)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:29 | 2022-10-15 13:43 | 2.244 | 4 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 5901.72 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630148-353612-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:34 | 2022-10-15 11:35 | 0.009 | 6 | 412 | 0 | 0 | 3 | 255 | 0.05 | 3.71 | 0 | 0 | 0.03 | 2.3
000400994754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 0-354789-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:00 | 2022-10-15 12:09 | 0.15 | 131 | 2401 | 0 | 0 | 71 | 1825 | 19.65 | 360.15 | 0 | 0 | 10.65 | 273.75
000400993821 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | GUNGORMUS TR-2585-Trafobinatip--(370977)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:02 | 2022-10-15 12:19 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98
000400993877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12586064-353047-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:12 | 2022-10-15 12:35 | 0.384 | 176 | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.58 | 1158.53 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993853 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 0-354569-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:27 | 2022-10-15 12:40 | 0.216 | 7 | 984 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1.51 | 212.54 | 0 | 0 | 3.02 | 0
000400993834 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12598128-3396682-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:34 | 2022-10-15 12:41 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 6.05
000400993866 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15738399-361119-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:54 | 2022-10-15 13:21 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1
000400993893 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:00 | 2022-10-15 13:01 | 0.017 | 32 | 34 | 0 | 0 | 35 | 187 | 0.54 | 0.58 | 0 | 0 | 0.6 | 3.18
000400993894 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 34154886-2675377-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:00 | 2022-10-15 13:11 | 0.18 | 42 | 140 | 0 | 0 | 44 | 103 | 7.56 | 25.2 | 0 | 0 | 7.92 | 18.54
000400993892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TM Fideri | 0-352808-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:09 | 2022-10-15 13:14 | 0.078 | 0 | 3 | 0 | 637 | 19 | 6507 | 0 | 0.23 | 0 | 49.69 | 1.48 | 507.55
000400993948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DOGAN KAS. BELEDIYE ICI TR-1446-Trafobinatip--(643180)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:15 | 2022-10-15 16:56 | 3.694 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.54 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14426932-1167607-Enhdirek--(152132/B.IMALI KOYU CAKMAK OBASI TR)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:20 | 2022-10-15 16:45 | 3.413 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.98 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13970562-1147006-Enhdirek--(100965/AKCALAR GURUBU)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:23 | 2022-10-15 16:09 | 2.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.72
000400993901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12631770-356227-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:29 | 2022-10-15 13:33 | 0.058 | 0 | 0 | 4 | 55 | 20 | 3653 | 0 | 0 | 0.23 | 3.19 | 1.16 | 211.87
000400993909 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587625-353335-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:50 | 2022-10-15 13:53 | 0.049 | 0 | 0 | 3 | 42 | 6 | 665 | 0 | 0 | 0.15 | 2.06 | 0.29 | 32.59
000400993916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12583322-352877-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:57 | 2022-10-15 14:01 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.26
000400993949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597141-2680212-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:17 | 2022-10-15 14:25 | 0.132 | 28 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | -353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:20 | 2022-10-15 14:23 | 0.042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 410 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 17.22
000400993926 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607692-354421-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:26 | 2022-10-15 15:12 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 159.08
000400993924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12583322-352877-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:27 | 2022-10-15 15:52 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.05
000400993932 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12635810-3553896-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:31 | 2022-10-15 14:59 | 0.459 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0
000400993961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600553-355665-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:36 | 2022-10-15 14:36 | 0.006 | 1 | 56 | 0 | 0 | 4 | 527 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0 | 0.02 | 3.16
000400993951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12589671-354910-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:55 | 2022-10-15 14:55 | 0.006 | 14 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.62 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000400993950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12631320-356793-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:11 | 2022-10-15 15:16 | 0.079 | 3 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 152.31 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993956 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12599102-3492260-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:21 | 2022-10-15 15:26 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 23.36
000400993984 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12583445-3492137-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:31 | 2022-10-15 16:35 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 532.36
000400993970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | KAYABOGAZI TR2-3316-Trafobinatip--(676275)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:49 | 2022-10-15 17:33 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 0 | 0
000400993973 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:01 | 2022-10-15 16:02 | 0.017 | 32 | 34 | 0 | 0 | 35 | 187 | 0.54 | 0.58 | 0 | 0 | 0.6 | 3.18
000400993974 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13486787-2674339-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:01 | 2022-10-15 16:08 | 0.112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 141 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1.9 | 15.79
000400994844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KESME HES-6367-Trafobinatip--(91000/NARLI PAZARCIK FIDER)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:03 | 2022-10-15 16:12 | 0.144 | 100 | 2401 | 0 | 0 | 71 | 1825 | 14.4 | 345.74 | 0 | 0 | 10.22 | 262.8
000400993914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | TR1 KASTAL MAHALLESI-1517-Trafobinatip--(501222 - 501290 - 501293 - 524714)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:05 | 2022-10-15 17:09 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 72.01 | 0 | 70.95
000400993906 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13970533-1174307-Enhdirek--(102818/AKCALAR GURUBU)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:09 | 2022-10-15 18:05 | 1.937 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 286 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 3.87 | 553.98
000400994844 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | BARAJ MONOBLOK-2865-Trafobinatip--(91187/NARLI MARAS FIDER-8)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:12 | 2022-10-15 16:14 | 0.042 | 15 | 1488 | 0 | 0 | 13 | 745 | 0.63 | 62.5 | 0 | 0 | 0.55 | 31.29
000400994844 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | BARAJ MONOBLOK-2865-Trafobinatip--(2151828/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:12 | 2022-10-15 16:15 | 0.056 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | AKBAYIR KASABASI BELEDIYE YANI TR-406-Trafobinatip--(672022)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:12 | 2022-10-15 16:50 | 0.637 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993977 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:15 | 2022-10-15 16:16 | 0.017 | 32 | 34 | 0 | 0 | 35 | 187 | 0.54 | 0.58 | 0 | 0 | 0.6 | 3.18
000400993982 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607410-338472-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:21 | 2022-10-15 17:14 | 0.876 | 17 | 58 | 0 | 0 | 30 | 967 | 14.89 | 50.81 | 0 | 0 | 26.28 | 847.09
000400993986 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 35485674-2674342-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:22 | 2022-10-15 16:30 | 0.13 | 8 | 112 | 0 | 0 | 81 | 240 | 1.04 | 14.56 | 0 | 0 | 10.53 | 31.2
000400993985 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:24 | 2022-10-15 16:25 | 0.017 | 32 | 34 | 0 | 0 | 35 | 187 | 0.54 | 0.58 | 0 | 0 | 0.6 | 3.18
000400993981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14200495-1175217-Enhdirek--(152529)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:25 | 2022-10-15 17:33 | 1.124 | 17 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11 | 129.26 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994023 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:26 | 2022-10-15 17:32 | 1.098 | 32 | 34 | 0 | 0 | 35 | 187 | 35.14 | 37.33 | 0 | 0 | 38.43 | 205.33
000400993983 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12632974-349326-Ayırıcı- | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:27 | 2022-10-15 19:43 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.78 | 500.31
000400993987 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15735223-362393-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:30 | 2022-10-15 20:43 | 4.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.86
000400993990 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12583445-3492137-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:36 | 2022-10-15 16:40 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 35.36
000400994012 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-345341-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:40 | 2022-10-15 19:20 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.64
000400993993 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-337717-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:50 | 2022-10-15 17:35 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24
000400994026 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12645945-2205908-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:50 | 2022-10-15 16:51 | 0.017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 676 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 11.49
000400994000 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12634331-2140538-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:52 | 2022-10-15 17:12 | 0.335 | 5 | 15 | 0 | 0 | 115 | 1570 | 1.68 | 5.03 | 0 | 0 | 38.53 | 525.95
000400993998 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12600060-354484-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:52 | 2022-10-15 17:07 | 0.247 | 5 | 2332 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.24 | 576 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
000400993952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13846707-956560-Agdirek--(2656459)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:58 | 2022-10-15 17:20 | 0.357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994175 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12605399-352881-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:06 | 2022-10-15 17:26 | 0.341 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 614 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 4.43 | 209.37
000400994014 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12600060-354484-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:10 | 2022-10-15 18:12 | 1.039 | 5 | 2332 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.2 | 2422.95 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
000400994018 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12587584-3427275-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:14 | 2022-10-15 18:39 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.69 | 809.68
000400994041 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADICIMTM-3060-Trafobinatip--(139668/F-8 YAMANLAR)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:32 | 2022-10-15 18:07 | 0.584 | 7 | 984 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4.09 | 574.66 | 0 | 0 | 8.18 | 0
000400994032 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590690-353308-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:32 | 2022-10-15 17:38 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 34.14
000400993981 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14200495-1175217-Enhdirek--(152529/HAT57128)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:33 | 2022-10-15 17:38 | 0.086 | 17 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993993 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-337717-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:35 | 2022-10-15 17:45 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42
000400994022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588593-354998-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:38 | 2022-10-15 17:38 | 0.006 | 18 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994033 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597734-356038-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:39 | 2022-10-15 17:39 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.61
000400994036 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607412-338471-Ayırıcı- | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:50 | 2022-10-15 20:29 | 2.652 | 17 | 58 | 0 | 0 | 30 | 967 | 45.08 | 153.82 | 0 | 0 | 79.56 | 2564.48
000400994128 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KÖK | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147241/ - 147242/ - 159728/)-(MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:52 | 2022-10-15 19:03 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.38 | 4450.66
000400994038 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633567-350493-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:52 | 2022-10-15 20:45 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
000400994154 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | 0-354328-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:53 | 2022-10-15 20:33 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 4700.16
000400994161 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | 0-354445-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:53 | 2022-10-15 18:03 | 0.167 | 0 | 0 | 8 | 1449 | 38 | 2388 | 0 | 0 | 1.34 | 241.98 | 6.35 | 398.8
000400994100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 14048977-1174518-Enhdirek--(54628/)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:55 | 2022-10-15 20:06 | 2.186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 267 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 583.66
000400994160 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | 0-354266-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 18:00 | 2022-10-15 18:02 | 0.033 | 46 | 27529 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.52 | 908.46 | 0 | 0 | 0 | 0.2
000400994046 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 77777787-357500-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 18:04 | 2022-10-15 18:18 | 0.241 | 4 | 3951 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.96 | 952.19 | 0 | 0 | 0 | 0.48
000400994071 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599590-352914-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 18:06 | 2022-10-15 18:09 | 0.054 | 25 | 17892 | 0 | 0 | 16 | 250 | 1.35 | 966.17 | 0 | 0 | 0.86 | 13.5
000400994084 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12608008-353897-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 18:06 | 2022-10-15 18:13 | 0.121 | 0 | 0 | 32 | 1296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.87 | 156.82 | 0 | 0.12
000400994081 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13643186-1185465-Ogmusdirek--(429598)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 18:11 | 2022-10-15 20:26 | 2.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.46
000400994062 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM02 TR04A04-2061063-Trafobinatip--(315536/2/7A DAN GIRIS)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 18:13 | 2022-10-16 03:47 | 9.57 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994065 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | CELIKHAN TR-5-7069-Trafobinatip--(454170)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 18:16 | 2022-10-15 19:00 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
000400994079 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | CELIKHAN TR-5-7069-Trafobinatip--(125964112596421259645126082212608241260825126082712608291260830126083112620991262102129065621434382242884224288522428862242888224288934653683465586346598035746603575330454170454173455423455702455856455859456690456757456834)-(T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_SC-T_LV-T_LV-T_LV-T_LV-T_LV-T_LV-T_LV-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 18:31 | 2022-10-15 18:56 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0
000400994070 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 35468898-2674778-Kesici- | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 18:40 | 2022-10-15 21:42 | 3.029 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 9.09 | 190.83
000400994107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | TERZIHASANLAR TR-12639-Trafobinatip--(751274)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 18:49 | 2022-10-15 20:25 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
000400994079 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | CELIKHAN TR-5-7069-Trafobinatip--(1259641 - 1259642 - 1259645 - 1260822 - 1260824 - 1260825 - 1260827 - 1260829 - 1260830 - 1260831 - 1262099 - 1262102 - 1290656 - 2143438 - 2242884 - 2242885 - 2242886 - 2242888 - 2242889 - 3465368 - 3465586 - 3465980 - 3574660 - 3575330 - 454170 - 454173 - 455423 - 455702 - 455856 - 455859 - 456690 - 456757 - 456834)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 18:56 | 2022-10-15 19:09 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.66 | 0 | 0
000400994093 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338666-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 19:09 | 2022-10-15 22:56 | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34
000400994136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Abone Tesisi | 14159034-992881-Agdirek--(1476138)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 19:13 | 2022-10-15 22:48 | 3.581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994012 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-345341-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 19:20 | 2022-10-15 19:29 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06
000400994103 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13715566-1185905-Ogmusdirek--(442388)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 19:26 | 2022-10-15 22:30 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.48
000400994176 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12605399-352881-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 19:34 | 2022-10-15 19:57 | 0.391 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 614 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 5.08 | 240.07
000400994132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14017251-978253-Agdirek--(1468487)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 19:38 | 2022-10-15 22:13 | 2.588 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994177 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597580-356037-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 19:58 | 2022-10-15 20:09 | 0.179 | 0 | 0 | 8 | 1449 | 34 | 2388 | 0 | 0 | 1.43 | 259.37 | 6.09 | 427.45
000400994139 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-345807-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 20:37 | 2022-10-15 22:22 | 1.749 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 15.74
000400994178 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597580-356037-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 20:43 | 2022-10-15 21:06 | 0.389 | 0 | 0 | 8 | 1449 | 34 | 2388 | 0 | 0 | 3.11 | 563.66 | 13.23 | 928.93
000400994038 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633567-350493-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 20:45 | 2022-10-15 20:53 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8
000400994078 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741247-367420-Trafo- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 20:48 | 2022-10-15 20:57 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.98
000400994152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591592-353355-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 21:06 | 2022-10-15 21:11 | 0.09 | 5 | 254 | 0 | 0 | 5 | 654 | 0.45 | 22.86 | 0 | 0 | 0.45 | 58.86
000400994150 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-338344-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 21:07 | 2022-10-15 22:28 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 4.07
000400994174 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KÖK | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147241/ - 147242/ - 159728/)-(MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 21:14 | 2022-10-15 21:22 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.48 | 484.91
000400994165 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13891655-1185111-Ogmusdirek--(401502 - 460770)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 21:39 | 2022-10-15 23:46 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3
000400994162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13974600-1140928-Enhdirek--(100733)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 21:40 | 2022-10-15 23:10 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 27.11
000400994172 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12608570-342329-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 21:59 | 2022-10-15 22:47 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39
000400994120 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_IV/26-6847-Trafobinatip--(463292)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 22:00 | 2022-10-15 22:37 | 0.623 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.96 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994150 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-338344-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 22:28 | 2022-10-15 22:35 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.62
000400994103 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13715566-1185905-Ogmusdirek--(442388)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 22:30 | 2022-10-15 22:38 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69
000400994172 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12608570-342329-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 22:47 | 2022-10-15 22:56 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18
000400994093 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338666-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 22:56 | 2022-10-15 23:05 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34
000400994162 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13974600-1140928-Enhdirek--(100733/HAT32958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 23:10 | 2022-10-15 23:20 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 8.68
000400994203 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 23:44 | 2022-10-15 23:45 | 0.017 | 32 | 34 | 0 | 0 | 35 | 187 | 0.54 | 0.58 | 0 | 0 | 0.6 | 3.18
000400994213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CITLIK KOY TR-3071-Trafobinatip--(671152)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 01:23 | 2022-10-16 02:01 | 0.636 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994211 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 02:30 | 2022-10-16 02:31 | 0.017 | 32 | 34 | 0 | 0 | 35 | 187 | 0.54 | 0.58 | 0 | 0 | 0.6 | 3.18
000400994215 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 04:31 | 2022-10-16 04:32 | 0.017 | 32 | 34 | 0 | 0 | 35 | 187 | 0.54 | 0.58 | 0 | 0 | 0.6 | 3.18
000400991040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12594009-335965-Ayırıcı- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 06:01 | 2022-10-16 07:00 | 0.988 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994231 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607711-354415-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 06:32 | 2022-10-16 09:30 | 2.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 1223.23
000400994217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595928-355193-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 06:46 | 2022-10-16 06:47 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 9.56
000400994218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 126094884-352706-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 07:03 | 2022-10-16 07:10 | 0.109 | 1 | 3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 422.05 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994219 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 07:05 | 2022-10-16 07:06 | 0.017 | 32 | 34 | 0 | 0 | 35 | 187 | 0.54 | 0.58 | 0 | 0 | 0.6 | 3.18
000400994234 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607850-3601130-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 07:12 | 2022-10-16 09:13 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 520.43
000400994220 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607162-354537-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 07:15 | 2022-10-16 07:22 | 0.118 | 18 | 9880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 1165.84 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994223 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607228-2153852-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 07:15 | 2022-10-16 07:36 | 0.348 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.68 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | GUVERCINLIK MONOBLOK-9668-Trafobinatip--(266430/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 07:21 | 2022-10-16 07:52 | 0.52 | 29 | 23061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 11991.72 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591768-353028-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 07:43 | 2022-10-16 07:50 | 0.121 | 19 | 6366 | 1 | 410 | 2 | 456 | 2.3 | 770.29 | 0.12 | 49.61 | 0.24 | 55.18
000400994244 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 07:48 | 2022-10-16 11:05 | 3.279 | 32 | 34 | 0 | 0 | 35 | 187 | 104.93 | 111.49 | 0 | 0 | 114.77 | 613.17
000400994261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | SEKILI CADDESI TR-57-Trafobinatip--(3658686)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 08:02 | 2022-10-16 08:48 | 0.774 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994248 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13844476-1182070-Ogmusdirek--(1295568129794012979413258833448159448165448255455695458091)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 08:18 | 2022-10-16 10:18 | 1.996 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.53 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13811932-1162182-Enhdirek--(62540)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 08:19 | 2022-10-16 09:19 | 1.011 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6 | 207 | 3.03 | 28.31 | 0 | 0 | 6.07 | 209.28
000400994325 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-342695-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 08:19 | 2022-10-16 13:05 | 4.776 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.43 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | BEREKET KOK BINA-11361-Trafobinatip--(148003/FIDER-10 MERKEZ FİDE)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 08:30 | 2022-10-16 17:41 | 9.191 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6764.58 | 0 | 0 | 0 | 0
000400990451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 0-354789-Kesici- | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 08:31 | 2022-10-16 09:05 | 0.57 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12197182-1579865-Agpanobox--(1357498)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 08:38 | 2022-10-16 08:59 | 0.349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14393619-950676-Agdirek--(530761)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 08:39 | 2022-10-16 13:32 | 4.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.78
000400994287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15737141-364008-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 08:43 | 2022-10-16 10:06 | 1.386 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 0
000400990417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 0-354793-Kesici- | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:00 | 2022-10-16 16:01 | 7.017 | 30 | 112 | 0 | 0 | 88 | 1043 | 210.51 | 785.9 | 0 | 0 | 617.5 | 7318.73
000400992565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595806-352872-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:02 | 2022-10-16 17:09 | 8.116 | 0 | 0 | 1 | 469 | 12 | 2001 | 0 | 0 | 8.12 | 3806.4 | 97.39 | 16240.12
000400994326 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13686284-1120749-Enhdirek--(154892)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:09 | 2022-10-16 13:48 | 4.653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.27 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994227 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 14340016-1190843-Ogmusdirek--(453953)-(LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:10 | 2022-10-16 09:27 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02
000400994253 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ACIELMA MNB-10019-Trafobinatip--(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:19 | 2022-10-16 09:23 | 0.063 | 8 | 206 | 0 | 0 | 6 | 595 | 0.5 | 12.98 | 0 | 0 | 0.38 | 37.49
000400994347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15782937-370021-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:31 | 2022-10-16 11:32 | 2.019 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.79 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597048-355887-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:33 | 2022-10-16 17:54 | 8.353 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 526 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 158.71 | 4393.68
000400994277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | SDK Çıkışı | 12252096-1592469-Agpanobox--(730242)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:33 | 2022-10-16 12:59 | 3.426 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.37 | 0 | 0
000400994278 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 14407690-2173559-Enhdirek--(2180497)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:38 | 2022-10-16 09:57 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 6.76
000400994292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14390579-1169653-Enhdirek--(311790/)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:47 | 2022-10-16 14:48 | 5.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 466.58
000400994278 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 14407690-2173559-Enhdirek--(2180497/GUNGORMUS CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:57 | 2022-10-16 09:59 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.2
000400994246 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607411-356042-Kesici- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 10:06 | 2022-10-16 10:43 | 0.615 | 17 | 20 | 0 | 0 | 30 | 361 | 10.46 | 12.3 | 0 | 0 | 18.45 | 222.02
000400994290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13964555-1206053-Ogmusdirek--(1357805)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 10:09 | 2022-10-16 11:41 | 1.526 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994248 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13844476-1182070-Ogmusdirek--(1295568 - 1297940 - 1297941 - 3258833 - 448159 - 448165 - 448255 - 455695 - 458091)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 10:18 | 2022-10-16 10:27 | 0.154 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.13 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | Dağıtım Transformatörü | 13932153-1204660-Ogmusdirek--(1473627 - 1560108 - 1561999 - 2153286 - 3532447 - 484181 - 484187 - 484251)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 10:42 | 2022-10-16 11:04 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.17 | 0 | 0
000400994246 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607411-356042-Kesici- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 10:43 | 2022-10-16 10:55 | 0.206 | 17 | 58 | 0 | 0 | 30 | 967 | 3.5 | 11.95 | 0 | 0 | 6.18 | 199.2
000400994313 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12632997-348837-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 10:43 | 2022-10-16 12:07 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95
000400994321 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15735529-364493-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-16 10:57 | 2022-10-16 14:36 | 3.639 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667.39 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994315 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | TR-52211-367041-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 11:10 | 2022-10-16 11:33 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.42
000400994328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14426932-1167607-Enhdirek--(152132/B.IMALI KOYU CAKMAK OBASI TR)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 11:14 | 2022-10-16 17:30 | 6.269 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994332 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12588050-3491004-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 11:15 | 2022-10-16 11:22 | 0.122 | 9 | 39 | 0 | 0 | 10 | 389 | 1.1 | 4.76 | 0 | 0 | 1.22 | 47.46
000400994334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13695983-932930-Agdirek--(1439854)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 11:18 | 2022-10-16 13:51 | 2.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55
000400994242 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | ALIDAM KOYU TR 1-3099-Trafobinatip--(374261)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 11:22 | 2022-10-16 12:24 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.04
000400994336 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12592846-2765287-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 11:32 | 2022-10-16 11:56 | 0.398 | 0 | 1 | 1 | 365 | 4 | 937 | 0 | 0.4 | 0.4 | 145.27 | 1.59 | 372.93
000400994682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | ORTAOYMAK TR-11513-Trafobinatip--(1534896 - 729632 - 729665 - 748427)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 11:41 | 2022-10-16 13:06 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.12
000400994362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13796221-899235-Agdirek--(3534315)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 11:42 | 2022-10-16 12:23 | 0.688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994043 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Abone Tesisi | 13799188-792049-Agdirek--(1240455)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 11:44 | 2022-10-16 11:53 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
000400994313 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12632997-348837-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:07 | 2022-10-16 12:14 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88
000400994351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630464-356076-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:18 | 2022-10-16 12:18 | 0.005 | 48 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994357 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13921649-1109389-Enhdirek--(156108)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:20 | 2022-10-16 13:40 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 68.24
000400994355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | COGULHAN KAS.ADEM YILDIZ TR-4102-Trafobinatip--(641835)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:28 | 2022-10-16 14:00 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.75
000400994354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | KALE KOYU CINAROBASI TR-3388-Trafobinatip--(679442)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:32 | 2022-10-16 17:09 | 4.608 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | TURKVEREN KOYU YENI TR-3611-Trafobinatip--(481819)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:47 | 2022-10-16 14:26 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.86
000400994325 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-342695-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 13:05 | 2022-10-16 13:12 | 0.109 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994356 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | TR-51404-364312-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 13:06 | 2022-10-16 13:18 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
000400994422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ESENCE OKULYANI TR-4297-Trafobinatip--(580412)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 13:08 | 2022-10-16 13:33 | 0.411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994251 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | HALICIKLER TR-4409-Trafobinatip--(3678245 - 528075 - 724265 - 724267 - 733623)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 13:32 | 2022-10-16 13:45 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66
000400994386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14194743-1218868-Ogmusdirek--(513018)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 13:37 | 2022-10-16 15:12 | 1.574 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994357 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13921649-1109389-Enhdirek--(156108/KOZAGACHATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 13:40 | 2022-10-16 13:47 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 15.55
000400994326 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13686284-1120749-Enhdirek--(154892/F-2 TİLEYLİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 13:48 | 2022-10-16 13:58 | 0.162 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0.65
000400994377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 14326337-1218195-Ogmusdirek--(739882)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 13:51 | 2022-10-16 15:31 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66
000400994388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13875717-942424-Agdirek--(1497806)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 13:57 | 2022-10-16 15:10 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22
000400994393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14216588-1219918-Ogmusdirek--(634261)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 14:21 | 2022-10-16 14:40 | 0.324 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0
000400990454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 0-354789-Kesici- | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 14:54 | 2022-10-16 15:14 | 0.33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994408 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12634243-356682-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 15:08 | 2022-10-16 15:09 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97
000400994413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630402-353890-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 15:36 | 2022-10-16 15:37 | 0.006 | 56 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | GUNAY OBASI-1675-Trafobinatip--(519049)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 17:09 | 2022-10-16 19:12 | 2.046 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.32 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994463 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13456786-2675376-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 17:14 | 2022-10-16 17:15 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1.62
000400994457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12595993-355643-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 17:16 | 2022-10-16 17:20 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0
000400994466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13778355-1215283-Ogmusdirek--(2088883 - 2088887 - 2088888 - 2138104 - 698736 - 698737 - 698738 - 698739)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 17:24 | 2022-10-16 19:01 | 1.61 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.91 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994475 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | BESNI TR-25 (KIZ MES. LISE KOK)-8676-Trafobinatip--(455843)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 18:01 | 2022-10-16 18:52 | 0.853 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14374009-2731603-Ogmusdirek--(2670574 - 2747011 - 2747142 - 2747145)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 18:13 | 2022-10-16 18:49 | 0.598 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.37 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994484 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607437-338533-Ayırıcı- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 18:15 | 2022-10-16 18:44 | 0.477 | 32 | 34 | 0 | 0 | 19 | 187 | 15.26 | 16.22 | 0 | 0 | 9.06 | 89.2
000400994485 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13715785-1189937-Ogmusdirek--(435657)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 18:19 | 2022-10-16 21:32 | 3.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.78
000400994519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13965799-1205169-Ogmusdirek--(1514307 - 534285 - 534288 - 534289 - 534290 - 708673)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 19:06 | 2022-10-16 19:40 | 0.571 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.79 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994516 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | BESNI TR-25 (KIZ MES. LISE KOK)-8676-Trafobinatip--(455843)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 19:07 | 2022-10-16 22:05 | 2.956 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994545 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12194473-1572357-Agpanobox--(370317)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 19:55 | 2022-10-16 21:19 | 1.395 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994549 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13871348-1184432-Ogmusdirek--(438295 - 441736 - 441740)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 20:21 | 2022-10-16 20:52 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.14
000400994486 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15734721-367184-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 20:23 | 2022-10-16 20:46 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.62
000400994558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KARAHUYUK HURMAN YANI TR-2357-Trafobinatip--(642420)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 20:37 | 2022-10-16 22:07 | 1.509 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13837727-959621-Agdirek--(1386572)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 21:30 | 2022-10-16 22:00 | 0.492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | GUVERCINLIK KOYU TR-2419-Trafobinatip--(649070)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 22:44 | 2022-10-16 23:19 | 0.589 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | 0-353812-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 01:05 | 2022-10-17 01:09 | 0.067 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12635327-353149-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 01:17 | 2022-10-17 01:17 | 0.006 | 1 | 90 | 0 | 0 | 17 | 756 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0 | 0.1 | 4.54
000400994602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12635327-353149-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 01:18 | 2022-10-17 01:19 | 0.006 | 1 | 90 | 0 | 0 | 17 | 756 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0 | 0.1 | 4.54
000400994605 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607439-338534-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 02:59 | 2022-10-17 03:51 | 0.88 | 32 | 34 | 0 | 0 | 19 | 187 | 28.16 | 29.92 | 0 | 0 | 16.72 | 164.56
000400992366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TM | ANDIRIN TM-6128-Trafobinatip--(2111898/ - 254442/ - 256382/ - 256981/ - 256996/ - 257071/ - 259603/ - 259604/ - 282228/ - 302925/ - 303255/ - 303256/ - 309153/ - 309154/ - 325814/)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 03:00 | 2022-10-17 03:22 | 0.367 | 0 | 0 | 16 | 8073 | 62 | 12726 | 0 | 0 | 5.87 | 2962.79 | 22.75 | 4670.44
000400994606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630460-356075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 03:32 | 2022-10-17 03:33 | 0.005 | 8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12632440-2001497-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 05:35 | 2022-10-17 05:35 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.49
000400994611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | HASANCIKLI MERKEZ TR-2124-Trafobinatip--(492015)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 05:52 | 2022-10-17 07:02 | 1.16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595747-335269-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 06:06 | 2022-10-17 08:40 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.67
000400994627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CIKTLIK KOYU TR (KESMEZ)-371-Trafobinatip--(664570)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 06:20 | 2022-10-17 07:10 | 0.848 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994686 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-337978-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 06:42 | 2022-10-17 10:15 | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0
000400994675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 31486619-2680075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 06:48 | 2022-10-17 06:48 | 0.01 | 0 | 1 | 5 | 417 | 3 | 1093 | 0 | 0.01 | 0.05 | 4.17 | 0.03 | 10.93
000400994622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12583328-352875-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 07:01 | 2022-10-17 07:10 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.59 | 108.63
000400994623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595806-352872-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 07:01 | 2022-10-17 07:11 | 0.158 | 0 | 0 | 1 | 469 | 12 | 2001 | 0 | 0 | 0.16 | 74.1 | 1.9 | 316.16
000400994618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ TR (KAYNAR)-10747-Trafobinatip--(528121)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 07:07 | 2022-10-17 10:09 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3
000400994625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 53148512-2681499-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 07:08 | 2022-10-17 07:09 | 0.006 | 85 | 525 | 20 | 3886 | 38 | 2590 | 0.51 | 3.15 | 0.12 | 23.32 | 0.23 | 15.54
000400994624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14058152-1199892-Ogmusdirek--(681729)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 07:16 | 2022-10-17 09:10 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0
000400994626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR 18 KOK BINASI-2029-Trafobinatip--(688684)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 07:30 | 2022-10-17 09:38 | 2.136 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994631 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12635776-3556322-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 07:39 | 2022-10-17 09:07 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 133.41
000400994693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597019-353368-Kesici- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 07:41 | 2022-10-17 09:28 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 528.02
000400994633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13822622-1159534-Enhdirek--(63144)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 07:48 | 2022-10-17 09:53 | 2.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 51.78
000400994672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Abone Tesisi | 14066302-855566-Agdirek--(1341443)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 07:57 | 2022-10-17 09:50 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78
000400994676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 07:59 | 2022-10-17 08:04 | 0.068 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 410 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 27.88
000400993120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12631762-356158-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 08:00 | 2022-10-17 08:30 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 303
000400994670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12596942-353674-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 08:02 | 2022-10-17 08:04 | 0.045 | 7 | 241 | 0 | 0 | 5 | 404 | 0.32 | 10.85 | 0 | 0 | 0.23 | 18.18
000400994636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13941649-1134285-Enhdirek--(85471)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 08:06 | 2022-10-17 09:05 | 0.979 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.35 | 33.29 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994674 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 32146894-2682863-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 08:29 | 2022-10-17 08:30 | 0.011 | 0 | 0 | 69 | 4406 | 40 | 1002 | 0 | 0 | 0.76 | 48.47 | 0.44 | 11.02
000400994635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-332190-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 08:30 | 2022-10-17 13:36 | 5.106 | 18 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.91 | 18095.66 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994612 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595747-335269-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 08:40 | 2022-10-17 08:50 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9
000400994654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ÇATALOLUK TR-3546-Trafobinatip--(741524)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 08:51 | 2022-10-17 13:29 | 4.623 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994712 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14340016-1190843-Ogmusdirek--(453953)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 08:52 | 2022-10-17 11:35 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44
000400994639 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14423602-3484356-Ogmusdirek--(3484365/DM_III/56 HATTI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2022-10-17 08:55 | 2022-10-17 16:57 | 8.03 | 1 | 128 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8.03 | 1027.84 | 0 | 0 | 16.06 | 80.3
000400994661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14416889-3497510-Enhdirek--(64025)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:00 | 2022-10-17 11:11 | 2.182 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 82.92 | 0 | 0 | 0 | 0
000400992741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12649890-2145041-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:00 | 2022-10-17 15:01 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.98
000400994634 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12645955-2205914-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:01 | 2022-10-17 12:19 | 3.303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 353 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 49.55 | 1165.96
000400993125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13982572-1216784-Ogmusdirek--(95510/AKCALAR GURUBU)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:04 | 2022-10-17 16:09 | 7.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.42
000400994636 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13941649-1134285-Enhdirek--(85471/HAT20957)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:05 | 2022-10-17 09:15 | 0.167 | 31 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731382-364737-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:07 | 2022-10-17 09:24 | 0.273 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.49 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12586069-354079-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:08 | 2022-10-17 09:13 | 0.082 | 37 | 7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 621.81 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13718598-998532-Agdirek--(1448422)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:11 | 2022-10-17 10:52 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69
000400994684 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606454-355386-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:16 | 2022-10-17 09:29 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.82 | 0 | 0
000400993398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12630089-353348-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:30 | 2022-10-17 16:58 | 7.475 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 2833.03 | 0 | 0 | 0 | 1001.65
000400994651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597048-355887-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:31 | 2022-10-17 16:14 | 6.72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 526 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 127.68 | 3534.72
000400994633 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13822622-1159534-Enhdirek--(63144/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:53 | 2022-10-17 10:03 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 13.25
000400994691 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12608229-348464-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:03 | 2022-10-17 11:32 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1
000400994708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-357075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:13 | 2022-10-17 10:13 | 0.011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 827 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 9.1
000400994797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | AMBAR İBİŞDERE YENİ TR.-3646940-Trafobinatip--(3643508 - 3647019 - 3647063 - 3647069 - 3647134)-(SC-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:24 | 2022-10-17 11:41 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1
000400994642 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | OVACIK KY.-6180-Trafobinatip--(3430359 - 370348 - 432667 - 434036)-(LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:25 | 2022-10-17 10:45 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.72
000400994707 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-341308-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:32 | 2022-10-17 11:43 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65
000400994728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 54754647-353175-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:34 | 2022-10-17 10:34 | 0.003 | 13 | 363 | 0 | 0 | 4 | 270 | 0.04 | 1.09 | 0 | 0 | 0.01 | 0.81
000400994734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ERCENE ANAYOL KENARI TR 2017-4439-Trafobinatip--(587364)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:49 | 2022-10-17 11:45 | 0.937 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15736218-363172-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:09 | 2022-10-17 12:55 | 1.758 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.08 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | SARIL PS-7698-Trafobinatip--(148031/SARIL ANA FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:11 | 2022-10-17 11:30 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 153.58
000400994661 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14416889-3497510-Enhdirek--(64025/SUCATI HES)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:11 | 2022-10-17 11:18 | 0.11 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 13668101-1213711-Ogmusdirek--(679316)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:21 | 2022-10-17 16:03 | 4.711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630358-349559-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:28 | 2022-10-17 11:48 | 0.337 | 11 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 736.35 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13824696-946110-Agdirek--(1348043)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:31 | 2022-10-17 13:43 | 2.206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994691 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12608229-348464-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:32 | 2022-10-17 11:38 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.37
000400994712 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 14340016-1190843-Ogmusdirek--(453953)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:35 | 2022-10-17 11:43 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95
000400994707 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-341308-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:43 | 2022-10-17 11:57 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.57
000400994779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | BUGET KOYU TR-4559-Trafobinatip--(589875)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:59 | 2022-10-17 12:44 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49
000400994805 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | OYALI MAH. TR-6752-Trafobinatip--(391951)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 12:03 | 2022-10-17 14:54 | 2.844 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994786 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12645955-2205914-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 12:21 | 2022-10-17 12:22 | 0.028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 353 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.42 | 9.88
000400994782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600545-355664-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 12:44 | 2022-10-17 12:44 | 0.006 | 5 | 270 | 0 | 0 | 12 | 1006 | 0.03 | 1.62 | 0 | 0 | 0.07 | 6.04
000400994846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ALTUNELMA NENE-1528-Trafobinatip--(585279)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 13:04 | 2022-10-17 13:35 | 0.512 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 3.07
000400994789 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741057-361505-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 13:28 | 2022-10-17 14:11 | 0.715 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.98 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12594940-354248-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 13:38 | 2022-10-17 13:44 | 0.091 | 7 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 85.18 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12638642-352680-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 13:48 | 2022-10-17 13:56 | 0.128 | 69 | 1787 | 0 | 0 | 44 | 3158 | 8.83 | 228.74 | 0 | 0 | 5.63 | 404.22
000400994840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597019-353368-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 13:54 | 2022-10-17 14:41 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 231.67
000400994811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15737185-363173-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 13:54 | 2022-10-17 14:10 | 0.26 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KARACASU KARSIYAKA TR-9579-Trafobinatip--(603029)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 13:55 | 2022-10-17 14:31 | 0.601 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.79 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994803 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12608510-344818-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 13:58 | 2022-10-17 15:09 | 1.176 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.18 | 56.45 | 0 | 0 | 0 | 9.41
000400994836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586223-353259-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 14:10 | 2022-10-17 14:39 | 0.484 | 4 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 753.59 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994836 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13677515-1151418-Enhdirek--(90512/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 14:39 | 2022-10-17 15:18 | 0.645 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 98.04 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994837 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15778022-369338-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 14:42 | 2022-10-17 15:03 | 0.352 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.09 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994805 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | OYALI MAH. TR-6752-Trafobinatip--(391951)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 14:54 | 2022-10-17 15:04 | 0.167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994845 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15737784-368502-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:07 | 2022-10-17 15:34 | 0.454 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.48 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 54754647-353175-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:12 | 2022-10-17 15:12 | 0.003 | 13 | 363 | 0 | 0 | 4 | 270 | 0.04 | 1.09 | 0 | 0 | 0.01 | 0.81
000400994849 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12583445-3492137-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:14 | 2022-10-17 15:14 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.49
000400993137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12631762-356158-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 15:30 | 2022-10-17 16:35 | 1.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 606 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 20.52 | 654.48
000400994870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | -356270-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:33 | 2022-10-17 16:13 | 0.66 | 19 | 4678 | 0 | 0 | 8 | 1002 | 12.54 | 3087.48 | 0 | 0 | 5.28 | 661.32
000400994892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12609016-335903-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:35 | 2022-10-17 21:46 | 6.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.74
000400994856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12640993-2151843-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:41 | 2022-10-17 15:42 | 0.008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2669 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.11 | 21.35
000400994868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13932848-943307-Agdirek--(706600)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:50 | 2022-10-17 16:22 | 0.539 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.82 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994873 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12222220-350250-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:57 | 2022-10-17 20:39 | 4.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 178.9
000400994887 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13772362-1183172-Ogmusdirek--(378211)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:00 | 2022-10-17 17:13 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46
000400994927 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13769340-1190187-Ogmusdirek--(399590)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:09 | 2022-10-17 17:33 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
000400994932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600239-355667-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:09 | 2022-10-17 16:10 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51
000400994925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | GOSTEREN TR-4522-Trafobinatip--(726371)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:09 | 2022-10-17 17:02 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.64
000400994917 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605300-342773-Ayırıcı- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:10 | 2022-10-17 19:26 | 3.268 | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 1454.26 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995143 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 0-354627-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:12 | 2022-10-17 17:43 | 1.514 | 4 | 374 | 0 | 0 | 56 | 1760 | 6.06 | 566.24 | 0 | 0 | 84.78 | 2664.64
000400994991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 15741400-362148-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:14 | 2022-10-17 19:18 | 3.055 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14016860-1170518-Enhdirek--(254227)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:15 | 2022-10-17 18:11 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.19
000400994931 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13989733-1183833-Ogmusdirek--(427703)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:16 | 2022-10-17 18:54 | 2.637 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.63 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995040 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13635339-1184592-Ogmusdirek--(421560 - 421564)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:20 | 2022-10-17 19:22 | 3.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.31
000400995080 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12634391-2190749-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:21 | 2022-10-17 19:35 | 3.243 | 1 | 53 | 0 | 0 | 11 | 247 | 3.24 | 171.88 | 0 | 0 | 35.67 | 801.02
000400994934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13932049-911887-Agdirek--(1481693)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:26 | 2022-10-17 17:41 | 1.253 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.31 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14102642-1155101-Enhdirek--(69447)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:28 | 2022-10-17 17:27 | 0.985 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.33 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13718314-899650-Agdirek--(1432254)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:30 | 2022-10-17 18:16 | 1.764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13760255-871374-Agdirek--(1439423)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:31 | 2022-10-17 17:02 | 0.511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13691167-934453-Agdirek--(1556735)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:42 | 2022-10-17 17:57 | 1.254 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12631762-356158-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:43 | 2022-10-17 16:51 | 0.139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 606 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 2.64 | 84.23
000400994972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DM5-43-562-Trafobinatip--(160297/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:43 | 2022-10-17 17:06 | 0.375 | 9 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 127.13 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994960 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 56489546-2166584-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:45 | 2022-10-17 20:05 | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.96 | 86.55
000400994961 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13648277-1189257-Ogmusdirek--(1234557 - 422009 - 422012 - 422347 - 422349)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:46 | 2022-10-17 18:27 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8
000400994969 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587625-353335-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:49 | 2022-10-17 16:54 | 0.079 | 0 | 0 | 3 | 42 | 6 | 665 | 0 | 0 | 0.24 | 3.32 | 0.47 | 52.54
000400995000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12630089-353348-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:00 | 2022-10-17 17:34 | 0.566 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 214.51 | 0 | 0 | 0 | 75.84
000400994975 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13837889-1182142-Ogmusdirek--(393512)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:05 | 2022-10-17 17:21 | 0.275 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | NOMLAR TR-8365-Trafobinatip--(2123375)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:05 | 2022-10-17 21:32 | 4.455 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.28 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995124 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12598128-3396682-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:12 | 2022-10-17 21:00 | 3.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 83.4
000400994887 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13772362-1183172-Ogmusdirek--(378211)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:13 | 2022-10-17 17:18 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64
000400994999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | ARMUTALANI (COPLU) TR-3346-Trafobinatip--(482890)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:15 | 2022-10-17 18:49 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14
000400994984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | ELMA DERESI-8767-Trafobinatip--(549037 - 549040)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:16 | 2022-10-17 20:36 | 3.344 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995054 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13647245-1185503-Ogmusdirek--(434773 - 434774)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:22 | 2022-10-17 18:40 | 1.307 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.52 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994966 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12640931-2161770-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:27 | 2022-10-17 17:40 | 0.213 | 19 | 1981 | 0 | 0 | 6 | 595 | 4.05 | 421.95 | 0 | 0 | 1.28 | 126.74
000400994992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | UC TUT TRAFO-2697-Trafobinatip--(570214)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:31 | 2022-10-17 19:30 | 1.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-330509-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:32 | 2022-10-17 18:24 | 0.861 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 104.18 | 0 | 0 | 0.86 | 19.8
000400994993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12649861-2147891-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:32 | 2022-10-17 17:33 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.71
000400995005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ TR-8496-Trafobinatip--(596680)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:36 | 2022-10-17 19:39 | 2.046 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | -356270-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:42 | 2022-10-17 18:09 | 0.447 | 19 | 4678 | 0 | 0 | 8 | 1002 | 8.49 | 2091.07 | 0 | 0 | 3.58 | 447.89
000400995386 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 0-354627-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:44 | 2022-10-17 18:01 | 0.283 | 4 | 374 | 0 | 0 | 56 | 1760 | 1.13 | 105.84 | 0 | 0 | 15.85 | 498.08
000400995036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | GAZILER MERKEZ TR-3160-Trafobinatip--(1515773 - 639906 - 642128 - 642130)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:53 | 2022-10-17 21:02 | 3.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.39
000400995044 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | 14349983-1191185-Ogmusdirek--(2721760)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:53 | 2022-10-17 22:14 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.45
000400995127 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608662-347918-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:54 | 2022-10-17 20:01 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.76 | 149.67
000400995013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM6-51-10214-Trafobinatip--(676549)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:57 | 2022-10-17 19:16 | 1.302 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14029918-1140260-Enhdirek--(94230)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:58 | 2022-10-17 18:29 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 7.83
000400995019 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13891037-1184430-Ogmusdirek--(437960 - 440665)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:59 | 2022-10-17 18:54 | 0.907 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995014 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-341752-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:01 | 2022-10-17 19:02 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05
000400995386 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599982-353574-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:01 | 2022-10-17 19:36 | 1.589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 371 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 6.36 | 589.52
000400995386 | 3 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599976-353573-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:01 | 2022-10-17 19:37 | 1.596 | 2 | 311 | 0 | 0 | 2 | 49 | 3.19 | 496.36 | 0 | 0 | 3.19 | 78.2
000400995067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | AGLICA KOK BINA-11773-Trafobinatip--(100804/FIDER-5 ALEMBEYHATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:02 | 2022-10-17 18:19 | 0.288 | 17 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 304.13 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12595983-355640-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:02 | 2022-10-17 18:05 | 0.052 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2294 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.47 | 119.29
000400995017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | ESKI DONGEL TR-8682-Trafobinatip--(1342657 - 531632 - 531705 - 531706 - 531786)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:04 | 2022-10-17 19:47 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.78
000400995038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Abone Tesisi | 13874067-989091-Agdirek--(3651596)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:04 | 2022-10-17 18:41 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
000400995119 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ZORKOY MAH.-5129-Trafobinatip--(430644)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:04 | 2022-10-17 22:21 | 4.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.97
000400995123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KARAELBISTAN CUMHURIYET MAH.TR-2411-Trafobinatip--(651927)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:05 | 2022-10-17 19:22 | 1.287 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | GUNALTI (KISTIK) KOYU TR-3321-Trafobinatip--(487499)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:05 | 2022-10-17 19:30 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3
000400995027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597132-2680211-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:07 | 2022-10-17 18:10 | 0.051 | 55 | 208 | 0 | 0 | 32 | 1736 | 2.81 | 10.61 | 0 | 0 | 1.63 | 88.54
000400995133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-Trafobinatip--(697927)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:08 | 2022-10-17 19:30 | 1.363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13736408-871666-Agdirek--(1340822)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:09 | 2022-10-17 18:39 | 0.503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994929 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14016860-1170518-Enhdirek--(254227/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:11 | 2022-10-17 18:16 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.87
000400995206 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BOZHOYUK KY. -6084-Trafobinatip--(430123)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:13 | 2022-10-17 20:38 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9
000400995109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 14008927-1166862-Enhdirek--(158053)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:14 | 2022-10-17 19:17 | 1.059 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 75.19 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995130 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599605-352920-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:16 | 2022-10-17 18:19 | 0.048 | 6 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 73.54 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995067 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-Trafobinatip--(143966/AGLICA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:19 | 2022-10-17 18:37 | 0.3 | 72 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 529.5 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13861207-1168866-Enhdirek--(74377)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:22 | 2022-10-17 22:06 | 3.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.47
000400994995 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-330509-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:24 | 2022-10-17 18:31 | 0.121 | 0 | 357 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0.12 | 8.23
000400995048 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13873688-1184534-Ogmusdirek--(447551 - 448005 - 448008 - 462119)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:26 | 2022-10-17 19:42 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.04
000400995020 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630381-356048-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:29 | 2022-10-17 18:33 | 0.072 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 458 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 32.98
000400995064 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13715290-1185461-Ogmusdirek--(438374 - 438462)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:31 | 2022-10-17 19:36 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25
000400995077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | YESILEVLER 3.GRUP TR-5526-Trafobinatip--(579116)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:34 | 2022-10-17 19:04 | 0.507 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600553-355665-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:35 | 2022-10-17 18:36 | 0.006 | 1 | 56 | 0 | 0 | 4 | 527 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0 | 0.02 | 3.16
000400995067 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | AGLICA KOK BINA-11773-Trafobinatip--(154014/FIDER-5 ALEMBEYHATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:37 | 2022-10-17 19:07 | 0.506 | 27 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 197.34 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TM Fideri | 0-352662-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:40 | 2022-10-17 18:45 | 0.083 | 85 | 3659 | 0 | 0 | 74 | 5669 | 7.06 | 303.7 | 0 | 0 | 6.14 | 470.53
000400995115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-353170-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:42 | 2022-10-17 18:50 | 0.14 | 15 | 1133 | 0 | 0 | 19 | 825 | 2.1 | 158.62 | 0 | 0 | 2.66 | 115.5
000400995328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TM Fideri | 0-352662-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:47 | 2022-10-17 19:55 | 1.133 | 85 | 3659 | 0 | 0 | 74 | 5669 | 96.31 | 4145.65 | 0 | 0 | 83.84 | 6422.98
000400995105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13856238-1201028-Ogmusdirek--(243973)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:51 | 2022-10-17 22:39 | 3.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.91
000400995219 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729090-3414475-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:56 | 2022-10-17 22:58 | 4.027 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.84 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CATOVA ESKI OKUL YANI TR-200-Trafobinatip--(668614)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:57 | 2022-10-17 21:37 | 2.672 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122.91 | 0 | 0 | 0 | 2.67
000400995271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 54754647-353175-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:57 | 2022-10-17 18:58 | 0.003 | 13 | 363 | 0 | 0 | 4 | 270 | 0.04 | 1.09 | 0 | 0 | 0.01 | 0.81
000400995014 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-341752-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:02 | 2022-10-17 19:10 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12
000400995129 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13862158-1185340-Ogmusdirek--(452617 - 452948)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:08 | 2022-10-17 19:34 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.66
000400995149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KANLIKAVAK 1 KOK-9195-Trafobinatip--(594959)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:10 | 2022-10-17 19:56 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.12
000400995178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-353170-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:10 | 2022-10-17 19:21 | 0.182 | 15 | 1133 | 0 | 0 | 19 | 825 | 2.73 | 206.21 | 0 | 0 | 3.46 | 150.15
000400995284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | UZUNPINAR KOY TR-740-Trafobinatip--(589457)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:17 | 2022-10-17 21:11 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.29
000400995109 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597132-2680211-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:17 | 2022-10-17 19:24 | 0.112 | 55 | 208 | 0 | 0 | 32 | 1736 | 6.16 | 23.3 | 0 | 0 | 3.58 | 194.43
000400995153 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 13742648-1183722-Ogmusdirek--(441972)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:21 | 2022-10-17 20:13 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0
000400995160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | MERKEZ TR-3752-Trafobinatip--(1422347 - 1422349 - 1422353 - 549832 - 549834 - 551496)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:21 | 2022-10-17 20:05 | 0.738 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 108.49 | 0 | 0 | 0 | 19.93
000400995259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KALEALTI EKINOZU KAVSAK TR-2346-Trafobinatip--(645339)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:24 | 2022-10-17 21:13 | 1.813 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995386 | 4 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599861-353576-Kesici- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:37 | 2022-10-17 20:05 | 0.479 | 2 | 128 | 0 | 0 | 16 | 245 | 0.96 | 61.31 | 0 | 0 | 7.66 | 117.36
000400995200 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | 13861241-1185406-Ogmusdirek--(411739)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:43 | 2022-10-17 21:50 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.35 | 0 | 0
000400995199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-2164551-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:44 | 2022-10-17 21:06 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 39.79
000400995213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ALIMPINAR MH.MERKEZ TR-5969-Trafobinatip--(583856)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:50 | 2022-10-17 20:15 | 0.416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ARITAS GOZUBENLI MERKEZ-6407-Trafobinatip--(595861)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:53 | 2022-10-17 20:42 | 0.816 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995328 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(144015/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:55 | 2022-10-17 19:57 | 0.033 | 84 | 3662 | 0 | 0 | 51 | 3011 | 2.77 | 120.85 | 0 | 0 | 1.68 | 99.36
000400995328 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(142799/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:55 | 2022-10-17 19:58 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 38.85
000400995328 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(99500/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:55 | 2022-10-17 20:00 | 0.082 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | ARITAS GOLLUCE YOLU TR-10864-Trafobinatip--(1459522 - 581036 - 581038 - 581039 - 584999)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:59 | 2022-10-17 21:32 | 1.555 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.26 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995127 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608662-347918-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:01 | 2022-10-17 20:09 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 12.06
000400994960 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 56489546-2166584-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:05 | 2022-10-17 20:08 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 3.65
000400995386 | 5 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599861-353576-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:05 | 2022-10-17 21:01 | 0.931 | 2 | 313 | 0 | 0 | 16 | 740 | 1.86 | 291.4 | 0 | 0 | 14.9 | 688.94
000400995227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ASLANBEY TR-2381-Trafobinatip--(633005)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:08 | 2022-10-17 22:28 | 2.332 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995238 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13645161-1185520-Ogmusdirek--(1233027 - 2061001 - 439209 - 439212)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:10 | 2022-10-17 21:55 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.84
000400995228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ARITAS GOLLUCE YOLU TR-10864-Trafobinatip--(584999)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:11 | 2022-10-17 20:32 | 0.349 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14027071-1201978-Ogmusdirek--(1512287 - 623339 - 635544 - 635899)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:17 | 2022-10-17 21:11 | 0.9 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 14196612-1161251-Enhdirek--(197608)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:24 | 2022-10-17 22:12 | 1.802 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588593-354998-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:29 | 2022-10-17 20:29 | 0.006 | 18 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588593-354998-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:32 | 2022-10-17 20:32 | 0.006 | 18 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588593-354998-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:32 | 2022-10-17 20:33 | 0.011 | 18 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588593-354998-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:33 | 2022-10-17 20:33 | 0.006 | 18 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12631941-346982-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:33 | 2022-10-17 21:55 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.16
000400995338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588593-354998-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:34 | 2022-10-17 21:11 | 0.622 | 18 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 275.55 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KAPICAM YENI TR-11906-Trafobinatip--(752697)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:35 | 2022-10-17 21:40 | 1.088 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994873 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12222220-350250-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:39 | 2022-10-17 20:52 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 24.53
000400995277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | CAMLIK VERICILER TR-462-Trafobinatip--(554722)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:41 | 2022-10-17 21:32 | 0.856 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KILALIGI TR-11537-Trafobinatip--(535220)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:41 | 2022-10-17 21:24 | 0.72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MERKEZ TR-2279-Trafobinatip--(636960)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:49 | 2022-10-18 03:11 | 6.363 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.36 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Abone Tesisi | 13882732-1208888-Ogmusdirek--(1553039)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:53 | 2022-10-17 21:30 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
000400995274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12647984-2745663-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:56 | 2022-10-17 22:08 | 1.201 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.61 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995124 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12598128-3396682-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:00 | 2022-10-17 21:08 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 7.9
000400995199 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-2164551-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:06 | 2022-10-17 21:13 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 9.13
000400995288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ALIBEYUSAGI TR-938-Trafobinatip--(609023)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:15 | 2022-10-17 23:33 | 2.302 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.57 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Abone Tesisi | 13869276-987935-Agdirek--(1504338)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:18 | 2022-10-17 21:50 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
000400995305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TEVEKKELI 2 TR-4952-Trafobinatip--(700113)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:20 | 2022-10-17 23:14 | 1.906 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.05 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:20 | 2022-10-17 21:51 | 0.512 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 131 | 0 | 18.94 | 0 | 0 | 1.02 | 67.07
000400995298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | CAY OBASI TRP-7962-Trafobinatip--(733583)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:21 | 2022-10-17 22:25 | 1.058 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13711018-912882-Agdirek--(1398253)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:21 | 2022-10-17 22:34 | 1.214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | TURKMENLER MERKEZ TR-3167-Trafobinatip--(643224)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:25 | 2022-10-17 23:55 | 2.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.46
000400994892 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12609016-335903-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:46 | 2022-10-17 21:56 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42
000400995313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MERKEZ BOYALI-2503-Trafobinatip--(480487)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:47 | 2022-10-17 23:48 | 2.029 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.44 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995339 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605799-343250-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:47 | 2022-10-17 23:09 | 1.375 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 92.13 | 0 | 0 | 0 | 11
000400995355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12631770-356227-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:47 | 2022-10-17 21:49 | 0.036 | 0 | 0 | 4 | 55 | 20 | 3653 | 0 | 0 | 0.14 | 1.98 | 0.72 | 131.51
000400995334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12595891-354282-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:48 | 2022-10-17 21:54 | 0.096 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995200 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | 13861241-1185406-Ogmusdirek--(411739)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:50 | 2022-10-17 21:54 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0
000400995281 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-Trafobinatip--(321016/CECELI IMALI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:51 | 2022-10-17 21:57 | 0.109 | 3 | 1520 | 0 | 0 | 2 | 393 | 0.33 | 165.68 | 0 | 0 | 0.22 | 42.84
000400995247 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12631941-346982-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:55 | 2022-10-17 22:08 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1
000400995322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ TR-10756-Trafobinatip--(531833)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:58 | 2022-10-17 22:31 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.66
000400995049 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12649895-2145044-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 22:06 | 2022-10-17 22:16 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 26.75
000400995274 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12647984-2745663-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 22:08 | 2022-10-17 22:14 | 0.103 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | BANILAR TR-2659-Trafobinatip--(655158)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 22:09 | 2022-10-18 00:15 | 2.101 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995337 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597132-2680211-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 22:12 | 2022-10-17 22:24 | 0.209 | 55 | 208 | 0 | 0 | 32 | 1736 | 11.5 | 43.47 | 0 | 0 | 6.69 | 362.82
000400995044 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | 14349983-1191185-Ogmusdirek--(2721760)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 22:14 | 2022-10-17 22:19 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62
000400995346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13993767-934235-Agdirek--(1343461)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 22:25 | 2022-10-17 23:28 | 1.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995105 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12649871-2147897-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 22:39 | 2022-10-17 22:46 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 5.89
000400995315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-2164551-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 22:49 | 2022-10-17 22:58 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 4.26
000400995315 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-2164551-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 22:58 | 2022-10-17 23:06 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 11.29
000400995339 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605799-343250-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 23:09 | 2022-10-17 23:18 | 0.151 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 28.09 | 0 | 0 | 0 | 4.38
000400995372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12583004-354911-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 23:18 | 2022-10-17 23:19 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 13.7
000400995375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13976333-1145492-Enhdirek--(92993/KUSGENT CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 23:27 | 2022-10-18 01:00 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.84 | 1236.8
000400995377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | FINDICAK TR-5197-Trafobinatip--(536681)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 00:08 | 2022-10-18 01:03 | 0.926 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995340 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | BANILAR TR-2659-Trafobinatip--(655158 - 658934)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 00:15 | 2022-10-18 00:20 | 0.08 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995375 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12583004-354911-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 01:00 | 2022-10-18 02:35 | 1.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.89 | 1339.43
000400995375 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12585730-352733-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 02:35 | 2022-10-18 02:37 | 0.038 | 14 | 822 | 0 | 0 | 41 | 1007 | 0.53 | 31.24 | 0 | 0 | 1.56 | 38.27
000400995375 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324862-1220044-Ogmusdirek--(320491/KUZKENT CIKISI TR)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 02:37 | 2022-10-18 06:54 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.56
000400995388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | TR3 CAMARASI MAHALLESI-3723-Trafobinatip--(506396)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 04:50 | 2022-10-18 05:37 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88
000400995387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | ISMAIL DELI GOZ TR-2694-Trafobinatip--(637108 - 637111 - 657966)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 04:58 | 2022-10-18 05:51 | 0.893 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15778060-369319-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 05:10 | 2022-10-18 09:02 | 3.877 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.13 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ TR-3752-Trafobinatip--(549832)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 05:37 | 2022-10-18 09:41 | 4.079 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.37 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995388 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730782-366957-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 05:37 | 2022-10-18 05:38 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02
000400995391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13706448-2128282-Ogmusdirek--(151350)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 06:02 | 2022-10-18 07:05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 268.8
000400995421 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13687569-1183255-Ogmusdirek--(1323577 - 1326433 - 3638559 - 384588 - 457015)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 06:15 | 2022-10-18 08:58 | 2.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.26
000400995393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587292-353904-Kesici- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 06:29 | 2022-10-18 06:51 | 0.36 | 59 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13692626-1203034-Ogmusdirek--(634958)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 06:41 | 2022-10-18 09:00 | 2.313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995375 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12583011-346726-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 06:54 | 2022-10-18 07:19 | 0.421 | 14 | 721 | 0 | 0 | 2 | 91 | 5.89 | 303.54 | 0 | 0 | 0.84 | 38.31
000400995375 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12583004-354911-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 06:54 | 2022-10-18 07:22 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 403.65
000400995398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591483-352973-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 06:56 | 2022-10-18 07:04 | 0.125 | 18 | 2950 | 0 | 0 | 2 | 304 | 2.25 | 368.75 | 0 | 0 | 0.25 | 38
000400995399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | DERELI MONOBLOK-8257-Trafobinatip--(692843)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 07:00 | 2022-10-18 09:52 | 2.872 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.31 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14216591-1219798-Ogmusdirek--(627076)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 07:02 | 2022-10-18 09:24 | 2.377 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995391 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13706448-2128282-Ogmusdirek--(151350/GOKGEDIK GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 07:05 | 2022-10-18 07:10 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 57.67
000400995400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12649890-2145041-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 07:05 | 2022-10-18 07:06 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99
000400995404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13891156-1166974-Enhdirek--(80567)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 07:06 | 2022-10-18 08:30 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.84
000400995405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13726550-891345-Agdirek--(1560365)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 07:18 | 2022-10-18 15:56 | 8.636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | BAGARASI TR-2719-Trafobinatip--(749571)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 07:21 | 2022-10-18 11:01 | 3.669 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.04 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | TR3 CAMARASI MAHALLESI-3723-Trafobinatip--(505575 - 506396 - 524127)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 07:27 | 2022-10-18 09:46 | 2.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.13
000400995407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 0-2167631-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 07:28 | 2022-10-18 11:23 | 3.924 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12596942-353674-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 07:28 | 2022-10-18 07:32 | 0.064 | 7 | 241 | 0 | 0 | 5 | 405 | 0.45 | 15.42 | 0 | 0 | 0.32 | 25.92
000400995414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 14030199-1135986-Enhdirek--(106212)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-18 07:34 | 2022-10-18 08:31 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 65.76
000400995621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | CAMII YANI TR-8512-Trafobinatip--(519239)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 07:36 | 2022-10-18 09:12 | 1.594 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14216591-1219798-Ogmusdirek--(627077)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 07:37 | 2022-10-18 09:16 | 1.646 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597192-353388-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 07:41 | 2022-10-18 07:48 | 0.121 | 52 | 463 | 0 | 0 | 19 | 527 | 6.29 | 56.02 | 0 | 0 | 2.3 | 63.77
000400995410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13652738-1201240-Ogmusdirek--(2129584)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 07:42 | 2022-10-18 09:56 | 2.245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | SUKRULER TR-4832-Trafobinatip--(514797)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 07:46 | 2022-10-18 16:33 | 8.788 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.37 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | ORTAKLI KOYU AFETEVLER TR-1133-Trafobinatip--(645788 - 647976)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:01 | 2022-10-18 08:42 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.72
000400995424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609837-355481-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:15 | 2022-10-18 08:16 | 0.022 | 0 | 1 | 7 | 6119 | 5 | 590 | 0 | 0.02 | 0.15 | 134.62 | 0.11 | 12.98
000400995432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 13674664-1198737-Ogmusdirek--(632427)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:27 | 2022-10-18 10:51 | 2.405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995404 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13891156-1166974-Enhdirek--(80567/SARIGUZEL TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:30 | 2022-10-18 08:42 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6
000400995414 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 14030199-1135986-Enhdirek--(106212/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:31 | 2022-10-18 08:36 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 16.27
000400995558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15742089 BAKRAC YAN MH.TR-5506-Trafobinatip--(584821)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:37 | 2022-10-18 11:24 | 2.781 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14426932-1167607-Enhdirek--(152132/B.IMALI KOYU CAKMAK OBASI TR)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:46 | 2022-10-18 12:55 | 4.161 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.67 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | GAZILER MERKEZ TR 2-3161-Trafobinatip--(1549711 - 638908 - 638909 - 639227 - 639228 - 642787 - 643102)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:49 | 2022-10-18 09:52 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.77
000400995539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730403-367559-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:50 | 2022-10-18 12:34 | 3.733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13708981-929712-Agdirek--(1489940)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:53 | 2022-10-18 10:47 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91
000400995456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Abone Tesisi | 14181377-1040641-Agdirek--(1540514)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:57 | 2022-10-18 09:25 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
000400992742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12587207-336140-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-18 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
000400993401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12592635-340410-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:01 | 2022-10-18 11:17 | 2.271 | 3 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 1069.64 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597218-355265-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 09:05 | 2022-10-18 09:27 | 0.368 | 29 | 23061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 8486.45 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ALTUNELMA NENE YOLU-5232-Trafobinatip--(581287)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 09:08 | 2022-10-18 13:20 | 4.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.81
000400994806 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 13758398-1184767-Ogmusdirek--(379741)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 09:10 | 2022-10-18 10:18 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.67
000400995464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12647975-356687-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 09:16 | 2022-10-18 09:16 | 0.006 | 5 | 1177 | 0 | 0 | 2 | 290 | 0.03 | 7.06 | 0 | 0 | 0.01 | 1.74
000400995465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KEMALLI TR-2739-Trafobinatip--(622567)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 09:17 | 2022-10-18 11:40 | 2.381 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.76 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15731521-363348-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 09:19 | 2022-10-18 15:35 | 6.27 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.78 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13839799-1209076-Ogmusdirek--(2621445 - 2621448 - 2622723 - 567061 - 567385 - 567386 - 659922 - 753131)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 09:21 | 2022-10-18 10:00 | 0.655 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.4 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12632005-356655-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:30 | 2022-10-18 14:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4711.5
000400995484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12595874-354360-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-18 09:45 | 2022-10-18 10:24 | 0.655 | 29 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34.72 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995482 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14419068-3504175-Enhdirek--(3504176)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 09:46 | 2022-10-18 11:41 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 40.26
000400995489 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM4-47-11600-Trafobinatip--(399291)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-18 09:54 | 2022-10-18 11:16 | 1.371 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | DALLAS TR-2725-Trafobinatip--(627076)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 09:56 | 2022-10-18 10:48 | 0.86 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995515 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12267127-1577859-Agpanobox--(3484055)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:03 | 2022-10-18 12:14 | 2.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13845179-956681-Agdirek--(1561355)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:07 | 2022-10-18 11:28 | 1.352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CIKTLIK KOYU TR (KESMEZ)-371-Trafobinatip--(663229)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:09 | 2022-10-18 11:12 | 1.049 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15730981-360587-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:11 | 2022-10-18 10:30 | 0.308 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630460-356075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:13 | 2022-10-18 10:13 | 0.005 | 8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ISMAIL DELI GOZ TR-2694-Trafobinatip--(637111)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:15 | 2022-10-18 11:27 | 1.196 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12591160-354067-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:18 | 2022-10-18 11:15 | 0.959 | 11 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 912.97 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ISMAIL KARACA BAG EVI TR-2730-Trafobinatip--(750407)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:19 | 2022-10-18 14:53 | 4.561 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.49 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Abone Tesisi | 13874075-863164-Agdirek--(1479281)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:22 | 2022-10-18 10:49 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
000400995484 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AKSU KOK-4640-Trafobinatip--(57805/MIDAS KOK)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:24 | 2022-10-18 10:38 | 0.241 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14385101-2615263-Enhdirek--(2615268)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:38 | 2022-10-18 11:04 | 0.424 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 22.05 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13672865-1000596-Agdirek--(1559846)-(SC) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:39 | 2022-10-18 14:05 | 3.423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13737134-1015895-Agdirek--(1435292)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:48 | 2022-10-18 14:19 | 3.522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995544 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | YAVUZ SELİM YENİ TR-3694848-Trafobinatip--(3695349 - 3695350 - 402716 - 448357)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:50 | 2022-10-18 11:37 | 0.781 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995442 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13890446-1186372-Ogmusdirek--(446393 - 446461 - 446463 - 446465)-(LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:55 | 2022-10-18 11:09 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.23
000400995547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13847892-1011651-Agdirek--(1391213)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:57 | 2022-10-18 12:05 | 1.128 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595944-355543-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:59 | 2022-10-18 11:01 | 0.039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1020 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 39.78
000400995520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | TR1 KIZILOLUK MERKEZ-4698-Trafobinatip--(1430613 - 2161743 - 492945 - 495911 - 496090)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 11:00 | 2022-10-18 13:20 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.58
000400995546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13970492-1201245-Ogmusdirek--(2108310 - 656117 - 656429)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 11:02 | 2022-10-18 14:39 | 3.609 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 270.68
000400995541 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14385101-2615263-Enhdirek--(2615268/CAGLAYAN ENH HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-18 11:04 | 2022-10-18 11:52 | 0.802 | 7 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 113.08 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12592675-331188-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 11:17 | 2022-10-18 15:14 | 3.945 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.02 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13706448-2128282-Ogmusdirek--(2164552/KUNDAKCILAR BRS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 11:18 | 2022-10-18 13:11 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 156.29
000400995407 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 0-2167631-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 11:23 | 2022-10-18 11:29 | 0.093 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995482 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14419068-3504175-Enhdirek--(3504176/KOZAGAC HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 11:41 | 2022-10-18 11:50 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 9.46
000400995603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KILALIGI TR-11537-Trafobinatip--(535220)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 11:51 | 2022-10-18 14:44 | 2.894 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.05 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12583004-354911-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 11:51 | 2022-10-18 12:25 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 482.49
000400995596 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | TR_62 GAP ANADOLU LISESI TR-8669-Trafobinatip--(2131174 - 457353 - 458513)-(SC-LV-LV) | YAĞ KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 11:53 | 2022-10-18 12:19 | 0.425 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.93 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | Dağıtım Transformatörü | 15737049-368084-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 11:54 | 2022-10-18 12:05 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.03
000400995429 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13876460-1185532-Ogmusdirek--(1234383 - 3717782 - 375248 - 375251)-(SC-LV-LV-LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 12:00 | 2022-10-18 13:01 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.59
000400995605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ESENTEPE CAMI YANI TR-465-Trafobinatip--(742094)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 12:11 | 2022-10-18 13:29 | 1.285 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | FAKILAR TR-2277-Trafobinatip--(634261)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 12:19 | 2022-10-18 18:20 | 6.019 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.06 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ASLANBEY TR-2381-Trafobinatip--(633005)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 12:43 | 2022-10-18 17:15 | 4.533 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591617-353352-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 12:47 | 2022-10-18 13:00 | 0.218 | 4 | 234 | 0 | 0 | 1 | 248 | 0.87 | 51.01 | 0 | 0 | 0.22 | 54.06
000400995438 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631661-356160-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 12:55 | 2022-10-18 13:56 | 1.004 | 3 | 1520 | 0 | 0 | 2 | 393 | 3.01 | 1526.08 | 0 | 0 | 2.01 | 394.57
000400995629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14333829-1178636-Enhdirek--(314289)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:03 | 2022-10-18 17:21 | 4.306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995631 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | DM_III/6-6863-Trafobinatip--(376878 - 377779 - 462586)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:08 | 2022-10-18 15:49 | 2.683 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333.45 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ARITAS GOLLUCE YOLU TR-10864-Trafobinatip--(581036)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:09 | 2022-10-18 17:07 | 3.966 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.76 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995635 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | GERGER TR-6-2827-Trafobinatip--(380400)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:11 | 2022-10-18 13:32 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0
000400995591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | BAGARASI TR-2719-Trafobinatip--(621933)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:13 | 2022-10-18 13:52 | 0.639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | FAKILAR TR-6659-Trafobinatip--(3699435)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:22 | 2022-10-18 15:50 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.64
000400995667 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15778037-2174755-Trafo- | YAĞ KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:25 | 2022-10-18 13:55 | 0.496 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.72 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995605 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | ESENTEPE CAMI YANI TR-465-Trafobinatip--(598369 - 598371 - 600403 - 600404 - 742094)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:29 | 2022-10-18 13:41 | 0.2 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995669 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12608458-343446-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:34 | 2022-10-18 14:31 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82
000400995641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12633434-356255-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:36 | 2022-10-18 15:05 | 1.474 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 0-346985-Ayırıcı- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:38 | 2022-10-18 15:15 | 1.609 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.49 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12596431-355722-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:40 | 2022-10-18 13:41 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.26
000400995646 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-2052056-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:48 | 2022-10-18 14:55 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0
000400995595 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13715755-1185682-Ogmusdirek--(377427 - 378142)-(LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:50 | 2022-10-18 14:04 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0
000400995591 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | BAGARASI TR-2719-Trafobinatip--(621933)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:52 | 2022-10-18 14:30 | 0.639 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995438 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14426932-1167607-Enhdirek--(152132/B.IMALI KOYU CAKMAK OBASI TR)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:56 | 2022-10-18 17:00 | 3.073 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.12 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12589671-354910-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:06 | 2022-10-18 14:06 | 0.006 | 14 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.62 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000400995678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TM Fideri | 0-352809-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:11 | 2022-10-18 15:01 | 0.827 | 0 | 0 | 10 | 1771 | 34 | 5960 | 0 | 0 | 8.27 | 1464.62 | 28.12 | 4928.92
000400995681 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | DEVLET HASTANESI KUZEYI MOD-11567-Trafobinatip--(440097 - 440103 - 470731 - 470846 - 470850 - 470854 - 471229 - 471230 - 471231 - 471235 - 471291 - 471763 - 471764)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | YAĞ KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:11 | 2022-10-18 14:35 | 0.398 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994666 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 13795070-1185213-Ogmusdirek--(1330038 - 380795)-(SC-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:16 | 2022-10-18 14:52 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.42
000400995538 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | CAMDERE MERKEZ TR-9084-Trafobinatip--(1435624 - 565330 - 565335 - 567149 - 567346)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:19 | 2022-10-18 14:25 | 0.086 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MERKEZTR-2660-Trafobinatip--(539410)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:22 | 2022-10-18 15:45 | 1.374 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995669 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12608458-343446-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:31 | 2022-10-18 14:35 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000400995682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | DUZBAG DIREK TIPI TR-455-Trafobinatip--(609161)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:32 | 2022-10-18 17:30 | 2.972 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.02 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995722 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734791-367840-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:55 | 2022-10-18 17:30 | 2.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.11
000400995751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13802469-1213898-Ogmusdirek--(621572 - 743335)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:57 | 2022-10-18 16:44 | 1.772 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.51 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KULLUCUKUR TR-2327-Trafobinatip--(2647468)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:59 | 2022-10-18 17:38 | 2.638 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.29 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995678 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(63603/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:01 | 2022-10-18 15:01 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.78 | 0 | 0
000400995678 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:01 | 2022-10-18 15:01 | 0.008 | 0 | 0 | 2 | 865 | 14 | 2307 | 0 | 0 | 0.02 | 6.92 | 0.11 | 18.46
000400995678 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(67619/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:01 | 2022-10-18 15:01 | 0.012 | 0 | 0 | 4 | 55 | 20 | 3653 | 0 | 0 | 0.05 | 0.66 | 0.24 | 43.84
000400995723 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606167-346111-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:02 | 2022-10-18 16:25 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 425.95
000400995487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13928494-1213702-Ogmusdirek--(596350)-(LV) | POTANS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:07 | 2022-10-18 15:33 | 0.431 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995707 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | KAHTA GIRNE TR-2092721-Trafobinatip--(2093099 - 2093100 - 2172151 - 2178933 - 2179118 - 2615249)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | YAĞ KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:07 | 2022-10-18 15:29 | 0.366 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.04 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12587217-336128-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:09 | 2022-10-18 17:57 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.14
000400995668 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12589880-352977-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:15 | 2022-10-18 15:36 | 0.35 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995701 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587768-355952-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:17 | 2022-10-18 15:17 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.55
000400995706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12579120-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:25 | 2022-10-18 15:34 | 0.137 | 27 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 75.08 | 0 | 0 | 0 | 0.14
000400995704 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587883-355951-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:25 | 2022-10-18 15:26 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 4.44
000400995822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 0-349628-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:28 | 2022-10-18 19:25 | 3.946 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.54 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | ARAPLI ORTA-4920-Trafobinatip--(596630)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:32 | 2022-10-18 17:06 | 1.576 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | TURKVEREN KOYU ESKI TR-3612-Trafobinatip--(481826)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:33 | 2022-10-18 16:32 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.64
000400995487 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 6C2-4490-Trafobinatip--(596357 - 596358 - 596359)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:33 | 2022-10-18 15:42 | 0.15 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | B. TEVEKKELI 1TR-4956-Trafobinatip--(626037)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:42 | 2022-10-18 17:57 | 2.253 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995733 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | TR_62 GAP ANADOLU LISESI TR-8669-Trafobinatip--(2131174 - 457353 - 458513)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:46 | 2022-10-18 16:23 | 0.618 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12648458-352727-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:50 | 2022-10-18 17:22 | 1.531 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | AFSINBEY MH.SULUK MEVKI TR-2016-Trafobinatip--(696098)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 16:18 | 2022-10-18 17:08 | 0.841 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995791 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 13870270-1124291-Enhdirek--(149233)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 16:25 | 2022-10-18 16:48 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.29
000400995798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | GOKCELER TR-2513-Trafobinatip--(533253)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 16:29 | 2022-10-18 20:03 | 3.562 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995791 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 13870270-1124291-Enhdirek--(149233/KOSUKLU TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 16:48 | 2022-10-18 16:54 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37
000400995844 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14409408-1183760-Ogmusdirek--(416947)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 16:49 | 2022-10-18 17:50 | 1.014 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14368948-3507736-Enhdirek--(152099/)-(MV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 16:58 | 2022-10-18 17:17 | 0.313 | 1 | 90 | 0 | 0 | 18 | 756 | 0.31 | 28.17 | 0 | 0 | 5.63 | 236.63
000400995820 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13859880-1103662-Enhdirek--(138353)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:02 | 2022-10-18 18:05 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39
000400995702 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | ARAPLI ORTA-4920-Trafobinatip--(1512970 - 596630 - 596631 - 596632 - 596635 - 596636)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:06 | 2022-10-18 18:20 | 1.229 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000400994869 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13713150-1185746-Ogmusdirek--(373018 - 373039)-(LV-LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:10 | 2022-10-18 17:48 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.65
000400995763 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12235161-1576699-Agpanobox--(473936)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:17 | 2022-10-18 18:28 | 1.185 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995824 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12635327-353149-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:17 | 2022-10-18 17:35 | 0.294 | 1 | 90 | 0 | 0 | 18 | 756 | 0.29 | 26.46 | 0 | 0 | 5.29 | 222.26
000400995629 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14333829-1178636-Enhdirek--(314289/HACI BUNYAMIN BALCI HATT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:21 | 2022-10-18 17:23 | 0.041 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12631780-356253-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:22 | 2022-10-18 17:24 | 0.025 | 0 | 0 | 4 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 19.9 | 0 | 0
000400995857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12631775-356229-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:22 | 2022-10-18 17:24 | 0.022 | 0 | 0 | 2 | 865 | 14 | 2307 | 0 | 0 | 0.04 | 19.03 | 0.31 | 50.75
000400995860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12631770-356227-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:22 | 2022-10-18 17:23 | 0.018 | 0 | 0 | 4 | 55 | 20 | 3653 | 0 | 0 | 0.07 | 0.99 | 0.36 | 65.75
000400995833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12632449-2001224-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:22 | 2022-10-18 17:23 | 0.008 | 3 | 97 | 0 | 0 | 6 | 415 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0 | 0.05 | 3.32
000400995835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | ISIK DEGIRMENI-4913-Trafobinatip--(517969)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:25 | 2022-10-18 18:23 | 0.966 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | COGULHAN KAS.ADEM YILDIZ TR-4102-Trafobinatip--(641835)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:26 | 2022-10-18 19:50 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.52
000400995841 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_III/6-6863-Trafobinatip--(377779)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:33 | 2022-10-18 17:50 | 0.283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | ELMA DERESI-8767-Trafobinatip--(549037 - 549040)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:34 | 2022-10-18 18:38 | 1.058 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | SIRMALI TR-9456-Trafobinatip--(506893)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:38 | 2022-10-18 19:06 | 1.459 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995708 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12587217-336128-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:57 | 2022-10-18 18:03 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81
000400995709 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | B. TEVEKKELI 1TR-4956-Trafobinatip--(626037 - 626038 - 627386)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:57 | 2022-10-18 18:00 | 0.046 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995851 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13772658-1099692-Enhdirek--(110702)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:58 | 2022-10-18 18:57 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.73
000400995856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14031505-1154275-Enhdirek--(92933)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:03 | 2022-10-18 18:39 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 70.56
000400995820 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13859880-1103662-Enhdirek--(138353/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:05 | 2022-10-18 18:13 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79
000400995878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KARTAL MAH TR-490-Trafobinatip--(618911)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:09 | 2022-10-18 19:27 | 1.289 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.49 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13732946-1154940-Enhdirek--(65918/HAT7109)-(MV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:11 | 2022-10-18 18:19 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.76
000400995900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13677846-1052515-Agdirek--(1451831)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:36 | 2022-10-18 21:08 | 2.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | BAGEVLERI-2274-Trafobinatip--(634164)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:38 | 2022-10-18 23:28 | 4.836 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.56 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995856 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12635327-353149-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:39 | 2022-10-18 18:43 | 0.075 | 1 | 90 | 0 | 0 | 18 | 756 | 0.08 | 6.75 | 0 | 0 | 1.35 | 56.7
000400995901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13877795-897916-Agdirek--(1430919)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:41 | 2022-10-18 19:25 | 0.732 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995902 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607255-356021-Kesici- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:43 | 2022-10-18 20:57 | 2.233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 140 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 8.93 | 312.62
000400995929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | ITFAIYE MBK-9871-Trafobinatip--(712162)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:44 | 2022-10-18 19:30 | 0.763 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.91 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | BAYAZITLI VERICI TR-466-Trafobinatip--(568521 - 568522)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:51 | 2022-10-18 19:40 | 0.821 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.03 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995851 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13772658-1099692-Enhdirek--(110702/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:57 | 2022-10-18 19:07 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.18
000400995983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ASLANBEY TR-2381-Trafobinatip--(633005)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 19:20 | 2022-10-18 21:03 | 1.711 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 0
000400995822 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 0-349628-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 19:25 | 2022-10-18 19:28 | 0.055 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14019693-1006891-Agdirek--(1449520)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 20:31 | 2022-10-18 22:24 | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
000400996081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14328313-1179971-Enhdirek--(95781)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 20:35 | 2022-10-19 02:21 | 5.764 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.11 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | MERKEZ TR (KAYNAR)-10747-Trafobinatip--(1433214 - 1433548 - 527713 - 527714 - 528120 - 528121)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 20:56 | 2022-10-18 21:16 | 0.339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 31.53
000400995983 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | ASLANBEY TR-2381-Trafobinatip--(1514513 - 632987 - 633005)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 21:03 | 2022-10-18 21:30 | 0.457 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.51 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13961931-912727-Agdirek--(1430744)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 21:09 | 2022-10-18 23:12 | 2.054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996042 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 14395879-1191254-Ogmusdirek--(445216)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 21:18 | 2022-10-18 23:36 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16
000400996065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | CAMI YANI TR-4563-Trafobinatip--(588831)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 21:47 | 2022-10-18 22:56 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86
000400996068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12638637-352699-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 21:49 | 2022-10-18 21:53 | 0.068 | 8 | 387 | 27 | 3316 | 17 | 1230 | 0.54 | 26.32 | 1.84 | 225.49 | 1.16 | 83.64
000400996080 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12584665-3560264-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 22:49 | 2022-10-18 23:59 | 1.166 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996042 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 14395879-1191254-Ogmusdirek--(445216)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 23:36 | 2022-10-18 23:44 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63
000400996081 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14328313-1179971-Enhdirek--(95781/UMMMETLER TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 02:21 | 2022-10-19 02:35 | 0.236 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12595874-354360-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-19 02:23 | 2022-10-19 02:51 | 0.47 | 29 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 24.91 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13827061-1163694-Enhdirek--(62722)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 02:40 | 2022-10-19 03:47 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 0 | 10.03
000400996089 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13752835-1134437-Enhdirek--(141258/KLV BOSSA 1 FIDERI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-19 02:51 | 2022-10-19 05:35 | 2.734 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996091 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13827061-1163694-Enhdirek--(62722/TR5 KUSTUK MAHALLESI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 03:47 | 2022-10-19 03:53 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 2.57
000400996094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | SARIKAYA MERKEZ-875-Trafobinatip--(529871)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 06:18 | 2022-10-19 11:47 | 5.483 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.83 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14013464-1139779-Enhdirek--(92731)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 06:59 | 2022-10-19 09:17 | 2.303 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.39 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13681750-973441-Agdirek--(2215310)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 07:20 | 2022-10-19 13:45 | 6.423 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996103 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12697725-3588122-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 07:33 | 2022-10-19 07:34 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 11.62
000400996109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14388499-1157842-Enhdirek--(322448)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 07:52 | 2022-10-19 08:56 | 1.066 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 215.33 | 1.07 | 0
000400996112 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587542-353478-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 07:55 | 2022-10-19 08:36 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 207 | 2 | 263 | 0 | 0 | 0 | 143.04 | 1.38 | 181.73
000400996120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595806-352872-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:04 | 2022-10-19 08:10 | 0.101 | 0 | 0 | 1 | 469 | 12 | 2000 | 0 | 0 | 0.1 | 47.37 | 1.21 | 202
000400996144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 31486619-2680075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:15 | 2022-10-19 08:16 | 0.01 | 0 | 1 | 5 | 417 | 3 | 1095 | 0 | 0.01 | 0.05 | 4.17 | 0.03 | 10.95
000400996113 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:16 | 2022-10-19 09:58 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 97.96
000400996118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | -356270-Kesici- | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:18 | 2022-10-19 10:10 | 1.867 | 19 | 4681 | 0 | 0 | 8 | 1002 | 35.47 | 8739.43 | 0 | 0 | 14.94 | 1870.73
000400996115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12609903-354361-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:25 | 2022-10-19 08:50 | 0.429 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996338 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 22201112-3709306-Ayırıcı- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2022-10-19 08:30 | 2022-10-19 16:30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 792
000400996121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13699091-1136901-Enhdirek--(76433)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:34 | 2022-10-19 09:38 | 1.063 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.25 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | OGLAKKAYASI KOYU TR-2645-Trafobinatip--(585578)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:43 | 2022-10-19 09:47 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39
000400996130 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12587870-356027-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:43 | 2022-10-19 08:44 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 4.11
000400996109 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12632031-356841-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:56 | 2022-10-19 09:04 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 673 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0.13 | 87.49 | 0.13 | 6.63
000400996110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 14446544-3616307-Enhdirek--(85158/KIRMENTAS MAHALLESI HATTI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-19 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 315
000400996138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | BAGLARBASI 42 SOK MNB-2604032-Trafobinatip--(2604309)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:14 | 2022-10-19 11:01 | 1.773 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.39 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996097 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14013464-1139779-Enhdirek--(92731/HAT26553)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:17 | 2022-10-19 09:34 | 0.279 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.23 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731076-367111-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:19 | 2022-10-19 13:37 | 4.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.15
000400996121 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13699091-1136901-Enhdirek--(76433/TM2 ŞEHİR 1 FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:38 | 2022-10-19 09:50 | 0.204 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.77 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | AKVEREN KOY TR-3070-Trafobinatip--(666588)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:43 | 2022-10-19 10:18 | 0.584 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14000238-1204957-Ogmusdirek--(1515584 - 1564050 - 554234 - 554235 - 558099 - 558100 - 558101)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:48 | 2022-10-19 15:15 | 5.457 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.21 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12583004-354911-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:52 | 2022-10-19 10:24 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 462.78
000400996161 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12632905-356981-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:55 | 2022-10-19 10:48 | 0.889 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 93 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 30.23 | 82.68
000400996113 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092/BESIKLI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:58 | 2022-10-19 10:08 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 24.07
000400996170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ISMAIL KURTUL BAG EVI-2696-Trafobinatip--(2082248)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:23 | 2022-10-19 13:20 | 2.952 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | ORTAKLI KOYU MERKEZ TR-1508-Trafobinatip--(1477090 - 1477091 - 1477092 - 1515631 - 647338 - 647968)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:38 | 2022-10-19 11:20 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.34
000400996176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12631687-356164-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:43 | 2022-10-19 10:43 | 0.006 | 18 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996208 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | KAHTA DM-5-7135-Trafobinatip--(456129 - 457241 - 466237)-(LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:44 | 2022-10-19 11:24 | 0.663 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.94 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ-4045-Trafobinatip--(515238)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:54 | 2022-10-19 11:53 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.65
000400996194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12637869-2041891-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:07 | 2022-10-19 11:07 | 0.007 | 16 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996194 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM | TASKOPRU DM-2041875-Trafobinatip--(2191415/ - 2600814/SUCATI HES - 2601365/ - 2602342/)-(MV-MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:07 | 2022-10-19 11:10 | 0.042 | 57 | 5421 | 0 | 0 | 2 | 303 | 2.39 | 227.68 | 0 | 0 | 0.08 | 12.73
000400996201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12583559-335376-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:16 | 2022-10-19 14:12 | 2.946 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.51 | 0 | 0
000400996233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591768-353028-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:18 | 2022-10-19 11:18 | 0.001 | 19 | 6375 | 1 | 410 | 2 | 456 | 0.02 | 6.38 | 0 | 0.41 | 0 | 0.46
000400996233 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(694726 - 694727 - 694728 - 694729)-(LV-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:18 | 2022-10-19 11:18 | 0.01 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | KUPELIKIZ MONOBLOK-7696-Trafobinatip--(159191/KUYUMCULAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:18 | 2022-10-19 12:12 | 0.895 | 36 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.22 | 109.19 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996233 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:18 | 2022-10-19 11:19 | 0.005 | 19 | 6375 | 1 | 410 | 2 | 456 | 0.1 | 31.88 | 0.01 | 2.05 | 0.01 | 2.28
000400996205 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12608252-338260-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:36 | 2022-10-19 12:13 | 0.615 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.41 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | SARIKAYA MERKEZ-875-Trafobinatip--(526731)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:58 | 2022-10-19 12:47 | 0.825 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.18 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996230 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12584665-3560264-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 12:05 | 2022-10-19 12:27 | 0.356 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | AK FAKILAR TR-3811-Trafobinatip--(609574)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 12:20 | 2022-10-19 16:04 | 3.721 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12594990-353493-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 12:40 | 2022-10-19 13:15 | 0.583 | 9 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 197.64 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13734954-894940-Agdirek--(1434816)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 12:40 | 2022-10-19 17:57 | 5.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA KAS.DEDELER CIKISI KOK BINASI-7978-Trafobinatip--(152899/DEDELER KOYU CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 13:00 | 2022-10-19 13:40 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 292.12
000400996291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | COBANBEYLI GIRIS TR-11764-Trafobinatip--(541083)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 13:05 | 2022-10-19 14:44 | 1.652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14421942-3516684-Enhdirek--(3516838)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 13:30 | 2022-10-19 17:20 | 3.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.52
000400996258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ISMAIL DELI GOZ TR-2694-Trafobinatip--(637111)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 13:39 | 2022-10-19 15:18 | 1.646 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996263 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | FATIH PARKI MOD(TR-64)-1595-Trafobinatip--(3683731 - 3685335 - 3685342 - 3717493 - 3717494)-(LV-LV-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 13:43 | 2022-10-19 14:51 | 1.133 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.34 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996264 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13715828-1185911-Ogmusdirek--(445918 - 445920)-(LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 13:47 | 2022-10-19 15:30 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.17
000400996343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 13:50 | 2022-10-19 14:01 | 0.181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 412 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 74.57
000400996201 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12583559-335376-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 14:12 | 2022-10-19 14:20 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0
000400995886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736978-360501-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 14:14 | 2022-10-19 14:32 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.27
000400996287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | FAKILAR TR-6659-Trafobinatip--(3699155 - 3699435)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 14:38 | 2022-10-19 18:08 | 3.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.81
000400996450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 53489653-332573-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 14:44 | 2022-10-19 14:56 | 0.203 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0.61 | 34.71 | 0 | 0 | 0 | 70.04
000400996306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12589671-354910-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 14:48 | 2022-10-19 14:48 | 0.006 | 14 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.62 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000400996308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12583004-354911-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 15:17 | 2022-10-19 15:18 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 14.57
000400996313 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15737773-357962-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 15:18 | 2022-10-19 16:11 | 0.893 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.71 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631671-356155-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 15:22 | 2022-10-19 15:38 | 0.273 | 15 | 3864 | 0 | 0 | 32 | 3188 | 4.1 | 1054.87 | 0 | 0 | 8.74 | 870.32
000400996311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588866-352985-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 15:25 | 2022-10-19 15:26 | 0.006 | 11 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13695441-1152742-Enhdirek--(92793)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 15:36 | 2022-10-19 17:24 | 1.787 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 33.95 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996331 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606219-353262-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 15:50 | 2022-10-19 15:57 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 170.15
000400996334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14120851-1166742-Enhdirek--(95587/NARLI FIDER-7)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 15:58 | 2022-10-19 19:01 | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.19 | 1347.22
000400996337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12257624-2155027-Agpanobox--(3526239)-(SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:03 | 2022-10-19 18:24 | 2.342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KUCUK KISLA KOY TR-2400-Trafobinatip--(679723)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:04 | 2022-10-19 16:42 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27
000400996344 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Abone Tesisi | KAHTA TOKİ TR-1-2627393-Trafobinatip--(2629836)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:14 | 2022-10-19 16:43 | 0.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996354 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15738389-367260-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:24 | 2022-10-19 17:34 | 1.168 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.12 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | HATICEPINAR KOYU TR-2643-Trafobinatip--(586104)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:30 | 2022-10-19 18:36 | 2.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.72
000400996362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13700921-903118-Agdirek--(1427398)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:46 | 2022-10-19 17:54 | 1.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | 0-353809-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:53 | 2022-10-19 16:59 | 0.106 | 3 | 423 | 0 | 0 | 24 | 4442 | 0.32 | 44.84 | 0 | 0 | 2.54 | 470.85
000400996440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600710-352929-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:53 | 2022-10-19 17:42 | 0.814 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3011 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 2450.95
000400996392 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DM | SARAYCIK MONOBLOK 2 SAG-6861-Trafobinatip--(151474/CARDAK HATTI1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:59 | 2022-10-19 17:11 | 0.203 | 0 | 48 | 0 | 0 | 21 | 3961 | 0 | 9.74 | 0 | 0 | 4.26 | 804.08
000400996373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14523107-3698855-Enhdirek--(3698874/HAT10502)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:59 | 2022-10-19 17:45 | 0.763 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.39 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996411 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15737773-357962-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:01 | 2022-10-19 18:06 | 1.074 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.82 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996407 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607677-354414-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:18 | 2022-10-19 19:02 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 62.35
000400996284 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14421942-3516684-Enhdirek--(3516838/NARLI MARAS FIDER-8)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:20 | 2022-10-19 17:30 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2
000400996317 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13695441-1152742-Enhdirek--(92793/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:24 | 2022-10-19 17:27 | 0.057 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Abone Tesisi | 14384931-2238651-Agdirek--(2238664)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:32 | 2022-10-19 20:59 | 3.455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0
000400996398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | BAGARASI TR-2719-Trafobinatip--(621934)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:38 | 2022-10-19 19:49 | 2.184 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996416 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_I/29-C-12239-Trafobinatip--(479847)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:38 | 2022-10-19 18:47 | 1.161 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.56 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996440 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KANLIKAVAK 2. KOK-9196-Trafobinatip--(284941/KIZILCIK YENI 1/0 HAT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:42 | 2022-10-19 17:43 | 0.018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2239 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 40.3
000400996334 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(88524/NARLI FIDER-7)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 19:01 | 2022-10-19 19:02 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 14.57
000400996334 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14120851-1166742-Enhdirek--(95587/NARLI FIDER-7)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 19:02 | 2022-10-19 20:20 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 575.04
000400996334 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(88524/NARLI FIDER-7)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 20:20 | 2022-10-19 20:36 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 228.82
000400996518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13702982-951781-Agdirek--(1400092)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 20:55 | 2022-10-19 21:43 | 0.799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12590873-353201-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 21:16 | 2022-10-19 21:21 | 0.079 | 16 | 1171 | 0 | 0 | 6 | 913 | 1.26 | 92.51 | 0 | 0 | 0.47 | 72.13
000400996555 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 34154886-2675377-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 23:01 | 2022-10-19 23:06 | 0.068 | 42 | 140 | 0 | 0 | 44 | 103 | 2.86 | 9.52 | 0 | 0 | 2.99 | 7
000400996561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM | 15G-4 ADM-171-Trafobinatip--(2604525/ - 2606690 - 2608549 - 2608584 - 2619221/ - 2619240/ - 2621203 - 2624460 - 558443 - 610505 - 610506 - 610507 - 699037 - 88117/TM2 SEHIR 4 FIDERI - 90238/TM2 ŞEHİR 1 FIDERI)-(MV-LV-LV-LV-MV-MV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 01:27 | 2022-10-20 01:29 | 0.028 | 38 | 37743 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 1056.8 | 0 | 0 | 0 | 0.03
000400996562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ESKI KOY ARIZA-1427-Trafobinatip--(289433/10H2 HATTI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 01:38 | 2022-10-20 01:39 | 0.022 | 26 | 32941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 724.7 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 7C1-8509-Trafobinatip--(147395/KLV ŞEHİR 1 FİDERİ - 241167/ - 612980 - 612981 - 612982 - 612983 - 671795 - 678628 - 678629 - 680310 - 680313 - 680314 - 702069 - 86167/KLV ŞEHİR 1 FİDERİ - 86170/KLV ŞEHİR 1 FİDERİ)-(MV-MV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 04:35 | 2022-10-20 04:37 | 0.033 | 7 | 12268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 404.84 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ESKI KOY ARIZA-1427-Trafobinatip--(289433/10H2 HATTI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 04:44 | 2022-10-20 04:45 | 0.018 | 26 | 32941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 592.94 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14367840-3524899-Enhdirek--(3525167)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 05:39 | 2022-10-20 07:09 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 102.34
000400996566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631671-356155-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 06:33 | 2022-10-20 06:33 | 0.006 | 15 | 3864 | 0 | 0 | 32 | 3188 | 0.09 | 23.18 | 0 | 0 | 0.19 | 19.13
000400996581 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12584665-3560264-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 06:56 | 2022-10-20 08:56 | 2.014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595377-353396-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 07:04 | 2022-10-20 07:05 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.32
000400996568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13829530-1144051-Enhdirek--(52089)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 07:04 | 2022-10-20 09:08 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.48
000400996565 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14367840-3524899-Enhdirek--(3525167/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 07:09 | 2022-10-20 07:14 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 14.82
000400996585 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13644973-1185455-Ogmusdirek--(429888)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 07:11 | 2022-10-20 10:10 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94
000400996570 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597592-3588100-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 07:31 | 2022-10-20 07:32 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 14
000400996572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-356455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 07:34 | 2022-10-20 08:23 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.87
000400996579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14013502-1195647-Ogmusdirek--(1469807)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:08 | 2022-10-20 10:08 | 1.989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12641008-2152042-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:14 | 2022-10-20 08:14 | 0.008 | 8 | 255 | 0 | 0 | 6 | 416 | 0.06 | 2.04 | 0 | 0 | 0.05 | 3.33
000400996595 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12592846-2765287-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:21 | 2022-10-20 10:14 | 1.892 | 0 | 1 | 1 | 366 | 4 | 937 | 0 | 1.89 | 1.89 | 692.47 | 7.57 | 1772.8
000400996582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | YAPRAKLI (BURTU) KOY GIRIS TR-2356-Trafobinatip--(2000074)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:21 | 2022-10-20 09:03 | 0.699 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14039475-1147498-Enhdirek--(61430)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:32 | 2022-10-20 11:01 | 2.491 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 47.33 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996597 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 99835463-356929-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:54 | 2022-10-20 09:50 | 0.933 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730445-363541-Trafo- | OSOS SAYACI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:55 | 2022-10-20 11:53 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.62
000400993400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12594451-355508-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:01 | 2022-10-20 12:01 | 2.999 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4156.61 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587476-353015-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:02 | 2022-10-20 12:58 | 3.935 | 9 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.42 | 4241.93 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631671-356155-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:03 | 2022-10-20 12:44 | 3.679 | 15 | 3864 | 0 | 0 | 32 | 3188 | 55.19 | 14215.66 | 0 | 0 | 117.73 | 11728.65
000400996612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | BELEDIYE YANI KOK BINASI-5043-Trafobinatip--(66588/GAZILER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:04 | 2022-10-20 09:30 | 0.434 | 4 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 1142.29 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996568 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13829530-1144051-Enhdirek--(52089/AKCAKOYUNLU BRS.)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:08 | 2022-10-20 09:18 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4
000400996601 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12267015-1577431-Agpanobox--(1304256 - 1304258 - 1304260 - 478698)-(SC-SC-SC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:10 | 2022-10-20 09:42 | 0.527 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13672011-1001344-Agdirek--(1452221)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:19 | 2022-10-20 11:37 | 2.299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | YOLYANI TR-6524-Trafobinatip--(3712454 - 3712456 - 3712462 - 3712466)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:31 | 2022-10-20 12:54 | 3.379 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.2 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | FATIH KIRAC DIREK TIPI TR-4027-Trafobinatip--(601427)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:44 | 2022-10-20 11:35 | 1.847 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240/HAT61286)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:50 | 2022-10-20 16:40 | 6.826 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2 | 393 | 0 | 662.12 | 0 | 0 | 13.65 | 2682.62
000400996625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13839806-960288-Agdirek--(1377466)-(SC) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:55 | 2022-10-20 11:28 | 1.552 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996559 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12590529-354214-Kesici- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-20 10:10 | 2022-10-20 12:22 | 2.198 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 74 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 48.36 | 162.65
000400996639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | AVCILAR YENI TR-12594-Trafobinatip--(563337)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 10:18 | 2022-10-20 17:31 | 7.211 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.48 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996656 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607049-355939-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 10:32 | 2022-10-20 11:11 | 0.649 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | DOKTORLAR TR-2726-Trafobinatip--(647838)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 10:36 | 2022-10-20 12:46 | 2.182 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | COGULHAN KAS.ADEM YILDIZ TR-4102-Trafobinatip--(642016)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 10:48 | 2022-10-20 11:30 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.71
000400996588 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14039475-1147498-Enhdirek--(61430/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:01 | 2022-10-20 11:10 | 0.148 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996686 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | KAHTA SANAYI SITESI TR1-8376-Trafobinatip--(461883 - 461885 - 461887 - 461888 - 461890 - 461892 - 461894)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:10 | 2022-10-20 12:10 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.65
000400996685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14049571-933522-Agdirek--(3717489)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:27 | 2022-10-20 17:59 | 6.542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-2164972-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:36 | 2022-10-20 13:17 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66
000400996695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-357075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:38 | 2022-10-20 11:38 | 0.012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 827 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 9.92
000400996712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-354635-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:45 | 2022-10-20 11:48 | 0.043 | 107 | 2236 | 27 | 3318 | 61 | 4391 | 4.6 | 96.15 | 1.16 | 142.67 | 2.62 | 188.81
000400996643 | 1 | ADIYAMAN | TUT | AG Fideri | 13671206-1184617-Ogmusdirek--(405208)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:28 | 2022-10-20 12:37 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03
000400996719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12594940-354248-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:39 | 2022-10-20 12:43 | 0.056 | 7 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 52.47 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996725 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13837337-1185971-Ogmusdirek--(386381)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:41 | 2022-10-20 14:52 | 2.191 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12641003-2151853-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:54 | 2022-10-20 16:40 | 3.763 | 3 | 879 | 0 | 0 | 0 | 258 | 11.29 | 3307.68 | 0 | 0 | 0 | 970.85
000400996726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586223-353259-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:58 | 2022-10-20 13:26 | 0.483 | 4 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 753.96 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996709 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-2164972-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 13:17 | 2022-10-20 13:23 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99
000400996743 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | KAHTA TR2-12316-Trafobinatip--(2617389 - 2617394 - 2617397 - 2617401 - 2617455 - 2617665 - 2617676 - 446784 - 446787 - 446856 - 446858 - 446861 - 446971 - 447137)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 13:26 | 2022-10-20 14:15 | 0.815 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.15 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996744 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606454-355386-Kesici- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 13:30 | 2022-10-20 15:04 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.31 | 0 | 0
000400996741 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14173584-1129660-Enhdirek--(286559/)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-20 13:32 | 2022-10-20 14:51 | 1.327 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996755 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12608458-343446-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 13:58 | 2022-10-20 17:12 | 3.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67
000400996774 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590722-338273-Ayırıcı- | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 14:26 | 2022-10-20 14:59 | 0.549 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14367920-3524904-Enhdirek--(3525204)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 15:03 | 2022-10-20 17:03 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 41.92
000400996781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | FATIH KIRAC DIREK TIPI TR-4027-Trafobinatip--(601427)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 15:29 | 2022-10-20 16:40 | 1.171 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.28 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598427-335361-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 15:33 | 2022-10-20 17:31 | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.67
000400996791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | AG Fideri | BARIS TR 2017-12484-Trafobinatip--(674776)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 15:43 | 2022-10-20 16:59 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.97
000400996812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591592-353355-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 16:14 | 2022-10-20 16:20 | 0.102 | 5 | 254 | 0 | 0 | 5 | 654 | 0.51 | 25.91 | 0 | 0 | 0.51 | 66.71
000400996826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12647985-356685-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 16:34 | 2022-10-20 16:39 | 0.083 | 1 | 347 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.08 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 1.16
000400996829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 53487865-3428770-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 16:38 | 2022-10-20 19:50 | 3.19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 38.28 | 0 | 0 | 0 | 169.07
000400996724 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14320664-1175045-Enhdirek--(65773/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 16:40 | 2022-10-20 16:41 | 0.019 | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0.02 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 4.9
000400996724 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14072553-1154352-Enhdirek--(61273/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 16:40 | 2022-10-20 16:55 | 0.253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996724 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14390487-1178304-Enhdirek--(221943/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 16:40 | 2022-10-20 16:56 | 0.269 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.44 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996724 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591708-336089-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 16:40 | 2022-10-20 16:57 | 0.286 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996724 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14318310-1176000-Enhdirek--(2050841/KURTOGLU TR)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 16:40 | 2022-10-20 17:00 | 0.336 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996831 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BUKLUM KY. TR-1-6236-Trafobinatip--(403335)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 16:48 | 2022-10-20 18:38 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99
000400996834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12201818-1582104-Agpanobox--(715502 - 718406)-(LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:01 | 2022-10-20 17:45 | 0.745 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.05 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996770 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14367920-3524904-Enhdirek--(3525204/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:03 | 2022-10-20 17:09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 6.21
000400996755 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12608458-343446-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:12 | 2022-10-20 17:19 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19
000400996854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14331792-1216651-Ogmusdirek--(533540)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:27 | 2022-10-20 18:42 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.39
000400996824 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598427-335361-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:31 | 2022-10-20 17:35 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77
000400996868 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 0-354629-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:33 | 2022-10-20 17:43 | 0.166 | 2 | 15 | 69 | 4410 | 79 | 2577 | 0.33 | 2.49 | 11.45 | 732.06 | 13.11 | 427.78
000400996876 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-343633-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:35 | 2022-10-20 19:33 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0
000400996861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | SARIL PS-7698-Trafobinatip--(148031/SARIL ANA FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:46 | 2022-10-20 17:51 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 43.61
000400996875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12631589-356204-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:48 | 2022-10-20 18:34 | 0.759 | 26 | 5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.73 | 3823.08 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996861 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14017702-1139466-Enhdirek--(3454682)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:51 | 2022-10-20 18:30 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 78
000400996861 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | SARIL PS-7698-Trafobinatip--(148031/SARIL ANA FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 18:30 | 2022-10-20 18:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 118.5
000400996897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | AVCILAR YENI TR-12594-Trafobinatip--(563337)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 18:53 | 2022-10-20 21:07 | 2.23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.61 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 14331216-1218491-Ogmusdirek--(504204720866720867)-(R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 19:11 | 2022-10-20 23:03 | 3.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.61
000400996925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13942484-1200530-Ogmusdirek--(606608 - 606611 - 606612 - 606613)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 19:18 | 2022-10-20 20:19 | 1.021 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.98 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14202526-1219321-Ogmusdirek--(1562000 - 1566099 - 537880 - 737066 - 738622 - 738926)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 19:28 | 2022-10-20 19:45 | 0.29 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.17 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996876 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-343633-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 19:33 | 2022-10-20 19:40 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
000400996933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12632086-356460-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 20:11 | 2022-10-20 20:12 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.07 | 6.67
000400996944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12649831-2166449-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 20:17 | 2022-10-20 20:21 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.22 | 92.62
000400996944 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(67619/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 20:21 | 2022-10-20 20:25 | 0.081 | 0 | 0 | 4 | 55 | 20 | 3653 | 0 | 0 | 0.32 | 4.46 | 1.62 | 295.89
000400996944 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DSI YESILOVA YENI MNB-2166298-Trafobinatip--(2166516/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 20:25 | 2022-10-20 20:26 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 13.47
000400996939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13951018-957428-Agdirek--(1341760)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 20:26 | 2022-10-20 21:25 | 0.974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12649831-2166449-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 20:28 | 2022-10-20 20:38 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.68 | 287.96
000400996945 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14848489-1180168-Enhdirek--(148329/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 20:38 | 2022-10-20 21:23 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.59
000400996906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13777644-1202296-Ogmusdirek--(511264 - 511265 - 700504)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 21:00 | 2022-10-20 21:16 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.35
000400996961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | YESILYURT PAYAMCA CD 1 NOLU TR-4266-Trafobinatip--(585395)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 21:15 | 2022-10-20 23:11 | 1.938 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996945 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DSI YESILOVA YENI MNB-2166298-Trafobinatip--(2166516/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 21:23 | 2022-10-20 21:30 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.45 | 188.61
000400996970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13939319-1199159-Ogmusdirek--(1562345 - 3527017 - 543700 - 543703 - 543704)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 21:25 | 2022-10-20 22:02 | 0.622 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.06 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13823836-1145707-Enhdirek--(63392)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 21:50 | 2022-10-20 22:29 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12
000400996980 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13823836-1145707-Enhdirek--(63392/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 22:29 | 2022-10-20 22:36 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41
000400996940 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 14331216-1218491-Ogmusdirek--(504204 - 720866 - 720867)-(LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 23:03 | 2022-10-20 23:06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68
000400996998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14392364-1207055-Ogmusdirek--(731146)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 23:12 | 2022-10-20 23:38 | 0.432 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14018331-1139172-Enhdirek--(94670/NARLI MARAS FIDER-8)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 23:46 | 2022-10-21 06:31 | 6.749 | 12 | 1439 | 0 | 0 | 13 | 745 | 80.99 | 9711.81 | 0 | 0 | 87.74 | 5028.01
000400997005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12583328-352875-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 00:25 | 2022-10-21 00:30 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.36 | 66.7
000400997014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12639359-357545-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 04:00 | 2022-10-21 07:11 | 3.176 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.4 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12639328-357539-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 04:01 | 2022-10-21 04:10 | 0.151 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997008 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | DM02-TR10-2174731-Trafobinatip--(440107 - 446155 - 449990 - 453221 - 453720 - 454370 - 454371 - 454616 - 468257 - 468845)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | PLUG-İN BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 04:11 | 2022-10-21 07:59 | 3.789 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.48 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997002 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | BARAJ MONOBLOK-2865-Trafobinatip--(91187/NARLI MARAS FIDER-8)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 06:31 | 2022-10-21 07:01 | 0.5 | 15 | 1489 | 0 | 0 | 13 | 745 | 7.5 | 744.5 | 0 | 0 | 6.5 | 372.5
000400997048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | DAVUTLAR TR-3374-Trafobinatip--(2137116 - 670150 - 676463 - 677140 - 680442)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 06:37 | 2022-10-21 09:46 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.61 | 0 | 0
000400997012 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12587996-354832-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 06:39 | 2022-10-21 06:47 | 0.132 | 0 | 0 | 20 | 1002 | 25 | 1197 | 0 | 0 | 2.64 | 132.26 | 3.3 | 158
000400997017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12631780-356253-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 07:21 | 2022-10-21 07:22 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.78 | 0 | 0
000400997022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | AVCILAR YENI TR-12594-Trafobinatip--(563337)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 07:37 | 2022-10-21 12:14 | 4.614 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15900000-1995394-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 07:49 | 2022-10-21 08:35 | 0.763 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12641015-2163040-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 07:50 | 2022-10-21 07:53 | 0.044 | 93 | 2791 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.09 | 122.8 | 0 | 0 | 0.04 | 0
000400997027 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Abone Tesisi | 13894477-760962-Agdirek--(1317673)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 07:57 | 2022-10-21 09:55 | 1.97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14042641-1204820-Ogmusdirek--(621503)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 07:59 | 2022-10-21 13:21 | 5.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.85
000400997114 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13918315-1110651-Enhdirek--(52344)-(R_MV-S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 08:05 | 2022-10-21 12:11 | 4.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.63
000400997034 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587827-354514-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 08:15 | 2022-10-21 09:36 | 1.338 | 167 | 1381 | 0 | 0 | 168 | 1043 | 223.45 | 1847.78 | 0 | 0 | 224.78 | 1395.53
000400997046 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12607456-342493-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 08:40 | 2022-10-21 09:16 | 0.604 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 748 | 0 | 0 | 1.21 | 1.21 | 13.89 | 451.79
000400997040 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12646184-2725326-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2022-10-21 08:40 | 2022-10-21 16:30 | 7.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66
000400997049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ESENCE OKULYANI TR-4297-Trafobinatip--(580412)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 08:57 | 2022-10-21 09:48 | 0.847 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591491-352974-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 08:58 | 2022-10-21 09:08 | 0.164 | 9 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 102.34 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12596226-355492-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:00 | 2022-10-21 09:19 | 0.32 | 35 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 169.28 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997060 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606454-355386-Kesici- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:09 | 2022-10-21 12:20 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.82 | 0 | 0
000400997057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KARACALILIK-2654-Trafobinatip--(538502)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:09 | 2022-10-21 10:01 | 0.859 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997096 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14138941-1095933-Enhdirek--(161483/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:37 | 2022-10-21 11:19 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997090 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13929716-1183778-Ogmusdirek--(416586)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:39 | 2022-10-21 11:04 | 1.404 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.68 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997074 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12587870-356027-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:44 | 2022-10-21 09:44 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 4.11
000400997086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12594989-347924-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:51 | 2022-10-21 10:19 | 0.467 | 9 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 158.31 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997087 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-342613-Ayırıcı- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:53 | 2022-10-21 10:55 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.38
000400997094 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607448-352684-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:54 | 2022-10-21 12:26 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.45 | 75.96
000400997111 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13786732-1184747-Ogmusdirek--(370347)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:58 | 2022-10-21 11:40 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.36
000400997057 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | KARACALILIK-2654-Trafobinatip--(538502 - 538503)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:01 | 2022-10-21 10:11 | 0.167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | KOPRUAGZI TR-3377-Trafobinatip--(3638071)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:01 | 2022-10-21 13:41 | 3.661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0
000400997095 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12590464-354548-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:22 | 2022-10-21 10:28 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 104 | 5 | 818 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 0.56 | 90.8
000400997091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13684058-972161-Agdirek--(2057330)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:26 | 2022-10-21 12:08 | 1.702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12633434-356255-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:32 | 2022-10-21 13:48 | 3.278 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | DM32-TR15-2156794-Trafobinatip--(2156821)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:34 | 2022-10-21 14:51 | 4.297 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997166 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14174056-1186596-Ogmusdirek--(476174)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:36 | 2022-10-21 14:56 | 4.338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997098 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | KAHTA TR-10-1245-Trafobinatip--(455983 - 456133 - 457191 - 458460 - 463654)-(LV-LV-LV-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:52 | 2022-10-21 12:01 | 1.152 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997142 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-343416-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:57 | 2022-10-21 14:20 | 3.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.74
000400997099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13952367-939628-Agdirek--(1415305)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 11:07 | 2022-10-21 11:54 | 0.786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TOPALLAR TR-6955-Trafobinatip--(712749)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 11:28 | 2022-10-21 15:03 | 3.592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14035844-966860-Agdirek--(1453518)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 12:01 | 2022-10-21 15:27 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44
000400997114 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13918315-1110651-Enhdirek--(52344/PAMUK MH.HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 12:11 | 2022-10-21 12:18 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65
000400997145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14386622-2182274-Enhdirek--(2182287)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 12:13 | 2022-10-21 13:02 | 0.818 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.81 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12596954-353367-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:01 | 2022-10-21 13:27 | 0.446 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997145 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14386622-2182274-Enhdirek--(2182287/NARLI MARAS FIDER-8)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:02 | 2022-10-21 13:12 | 0.167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | PANAROMA MNB-9949-Trafobinatip--(725071)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:15 | 2022-10-21 16:58 | 3.716 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.29 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13933369-1207626-Ogmusdirek--(1363550)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:17 | 2022-10-21 14:12 | 0.913 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12589568-352996-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:19 | 2022-10-21 16:00 | 2.68 | 1 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2476.32 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997165 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13686626-1186347-Ogmusdirek--(439111)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:19 | 2022-10-21 15:27 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.17
000400997176 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338163-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:26 | 2022-10-21 14:51 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.32
000400995589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | CICEKLI TR2 ISPIRLI MAH-3053-Trafobinatip--(484200)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:44 | 2022-10-21 15:51 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 0 | 0
000400997180 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13993717-1183750-Ogmusdirek--(419554)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:55 | 2022-10-21 15:18 | 1.396 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.62 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | CIFTLIKKALE MERKEZ TR-3366-Trafobinatip--(653769 - 653771 - 653772 - 653773)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:57 | 2022-10-21 15:03 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.72 | 0 | 0
000400997142 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-343416-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 14:20 | 2022-10-21 14:28 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.85
000400997176 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338163-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 14:51 | 2022-10-21 14:59 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43
000400997165 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13686626-1186347-Ogmusdirek--(439111)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 15:27 | 2022-10-21 15:35 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71
000400997216 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12261276-3630403-Agpanobox--(3635139)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 15:28 | 2022-10-21 15:51 | 0.383 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997215 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12588050-3491004-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 15:45 | 2022-10-21 16:58 | 1.214 | 9 | 39 | 0 | 0 | 10 | 389 | 10.93 | 47.35 | 0 | 0 | 12.14 | 472.25
000400997249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983274-1169783-Enhdirek--(152765)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 16:07 | 2022-10-21 18:05 | 1.972 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 59.16 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | SAGLIK OCAGI TR-3587-Trafobinatip--(647862)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 16:09 | 2022-10-21 16:18 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.92
000400997258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353680-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 16:14 | 2022-10-21 16:21 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 100.23
000400997267 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605839-356009-Kesici- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-21 16:39 | 2022-10-21 16:43 | 0.065 | 31 | 675 | 0 | 0 | 103 | 1926 | 2.02 | 43.88 | 0 | 0 | 6.7 | 125.19
000400997267 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14341367-1190806-Ogmusdirek--(308456)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-21 16:43 | 2022-10-21 17:10 | 0.446 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 140 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 15.61 | 62.44
000400997274 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-344706-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 16:51 | 2022-10-21 18:04 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0
000400997271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12649831-2166449-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 16:53 | 2022-10-21 16:59 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.39 | 165.03
000400997278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15730873-360163-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:01 | 2022-10-21 17:26 | 0.42 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.86 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KARTAL MAH TR-490-Trafobinatip--(618911)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:06 | 2022-10-21 17:33 | 0.453 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.27 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997267 | 3 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605507-353577-Kesici- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:10 | 2022-10-21 17:11 | 0.016 | 1 | 76 | 0 | 0 | 58 | 466 | 0.02 | 1.22 | 0 | 0 | 0.93 | 7.46
000400997267 | 4 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14341367-1190806-Ogmusdirek--(308456/E)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:11 | 2022-10-21 19:54 | 2.717 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 335 | 2.72 | 2.72 | 0 | 0 | 95.1 | 910.2
000400997280 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13646648-1184878-Ogmusdirek--(434163 - 434597 - 435869)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:15 | 2022-10-21 18:38 | 1.378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 71.66
000400997282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13944247-962629-Agdirek--(1450145)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:33 | 2022-10-21 18:47 | 1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997288 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13650573-1189928-Ogmusdirek--(435763 - 436506 - 436591 - 436592)-(LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:43 | 2022-10-21 21:55 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.71
000400997245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | DUZBAG DIREK TIPI TR-455-Trafobinatip--(600067 - 600068 - 607191 - 609161)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:44 | 2022-10-21 18:20 | 0.604 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.22 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13825902-1164462-Enhdirek--(63013)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:55 | 2022-10-21 18:21 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 44.41
000400997340 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | ZEYNAL ASLAN MAH. TR-4 ( AĞDİ )-3638702-Trafobinatip--(3663816)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:57 | 2022-10-21 20:04 | 2.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11
000400997368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | TR2 UZEYIRLI MAHALLESI YAZLIKCILAR BOL-3054-Trafobinatip--(1552852 - 501344 - 501345 - 501346 - 502537 - 502539 - 697143)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 18:02 | 2022-10-21 18:14 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.57
000400997296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(738135)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 18:03 | 2022-10-21 18:48 | 0.752 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997249 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983274-1169783-Enhdirek--(152765/GOLLUHUYUK KORGOCALAR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 18:05 | 2022-10-21 18:30 | 0.412 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 33.37 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997293 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13825902-1164462-Enhdirek--(63013/HAT5857)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 18:21 | 2022-10-21 18:31 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 51.58
000400997381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15737126-363559-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 19:43 | 2022-10-21 20:45 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 114.4
000400997372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14114285-901142-Agdirek--(1432811)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 19:47 | 2022-10-21 20:16 | 0.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997340 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 15789175-3638704-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 20:04 | 2022-10-21 20:06 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400997363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14382412-3359742-Ogmusdirek--(3360027 - 3360706 - 3360731)-(LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 20:17 | 2022-10-21 20:18 | 0.018 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997424 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12634363-2133850-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 21:31 | 2022-10-21 22:06 | 0.585 | 6 | 299 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.51 | 174.92 | 0 | 0 | 2.34 | 0
000400997420 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12201961-1576247-Agpanobox--(1305635)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 21:38 | 2022-10-21 22:07 | 0.496 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997433 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12597863-353614-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 22:27 | 2022-10-21 23:17 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 638.82
000400997468 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 0-339019-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 04:12 | 2022-10-22 08:18 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 1172.6
000400997441 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12640891-3284434-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 06:17 | 2022-10-22 06:18 | 0.008 | 1 | 106 | 0 | 0 | 9 | 644 | 0.01 | 0.85 | 0 | 0 | 0.07 | 5.15
000400997442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587292-353904-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 06:37 | 2022-10-22 06:46 | 0.158 | 59 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 58.78 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997450 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608413-341565-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 07:03 | 2022-10-22 08:50 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.32
000400997446 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607162-354537-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 07:39 | 2022-10-22 07:42 | 0.064 | 18 | 9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 632.9 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KARLIK ESKI TR.02/25-2484-Trafobinatip--(705348)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 07:44 | 2022-10-22 08:45 | 1.015 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.44 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997445 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 32478634-337475-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 07:47 | 2022-10-22 08:10 | 0.375 | 2 | 2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1117.13 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | MERKEZ TR-8161-Trafobinatip--(1987206 - 605370 - 605675 - 605678)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 07:55 | 2022-10-22 09:13 | 1.306 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.32 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997457 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | KARLIK ESKI TR.02/25-2484-Trafobinatip--(480554 - 480558 - 705347 - 705348)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:45 | 2022-10-22 08:49 | 0.07 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997450 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608413-341565-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:50 | 2022-10-22 09:00 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73
000400997473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12632086-356460-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:00 | 2022-10-22 09:00 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.07 | 6.67
000400995778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587476-353015-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 09:00 | 2022-10-22 13:00 | 4 | 9 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4312 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | 0-356270-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:00 | 2022-10-22 10:35 | 1.583 | 19 | 4684 | 0 | 0 | 8 | 1003 | 30.08 | 7414.77 | 0 | 0 | 12.66 | 1587.75
000400997440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | SOSYETE PAZARI KOK BINAS 7E2 [DM14/02] I-8131-Trafobinatip--(693434)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:06 | 2022-10-22 10:31 | 1.404 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.94 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | COBANBEYLI GIRIS TR-11764-Trafobinatip--(541084)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:07 | 2022-10-22 09:50 | 0.717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12700014-357631-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:15 | 2022-10-22 09:20 | 0.088 | 2 | 52 | 0 | 0 | 4 | 269 | 0.18 | 4.58 | 0 | 0 | 0.35 | 23.67
000400997487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | UNGUT KIPAS OKUL ALTI MONOBLOK-8244-Trafobinatip--(694088)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:17 | 2022-10-22 12:22 | 3.079 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.21 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997505 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14384136-2604351-Ogmusdirek--(419055)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:26 | 2022-10-22 10:33 | 1.121 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.37 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997528 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 14000773-1183753-Ogmusdirek--(1274845)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:37 | 2022-10-22 12:45 | 3.133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12631602-356232-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:48 | 2022-10-22 10:27 | 0.646 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 30.36 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14031060-1209746-Ogmusdirek--(3387645 - 3387648 - 3387659 - 617740 - 617741 - 752600 - 752605)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:52 | 2022-10-22 11:11 | 1.33 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.98 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997502 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12608256-344993-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:54 | 2022-10-22 10:35 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0
000400997512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595492-353191-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:56 | 2022-10-22 09:56 | 0.009 | 6 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | KARASU TR5 YENI-3928-Trafobinatip--(508857 - 508927)-(LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:56 | 2022-10-22 10:13 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0
000400997520 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663567-1104171-Enhdirek--(145427)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:02 | 2022-10-22 11:40 | 1.645 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 68 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 111.86
000400997523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | IGDE KASABASI ISKARTUL TR ESKI-2648-Trafobinatip--(650635)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:08 | 2022-10-22 11:34 | 1.444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | HACI MUSTAFALAR YENI TR-9820-Trafobinatip--(714270)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:15 | 2022-10-22 14:43 | 4.464 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.92 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | FATIH MAHALLESI YALA TR-6310-Trafobinatip--(682732 - 682872 - 682873 - 744355)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:20 | 2022-10-22 11:30 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | 0 | 0
000400997515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14183276-1176524-Enhdirek--(175238)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:28 | 2022-10-22 11:30 | 1.029 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997502 | 2 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12608256-344993-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:35 | 2022-10-22 10:41 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0
000400997519 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12590173-354242-Kesici- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:39 | 2022-10-22 11:31 | 0.854 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | 0-356270-Kesici- | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 11:11 | 2022-10-22 11:25 | 0.231 | 19 | 4684 | 0 | 0 | 8 | 1003 | 4.39 | 1082 | 0 | 0 | 1.85 | 231.69
000400997530 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13919263-1182072-Ogmusdirek--(447185)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 11:13 | 2022-10-22 11:37 | 0.408 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13724155-884743-Agdirek--(1342175)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 11:19 | 2022-10-22 12:47 | 1.464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997515 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | MATESA ONU MONOBLOK-8522-Trafobinatip--(148193/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 11:30 | 2022-10-22 11:55 | 0.418 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997519 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12590173-354242-Kesici- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 11:31 | 2022-10-22 11:44 | 0.232 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997509 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM3-47-4654-Trafobinatip--(374067)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 11:35 | 2022-10-22 11:50 | 0.247 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997520 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663567-1104171-Enhdirek--(145427/HAT54367)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 11:40 | 2022-10-22 11:51 | 0.171 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 176 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 30.1
000400997545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14017962-1143775-Enhdirek--(94860/HAT28461)-(MV) | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 11:40 | 2022-10-22 12:53 | 1.21 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.42 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | ERICEK BELEDIYE YANI-4286-Trafobinatip--(552673)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:01 | 2022-10-22 14:49 | 2.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.33
000400997550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | COBANBEYLI MEZARLIK YANI TR-5503-Trafobinatip--(589352)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:07 | 2022-10-22 12:37 | 0.499 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631661-356160-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:16 | 2022-10-22 12:45 | 0.49 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 2 | 394 | 1.47 | 745.29 | 0 | 0 | 0.98 | 193.06
000400997552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KALEALTI KOYU ESKI TR-2345-Trafobinatip--(646819)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:31 | 2022-10-22 12:47 | 0.266 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586592-353543-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:40 | 2022-10-22 12:51 | 0.178 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997549 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14325072-1175766-Enhdirek--(61421/HAT4552)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:45 | 2022-10-22 15:12 | 2.446 | 0 | 624 | 0 | 0 | 2 | 394 | 0 | 1526.3 | 0 | 0 | 4.89 | 963.72
000400997561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KULLUCUKUR TR-2327-Trafobinatip--(677504)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:47 | 2022-10-22 17:39 | 4.874 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.49 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997592 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14365366-3523904-Enhdirek--(3523925)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:04 | 2022-10-22 16:58 | 2.904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 23.23 | 75.5
000400997600 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14178638-1128654-Enhdirek--(134233)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:34 | 2022-10-22 17:29 | 2.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 148.21
000400997597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630148-353612-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:41 | 2022-10-22 14:42 | 0.009 | 6 | 413 | 0 | 0 | 3 | 255 | 0.05 | 3.72 | 0 | 0 | 0.03 | 2.3
000400997571 | 1 | ADIYAMAN | TUT | AG Fideri | TR-5 CAMI KABINI-10128-Trafobinatip--(466483)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:52 | 2022-10-22 14:59 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 0 | 0
000400997605 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | GOZPINAR TR-2859-Trafobinatip--(379831)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:04 | 2022-10-22 17:24 | 2.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67
000400997603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14136467-1016592-Agdirek--(1488572)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:10 | 2022-10-22 17:42 | 2.538 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997549 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631661-356160-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:12 | 2022-10-22 15:41 | 0.487 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 2 | 394 | 1.46 | 740.73 | 0 | 0 | 0.97 | 191.88
000400997606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14018966-1165242-Enhdirek--(95071)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:28 | 2022-10-22 17:14 | 1.766 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.87 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997656 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12630537-3563834-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:12 | 2022-10-22 16:39 | 0.454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 937 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1.82 | 425.4
000400997629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591768-353028-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:16 | 2022-10-22 16:23 | 0.119 | 19 | 6378 | 1 | 409 | 2 | 456 | 2.26 | 758.98 | 0.12 | 48.67 | 0.24 | 54.26
000400997639 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | KOSUKLU TR-1-6654-Trafobinatip--(2102076)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:28 | 2022-10-22 17:06 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
000400997654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | YZIBELEN KOYU MERKEZ TR-5507-Trafobinatip--(614174)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:32 | 2022-10-22 18:02 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
000400997672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15730878-361368-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:36 | 2022-10-22 17:00 | 0.403 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.47 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14400742-1063502-Agdirek--(2602842)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:41 | 2022-10-22 17:53 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19
000400997658 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15780302-369792-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:48 | 2022-10-22 20:50 | 4.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.34
000400997592 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14365366-3523904-Enhdirek--(3523925/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:58 | 2022-10-22 17:05 | 0.114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 63 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.91 | 7.18
000400997657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13803603-1148129-Enhdirek--(53872)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:00 | 2022-10-22 17:40 | 0.66 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14324911-1199851-Ogmusdirek--(609016)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:02 | 2022-10-22 19:10 | 2.128 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997639 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | KOSUKLU TR-1-6654-Trafobinatip--(2102076)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:06 | 2022-10-22 17:09 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400997606 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14018966-1165242-Enhdirek--(95071/HAT27960)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:14 | 2022-10-22 17:19 | 0.086 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997605 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15734989-362648-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:24 | 2022-10-22 17:27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
000400997600 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14178638-1128654-Enhdirek--(134233/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:29 | 2022-10-22 17:36 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 18
000400997657 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13803603-1148129-Enhdirek--(53872/TEMURAGA HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:40 | 2022-10-22 17:44 | 0.072 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630143-353610-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:15 | 2022-10-22 18:18 | 0.046 | 3 | 513 | 0 | 0 | 10 | 490 | 0.14 | 23.6 | 0 | 0 | 0.46 | 22.54
000400997692 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-343395-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:34 | 2022-10-22 21:56 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.99
000400997684 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_I/19-C-4130-Trafobinatip--(372698)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:56 | 2022-10-22 19:09 | 0.216 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.86 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12583010-355346-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 19:15 | 2022-10-22 19:28 | 0.211 | 15 | 864 | 0 | 0 | 5 | 341 | 3.17 | 182.3 | 0 | 0 | 1.06 | 71.95
000400997733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | ATESLERTR-3807-Trafobinatip--(609814)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 19:24 | 2022-10-22 21:59 | 2.598 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | GARBI SITESI ARKASI KOK (40C4)-4664-Trafobinatip--(613314)-(LV) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 20:56 | 2022-10-22 21:13 | 0.28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997692 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-343395-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 21:56 | 2022-10-22 22:03 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51
000400997783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | PEYNIRDERE MERKEZ TR-2717-Trafobinatip--(623720)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 22:12 | 2022-10-22 23:07 | 0.913 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | AG Fideri | 14024454-1219701-Ogmusdirek--(661135)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 22:37 | 2022-10-22 23:36 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.67
000400997797 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607711-354415-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 23:49 | 2022-10-23 00:45 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 389.87
000400997801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591048-352851-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 00:51 | 2022-10-23 00:54 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-340101-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 04:29 | 2022-10-23 05:06 | 0.61 | 4 | 410 | 0 | 0 | 2 | 285 | 2.44 | 250.1 | 0 | 0 | 1.22 | 173.85
000400997818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-Trafobinatip--(103801/ELBISTAN)-(MV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 04:29 | 2022-10-23 04:59 | 0.493 | 32 | 24292 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.78 | 11975.96 | 0 | 0 | 0 | 0.99
000400997818 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-Trafobinatip--(100025/FİDER-8 YAPALAK - 103797/ - 141089/ - 143966/FIDER-5 AGLICA - 144954/FİDER-2 TARIMSAL SULAMA - 145001/FİDER-1 DOĞANSİTE)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 04:29 | 2022-10-23 05:06 | 0.61 | 340 | 29277 | 0 | 0 | 70 | 4021 | 207.4 | 17858.97 | 0 | 0 | 42.7 | 2452.81
000400997818 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12648448-352729-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 04:59 | 2022-10-23 04:59 | 0.004 | 8 | 9170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 36.68 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997818 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-Trafobinatip--(86445/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 04:59 | 2022-10-23 05:00 | 0.01 | 17 | 12546 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 125.46 | 0 | 0 | 0 | 0.02
000400997818 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-Trafobinatip--(3484900/MUSTAFA KIRAL)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 04:59 | 2022-10-23 05:00 | 0.013 | 3 | 2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 33.45 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997807 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12593462-354378-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 06:45 | 2022-10-23 08:50 | 2.086 | 5 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 2067.23 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14341864-2722684-Enhdirek--(2722695)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 06:47 | 2022-10-23 09:43 | 2.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.95 | 1019.49
000400997811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591011-352847-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 07:01 | 2022-10-23 07:16 | 0.253 | 33 | 3152 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.35 | 797.46 | 0 | 0 | 0 | 0.51
000400997812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591087-352848-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 07:04 | 2022-10-23 07:16 | 0.208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997808 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12635781-3556353-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 07:30 | 2022-10-23 10:50 | 3.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 821.52
000400997817 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 53138464-2064675-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 07:52 | 2022-10-23 09:03 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.75
000400997816 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-345299-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 07:57 | 2022-10-23 09:39 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.33
000400997825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586999-354088-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 07:58 | 2022-10-23 08:11 | 0.226 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630406-353362-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 08:00 | 2022-10-23 15:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
000400993166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12583110-354281-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 08:00 | 2022-10-23 15:00 | 7 | 15 | 1489 | 0 | 0 | 13 | 745 | 105 | 10423 | 0 | 0 | 91 | 5215
000400993614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | ÖZÇİFTÇİOĞLU GES DM KÖK BİNASI-2610367-Trafobinatip--(2611439/GES EVRI CIKISI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 08:00 | 2022-10-23 08:30 | 0.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 0-354789-Kesici- | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 08:01 | 2022-10-23 15:21 | 7.331 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.32 | 29.32 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586017-352743-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 08:01 | 2022-10-23 15:29 | 7.456 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.03 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 0-354792-Kesici- | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 08:01 | 2022-10-23 08:39 | 0.62 | 46 | 17490 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.52 | 10843.8 | 0 | 0 | 1.24 | 0
000400993179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 12500-355039-Kesici- | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 08:01 | 2022-10-23 15:24 | 7.377 | 132 | 2403 | 0 | 0 | 71 | 1824 | 973.76 | 17726.93 | 0 | 0 | 523.77 | 13455.65
000400993449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 0-354793-Kesici- | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 08:02 | 2022-10-23 08:35 | 0.562 | 30 | 112 | 0 | 0 | 88 | 1043 | 16.86 | 62.94 | 0 | 0 | 49.46 | 586.17
000400993476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 12512526-355038-Kesici- | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 08:02 | 2022-10-23 15:23 | 7.35 | 101 | 1774 | 0 | 0 | 86 | 2700 | 742.35 | 13038.9 | 0 | 0 | 632.1 | 19845
000400993464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 0-354794-Kesici- | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 08:02 | 2022-10-23 15:23 | 7.353 | 18 | 4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.35 | 30912.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997825 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(151990/NARLI MARAS FIDER-8)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 08:11 | 2022-10-23 08:12 | 0.006 | 10 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997825 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(301018/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 08:11 | 2022-10-23 08:35 | 0.403 | 56 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.57 | 389.3 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591483-352973-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 08:12 | 2022-10-23 08:26 | 0.234 | 18 | 2961 | 0 | 0 | 2 | 303 | 4.21 | 692.87 | 0 | 0 | 0.47 | 70.9
000400997827 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12607457-354479-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 08:41 | 2022-10-23 09:11 | 0.493 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 748 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 11.34 | 368.76
000400993457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 0-354793-Kesici- | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 08:42 | 2022-10-23 14:33 | 5.846 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(81288/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:00 | 2022-10-23 17:00 | 8 | 20 | 2085 | 0 | 0 | 1 | 247 | 160 | 16680 | 0 | 0 | 8 | 1976
000400997866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12638452-2139001-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:02 | 2022-10-23 09:14 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 1.54 | 248.78
000400997817 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 53138464-2064675-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:03 | 2022-10-23 09:10 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75
000400997823 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597934-3462852-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:09 | 2022-10-23 12:55 | 3.768 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 769 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 45.22 | 2897.59
000400997866 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBEN MNB-8393-Trafobinatip--(58377/FIDER-2 GEBEN)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:14 | 2022-10-23 09:44 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0.99
000400997834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14046830-1163868-Enhdirek--(61826)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:24 | 2022-10-23 11:22 | 1.971 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.61 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 31486619-2680075-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:30 | 2022-10-23 11:47 | 2.28 | 0 | 1 | 5 | 417 | 3 | 1096 | 0 | 2.28 | 11.4 | 950.76 | 6.84 | 2498.88
000400997125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600286-355086-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:33 | 2022-10-23 16:05 | 6.537 | 8 | 206 | 0 | 0 | 6 | 595 | 52.3 | 1346.62 | 0 | 0 | 39.22 | 3889.52
000400997852 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13956770-1183862-Ogmusdirek--(426815)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:33 | 2022-10-23 11:12 | 1.639 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.24 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997816 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-345299-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:39 | 2022-10-23 09:52 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.57
000400997805 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14341864-2722684-Enhdirek--(2722695/HELETE)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:43 | 2022-10-23 09:52 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 147
000400997866 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-Trafobinatip--(230091/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:44 | 2022-10-23 09:44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 14.15
000400997866 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-Trafobinatip--(230461/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:44 | 2022-10-23 09:45 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
000400997866 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-Trafobinatip--(230093/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:44 | 2022-10-23 09:45 | 0.018 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1019 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 18.34
000400997866 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-Trafobinatip--(230092/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:44 | 2022-10-23 09:45 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 31.86
000400996618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595824-354740-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 10:01 | 2022-10-23 17:02 | 7.007 | 0 | 3 | 0 | 404 | 9 | 4806 | 0 | 21.02 | 0 | 2830.83 | 63.06 | 33675.64
000400997868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12586064-353047-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:31 | 2022-10-23 10:55 | 0.392 | 176 | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.99 | 1183.06 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | HOCALAR TR-11093-Trafobinatip--(727125)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:31 | 2022-10-23 10:51 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34
000400997875 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599982-3719355-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:41 | 2022-10-23 10:41 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 372 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 4.09
000400997864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12595874-354360-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:43 | 2022-10-23 11:37 | 0.9 | 29 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13732946-1154940-Enhdirek--(65918/HAT7109)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:54 | 2022-10-23 19:33 | 8.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426.76
000400997874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591011-352847-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 11:01 | 2022-10-23 11:20 | 0.309 | 33 | 3152 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.2 | 973.97 | 0 | 0 | 0 | 0.62
000400997877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591087-352848-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 11:01 | 2022-10-23 11:20 | 0.31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12587264-335257-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 11:06 | 2022-10-23 16:49 | 5.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.47
000400997912 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13662177-1118280-Enhdirek--(120660)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 11:13 | 2022-10-23 14:50 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.15
000400997834 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14046830-1163868-Enhdirek--(61826/HAT4969)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 11:22 | 2022-10-23 11:35 | 0.211 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 0.21
000400997948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15778673-368907-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 11:42 | 2022-10-23 12:05 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.75
000400997895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12590873-353201-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 11:47 | 2022-10-23 11:54 | 0.12 | 16 | 1167 | 0 | 0 | 5 | 923 | 1.92 | 140.04 | 0 | 0 | 0.6 | 110.76
000400997896 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12608225-338503-Ayırıcı- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 11:54 | 2022-10-23 13:44 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7
000400997897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | KIZIL SEKI BAG TR-4144-Trafobinatip--(537481)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 12:02 | 2022-10-23 12:10 | 0.139 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | BAKRAC MH.MERKEZ TR-5091-Trafobinatip--(580575)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 12:47 | 2022-10-23 17:28 | 4.678 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.77 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | PEYNIRDERE MERKEZ TR-2717-Trafobinatip--(623720 - 626793 - 627144)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 13:15 | 2022-10-23 17:05 | 3.833 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.12 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | TR1 KABAKLAR MERKEZ-3927-Trafobinatip--(509381 - 511301 - 702748)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 13:26 | 2022-10-23 14:12 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.01
000400997926 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13922161-1183773-Ogmusdirek--(431995)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 13:34 | 2022-10-23 13:50 | 0.278 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CICEK KOYU GIRISDE KI TR-232-Trafobinatip--(672104)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 13:35 | 2022-10-23 13:56 | 0.361 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.74 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | UNGUT KIPAS OKUL ALTI MONOBLOK-8244-Trafobinatip--(693789)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 14:00 | 2022-10-23 16:05 | 2.073 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.42 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | ÖZÇİFTÇİOĞLU GES DM KÖK BİNASI-2610367-Trafobinatip--(2611439/GES EVRI CIKISI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 14:30 | 2022-10-23 15:00 | 0.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400993154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 0-354792-Kesici- | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 14:33 | 2022-10-23 15:24 | 0.863 | 46 | 17490 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39.7 | 15093.87 | 0 | 0 | 1.73 | 0
000400993460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 0-354793-Kesici- | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 14:33 | 2022-10-23 15:21 | 0.807 | 30 | 112 | 0 | 0 | 88 | 1043 | 24.21 | 90.38 | 0 | 0 | 71.02 | 841.7
000400997943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240/HAT61286)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 14:39 | 2022-10-23 15:00 | 0.353 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2 | 394 | 0 | 34.24 | 0 | 0 | 0.71 | 139.08
000400997912 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13662177-1118280-Enhdirek--(120660/F-2 YAYLAKONAK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 14:50 | 2022-10-23 14:58 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
000400997963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12587101-354556-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:08 | 2022-10-23 17:32 | 2.397 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 548.91 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588878-352983-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:14 | 2022-10-23 15:19 | 0.075 | 26 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586004-352750-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:24 | 2022-10-23 15:44 | 0.324 | 28 | 549 | 0 | 0 | 58 | 1079 | 9.07 | 177.88 | 0 | 0 | 18.79 | 349.6
000400997989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586019-352746-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:24 | 2022-10-23 15:29 | 0.072 | 24 | 17488 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.73 | 1259.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0
000400997960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12641015-2163040-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:24 | 2022-10-23 15:33 | 0.149 | 94 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 417.2 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588794-353720-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:27 | 2022-10-23 16:23 | 0.935 | 3 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 863.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997964 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 53138464-2064675-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:29 | 2022-10-23 16:42 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.65
000400997957 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12588060-3490838-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:30 | 2022-10-23 15:31 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 7.19
000400997994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13974600-1140928-Enhdirek--(100733)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:31 | 2022-10-23 19:02 | 3.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 63.23
000400997981 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15734342-366798-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:14 | 2022-10-23 18:22 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.62
000400997984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | NOMLAR TR-8365-Trafobinatip--(2123481)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:23 | 2022-10-23 18:24 | 2.011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997964 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 53138464-2064675-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:42 | 2022-10-23 16:54 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.45
000400998035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | SOGUTLU KASABASI MONOBLOK-290-Trafobinatip--(158080/FİDER-6 GÜCÜK HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:45 | 2022-10-23 16:55 | 0.161 | 33 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 136.85 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12591805-354152-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:54 | 2022-10-23 17:36 | 0.695 | 7 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 432.29 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBEN MNB-8393-Trafobinatip--(58377/FIDER-2 GEBEN)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 17:01 | 2022-10-23 17:02 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03
000400998003 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 84651846-2730268-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 17:14 | 2022-10-23 17:56 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5
000400998009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13992427-1138258-Enhdirek--(75396)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 17:32 | 2022-10-23 17:50 | 0.294 | 7 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 62.62 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13665605-1163514-Enhdirek--(89392)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 17:35 | 2022-10-23 18:23 | 0.797 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ARITAS AZIZ YAYICI TR-1028-Trafobinatip--(700014)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 17:37 | 2022-10-23 18:05 | 0.472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998009 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13992427-1138258-Enhdirek--(75396/TM2 CIVAR FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 17:50 | 2022-10-23 17:58 | 0.139 | 7 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 86.46 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998003 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 84651846-2730268-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 17:56 | 2022-10-23 18:02 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02
000400998043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | TURKCAYIRI ESKI TR-6404-Trafobinatip--(593580)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 17:57 | 2022-10-23 18:35 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63
000400998016 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13665627-1162848-Enhdirek--(87374/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 18:23 | 2022-10-23 18:37 | 0.235 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998016 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-Trafobinatip--(156715/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 18:37 | 2022-10-23 18:47 | 0.167 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 38.24 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998016 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13665605-1163514-Enhdirek--(89392/HAT23675)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 18:47 | 2022-10-23 20:48 | 2.017 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.75 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14333829-1178636-Enhdirek--(314289)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 18:57 | 2022-10-23 20:10 | 1.219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997994 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13974600-1140928-Enhdirek--(100733/HAT32958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 19:02 | 2022-10-23 19:06 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.81
000400998074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | BETON DIREK TR 15736121-6807-Trafobinatip--(562898)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 19:09 | 2022-10-23 20:25 | 1.266 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.56 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 0-353229-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 19:41 | 2022-10-23 19:53 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 93.38
000400998113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12583010-355346-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 19:41 | 2022-10-23 19:43 | 0.026 | 15 | 864 | 0 | 0 | 5 | 341 | 0.39 | 22.46 | 0 | 0 | 0.13 | 8.87
000400998100 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15780370-3491717-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 20:00 | 2022-10-23 21:38 | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.92
000400998070 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14333829-1178636-Enhdirek--(314289/SUCATI HES)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 20:10 | 2022-10-23 20:18 | 0.133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15739541-360158-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 20:30 | 2022-10-23 20:41 | 0.174 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13699749-1014186-Agdirek--(1458313)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 21:33 | 2022-10-23 21:50 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
000400998100 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15780370-3491717-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 21:38 | 2022-10-23 21:41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15
000400998125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12637070-337055-Ayırıcı- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 21:55 | 2022-10-23 22:00 | 0.073 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12643134-2140168-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 22:54 | 2022-10-23 22:59 | 0.083 | 3 | 517 | 0 | 0 | 10 | 486 | 0.25 | 42.91 | 0 | 0 | 0.83 | 40.34
000400998170 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12588050-3491004-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 01:43 | 2022-10-24 01:46 | 0.05 | 9 | 39 | 0 | 0 | 10 | 389 | 0.45 | 1.95 | 0 | 0 | 0.5 | 19.45
000400998171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598763-355785-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 02:34 | 2022-10-24 02:39 | 0.079 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0
000400998174 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12605658-355240-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 06:57 | 2022-10-24 07:00 | 0.044 | 60 | 2256 | 0 | 0 | 83 | 2657 | 2.64 | 99.26 | 0 | 0 | 3.65 | 116.91
000400998178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12266173-1592034-Agpanobox--(1525953)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 07:15 | 2022-10-24 08:56 | 1.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | DAGLICA MERKEZ TR-5799-Trafobinatip--(593042)-(LV) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 07:46 | 2022-10-24 09:00 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.04
000400998188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15736218-363172-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 07:50 | 2022-10-24 09:01 | 1.181 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.42 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-347126-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 07:58 | 2022-10-24 09:57 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8
000400998200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354751-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 08:17 | 2022-10-24 08:17 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.12
000400998186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630381-356048-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 08:19 | 2022-10-24 08:19 | 0.009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 458 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 4.12
000400998191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13694650-1160086-Enhdirek--(55530)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 08:25 | 2022-10-24 09:14 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.63
000400997668 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13839482-1183748-Ogmusdirek--(419109)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 08:44 | 2022-10-24 08:58 | 0.229 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14341864-2722684-Enhdirek--(2722695)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 08:47 | 2022-10-24 10:16 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.31 | 516.68
000400998180 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605483-354258-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:01 | 2022-10-24 11:27 | 2.441 | 13 | 288 | 0 | 0 | 1 | 24 | 31.73 | 703.01 | 0 | 0 | 2.44 | 58.58
000400998181 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12590464-354548-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:04 | 2022-10-24 11:00 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 104 | 5 | 818 | 0 | 0 | 0 | 200.62 | 9.65 | 1577.92
000400998208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630464-356076-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:05 | 2022-10-24 09:06 | 0.005 | 48 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14020187-1139150-Enhdirek--(3577391/NARLI MARAS FIDER-8)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:05 | 2022-10-24 10:00 | 0.91 | 7 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 101.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631661-356160-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:07 | 2022-10-24 09:32 | 0.415 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 2 | 394 | 1.25 | 631.22 | 0 | 0 | 0.83 | 163.51
000400998191 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13694650-1160086-Enhdirek--(55530/HAT1429)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:14 | 2022-10-24 09:18 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76
000400998378 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13669602-1101186-Enhdirek--(122435/F-2 TİLEYLİ)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:15 | 2022-10-24 11:46 | 2.523 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 5.05 | 186.7
000400998210 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12697725-3588122-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:17 | 2022-10-24 09:18 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 11.62
000400996574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12590924-353283-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:32 | 2022-10-24 14:55 | 5.398 | 4 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.59 | 3406.14 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998209 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14325072-1175766-Enhdirek--(61421/HAT4552)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:32 | 2022-10-24 15:35 | 6.044 | 0 | 624 | 0 | 0 | 2 | 394 | 0 | 3771.46 | 0 | 0 | 12.09 | 2381.34
000400998424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-Trafobinatip--(64506/ALIMPINAR-KOTURE KOYU CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:32 | 2022-10-24 11:00 | 1.46 | 2 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 832.2 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-357075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:32 | 2022-10-24 09:33 | 0.011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 829 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 9.12
000400997126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600286-355086-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:33 | 2022-10-24 16:17 | 6.738 | 8 | 206 | 0 | 0 | 6 | 595 | 53.9 | 1388.03 | 0 | 0 | 40.43 | 4009.11
000400998187 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-347126-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:57 | 2022-10-24 10:12 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2
000400998226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13968714-1199262-Ogmusdirek--(1392636 - 1392637 - 1513530 - 532698 - 589309 - 589311)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:02 | 2022-10-24 17:20 | 7.305 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.36 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12266643-1591448-Agpanobox--(3454906)-(SC) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:05 | 2022-10-24 12:21 | 2.262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998203 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609433-341197-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:16 | 2022-10-24 10:21 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 75.65
000400998349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | FATIH KIRAC MNB-4021-Trafobinatip--(711243 - 711520)-(LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:17 | 2022-10-24 12:58 | 2.691 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.65 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM3-38-238-Trafobinatip--(664040)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:30 | 2022-10-24 11:32 | 1.029 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998332 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | AKINCILAR DM-12019-Trafobinatip--(310722/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:43 | 2022-10-24 12:00 | 1.279 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 93.37 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(539778)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:55 | 2022-10-24 13:04 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.13
000400998300 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660746-1104603-Enhdirek--(123450)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 11:31 | 2022-10-24 13:14 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 115.11
000400998377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ TR KARA YOLLARI TR-4410-Trafobinatip--(553056)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 11:49 | 2022-10-24 13:10 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.12
000400998255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597001-354838-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 11:58 | 2022-10-24 12:10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6
000400998332 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590648-353450-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 12:00 | 2022-10-24 12:14 | 0.231 | 3 | 368 | 0 | 0 | 14 | 240 | 0.69 | 85.01 | 0 | 0 | 3.23 | 55.44
000400998265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14324911-1199851-Ogmusdirek--(1516225 - 607655 - 609016 - 621393 - 622117)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 12:19 | 2022-10-24 14:00 | 1.679 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.53 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998300 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660746-1104603-Enhdirek--(123450/HAT42109)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 13:14 | 2022-10-24 13:24 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 28.56
000400998329 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_I/31-4973-Trafobinatip--(3514095)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:24 | 2022-10-24 15:06 | 0.703 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12589240-354401-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:35 | 2022-10-24 14:41 | 0.114 | 217 | 6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.74 | 702.35 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586119-355367-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:49 | 2022-10-24 14:50 | 0.014 | 2 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0.03
000400998337 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13997410-1184223-Ogmusdirek--(417858418182466240466241466242)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:52 | 2022-10-24 16:29 | 1.615 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.53 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12259687-3654983-Agpanobox--(3662751)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:27 | 2022-10-24 18:10 | 2.721 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998209 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631661-356160-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:35 | 2022-10-24 16:01 | 0.427 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 2 | 394 | 1.28 | 649.47 | 0 | 0 | 0.85 | 168.24
000400998315 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_I/39-10335-Trafobinatip--(458537)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:45 | 2022-10-24 16:05 | 0.333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998209 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240/HAT61286)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:01 | 2022-10-24 17:10 | 1.156 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2 | 394 | 0 | 112.13 | 0 | 0 | 2.31 | 455.46
000400998380 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12630537-3563834-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:03 | 2022-10-24 16:30 | 0.443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 937 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 1.77 | 415.09
000400998269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598751-355787-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:19 | 2022-10-24 16:20 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 8.13
000400998337 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599706-353990-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:29 | 2022-10-24 16:47 | 0.304 | 6 | 7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 2308.27 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13790859-852990-Agdirek--(1437093)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:35 | 2022-10-24 21:11 | 4.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59
000400998221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-Trafobinatip--(160376/HAT62051)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 17:02 | 2022-10-24 17:21 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 285.43
000400998756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 12630211-356175-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 17:10 | 2022-10-24 17:10 | 0.012 | 0 | 0 | 2 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 7.1 | 0 | 0
000400998376 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 13660874-1189930-Ogmusdirek--(1285115 - 400871 - 403218)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 17:14 | 2022-10-24 18:15 | 1.021 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.88 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | MERKEZ TR-9209-Trafobinatip--(725651 - 725652 - 725653)-(LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 17:24 | 2022-10-24 17:48 | 0.4 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | YAVUZSELIM BELEDIYE ALTI TRAFO-3051-Trafobinatip--(567680)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 17:26 | 2022-10-24 18:30 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19
000400998621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14196626-1176348-Enhdirek--(66481)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 17:36 | 2022-10-24 19:37 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.49
000400998242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14165731-1215698-Ogmusdirek--(169487)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 17:44 | 2022-10-24 20:37 | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.89 | 0 | 0
000400998339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | BAHCELI KOYU 2.TR-7597-Trafobinatip--(693004)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-24 18:08 | 2022-10-24 19:26 | 1.308 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | AG Fideri | BICIN CERITLER TR-3459-Trafobinatip--(655664)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 18:11 | 2022-10-24 19:02 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
000400998458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 14068281-895637-Agdirek--(1467180)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 18:18 | 2022-10-24 19:21 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04
000400998499 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | YAVUZSELIM BELEDIYE ALTI TRAFO-3051-Trafobinatip--(1439016 - 1439017 - 3479811 - 567679 - 567680 - 567681)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 18:30 | 2022-10-24 18:34 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25
000400998447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | KUCUKTATLAR YOL KENARI-4561-Trafobinatip--(585593)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 18:43 | 2022-10-24 19:38 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05
000400998371 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15738815-3695551-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 18:47 | 2022-10-24 19:07 | 0.336 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.05 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13762591-945853-Agdirek--(610722)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 18:59 | 2022-10-24 19:54 | 0.909 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.63 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13731782-875641-Agdirek--(1564465)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 19:10 | 2022-10-24 20:33 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38
000400998621 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14196626-1176348-Enhdirek--(66481/AHMETCIK HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 19:37 | 2022-10-24 19:41 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62
000400998312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13835973-1193614-Ogmusdirek--(1343384)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 20:06 | 2022-10-24 21:26 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | GUVERCINLIK KOYU TR-2419-Trafobinatip--(649071)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 20:09 | 2022-10-24 21:28 | 1.316 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998242 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14165731-1215698-Ogmusdirek--(169487/HAT63746)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 20:37 | 2022-10-24 20:42 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
000400998260 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12608008-353897-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 20:38 | 2022-10-24 20:44 | 0.103 | 0 | 0 | 32 | 1297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 133.59 | 0 | 0.1
000400998305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13928934-949633-Agdirek--(1379073)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 20:42 | 2022-10-24 21:10 | 0.468 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998409 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597757-353769-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 01:32 | 2022-10-25 01:36 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 23
000400998422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ALTAS KOYU MERKEZ TR-2622-Trafobinatip--(644076)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 05:50 | 2022-10-25 07:13 | 1.381 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.53 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998410 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12584665-3560264-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 06:23 | 2022-10-25 06:56 | 0.553 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | AG Fideri | PINARBASI ESKI TR-3536-Trafobinatip--(664425)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 06:48 | 2022-10-25 08:12 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.83
000400998411 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | -354567-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 06:48 | 2022-10-25 06:58 | 0.16 | 65 | 4159 | 5 | 1374 | 115 | 5703 | 10.4 | 665.44 | 0.8 | 219.84 | 18.4 | 912.48
000400998416 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633026-342290-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 07:04 | 2022-10-25 08:58 | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.54
000400998415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630464-356076-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 07:22 | 2022-10-25 07:22 | 0.005 | 48 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14137183-1167747-Enhdirek--(150023)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 07:33 | 2022-10-25 09:08 | 1.589 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12631679-356163-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 07:38 | 2022-10-25 07:38 | 0.006 | 1 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998421 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-338021-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 07:49 | 2022-10-25 09:42 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 0 | 0
000400998434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14341864-2722684-Enhdirek--(2722695)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:01 | 2022-10-25 09:06 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.51 | 377.88
000400998426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630464-356076-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:11 | 2022-10-25 08:12 | 0.006 | 48 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998517 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12587584-3427275-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:42 | 2022-10-25 08:47 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 50.82
000400998416 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633026-342290-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:58 | 2022-10-25 09:09 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3
000400998473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631661-356160-Kesici- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:59 | 2022-10-25 09:25 | 0.435 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 2 | 394 | 1.31 | 661.64 | 0 | 0 | 0.87 | 171.39
000400998434 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BOZLAR MOD BINASI-9087-Trafobinatip--(160589/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:06 | 2022-10-25 09:13 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 98.79
000400998417 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14137183-1167747-Enhdirek--(150023/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:08 | 2022-10-25 09:11 | 0.04 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13983300-1214441-Ogmusdirek--(514460)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:13 | 2022-10-25 11:10 | 1.954 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | H.MUSTAFALAR DERICILER TR-8504-Trafobinatip--(562211)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:14 | 2022-10-25 14:17 | 5.036 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.04 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998526 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12590410-346584-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:25 | 2022-10-25 10:02 | 0.616 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.09 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998473 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14325072-1175766-Enhdirek--(61421/HAT4552)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:25 | 2022-10-25 17:07 | 7.689 | 0 | 624 | 0 | 0 | 2 | 394 | 0 | 4797.94 | 0 | 0 | 15.38 | 3029.47
000400998438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12594940-354248-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:32 | 2022-10-25 12:32 | 3.01 | 7 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.07 | 2820.37 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998421 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-338021-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:42 | 2022-10-25 09:50 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0
000400998527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ADATEPE MBK-12009-Trafobinatip--(2582123/KIZILCIK ESKI HAT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:47 | 2022-10-25 11:00 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 303.28
000400998511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ENERJISA BARAJ MODULER HUCRE-6676-Trafobinatip--(105446/ENERJISA BARAJ HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:54 | 2022-10-25 12:25 | 2.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.89
000400998500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12649895-2145044-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:57 | 2022-10-25 10:15 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 46.36
000400998516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588866-352985-Kesici- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:20 | 2022-10-25 14:00 | 3.67 | 11 | 2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 9270.42 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998528 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590684-353967-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:27 | 2022-10-25 11:28 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.37 | 396.24
000400998539 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 15729704-364156-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 11:24 | 2022-10-25 14:28 | 3.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.44
000400998548 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599976-3719317-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 11:39 | 2022-10-25 11:40 | 0.011 | 2 | 312 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0.02 | 3.43 | 0 | 0 | 0.02 | 0.64
000400998552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595021-344217-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 11:49 | 2022-10-25 12:22 | 0.542 | 4 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 847.69 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998304 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13981473-797695-Agdirek--(1317058)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 12:00 | 2022-10-25 12:45 | 0.75 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998556 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-343852-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 12:07 | 2022-10-25 15:15 | 3.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.56
000400998568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14139892-1165287-Enhdirek--(281809)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 12:35 | 2022-10-25 13:52 | 1.293 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12632436-2001493-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 12:45 | 2022-10-25 12:46 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07
000400998584 | 1 | ADIYAMAN | TUT | Dağıtım Transformatörü | 15741559-3722391-Trafo- | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 12:55 | 2022-10-25 13:49 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.51 | 0 | 0
000400998578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13675757-1152333-Enhdirek--(157135)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:10 | 2022-10-25 17:55 | 4.755 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.98 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-67-55-Trafobinatip--(649215)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:46 | 2022-10-25 15:12 | 1.435 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.14 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12589564-352997-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:50 | 2022-10-25 17:11 | 3.347 | 1 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.35 | 4090.03 | 0 | 0 | 0 | 26.78
000400998568 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12631679-356163-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:52 | 2022-10-25 14:03 | 0.178 | 1 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 62.12 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13983300-1214441-Ogmusdirek--(514468)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:53 | 2022-10-25 15:15 | 1.371 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998600 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13855883-1182136-Ogmusdirek--(392827)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:57 | 2022-10-25 14:27 | 0.502 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.28 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13957931-1199424-Ogmusdirek--(1394448 - 1394449 - 614438 - 614440 - 614781 - 614782)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 14:00 | 2022-10-25 14:30 | 0.496 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998540 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13686455-1184700-Ogmusdirek--(398066)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 14:16 | 2022-10-25 14:42 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.72
000400998609 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | KAVAK KY. TR-1-4597-Trafobinatip--(414807)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 14:17 | 2022-10-25 16:09 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7
000400998436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13691803-1214871-Ogmusdirek--(635282 - 637648 - 637649 - 637653 - 637655)-(LV-LV-LV-LV-LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 14:33 | 2022-10-25 14:44 | 0.193 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.93 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998619 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-342873-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 14:42 | 2022-10-25 16:53 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.59
000400998657 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12201949-1576465-Agpanobox--(1332682)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-25 15:07 | 2022-10-25 17:01 | 1.903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998556 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-343852-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 15:15 | 2022-10-25 15:23 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52
000400998665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KANGAL KOYU TR-2073086-Trafobinatip--(487832)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 15:16 | 2022-10-25 17:34 | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6
000400998677 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13712325-1108537-Enhdirek--(127508)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 15:25 | 2022-10-25 17:11 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 39.14
000400998642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588989-354963-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 15:27 | 2022-10-25 15:32 | 0.085 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597132-2680211-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 15:31 | 2022-10-25 15:32 | 0.006 | 55 | 207 | 0 | 0 | 33 | 1739 | 0.33 | 1.24 | 0 | 0 | 0.2 | 10.43
000400998691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-330199-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:15 | 2022-10-25 17:02 | 0.774 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 68.11 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998503 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | KAVAK KY. TR-1-4597-Trafobinatip--(414807)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:30 | 2022-10-25 17:06 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45
000400998698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14341864-2722684-Enhdirek--(2722695)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:42 | 2022-10-25 17:25 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 244.29
000400998619 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-342873-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:53 | 2022-10-25 17:03 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7
000400998705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600844-332835-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:59 | 2022-10-25 18:00 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.29
000400998691 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-330199-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 17:02 | 2022-10-25 17:06 | 0.072 | 5 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998473 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631661-356160-Kesici- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 17:07 | 2022-10-25 17:32 | 0.415 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 2 | 394 | 1.25 | 631.22 | 0 | 0 | 0.83 | 163.51
000400998677 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13712325-1108537-Enhdirek--(127508/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 17:11 | 2022-10-25 17:25 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 12.66
000400998693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14379548-2167122-Agdirek--(2206313)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 17:13 | 2022-10-25 17:16 | 0.052 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | AGLICA KOK BINA-11773-Trafobinatip--(154014/FIDER-5 ALEMBEYHATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 17:21 | 2022-10-25 18:35 | 1.23 | 27 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.21 | 479.7 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998698 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606219-353262-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 17:25 | 2022-10-25 17:31 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 157.66
000400998578 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13675757-1152333-Enhdirek--(157135/HAT59442)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 17:55 | 2022-10-25 18:00 | 0.077 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998758 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12604899-2160858-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 17:59 | 2022-10-25 18:08 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 20.16
000400998705 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600844-332835-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 18:00 | 2022-10-25 18:05 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03
000400998739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14434956-3624481-Enhdirek--(3624522)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 18:04 | 2022-10-25 19:53 | 1.811 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.41 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13707210-1202643-Ogmusdirek--(1487242)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 18:16 | 2022-10-25 20:43 | 2.438 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998759 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12198330-1573640-Agpanobox--(466718)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-25 18:25 | 2022-10-25 19:10 | 0.745 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998822 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14406448-2598742-Enhdirek--(121788)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 19:04 | 2022-10-25 22:57 | 3.891 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.15 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-84-54-Trafobinatip--(686717)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 19:05 | 2022-10-25 19:40 | 0.586 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.13 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998520 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 14378767-1183188-Ogmusdirek--(382110)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 19:10 | 2022-10-25 19:52 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.04
000400998739 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14434956-3624481-Enhdirek--(3624522/SUCATI HES)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 19:53 | 2022-10-25 20:00 | 0.117 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-30-556-Trafobinatip--(669106)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 20:07 | 2022-10-25 20:25 | 0.306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998841 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608675-3463539-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 20:37 | 2022-10-25 21:44 | 1.115 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998841 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608675-3463539-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 21:44 | 2022-10-25 21:55 | 0.183 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13683561-940759-Agdirek--(1347058)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 22:48 | 2022-10-25 23:30 | 0.697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998822 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14406448-2598742-Enhdirek--(121788/F-2 YAYLAKONAK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 22:57 | 2022-10-25 23:06 | 0.143 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998804 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13845778-1110198-Enhdirek--(58265/BEKIRAN HATTI)-(MV) | 3. ŞAHIS TESİS KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-25 23:26 | 2022-10-25 23:51 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 11.02
000400998871 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606904-355942-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 01:49 | 2022-10-26 01:50 | 0.011 | 8 | 123 | 0 | 0 | 13 | 197 | 0.09 | 1.35 | 0 | 0 | 0.14 | 2.17
000400998909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600210-355657-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 02:16 | 2022-10-26 02:21 | 0.079 | 2 | 141 | 0 | 0 | 2 | 482 | 0.16 | 11.14 | 0 | 0 | 0.16 | 38.08
000400998872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591970-352738-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 03:42 | 2022-10-26 03:46 | 0.067 | 9 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.42 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588866-352985-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 04:44 | 2022-10-26 04:44 | 0.006 | 11 | 2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 12602995-337435-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-26 07:04 | 2022-10-26 08:38 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.34
000400998877 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599540-353116-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-26 07:06 | 2022-10-26 07:38 | 0.538 | 19 | 26895 | 0 | 1 | 6 | 22 | 10.22 | 14469.51 | 0 | 0.54 | 3.23 | 11.84
000400998884 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-345461-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 07:35 | 2022-10-26 09:17 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63
000400998879 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607162-354537-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 07:47 | 2022-10-26 07:58 | 0.175 | 18 | 9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 1730.93 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12647975-356687-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:02 | 2022-10-26 08:02 | 0.002 | 5 | 1180 | 0 | 0 | 2 | 289 | 0.01 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0.58
000400998883 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591483-352973-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:02 | 2022-10-26 08:05 | 0.051 | 18 | 2966 | 0 | 0 | 2 | 303 | 0.92 | 151.27 | 0 | 0 | 0.1 | 15.45
000400998900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12647975-356687-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:05 | 2022-10-26 09:45 | 1.668 | 5 | 1180 | 0 | 0 | 2 | 289 | 8.34 | 1968.24 | 0 | 0 | 3.34 | 482.05
000400998941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600553-355665-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:05 | 2022-10-26 08:05 | 0.006 | 1 | 56 | 0 | 0 | 4 | 527 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0 | 0.02 | 3.16
000400998888 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606133-354531-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:13 | 2022-10-26 09:05 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 264.38
000400998917 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599820-354478-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:28 | 2022-10-26 09:17 | 0.82 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.4 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998906 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12634331-2140538-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:28 | 2022-10-26 09:12 | 0.728 | 5 | 15 | 0 | 0 | 115 | 1568 | 3.64 | 10.92 | 0 | 0 | 83.72 | 1141.5
000400998950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | 0-353812-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:28 | 2022-10-26 08:34 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12645436-2145685-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:28 | 2022-10-26 08:36 | 0.134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2670 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 1.74 | 357.78
000400998899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | SEVDILLI KOYU HAN-PASOLAR MEZRA TR-1157-Trafobinatip--(661746)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:33 | 2022-10-26 09:38 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16
000400998892 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ALACAYIR MNB-2145680-Trafobinatip--(2149786/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:36 | 2022-10-26 08:37 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 11.82
000400998892 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ALACAYIR MNB-2145680-Trafobinatip--(2149787/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:36 | 2022-10-26 08:38 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71
000400998881 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 12602995-337435-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:38 | 2022-10-26 08:43 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.36
000400998914 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12597863-353614-Kesici- | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:44 | 2022-10-26 10:07 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 1056.77
000400998936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12643141-2137365-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:45 | 2022-10-26 09:47 | 1.038 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.08 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 18.68
000400998923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12596954-353367-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:46 | 2022-10-26 09:09 | 0.378 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400996229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(257088/MARAS)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 15:00 | 6 | 36 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 3966 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12640993-2151843-Kesici- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:05 | 2022-10-26 15:06 | 6.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 54.13
000400998921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631661-356160-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:07 | 2022-10-26 09:47 | 0.676 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 2 | 394 | 2.03 | 1028.2 | 0 | 0 | 1.35 | 266.34
000400998915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13705982-1155406-Enhdirek--(59476/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:09 | 2022-10-26 14:57 | 5.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.21
000400998884 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-345461-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:17 | 2022-10-26 09:25 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33
000400998940 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 34154886-2675377-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:20 | 2022-10-26 10:05 | 0.763 | 42 | 140 | 0 | 0 | 44 | 103 | 32.05 | 106.82 | 0 | 0 | 33.57 | 78.59
000400998925 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13805883-1185930-Ogmusdirek--(452804)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:26 | 2022-10-26 11:46 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.95
000400997127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600286-355086-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:30 | 2022-10-26 16:46 | 7.264 | 8 | 206 | 0 | 0 | 6 | 595 | 58.11 | 1496.38 | 0 | 0 | 43.58 | 4322.08
000400998927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | TR 12 KOK BINASI-3021-Trafobinatip--(1512683 - 567094 - 567406 - 681139 - 681442 - 681444 - 681449)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:34 | 2022-10-26 09:59 | 0.429 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13854929-949335-Agdirek--(1479345)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:39 | 2022-10-26 10:30 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998900 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13733745-1161351-Enhdirek--(67888/SUCATI HES)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:45 | 2022-10-26 10:01 | 0.267 | 2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 63.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998934 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-338519-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:47 | 2022-10-26 14:27 | 4.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32
000400998921 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240/)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:47 | 2022-10-26 13:32 | 3.742 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2 | 394 | 0 | 362.97 | 0 | 0 | 7.48 | 1474.35
000400998936 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12643141-2137365-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:47 | 2022-10-26 09:53 | 0.091 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0.18 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 6.28
000400998932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ TR 2-4917-Trafobinatip--(612941)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:51 | 2022-10-26 11:30 | 1.661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998935 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12505863-354724-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:52 | 2022-10-26 09:52 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.92
000400998900 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12647975-356687-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 10:01 | 2022-10-26 10:14 | 0.221 | 5 | 1180 | 0 | 0 | 2 | 289 | 1.11 | 260.78 | 0 | 0 | 0.44 | 63.87
000400998968 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608746-344210-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 10:06 | 2022-10-26 13:56 | 3.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.43
000400998945 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12597828-353695-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 10:13 | 2022-10-26 10:40 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 98.35
000400998900 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13733745-1161351-Enhdirek--(67888/SUCATI HES)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 10:14 | 2022-10-26 12:15 | 2.014 | 2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 475.3 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14070808-1153539-Enhdirek--(65120)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 10:28 | 2022-10-26 14:07 | 3.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.27
000400998946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | TUV YOLU-8485-Trafobinatip--(719572)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-26 10:42 | 2022-10-26 11:09 | 0.449 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13975924-1168658-Enhdirek--(84997)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 10:50 | 2022-10-26 12:30 | 1.659 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.61 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595806-352872-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 10:51 | 2022-10-26 10:54 | 0.059 | 0 | 0 | 1 | 469 | 12 | 2001 | 0 | 0 | 0.06 | 27.67 | 0.71 | 118.06
000400998959 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605507-353577-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:11 | 2022-10-26 11:12 | 0.016 | 1 | 76 | 0 | 0 | 58 | 466 | 0.02 | 1.22 | 0 | 0 | 0.93 | 7.46
000400998960 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587768-355952-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:20 | 2022-10-26 11:21 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.55
000400998970 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12190996-1573732-Agpanobox--(456476)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:29 | 2022-10-26 12:26 | 0.955 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595061-353193-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:32 | 2022-10-26 11:38 | 0.096 | 8 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 44.74 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12631509-330598-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:54 | 2022-10-26 14:05 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.42
000400998710 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13661972-1106302-Enhdirek--(124497/HAT44087)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:16 | 2022-10-26 13:39 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 247.2
000400998988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13984176-1153266-Enhdirek--(64048)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:18 | 2022-10-26 13:14 | 0.946 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 20.81 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998987 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 14384136-2604351-Ogmusdirek--(1271947 - 1276274 - 1334290 - 374231 - 419050 - 419055 - 419056 - 419057)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:20 | 2022-10-26 14:43 | 2.376 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.28 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999005 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13837274-1186048-Ogmusdirek--(387403)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:22 | 2022-10-26 13:50 | 1.469 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998949 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12587072-353775-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:30 | 2022-10-26 12:42 | 0.211 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149.18 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000400999058 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13641314-1184599-Ogmusdirek--(1323626 - 404951 - 405271 - 405509)-(SC-LV-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:37 | 2022-10-26 17:44 | 5.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.15
000400998999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595609-355561-Kesici- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:49 | 2022-10-26 13:11 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 4.14 | 756.14
000400998997 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SDK Çıkışı | 12237298-1576980-Agpanobox--(2200437)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:56 | 2022-10-26 15:19 | 2.384 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.91 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15735949-365410-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:58 | 2022-10-26 14:40 | 1.706 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.61 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | ASIKLAR TR-10751-Trafobinatip--(1437462 - 529158 - 529159 - 529385 - 529386)-(SC-LV-LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:08 | 2022-10-26 17:26 | 4.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.51
000400998988 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13984176-1153266-Enhdirek--(64048/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:14 | 2022-10-26 13:20 | 0.092 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999008 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 13689409-1117554-Enhdirek--(126750)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:18 | 2022-10-26 14:34 | 1.277 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 74 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 12.77 | 94.5
000400999010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ TR (KAYNAR)-10747-Trafobinatip--(527713)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:31 | 2022-10-26 15:33 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18
000400999043 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 59869959-2024745-Trafo- | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:31 | 2022-10-26 14:08 | 0.619 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999042 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12632912-348827-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:45 | 2022-10-26 14:59 | 1.235 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 93 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 41.99 | 114.86
000400999019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12586064-353047-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:48 | 2022-10-26 14:39 | 0.846 | 176 | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 2553.23 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999036 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | TR-50792-359729-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:55 | 2022-10-26 14:09 | 0.226 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.97 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998968 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608746-344210-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:56 | 2022-10-26 14:06 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84
000400998989 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12631509-330598-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:05 | 2022-10-26 14:08 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44
000400998958 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14070808-1153539-Enhdirek--(65120/HAT6939)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:07 | 2022-10-26 14:10 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71
000400999035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-77-555-Trafobinatip--(669181)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:16 | 2022-10-26 15:21 | 1.074 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.07 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998934 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-338519-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:27 | 2022-10-26 14:34 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84
000400999008 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 13689409-1117554-Enhdirek--(126750/HAT45597)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:34 | 2022-10-26 14:45 | 0.183 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 191 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1.83 | 34.95
000400999019 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-Trafobinatip--(75969/VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:39 | 2022-10-26 17:17 | 2.628 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 110.38 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999019 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12592129-355708-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:39 | 2022-10-26 17:16 | 2.611 | 163 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.59 | 5564.04 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12631359-356445-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:44 | 2022-10-26 14:45 | 0.006 | 12 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14318709-961075-Agdirek--(1482357)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:58 | 2022-10-26 20:29 | 5.516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999092 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607691-339411-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:03 | 2022-10-26 16:20 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 264.04
000400999053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591483-352973-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:11 | 2022-10-26 15:23 | 0.2 | 18 | 2966 | 0 | 0 | 2 | 303 | 3.6 | 593.2 | 0 | 0 | 0.4 | 60.6
000400999057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12589671-354910-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:21 | 2022-10-26 15:22 | 0.006 | 14 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.62 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000400999085 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | -3560475-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:53 | 2022-10-26 16:34 | 0.685 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.56 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999124 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14418908-3509856-Enhdirek--(3510800)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:12 | 2022-10-26 17:41 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0
000400999096 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12640832-344945-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:14 | 2022-10-26 17:40 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.04
000400999094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12593577-355218-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:21 | 2022-10-26 16:22 | 0.021 | 38 | 37823 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 794.28 | 0 | 0 | 0 | 0.02
000400999097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ATLASKENT KOK BINASI-11052-Trafobinatip--(701017)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:31 | 2022-10-26 17:05 | 0.57 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999085 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-3560475-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:34 | 2022-10-26 16:45 | 0.183 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.62 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999122 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13794660-1183183-Ogmusdirek--(380965)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:02 | 2022-10-26 18:21 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63
000400999123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13845101-1213126-Ogmusdirek--(607482)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:08 | 2022-10-26 18:30 | 1.365 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM 6-49-576-Trafobinatip--(668098)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:10 | 2022-10-26 20:04 | 2.905 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.06 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-64-3069-Trafobinatip--(667240)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:16 | 2022-10-26 18:30 | 1.244 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.56 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999019 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13655749-1158156-Enhdirek--(2160171)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:16 | 2022-10-26 17:21 | 0.093 | 163 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 77.47 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999019 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12592129-355708-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:21 | 2022-10-26 17:45 | 0.389 | 163 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.41 | 828.96 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999096 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12640832-344945-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:40 | 2022-10-26 17:49 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84
000400999124 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14418908-3509856-Enhdirek--(3510800/FIRAT MAH YENI TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:41 | 2022-10-26 17:48 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
000400999168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12593855-353410-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:53 | 2022-10-26 18:35 | 0.694 | 1 | 6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 4544.31 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12609131-2165124-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:03 | 2022-10-26 19:50 | 1.783 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999122 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 13794660-1183183-Ogmusdirek--(380965 - 381708)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:21 | 2022-10-26 18:29 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12
000400999111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ELBISTANLILAR-489-Trafobinatip--(634211)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:34 | 2022-10-26 18:45 | 0.19 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999109 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728833-362381-Trafo- | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:40 | 2022-10-26 18:57 | 0.287 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13892123-954426-Agdirek--(1384718)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 19:17 | 2022-10-26 21:19 | 2.036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12193565-1580998-Agpanobox--(556724)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 19:30 | 2022-10-26 21:41 | 2.181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999170 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12609131-2165124-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 19:50 | 2022-10-26 19:55 | 0.088 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999105 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 14383633-2730177-Ogmusdirek--(2730246)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-26 20:12 | 2022-10-26 20:27 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
000400999244 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-341752-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 21:18 | 2022-10-26 22:06 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97
000400999250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-82-7819-Trafobinatip--(667715)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 22:02 | 2022-10-26 22:36 | 0.574 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999244 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-341752-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 22:06 | 2022-10-26 22:15 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22
000400999260 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12604995-353864-Kesici- | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 06:07 | 2022-10-27 08:13 | 2.107 | 24 | 8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.57 | 17603.99 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999279 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12607456-342493-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 06:52 | 2022-10-27 08:16 | 1.403 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 748 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81 | 32.27 | 1049.44
000400999261 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14330224-3560470-Ogmusdirek--(423649)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 07:02 | 2022-10-27 07:37 | 0.58 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.56 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597218-355265-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 07:04 | 2022-10-27 07:37 | 0.546 | 29 | 23077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 12600.04 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12589671-354910-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 07:17 | 2022-10-27 07:17 | 0.005 | 14 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0.52 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000400999264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12635327-353149-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 07:17 | 2022-10-27 07:17 | 0.006 | 1 | 90 | 0 | 0 | 18 | 754 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0 | 0.11 | 4.52
000400999265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630359-356501-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 07:18 | 2022-10-27 07:28 | 0.18 | 11 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 391.68 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999273 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12643010-344240-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:00 | 2022-10-27 09:06 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51
000400999283 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 53148961-2675375-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:03 | 2022-10-27 08:04 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 2.96
000400999274 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-345299-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:06 | 2022-10-27 09:22 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6
000400999280 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 89745698-341416-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:16 | 2022-10-27 10:12 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.14
000400999373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Abone Tesisi | 13922302-993389-Agdirek--(1499315)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:18 | 2022-10-27 10:17 | 1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12631770-356227-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:20 | 2022-10-27 08:22 | 0.039 | 0 | 0 | 4 | 55 | 20 | 3652 | 0 | 0 | 0.16 | 2.15 | 0.78 | 142.43
000400999288 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605827-356011-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:28 | 2022-10-27 08:29 | 0.017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 572 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9.72
000400999304 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608649-347911-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:40 | 2022-10-27 10:41 | 2.011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 85 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 38.21 | 170.94
000400999275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 12633355-337293-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:01 | 2022-10-27 16:09 | 7.143 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1450.03 | 0 | 1007.16
000400999322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | Dağıtım Transformatörü | 15737062-368085-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:01 | 2022-10-27 09:18 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04
000400999273 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12643010-344240-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:06 | 2022-10-27 09:15 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02
000400999298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13675362-1157203-Enhdirek--(100913/AGABEYLİ)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:08 | 2022-10-27 12:45 | 3.606 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.87 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631661-356160-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:14 | 2022-10-27 09:21 | 0.114 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 2 | 394 | 0.34 | 173.39 | 0 | 0 | 0.23 | 44.92
000400999274 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-345299-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:22 | 2022-10-27 09:28 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76
000400999291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR 19 KOK BINASI-2050-Trafobinatip--(566523)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:32 | 2022-10-27 11:31 | 1.988 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 0 | 0
000400998212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12583744-354084-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:33 | 2022-10-27 14:40 | 5.12 | 1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 1402.88 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598757-355784-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:36 | 2022-10-27 09:36 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 27.81
000400999308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14400777-1063416-Agdirek--(2028664)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:44 | 2022-10-27 11:16 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55
000400999314 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12604899-2160858-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:55 | 2022-10-27 09:58 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 5.62
000400999272 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15771878-368844-Trafo- | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 10:00 | 2022-10-27 11:00 | 1.004 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.11 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999341 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ALTINŞEHİR YENİ TR-1-3484763-Trafobinatip--(3485921)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:02 | 2022-10-27 11:27 | 1.424 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ALTAS KOYU MERKEZ TR-2622-Trafobinatip--(644071)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:06 | 2022-10-27 10:40 | 0.572 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999280 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 89745698-341416-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:12 | 2022-10-27 10:23 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.88
000400999312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12194929-1582536-Agpanobox--(1504919 - 1505327 - 1505328 - 1515652)-(SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:14 | 2022-10-27 10:27 | 0.206 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.19 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999304 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608649-347911-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:41 | 2022-10-27 10:52 | 0.184 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 204 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 37.54
000400999335 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597763-353768-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:48 | 2022-10-27 10:49 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.64
000400999359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | BERCENEK KOYU TR-4572-Trafobinatip--(642795)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:03 | 2022-10-27 14:12 | 3.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.03
000400999346 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633021-343374-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:05 | 2022-10-27 12:17 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.86
000400999351 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_II/7-B-6147-Trafobinatip--(470321)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:17 | 2022-10-27 12:10 | 0.891 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.99 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12632071-357263-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:31 | 2022-10-27 11:32 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 55 | 18 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.23 | 47.48
000400999363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586233-334071-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:43 | 2022-10-27 12:08 | 0.409 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999271 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15778032-370014-Trafo- | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 12:00 | 2022-10-27 12:59 | 0.988 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.34 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999363 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586233-334071-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:08 | 2022-10-27 12:18 | 0.171 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999397 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12505851-354726-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:16 | 2022-10-27 12:17 | 0.023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1196 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.69 | 27.51
000400999346 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633021-343374-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:17 | 2022-10-27 12:28 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8
000400999409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(538107)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:21 | 2022-10-27 14:21 | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.97
000400999384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14217116-1042693-Agdirek--(1537763)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:26 | 2022-10-27 14:38 | 2.207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588593-354998-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:40 | 2022-10-27 12:40 | 0.006 | 18 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597100-348209-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:02 | 2022-10-27 13:26 | 0.392 | 33 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.94 | 333.59 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631661-356160-Kesici- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:06 | 2022-10-27 13:32 | 0.431 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 2 | 394 | 1.29 | 655.55 | 0 | 0 | 0.86 | 169.81
000400999402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | TR4 CAMPINARI-9975-Trafobinatip--(495998 - 496062 - 496650 - 500845)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:13 | 2022-10-27 13:36 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.91
000400999386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | K.CERIT KY. TR-2-1510-Trafobinatip--(1419598 - 656939 - 656941 - 658583 - 694311 - 722113)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:18 | 2022-10-27 13:46 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134.52 | 0 | 0.47
000400999426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | TANIR CIPIL TR-11005-Trafobinatip--(582286)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:22 | 2022-10-27 14:15 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85
000400999400 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14325072-1175766-Enhdirek--(61421/HAT4552)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:32 | 2022-10-27 17:38 | 4.089 | 0 | 624 | 0 | 0 | 2 | 394 | 0 | 2551.54 | 0 | 0 | 8.18 | 1611.07
000400999331 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | SINCIK ONUR MOD-11222-Trafobinatip--(411943)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:53 | 2022-10-27 14:01 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0
000400999425 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12588060-3490838-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:18 | 2022-10-27 14:19 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 7.19
000400999422 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 14399535-1189659-Ogmusdirek--(3535888)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:20 | 2022-10-27 15:23 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.48
000400999430 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338154-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:28 | 2022-10-27 15:56 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.38
000400999483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | TAPKIRAN KOYU TR-3448-Trafobinatip--(488083)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:30 | 2022-10-27 17:11 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.18
000400999437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | BAYAZITLI VERICI TR-466-Trafobinatip--(568521 - 568522)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:44 | 2022-10-27 15:25 | 0.696 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.31 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999438 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | GERGER TR_3 AKEDAS KABINI-8817-Trafobinatip--(454534 - 454858 - 455212 - 455256 - 455574 - 456461 - 456821 - 457011 - 463812)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:55 | 2022-10-27 15:30 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.97 | 0 | 0
000400999439 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12648153-2170361-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:57 | 2022-10-27 16:14 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 61.82
000400999454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598757-355784-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:13 | 2022-10-27 15:14 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 27.81
000400999457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12589817-355342-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:18 | 2022-10-27 15:52 | 0.568 | 7 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 140.3 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12688879-3409638-Ayırıcı- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:27 | 2022-10-27 15:45 | 0.301 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 57.19 | 0 | 0 | 0 | 40.33
000400999484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-64-3069-Trafobinatip--(667240)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:34 | 2022-10-27 16:36 | 1.019 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.59 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 12603086-335021-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:46 | 2022-10-27 16:07 | 0.364 | 0 | 0 | 4 | 511 | 6 | 1082 | 0 | 0 | 1.46 | 186 | 2.18 | 393.85
000400999476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek--(89873)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:50 | 2022-10-27 16:43 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 36
000400999477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13831360-1163690-Enhdirek--(62763)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:53 | 2022-10-27 17:26 | 1.55 | 0 | 0 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 213.9 | 0 | 0
000400999430 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338154-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:56 | 2022-10-27 16:05 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.48
000400999488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15741736-359487-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 16:36 | 2022-10-27 17:17 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.33 | 0 | 11.12
000400999476 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12583004-354911-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 16:43 | 2022-10-27 16:51 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 112.14
000401003247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | CINARLI TR-3695-Trafobinatip--(641381 - 641701 - 641812)-(LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 16:48 | 2022-10-27 17:31 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.57
000400999513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15778072-369188-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:14 | 2022-10-27 17:47 | 0.551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999507 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_II/27-A-3461187-Trafobinatip--(398731)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:24 | 2022-10-27 18:27 | 1.054 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.62 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999477 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13831360-1163690-Enhdirek--(62763/CICEKLI BRS.)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:26 | 2022-10-27 17:32 | 0.106 | 0 | 0 | 2 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 43.04 | 0 | 0
000400999400 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631661-356160-Kesici- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:38 | 2022-10-27 17:59 | 0.356 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 2 | 394 | 1.07 | 541.48 | 0 | 0 | 0.71 | 140.26
000400999519 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_II/14-6837-Trafobinatip--(463801)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 18:11 | 2022-10-27 18:25 | 0.24 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.96 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | TANIR CIPIL TR-11005-Trafobinatip--(582286)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 21:08 | 2022-10-27 21:56 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42
000400999603 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-3491535-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 21:18 | 2022-10-27 22:26 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86
000400999612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | YAPILI KOY TR-30-Trafobinatip--(613196)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-27 22:06 | 2022-10-28 00:12 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.51
000400999603 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-3491535-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 22:26 | 2022-10-27 22:32 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49
000400999573 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 14449285-3611091-Enhdirek--(3720872/AKPINAR ORTAKOY TR3 HATTI)-(MV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 22:43 | 2022-10-28 00:02 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3
000400999630 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15736724-358446-Trafo- | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 01:40 | 2022-10-28 01:45 | 0.083 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.13 | 0 | 0 | 0 | 0.08
000400999631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KALEALTI KOYU ESKI TR-2345-Trafobinatip--(646819)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 05:11 | 2022-10-28 08:00 | 2.827 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598751-355787-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 07:19 | 2022-10-28 07:20 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 8.13
000400999638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14116527-1211269-Ogmusdirek--(268046)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 07:43 | 2022-10-28 09:02 | 1.303 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.97 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KARAELBISTAN KASABASI KAYAPINAR RESTAURANT ONU TR-2414-Trafobinatip--(651318)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 08:02 | 2022-10-28 09:00 | 0.974 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.38 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999710 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13712313-1107528-Enhdirek--(137665)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 08:28 | 2022-10-28 11:17 | 2.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.85
000400999643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12631687-356164-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 08:29 | 2022-10-28 08:30 | 0.006 | 18 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999711 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12505851-354726-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 08:58 | 2022-10-28 09:00 | 0.023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1196 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.69 | 27.51
000400999638 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14116527-1211269-Ogmusdirek--(268046/HAT71432)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:02 | 2022-10-28 09:09 | 0.119 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0
000400997268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | 0-3566503-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-28 09:05 | 2022-10-28 16:38 | 7.562 | 24 | 6470 | 1 | 413 | 2 | 456 | 181.49 | 48926.14 | 7.56 | 3123.11 | 15.12 | 3448.27
000400999667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14071069-888040-Agdirek--(552054)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:13 | 2022-10-28 09:47 | 0.574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585874-355392-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:14 | 2022-10-28 09:30 | 0.276 | 7 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 816.96 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999672 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Abone Tesisi | 13805045-837826-Agdirek--(1315077)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:28 | 2022-10-28 11:15 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77
000400999717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354750-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:31 | 2022-10-28 09:32 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.9
000400999675 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-341819-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:32 | 2022-10-28 12:11 | 2.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.79
000400999685 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_IV/52-B-11669-Trafobinatip--(471647)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:35 | 2022-10-28 11:12 | 1.614 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.14 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591491-352974-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:40 | 2022-10-28 09:49 | 0.137 | 9 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 85.76 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14354934-1217445-Ogmusdirek--(328628)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:45 | 2022-10-28 10:24 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55
000400999667 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | KANLI CINAR TR-10752-Trafobinatip--(1508406 - 552014 - 552016 - 552052 - 708140)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:47 | 2022-10-28 09:57 | 0.165 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999689 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14354934-1217445-Ogmusdirek--(328628/SAVRAN TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:24 | 2022-10-28 10:40 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.07
000400999721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BIOKUTLE GIRIS MNB-11658-Trafobinatip--(316571/SUCATI HES)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:32 | 2022-10-28 11:30 | 0.972 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | CAKIRHOCA KOK DM2-40-12737-Trafobinatip--(147797/FIDER-10 MERKEZ FİDE)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:33 | 2022-10-28 11:19 | 0.76 | 4 | 3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 2945 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999723 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-338280-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:37 | 2022-10-28 11:54 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.36
000400999724 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 14135676-1182320-Ogmusdirek--(465895)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:42 | 2022-10-28 11:37 | 0.913 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.69 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | TR8 SETTERLI MAHALLESI-4805-Trafobinatip--(493347)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:45 | 2022-10-28 11:43 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97
000400999710 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13712313-1107528-Enhdirek--(137665/HAT51377)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 11:17 | 2022-10-28 11:25 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92
000400999753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 11:44 | 2022-10-28 11:46 | 0.034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 412 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 14.01
000400999755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-347112-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 11:49 | 2022-10-28 14:31 | 2.702 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.95 | 0 | 0
000400999723 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338280-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 11:54 | 2022-10-28 12:03 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55
000400999784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | BALIKCIL KARACAYIR TR-2607-Trafobinatip--(642626)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 12:01 | 2022-10-28 12:41 | 0.666 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999675 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-341819-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 12:11 | 2022-10-28 12:20 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.16
000400999772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | KIZKAPANLI GOZLUGOL OBASI TR-972-Trafobinatip--(659256)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 12:18 | 2022-10-28 14:15 | 1.954 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.59 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999787 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-338016-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 13:38 | 2022-10-28 14:30 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36
000400999828 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | TUTLUCA MAH.-5581-Trafobinatip--(432441)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 14:02 | 2022-10-28 17:14 | 3.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
000400999772 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | KIZKAPANLI GOZLUGOL OBASI TR-972-Trafobinatip--(1537429 - 1543128 - 657689 - 659250 - 659256 - 738070 - 738071)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 14:15 | 2022-10-28 14:20 | 0.075 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598763-355785-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 14:19 | 2022-10-28 14:21 | 0.041 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
000400999787 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-338016-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 14:30 | 2022-10-28 14:37 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61
000400999755 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-347112-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 14:31 | 2022-10-28 14:35 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
000400999802 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | ÜÇGÖZ DM-3496342-Trafobinatip--(117927/YELBASTI GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 14:49 | 2022-10-28 15:31 | 0.714 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0.71 | 10.71 | 0 | 0 | 1.43 | 17.85
000400999809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12633416-357439-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 15:22 | 2022-10-28 15:46 | 0.404 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | GUZELYURT-5521-Trafobinatip--(751856)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 15:33 | 2022-10-28 17:30 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9
000400999813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14140921-1026875-Agdirek--(1346959)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 15:36 | 2022-10-28 17:37 | 2.026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586952-353087-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 15:47 | 2022-10-28 16:32 | 0.757 | 11 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999847 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 35168132-2064955-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:07 | 2022-10-28 18:11 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.09
000400999834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12586064-353047-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:07 | 2022-10-28 16:16 | 0.137 | 176 | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.11 | 413.47 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12593726-353496-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:12 | 2022-10-28 16:17 | 0.093 | 8 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 32.92 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TM Fideri | 0-352661-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:14 | 2022-10-28 16:23 | 0.158 | 36 | 7856 | 0 | 0 | 3 | 899 | 5.69 | 1241.25 | 0 | 0 | 0.47 | 142.04
000400999839 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 56489546-2166584-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:17 | 2022-10-28 17:55 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 42.35
000400999855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12644445-3585287-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:33 | 2022-10-28 18:54 | 2.355 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.92 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12594008-354372-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:46 | 2022-10-28 16:58 | 0.206 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | MERKEZ TR-4831-Trafobinatip--(1435019 - 1435020 - 552755 - 552756 - 552760)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:50 | 2022-10-28 17:34 | 0.731 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.95 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999857 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Abone Tesisi | 14017761-837111-Agdirek--(1325208)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:59 | 2022-10-28 19:10 | 2.185 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586952-353087-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 17:11 | 2022-10-28 17:29 | 0.309 | 11 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 66.13 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999828 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | TUTLUCA MAH.-5581-Trafobinatip--(432441)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 17:14 | 2022-10-28 17:21 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47
000400999860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | GOZDE KOKBINASI-8047-Trafobinatip--(692765)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-28 17:16 | 2022-10-28 20:17 | 3.011 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.09 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13831374-1146860-Enhdirek--(62280)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 17:38 | 2022-10-28 19:39 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.86 | 0 | 0
000400999839 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 56489546-2166584-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 17:55 | 2022-10-28 18:03 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 8.06
000400999880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Direği | 13653858-925105-Agdirek--(538681)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 17:56 | 2022-10-28 20:03 | 2.12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.28 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999847 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 35168132-2064955-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 18:11 | 2022-10-28 18:19 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78
000400999888 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587961-355954-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 18:12 | 2022-10-28 19:45 | 1.548 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 9.29
000400999879 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13831374-1146860-Enhdirek--(62280/CICEKLI MRK.)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 19:39 | 2022-10-28 19:52 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 0 | 0
000400999958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-20-362-Trafobinatip--(669900)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 19:59 | 2022-10-28 20:17 | 0.313 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999880 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | BELEDIYE YANI TR-2663-Trafobinatip--(2088274 - 3574687 - 3574880)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 20:03 | 2022-10-28 20:12 | 0.149 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | SARIL PS-7698-Trafobinatip--(148031/SARIL ANA FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 20:04 | 2022-10-28 20:14 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 78.21
000400999976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-31-10361-Trafobinatip--(707061)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 20:12 | 2022-10-28 21:55 | 1.717 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.38 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14017702-1139466-Enhdirek--(255933)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 20:29 | 2022-10-28 20:50 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04
000400999960 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | SARIL PS-7698-Trafobinatip--(148031/SARIL ANA FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 20:50 | 2022-10-28 21:02 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 94.33
000400999965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | DM5-60-61-Trafobinatip--(641850 - 652558 - 652559 - 703469)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 21:03 | 2022-10-28 21:10 | 0.122 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.98 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | YAPRAKLI (BURTU) KOY GIRIS TR-2356-Trafobinatip--(2000074)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 21:52 | 2022-10-28 22:46 | 0.905 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0
000400999988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12638648-2681528-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 22:37 | 2022-10-28 22:37 | 0.005 | 3 | 60 | 20 | 3908 | 19 | 1982 | 0.02 | 0.3 | 0.1 | 19.54 | 0.1 | 9.91
000400999999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12594289-353558-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 03:14 | 2022-10-29 03:20 | 0.105 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.28 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14011513-1169016-Enhdirek--(50507)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 04:30 | 2022-10-29 05:36 | 1.094 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.23 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000000 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14011513-1169016-Enhdirek--(50507/KLV CIVAR FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 05:36 | 2022-10-29 05:39 | 0.05 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000007 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605647-3452671-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 06:12 | 2022-10-29 09:43 | 3.519 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7.04 | 126.68 | 0 | 73.9
000401000001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KARACALILIK-2654-Trafobinatip--(538503)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 06:26 | 2022-10-29 09:39 | 3.224 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14198671-1034141-Agdirek--(1533451)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 07:24 | 2022-10-29 10:26 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02
000401000006 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12632905-356981-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 07:38 | 2022-10-29 09:46 | 2.142 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 93 | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 72.83 | 199.21
000401000009 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | ÜÇGÖZ DM-3496342-Trafobinatip--(117927/YELBASTI GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:00 | 2022-10-29 09:20 | 1.336 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1.34 | 20.04 | 0 | 0 | 2.67 | 33.4
000401000005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ TR-3752-Trafobinatip--(549832)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:13 | 2022-10-29 11:47 | 3.574 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.22 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000011 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | CAMGAZI KY.-4063-Trafobinatip--(400921)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:24 | 2022-10-29 09:36 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.73
000401000038 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13713778-1107168-Enhdirek--(134447)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:28 | 2022-10-29 09:51 | 1.383 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2.77 | 49.79 | 0 | 29.04
000401000016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Abone Tesisi | 13732917-875376-Agdirek--(1550712)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:37 | 2022-10-29 10:00 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000401000013 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12630649-356983-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:39 | 2022-10-29 08:39 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.28
000401000040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | BOYALI TR-3188-Trafobinatip--(676766 - 678030 - 678031)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:48 | 2022-10-29 11:04 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.67 | 0 | 0
000401000024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 1C2-4659-Trafobinatip--(753086)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:00 | 2022-10-29 09:50 | 0.837 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 12633355-337293-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-29 09:00 | 2022-10-29 15:16 | 6.263 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1271.39 | 0 | 883.08
000400998882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595806-352872-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-29 09:00 | 2022-10-29 17:03 | 8.046 | 0 | 0 | 1 | 469 | 12 | 2001 | 0 | 0 | 8.05 | 3773.57 | 96.55 | 16100.05
000401000019 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-343823-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:03 | 2022-10-29 11:29 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.65
000401000010 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605507-353577-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:08 | 2022-10-29 09:15 | 0.124 | 1 | 76 | 0 | 0 | 58 | 466 | 0.12 | 9.42 | 0 | 0 | 7.19 | 57.78
000401000026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13657781-1172824-Enhdirek--(71208)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:15 | 2022-10-29 10:19 | 1.069 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.14 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000010 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14341367-1190806-Ogmusdirek--(308456/E)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:15 | 2022-10-29 13:27 | 4.193 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 335 | 4.19 | 4.19 | 0 | 0 | 146.76 | 1404.66
000401000027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12633449-356457-Kesici- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:16 | 2022-10-29 09:52 | 0.601 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000029 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13714928-1185666-Ogmusdirek--(445499)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:17 | 2022-10-29 10:16 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
000401000031 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13811364-1184548-Ogmusdirek--(1288217 - 376168 - 376170 - 376511)-(SC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:27 | 2022-10-29 12:08 | 2.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.77
000401000007 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605647-3452671-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:43 | 2022-10-29 09:47 | 0.077 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0.15 | 7.39 | 0 | 5.08
000401000038 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13713778-1107168-Enhdirek--(134447/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:51 | 2022-10-29 09:59 | 0.133 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0.27 | 12.77 | 0 | 8.78
000401000041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Abone Tesisi | 14067128-989601-Agdirek--(1563550)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:55 | 2022-10-29 11:16 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
000401000090 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_IV/52-B-11669-Trafobinatip--(471646)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:59 | 2022-10-29 12:46 | 2.773 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000016 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13732848-1198648-Ogmusdirek--(496334 - 497790 - 497792)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 10:00 | 2022-10-29 10:43 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.12
000401000060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630344-356495-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 10:00 | 2022-10-29 10:23 | 0.378 | 47 | 251 | 0 | 0 | 18 | 754 | 17.77 | 94.88 | 0 | 0 | 6.8 | 285.01
000401000048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12579120-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 10:03 | 2022-10-29 10:09 | 0.097 | 27 | 549 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 53.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1
000401000029 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13714928-1185666-Ogmusdirek--(445499 - 445502)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 10:16 | 2022-10-29 10:21 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85
000401000026 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13657781-1172824-Enhdirek--(71208/BAYDEMIRLI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 10:19 | 2022-10-29 10:25 | 0.104 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595377-353396-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 10:26 | 2022-10-29 10:26 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.32
000401000065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12640993-2151843-Kesici- | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 10:35 | 2022-10-29 11:03 | 0.464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2682 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 6.5 | 1244.45
000401000064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | GUZELYURT SULAMALAR YENI TR-8799-Trafobinatip--(729034)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 10:44 | 2022-10-29 13:25 | 2.674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12201833-1585687-Agpanobox--(1500720)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 11:00 | 2022-10-29 11:38 | 0.628 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12592138-355707-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 11:17 | 2022-10-29 11:22 | 0.073 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | OTLUK MEVKI TR-5801-Trafobinatip--(596101)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 11:20 | 2022-10-29 12:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
000401000023 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14004476-1114394-Enhdirek--(57233/)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 11:24 | 2022-10-29 11:51 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 46.96
000401000019 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-343823-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 11:29 | 2022-10-29 11:39 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64
000401000102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | KUCUKTATLAR YOL KENARI-4561-Trafobinatip--(585592)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 11:54 | 2022-10-29 15:33 | 3.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29
000401000088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14162634-1176210-Enhdirek--(231438)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 12:10 | 2022-10-29 13:25 | 1.257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 13.83
000401000075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MERKEZ TR-2517-Trafobinatip--(617883)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 12:14 | 2022-10-29 12:18 | 0.055 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353409-Kesici- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 12:24 | 2022-10-29 12:38 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 71.84
000401000096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TUT DIREK TIPI TR-2554-Trafobinatip--(610038)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 12:45 | 2022-10-29 15:24 | 2.653 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.65 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000107 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13872439-1186138-Ogmusdirek--(391872)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 12:53 | 2022-10-29 14:11 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.78
000401000098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | HACIEYUPLU TR-2291-Trafobinatip--(627220)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 12:55 | 2022-10-29 15:52 | 2.952 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | KARACALILIK-2654-Trafobinatip--(538502 - 538503)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:00 | 2022-10-29 13:11 | 0.183 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000088 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14162634-1176210-Enhdirek--(231438/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:25 | 2022-10-29 13:30 | 0.083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 2.82
000401000113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | TURGUT OZAL SITELERI YANI KOK BINASI-7989-Trafobinatip--(714636)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:26 | 2022-10-29 15:23 | 1.958 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000010 | 3 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605507-353577-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:27 | 2022-10-29 13:29 | 0.042 | 1 | 76 | 0 | 0 | 58 | 466 | 0.04 | 3.19 | 0 | 0 | 2.44 | 19.57
000401000117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MUSTFA GUNDESLI MONOBLOK-8269-Trafobinatip--(572882)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:38 | 2022-10-29 14:08 | 0.505 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.77 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13963201-1204320-Ogmusdirek--(1406287 - 1406288 - 545657 - 545658 - 545659)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:45 | 2022-10-29 14:02 | 0.282 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.58 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14072037-1198872-Ogmusdirek--(553051)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:51 | 2022-10-29 18:25 | 4.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.33
000401000138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 23547845-2680168-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:54 | 2022-10-29 13:55 | 0.017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 753 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.1 | 12.8
000401000124 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | BOLUKYAYLA TR-3-1198-Trafobinatip--(440682)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:55 | 2022-10-29 15:32 | 1.61 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12594289-353558-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:08 | 2022-10-29 14:10 | 0.033 | 1 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 56.69 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000107 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 13872439-1186138-Ogmusdirek--(391872 - 392938 - 392979)-(LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:11 | 2022-10-29 14:15 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.92
000401000139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12594289-353558-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:12 | 2022-10-29 14:19 | 0.123 | 1 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 211.31 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000135 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12640891-3284434-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:13 | 2022-10-29 14:14 | 0.008 | 1 | 106 | 0 | 0 | 9 | 645 | 0.01 | 0.85 | 0 | 0 | 0.07 | 5.16
000401000133 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_I/57-6987-Trafobinatip--(465523)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:23 | 2022-10-29 15:18 | 0.93 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 1C2-4659-Trafobinatip--(144504/EFOR KOK BINASI GIRIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:27 | 2022-10-29 14:29 | 0.041 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000132 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_I/19-C-4130-Trafobinatip--(372698)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:29 | 2022-10-29 15:07 | 0.627 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12633410-357437-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:37 | 2022-10-29 15:15 | 0.639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598751-355787-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:39 | 2022-10-29 14:40 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 8.13
000401000137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | CAY OBASI TRP-7962-Trafobinatip--(733583)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:50 | 2022-10-29 18:20 | 3.504 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.06 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12648458-352727-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:51 | 2022-10-29 16:27 | 1.611 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13815929-1162325-Enhdirek--(59758/PAYAM BURNU HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:51 | 2022-10-29 17:03 | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 92.27
000401000152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-352993-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:54 | 2022-10-29 15:15 | 0.353 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1098 | 0 | 0.35 | 0.71 | 4.24 | 1.06 | 387.59
000401000143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 1071 MALAZGİRT MBK-3585273-Trafobinatip--(3585485/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:55 | 2022-10-29 15:38 | 0.708 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.08 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000130 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13808300-1184553-Ogmusdirek--(375169 - 375171 - 375173 - 376485)-(LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 15:31 | 2022-10-29 15:46 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44
000401000155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MUSTFA GUNDESLI MONOBLOK-8269-Trafobinatip--(572882)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 15:48 | 2022-10-29 17:02 | 1.228 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.08 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000187 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TM Fideri | -354567-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:20 | 2022-10-29 16:41 | 0.356 | 65 | 4160 | 5 | 1374 | 116 | 5704 | 23.14 | 1480.96 | 1.78 | 489.14 | 41.3 | 2030.62
000401000183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | GOKSUN TM-6241-Trafobinatip--(54714/F7-SÜLEYMANLI FIDERİ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:36 | 2022-10-29 16:56 | 0.342 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KANLIKAVAK 1 KOK-9195-Trafobinatip--(78988/KANLIKAVAK 2.KOK KANLIKAVAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:36 | 2022-10-29 17:06 | 0.494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3013 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 1488.42
000401000164 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13758634-1183170-Ogmusdirek--(378728)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:50 | 2022-10-29 17:06 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67
000401000195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598745-355786-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:56 | 2022-10-29 17:17 | 0.35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 542 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 189.7
000401000184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | AKCAKOYUNLU TR-5361-Trafobinatip--(537583)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:57 | 2022-10-29 17:50 | 0.882 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-354635-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 17:04 | 2022-10-29 17:09 | 0.086 | 107 | 2242 | 27 | 3318 | 61 | 4396 | 9.2 | 192.81 | 2.32 | 285.35 | 5.25 | 378.06
000401000238 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KANLIKAVAK 2. KOK-9196-Trafobinatip--(284941/KIZILCIK YENI 1/0 HAT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 17:06 | 2022-10-29 17:13 | 0.133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2241 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 298.05
000401000193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13962219-1202103-Ogmusdirek--(543467)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 17:06 | 2022-10-29 18:18 | 1.198 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000199 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 13870187-1186139-Ogmusdirek--(1248776 - 395160 - 396237 - 396243)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 17:24 | 2022-10-29 18:21 | 0.958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 62.27
000401000198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13631844-1203809-Ogmusdirek--(2724851 - 610038 - 610040 - 683246 - 688083)-(LV-LV-LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 17:26 | 2022-10-29 20:47 | 3.36 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.12 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000200 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13643534-1185518-Ogmusdirek--(438308)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 17:30 | 2022-10-29 17:55 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.95
000401000215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | AKCAKOYUNLU TR-5361-Trafobinatip--(537583)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 17:55 | 2022-10-29 18:41 | 0.78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-78-354-Trafobinatip--(3350199)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 18:05 | 2022-10-29 19:11 | 1.104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13707145-897939-Agdirek--(1518666)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 18:39 | 2022-10-29 19:41 | 1.046 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14318730-961082-Agdirek--(1521668)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 19:28 | 2022-10-29 21:32 | 2.068 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000263 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13997798-1182155-Ogmusdirek--(378998)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 19:36 | 2022-10-29 20:32 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 0 | 0
000401000271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14072037-1198872-Ogmusdirek--(1559435 - 553051)-(SC-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 20:13 | 2022-10-29 21:13 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96
000401000300 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12597834-353607-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 23:37 | 2022-10-30 00:24 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 381.71
000401000303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324163-1174757-Enhdirek--(287155)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 02:53 | 2022-10-30 04:50 | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 104.04
000401000304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | EFOR KOK BINASI-6552-Trafobinatip--(161744/1C2 HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 02:53 | 2022-10-30 02:56 | 0.058 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.54 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000303 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324163-1174757-Enhdirek--(287155/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 04:50 | 2022-10-30 04:59 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 22.79
000401000306 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 77777787-357500-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 05:00 | 2022-10-30 06:20 | 1.329 | 4 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.32 | 5280.12 | 0 | 0 | 0 | 2.66
000401000309 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597553-356039-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 06:30 | 2022-10-30 06:36 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 269.78
000401000313 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12640886-3284847-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 06:39 | 2022-10-30 06:40 | 0.008 | 44 | 760 | 0 | 0 | 187 | 3111 | 0.35 | 6.08 | 0 | 0 | 1.5 | 24.89
000401000314 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606219-353262-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 06:51 | 2022-10-30 06:56 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 128
000401000319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 06:52 | 2022-10-30 06:52 | 0.017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 412 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 7
000401000310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591011-352847-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 06:52 | 2022-10-30 07:00 | 0.129 | 33 | 3152 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.26 | 406.61 | 0 | 0 | 0 | 0.26
000401000311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591087-352848-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 06:53 | 2022-10-30 07:00 | 0.125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400990796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(84568/YESILYORE)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 07:00 | 2022-10-30 14:58 | 7.967 | 209 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665.1 | 68356.86 | 0 | 0 | 0 | 0
000400990804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(106352/ENSAR)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 07:00 | 2022-10-30 15:01 | 8.017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400990809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(150821/MIDAS)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 07:00 | 2022-10-30 14:59 | 7.983 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.71 | 0 | 0 | 0 | 0
000400990813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(150822/AKSU)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 07:00 | 2022-10-30 14:59 | 7.983 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000400990825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(257088/MARAS)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 07:00 | 2022-10-30 14:57 | 7.95 | 36 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.2 | 5254.95 | 0 | 0 | 0 | 0
000400990828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(315430/NAZAR)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 07:00 | 2022-10-30 14:59 | 7.983 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.85 | 63.86 | 0 | 0 | 0 | 0
000400990834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(319520/KILILI MEZARLIK)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 07:00 | 2022-10-30 14:59 | 7.983 | 34 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.42 | 4191.08 | 0 | 0 | 0 | 0
000400990859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(152108/TURKOGLU)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 07:00 | 2022-10-30 15:00 | 8 | 123 | 14184 | 0 | 0 | 34 | 3584 | 984 | 113472 | 0 | 0 | 272 | 28672
000401000317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM | BAYRAKLI MNB-8056-Trafobinatip--(136812/ - 136813/ - 136814/)-(MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 07:01 | 2022-10-30 07:19 | 0.304 | 10 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 810.16 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000323 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12634294-2148039-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 07:16 | 2022-10-30 09:18 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.23 | 305.93
000401000322 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12597828-353695-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 07:39 | 2022-10-30 08:53 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 274.04
000401000320 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12633489-349393-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 07:39 | 2022-10-30 09:51 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.06
000401000328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14341864-2722684-Enhdirek--(2722695)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 07:47 | 2022-10-30 09:19 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 532.65
000401000334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 13682213-1135069-Enhdirek--(93332)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 07:55 | 2022-10-30 11:13 | 3.305 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 664.31 | 0 | 0
000401000336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597141-2680212-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:06 | 2022-10-30 08:08 | 0.04 | 28 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000337 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12587870-356027-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:49 | 2022-10-30 08:50 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 4.11
000401000345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | TR2 TOKMAKLI MAHALLESI-995-Trafobinatip--(492595)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:52 | 2022-10-30 09:57 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42
000401000329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 12633355-337293-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 08:59 | 2022-10-30 15:11 | 6.195 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1257.59 | 0 | 873.5
000400998885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595807-331800-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:00 | 2022-10-30 16:57 | 7.953 | 0 | 0 | 1 | 469 | 12 | 2001 | 0 | 0 | 7.95 | 3729.96 | 95.44 | 15913.95
000401000342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595928-355193-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:02 | 2022-10-30 09:02 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 9.56
000401000346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12696227-334303-Ayırıcı- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:04 | 2022-10-30 09:51 | 0.77 | 35 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 411.95 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000349 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605483-354258-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:10 | 2022-10-30 10:01 | 0.853 | 13 | 288 | 0 | 0 | 1 | 24 | 11.09 | 245.66 | 0 | 0 | 0.85 | 20.47
000401000348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13866421-1142106-Enhdirek--(146081)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:11 | 2022-10-30 11:42 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.81
000401000328 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606219-353262-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:19 | 2022-10-30 09:24 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 124.88
000401000353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586119-355367-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:20 | 2022-10-30 09:21 | 0.014 | 2 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0.03
000401000344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 0-337175-Ayırıcı- | BARA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:21 | 2022-10-30 12:04 | 2.711 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.23 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(539778)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:22 | 2022-10-30 11:54 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.45
000401000531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13815929-1162325-Enhdirek--(59758/PAYAM BURNU HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:38 | 2022-10-30 13:30 | 3.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 161.78
000401000358 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12645950-2206493-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:45 | 2022-10-30 09:46 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.03
000401000360 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660746-1104603-Enhdirek--(121836)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:51 | 2022-10-30 11:13 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 12.34
000401000320 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12633489-349393-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:51 | 2022-10-30 10:10 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.63
000401000364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14167584-1176335-Enhdirek--(256159/)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:00 | 2022-10-30 11:47 | 1.78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000367 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DİŞBUDAK KÖK-11694-Trafobinatip--(312171/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:03 | 2022-10-30 11:07 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 40.24
000401000369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13680387-975071-Agdirek--(3340333)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:18 | 2022-10-30 12:38 | 2.334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000366 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM-I/14-4970-Trafobinatip--(415715)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:46 | 2022-10-30 10:53 | 0.122 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000379 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607432-338532-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:53 | 2022-10-30 11:09 | 0.273 | 32 | 34 | 0 | 0 | 19 | 187 | 8.74 | 9.28 | 0 | 0 | 5.19 | 51.05
000401000385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12589671-354910-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:56 | 2022-10-30 10:56 | 0.006 | 14 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.62 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000401000365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14411603-2603682-Enhdirek--(2604085/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 11:03 | 2022-10-30 11:13 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 26.72
000401000334 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 13682213-1135069-Enhdirek--(93332/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 11:13 | 2022-10-30 11:19 | 0.099 | 0 | 0 | 1 | 596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0.1
000401000360 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660746-1104603-Enhdirek--(121836/KILISIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 11:13 | 2022-10-30 11:27 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 3.94
000401000391 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13689272-1186891-Ogmusdirek--(446268)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 11:16 | 2022-10-30 13:01 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0
000401000351 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 13786816-1186853-Ogmusdirek--(2192166 - 2192168 - 2192169)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 11:16 | 2022-10-30 11:56 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.13 | 0 | 0
000401000418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12631452-357076-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 11:33 | 2022-10-30 11:34 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 905 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.13 | 9.96
000401000399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12647985-356685-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 11:42 | 2022-10-30 11:42 | 0.006 | 1 | 348 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.01 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0.08
000401000348 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13866421-1142106-Enhdirek--(146081/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 11:42 | 2022-10-30 11:48 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75
000401000402 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13670691-1191128-Ogmusdirek--(411204)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 11:51 | 2022-10-30 13:47 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86
000401000408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13971464-1201381-Ogmusdirek--(656759)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 11:55 | 2022-10-30 17:34 | 5.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.62
000401000412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | ISTIKLAL MAH. YENI TR-8909-Trafobinatip--(711279)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 12:00 | 2022-10-30 15:11 | 3.194 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.63 | 0 | 0
000401000416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | ARAPLAR TR-1010-Trafobinatip--(720588 - 720590 - 727318)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 12:09 | 2022-10-30 12:22 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.96
000401000423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | IBRAHIM KURT BEY CADDESI TR (NUR CAMII KARSISI)-544-Trafobinatip--(713924)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 12:20 | 2022-10-30 13:25 | 1.092 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.48 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000426 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-341683-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 12:31 | 2022-10-30 14:51 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.36
000401000369 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | BAGARASI TR-2719-Trafobinatip--(1559391 - 2112583 - 618299 - 621933 - 621934 - 749571)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 12:38 | 2022-10-30 13:45 | 1.12 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.48 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12638615-352657-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 12:48 | 2022-10-30 12:49 | 0.008 | 8 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000391 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13689272-1186891-Ogmusdirek--(443424 - 446268)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 13:01 | 2022-10-30 13:06 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
000401000731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(542549)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 13:20 | 2022-10-30 16:49 | 3.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.14
000401000433 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587542-353478-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 13:21 | 2022-10-30 13:56 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 207 | 2 | 263 | 0 | 0 | 0 | 122.96 | 1.19 | 156.22
000401000378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14352008-1057169-Agdirek--(1554373)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 13:21 | 2022-10-30 13:35 | 0.237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000402 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 13670691-1191128-Ogmusdirek--(411204 - 411205 - 411206)-(LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 13:47 | 2022-10-30 13:51 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35
000401000444 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12587990-354831-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 13:48 | 2022-10-30 13:52 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 12.1
000401000441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13844198-1214754-Ogmusdirek--(3403693)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-30 13:50 | 2022-10-30 17:05 | 3.242 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000442 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_II/1-6840-Trafobinatip--(463293)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 13:53 | 2022-10-30 14:27 | 0.563 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ESENTEPE CAMI YANI TR-465-Trafobinatip--(598369)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 14:03 | 2022-10-30 15:11 | 1.146 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000447 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12633489-349393-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 14:07 | 2022-10-30 15:07 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.24
000401000431 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12635744-3531492-Ayırıcı- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 14:15 | 2022-10-30 14:22 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35
000401000448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | TEKİŞLİ-5949-Trafobinatip--(515449)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 14:19 | 2022-10-30 15:44 | 1.415 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 54368745-2753531-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 14:33 | 2022-10-30 17:07 | 2.576 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 151.98 | 0 | 0 | 0 | 15.46
000401000456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14346092-1217564-Ogmusdirek--(648733 - 648734)-(LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 14:34 | 2022-10-30 17:58 | 3.404 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.48 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000426 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-341683-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 14:51 | 2022-10-30 15:01 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.14
000401000473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631661-356160-Kesici- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:00 | 2022-10-30 16:00 | 0.993 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 2 | 394 | 2.98 | 1510.35 | 0 | 0 | 1.99 | 391.24
000401000462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12590945-354017-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:06 | 2022-10-30 15:46 | 0.672 | 3 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 489.89 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591087-352848-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:07 | 2022-10-30 15:11 | 0.07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591011-352847-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:07 | 2022-10-30 15:13 | 0.092 | 33 | 3152 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.04 | 289.98 | 0 | 0 | 0 | 0.18
000401000447 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12633489-349393-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:07 | 2022-10-30 15:18 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8
000401000471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | NADIR MERKEZ TR-3647659-Trafobinatip--(3648582)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:21 | 2022-10-30 17:10 | 1.825 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.63 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(150821/MIDAS)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:40 | 2022-10-30 17:46 | 2.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000462 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BAYRAKLI MNB-8056-Trafobinatip--(136813/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:46 | 2022-10-30 15:47 | 0.009 | 6 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000478 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607438-352683-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:05 | 2022-10-30 18:36 | 2.514 | 32 | 34 | 0 | 0 | 19 | 187 | 80.45 | 85.48 | 0 | 0 | 47.77 | 470.12
000401000480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12635508-351412-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:24 | 2022-10-30 18:45 | 2.348 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12638605-356974-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:27 | 2022-10-30 16:28 | 0.009 | 2 | 213 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0.02 | 1.92 | 0 | 0 | 0.01 | 1.2
000401000488 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12221112-2740901-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:33 | 2022-10-30 18:01 | 1.469 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 22 | 5.88 | 13.22 | 0 | 0 | 13.22 | 32.32
000401000487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12589671-354910-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:34 | 2022-10-30 16:45 | 0.184 | 14 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.58 | 18.95 | 0 | 0 | 0.18 | 0
000401000492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13943864-1200543-Ogmusdirek--(610321)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:36 | 2022-10-30 17:30 | 0.895 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000496 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13989497-1183854-Ogmusdirek--(430133)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:58 | 2022-10-30 17:26 | 0.468 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000457 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 54368745-2753531-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:07 | 2022-10-30 17:13 | 0.094 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 1.32
000401000506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13709753-906924-Agdirek--(1339879)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:21 | 2022-10-30 19:07 | 1.763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000509 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13828180-1184708-Ogmusdirek--(398895)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:27 | 2022-10-30 18:08 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000401000511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13896548-1050053-Agdirek--(1349843)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:46 | 2022-10-30 19:18 | 1.524 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | ONSEN KIRIKLER MONOBLOK-9327-Trafobinatip--(547912)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:00 | 2022-10-30 18:50 | 0.832 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000488 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12221112-2740901-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:01 | 2022-10-30 18:10 | 0.145 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 | 45 | 0.58 | 2.76 | 0 | 0 | 1.31 | 6.53
000401000480 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12635508-351412-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:45 | 2022-10-30 18:55 | 0.168 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000608 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12198552-2090648-Agpanobox--(2746963)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 22:14 | 2022-10-30 23:00 | 0.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13690709-1156464-Enhdirek--(98209)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 23:55 | 2022-10-31 02:11 | 2.261 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.22 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000611 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13690709-1156464-Enhdirek--(98209/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 02:11 | 2022-10-31 02:20 | 0.156 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000621 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 03:00 | 2022-10-31 03:01 | 0.017 | 32 | 34 | 0 | 0 | 35 | 187 | 0.54 | 0.58 | 0 | 0 | 0.6 | 3.18
000401000623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM | BAYRAKLI MNB-8056-Trafobinatip--(136812/ - 136813/ - 136814/)-(MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 06:41 | 2022-10-31 06:48 | 0.122 | 10 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 325.13 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630402-353890-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 07:04 | 2022-10-31 07:04 | 0.006 | 56 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000630 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-342695-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 07:52 | 2022-10-31 10:05 | 2.203 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000631 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12635810-3553896-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 07:56 | 2022-10-31 09:36 | 1.661 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.93 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0
000401000663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | SARIGOL 2 TR-3359-Trafobinatip--(675941)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:00 | 2022-10-31 10:36 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 0 | 0
000401000646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597100-348209-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:05 | 2022-10-31 08:43 | 0.625 | 33 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.63 | 531.88 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000657 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12587742-353929-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:23 | 2022-10-31 08:26 | 0.056 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 | 233 | 0 | 0 | 0.34 | 0.73 | 0.5 | 13.05
000401000648 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607156-354536-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:25 | 2022-10-31 08:29 | 0.073 | 4 | 3558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29 | 259.73 | 0 | 0 | 0 | 0.07
000401000660 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12587742-353929-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:28 | 2022-10-31 09:15 | 0.776 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 | 233 | 0 | 0 | 4.66 | 10.09 | 6.98 | 180.81
000401000648 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | 0-354266-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:29 | 2022-10-31 08:33 | 0.068 | 46 | 27767 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.13 | 1888.16 | 0 | 0 | 0 | 0.41
000401000640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631661-356160-Kesici- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:33 | 2022-10-31 08:37 | 0.056 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 2 | 394 | 0.17 | 85.18 | 0 | 0 | 0.11 | 22.06
000401000648 | 3 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607156-354536-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:33 | 2022-10-31 08:42 | 0.144 | 4 | 3558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.58 | 512.35 | 0 | 0 | 0 | 0.14
000401000640 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240/HAT61286)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:37 | 2022-10-31 08:57 | 0.341 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2 | 394 | 0 | 33.08 | 0 | 0 | 0.68 | 134.35
000401000648 | 4 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 32659877-2057118-Kesici- | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:42 | 2022-10-31 09:42 | 1.003 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208.62 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-17-554-Trafobinatip--(668813)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:45 | 2022-10-31 10:39 | 1.906 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000640 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13963046-1159880-Enhdirek--(160330/M.CAKIROGLU KOYU)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:57 | 2022-10-31 17:11 | 8.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 1515.42
000401000653 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606467-352735-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:00 | 2022-10-31 09:08 | 0.132 | 0 | 0 | 4 | 201 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0.53 | 26.53 | 0 | 9.77
000401000626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12638606-351077-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 09:00 | 2022-10-31 15:19 | 6.311 | 2 | 213 | 0 | 0 | 1 | 133 | 12.62 | 1344.24 | 0 | 0 | 6.31 | 839.36
000401000733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | GUZELYURT-5521-Trafobinatip--(751552)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:06 | 2022-10-31 12:40 | 3.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.13
000401000654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12649890-2145041-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:12 | 2022-10-31 09:13 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28
000401000659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 8G6 SUDEPOSU BARBAROS KOK BINASI-8104-Trafobinatip--(564313 - 615691 - 615692 - 693461)-(LV-LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:14 | 2022-10-31 15:15 | 6.019 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5086.06 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000479 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13666100-1117469-Enhdirek--(128867/CEKISLER HATBASI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:19 | 2022-10-31 11:20 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1
000401000681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12631452-357076-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:25 | 2022-10-31 09:26 | 0.012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 905 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.14 | 10.86
000401000664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ TR-8496-Trafobinatip--(606011)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:30 | 2022-10-31 11:27 | 1.951 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000672 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590690-353308-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:44 | 2022-10-31 09:48 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 22.31
000401000675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13778352-996332-Agdirek--(2089210)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:03 | 2022-10-31 10:57 | 0.896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000630 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-342695-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:05 | 2022-10-31 10:15 | 0.181 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | KOZCAGIZ TR-11608-Trafobinatip--(703946 - 729989 - 730285)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:11 | 2022-10-31 10:31 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.99
000401000707 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607156-354536-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:19 | 2022-10-31 10:30 | 0.186 | 3 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 623.1 | 0 | 0 | 0 | 0.19
000401000692 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608733-347817-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:25 | 2022-10-31 12:30 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 41.72
000401000707 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 32659877-2057118-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:30 | 2022-10-31 10:46 | 0.266 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 55.33 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | ISMAIL KURTUL BAG EVI-2696-Trafobinatip--(2082248 - 2082250 - 2136055 - 637610)-(LV-LV-SC-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:34 | 2022-10-31 14:02 | 3.474 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.07 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609857-333670-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:35 | 2022-10-31 13:23 | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
000401000713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12633457-357248-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:43 | 2022-10-31 11:15 | 0.533 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000686 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_IV/32-6848-Trafobinatip--(417980)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:48 | 2022-10-31 11:26 | 0.631 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.45 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000704 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607438-352683-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:48 | 2022-10-31 11:30 | 0.698 | 32 | 34 | 0 | 0 | 19 | 187 | 22.34 | 23.73 | 0 | 0 | 13.26 | 130.53
000401000714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600286-355086-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:50 | 2022-10-31 12:56 | 2.098 | 8 | 206 | 0 | 0 | 6 | 595 | 16.78 | 432.19 | 0 | 0 | 12.59 | 1248.31
000401000706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14343233-881846-Agdirek--(2001925)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:52 | 2022-10-31 12:45 | 1.882 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.88 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000675 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13778355-1215283-Ogmusdirek--(2088883 - 2088887 - 2088888 - 2138104 - 698736 - 698737 - 698738 - 698739)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:57 | 2022-10-31 11:16 | 0.324 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.84 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | GUVERCINLIK MONOBLOK-9668-Trafobinatip--(266429/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:18 | 2022-10-31 11:42 | 0.398 | 44 | 3014 | 0 | 0 | 24 | 1095 | 17.51 | 1199.57 | 0 | 0 | 9.55 | 435.81
000401000724 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13889480-1184526-Ogmusdirek--(373652 - 419291 - 419300 - 454902)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:18 | 2022-10-31 12:12 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.94
000401000727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14017702-1139466-Enhdirek--(255933)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:27 | 2022-10-31 13:41 | 2.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71
000401000728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13977247-1140435-Enhdirek--(94116)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:29 | 2022-10-31 14:40 | 3.182 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000741 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-Trafobinatip--(155516/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:42 | 2022-10-31 11:52 | 0.172 | 15 | 1134 | 0 | 0 | 19 | 825 | 2.58 | 195.05 | 0 | 0 | 3.27 | 141.9
000401000741 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-Trafobinatip--(159258/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:42 | 2022-10-31 11:50 | 0.14 | 16 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 212.38 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000741 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-Trafobinatip--(160488/KALEALTI SULAMA BIRLIGI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:42 | 2022-10-31 11:56 | 0.239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000741 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-Trafobinatip--(160423/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:42 | 2022-10-31 12:00 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
000401000794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 54754647-353175-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:50 | 2022-10-31 13:40 | 1.823 | 13 | 363 | 0 | 0 | 4 | 270 | 23.7 | 661.75 | 0 | 0 | 7.29 | 492.21
000401000739 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606802-353791-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 12:04 | 2022-10-31 12:05 | 0.017 | 9 | 544 | 0 | 0 | 1 | 409 | 0.15 | 9.25 | 0 | 0 | 0.02 | 6.95
000401000743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588593-354998-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 12:19 | 2022-10-31 12:19 | 0.006 | 18 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000692 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608733-347817-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 12:30 | 2022-10-31 12:39 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 8.15
000401000736 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 13981040-1184705-Ogmusdirek--(1287386 - 1287387 - 1287388 - 1287389 - 1287391 - 1287482 - 397023 - 400349 - 400354)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 12:39 | 2022-10-31 14:02 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.58
000401000733 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | GUZELYURT-5521-Trafobinatip--(1435523 - 751551 - 751552 - 751856)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-31 12:40 | 2022-10-31 13:00 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.97
000401000642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ESKI AKYAR TR-2728-Trafobinatip--(623020)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 13:06 | 2022-10-31 13:16 | 0.164 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000771 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607438-352683-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 13:07 | 2022-10-31 15:05 | 1.969 | 32 | 34 | 0 | 0 | 19 | 187 | 63.01 | 66.95 | 0 | 0 | 37.41 | 368.2
000401000767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | EVRİ CAMI YANI MNB-2162121-Trafobinatip--(2162205)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 13:07 | 2022-10-31 14:46 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.86
000401000770 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13713665-1113184-Enhdirek--(54024)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 13:13 | 2022-10-31 14:06 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 37.63 | 1.79 | 73.47
000401000776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14411627-2604230-Enhdirek--(2604477)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 13:18 | 2022-10-31 14:23 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.03
000401000694 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609857-333670-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 13:23 | 2022-10-31 13:35 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
000401000895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14214938-1175552-Enhdirek--(286543/HAT838729)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 13:32 | 2022-10-31 17:40 | 4.141 | 2 | 54 | 0 | 0 | 3 | 233 | 8.28 | 223.61 | 0 | 0 | 12.42 | 964.85
000401000779 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 13917501-1183883-Ogmusdirek--(1243205 - 1243211 - 1262190 - 1294860 - 1294864 - 384776 - 384777 - 385705)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 13:33 | 2022-10-31 14:57 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.79 | 0 | 0
000401000781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630148-353612-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 13:33 | 2022-10-31 13:34 | 0.008 | 6 | 413 | 0 | 0 | 3 | 255 | 0.05 | 3.3 | 0 | 0 | 0.02 | 2.04
000401000780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(549702 - 549703 - 549704 - 563712)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 13:35 | 2022-10-31 14:41 | 1.098 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.97 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000727 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | SARIL PS-7698-Trafobinatip--(148031/SARIL ANA FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 13:41 | 2022-10-31 13:50 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71.1
000401000806 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590690-353308-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 13:51 | 2022-10-31 14:09 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 102.41
000401000809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | TKI SITE KAVSAGI-2735611-Trafobinatip--(2211718 - 2211732 - 2742513 - 2742822 - 2745820 - 2745846 - 2745873 - 2745876 - 2751564 - 3396536 - 3396629 - 3396638)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 13:53 | 2022-10-31 13:58 | 0.081 | 1 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 83.27 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12631452-357076-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 14:00 | 2022-10-31 14:01 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 905 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.13 | 9.96
000401000770 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13713665-1113184-Enhdirek--(54024/BRIMAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 14:06 | 2022-10-31 14:16 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2 | 249 | 0 | 0 | 0 | 17.93 | 0.33 | 40.59
000401000821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM3-TR40-361-Trafobinatip--(669448)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 14:19 | 2022-10-31 15:05 | 0.762 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000776 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14411627-2604230-Enhdirek--(2604477/BOYNUYOGUNLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 14:23 | 2022-10-31 14:28 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.83
000401000728 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13977247-1140435-Enhdirek--(94116/PAZARCIK2 FIDER-9)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 14:40 | 2022-10-31 14:50 | 0.167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | SOGUTLU KASABASI MONOBLOK-290-Trafobinatip--(158080/FİDER-6 GÜCÜK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 14:43 | 2022-10-31 15:13 | 0.5 | 33 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 425.5 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000819 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-345462-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 14:54 | 2022-10-31 17:17 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.54
000401000827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 2A1 KOK BINASI-4016-Trafobinatip--(601874)-(LV) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 15:13 | 2022-10-31 15:54 | 0.673 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.48 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | CATALHOYUK MONOBLOK-6690-Trafobinatip--(151727/NARLI FIDER-7)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 15:22 | 2022-10-31 16:05 | 0.722 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13942165-1199996-Ogmusdirek--(713740 - 722174)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 15:29 | 2022-10-31 17:00 | 1.516 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12632449-2001224-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 15:30 | 2022-10-31 15:30 | 0.008 | 3 | 100 | 0 | 0 | 6 | 416 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0 | 0.05 | 3.33
000401000873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13857727-883185-Agdirek--(1498937)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 15:36 | 2022-10-31 18:03 | 2.462 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15736613-364264-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 15:52 | 2022-10-31 16:15 | 0.388 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.89 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | ASIKLAR TR-10751-Trafobinatip--(529386)-(LV) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 15:56 | 2022-10-31 17:31 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.34
000401000847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12257596-2154135-Agpanobox--(2201274)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:02 | 2022-10-31 18:22 | 2.329 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14018966-1165242-Enhdirek--(95071)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:14 | 2022-10-31 16:48 | 0.56 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731294-360069-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:17 | 2022-10-31 16:42 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.83
000401000867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630381-356048-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:33 | 2022-10-31 16:34 | 0.008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 457 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 3.66
000401000868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ TR-4831-Trafobinatip--(552756)-(LV) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:36 | 2022-10-31 17:36 | 1.004 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.24 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13819373-1199104-Ogmusdirek--(1497312 - 1497313 - 1497314 - 1497653 - 1497654 - 499318 - 523396 - 624055)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:37 | 2022-10-31 17:12 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0 | 27.7
000401000858 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630148-353612-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:48 | 2022-10-31 17:01 | 0.214 | 6 | 413 | 0 | 0 | 3 | 255 | 1.28 | 88.38 | 0 | 0 | 0.64 | 54.57
000401000640 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-Trafobinatip--(321016/CECELI IMALI CIKISI)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:11 | 2022-10-31 17:13 | 0.022 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 2 | 394 | 0.07 | 33.46 | 0 | 0 | 0.04 | 8.67
000401000640 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240/HAT61286)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:13 | 2022-10-31 17:36 | 0.391 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2 | 394 | 0 | 37.93 | 0 | 0 | 0.78 | 154.05
000401000819 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-345462-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:17 | 2022-10-31 17:27 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69
000401000887 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13891580-1184523-Ogmusdirek--(434326)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:21 | 2022-10-31 17:47 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.73
000401000890 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_I/28-6715-Trafobinatip--(476978)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:23 | 2022-10-31 17:44 | 0.358 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12631320-356793-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:29 | 2022-10-31 18:17 | 0.788 | 3 | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 1526.36 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000889 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13800860-1184186-Ogmusdirek--(383416)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:34 | 2022-10-31 18:23 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64
000401000892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | TANIR KIRMENTAS TR-11007-Trafobinatip--(575921)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:38 | 2022-10-31 18:46 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4
000401000897 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12605782-2166431-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:46 | 2022-10-31 19:17 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.07
000401000913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | YENYAPAN TR-1-11383-Trafobinatip--(1448670 - 1448671 - 1449679 - 566657 - 568234)-(SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 18:02 | 2022-10-31 18:39 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.09
000401000903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631671-356155-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 18:04 | 2022-10-31 18:05 | 0.006 | 15 | 3864 | 0 | 0 | 32 | 3190 | 0.09 | 23.18 | 0 | 0 | 0.19 | 19.14
000401000938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | BUYUK YAPALAK KASABASI ABARA TR-1002-Trafobinatip--(663190)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 18:16 | 2022-10-31 19:53 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61
000401000918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13708761-1000062-Agdirek--(1427460)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 18:18 | 2022-10-31 22:06 | 3.795 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | ALISAR DEMIRCILER TR-11451-Trafobinatip--(505923)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 18:26 | 2022-10-31 19:07 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
000401000932 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Abone Tesisi | 13886344-760514-Agdirek--(1233638)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 18:45 | 2022-10-31 20:53 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14
000401000897 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12605782-2166431-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 19:17 | 2022-10-31 19:27 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23
000401000941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13937302-1213910-Ogmusdirek--(1516580 - 3619604 - 3619690 - 555478 - 555772 - 555775)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 19:22 | 2022-10-31 22:40 | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.51
000401000948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12594008-354372-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 19:35 | 2022-10-31 20:04 | 0.491 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12597411-2165010-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 20:51 | 2022-10-31 22:21 | 1.494 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1.49 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 58.27
000401001000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ELK.ARIZA ALTI BINA DM02-42-5370-Trafobinatip--(709994)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 21:55 | 2022-10-31 22:20 | 0.411 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0
000401000994 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12597411-2165010-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 22:21 | 2022-10-31 22:26 | 0.088 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0.09 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 9.68
000401000933 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13885755-1185112-Ogmusdirek--(436499)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 22:47 | 2022-10-31 23:09 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45