## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [25 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [24 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [24 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 5 | [24 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ | 3 | AĞRI | Şebeke işletmecisi |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [24 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [24 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [24 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2023 | [24 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | ARALIK | [24 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[26 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) | [5 empty] | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
401192981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(79973/EVRI CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2023-12-03 09:00 | 2023-12-03 15:00 | 6 | 57 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
401193995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585874-355392-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-01 10:00 | 2023-12-01 12:00 | 2 | 7 | 3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
401196305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 54655874-4484603-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 15 | BURSA | BESNİ | 15 | BURSA | BESNİ
401196963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12587331-352690-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2023-12-02 09:00 | 2023-12-02 13:00 | 4 | 13 | 10107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 40428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
401196964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13984513-1141496-Enhdirek--(91339/HAT25138)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-01 09:01 | 2023-12-01 10:01 | 0.997 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
401197053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630431-354875-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-02 09:13 | 2023-12-02 18:10 | 8.948 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.74 | 465.3 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 18 | ÇORUM | KAHTA | 18 | ÇORUM | KAHTA
401197287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15785796-3556230-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 11:10 | 2023-12-03 11:33 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
401197540 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Abone Tesisi | 13999144-828356-Agdirek--(1329583)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 09:35 | 2023-12-01 09:55 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
401197545 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15735842-363409-Trafo- | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 11:50 | 2023-12-03 14:09 | 2.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.66 | 21 | EDİRNE | SİNCİK | 21 | EDİRNE | SİNCİK
401197735 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740572-358424-Trafo- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 09:01 | 2023-12-01 09:51 | 0.841 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ELAZIĞ | TUT | 22 | ELAZIĞ | TUT
401197996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12594009-335965-Ayırıcı- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-02 09:00 | 2023-12-02 09:50 | 0.829 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
401197998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12591267-353772-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-03 06:37 | 2023-12-03 07:31 | 0.892 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.62 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ERZURUM | BAYAT | 24 | ERZURUM | BAYAT
401197999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12641008-2152042-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-03 09:08 | 2023-12-03 12:13 | 3.085 | 8 | 281 | 0 | 0 | 6 | 630 | 24.68 | 866.89 | 0 | 0 | 18.51 | 1943.55 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
401198379 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12198938-1576022-Agpanobox--(469751)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 11:29 | 2023-12-01 12:00 | 0.509 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
401198525 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 35485674-2674342-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 01:48 | 2023-12-01 01:53 | 0.085 | 8 | 115 | 0 | 0 | 81 | 247 | 0.68 | 9.78 | 0 | 0 | 6.89 | 21 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
401198534 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12587730-353927-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 03:53 | 2023-12-01 04:12 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 168.39 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
401198538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 0-353229-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 05:30 | 2023-12-01 06:40 | 1.167 | 1 | 156 | 0 | 0 | 43 | 780 | 1.17 | 182.05 | 0 | 0 | 50.18 | 910.26 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
401198542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587292-353904-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 07:42 | 2023-12-01 07:45 | 0.059 | 57 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | HATAY | EVCİLER | 30 | HATAY | EVCİLER
401198550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(79476/COBANTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 08:01 | 2023-12-01 08:44 | 0.711 | 29 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.62 | 523.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ISPARTA | HOCALAR | 31 | ISPARTA | HOCALAR
401198551 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587768-355952-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 08:16 | 2023-12-01 08:16 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.57 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
401198554 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12652072-3725908-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 08:12 | 2023-12-01 09:20 | 1.132 | 0 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1163 | 0 | 12.45 | 1.13 | 3.4 | 5.66 | 1316.52 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
401198555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(89968/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 08:29 | 2023-12-01 08:45 | 0.264 | 19 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 41.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | İZMİR | SANDIKLI | 34 | İZMİR | SANDIKLI
401198555 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586776-353528-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 08:45 | 2023-12-01 08:46 | 0.012 | 16 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | KARS | SULTANDAĞI | 35 | KARS | SULTANDAĞI
401198555 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TR 13 KOK BINASI-2048-Trafobinatip--(2186543/DM32-TR15 HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 08:45 | 2023-12-01 08:46 | 0.025 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
401198555 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12593772-353502-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 08:46 | 2023-12-01 08:47 | 0.009 | 19 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | KAYSERİ | ÇAY | 37 | KAYSERİ | ÇAY
401198555 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TR 13 KOK BINASI-2048-Trafobinatip--(2186543/DM32-TR15 HATTI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 08:47 | 2023-12-01 09:32 | 0.744 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 40.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
401198556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12587101-354556-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 08:28 | 2023-12-01 08:35 | 0.118 | 2 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 31.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
401198561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13984149-1148527-Enhdirek--(86106/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-05 15:30 | 6.5 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
401198562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | D KADIROGLU PARK BAHCE ICI MBK-11337-Trafobinatip--(302469/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-02 13:00 | 2023-12-02 16:00 | 3 | 195 | 5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 15576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | KONYA | ŞUHUT | 41 | KONYA | ŞUHUT
401198563 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607738-354413-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 08:44 | 2023-12-01 09:32 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 297.05 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
401198566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15739908-364214-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 08:51 | 2023-12-01 12:02 | 3.189 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | MALATYA | DİYADİN | 43 | MALATYA | DİYADİN
401198582 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12605399-352881-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 09:02 | 2023-12-01 09:06 | 0.064 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 653 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.83 | 41.79 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
401198591 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587684-353328-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 09:38 | 2023-12-01 10:12 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 1.13 | 190.74 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
401198597 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728906-367303-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 09:40 | 2023-12-01 11:29 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 46 | MARDİN | MERKEZ | 46 | MARDİN | MERKEZ
401198598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354743-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 08:57 | 2023-12-01 09:59 | 1.03 | 13 | 1716 | 0 | 0 | 1 | 193 | 13.39 | 1767.48 | 0 | 0 | 1.03 | 198.79 | 47 | MUĞLA | PATNOS | 47 | MUĞLA | PATNOS
401198599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15728735-360925-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 09:50 | 2023-12-01 13:10 | 3.338 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
401198600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15736095-358154-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 09:54 | 2023-12-01 11:12 | 1.296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
401198606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12631779-349849-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 09:54 | 2023-12-01 09:55 | 0.022 | 0 | 0 | 4 | 814 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.09 | 17.91 | 0 | 0.04 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
401198628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12638637-352699-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-01 10:01 | 2023-12-01 10:54 | 0.886 | 8 | 396 | 33 | 3503 | 17 | 1317 | 7.09 | 350.86 | 29.24 | 3103.66 | 15.06 | 1166.86 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
401198635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12644431-3583695-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 10:34 | 2023-12-01 11:22 | 0.798 | 1 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 280.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
401198637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13894078-956408-Agdirek--(1374415)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 11:09 | 2023-12-01 12:38 | 1.473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | SAKARYA | MERKEZ | 53 | SAKARYA | MERKEZ
401198644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-354633-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 11:19 | 2023-12-01 11:25 | 0.108 | 14 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | SAMSUN | MERZİFON | 54 | SAMSUN | MERZİFON
401198646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(79476/COBANTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 10:47 | 2023-12-01 11:55 | 1.128 | 29 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.71 | 830.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | SİİRT | SULUOVA | 55 | SİİRT | SULUOVA
401198649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13884777-951773-Agdirek--(1348378)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-01 11:40 | 2023-12-01 14:36 | 2.926 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | SİNOP | TAŞOVA | 56 | SİNOP | TAŞOVA
401198658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15736090-363434-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 11:54 | 2023-12-01 12:03 | 0.153 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | SİVAS | AKYURT | 57 | SİVAS | AKYURT
401198660 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12649382-3701678-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 11:17 | 2023-12-01 13:10 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.29 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
401198660 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12649382-3701678-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 13:10 | 2023-12-01 13:21 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 59 | TOKAT | AYAŞ | 59 | TOKAT | AYAŞ
401198662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12644445-3585287-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 10:27 | 2023-12-01 11:29 | 1.028 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | TRABZON | BALA | 60 | TRABZON | BALA
401198675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14407141-2120681-Agdirek--(2126236)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 12:13 | 2023-12-01 14:18 | 2.091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
401198681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | GUBLUCE KOY ICI TR-2876-Trafobinatip--(650603)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 12:01 | 2023-12-01 12:28 | 0.446 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
401198683 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587542-353478-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 12:28 | 2023-12-01 13:22 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 215 | 2 | 269 | 0 | 0 | 0 | 194.36 | 1.81 | 243.18 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
401198686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM2-17-546-Trafobinatip--(666952)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 11:59 | 2023-12-01 12:30 | 0.518 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | VAN | EVREN | 64 | VAN | EVREN
401198690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-70-52-Trafobinatip--(686734)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 11:50 | 2023-12-01 12:38 | 0.791 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
401198692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 10:56 | 2023-12-01 10:58 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 13.52 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
401198693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(68460/GUCSAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 12:35 | 2023-12-01 13:26 | 0.855 | 4 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 908.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | AKSARAY | HAYMANA | 67 | AKSARAY | HAYMANA
401198697 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | TR-52211-367041-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 09:55 | 2023-12-02 10:02 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 68 | BAYBURT | KALECİK | 68 | BAYBURT | KALECİK
401198699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12596457-354052-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 10:50 | 2023-12-01 11:14 | 0.41 | 0 | 282 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 115.62 | 0 | 25.42 | 0 | 0 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
401198701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730442-363216-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 12:48 | 2023-12-01 14:06 | 1.294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
401198709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12593772-353502-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 13:21 | 2023-12-01 13:34 | 0.228 | 19 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 36.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
401198710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MERKEZ TR-8083-Trafobinatip--(556014)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 13:23 | 2023-12-01 14:55 | 1.542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
401198711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14058848-1053571-Agdirek--(1419635)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 13:31 | 2023-12-01 14:01 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 73 | BARTIN | NALLIHAN | 73 | BARTIN | NALLIHAN
401198715 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 35485674-2674342-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 13:23 | 2023-12-01 13:41 | 0.311 | 8 | 115 | 0 | 0 | 81 | 247 | 2.49 | 35.77 | 0 | 0 | 25.19 | 76.82 | 74 | ARDAHAN | POLATLI | 74 | ARDAHAN | POLATLI
401198725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12638514-3564552-Ayırıcı- | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 13:40 | 2023-12-01 17:10 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
401198727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15742108-367250-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 13:11 | 2023-12-01 15:09 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 76 | YALOVA | SİNCAN | 76 | YALOVA | SİNCAN
401198729 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607241-353643-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 13:46 | 2023-12-01 14:43 | 0.948 | 0 | 48 | 0 | 0 | 6 | 605 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 5.69 | 573.54 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
401198733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-2343-Trafobinatip--(652312)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 11:55 | 2023-12-01 12:39 | 0.749 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
401198738 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740529-364551-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 14:16 | 2023-12-01 14:42 | 0.43 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
401198747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12636037-356397-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 14:19 | 2023-12-01 14:48 | 0.488 | 4 | 3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1849.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
401198748 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587961-355954-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 14:06 | 2023-12-01 15:38 | 1.533 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
401198753 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607738-354413-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 15:01 | 2023-12-01 17:16 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 826.19 | 82 |  | AKSEKİ | 82 |  | AKSEKİ
401198764 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 15:12 | 2023-12-01 15:13 | 0.017 | 32 | 39 | 0 | 0 | 36 | 211 | 0.54 | 0.66 | 0 | 0 | 0.61 | 3.59 | 83 |  | AKSU | 83 |  | AKSU
401198775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14457494-1042516-Agdirek--(1540466)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 15:52 | 2023-12-01 16:41 | 0.806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |  | ALANYA | 84 |  | ALANYA
401198784 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15786811-2208971-Trafo- | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-01 15:54 | 2023-12-01 18:46 | 2.879 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |  | DEMRE | 85 |  | DEMRE
401198785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Direği | 14418327-3444698-Agdirek--(3444715)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-01 16:02 | 2023-12-01 16:56 | 0.896 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |  | DÖŞEMEALTI | 86 |  | DÖŞEMEALTI
401198785 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | CAMLITEPE MAH. DELMAN TR-6372-Trafobinatip--(1496529 - 2137748 - 691053 - 691058 - 692493)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-01 16:56 | 2023-12-01 17:58 | 1.033 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |  | ELMALI | 87 |  | ELMALI
401198787 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12597863-353614-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 15:43 | 2023-12-01 18:03 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.28 | 1785.55 | 88 |  | FİNİKE | 88 |  | FİNİKE
401198790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13789076-921874-Agdirek--(1534800)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 15:37 | 2023-12-01 16:47 | 1.159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |  | GAZİPAŞA | 89 |  | GAZİPAŞA
401198793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14441049-3717943-Agdirek--(1550497)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 16:10 | 2023-12-01 18:26 | 2.274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
401198799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739185-365045-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 16:23 | 2023-12-01 19:09 | 2.765 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |  | KAŞ | 91 |  | KAŞ
401198800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12633214-2618269-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 09:10 | 2023-12-01 09:16 | 0.105 | 2 | 199 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0.21 | 20.9 | 0 | 0 | 0.21 | 33.6 | 92 |  | KEMER | 92 |  | KEMER
401198807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | TANIR MNB-5811-Trafobinatip--(88737/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 10:54 | 2023-12-01 11:01 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 78.54 | 93 |  | KEPEZ | 93 |  | KEPEZ
401198812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13952301-1193574-Ogmusdirek--(554271)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 16:16 | 2023-12-01 17:15 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 94 |  | KONYAALTI | 94 |  | KONYAALTI
401198812 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15736871-3434864-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 17:15 | 2023-12-01 17:30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 95 |  | KORKUTELİ | 95 |  | KORKUTELİ
401198818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12636037-356397-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 14:55 | 2023-12-01 16:37 | 1.707 | 4 | 3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 6467.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |  | KUMLUCA | 96 |  | KUMLUCA
401198824 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590642-353302-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 17:03 | 2023-12-01 17:04 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 6.14 | 97 |  | MANAVGAT | 97 |  | MANAVGAT
401198825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354743-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 14:15 | 2023-12-01 14:15 | 0.011 | 13 | 1718 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0.14 | 18.9 | 0 | 0 | 0.01 | 2.13 | 98 |  | MURATPAŞA | 98 |  | MURATPAŞA
401198827 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12587742-353929-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 17:02 | 2023-12-01 17:12 | 0.158 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 | 224 | 0 | 0 | 0.95 | 2.05 | 1.42 | 35.39 | 99 |  | SERİK | 99 |  | SERİK
401198835 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 31356686-2064984-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 17:05 | 2023-12-01 19:13 | 2.133 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.93 | 0 | 6.4 |  |  | İBRADI |  |  | İBRADI
401198835 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 31356686-2064984-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 19:13 | 2023-12-01 19:18 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0.55 |  |  | ARDANUÇ |  |  | ARDANUÇ
401198839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12633214-2618269-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 16:46 | 2023-12-01 17:18 | 0.527 | 2 | 199 | 0 | 0 | 2 | 320 | 1.05 | 104.87 | 0 | 0 | 1.05 | 168.64 |  |  | ARHAVİ |  |  | ARHAVİ
401198845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | PETROL ARKASI CIVARI TR-7601-Trafobinatip--(571890)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 17:27 | 2023-12-01 18:34 | 1.123 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BORÇKA |  |  | BORÇKA
401198853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | KIZKAPANLI KONAK OBASI TR-3988-Trafobinatip--(657641 - 659291)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 17:44 | 2023-12-01 19:40 | 1.936 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HOPA |  |  | HOPA
401198857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | KURTUL MAH.KAVKIRT TR-1-12234-Trafobinatip--(741917)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 18:05 | 2023-12-01 20:32 | 2.456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401198858 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12633489-349393-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 17:41 | 2023-12-01 18:31 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 |  |  | MURGUL |  |  | MURGUL
401198858 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12633489-349393-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 18:31 | 2023-12-01 18:41 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.59 |  |  | YUSUFELİ |  |  | YUSUFELİ
401198864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730488-365863-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 18:17 | 2023-12-01 18:57 | 0.672 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞAVŞAT |  |  | ŞAVŞAT
401198869 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15737783-2155954-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 17:38 | 2023-12-01 18:58 | 1.347 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZDOĞAN |  |  | BOZDOĞAN
401198874 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633039-343233-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 17:19 | 2023-12-01 19:27 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 |  |  | BUHARKENT |  |  | BUHARKENT
401198874 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633039-343233-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 19:27 | 2023-12-01 19:36 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |  |  | DİDİM |  |  | DİDİM
401198875 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 14395879-1191254-Ogmusdirek--(445216)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 18:15 | 2023-12-01 22:08 | 3.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 |  |  | GERMENCİK |  |  | GERMENCİK
401198877 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-338345-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 18:37 | 2023-12-01 20:39 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.21 |  |  | KARACASU |  |  | KARACASU
401198877 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-338345-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 20:39 | 2023-12-01 20:48 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 |  |  | KARPUZLU |  |  | KARPUZLU
401198889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | SEREF EROGLU TR 2-12094-Trafobinatip--(4483564)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 18:58 | 2023-12-01 19:44 | 0.775 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI |  |  | KOÇARLI
401198901 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-344672-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 19:31 | 2023-12-01 22:09 | 2.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 |  |  | KUYUCAK |  |  | KUYUCAK
401198905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15782648-368367-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 19:29 | 2023-12-01 20:26 | 0.952 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KUŞADASI |  |  | KUŞADASI
401198907 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12648603-2192453-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 17:55 | 2023-12-01 20:08 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.48 | 15.48 |  |  | KÖŞK |  |  | KÖŞK
401198921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR 5 KOK BINASI-3018-Trafobinatip--(567090)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-01 19:51 | 2023-12-02 01:25 | 5.566 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401198923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | BELEDIYE YANI MONOBLOK-8380-Trafobinatip--(577468)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 17:44 | 2023-12-01 19:54 | 2.158 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NAZİLLİ |  |  | NAZİLLİ
401198934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600412-332978-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 19:12 | 2023-12-01 20:41 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 |  |  | SULTANHİSAR |  |  | SULTANHİSAR
401198934 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600412-332978-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 20:41 | 2023-12-01 23:25 | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.26 |  |  | SÖKE |  |  | SÖKE
401198939 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15735042-362895-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 20:30 | 2023-12-01 20:43 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 |  |  | YENİPAZAR |  |  | YENİPAZAR
401198979 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-344938-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 21:20 | 2023-12-01 22:15 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |  |  | ÇİNE |  |  | ÇİNE
401198979 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-344938-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 22:15 | 2023-12-01 22:26 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |  |  | İNCİRLİOVA |  |  | İNCİRLİOVA
401198992 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15771887-358087-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 21:55 | 2023-12-01 22:22 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.14 | 0 | 0 |  |  | AYVALIK |  |  | AYVALIK
401198996 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SDK Çıkışı | 12237204-1576757-Agpanobox--(471171)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 22:21 | 2023-12-01 23:14 | 0.881 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BALYA |  |  | BALYA
401198998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13694139-1051751-Agdirek--(1338913)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-01 22:43 | 2023-12-01 23:50 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 |  |  | BANDIRMA |  |  | BANDIRMA
401199023 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12237212-1576752-Agpanobox--(445347)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 01:25 | 2023-12-02 07:00 | 5.59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BURHANİYE |  |  | BURHANİYE
401199024 | 1 | ADIYAMAN | TUT | AG Fideri | MERYEMUSAGI KOYU-5991-Trafobinatip--(393610)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 10:00 | 2023-12-02 10:14 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.83 |  |  | BİGADİÇ |  |  | BİGADİÇ
401199025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588752-354038-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 02:58 | 2023-12-02 03:01 | 0.05 | 9 | 8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 442.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DURSUNBEY |  |  | DURSUNBEY
401199031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR 5 KOK BINASI-3018-Trafobinatip--(567090)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 07:38 | 2023-12-02 09:13 | 1.596 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT |  |  | EDREMİT
401199032 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12590280-352837-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 07:37 | 2023-12-02 07:47 | 0.177 | 1 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 786.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ERDEK |  |  | ERDEK
401199033 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 35485674-2674342-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 07:28 | 2023-12-02 07:33 | 0.083 | 8 | 115 | 0 | 0 | 81 | 247 | 0.66 | 9.55 | 0 | 0 | 6.72 | 20.5 |  |  | GÖMEÇ |  |  | GÖMEÇ
401199034 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607287-2153843-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 07:51 | 2023-12-02 07:51 | 0.006 | 5 | 182 | 0 | 0 | 29 | 889 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 0.17 | 5.33 |  |  | GÖNEN |  |  | GÖNEN
401199036 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 56987699-369493-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 14:33 | 2023-12-02 15:39 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.48 |  |  | HAVRAN |  |  | HAVRAN
401199037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595492-353191-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 04:22 | 2023-12-02 04:23 | 0.01 | 6 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KEPSUT |  |  | KEPSUT
401199038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595492-353191-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 05:24 | 2023-12-02 05:45 | 0.351 | 6 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 288.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MANYAS |  |  | MANYAS
401199040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595492-353191-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 05:45 | 2023-12-02 06:08 | 0.372 | 6 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 305.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MARMARA |  |  | MARMARA
401199041 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605335-354113-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 07:53 | 2023-12-02 09:42 | 1.825 | 0 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401199042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595492-353191-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 06:08 | 2023-12-02 07:09 | 1.029 | 6 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 845.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SAVAŞTEPE |  |  | SAVAŞTEPE
401199043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595492-353191-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 07:09 | 2023-12-02 07:53 | 0.72 | 6 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 591.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SINDIRGI |  |  | SINDIRGI
401199045 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | ÜÇGÖZ DM-3496342-Trafobinatip--(4304318/YELBASTI GRUBU HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-02 09:00 | 2023-12-02 17:00 | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 25 | 8 | 136 | 0 | 0 | 16 | 200 |  |  | SUSURLUK |  |  | SUSURLUK
401199050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15728728-359939-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 08:26 | 2023-12-02 12:54 | 4.466 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İVRİNDİ |  |  | İVRİNDİ
401199051 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15783210-2208680-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 08:18 | 2023-12-02 08:59 | 0.688 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZÜYÜK |  |  | BOZÜYÜK
401199053 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 14406711-1184207-Ogmusdirek--(461831461836461839461958)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 08:31 | 2023-12-02 09:28 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.97 |  |  | GÖLPAZARI |  |  | GÖLPAZARI
401199053 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 14406711-1184207-Ogmusdirek--(461831 - 461836 - 461839 - 461958)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 09:28 | 2023-12-02 09:38 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.24 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401199056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597096-332584-Ayırıcı- | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-02 09:25 | 2023-12-02 11:39 | 2.219 | 37 | 934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.1 | 2072.55 | 0 | 0 | 0 | 2.22 |  |  | OSMANELİ |  |  | OSMANELİ
401199059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15741594-366728-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 08:44 | 2023-12-02 10:55 | 2.189 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAZARYERİ |  |  | PAZARYERİ
401199062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12263418-3592767-Agpanobox--(3489830)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 08:54 | 2023-12-02 09:53 | 0.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜT |  |  | SÖĞÜT
401199068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595492-353191-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 08:15 | 2023-12-02 08:25 | 0.162 | 6 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 133.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR |  |  | YENİPAZAR
401199089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | SOGUTLU KASABASI GECIT ESKI TR-289-Trafobinatip--(674710)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 08:49 | 2023-12-02 09:13 | 0.403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İNHİSAR |  |  | İNHİSAR
401199090 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606951-355973-Kesici- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 09:14 | 2023-12-02 09:30 | 0.278 | 0 | 0 | 15 | 780 | 39 | 1240 | 0 | 0 | 4.17 | 216.84 | 10.84 | 344.72 |  |  | ADAKLI |  |  | ADAKLI
401199093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12196228-1581463-Agpanobox--(1353570 - 1540685 - 3276240 - 3744655 - 579405 - 712679)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 09:22 | 2023-12-02 10:50 | 1.469 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GENÇ |  |  | GENÇ
401199094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736096-365773-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 09:26 | 2023-12-02 10:15 | 0.806 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARLIOVA |  |  | KARLIOVA
401199096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12585998-352745-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 09:11 | 2023-12-02 09:15 | 0.063 | 27 | 574 | 0 | 3 | 60 | 1981 | 1.7 | 36.16 | 0 | 0.19 | 3.78 | 124.8 |  |  | KİĞI |  |  | KİĞI
401199097 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12605442-354924-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 09:08 | 2023-12-02 09:09 | 0.017 | 3 | 456 | 0 | 0 | 20 | 582 | 0.05 | 7.75 | 0 | 0 | 0.34 | 9.89 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401199099 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663255-1105194-Enhdirek--(121132)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 08:00 | 2023-12-02 12:12 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 168 |  |  | SOLHAN |  |  | SOLHAN
401199099 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605827-356011-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 12:12 | 2023-12-02 12:25 | 0.207 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 600 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 124.2 |  |  | YAYLADERE |  |  | YAYLADERE
401199102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591970-352738-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 09:33 | 2023-12-02 09:37 | 0.079 | 9 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YEDİSU |  |  | YEDİSU
401199104 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_V/7-6569-Trafobinatip--(463722)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 07:57 | 2023-12-02 11:24 | 3.45 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADİLCEVAZ |  |  | ADİLCEVAZ
401199107 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15739838-358368-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 09:46 | 2023-12-02 11:36 | 1.83 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AHLAT |  |  | AHLAT
401199109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12253026-1592053-Agpanobox--(1408488)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 09:48 | 2023-12-02 10:54 | 1.105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜROYMAK |  |  | GÜROYMAK
401199116 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597580-356037-Kesici- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 09:37 | 2023-12-02 17:10 | 7.553 | 0 | 0 | 9 | 1375 | 31 | 2357 | 0 | 0 | 67.98 | 10385.38 | 234.14 | 17802.42 |  |  | HİZAN |  |  | HİZAN
401199119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | GAFARLI ARASI TR-2727-Trafobinatip--(627010)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 10:04 | 2023-12-02 13:05 | 3.017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401199122 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587883-355951-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 10:09 | 2023-12-02 10:10 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 4.56 |  |  | MUTKİ |  |  | MUTKİ
401199128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13893005-945172-Agdirek--(1350376)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 10:18 | 2023-12-02 12:31 | 2.217 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TATVAN |  |  | TATVAN
401199136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12649831-2166449-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 10:25 | 2023-12-02 10:29 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 107.16 |  |  | DÖRTDİVAN |  |  | DÖRTDİVAN
401199138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15729345-4377399-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 10:39 | 2023-12-02 11:41 | 1.045 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEREDE |  |  | GEREDE
401199139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-336674-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 10:43 | 2023-12-02 11:31 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 |  |  | GÖYNÜK |  |  | GÖYNÜK
401199139 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-336674-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 11:31 | 2023-12-02 11:39 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 |  |  | KIBRISCIK |  |  | KIBRISCIK
401199142 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-343496-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 10:48 | 2023-12-02 12:42 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.29 |  |  | MENGEN |  |  | MENGEN
401199142 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-343496-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 12:42 | 2023-12-02 12:53 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401199143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595492-353191-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 10:39 | 2023-12-02 10:47 | 0.126 | 6 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 103.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MUDURNU |  |  | MUDURNU
401199144 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12605399-352881-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 10:50 | 2023-12-02 10:53 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 653 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.52 | 26.12 |  |  | SEBEN |  |  | SEBEN
401199147 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14376329-1190414-Ogmusdirek--(419114)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 09:17 | 2023-12-02 13:00 | 3.713 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YENİÇAĞA |  |  | YENİÇAĞA
401199148 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_I/29-4974-Trafobinatip--(415799)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 08:47 | 2023-12-02 13:51 | 5.066 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA |  |  | ALTINYAYLA
401199149 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM-I/35-6431-Trafobinatip--(466023)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 09:28 | 2023-12-02 14:05 | 4.616 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AĞLASUN |  |  | AĞLASUN
401199154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | AKCALI KOYU YUKARI TR-4811-Trafobinatip--(573420)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 10:57 | 2023-12-02 15:23 | 4.44 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BUCAK |  |  | BUCAK
401199155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595806-352872-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 10:57 | 2023-12-02 11:04 | 0.117 | 0 | 0 | 1 | 460 | 12 | 2043 | 0 | 0 | 0.12 | 53.82 | 1.4 | 239.03 |  |  | GÖLHİSAR |  |  | GÖLHİSAR
401199156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15732093-365954-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 11:03 | 2023-12-02 12:00 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |  |  | KARAMANLI |  |  | KARAMANLI
401199159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | SEREF EROGLU TR 2-12094-Trafobinatip--(701434)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 11:07 | 2023-12-02 11:36 | 0.476 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KEMER |  |  | KEMER
401199160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15739307-363250-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 11:09 | 2023-12-02 12:41 | 1.531 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401199171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | SEREF EROGLU TR 2-12094-Trafobinatip--(701434)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 11:41 | 2023-12-02 13:27 | 1.766 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TEFENNİ |  |  | TEFENNİ
401199175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731029-358597-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 11:46 | 2023-12-02 14:46 | 2.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.49 |  |  | YEŞİLOVA |  |  | YEŞİLOVA
401199176 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741731-359221-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 11:46 | 2023-12-02 12:46 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 |  |  | ÇAVDIR |  |  | ÇAVDIR
401199177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597024-353371-Kesici- | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-02 11:55 | 2023-12-02 13:16 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 2316.6 |  |  | ÇELTİKÇİ |  |  | ÇELTİKÇİ
401199178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730428-359873-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 11:51 | 2023-12-02 14:06 | 2.246 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKORHAN |  |  | BÜYÜKORHAN
401199181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 15738063-366091-Trafo- | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 11:44 | 2023-12-02 15:00 | 3.263 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEMLİK |  |  | GEMLİK
401199188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15741897-357931-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 12:14 | 2023-12-02 13:50 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜRSU |  |  | GÜRSU
401199189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13984149-1148527-Enhdirek--(86106/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-06 13:00 | 2023-12-06 16:00 | 3 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HARMANCIK |  |  | HARMANCIK
401199190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736112-358950-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 12:13 | 2023-12-02 14:32 | 2.329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARACABEY |  |  | KARACABEY
401199196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731056-366483-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 16:58 | 2023-12-07 17:21 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.19 | 0 | 0 |  |  | KELES |  |  | KELES
401199197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KUCUK YAPALAK KOY TR-199-Trafobinatip--(661860)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 10:38 | 2023-12-02 12:00 | 1.366 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KESTEL |  |  | KESTEL
401199201 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587756-355947-Kesici- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 12:24 | 2023-12-02 12:36 | 0.191 | 10 | 116 | 0 | 0 | 122 | 391 | 1.91 | 22.16 | 0 | 0 | 23.3 | 74.68 |  |  | MUDANYA |  |  | MUDANYA
401199212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731376-360762-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 11:51 | 2023-12-02 13:01 | 1.163 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
401199212 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731376-360762-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 13:01 | 2023-12-02 13:06 | 0.074 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NİLÜFER |  |  | NİLÜFER
401199215 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-345014-Ayırıcı- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 13:07 | 2023-12-02 14:13 | 1.089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ORHANELİ |  |  | ORHANELİ
401199219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595492-353191-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 10:50 | 2023-12-02 11:40 | 0.829 | 6 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 681.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ORHANGAZİ |  |  | ORHANGAZİ
401199220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12647975-356687-Kesici- | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 13:18 | 2023-12-02 13:34 | 0.273 | 6 | 1304 | 0 | 0 | 2 | 309 | 1.64 | 355.99 | 0 | 0 | 0.55 | 84.36 |  |  | OSMANGAZİ |  |  | OSMANGAZİ
401199225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | CAKIRHOCA KOK DM2-40-12737-Trafobinatip--(147797/FIDER-10 MERKEZ FİDE)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 12:53 | 2023-12-02 13:43 | 0.841 | 4 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3189.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR |  |  | YENİŞEHİR
401199229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13965171-1007423-Agdirek--(1446695)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 13:44 | 2023-12-02 16:11 | 2.443 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YILDIRIM |  |  | YILDIRIM
401199233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736133-358932-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 13:55 | 2023-12-02 14:47 | 0.87 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İNEGÖL |  |  | İNEGÖL
401199236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TUT DIREK TIPI TR-2554-Trafobinatip--(688083)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-02 14:15 | 2023-12-02 15:13 | 0.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İZNİK |  |  | İZNİK
401199240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | AFFET EVLERI-3275-Trafobinatip--(516863)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 14:18 | 2023-12-02 18:55 | 4.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.21 |  |  | AYVACIK |  |  | AYVACIK
401199243 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-337724-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 14:23 | 2023-12-02 15:50 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.14 |  |  | BAYRAMİÇ |  |  | BAYRAMİÇ
401199243 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-337724-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 15:50 | 2023-12-02 16:00 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.11 |  |  | BOZCAADA |  |  | BOZCAADA
401199244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | BEYYURDU KOY TR-19-Trafobinatip--(615203)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 13:01 | 2023-12-02 14:24 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 |  |  | BİGA |  |  | BİGA
401199245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14117060-1210353-Ogmusdirek--(1496530)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 14:24 | 2023-12-02 15:40 | 1.259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ECEABAT |  |  | ECEABAT
401199257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595067-353194-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 14:34 | 2023-12-02 14:47 | 0.232 | 9 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 797.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EZİNE |  |  | EZİNE
401199274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736101-365594-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-02 15:15 | 2023-12-02 16:57 | 1.703 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GELİBOLU |  |  | GELİBOLU
401199289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354743-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 15:38 | 2023-12-02 15:39 | 0.011 | 13 | 1718 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0.14 | 18.9 | 0 | 0 | 0.01 | 2.13 |  |  | GÖKÇEADA |  |  | GÖKÇEADA
401199290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 3NUMARA KUMBET PARKICI KOK BINASI-8129-Trafobinatip--(715710)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-02 15:50 | 2023-12-02 21:21 | 5.53 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LAPSEKİ |  |  | LAPSEKİ
401199292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12630130-335880-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 15:47 | 2023-12-02 16:38 | 0.852 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401199292 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12630130-335880-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 16:38 | 2023-12-02 16:46 | 0.133 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YENİCE |  |  | YENİCE
401199296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13862730-931533-Agdirek--(1526117)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 15:46 | 2023-12-02 17:50 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |  |  | ÇAN |  |  | ÇAN
401199298 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12648603-2192453-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 15:44 | 2023-12-02 18:05 | 2.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.47 | 16.47 |  |  | ATKARACALAR |  |  | ATKARACALAR
401199311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM2-11-547-Trafobinatip--(692333)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 15:00 | 2023-12-02 16:29 | 1.486 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMÖREN |  |  | BAYRAMÖREN
401199318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354743-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 16:38 | 2023-12-02 16:43 | 0.08 | 13 | 1718 | 0 | 0 | 1 | 194 | 1.04 | 137.44 | 0 | 0 | 0.08 | 15.52 |  |  | ELDİVAN |  |  | ELDİVAN
401199331 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15737771-358420-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 17:01 | 2023-12-02 19:27 | 2.436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ILGAZ |  |  | ILGAZ
401199349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15778070-360055-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 16:57 | 2023-12-02 18:14 | 1.273 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KIZILIRMAK |  |  | KIZILIRMAK
401199350 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15739038-362273-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 17:05 | 2023-12-02 17:38 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 |  |  | KORGUN |  |  | KORGUN
401199350 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15739038-362273-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 17:38 | 2023-12-02 17:42 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 |  |  | KURŞUNLU |  |  | KURŞUNLU
401199359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12638758-2104078-Ayırıcı- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 22:54 | 2023-12-02 23:06 | 0.189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401199361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731388-360759-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 17:42 | 2023-12-02 18:16 | 0.576 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ORTA |  |  | ORTA
401199361 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731388-360759-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 18:16 | 2023-12-02 18:16 | 0.004 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAPRAKLI |  |  | YAPRAKLI
401199362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | BARAJ MONOBLOK-2865-Trafobinatip--(91187/NARLI MARAS FIDER-8)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 17:47 | 2023-12-02 18:05 | 0.301 | 14 | 1553 | 0 | 0 | 13 | 751 | 4.21 | 467.45 | 0 | 0 | 3.91 | 226.05 |  |  | ÇERKEŞ |  |  | ÇERKEŞ
401199364 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12235011-1576855-Agpanobox--(1308028)-(SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 17:48 | 2023-12-02 19:10 | 1.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ |  |  | ŞABANÖZÜ
401199373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR 11 KOK BINASI-2047-Trafobinatip--(564765)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 18:10 | 2023-12-02 23:20 | 5.168 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALACA |  |  | ALACA
401199377 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15734971-367176-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 20:45 | 2023-12-02 20:52 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |  |  | BAYAT |  |  | BAYAT
401199385 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15730125-362624-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 18:07 | 2023-12-02 19:59 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 |  |  | BOĞAZKALE |  |  | BOĞAZKALE
401199391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15740189-357816-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 18:35 | 2023-12-02 22:10 | 3.584 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DODURGA |  |  | DODURGA
401199426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | TR--1798-358428-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 18:22 | 2023-12-02 19:29 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.51 |  |  | KARGI |  |  | KARGI
401199426 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | TR--1798-358428-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 19:29 | 2023-12-02 19:36 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 |  |  | LAÇİN |  |  | LAÇİN
401199432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12631335-356932-Kesici- | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 19:20 | 2023-12-02 19:49 | 0.484 | 3 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 866.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MECİTÖZÜ |  |  | MECİTÖZÜ
401199432 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12593634-354154-Kesici- | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 19:49 | 2023-12-02 21:29 | 1.67 | 3 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 654.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401199441 | 1 | ADIYAMAN | TUT | AG Fideri | 15729651-361956-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 17:41 | 2023-12-02 20:07 | 2.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 |  |  | ORTAKÖY |  |  | ORTAKÖY
401199441 | 2 | ADIYAMAN | TUT | AG Fideri | 15729651-361956-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 20:07 | 2023-12-02 20:12 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | OSMANCIK |  |  | OSMANCIK
401199453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12643196-3441850-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 20:13 | 2023-12-02 22:20 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.86 |  |  | OĞUZLAR |  |  | OĞUZLAR
401199453 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12643196-3441850-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 22:20 | 2023-12-02 22:22 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |  |  | SUNGURLU |  |  | SUNGURLU
401199469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15737013-360395-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 20:48 | 2023-12-02 21:08 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.56 |  |  | UĞURLUDAĞ |  |  | UĞURLUDAĞ
401199482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15735354-365424-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 21:20 | 2023-12-02 22:32 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.72 |  |  | İSKİLİP |  |  | İSKİLİP
401199485 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-342215-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 21:37 | 2023-12-02 23:24 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.78 |  |  | ACIPAYAM |  |  | ACIPAYAM
401199485 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-342215-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 23:24 | 2023-12-02 23:34 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.07 |  |  | PAMUKKALE |  |  | PAMUKKALE
401199507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588379-354128-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 23:35 | 2023-12-03 03:00 | 3.421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BABADAĞ |  |  | BABADAĞ
401199512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | TR 3-39-231-Trafobinatip--(666183)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 23:51 | 2023-12-03 00:31 | 0.652 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAKLAN |  |  | BAKLAN
401199521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12632783-2152160-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 02:36 | 2023-12-03 02:58 | 0.373 | 1 | 5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 2092.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEKİLLİ |  |  | BEKİLLİ
401199526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13863538-1158343-Enhdirek--(68780/ENGIZEK HATTI TR)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 07:19 | 2023-12-03 12:20 | 5.024 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 135.65 | 0 | 0 | 0 | 376.8 |  |  | BEYAĞAÇ |  |  | BEYAĞAÇ
401199527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15739914-358083-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 07:28 | 2023-12-03 08:42 | 1.242 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT |  |  | BOZKURT
401199529 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12634391-2190749-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-03 13:00 | 2023-12-03 14:00 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 12 | 266 | 1 | 54 | 0 | 0 | 12 | 266 |  |  | BULDAN |  |  | BULDAN
401199531 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | ARIKONAK KOYU TR-2-1637-Trafobinatip--(445647)-(LV) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 16:30 | 2023-12-03 17:16 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.77 |  |  | GÜNEY |  |  | GÜNEY
401199533 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607701-352794-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-03 09:12 | 2023-12-03 17:00 | 7.807 | 0 | 0 | 9 | 1375 | 19 | 1135 | 0 | 0 | 70.26 | 10734.63 | 148.33 | 8860.95 |  |  | HONAZ |  |  | HONAZ
401199534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DM5TR1 SANAYI SITESI 1 NOLU BINA-8622-Trafobinatip--(101612/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-03 08:30 | 2023-12-03 16:41 | 8.194 | 1 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 7661.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KALE |  |  | KALE
401199535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324200-1174522-Enhdirek--(93496)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 07:40 | 2023-12-03 09:30 | 1.83 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401199535 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324200-1174522-Enhdirek--(93496/HAT26717)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 09:30 | 2023-12-03 09:35 | 0.083 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  |  | SARAYKÖY |  |  | SARAYKÖY
401199538 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 0-344473-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 08:18 | 2023-12-03 08:32 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 |  |  | SERİNHİSAR |  |  | SERİNHİSAR
401199538 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 0-344473-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 08:32 | 2023-12-03 08:40 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 |  |  | TAVAS |  |  | TAVAS
401199540 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12587870-356027-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 08:10 | 2023-12-03 08:18 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 47.24 |  |  | ÇAL |  |  | ÇAL
401199541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-357072-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 08:07 | 2023-12-03 08:11 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  |  | ÇAMELİ |  |  | ÇAMELİ
401199542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12609897-354359-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 08:24 | 2023-12-03 09:02 | 0.635 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇARDAK |  |  | ÇARDAK
401199545 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | TR-51847-361593-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 08:58 | 2023-12-03 09:20 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.31 |  |  | ÇİVRİL |  |  | ÇİVRİL
401199548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15737512-360921-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 08:51 | 2023-12-03 10:59 | 2.131 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAĞLAR |  |  | BAĞLAR
401199550 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12608158-345311-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 09:00 | 2023-12-03 10:01 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.02 |  |  | BİSMİL |  |  | BİSMİL
401199550 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12608158-345311-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 10:01 | 2023-12-03 10:08 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.89 |  |  | DİCLE |  |  | DİCLE
401199551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14031505-1154275-Enhdirek--(92933)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 08:48 | 2023-12-03 09:30 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 87.67 |  |  | ERGANİ |  |  | ERGANİ
401199551 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14031505-1154275-Enhdirek--(92933/HAT25728)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 09:30 | 2023-12-03 09:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 30.3 |  |  | EĞİL |  |  | EĞİL
401199561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730541-360287-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 09:09 | 2023-12-03 10:44 | 1.57 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HANİ |  |  | HANİ
401199562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12645431-2145694-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 09:11 | 2023-12-03 09:12 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |  |  | HAZRO |  |  | HAZRO
401199563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13677524-1156849-Enhdirek--(4390124)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 09:20 | 2023-12-03 10:09 | 0.816 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAYAPINAR |  |  | KAYAPINAR
401199563 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586223-353259-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 10:09 | 2023-12-03 10:14 | 0.091 | 4 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 159.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KOCAKÖY |  |  | KOCAKÖY
401199566 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12630543-3677372-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 09:04 | 2023-12-03 11:00 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 571.87 |  |  | KULP |  |  | KULP
401199567 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 15734822-364161-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 11:00 | 2023-12-03 11:17 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 |  |  | LİCE |  |  | LİCE
401199570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR-51478-363604-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 09:42 | 2023-12-03 11:39 | 1.95 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUR |  |  | SUR
401199572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588593-354998-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 09:54 | 2023-12-03 09:54 | 0.006 | 94 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİLVAN |  |  | SİLVAN
401199573 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12583445-3492137-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 10:02 | 2023-12-03 10:02 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.16 |  |  | YENİŞEHİR |  |  | YENİŞEHİR
401199579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13696067-1192665-Ogmusdirek--(1421844)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 10:07 | 2023-12-03 11:53 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 |  |  | ÇERMİK |  |  | ÇERMİK
401199581 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13928625-1110139-Enhdirek--(53612)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 10:13 | 2023-12-03 12:14 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 236.22 |  |  | ÇINAR |  |  | ÇINAR
401199581 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13928625-1110139-Enhdirek--(53612/BAGBASI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 12:14 | 2023-12-03 12:24 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 54.93 |  |  | ÇÜNGÜŞ |  |  | ÇÜNGÜŞ
401199588 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607728-3711277-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 10:27 | 2023-12-03 13:13 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 726.93 |  |  | ENEZ |  |  | ENEZ
401199596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730589-3443561-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 10:49 | 2023-12-03 12:54 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.65 |  |  | HAVSA |  |  | HAVSA
401199607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14482230-4429856-Agdirek--(3564050)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 11:18 | 2023-12-03 12:21 | 1.054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KEŞAN |  |  | KEŞAN
401199618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15778070-360055-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 10:13 | 2023-12-03 10:35 | 0.373 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LALAPAŞA |  |  | LALAPAŞA
401199619 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633045-349870-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 11:41 | 2023-12-03 15:27 | 3.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.42 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401199619 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633045-349870-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 15:27 | 2023-12-03 15:38 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |  |  | MERİÇ |  |  | MERİÇ
401199621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12639176-357296-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 11:42 | 2023-12-03 11:46 | 0.058 | 2 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 199.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SÜLOĞLU |  |  | SÜLOĞLU
401199623 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 0-354647-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 10:59 | 2023-12-03 11:13 | 0.234 | 4 | 84 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0.94 | 19.66 | 0 | 0 | 0.7 | 4.21 |  |  | UZUNKÖPRÜ |  |  | UZUNKÖPRÜ
401199624 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 0-354651-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 10:59 | 2023-12-03 11:06 | 0.117 | 49 | 46501 | 0 | 0 | 22 | 305 | 5.73 | 5440.62 | 0 | 0 | 2.57 | 35.69 |  |  | İPSALA |  |  | İPSALA
401199629 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | CELIKHAN TR-4-7531-Trafobinatip--(454485)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 12:10 | 2023-12-03 12:28 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.04 | 0 | 0 |  |  | ALACAKAYA |  |  | ALACAKAYA
401199638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KUPELIKIZ MONOBLOK-7696-Trafobinatip--(159191/KUYUMCULAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 12:27 | 2023-12-03 13:08 | 0.683 | 35 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.91 | 73.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARICAK |  |  | ARICAK
401199651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12586069-354079-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 12:40 | 2023-12-03 12:48 | 0.135 | 36 | 7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 1055.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AĞIN |  |  | AĞIN
401199654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12630402-353890-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 12:50 | 2023-12-03 12:50 | 0.006 | 56 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BASKİL |  |  | BASKİL
401199655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14460026-3741607-Agdirek--(4403432)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 13:02 | 2023-12-03 17:11 | 4.159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAKOÇAN |  |  | KARAKOÇAN
401199663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14362691-4304565-Agdirek--(1497915)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 13:23 | 2023-12-03 14:15 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |  |  | KEBAN |  |  | KEBAN
401199668 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15735930-361977-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 13:12 | 2023-12-03 14:18 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.98 |  |  | KOVANCILAR |  |  | KOVANCILAR
401199669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-357075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 13:30 | 2023-12-03 13:31 | 0.011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 231 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.54 |  |  | MADEN |  |  | MADEN
401199673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12643196-3441850-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 13:34 | 2023-12-03 18:12 | 4.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.11 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401199673 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12643196-3441850-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 18:12 | 2023-12-03 18:14 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |  |  | PALU |  |  | PALU
401199674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | DM20-TR17 MIMARLAR ODASI MNB-11440-Trafobinatip--(625908)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-03 13:32 | 2023-12-03 21:55 | 8.386 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİVRİCE |  |  | SİVRİCE
401199681 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-341340-Ayırıcı- | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 13:49 | 2023-12-03 15:37 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.32 | 0 | 0 |  |  | KEMAH |  |  | KEMAH
401199683 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 13:48 | 2023-12-03 13:49 | 0.017 | 32 | 39 | 0 | 0 | 36 | 211 | 0.54 | 0.66 | 0 | 0 | 0.61 | 3.59 |  |  | KEMALİYE |  |  | KEMALİYE
401199684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13773769-1215732-Ogmusdirek--(557469 - 710318)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 13:51 | 2023-12-03 14:16 | 0.418 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401199694 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12607668-352860-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-03 12:54 | 2023-12-03 13:09 | 0.248 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OTLUKBELİ |  |  | OTLUKBELİ
401199694 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM3-40-2722603-Trafobinatip--(4469619/AKBANK MOD ESENSOY GIRISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-03 12:54 | 2023-12-03 13:43 | 0.813 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | REFAHİYE |  |  | REFAHİYE
401199694 | 3 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599597-352915-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-03 13:29 | 2023-12-03 13:30 | 0.031 | 19 | 18368 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.59 | 569.41 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  |  | TERCAN |  |  | TERCAN
401199694 | 4 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605143-352931-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-03 13:29 | 2023-12-03 13:31 | 0.04 | 4 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 61.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRLI |  |  | ÇAYIRLI
401199694 | 5 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12607668-352860-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-03 13:29 | 2023-12-03 13:32 | 0.061 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÜZÜMLÜ |  |  | ÜZÜMLÜ
401199696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14015811-1197310-Ogmusdirek--(96245)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 14:17 | 2023-12-03 16:50 | 2.551 | 17 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | 372.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İLİÇ |  |  | İLİÇ
401199696 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12630402-353890-Kesici- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 16:50 | 2023-12-03 16:55 | 0.091 | 56 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 86.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AZİZİYE |  |  | AZİZİYE
401199699 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587684-353328-Kesici- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 14:30 | 2023-12-03 18:01 | 3.523 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 337 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 7.05 | 1187.25 |  |  | AŞKALE |  |  | AŞKALE
401199705 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | TR-52239-367534-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 12:25 | 2023-12-11 12:38 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |  |  | HINIS |  |  | HINIS
401199709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15778070-360055-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 14:28 | 2023-12-03 16:09 | 1.673 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HORASAN |  |  | HORASAN
401199714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | GALERICILER SITESI TR-7090-Trafobinatip--(1570377 - 3487951 - 3590780 - 556059 - 560861 - 681541 - 730616 - 731742)-(SC-LV-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 15:04 | 2023-12-03 16:32 | 1.475 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAYAZI |  |  | KARAYAZI
401199725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13682120-974361-Agdirek--(2060343)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 15:23 | 2023-12-03 18:48 | 3.413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAÇOBAN |  |  | KARAÇOBAN
401199736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730466-358200-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 16:01 | 2023-12-03 16:29 | 0.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜKÖY |  |  | KÖPRÜKÖY
401199738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731301-364840-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 14:01 | 2023-12-03 18:16 | 4.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.26 |  |  | NARMAN |  |  | NARMAN
401199738 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731301-364840-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 18:16 | 2023-12-03 18:17 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  |  | OLTU |  |  | OLTU
401199752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ALTAS KEPIR TR-2619-Trafobinatip--(589634)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 16:20 | 2023-12-03 17:08 | 0.796 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OLUR |  |  | OLUR
401199754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | BALIKCIL KOYU TR-2604-Trafobinatip--(680716)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 15:38 | 2023-12-03 16:49 | 1.188 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PALANDÖKEN |  |  | PALANDÖKEN
401199762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ALTUNELMA MERKEZ TR-5231-Trafobinatip--(585348)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 17:10 | 2023-12-03 17:58 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |  |  | PASİNLER |  |  | PASİNLER
401199763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM2-17-546-Trafobinatip--(666952)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 16:59 | 2023-12-03 17:15 | 0.256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAZARYOLU |  |  | PAZARYOLU
401199765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15740761-362855-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 15:56 | 2023-12-03 18:43 | 2.794 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.12 | 0 | 0 |  |  | TEKMAN |  |  | TEKMAN
401199766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15778041-360054-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 17:17 | 2023-12-03 18:05 | 0.806 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TORTUM |  |  | TORTUM
401199770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CATOVA YEŞILYURT YENI TR (CUMA DAG TR)-2069-Trafobinatip--(680420)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 15:44 | 2023-12-03 17:24 | 1.664 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UZUNDERE |  |  | UZUNDERE
401199771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | OZTURK CAMII YANI TR-5063-Trafobinatip--(535035)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 17:23 | 2023-12-03 18:57 | 1.565 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAKUTİYE |  |  | YAKUTİYE
401199772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731127-357924-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 18:17 | 2023-12-03 18:27 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39 |  |  | ÇAT |  |  | ÇAT
401199782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730315-364023-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 17:42 | 2023-12-03 18:49 | 1.106 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İSPİR |  |  | İSPİR
401199785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KANGAL MBK-11780-Trafobinatip--(305856/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 15:13 | 2023-12-03 17:26 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2479.68 |  |  | ŞENKAYA |  |  | ŞENKAYA
401199786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15737305-367239-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 17:52 | 2023-12-03 19:54 | 2.043 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALPU |  |  | ALPU
401199792 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15735438-364051-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 18:01 | 2023-12-03 20:07 | 2.104 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKOVA |  |  | BEYLİKOVA
401199793 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | ÜÇGÖZ DM-3496342-Trafobinatip--(4304318/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-03 09:00 | 2023-12-03 17:00 | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 25 | 8 | 136 | 0 | 0 | 16 | 200 |  |  | GÜNYÜZÜ |  |  | GÜNYÜZÜ
401199813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15778070-360055-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 18:30 | 2023-12-03 20:04 | 1.563 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HAN |  |  | HAN
401199814 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607411-356042-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 18:25 | 2023-12-03 19:04 | 0.659 | 17 | 64 | 0 | 0 | 30 | 1001 | 11.2 | 42.18 | 0 | 0 | 19.77 | 659.66 |  |  | MAHMUDİYE |  |  | MAHMUDİYE
401199818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | UC TUT TR-2688-Trafobinatip--(600106)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 18:51 | 2023-12-03 20:28 | 1.621 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MİHALGAZİ |  |  | MİHALGAZİ
401199833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15741401-359395-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 19:19 | 2023-12-03 21:32 | 2.218 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MİHALIÇÇIK |  |  | MİHALIÇÇIK
401199842 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13771634-1183158-Ogmusdirek--(378613)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 16:04 | 2023-12-03 19:52 | 3.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |  |  | ODUNPAZARI |  |  | ODUNPAZARI
401199842 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 13771634-1183158-Ogmusdirek--(2097315 - 378613)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 19:52 | 2023-12-03 19:59 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |  |  | SARICAKAYA |  |  | SARICAKAYA
401199844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729450-363893-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 19:50 | 2023-12-03 22:10 | 2.325 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SEYİTGAZİ |  |  | SEYİTGAZİ
401199847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13968555-1199261-Ogmusdirek--(545263)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 19:59 | 2023-12-03 20:45 | 0.771 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİVRİHİSAR |  |  | SİVRİHİSAR
401199851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | BAYAZITLI VERICI TR-466-Trafobinatip--(568521)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 20:15 | 2023-12-03 22:11 | 1.93 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TEPEBAŞI |  |  | TEPEBAŞI
401199852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | KILAVUZLU CAMI YANI TR-3797-Trafobinatip--(1417302 - 1521798 - 3451997 - 559142 - 559146 - 559147 - 574269)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 20:16 | 2023-12-03 20:37 | 0.343 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTELER |  |  | ÇİFTELER
401199854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14028931-1195622-Ogmusdirek--(1452726)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 20:03 | 2023-12-03 20:57 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 |  |  | İNÖNÜ |  |  | İNÖNÜ
401199893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15737293-367243-Trafo- | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 21:53 | 2023-12-03 23:13 | 1.338 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARABAN |  |  | ARABAN
401199904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15778070-360055-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 22:12 | 2023-12-03 23:11 | 0.979 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İSLAHİYE |  |  | İSLAHİYE
401199923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14034706-1200646-Ogmusdirek--(553965)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 00:56 | 2023-12-04 03:00 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 |  |  | KARKAMIŞ |  |  | KARKAMIŞ
401199928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14026055-948641-Agdirek--(1374878)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 06:11 | 2023-12-04 07:40 | 1.481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NURDAĞI |  |  | NURDAĞI
401199932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-Trafobinatip--(97513/NARLI PAZARCIK FIDER)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 18:07 | 2023-12-02 18:10 | 0.043 | 27 | 578 | 0 | 3 | 60 | 1985 | 1.16 | 24.85 | 0 | 0.13 | 2.58 | 85.36 |  |  | NİZİP |  |  | NİZİP
401199934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR 10 KOK BINASI-3022-Trafobinatip--(564766)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 07:43 | 2023-12-04 10:47 | 3.075 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OĞUZELİ |  |  | OĞUZELİ
401199935 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607701-352794-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-04 09:32 | 2023-12-04 17:04 | 7.538 | 0 | 0 | 9 | 1375 | 19 | 1135 | 0 | 0 | 67.84 | 10364.75 | 143.22 | 8555.63 |  |  | YAVUZELİ |  |  | YAVUZELİ
401199936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-1169027-Enhdirek--(3428861)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 07:58 | 2023-12-04 09:45 | 1.788 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 53.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞAHİNBEY |  |  | ŞAHİNBEY
401199936 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-1169027-Enhdirek--(3428861/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 09:45 | 2023-12-04 09:50 | 0.086 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞEHİTKAMİL |  |  | ŞEHİTKAMİL
401199945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730589-3443561-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 08:25 | 2023-12-04 10:42 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.99 |  |  | ALUCRA |  |  | ALUCRA
401199954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 65413256-2578814-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 08:36 | 2023-12-04 09:20 | 0.727 | 2 | 84 | 0 | 0 | 12 | 1019 | 1.45 | 61.07 | 0 | 0 | 8.72 | 740.81 |  |  | BULANCAK |  |  | BULANCAK
401199955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13969309-1193044-Ogmusdirek--(96427/HAT29033)-(MV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 09:38 | 2023-12-04 09:49 | 0.183 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DERELİ |  |  | DERELİ
401199961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Direği | 13984304-1005825-Agdirek--(608971)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 08:56 | 2023-12-04 09:23 | 0.457 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DOĞANKENT |  |  | DOĞANKENT
401199961 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | GOLLUHUYUK KORGOCALAR TR-4031-Trafobinatip--(637628 - 637629 - 637630 - 637631)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 09:23 | 2023-12-04 09:58 | 0.583 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ESPİYE |  |  | ESPİYE
401199963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15741232-358855-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 09:11 | 2023-12-04 13:48 | 4.61 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EYNESİL |  |  | EYNESİL
401199987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 23547845-2680168-Kesici- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 13:11 | 2023-12-03 13:29 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 236.39 |  |  | GÖRELE |  |  | GÖRELE
401199988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353697-Kesici- | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 15:42 | 2023-12-03 17:27 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.5 |  |  | GÜCE |  |  | GÜCE
401199991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15737057-366211-Trafo- | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 10:11 | 2023-12-04 12:05 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.61 |  |  | KEŞAP |  |  | KEŞAP
401199998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | TR-53240-360456-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 10:02 | 2023-12-03 11:21 | 1.32 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401200005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12596948-353675-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 10:25 | 2023-12-04 10:27 | 0.034 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PİRAZİZ |  |  | PİRAZİZ
401200011 | 1 | ADIYAMAN | TUT | AG Fideri | DAGYALANGOZ KY. TR-1-7163-Trafobinatip--(3475223)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 13:00 | 2023-12-04 13:28 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.78 |  |  | TİREBOLU |  |  | TİREBOLU
401200017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15740196-365914-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 10:55 | 2023-12-04 11:54 | 0.998 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAĞLIDERE |  |  | YAĞLIDERE
401200021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15786729-3637250-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 10:49 | 2023-12-04 12:06 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 |  |  | ÇAMOLUK |  |  | ÇAMOLUK
401200036 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12252269-2012655-Agpanobox--(2013026)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-04 09:54 | 2023-12-04 13:46 | 3.875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇANAKÇI |  |  | ÇANAKÇI
401200046 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12191172-1572579-Agpanobox--(1320752 - 2590539 - 373223 - 373618)-(SC-SC-LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-03 22:33 | 2023-12-03 23:43 | 1.156 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
401200060 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12605658-355240-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 12:03 | 2023-12-04 12:49 | 0.767 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KELKİT |  |  | KELKİT
401200061 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12605930-355246-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 12:04 | 2023-12-04 12:48 | 0.737 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÖSE |  |  | KÖSE
401200066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | SACAKLIZADE TR1-4127-Trafobinatip--(557469 - 710318)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 13:10 | 2023-12-04 14:37 | 1.453 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÜRTÜN |  |  | KÜRTÜN
401200072 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 34154886-2675377-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 13:08 | 2023-12-04 13:15 | 0.108 | 41 | 138 | 0 | 0 | 44 | 105 | 4.43 | 14.9 | 0 | 0 | 4.75 | 11.34 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401200075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731209-365501-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 13:21 | 2023-12-04 16:32 | 3.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22 |  |  | TORUL |  |  | TORUL
401200077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12594940-354248-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 13:20 | 2023-12-04 13:25 | 0.09 | 8 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 87.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞİRAN |  |  | ŞİRAN
401200081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12632782-2152161-Kesici- | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 12:41 | 2023-12-04 13:21 | 0.675 | 1 | 5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 3787.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401200085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15740211-364979-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 14:06 | 2023-12-04 16:47 | 2.682 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YÜKSEKOVA |  |  | YÜKSEKOVA
401200095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KUPELIKIZ MONOBLOK-7696-Trafobinatip--(159191/KUYUMCULAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 14:22 | 2023-12-04 15:03 | 0.679 | 35 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.77 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇUKURCA |  |  | ÇUKURCA
401200099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12594940-354248-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 14:04 | 2023-12-04 14:20 | 0.265 | 8 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 257.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞEMDİNLİ |  |  | ŞEMDİNLİ
401200101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 13987112-1146645-Enhdirek--(105555)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 13:36 | 2023-12-04 14:24 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.67 |  |  | ALTINÖZÜ |  |  | ALTINÖZÜ
401200101 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 13987112-1146645-Enhdirek--(105555/AKSAKAL KOYU HAT BASI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 14:24 | 2023-12-04 14:27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |  |  | BELEN |  |  | BELEN
401200104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15788869-2619021-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 14:53 | 2023-12-04 17:18 | 2.408 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DÖRTYOL |  |  | DÖRTYOL
401200108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630376-356047-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 14:58 | 2023-12-04 14:59 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 |  |  | ERZİN |  |  | ERZİN
401200112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354751-Kesici- | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 12:24 | 2023-12-04 12:29 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 28.43 |  |  | HASSA |  |  | HASSA
401200114 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606911-355941-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 15:12 | 2023-12-04 15:12 | 0.006 | 29 | 51 | 0 | 0 | 5 | 251 | 0.17 | 0.31 | 0 | 0 | 0.03 | 1.51 |  |  | KIRIKHAN |  |  | KIRIKHAN
401200120 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15735824-366826-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 10:14 | 2023-12-05 10:27 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 |  |  | KUMLU |  |  | KUMLU
401200126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13683166-861457-Agdirek--(2149461)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 15:30 | 2023-12-04 18:22 | 2.859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401200133 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606911-355941-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 15:35 | 2023-12-04 15:35 | 0.006 | 29 | 51 | 0 | 0 | 5 | 251 | 0.17 | 0.31 | 0 | 0 | 0.03 | 1.51 |  |  | REYHANLI |  |  | REYHANLI
401200141 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741061-361823-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 15:49 | 2023-12-04 18:15 | 2.431 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SAMANDAĞ |  |  | SAMANDAĞ
401200153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12193877-1581284-Agpanobox--(1385758 - 1497005 - 1497008)-(SC-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-04 15:52 | 2023-12-04 19:20 | 3.475 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAYLADAĞI |  |  | YAYLADAĞI
401200153 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15736449-365166-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-04 19:20 | 2023-12-04 19:42 | 0.36 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İSKENDERUN |  |  | İSKENDERUN
401200164 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15736328-366454-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 17:10 | 2023-12-04 17:13 | 0.059 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKSU |  |  | AKSU
401200167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | ISMAILLI YENI TR-12732-Trafobinatip--(746759)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 16:34 | 2023-12-04 17:08 | 0.572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ATABEY |  |  | ATABEY
401200190 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12588050-3491004-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 16:43 | 2023-12-04 17:15 | 0.532 | 9 | 46 | 0 | 0 | 10 | 408 | 4.79 | 24.47 | 0 | 0 | 5.32 | 217.06 |  |  | EĞİRDİR |  |  | EĞİRDİR
401200201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15740790-361510-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 17:20 | 2023-12-04 18:08 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.06 | 0 | 0 |  |  | GELENDOST |  |  | GELENDOST
401200203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12596948-353675-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:49 | 0.138 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN |  |  | GÖNEN
401200208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | TR--1798-358428-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 16:02 | 2023-12-04 19:56 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |  |  | KEÇİBORLU |  |  | KEÇİBORLU
401200208 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | TR--1798-358428-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 19:56 | 2023-12-04 19:59 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401200209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15740146-358965-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 17:37 | 2023-12-04 19:11 | 1.575 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SENİRKENT |  |  | SENİRKENT
401200218 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | MEYDAN KY. TR-2 (AFET EVLER)-8174-Trafobinatip--(370347)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 17:30 | 2023-12-04 19:11 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.14 |  |  | SÜTÇÜLER |  |  | SÜTÇÜLER
401200220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15740211-364979-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 17:50 | 2023-12-04 18:36 | 0.76 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ULUBORLU |  |  | ULUBORLU
401200231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731329-3567887-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 17:04 | 2023-12-04 19:27 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.65 |  |  | YALVAÇ |  |  | YALVAÇ
401200231 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731329-3567887-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 19:27 | 2023-12-04 19:32 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 |  |  | YENİŞARBADEMLİ |  |  | YENİŞARBADEMLİ
401200232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | ALTINOVA OKUL YANI TR2-5076-Trafobinatip--(525490)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 18:13 | 2023-12-04 18:28 | 0.245 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
401200233 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | KAHTA DM-2-6350-Trafobinatip--(456670)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 08:40 | 2023-12-05 08:59 | 0.32 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKDENİZ |  |  | AKDENİZ
401200236 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_II/11-6998-Trafobinatip--(465133)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 18:20 | 2023-12-04 19:15 | 0.925 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ANAMUR |  |  | ANAMUR
401200255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15736430-362076-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 19:00 | 2023-12-04 20:41 | 1.676 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK |  |  | AYDINCIK
401200259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15737012-360259-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 19:24 | 2023-12-04 20:22 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.56 |  |  | BOZYAZI |  |  | BOZYAZI
401200263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | INONU KOK-3042-Trafobinatip--(744877)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 19:33 | 2023-12-04 20:20 | 0.789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ERDEMLİ |  |  | ERDEMLİ
401200271 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-343632-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 19:59 | 2023-12-04 20:56 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 |  |  | GÜLNAR |  |  | GÜLNAR
401200271 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-343632-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 20:56 | 2023-12-04 21:05 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 |  |  | MEZİTLİ |  |  | MEZİTLİ
401200274 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | KAHTA TR-7-2155934-Trafobinatip--(457179)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 20:17 | 2023-12-04 20:49 | 0.541 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MUT |  |  | MUT
401200276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731329-3567887-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 20:20 | 2023-12-04 21:26 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 |  |  | SİLİFKE |  |  | SİLİFKE
401200276 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731329-3567887-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 21:26 | 2023-12-04 21:32 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 |  |  | TARSUS |  |  | TARSUS
401200298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15770981-364567-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 20:56 | 2023-12-04 23:15 | 2.314 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TOROSLAR |  |  | TOROSLAR
401200319 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | DM_II/15-6836-Trafobinatip--(463799 - 463800)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 21:13 | 2023-12-04 21:46 | 0.545 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR |  |  | YENİŞEHİR
401200322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | SOYSALLI KOK-3189-Trafobinatip--(97822/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 20:32 | 2023-12-04 21:16 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 413.02 |  |  | ÇAMLIYAYLA |  |  | ÇAMLIYAYLA
401200340 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740540-366403-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-04 23:18 | 2023-12-05 01:09 | 1.845 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADALAR |  |  | ADALAR
401200362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | BALIKCIL KOYU TR-2604-Trafobinatip--(1363987 - 676387 - 676388 - 680716)-(SC-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 05:01 | 2023-12-05 08:00 | 2.984 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARNAVUTKÖY |  |  | ARNAVUTKÖY
401200363 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12588050-3491004-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 00:53 | 2023-12-05 00:53 | 0.001 | 9 | 46 | 0 | 0 | 10 | 408 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0.01 | 0.41 |  |  | ATAŞEHİR |  |  | ATAŞEHİR
401200364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 16NOLU KOK BINASI DM22-25-8003-Trafobinatip--(688688)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 07:28 | 2023-12-05 09:43 | 2.243 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AVCILAR |  |  | AVCILAR
401200365 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | SAMBAYAT TR-5-5852-Trafobinatip--(1289648 - 400876 - 400877 - 400879 - 402004)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 06:00 | 2023-12-05 07:36 | 1.603 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAHÇELİEVLER |  |  | BAHÇELİEVLER
401200367 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13929797-1108495-Enhdirek--(156815/SALKIMBAG CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 07:08 | 2023-12-05 08:26 | 1.299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 6.5 | 83.14 |  |  | BAKIRKÖY |  |  | BAKIRKÖY
401200368 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12645955-2205914-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 07:52 | 2023-12-05 07:57 | 0.089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 369 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 1.34 | 32.84 |  |  | BAYRAMPAŞA |  |  | BAYRAMPAŞA
401200371 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15771871-368102-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 08:16 | 2023-12-05 08:57 | 0.68 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAĞCILAR |  |  | BAĞCILAR
401200372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15736082-4377365-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 08:25 | 2023-12-05 09:28 | 1.047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAŞAKŞEHİR |  |  | BAŞAKŞEHİR
401200375 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12635737-3456407-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 08:29 | 2023-12-05 09:42 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.64 |  |  | BEYKOZ |  |  | BEYKOZ
401200375 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12635737-3456407-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 09:42 | 2023-12-05 09:50 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |  |  | BEYLİKDÜZÜ |  |  | BEYLİKDÜZÜ
401200379 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-341349-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 08:38 | 2023-12-05 11:09 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 |  |  | BEYOĞLU |  |  | BEYOĞLU
401200382 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM | DM_III/10-6985-Trafobinatip--(3589572 - 3636729/ - 3649784 - 3649785 - 463797 - 463798 - 465014 - 465015)-(LV-MV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-05 17:00 | 8 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7728 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ |  |  | BEŞİKTAŞ
401200383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12191734-1581375-Agpanobox--(1344842)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-05 08:47 | 2023-12-05 12:15 | 3.471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
401200384 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_IV/68-4445-Trafobinatip--(427639)-(LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-05 12:00 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ESENLER |  |  | ESENLER
401200386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591788-353211-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 08:50 | 2023-12-05 08:56 | 0.089 | 67 | 5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 519.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ESENYURT |  |  | ESENYURT
401200390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12586069-354079-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 08:55 | 2023-12-05 08:59 | 0.062 | 36 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 484.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EYÜPSULTAN |  |  | EYÜPSULTAN
401200390 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12590939-354016-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 08:59 | 2023-12-05 09:18 | 0.318 | 6 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 509.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FATİH |  |  | FATİH
401200390 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12590945-354017-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 08:59 | 2023-12-05 09:19 | 0.334 | 2 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 265.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GAZİOSMANPAŞA |  |  | GAZİOSMANPAŞA
401200401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586223-353259-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 09:25 | 2023-12-05 09:30 | 0.091 | 4 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 159.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜNGÖREN |  |  | GÜNGÖREN
401200402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586977-355075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 09:14 | 2023-12-05 09:19 | 0.08 | 49 | 2185 | 0 | 3 | 73 | 2739 | 3.92 | 174.8 | 0 | 0.24 | 5.84 | 219.12 |  |  | KADIKÖY |  |  | KADIKÖY
401200404 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606535-352781-Kesici- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 09:32 | 2023-12-05 10:06 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.22 | 0 | 0 |  |  | KARTAL |  |  | KARTAL
401200405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 14174536-1031211-Agdirek--(1484929)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 08:17 | 2023-12-05 10:28 | 2.178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAĞITHANE |  |  | KAĞITHANE
401200408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | GIRNE MONOBLOK-170-Trafobinatip--(691577)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 09:34 | 2023-12-05 12:20 | 2.758 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
401200409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731031-366994-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 09:34 | 2023-12-05 10:38 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.82 |  |  | MALTEPE |  |  | MALTEPE
401200426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13677524-1156849-Enhdirek--(4390124)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 10:02 | 2023-12-05 10:25 | 0.394 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 22.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PENDİK |  |  | PENDİK
401200426 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13677524-1156849-Enhdirek--(4390124/KAMALAKLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 10:25 | 2023-12-05 10:31 | 0.094 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SANCAKTEPE |  |  | SANCAKTEPE
401200435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM6-82-573-Trafobinatip--(650927)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 09:50 | 2023-12-05 10:23 | 0.551 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARIYER |  |  | SARIYER
401200440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Direği | 13951101-920405-Agdirek--(571240)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 10:18 | 2023-12-05 11:36 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 |  |  | SULTANBEYLİ |  |  | SULTANBEYLİ
401200440 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13951255-1198357-Ogmusdirek--(571245 - 571248 - 572894)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 11:36 | 2023-12-05 12:18 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 |  |  | SULTANGAZİ |  |  | SULTANGAZİ
401200441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | BALIKCIL KOYU TR-2604-Trafobinatip--(676388)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 08:13 | 2023-12-05 10:28 | 2.248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİLİVRİ |  |  | SİLİVRİ
401200443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 0-0-Agpanobox--(1530001)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 10:29 | 2023-12-05 11:44 | 1.259 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TUZLA |  |  | TUZLA
401200445 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12584286-354206-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 10:24 | 2023-12-05 10:30 | 0.094 | 4 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 178.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ZEYTİNBURNU |  |  | ZEYTİNBURNU
401200448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15778936-369279-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 10:42 | 2023-12-05 14:34 | 3.869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇATALCA |  |  | ÇATALCA
401200456 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 12132132-368471-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 10:55 | 2023-12-05 11:04 | 0.153 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇEKMEKÖY |  |  | ÇEKMEKÖY
401200458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15736090-363434-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 10:58 | 2023-12-05 12:07 | 1.144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÜMRANİYE |  |  | ÜMRANİYE
401200459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | SULUTARLA YENİ TR-2170025-Trafobinatip--(2170095)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 10:59 | 2023-12-05 11:33 | 0.564 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÜSKÜDAR |  |  | ÜSKÜDAR
401200472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13675031-1135817-Enhdirek--(100351)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 11:23 | 2023-12-05 14:12 | 2.823 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 118.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞİLE |  |  | ŞİLE
401200472 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13675031-1135817-Enhdirek--(100351/HAT32626)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 14:12 | 2023-12-05 14:17 | 0.083 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞİŞLİ |  |  | ŞİŞLİ
401200476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13963201-1204320-Ogmusdirek--(4343321 - 545657 - 545658 - 545659)-(LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 11:28 | 2023-12-05 11:53 | 0.423 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALİAĞA |  |  | ALİAĞA
401200478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12255489-2608208-Agpanobox--(2610866)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 11:39 | 2023-12-05 14:45 | 3.101 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BALÇOVA |  |  | BALÇOVA
401200484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14014102-1017790-Agdirek--(1447658)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 11:41 | 2023-12-05 15:30 | 3.818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAYINDIR |  |  | BAYINDIR
401200492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731243-366269-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 11:57 | 2023-12-05 13:11 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.71 |  |  | BAYRAKLI |  |  | BAYRAKLI
401200494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KANAL 3 TRP-2754-Trafobinatip--(609779)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 12:09 | 2023-12-05 13:33 | 1.391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BERGAMA |  |  | BERGAMA
401200498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM04-TR18-11542-Trafobinatip--(642813)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 10:57 | 2023-12-05 12:16 | 1.315 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEYDAĞ |  |  | BEYDAĞ
401200503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | IGDEMLIK KOYU TR-2333-Trafobinatip--(642238)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 09:43 | 2023-12-05 10:50 | 1.118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BORNOVA |  |  | BORNOVA
401200507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13762808-1214443-Ogmusdirek--(555423 - 555426 - 555431 - 555432)-(LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 12:36 | 2023-12-05 13:16 | 0.674 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BUCA |  |  | BUCA
401200512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | CAHIT ZARIFOGLU DIREK TIPITR2-179-Trafobinatip--(566869)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 13:02 | 2023-12-05 19:25 | 6.382 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DİKİLİ |  |  | DİKİLİ
401200513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | YILDIZKENT MNB1-3653410-Trafobinatip--(3654747)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 12:59 | 2023-12-05 18:50 | 5.854 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FOÇA |  |  | FOÇA
401200516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12595983-355640-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 12:23 | 2023-12-05 12:35 | 0.188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2265 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1.88 | 425.82 |  |  | GAZİEMİR |  |  | GAZİEMİR
401200521 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587625-353335-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 13:02 | 2023-12-05 13:07 | 0.075 | 0 | 0 | 3 | 60 | 6 | 670 | 0 | 0 | 0.23 | 4.5 | 0.45 | 50.25 |  |  | GÜZELBAHÇE |  |  | GÜZELBAHÇE
401200522 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741003-361911-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 14:12 | 2023-12-05 14:24 | 0.188 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARABAĞLAR |  |  | KARABAĞLAR
401200528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM2-17-546-Trafobinatip--(666952)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 13:05 | 2023-12-05 13:26 | 0.359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARABURUN |  |  | KARABURUN
401200541 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15741568-368863-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 13:44 | 2023-12-05 15:06 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 |  |  | KARŞIYAKA |  |  | KARŞIYAKA
401200553 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 0-354629-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-05 13:31 | 2023-12-05 13:45 | 0.233 | 2 | 15 | 72 | 4607 | 78 | 2314 | 0.47 | 3.5 | 16.78 | 1073.43 | 18.17 | 539.16 |  |  | KEMALPAŞA |  |  | KEMALPAŞA
401200560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12638637-352699-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 14:24 | 2023-12-05 14:29 | 0.079 | 8 | 396 | 33 | 3506 | 17 | 1320 | 0.63 | 31.28 | 2.61 | 276.97 | 1.34 | 104.28 |  |  | KINIK |  |  | KINIK
401200561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353698-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 09:17 | 2023-12-05 09:23 | 0.097 | 21 | 2230 | 0 | 0 | 1 | 258 | 2.04 | 216.31 | 0 | 0 | 0.1 | 25.03 |  |  | KONAK |  |  | KONAK
401200562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 84356485-3315699-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 09:20 | 2023-12-05 09:31 | 0.184 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0.55 | 34.78 | 0 | 0 | 0 | 66.24 |  |  | KİRAZ |  |  | KİRAZ
401200573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 84356485-3315699-Kesici- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 13:27 | 2023-12-05 14:27 | 0.998 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 360 | 2.99 | 188.62 | 0 | 0 | 0 | 359.28 |  |  | MENDERES |  |  | MENDERES
401200575 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15735445-358391-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 15:29 | 2023-12-05 15:49 | 0.347 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MENEMEN |  |  | MENEMEN
401200577 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605501-353579-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 14:36 | 2023-12-05 14:40 | 0.059 | 29 | 614 | 0 | 0 | 40 | 1506 | 1.71 | 36.23 | 0 | 0 | 2.36 | 88.85 |  |  | NARLIDERE |  |  | NARLIDERE
401200583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14182570-1005069-Agdirek--(2109649)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 14:49 | 2023-12-05 15:45 | 0.929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR |  |  | SEFERİHİSAR
401200585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12586419-355294-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 14:57 | 2023-12-05 14:57 | 0.006 | 0 | 6 | 1 | 316 | 3 | 429 | 0 | 0.04 | 0.01 | 1.9 | 0.02 | 2.57 |  |  | SELÇUK |  |  | SELÇUK
401200589 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15782969-3689596-Trafo- | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 15:00 | 2023-12-05 15:29 | 0.493 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TORBALI |  |  | TORBALI
401200590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13941617-1200529-Ogmusdirek--(609337)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 14:51 | 2023-12-05 15:16 | 0.409 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TİRE |  |  | TİRE
401200599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR 25 KOK BINASI-2026-Trafobinatip--(564823)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 15:07 | 2023-12-05 15:27 | 0.334 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | URLA |  |  | URLA
401200608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597132-2680211-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 15:08 | 2023-12-05 15:14 | 0.104 | 52 | 217 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.41 | 22.57 | 0 | 0 | 0.1 | 0.31 |  |  | ÇEŞME |  |  | ÇEŞME
401200609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15740140-363874-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 15:19 | 2023-12-05 17:42 | 2.398 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇİĞLİ |  |  | ÇİĞLİ
401200614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | TR--1798-358428-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 11:07 | 2023-12-05 12:07 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.48 |  |  | ÖDEMİŞ |  |  | ÖDEMİŞ
401200616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | GIRNE MONOBLOK-170-Trafobinatip--(716691)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-05 15:35 | 2023-12-05 19:03 | 3.474 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKYAKA |  |  | AKYAKA
401200625 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663909-1123476-Enhdirek--(125445)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 14:46 | 2023-12-05 17:09 | 2.379 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.38 | 104.68 | 0 | 0 | 2.38 | 0 |  |  | ARPAÇAY |  |  | ARPAÇAY
401200625 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663909-1123476-Enhdirek--(125445/F3-AKPINAR KOYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 17:09 | 2023-12-05 17:20 | 0.185 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0.19 | 18.32 | 0 | 0 | 0.19 | 4.81 |  |  | DİGOR |  |  | DİGOR
401200626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730504-363905-Trafo- | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 15:44 | 2023-12-05 17:06 | 1.364 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAĞIZMAN |  |  | KAĞIZMAN
401200635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15736082-4377365-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 16:08 | 2023-12-05 16:54 | 0.761 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401200649 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587768-355952-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 16:13 | 2023-12-05 16:14 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.57 |  |  | SARIKAMIŞ |  |  | SARIKAMIŞ
401200650 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15779162-362134-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 16:25 | 2023-12-05 18:21 | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.84 |  |  | SELİM |  |  | SELİM
401200653 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Dağıtım Transformatörü | TR-51656-361319-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 17:00 | 2023-12-05 17:04 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | SUSUZ |  |  | SUSUZ
401200675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15740135-367486-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 16:56 | 2023-12-05 19:10 | 2.234 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ABANA |  |  | ABANA
401200677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729444-363275-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 17:03 | 2023-12-05 18:58 | 1.926 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARAÇ |  |  | ARAÇ
401200679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15741203-366062-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 17:04 | 2023-12-05 22:48 | 5.728 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AZDAVAY |  |  | AZDAVAY
401200683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | TATAR TR-5665-Trafobinatip--(581032)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 17:19 | 2023-12-05 18:06 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |  |  | AĞLI |  |  | AĞLI
401200685 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-341844-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 17:12 | 2023-12-05 18:54 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 20.5 |  |  | BOZKURT |  |  | BOZKURT
401200685 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-341844-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 18:54 | 2023-12-05 19:06 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 6.58 |  |  | CİDE |  |  | CİDE
401200687 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 53478654-2716595-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 17:14 | 2023-12-05 17:26 | 0.198 | 0 | 0 | 10 | 1202 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1.98 | 238 | 0.2 | 35.64 |  |  | DADAY |  |  | DADAY
401200715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | AYAKLICAOLUK TR-7013-Trafobinatip--(636790)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 17:36 | 2023-12-05 19:33 | 1.951 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEVREKANİ |  |  | DEVREKANİ
401200719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14026567-849017-Agdirek--(684903)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 17:39 | 2023-12-05 18:30 | 0.853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYURT |  |  | DOĞANYURT
401200719 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | SADAKALAR YEDIGOL TR-3659-Trafobinatip--(4474316 - 638953)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 18:30 | 2023-12-05 18:40 | 0.167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HANÖNÜ |  |  | HANÖNÜ
401200721 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | DEVLET HASTANESI KUZEYI MOD-11567-Trafobinatip--(470850)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 17:38 | 2023-12-05 18:20 | 0.694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÜRE |  |  | KÜRE
401200722 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12635903-3507108-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 17:38 | 2023-12-05 19:07 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401200722 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12635903-3507108-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 19:07 | 2023-12-05 19:16 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 |  |  | PINARBAŞI |  |  | PINARBAŞI
401200723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13692068-859753-Agdirek--(2714367)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 17:46 | 2023-12-05 21:25 | 3.652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SEYDİLER |  |  | SEYDİLER
401200728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15778875-368942-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 17:52 | 2023-12-05 18:19 | 0.449 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TAŞKÖPRÜ |  |  | TAŞKÖPRÜ
401200729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | SENDAVULCU DIREK TIPI TR-2556-Trafobinatip--(712362)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 17:53 | 2023-12-05 20:30 | 2.612 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TOSYA |  |  | TOSYA
401200732 | 1 | ADIYAMAN | TUT | AG Fideri | DAGYALANGOZ KY. TR-1-7163-Trafobinatip--(3475223)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 18:55 | 2023-12-05 19:10 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | ÇATALZEYTİN |  |  | ÇATALZEYTİN
401200733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15788260-359836-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 17:55 | 2023-12-05 19:16 | 1.358 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İHSANGAZİ |  |  | İHSANGAZİ
401200734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12593765-353503-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 17:54 | 2023-12-05 19:25 | 1.511 | 3 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 1485.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İNEBOLU |  |  | İNEBOLU
401200735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14506523-4362944-Agdirek--(1428060)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 17:56 | 2023-12-05 19:48 | 1.881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞENPAZAR |  |  | ŞENPAZAR
401200735 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15789049-4362990-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 19:48 | 2023-12-05 19:49 | 0.003 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKKIŞLA |  |  | AKKIŞLA
401200743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | KIRIKLER TR-6400-Trafobinatip--(641895)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 14:42 | 2023-12-05 16:20 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |  |  | BÜNYAN |  |  | BÜNYAN
401200747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM6-21 GUNESLI MONOBLOK-338-Trafobinatip--(578720)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 16:49 | 2023-12-05 17:32 | 0.718 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEVELİ |  |  | DEVELİ
401200756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586119-355367-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 18:25 | 2023-12-05 18:25 | 0.014 | 2 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  | FELAHİYE |  |  | FELAHİYE
401200765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15740215-2714045-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 18:45 | 2023-12-05 20:01 | 1.28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HACILAR |  |  | HACILAR
401200780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591788-353211-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 19:01 | 2023-12-05 19:30 | 0.491 | 67 | 5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 2866.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KOCASİNAN |  |  | KOCASİNAN
401200784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15778875-368942-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 19:10 | 2023-12-05 20:37 | 1.455 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MELİKGAZİ |  |  | MELİKGAZİ
401200785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KANGAL MBK-11780-Trafobinatip--(305855/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 18:14 | 2023-12-05 19:17 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 622.22 |  |  | PINARBAŞI |  |  | PINARBAŞI
401200790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731201-365503-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 19:05 | 2023-12-05 21:00 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.28 | 0 | 0 |  |  | SARIOĞLAN |  |  | SARIOĞLAN
401200821 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12646197-2740541-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 19:39 | 2023-12-05 20:42 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.32 |  |  | SARIZ |  |  | SARIZ
401200821 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12646197-2740541-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 20:42 | 2023-12-05 20:53 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 |  |  | TALAS |  |  | TALAS
401200831 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13805076-1185547-Ogmusdirek--(370982)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 07:00 | 2023-12-07 07:43 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.53 |  |  | TOMARZA |  |  | TOMARZA
401200840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13692798-851254-Agdirek--(3499864)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 19:48 | 2023-12-05 21:23 | 1.597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAHYALI |  |  | YAHYALI
401200847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13977979-1017325-Agdirek--(1450305)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 19:52 | 2023-12-05 21:30 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |  |  | YEŞİLHİSAR |  |  | YEŞİLHİSAR
401200858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14457648-1005991-Agdirek--(1347321)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 20:05 | 2023-12-05 23:38 | 3.552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÖZVATAN |  |  | ÖZVATAN
401200882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | GULLUK TR-3171-Trafobinatip--(640832)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 17:24 | 2023-12-05 18:36 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | İNCESU |  |  | İNCESU
401200884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR-51511-364334-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 20:37 | 2023-12-05 20:56 | 0.307 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BABAESKİ |  |  | BABAESKİ
401200907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12594940-354248-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 20:46 | 2023-12-05 20:50 | 0.076 | 8 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEMİRKÖY |  |  | DEMİRKÖY
401200911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | GOKCEOREN MERKEZ TR (CAMI YANI)-2213-Trafobinatip--(616114)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 18:43 | 2023-12-05 20:19 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  |  | KOFÇAZ |  |  | KOFÇAZ
401200912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14028590-967382-Agdirek--(4432689)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 21:11 | 2023-12-05 21:55 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |  |  | LÜLEBURGAZ |  |  | LÜLEBURGAZ
401200915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15735700-364388-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 21:08 | 2023-12-05 21:50 | 0.716 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401200915 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15735700-364388-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 21:50 | 2023-12-05 21:58 | 0.12 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PEHLİVANKÖY |  |  | PEHLİVANKÖY
401200920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13930968-1202099-Ogmusdirek--(545246)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 21:19 | 2023-12-05 21:50 | 0.524 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PINARHİSAR |  |  | PINARHİSAR
401200930 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15734724-366823-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 23:30 | 2023-12-05 23:38 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |  |  | VİZE |  |  | VİZE
401200931 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12641039-3697455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 22:13 | 2023-12-05 22:46 | 0.547 | 49 | 155 | 0 | 0 | 348 | 1456 | 26.8 | 84.79 | 0 | 0 | 190.36 | 796.43 |  |  | AKPINAR |  |  | AKPINAR
401200940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | ALEMBEY KOY ICI-2417-Trafobinatip--(676455)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 22:16 | 2023-12-05 22:53 | 0.617 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKENT |  |  | AKÇAKENT
401200942 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-338000-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 22:45 | 2023-12-05 23:18 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 |  |  | BOZTEPE |  |  | BOZTEPE
401200942 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-338000-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 23:18 | 2023-12-05 23:29 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.07 |  |  | KAMAN |  |  | KAMAN
401200944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15739182-362437-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 23:00 | 2023-12-05 23:47 | 0.779 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401200945 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587904-354513-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 22:50 | 2023-12-05 23:15 | 0.424 | 22 | 187 | 0 | 0 | 23 | 451 | 9.33 | 79.29 | 0 | 0 | 9.75 | 191.22 |  |  | MUCUR |  |  | MUCUR
401200953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | SEKEROBA KAS.FATIH.MAH.OKUL YANI TR-9593-Trafobinatip--(563541)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 22:40 | 2023-12-05 23:15 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 |  |  | ÇİÇEKDAĞI |  |  | ÇİÇEKDAĞI
401200955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR-51478-363604-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 23:36 | 2023-12-06 00:37 | 1.015 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAŞİSKELE |  |  | BAŞİSKELE
401200956 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 53478654-2716595-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 23:32 | 2023-12-05 23:37 | 0.09 | 0 | 0 | 10 | 1202 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0.9 | 108.18 | 0.09 | 16.2 |  |  | DARICA |  |  | DARICA
401200971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14157378-1201248-Ogmusdirek--(617551 - 619829 - 621527)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 00:38 | 2023-12-06 01:21 | 0.718 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DERİNCE |  |  | DERİNCE
401200983 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12645945-2205908-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 03:05 | 2023-12-06 10:32 | 7.444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 704 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 245.65 | 5240.58 |  |  | DİLOVASI |  |  | DİLOVASI
401200984 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 53478654-2716595-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 00:12 | 2023-12-06 00:18 | 0.1 | 0 | 0 | 10 | 1202 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 120.2 | 0.1 | 18 |  |  | GEBZE |  |  | GEBZE
401200985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12634543-357595-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 04:43 | 2023-12-06 04:53 | 0.162 | 9 | 19069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 3089.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖLCÜK |  |  | GÖLCÜK
401200986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12637869-2041891-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 04:44 | 2023-12-06 04:59 | 0.252 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KANDIRA |  |  | KANDIRA
401200988 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 53478654-2716595-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 00:18 | 2023-12-06 00:27 | 0.159 | 0 | 0 | 10 | 1202 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1.59 | 191.12 | 0.16 | 28.62 |  |  | KARAMÜRSEL |  |  | KARAMÜRSEL
401200989 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 53478654-2716595-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 00:28 | 2023-12-06 01:29 | 1.019 | 0 | 0 | 10 | 1202 | 1 | 180 | 0 | 0 | 10.19 | 1224.84 | 1.02 | 183.42 |  |  | KARTEPE |  |  | KARTEPE
401200990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15789447-3588322-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 05:46 | 2023-12-06 07:45 | 1.989 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÖRFEZ |  |  | KÖRFEZ
401200991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13933644-945769-Agdirek--(1381897)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 06:26 | 2023-12-06 07:37 | 1.191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIROVA |  |  | ÇAYIROVA
401200994 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12640881-3284428-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 06:04 | 2023-12-06 10:01 | 3.954 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 23.72 | 0 |  |  | İZMİT |  |  | İZMİT
401200995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KOKEZ KOY TR-2179-Trafobinatip--(711525)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 00:53 | 2023-12-06 02:17 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |  |  | AHIRLI |  |  | AHIRLI
401200996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15771093-365299-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 06:46 | 2023-12-06 10:59 | 4.208 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKÖREN |  |  | AKÖREN
401200997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KANGAL MBK-11780-Trafobinatip--(305855/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 04:55 | 2023-12-06 06:39 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.17 | 1158.98 |  |  | AKŞEHİR |  |  | AKŞEHİR
401200998 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TM Fideri | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(296653/F-1 BALKAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 02:29 | 2023-12-06 02:35 | 0.1 | 0 | 0 | 34 | 8074 | 75 | 6150 | 0 | 0 | 3.4 | 807.4 | 7.5 | 615 |  |  | ALTINEKİN |  |  | ALTINEKİN
401200999 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TM Fideri | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(296654/F-2 GOLBASI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 02:29 | 2023-12-06 05:04 | 2.583 | 0 | 2 | 15 | 16138 | 0 | 81 | 0 | 5.17 | 38.75 | 41684.45 | 0 | 209.22 |  |  | BEYŞEHİR |  |  | BEYŞEHİR
401201000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 16NOLU KOK BINASI DM22-25-8003-Trafobinatip--(689888)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 07:31 | 2023-12-06 08:44 | 1.212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZKIR |  |  | BOZKIR
401201001 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TM Fideri | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(296653/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 02:38 | 2023-12-06 02:51 | 0.217 | 0 | 0 | 34 | 8074 | 75 | 6150 | 0 | 0 | 7.38 | 1752.06 | 16.28 | 1334.55 |  |  | CİHANBEYLİ |  |  | CİHANBEYLİ
401201002 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 53148961-2675375-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 07:27 | 2023-12-06 07:28 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.66 |  |  | DERBENT |  |  | DERBENT
401201003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | UC TUT TR-2688-Trafobinatip--(638222)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 07:43 | 2023-12-06 10:36 | 2.878 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEREBUCAK |  |  | DEREBUCAK
401201004 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587768-355952-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 07:38 | 2023-12-06 07:38 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.57 |  |  | DOĞANHİSAR |  |  | DOĞANHİSAR
401201008 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12605658-355240-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 07:43 | 2023-12-06 07:54 | 0.177 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EMİRGAZİ |  |  | EMİRGAZİ
401201009 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 14499909-4350462-Ogmusdirek--(427346 - 428338 - 4351406 - 4351417 - 4351420)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 07:31 | 2023-12-06 13:32 | 6.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.7 |  |  | EREĞLİ |  |  | EREĞLİ
401201011 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14327393-1130979-Enhdirek--(3573513/MFK MUHENDISLIK HATTI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 06:34 | 2023-12-06 08:26 | 1.875 | 0 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 365.63 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSINIR |  |  | GÜNEYSINIR
401201011 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 53478654-2716595-Kesici- | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 08:26 | 2023-12-06 09:24 | 0.96 | 0 | 0 | 10 | 1202 | 1 | 180 | 0 | 0 | 9.6 | 1153.92 | 0.96 | 172.8 |  |  | HADİM |  |  | HADİM
401201014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12596973-2164930-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-06 09:05 | 2023-12-06 14:38 | 5.54 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.32 | 33.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HALKAPINAR |  |  | HALKAPINAR
401201016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14048929-1132800-Enhdirek--(57549)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 07:57 | 2023-12-06 10:05 | 2.137 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 42.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HÜYÜK |  |  | HÜYÜK
401201016 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BIOKUTLE GIRIS MNB-11658-Trafobinatip--(316569/SUCATI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 10:05 | 2023-12-06 10:32 | 0.45 | 11 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 57.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ILGIN |  |  | ILGIN
401201017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12196203-1581465-Agpanobox--(1352444)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 08:02 | 2023-12-06 10:06 | 2.071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KADINHANI |  |  | KADINHANI
401201020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14320274-1195940-Ogmusdirek--(727518)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 08:08 | 2023-12-06 09:26 | 1.305 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAPINAR |  |  | KARAPINAR
401201022 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15788634-361837-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 11:34 | 2023-12-06 12:04 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.34 |  |  | KARATAY |  |  | KARATAY
401201024 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13666536-1118617-Enhdirek--(127600)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 06:40 | 2023-12-06 09:35 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.69 |  |  | KULU |  |  | KULU
401201024 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13666536-1118617-Enhdirek--(127600/CEMBERLITAS HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 09:35 | 2023-12-06 09:45 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 |  |  | MERAM |  |  | MERAM
401201026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12196186-1578519-Agpanobox--(1352467 - 1353305 - 1353306 - 1353307 - 1353309 - 1353311 - 1353314 - 1353316 - 1501245 - 703282)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-06 08:29 | 2023-12-06 09:51 | 1.367 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARAYÖNÜ |  |  | SARAYÖNÜ
401201032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 24440935-3645090-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 08:51 | 2023-12-06 10:27 | 1.605 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SELÇUKLU |  |  | SELÇUKLU
401201035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TERZILER YENI MONOBLOK-5770-Trafobinatip--(692328)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 08:53 | 2023-12-06 11:47 | 2.893 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SEYDİŞEHİR |  |  | SEYDİŞEHİR
401201038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | TR-53376-364787-Trafo- | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-06 13:51 | 2023-12-06 20:47 | 6.943 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TAŞKENT |  |  | TAŞKENT
401201039 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12607595-354538-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 08:18 | 2023-12-06 09:39 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.78 | 505.18 |  |  | TUZLUKÇU |  |  | TUZLUKÇU
401201040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586217-353260-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 08:58 | 2023-12-06 09:03 | 0.096 | 13 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 114.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | YALIHÜYÜK |  |  | YALIHÜYÜK
401201041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12632011-356657-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 08:55 | 2023-12-06 08:56 | 0.013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 3.56 |  |  | YUNAK |  |  | YUNAK
401201043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | N.KEMAL KUTUPHANE ARKASI MONOBLOK-9663-Trafobinatip--(715974)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 09:09 | 2023-12-06 11:09 | 1.99 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİK |  |  | ÇELTİK
401201047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12594940-354248-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 08:20 | 2023-12-06 08:27 | 0.106 | 8 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 102.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇUMRA |  |  | ÇUMRA
401201051 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15785854-3694851-Trafo- | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 09:02 | 2023-12-06 09:50 | 0.8 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALTINTAŞ |  |  | ALTINTAŞ
401201052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 16NOLU KOK BINASI DM22-25-8003-Trafobinatip--(689888)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 09:16 | 2023-12-06 11:24 | 2.126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ASLANAPA |  |  | ASLANAPA
401201053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ARITAS GOLLUCE TR-5237-Trafobinatip--(593462)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 09:02 | 2023-12-06 10:00 | 0.961 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DOMANİÇ |  |  | DOMANİÇ
401201059 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607235-353642-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 09:02 | 2023-12-06 11:18 | 2.268 | 3 | 45 | 0 | 0 | 6 | 756 | 6.8 | 102.06 | 0 | 0 | 13.61 | 1714.61 |  |  | DUMLUPINAR |  |  | DUMLUPINAR
401201065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-354633-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 09:22 | 2023-12-06 09:35 | 0.204 | 14 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 25.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EMET |  |  | EMET
401201066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13735737-895682-Agdirek--(1568283)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 09:27 | 2023-12-06 11:26 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |  |  | GEDİZ |  |  | GEDİZ
401201067 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12635766-3556208-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 09:14 | 2023-12-06 12:09 | 2.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 383.72 |  |  | HİSARCIK |  |  | HİSARCIK
401201068 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607701-352794-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-06 17:00 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1376 | 19 | 1135 | 0 | 0 | 72 | 11008 | 152 | 9080 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401201074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585187-352800-Kesici- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 09:47 | 2023-12-06 10:04 | 0.279 | 12 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 133.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAZARLAR |  |  | PAZARLAR
401201076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KANDIL 2 TR-463-Trafobinatip--(569493)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 09:57 | 2023-12-06 11:11 | 1.239 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİMAV |  |  | SİMAV
401201077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15784213-4253322-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 09:48 | 2023-12-06 13:11 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.46 |  |  | TAVŞANLI |  |  | TAVŞANLI
401201077 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | AĞILOBASI TR-4253185-Trafobinatip--(4256449 - 4263560 - 4263683)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 13:11 | 2023-12-06 13:29 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 |  |  | ÇAVDARHİSAR |  |  | ÇAVDARHİSAR
401201080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | GOKTASLAR TR-1507-Trafobinatip--(636906)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 10:01 | 2023-12-06 14:19 | 4.301 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞAPHANE |  |  | ŞAPHANE
401201081 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15737721-361466-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 08:33 | 2023-12-06 10:12 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.06 | 0 | 0 |  |  | AKÇADAĞ |  |  | AKÇADAĞ
401201092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14492795-3700906-Enhdirek--(3428703)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 10:15 | 2023-12-06 14:32 | 4.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.39 |  |  | ARAPGİR |  |  | ARAPGİR
401201092 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14492795-3700906-Enhdirek--(3428703/SARIGUZEL TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 14:32 | 2023-12-06 14:37 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.57 |  |  | ARGUVAN |  |  | ARGUVAN
401201095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15741667-365982-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 10:04 | 2023-12-06 13:05 | 3.022 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BATTALGAZİ |  |  | BATTALGAZİ
401201100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15735403-357843-Trafo- | GEÇİCİ ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 10:38 | 2023-12-06 11:32 | 0.91 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DARENDE |  |  | DARENDE
401201106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AVSAR MONOBLOK-5406-Trafobinatip--(4493987)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 10:45 | 2023-12-06 12:54 | 2.155 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYOL |  |  | DOĞANYOL
401201106 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AVSAR MONOBLOK-5406-Trafobinatip--(4493987/KURTLER AVSAR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 12:54 | 2023-12-06 13:18 | 0.39 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞEHİR |  |  | DOĞANŞEHİR
401201108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | 0-356937-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 10:37 | 2023-12-06 10:46 | 0.15 | 59 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 264.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HEKİMHAN |  |  | HEKİMHAN
401201108 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588593-354998-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 10:46 | 2023-12-06 10:48 | 0.028 | 94 | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 52.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KALE |  |  | KALE
401201120 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12648027-3615493-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 10:51 | 2023-12-06 13:05 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 819.51 |  |  | KULUNCAK |  |  | KULUNCAK
401201122 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728902-367307-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 09:06 | 2023-12-06 11:45 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.78 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401201130 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740884-366474-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 11:07 | 2023-12-06 11:19 | 0.203 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PÜTÜRGE |  |  | PÜTÜRGE
401201135 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | Dağıtım Transformatörü | 15729191-361120-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 10:59 | 2023-12-06 14:04 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.58 |  |  | YAZIHAN |  |  | YAZIHAN
401201139 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 10221212-353765-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 11:12 | 2023-12-06 11:12 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.77 |  |  | YEŞİLYURT |  |  | YEŞİLYURT
401201144 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12608158-345311-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 11:23 | 2023-12-06 14:10 | 2.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.05 |  |  | AHMETLİ |  |  | AHMETLİ
401201144 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12608158-345311-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 14:10 | 2023-12-06 14:19 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.91 |  |  | AKHİSAR |  |  | AKHİSAR
401201153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 16NOLU KOK BINASI DM22-25-8003-Trafobinatip--(689889)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 11:50 | 2023-12-06 14:25 | 2.59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALAŞEHİR |  |  | ALAŞEHİR
401201154 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12630537-3563834-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 11:49 | 2023-12-06 12:48 | 0.978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1117 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 3.91 | 1092.43 |  |  | DEMİRCİ |  |  | DEMİRCİ
401201158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591483-352973-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 11:51 | 2023-12-06 11:59 | 0.131 | 25 | 3925 | 0 | 0 | 2 | 324 | 3.28 | 514.18 | 0 | 0 | 0.26 | 42.44 |  |  | GÖLMARMARA |  |  | GÖLMARMARA
401201163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631661-356160-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 12:05 | 2023-12-06 12:05 | 0.006 | 3 | 1870 | 0 | 0 | 2 | 439 | 0.02 | 11.22 | 0 | 0 | 0.01 | 2.63 |  |  | GÖRDES |  |  | GÖRDES
401201165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14313390-1214439-Ogmusdirek--(3604248)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 11:59 | 2023-12-06 13:03 | 1.065 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KIRKAĞAÇ |  |  | KIRKAĞAÇ
401201170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12599390-352949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 12:16 | 2023-12-06 12:21 | 0.092 | 1 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 375.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KULA |  |  | KULA
401201173 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15736349-367329-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 10:57 | 2023-12-06 12:40 | 1.707 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI |  |  | KÖPRÜBAŞI
401201174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KANGAL MBK-11780-Trafobinatip--(305855/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 11:49 | 2023-12-06 12:36 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 478.67 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401201179 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-338138-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 12:31 | 2023-12-06 14:34 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.34 |  |  | SALİHLİ |  |  | SALİHLİ
401201183 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12635815-3554025-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 12:20 | 2023-12-06 14:40 | 2.339 | 1 | 13 | 0 | 0 | 15 | 391 | 2.34 | 30.41 | 0 | 0 | 35.09 | 914.55 |  |  | SARIGÖL |  |  | SARIGÖL
401201188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730604-363099-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 12:52 | 2023-12-06 15:02 | 2.157 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARUHANLI |  |  | SARUHANLI
401201192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15789030-4351195-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 13:01 | 2023-12-06 14:28 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.19 |  |  | SELENDİ |  |  | SELENDİ
401201194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14338361-1179452-Enhdirek--(85214)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 13:06 | 2023-12-06 17:49 | 4.718 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SOMA |  |  | SOMA
401201194 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14338361-1179452-Enhdirek--(85214/HAT20900)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 17:49 | 2023-12-06 17:55 | 0.1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TURGUTLU |  |  | TURGUTLU
401201197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14320628-1174686-Enhdirek--(300896)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 13:10 | 2023-12-06 14:36 | 1.442 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AFŞİN |  |  | AFŞİN
401201197 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14320628-1174686-Enhdirek--(300896/SEYRANTEPE)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 14:36 | 2023-12-06 14:42 | 0.096 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ANDIRIN |  |  | ANDIRIN
401201201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 13996884-1585543-Agpanobox--(705889)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 12:51 | 2023-12-06 13:38 | 0.786 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EKİNÖZÜ |  |  | EKİNÖZÜ
401201206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13845619-956934-Agdirek--(1517407)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 13:37 | 2023-12-06 17:24 | 3.791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ELBİSTAN |  |  | ELBİSTAN
401201225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14203230-1177244-Enhdirek--(289660)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 13:36 | 2023-12-06 15:06 | 1.494 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖKSUN |  |  | GÖKSUN
401201225 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14203230-1177244-Enhdirek--(289660/SERALAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 15:06 | 2023-12-06 15:16 | 0.167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401201227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | 0-352664-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 12:50 | 2023-12-06 13:05 | 0.25 | 65 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 460.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NURHAK |  |  | NURHAK
401201234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14014102-1017790-Agdirek--(1447658)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 14:08 | 2023-12-06 17:00 | 2.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAZARCIK |  |  | PAZARCIK
401201237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12586419-355294-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 12:02 | 2023-12-06 12:02 | 0.006 | 0 | 6 | 1 | 316 | 3 | 429 | 0 | 0.04 | 0.01 | 1.9 | 0.02 | 2.57 |  |  | TÜRKOĞLU |  |  | TÜRKOĞLU
401201253 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660637-1120222-Enhdirek--(125336/F-14 ŞEHİR1)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 10:53 | 2023-12-06 15:35 | 4.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.18 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
401201255 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BOZHOYUK KY. -6084-Trafobinatip--(430121)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 11:32 | 2023-12-06 15:09 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.13 |  |  | DARGEÇİT |  |  | DARGEÇİT
401201256 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13713778-1107168-Enhdirek--(134447)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 12:06 | 2023-12-06 17:24 | 5.293 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | 10.59 | 201.13 | 0 | 121.74 |  |  | DERİK |  |  | DERİK
401201256 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13713778-1107168-Enhdirek--(134447/INLICE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 17:24 | 2023-12-06 17:35 | 0.192 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0.38 | 20.74 | 0 | 12.67 |  |  | KIZILTEPE |  |  | KIZILTEPE
401201258 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 0-354629-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-06 13:40 | 2023-12-06 13:49 | 0.151 | 2 | 15 | 72 | 4608 | 78 | 2314 | 0.3 | 2.27 | 10.87 | 695.81 | 11.78 | 349.41 |  |  | MAZIDAĞI |  |  | MAZIDAĞI
401201265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | GIRNE MONOBLOK-170-Trafobinatip--(714448)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-06 13:51 | 2023-12-07 00:10 | 10.313 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401201270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12591630-334013-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 14:47 | 2023-12-06 18:33 | 3.775 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MİDYAT |  |  | MİDYAT
401201270 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12591630-334013-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 18:33 | 2023-12-06 18:40 | 0.115 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NUSAYBİN |  |  | NUSAYBİN
401201272 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 10221212-353765-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 14:39 | 2023-12-06 14:39 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.77 |  |  | SAVUR |  |  | SAVUR
401201275 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 53148961-2675375-Kesici- | 3. ŞAHIS TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-06 14:13 | 2023-12-06 16:46 | 2.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.41 | 614.92 |  |  | YEŞİLLİ |  |  | YEŞİLLİ
401201276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12609903-354361-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 14:51 | 2023-12-06 15:20 | 0.49 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 19.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÖMERLİ |  |  | ÖMERLİ
401201278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ERKENEZ 2 TR-585-Trafobinatip--(605406)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 14:59 | 2023-12-06 18:45 | 3.759 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BODRUM |  |  | BODRUM
401201282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | SELVI SOGUT-4813-Trafobinatip--(520405)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 15:05 | 2023-12-06 20:03 | 4.966 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DALAMAN |  |  | DALAMAN
401201289 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12608158-345311-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 14:51 | 2023-12-06 15:27 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 |  |  | DATÇA |  |  | DATÇA
401201289 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12608158-345311-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 15:27 | 2023-12-06 15:37 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 |  |  | FETHİYE |  |  | FETHİYE
401201295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR-51478-363604-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 15:13 | 2023-12-06 19:32 | 4.319 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAVAKLIDERE |  |  | KAVAKLIDERE
401201297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | AGLICA KOK BINA-11773-Trafobinatip--(100804/FIDER-5 ALEMBEYHATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 14:38 | 2023-12-06 17:02 | 2.395 | 18 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.11 | 2622.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ |  |  | KÖYCEĞİZ
401201301 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 35485674-2674342-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 15:21 | 2023-12-06 15:30 | 0.156 | 8 | 115 | 0 | 0 | 81 | 247 | 1.25 | 17.94 | 0 | 0 | 12.64 | 38.53 |  |  | MARMARİS |  |  | MARMARİS
401201303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731383-363701-Trafo- | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 09:42 | 2023-12-06 12:46 | 3.066 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401201305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736138-359349-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 15:51 | 2023-12-06 17:51 | 1.996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MİLAS |  |  | MİLAS
401201307 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608652-4495894-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 14:36 | 2023-12-06 16:49 | 2.211 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.06 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |  |  | ORTACA |  |  | ORTACA
401201307 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608652-4495894-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 16:49 | 2023-12-06 16:58 | 0.158 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  |  | ULA |  |  | ULA
401201312 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13988980-799564-Agdirek--(1281381)-(SC) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 15:32 | 2023-12-06 16:20 | 0.797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YATAĞAN |  |  | YATAĞAN
401201321 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15729826-362991-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 20:10 | 2023-12-07 20:19 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.29 |  |  | BULANIK |  |  | BULANIK
401201327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 12193287-1579652-Agpanobox--(2109466)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 16:22 | 2023-12-06 16:55 | 0.542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HASKÖY |  |  | HASKÖY
401201330 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15738815-3695551-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 15:47 | 2023-12-06 16:46 | 0.984 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KORKUT |  |  | KORKUT
401201330 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15738815-3695551-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 16:46 | 2023-12-06 16:50 | 0.063 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MALAZGİRT |  |  | MALAZGİRT
401201331 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-344118-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 15:49 | 2023-12-06 20:05 | 4.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401201331 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-344118-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 20:05 | 2023-12-06 20:15 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |  |  | VARTO |  |  | VARTO
401201342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ-6952-Trafobinatip--(573950)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 16:34 | 2023-12-06 19:41 | 3.13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ACIGÖL |  |  | ACIGÖL
401201345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731301-364840-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 16:08 | 2023-12-06 18:37 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.49 |  |  | AVANOS |  |  | AVANOS
401201345 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731301-364840-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 18:37 | 2023-12-06 18:43 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.48 |  |  | DERİNKUYU |  |  | DERİNKUYU
401201348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12593634-354154-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-10 09:00 | 2023-12-10 15:37 | 6.614 | 3 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 2605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR |  |  | GÜLŞEHİR
401201355 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15779291-3531204-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 19:43 | 2023-12-07 19:48 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |  |  | HACIBEKTAŞ |  |  | HACIBEKTAŞ
401201358 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_III/51-4655-Trafobinatip--(374241)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 16:22 | 2023-12-06 18:08 | 1.763 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KOZAKLI |  |  | KOZAKLI
401201362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14486259-4494463-Ogmusdirek--(44945794494583)-(S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 17:08 | 2023-12-06 17:33 | 0.422 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401201362 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 14486259-4494463-Ogmusdirek--(4494579 - 4494583)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 17:33 | 2023-12-06 17:36 | 0.043 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÜRGÜP |  |  | ÜRGÜP
401201368 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12630631-356984-Kesici- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 17:16 | 2023-12-06 17:31 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 49.2 |  |  | ALTUNHİSAR |  |  | ALTUNHİSAR
401201371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | BASDERVISLI CAMIONU TR 2022-4440236-Trafobinatip--(4440447)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 17:22 | 2023-12-06 21:16 | 3.899 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOR |  |  | BOR
401201372 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12630631-356984-Kesici- | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 18:38 | 2023-12-06 18:51 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 43.4 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401201377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | TR-50110-357894-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-06 17:32 | 2023-12-06 23:11 | 5.649 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ULUKIŞLA |  |  | ULUKIŞLA
401201385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731361-361017-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 17:23 | 2023-12-06 19:15 | 1.868 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAMARDI |  |  | ÇAMARDI
401201385 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731361-361017-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 19:15 | 2023-12-06 19:21 | 0.087 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİK |  |  | ÇİFTLİK
401201387 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15734748-362893-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 17:40 | 2023-12-06 18:36 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 |  |  | AKKUŞ |  |  | AKKUŞ
401201403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | ZEYTİNBURNU TR2-12098-Trafobinatip--(661610 - 661614 - 661932 - 668387 - 729284 - 729285 - 729571 - 729575 - 729578 - 732592 - 739288 - 739289)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 18:16 | 2023-12-06 18:34 | 0.315 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AYBASTI |  |  | AYBASTI
401201409 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741069-361847-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 18:26 | 2023-12-06 18:51 | 0.425 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FATSA |  |  | FATSA
401201429 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 10221212-353765-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 18:29 | 2023-12-06 18:29 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.77 |  |  | GÖLKÖY |  |  | GÖLKÖY
401201435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15737921-364638-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 18:06 | 2023-12-06 19:17 | 1.185 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜLYALI |  |  | GÜLYALI
401201437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730956-368065-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 21:43 | 2023-12-06 21:51 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |  |  | GÜRGENTEPE |  |  | GÜRGENTEPE
401201444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731181-365432-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 18:47 | 2023-12-06 20:10 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.38 |  |  | KABADÜZ |  |  | KABADÜZ
401201446 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12608158-345311-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 18:40 | 2023-12-06 19:19 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.73 |  |  | KABATAŞ |  |  | KABATAŞ
401201446 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12608158-345311-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 19:19 | 2023-12-06 19:28 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.65 |  |  | KORGAN |  |  | KORGAN
401201449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15715790-368560-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 18:47 | 2023-12-06 19:17 | 0.502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KUMRU |  |  | KUMRU
401201465 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13634333-1185672-Ogmusdirek--(1243734 - 1243735 - 1295438 - 408610 - 410835 - 411076)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 18:10 | 2023-12-06 19:09 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.91 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401201534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13852625-958191-Agdirek--(1384490)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 19:40 | 2023-12-06 20:19 | 0.648 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MESUDİYE |  |  | MESUDİYE
401201535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15771952-358828-Trafo- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 19:37 | 2023-12-06 23:10 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 |  |  | PERŞEMBE |  |  | PERŞEMBE
401201535 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15771952-358828-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 23:10 | 2023-12-06 23:16 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 14.19 |  |  | ULUBEY |  |  | ULUBEY
401201539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15778875-368942-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 20:00 | 2023-12-06 21:42 | 1.705 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAMAŞ |  |  | ÇAMAŞ
401201550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | KARAGOL YENI TR-4351193-Trafobinatip--(4351387 - 4351423 - 4351427 - 637548)-(LV-LV-LV-LV) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 20:04 | 2023-12-06 21:38 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.94 |  |  | ÇATALPINAR |  |  | ÇATALPINAR
401201555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13894259-946061-Agdirek--(1344430)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 20:12 | 2023-12-06 21:17 | 1.077 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAYBAŞI |  |  | ÇAYBAŞI
401201563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 13968546-1208744-Ogmusdirek--(1398914)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 20:00 | 2023-12-06 21:40 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÜNYE |  |  | ÜNYE
401201563 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13968555-1199261-Ogmusdirek--(545263 - 545266)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 21:40 | 2023-12-06 22:00 | 0.333 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İKİZCE |  |  | İKİZCE
401201570 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587756-355947-Kesici- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 20:50 | 2023-12-06 21:31 | 0.688 | 10 | 116 | 0 | 0 | 122 | 392 | 6.88 | 79.81 | 0 | 0 | 83.94 | 269.7 |  |  | ARDEŞEN |  |  | ARDEŞEN
401201574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12587072-353775-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 20:42 | 2023-12-06 20:48 | 0.099 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEREPAZARI |  |  | DEREPAZARI
401201576 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728863-361340-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 21:41 | 2023-12-06 21:46 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 |  |  | FINDIKLI |  |  | FINDIKLI
401201611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354744-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-06 17:01 | 2023-12-06 17:02 | 0.011 | 2 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSU |  |  | GÜNEYSU
401201615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586119-355367-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 00:08 | 2023-12-07 00:09 | 0.014 | 2 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  | HEMŞİN |  |  | HEMŞİN
401201617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586119-355367-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 00:18 | 2023-12-07 00:19 | 0.014 | 2 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  | KALKANDERE |  |  | KALKANDERE
401201629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | GOKTASLAR TR-1507-Trafobinatip--(636906)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 06:26 | 2023-12-07 07:35 | 1.149 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401201630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586119-355367-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 05:42 | 2023-12-07 05:42 | 0.014 | 2 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  | PAZAR |  |  | PAZAR
401201633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | GIRNE MONOBLOK-170-Trafobinatip--(714449)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 07:11 | 2023-12-07 11:43 | 4.542 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
401201634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730817-366491-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 07:06 | 2023-12-07 08:39 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 0 | 0 |  |  | ÇAYELİ |  |  | ÇAYELİ
401201636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 16NOLU KOK BINASI DM22-25-8003-Trafobinatip--(682898)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 07:14 | 2023-12-07 12:30 | 5.266 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İKİZDERE |  |  | İKİZDERE
401201638 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607261-356020-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 05:17 | 2023-12-07 08:16 | 2.98 | 26 | 93 | 0 | 0 | 42 | 1099 | 77.48 | 277.14 | 0 | 0 | 125.16 | 3275.02 |  |  | İYİDERE |  |  | İYİDERE
401201641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | GOKTASLAR TR-1507-Trafobinatip--(636906)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 08:03 | 2023-12-07 13:03 | 4.999 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADAPAZARI |  |  | ADAPAZARI
401201643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | AG Fideri | 15739549-358815-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 07:20 | 2023-12-07 08:10 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.55 | 0 | 0 |  |  | AKYAZI |  |  | AKYAZI
401201645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731087-365937-Trafo- | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 11:00 | 2023-12-07 12:19 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |  |  | ARİFİYE |  |  | ARİFİYE
401201647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12589693-353073-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 08:08 | 2023-12-07 08:09 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.88 |  |  | ERENLER |  |  | ERENLER
401201657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13722708-883466-Agdirek--(1435678)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 | 2023-12-07 02:02 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |  |  | FERİZLİ |  |  | FERİZLİ
401201662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13863876-940722-Agdirek--(3741826)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 08:33 | 2023-12-07 13:04 | 4.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 |  |  | GEYVE |  |  | GEYVE
401201665 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12196405-1573407-Agpanobox--(1242864)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 08:00 | 2023-12-07 08:55 | 0.924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HENDEK |  |  | HENDEK
401201670 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12647562-3612864-Kesici- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 07:57 | 2023-12-07 09:12 | 1.248 | 8 | 837 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9.98 | 1044.58 | 0 | 0 | 1.25 | 3.74 |  |  | KARAPÜRÇEK |  |  | KARAPÜRÇEK
401201673 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADIYAMAN TM-7137-Trafobinatip--(150381/F12-BAGDERE)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-07 09:00 | 2023-12-07 14:00 | 5 | 2 | 15 | 72 | 4609 | 78 | 2314 | 10 | 75 | 360 | 23045 | 390 | 11570 |  |  | KARASU |  |  | KARASU
401201677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13701982-1016421-Agdirek--(1551651)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 08:49 | 2023-12-07 12:41 | 3.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |  |  | KAYNARCA |  |  | KAYNARCA
401201680 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 35146841-2166765-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 08:33 | 2023-12-07 10:46 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 108.58 |  |  | KOCAALİ |  |  | KOCAALİ
401201680 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 35146841-2166765-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 10:46 | 2023-12-07 10:55 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 22.7 |  |  | PAMUKOVA |  |  | PAMUKOVA
401201690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | GOKSUN TM-6241-Trafobinatip--(71857/DOGANKONAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 02:02 | 2023-12-05 02:20 | 0.304 | 12 | 1117 | 0 | 0 | 16 | 1579 | 3.65 | 339.57 | 0 | 0 | 4.86 | 480.02 |  |  | SAPANCA |  |  | SAPANCA
401201690 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13818439-1149918-Enhdirek--(64884/HAT6142)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-05 02:20 | 2023-12-05 02:29 | 0.143 | 12 | 663 | 0 | 0 | 16 | 1579 | 1.72 | 94.81 | 0 | 0 | 2.29 | 225.8 |  |  | SERDİVAN |  |  | SERDİVAN
401201695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731384-363338-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 09:13 | 2023-12-07 09:47 | 0.566 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜTLÜ |  |  | SÖĞÜTLÜ
401201696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 12595485-353207-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 08:52 | 2023-12-07 08:53 | 0.01 | 6 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TARAKLI |  |  | TARAKLI
401201699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586119-355367-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 09:21 | 2023-12-07 09:27 | 0.106 | 2 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.21 | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  |  | ALAÇAM |  |  | ALAÇAM
401201705 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12608014-353896-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 09:04 | 2023-12-07 09:06 | 0.026 | 0 | 0 | 16 | 2865 | 23 | 779 | 0 | 0 | 0.42 | 74.49 | 0.6 | 20.25 |  |  | ASARCIK |  |  | ASARCIK
401201709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586119-355367-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 09:36 | 2023-12-07 09:37 | 0.014 | 2 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  | ATAKUM |  |  | ATAKUM
401201710 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12608008-353897-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 09:04 | 2023-12-07 09:06 | 0.028 | 0 | 0 | 34 | 1339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.95 | 37.49 | 0 | 0.03 |  |  | AYVACIK |  |  | AYVACIK
401201712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630148-353612-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 09:34 | 2023-12-07 09:34 | 0.008 | 6 | 400 | 0 | 0 | 3 | 205 | 0.05 | 3.2 | 0 | 0 | 0.02 | 1.64 |  |  | BAFRA |  |  | BAFRA
401201713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730521-363895-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 09:33 | 2023-12-07 10:16 | 0.731 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CANİK |  |  | CANİK
401201714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-354635-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 09:23 | 2023-12-07 09:30 | 0.119 | 109 | 2302 | 33 | 3512 | 61 | 4523 | 12.97 | 273.94 | 3.93 | 417.93 | 7.26 | 538.24 |  |  | HAVZA |  |  | HAVZA
401201716 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12605658-355240-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 09:31 | 2023-12-07 09:38 | 0.12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAVAK |  |  | KAVAK
401201718 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15778024-369124-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 09:27 | 2023-12-07 10:16 | 0.813 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 176.42 | 0 | 0 | 0 | 1.63 |  |  | LADİK |  |  | LADİK
401201720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586119-355367-Kesici- | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 09:49 | 2023-12-07 10:55 | 1.088 | 2 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.18 | 306.82 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |  |  | 19 MAYIS |  |  | 19 MAYIS
401201723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MAHLUKATCILAR YANI TR-4251-Trafobinatip--(598223)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 09:54 | 2023-12-07 10:38 | 0.733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI |  |  | SALIPAZARI
401201725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587292-353904-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 09:58 | 2023-12-07 10:05 | 0.104 | 57 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 40.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TEKKEKÖY |  |  | TEKKEKÖY
401201726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15739144-359163-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-07 10:04 | 2023-12-07 11:28 | 1.393 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TERME |  |  | TERME
401201732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597192-353388-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 10:00 | 2023-12-07 10:07 | 0.116 | 50 | 516 | 0 | 0 | 20 | 549 | 5.8 | 59.86 | 0 | 0 | 2.32 | 63.68 |  |  | VEZİRKÖPRÜ |  |  | VEZİRKÖPRÜ
401201741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595824-354740-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 09:44 | 2023-12-07 10:02 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 415 | 10 | 4951 | 0 | 0 | 0 | 126.16 | 3.04 | 1505.1 |  |  | YAKAKENT |  |  | YAKAKENT
401201746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12585742-355403-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 10:26 | 2023-12-07 10:27 | 0.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 240 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 1.44 |  |  | ÇARŞAMBA |  |  | ÇARŞAMBA
401201750 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-345434-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 09:54 | 2023-12-07 12:34 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 |  |  | İLKADIM |  |  | İLKADIM
401201750 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-345434-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 12:34 | 2023-12-07 12:43 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |  |  | TİLLO |  |  | TİLLO
401201758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14434912-3612022-Enhdirek--(3612234/SUCATI HES)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 12:58 | 2023-12-07 13:33 | 0.581 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 74.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN |  |  | BAYKAN
401201759 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599982-3719355-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 09:46 | 2023-12-07 09:47 | 0.011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 352 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.03 | 3.87 |  |  | ERUH |  |  | ERUH
401201765 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15771885-365831-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 10:50 | 2023-12-07 11:58 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  | KURTALAN |  |  | KURTALAN
401201775 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12634078-350553-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 11:19 | 2023-12-07 15:23 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.74 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401201775 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12634078-350553-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 15:23 | 2023-12-07 15:32 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.34 |  |  | PERVARİ |  |  | PERVARİ
401201777 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | TR-53512-367834-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 11:00 | 2023-12-07 12:52 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.03 |  |  | ŞİRVAN |  |  | ŞİRVAN
401201777 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | TR-53512-367834-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 12:52 | 2023-12-07 12:55 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 |  |  | AYANCIK |  |  | AYANCIK
401201779 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729991-361186-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 12:52 | 2023-12-07 13:08 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 |  |  | BOYABAT |  |  | BOYABAT
401201781 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | ÜÇGÖZ DM-3496342-Trafobinatip--(4304318/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-07 10:00 | 2023-12-07 17:00 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 25 | 7 | 119 | 0 | 0 | 14 | 175 |  |  | DURAĞAN |  |  | DURAĞAN
401201783 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15737783-2155954-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 11:40 | 2023-12-07 13:46 | 2.111 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DİKMEN |  |  | DİKMEN
401201784 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12635766-3556208-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 11:44 | 2023-12-07 14:35 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 376.33 |  |  | ERFELEK |  |  | ERFELEK
401201788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14038487-935153-Agdirek--(1517923)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 11:52 | 2023-12-07 17:17 | 5.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.83 |  |  | GERZE |  |  | GERZE
401201789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12192666-1581383-Agpanobox--(1344757)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-07 11:59 | 2023-12-07 14:58 | 2.973 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401201790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15736090-363434-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 12:04 | 2023-12-07 14:39 | 2.59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARAYDÜZÜ |  |  | SARAYDÜZÜ
401201806 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-341428-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 12:27 | 2023-12-07 15:52 | 3.426 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.22 | 0 | 0 |  |  | TÜRKELİ |  |  | TÜRKELİ
401201806 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-341428-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 15:52 | 2023-12-07 16:02 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 0 |  |  | AKINCILAR |  |  | AKINCILAR
401201813 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741562-2767721-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 12:30 | 2023-12-07 15:59 | 3.487 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA |  |  | ALTINYAYLA
401201814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12589671-354910-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 12:48 | 2023-12-07 12:51 | 0.058 | 14 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.81 | 5.16 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |  |  | DOĞANŞAR |  |  | DOĞANŞAR
401201819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739185-365045-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 13:07 | 2023-12-07 13:58 | 0.848 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DİVRİĞİ |  |  | DİVRİĞİ
401201835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13968714-1199262-Ogmusdirek--(532698)-(LV) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 13:40 | 2023-12-07 19:25 | 5.758 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEMEREK |  |  | GEMEREK
401201838 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | IZNIKAN MH.-5887-Trafobinatip--(401689)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 10:08 | 2023-12-07 14:02 | 3.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3 |  |  | GÖLOVA |  |  | GÖLOVA
401201838 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | IZNIKAN MH.-5887-Trafobinatip--(401689)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 14:02 | 2023-12-07 14:04 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |  |  | GÜRÜN |  |  | GÜRÜN
401201840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14385101-2615263-Enhdirek--(2615268)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 13:47 | 2023-12-07 13:58 | 0.186 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HAFİK |  |  | HAFİK
401201840 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14385101-2615263-Enhdirek--(2615268/CAGLAYAN ENH HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 13:58 | 2023-12-07 14:06 | 0.141 | 7 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KANGAL |  |  | KANGAL
401201843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12592129-355708-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 13:56 | 2023-12-07 13:56 | 0.008 | 165 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KOYULHİSAR |  |  | KOYULHİSAR
401201860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12592129-355708-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 14:13 | 2023-12-07 14:13 | 0.008 | 165 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401201860 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(79476/COBANTEPE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 14:13 | 2023-12-07 15:50 | 1.615 | 29 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.84 | 1190.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUŞEHRİ |  |  | SUŞEHRİ
401201861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KARAHUYUK CAMII YANI TR-2364-Trafobinatip--(640781)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 13:17 | 2023-12-07 14:25 | 1.138 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ULAŞ |  |  | ULAŞ
401201869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12592129-355708-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 13:57 | 2023-12-07 14:11 | 0.232 | 165 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.28 | 493.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YILDIZELİ |  |  | YILDIZELİ
401201872 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605483-354258-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 14:12 | 2023-12-07 16:59 | 2.788 | 15 | 297 | 0 | 0 | 1 | 26 | 41.82 | 828.04 | 0 | 0 | 2.79 | 72.49 |  |  | ZARA |  |  | ZARA
401201887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12266121-1592574-Agpanobox--(1409750 - 1409752 - 1542652 - 4344108 - 710581)-(SC-SC-SC-SC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 15:03 | 2023-12-07 18:00 | 2.955 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İMRANLI |  |  | İMRANLI
401201897 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 0-354629-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 14:00 | 2023-12-07 15:36 | 1.6 | 2 | 15 | 72 | 4609 | 78 | 2314 | 3.2 | 24 | 115.2 | 7374.4 | 124.8 | 3702.4 |  |  | ŞARKIŞLA |  |  | ŞARKIŞLA
401201901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 0-3709846-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 14:59 | 2023-12-07 17:14 | 2.253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HAYRABOLU |  |  | HAYRABOLU
401201903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15741613-366744-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 17:22 | 2023-12-07 17:29 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 0 | 0 |  |  | MALKARA |  |  | MALKARA
401201911 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | KAHTA GIRNE TR-2092721-Trafobinatip--(2178933)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 15:52 | 2023-12-07 17:23 | 1.528 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
401201916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | TR-51511-364334-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-07 16:01 | 2023-12-07 19:18 | 3.273 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401201918 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729759-367598-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 16:10 | 2023-12-07 17:52 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 |  |  | MURATLI |  |  | MURATLI
401201929 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12607483-353796-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 15:57 | 2023-12-07 16:06 | 0.143 | 0 | 0 | 50 | 4296 | 23 | 780 | 0 | 0 | 7.15 | 614.33 | 3.29 | 111.54 |  |  | SARAY |  |  | SARAY
401201932 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12608023-353895-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 15:57 | 2023-12-07 16:22 | 0.413 | 0 | 0 | 11 | 93 | 10 | 230 | 0 | 0 | 4.54 | 38.41 | 4.13 | 94.99 |  |  | ÇERKEZKÖY |  |  | ÇERKEZKÖY
401201938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730318-358768-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 16:43 | 2023-12-07 18:53 | 2.17 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇORLU |  |  | ÇORLU
401201947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12248852-4394067-Agpanobox--(4394308 - 4394428 - 4394429 - 4394431)-(LV-SC-SC-LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 16:57 | 2023-12-07 19:50 | 2.889 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞARKÖY |  |  | ŞARKÖY
401201950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | AKBAYIR KUCUKTIL TR-541-Trafobinatip--(673131)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 14:04 | 2023-12-07 17:00 | 2.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALMUS |  |  | ALMUS
401201955 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587883-355951-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 16:16 | 2023-12-07 16:17 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 4.56 |  |  | ARTOVA |  |  | ARTOVA
401201963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | MERKEZ 2 TR-9711-Trafobinatip--(3733327 - 3733362 - 3733370 - 3733500)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 17:18 | 2023-12-07 17:30 | 0.198 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAŞÇİFTLİK |  |  | BAŞÇİFTLİK
401201964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | YAHYA KEMAL SEN DAVULCULAR [60.SOK.] MONOBLOK-8266-Trafobinatip--(567520)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 17:18 | 2023-12-07 19:30 | 2.198 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ERBAA |  |  | ERBAA
401201965 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606645-2767713-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 17:16 | 2023-12-07 19:56 | 2.656 | 9 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 2130.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401201966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 11:06 | 2023-12-07 11:10 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 23.21 |  |  | NİKSAR |  |  | NİKSAR
401201970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14032448-1200660-Ogmusdirek--(1512976 - 557715 - 557719 - 558702)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 17:26 | 2023-12-07 18:26 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.79 |  |  | PAZAR |  |  | PAZAR
401201971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | MEHMET BEY TR-5255-Trafobinatip--(1440756 - 1515022 - 3445412 - 3660164 - 566096 - 567433 - 567437)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 17:06 | 2023-12-07 17:44 | 0.63 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | REŞADİYE |  |  | REŞADİYE
401201979 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_IV/1-6851-Trafobinatip--(373935)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 17:40 | 2023-12-07 18:10 | 0.505 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SULUSARAY |  |  | SULUSARAY
401201981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-85-46-Trafobinatip--(668216)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 15:56 | 2023-12-07 17:45 | 1.823 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TURHAL |  |  | TURHAL
401201994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ASLANBEY 35 SOKAK TR-2753-Trafobinatip--(567820 - 607430 - 607433)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 21:00 | 2023-12-07 21:15 | 0.25 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLYURT |  |  | YEŞİLYURT
401201996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730911-366301-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 18:12 | 2023-12-07 18:55 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 |  |  | ZİLE |  |  | ZİLE
401201997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15739437-365874-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 18:11 | 2023-12-07 19:16 | 1.077 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKÇAABAT |  |  | AKÇAABAT
401202001 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15780342-361379-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 23:00 | 2023-12-07 23:08 | 0.148 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARAKLI |  |  | ARAKLI
401202002 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12649227-3497745-Ayırıcı- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 18:09 | 2023-12-07 19:54 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 |  |  | ARSİN |  |  | ARSİN
401202019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730375-364028-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 18:27 | 2023-12-07 22:32 | 4.079 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKDÜZÜ |  |  | BEŞİKDÜZÜ
401202024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14033907-1138399-Enhdirek--(92413)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 18:28 | 2023-12-07 20:02 | 1.559 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DERNEKPAZARI |  |  | DERNEKPAZARI
401202024 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14033907-1138399-Enhdirek--(92413/HAT25633)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 20:02 | 2023-12-07 20:07 | 0.083 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DÜZKÖY |  |  | DÜZKÖY
401202025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | KOCOVASI KOYU TR-6312-Trafobinatip--(692829)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 18:24 | 2023-12-07 18:53 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.72 |  |  | HAYRAT |  |  | HAYRAT
401202032 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15735223-362393-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 17:10 | 2023-12-07 18:51 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.45 |  |  | KÖPRÜBAŞI |  |  | KÖPRÜBAŞI
401202032 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15735223-362393-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 18:51 | 2023-12-07 19:02 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |  |  | MAÇKA |  |  | MAÇKA
401202061 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15734802-362811-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 19:02 | 2023-12-07 21:27 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.08 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13781016-885379-Agdirek--(1490806)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 18:34 | 2023-12-07 19:25 | 0.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OF |  |  | OF
401202091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730455-365411-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 19:47 | 2023-12-07 20:40 | 0.893 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SÜRMENE |  |  | SÜRMENE
401202102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | YENİ YERLEŞİM YERİ MNB-2759600-Trafobinatip--(2759774/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 15:51 | 2023-12-07 16:40 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 306.44 |  |  | TONYA |  |  | TONYA
401202105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-Trafobinatip--(697926)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 19:29 | 2023-12-07 20:37 | 1.133 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VAKFIKEBİR |  |  | VAKFIKEBİR
401202110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15750089-361518-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 20:38 | 2023-12-08 00:17 | 3.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.21 |  |  | YOMRA |  |  | YOMRA
401202110 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15750089-361518-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 00:17 | 2023-12-08 00:21 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 |  |  | ÇARŞIBAŞI |  |  | ÇARŞIBAŞI
401202123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | TAPKIRAN KOYU TR-3448-Trafobinatip--(487673)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 17:22 | 2023-12-07 20:30 | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.29 |  |  | ÇAYKARA |  |  | ÇAYKARA
401202127 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 15785860-3769248-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 21:41 | 2023-12-07 23:13 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.95 |  |  | ŞALPAZARI |  |  | ŞALPAZARI
401202128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736089-359528-Trafo- | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 21:49 | 2023-12-07 23:40 | 1.858 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HOZAT |  |  | HOZAT
401202129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730817-366491-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 21:46 | 2023-12-07 22:52 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.81 | 0 | 0 |  |  | MAZGİRT |  |  | MAZGİRT
401202136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15739437-365874-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 22:15 | 2023-12-07 23:12 | 0.958 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 03:36 | 2023-12-08 03:37 | 0.026 | 17 | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 78.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NAZIMİYE |  |  | NAZIMİYE
401202175 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(96602/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 03:37 | 2023-12-08 03:38 | 0.012 | 96 | 8369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | 100.43 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  | OVACIK |  |  | OVACIK
401202178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12196186-1578519-Agpanobox--(703282)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 07:28 | 2023-12-08 09:30 | 2.033 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PERTEK |  |  | PERTEK
401202181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12195849-1580422-Agpanobox--(520856)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 07:33 | 2023-12-08 09:28 | 1.917 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PÜLÜMÜR |  |  | PÜLÜMÜR
401202185 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_IV/52-6858-Trafobinatip--(143239/DM_IV/53 HATTI)-(MV) | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 02:50 | 2023-12-08 03:32 | 0.702 | 2 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 398.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇEMİŞGEZEK |  |  | ÇEMİŞGEZEK
401202188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14352048-1060025-Agdirek--(1452902)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 08:16 | 2023-12-08 10:43 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKALE |  |  | AKÇAKALE
401202190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | GIRNE MONOBLOK-170-Trafobinatip--(714448)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 08:26 | 2023-12-08 14:00 | 5.575 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZOVA |  |  | BOZOVA
401202193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353698-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-07 23:14 | 2023-12-07 23:18 | 0.058 | 21 | 2231 | 0 | 0 | 1 | 259 | 1.22 | 129.4 | 0 | 0 | 0.06 | 15.02 |  |  | BİRECİK |  |  | BİRECİK
401202197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13722392-895854-Agdirek--(1551739)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 08:29 | 2023-12-08 09:21 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |  |  | CEYLANPINAR |  |  | CEYLANPINAR
401202201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12592129-355708-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 08:38 | 2023-12-08 08:39 | 0.008 | 165 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HALFETİ |  |  | HALFETİ
401202203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730316-3488391-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 08:49 | 2023-12-08 10:49 | 2.006 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HARRAN |  |  | HARRAN
401202206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324874-1134725-Enhdirek--(320489)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 08:44 | 2023-12-08 09:25 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.64 |  |  | HİLVAN |  |  | HİLVAN
401202206 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324874-1134725-Enhdirek--(320489/KUZKENT CIKISI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 09:25 | 2023-12-08 09:30 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek--(2119365)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 08:54 | 2023-12-08 10:20 | 1.439 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 38.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SURUÇ |  |  | SURUÇ
401202208 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(79973/EVRI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 10:20 | 2023-12-08 10:26 | 0.096 | 57 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 37.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİVEREK |  |  | SİVEREK
401202211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14041400-929223-Agdirek--(1347394)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 09:09 | 2023-12-08 10:40 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 |  |  | VİRANŞEHİR |  |  | VİRANŞEHİR
401202218 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 10221212-353765-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 09:13 | 2023-12-08 09:14 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.77 |  |  | BANAZ |  |  | BANAZ
401202224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13789133-947057-Agdirek--(1343380)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 09:32 | 2023-12-08 10:26 | 0.886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EŞME |  |  | EŞME
401202227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12255650-1590797-Agpanobox--(742455)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 09:44 | 2023-12-08 09:58 | 0.234 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAHALLI |  |  | KARAHALLI
401202228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12630243-334092-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 09:44 | 2023-12-08 11:37 | 1.877 | 94 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.44 | 1244.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202228 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12630243-334092-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 11:37 | 2023-12-08 11:48 | 0.186 | 94 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.48 | 330.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİVASLI |  |  | SİVASLI
401202229 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 10221212-353765-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 09:40 | 2023-12-08 09:40 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.77 |  |  | ULUBEY |  |  | ULUBEY
401202233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15741979-358039-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 00:38 | 2023-12-08 00:49 | 0.186 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAHÇESARAY |  |  | BAHÇESARAY
401202234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-346893-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 09:51 | 2023-12-08 11:20 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 0 | 0 |  |  | BAŞKALE |  |  | BAŞKALE
401202234 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-346893-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 11:20 | 2023-12-08 11:29 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT |  |  | EDREMİT
401202235 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-342435-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 09:46 | 2023-12-08 11:22 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.81 |  |  | ERCİŞ |  |  | ERCİŞ
401202235 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-342435-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 11:22 | 2023-12-08 11:33 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |  |  | GEVAŞ |  |  | GEVAŞ
401202238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR-51408-364540-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 10:01 | 2023-12-08 11:44 | 1.721 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜRPINAR |  |  | GÜRPINAR
401202239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15750089-361518-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 09:59 | 2023-12-08 13:08 | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.07 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM4-21-370-Trafobinatip--(663281)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 09:21 | 2023-12-08 10:08 | 0.776 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MURADİYE |  |  | MURADİYE
401202244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12595993-355643-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 09:57 | 2023-12-08 10:07 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 |  |  | SARAY |  |  | SARAY
401202247 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13715600-1189934-Ogmusdirek--(472988)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 10:20 | 2023-12-08 10:25 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |  |  | ÇALDIRAN |  |  | ÇALDIRAN
401202248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KADRIYE CALIK DIREK TIPI TR-456-Trafobinatip--(596300)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 10:08 | 2023-12-08 12:45 | 2.611 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇATAK |  |  | ÇATAK
401202253 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12640886-3284847-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 09:49 | 2023-12-08 09:50 | 0.008 | 46 | 786 | 0 | 0 | 191 | 3260 | 0.37 | 6.29 | 0 | 0 | 1.53 | 26.08 |  |  | ÖZALP |  |  | ÖZALP
401202255 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15779221-3469803-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 09:40 | 2023-12-08 14:57 | 5.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.57 |  |  | AKDAĞMADENİ |  |  | AKDAĞMADENİ
401202261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12596942-353674-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 10:32 | 2023-12-08 10:37 | 0.085 | 7 | 250 | 0 | 0 | 6 | 387 | 0.6 | 21.25 | 0 | 0 | 0.51 | 32.9 |  |  | AYDINCIK |  |  | AYDINCIK
401202267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13939319-1199159-Ogmusdirek--(3527017 - 543700 - 543703 - 543704)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 10:24 | 2023-12-08 11:45 | 1.351 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZLIYAN |  |  | BOĞAZLIYAN
401202269 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741101-368019-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 15:49 | 2023-12-08 15:54 | 0.088 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KADIŞEHRİ |  |  | KADIŞEHRİ
401202272 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587625-353335-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 10:32 | 2023-12-08 10:42 | 0.168 | 0 | 0 | 3 | 60 | 6 | 670 | 0 | 0 | 0.5 | 10.08 | 1.01 | 112.56 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12631775-356229-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 10:29 | 2023-12-08 10:35 | 0.113 | 0 | 0 | 2 | 899 | 14 | 2190 | 0 | 0 | 0.23 | 101.59 | 1.58 | 247.47 |  |  | SARAYKENT |  |  | SARAYKENT
401202282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13655372-1199414-Ogmusdirek--(602634)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 10:47 | 2023-12-08 12:00 | 1.224 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARIKAYA |  |  | SARIKAYA
401202288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353698-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 07:48 | 2023-12-08 07:51 | 0.044 | 21 | 2231 | 0 | 0 | 1 | 259 | 0.92 | 98.16 | 0 | 0 | 0.04 | 11.4 |  |  | SORGUN |  |  | SORGUN
401202291 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 54654648-2064879-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 10:47 | 2023-12-08 13:00 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.38 |  |  | YENİFAKILI |  |  | YENİFAKILI
401202291 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 54654648-2064879-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 13:00 | 2023-12-08 13:10 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.65 |  |  | YERKÖY |  |  | YERKÖY
401202294 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_IV/66-10069-Trafobinatip--(465569)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 10:59 | 2023-12-08 18:24 | 7.427 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇANDIR |  |  | ÇANDIR
401202297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | BASDERVILI COLAKALILER KADIROBSITRP-2313-Trafobinatip--(675506)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 11:28 | 2023-12-08 17:50 | 6.372 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRALAN |  |  | ÇAYIRALAN
401202305 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12641835-3433949-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 11:33 | 2023-12-08 14:06 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 58.33 |  |  | ÇEKEREK |  |  | ÇEKEREK
401202305 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12641835-3433949-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 14:06 | 2023-12-08 14:15 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 10.18 |  |  | ŞEFAATLİ |  |  | ŞEFAATLİ
401202313 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15738653-364547-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 11:54 | 2023-12-08 14:50 | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.71 |  |  | ALAPLI |  |  | ALAPLI
401202324 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 0-354629-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-08 11:50 | 2023-12-08 12:05 | 0.251 | 2 | 15 | 72 | 4610 | 78 | 2315 | 0.5 | 3.77 | 18.07 | 1157.11 | 19.58 | 581.07 |  |  | DEVREK |  |  | DEVREK
401202330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15778924-369198-Trafo- | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 11:56 | 2023-12-08 12:45 | 0.824 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EREĞLİ |  |  | EREĞLİ
401202346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631671-356155-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 12:27 | 2023-12-08 12:27 | 0.006 | 15 | 3639 | 0 | 0 | 32 | 2902 | 0.09 | 21.83 | 0 | 0 | 0.19 | 17.41 |  |  | GÖKÇEBEY |  |  | GÖKÇEBEY
401202355 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15750338-358248-Trafo- | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 12:09 | 2023-12-08 18:41 | 6.538 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202357 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_III/57-6034-Trafobinatip--(420414)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 08:26 | 2023-12-08 09:25 | 0.976 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAYCUMA |  |  | ÇAYCUMA
401202359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | DM32-TR17-4378614-Trafobinatip--(4381890)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 13:05 | 2023-12-08 14:05 | 1.008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AĞAÇÖREN |  |  | AĞAÇÖREN
401202370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609444-334490-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 12:45 | 2023-12-08 15:06 | 2.34 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ESKİL |  |  | ESKİL
401202370 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609444-334490-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 15:06 | 2023-12-08 15:10 | 0.079 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜLAĞAÇ |  |  | GÜLAĞAÇ
401202372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | KARAGOZ TR-4424-Trafobinatip--(525674)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 13:12 | 2023-12-08 13:44 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 |  |  | GÜZELYURT |  |  | GÜZELYURT
401202377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586223-353259-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 13:23 | 2023-12-08 14:34 | 1.175 | 4 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2059.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12592129-355708-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 13:04 | 2023-12-08 13:05 | 0.012 | 165 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 25.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY |  |  | ORTAKÖY
401202383 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728989-363509-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 13:34 | 2023-12-08 16:00 | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |  |  | SARIYAHŞİ |  |  | SARIYAHŞİ
401202391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353698-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 11:05 | 2023-12-08 11:12 | 0.117 | 21 | 2231 | 0 | 0 | 1 | 259 | 2.46 | 261.03 | 0 | 0 | 0.12 | 30.3 |  |  | AYDINTEPE |  |  | AYDINTEPE
401202392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353698-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 11:27 | 2023-12-08 11:40 | 0.215 | 21 | 2231 | 0 | 0 | 1 | 259 | 4.52 | 479.67 | 0 | 0 | 0.22 | 55.69 |  |  | DEMİRÖZÜ |  |  | DEMİRÖZÜ
401202399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729460-364751-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 14:51 | 2023-12-08 14:58 | 0.113 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12631775-356229-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 13:38 | 2023-12-08 13:49 | 0.172 | 0 | 0 | 2 | 899 | 14 | 2190 | 0 | 0 | 0.34 | 154.63 | 2.41 | 376.68 |  |  | AYRANCI |  |  | AYRANCI
401202407 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606645-2767713-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 13:37 | 2023-12-08 17:35 | 3.978 | 9 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 3190.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAŞYAYLA |  |  | BAŞYAYLA
401202415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731358-361018-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 13:42 | 2023-12-08 15:33 | 1.842 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ERMENEK |  |  | ERMENEK
401202430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15750578-360565-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 14:53 | 2023-12-08 15:17 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR |  |  | KAZIMKARABEKİR
401202435 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 0-354629-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 14:38 | 2023-12-08 14:47 | 0.149 | 2 | 15 | 72 | 4610 | 78 | 2315 | 0.3 | 2.24 | 10.73 | 686.89 | 11.62 | 344.94 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 0-335484-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 14:36 | 2023-12-08 16:55 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.89 |  |  | SARIVELİLER |  |  | SARIVELİLER
401202436 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 0-335484-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 16:55 | 2023-12-08 17:04 | 0.159 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.48 | 0 | 3.5 |  |  | BAHŞİLİ |  |  | BAHŞİLİ
401202437 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14071292-1102035-Enhdirek--(65330)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 13:25 | 2023-12-08 15:35 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 17.39 |  |  | BALIŞEYH |  |  | BALIŞEYH
401202437 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12640886-3284847-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 15:35 | 2023-12-08 15:49 | 0.235 | 46 | 786 | 0 | 0 | 191 | 3260 | 10.81 | 184.71 | 0 | 0 | 44.89 | 766.1 |  |  | DELİCE |  |  | DELİCE
401202447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12595891-354282-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-08 15:14 | 2023-12-08 15:39 | 0.406 | 17 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 1234.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAKEÇİLİ |  |  | KARAKEÇİLİ
401202447 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | DOGUKENT 5NOLU MONOBLOK-11027-Trafobinatip--(288662/)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-08 15:39 | 2023-12-08 17:30 | 1.857 | 0 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KESKİN |  |  | KESKİN
401202449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14031445-1194719-Ogmusdirek--(1447839)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 15:27 | 2023-12-08 17:15 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | KARABORKLER TR-3964-Trafobinatip--(642775)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-03 12:14 | 2023-12-03 14:10 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07 |  |  | SULAKYURT |  |  | SULAKYURT
401202462 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741104-361814-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 17:13 | 2023-12-08 17:22 | 0.144 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAHŞİHAN |  |  | YAHŞİHAN
401202464 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12630543-3677372-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 16:04 | 2023-12-08 17:01 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 280.31 |  |  | ÇELEBİ |  |  | ÇELEBİ
401202470 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15740349-366362-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 18:25 | 2023-12-08 18:44 | 0.327 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEŞİRİ |  |  | BEŞİRİ
401202481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 0-333145-Ayırıcı- | 3. ŞAHIS TESİS İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 15:55 | 2023-12-08 18:23 | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.03 |  |  | GERCÜŞ |  |  | GERCÜŞ
401202499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15742111-366977-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 16:41 | 2023-12-08 17:10 | 0.471 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HASANKEYF |  |  | HASANKEYF
401202503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15785813-3345567-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 16:46 | 2023-12-08 20:15 | 3.484 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KOZLUK |  |  | KOZLUK
401202508 | 1 | ADIYAMAN | TUT | Dağıtım Transformatörü | 15729659-362378-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 17:04 | 2023-12-08 19:04 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.81 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MATSUTUSAGI YENI TR-778-Trafobinatip--(617710)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 17:07 | 2023-12-08 19:20 | 2.212 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SASON |  |  | SASON
401202519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585655-333248-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 17:16 | 2023-12-08 19:51 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.14 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
401202519 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585655-333248-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 19:51 | 2023-12-08 19:53 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 |  |  | CİZRE |  |  | CİZRE
401202520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15735354-365424-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 17:17 | 2023-12-08 19:03 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 |  |  | GÜÇLÜKONAK |  |  | GÜÇLÜKONAK
401202529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730316-3488391-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 17:29 | 2023-12-08 18:11 | 0.687 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630381-356048-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 17:34 | 2023-12-08 17:35 | 0.008 | 5 | 3 | 0 | 0 | 57 | 459 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0.46 | 3.67 |  |  | SİLOPİ |  |  | SİLOPİ
401202538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15740790-361510-Trafo- | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 17:24 | 2023-12-08 20:55 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.84 | 0 | 0 |  |  | ULUDERE |  |  | ULUDERE
401202539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | GOZPINAR TR3-12257-Trafobinatip--(678284)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 15:38 | 2023-12-08 16:30 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 |  |  | İDİL |  |  | İDİL
401202541 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 15734935-366930-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 17:41 | 2023-12-08 20:52 | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.87 | 0 | 19.12 |  |  | AMASRA |  |  | AMASRA
401202549 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15780180-2081890-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 18:01 | 2023-12-08 20:44 | 2.703 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KURUCAŞİLE |  |  | KURUCAŞİLE
401202556 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-344983-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 18:08 | 2023-12-08 18:57 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202556 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-344983-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 18:57 | 2023-12-08 19:05 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |  |  | ULUS |  |  | ULUS
401202584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | GEDEMENLI MUHTARLIK YANI-5662-Trafobinatip--(613464)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 18:23 | 2023-12-08 19:55 | 1.529 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DAMAL |  |  | DAMAL
401202586 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_IV/82-4453-Trafobinatip--(426680)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-08 18:28 | 2023-12-08 19:15 | 0.784 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖLE |  |  | GÖLE
401202587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12193774-1582412-Agpanobox--(562338)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 15:13 | 2023-12-08 19:55 | 4.703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HANAK |  |  | HANAK
401202589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15741889-358953-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 18:37 | 2023-12-08 20:16 | 1.642 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | SENEMAYSE DIREK TIPI TR-4396-Trafobinatip--(603722)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 18:41 | 2023-12-08 20:02 | 1.357 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POSOF |  |  | POSOF
401202599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13723229-894409-Agdirek--(1569964)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 18:46 | 2023-12-08 19:47 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |  |  | ÇILDIR |  |  | ÇILDIR
401202603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15780010-2167006-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 18:58 | 2023-12-08 20:01 | 1.044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARALIK |  |  | ARALIK
401202608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730315-364023-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 19:09 | 2023-12-08 19:39 | 0.498 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU |  |  | KARAKOYUNLU
401202608 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730315-364023-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 19:39 | 2023-12-08 19:40 | 0.024 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15740130-366115-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 19:22 | 2023-12-08 21:41 | 2.314 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TUZLUCA |  |  | TUZLUCA
401202637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585671-333270-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 19:58 | 2023-12-08 22:09 | 2.186 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALTINOVA |  |  | ALTINOVA
401202637 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585671-333270-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 22:09 | 2023-12-08 22:12 | 0.047 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARMUTLU |  |  | ARMUTLU
401202638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730855-365685-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 19:56 | 2023-12-08 20:25 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0.48 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202640 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728863-361340-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 19:45 | 2023-12-08 20:42 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.45 |  |  | TERMAL |  |  | TERMAL
401202641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | SARIGOL TR 1-3375-Trafobinatip--(667801)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 17:53 | 2023-12-08 18:25 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 |  |  | ÇINARCIK |  |  | ÇINARCIK
401202646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731045-367820-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 20:11 | 2023-12-08 20:31 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |  |  | ÇİFTLİKKÖY |  |  | ÇİFTLİKKÖY
401202660 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 53148961-2675375-Kesici- | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 17:23 | 2023-12-08 20:11 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 680.02 |  |  | EFLANİ |  |  | EFLANİ
401202666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15783816-2163491-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 21:27 | 2023-12-09 00:05 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.96 |  |  | ESKİPAZAR |  |  | ESKİPAZAR
401202673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729416-365319-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 21:45 | 2023-12-09 03:14 | 5.484 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15739924-363602-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 21:39 | 2023-12-08 23:12 | 1.546 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OVACIK |  |  | OVACIK
401202682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588878-352983-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 22:04 | 2023-12-08 22:04 | 0.006 | 68 | 4970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 29.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU |  |  | SAFRANBOLU
401202687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15737055-362241-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 22:22 | 2023-12-08 22:51 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |  |  | YENİCE |  |  | YENİCE
401202689 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 0-344473-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 22:30 | 2023-12-09 00:30 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.79 |  |  | ELBEYLİ |  |  | ELBEYLİ
401202697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KARAELBISTAN HIZMET ALANI YANI TR-2089-Trafobinatip--(649158)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 22:44 | 2023-12-08 23:10 | 0.446 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202699 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15734342-366798-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 23:17 | 2023-12-09 00:21 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 |  |  | MUSABEYLİ |  |  | MUSABEYLİ
401202702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15729342-367689-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 23:32 | 2023-12-09 01:21 | 1.812 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POLATELİ |  |  | POLATELİ
401202706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595944-355543-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 22:21 | 2023-12-08 22:29 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 133.31 |  |  | BAHÇE |  |  | BAHÇE
401202707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12631775-356229-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 23:40 | 2023-12-08 23:42 | 0.033 | 0 | 0 | 2 | 899 | 14 | 2190 | 0 | 0 | 0.07 | 29.67 | 0.46 | 72.27 |  |  | DÜZİÇİ |  |  | DÜZİÇİ
401202714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730656-365405-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 23:52 | 2023-12-09 00:09 | 0.293 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HASANBEYLİ |  |  | HASANBEYLİ
401202716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | ULUBAHCE-6314-Trafobinatip--(2633661)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 23:56 | 2023-12-09 01:40 | 1.727 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KADİRLİ |  |  | KADİRLİ
401202719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587292-353904-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 23:59 | 2023-12-09 00:12 | 0.215 | 57 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 83.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202728 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 15676786-353256-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 00:24 | 2023-12-09 01:11 | 0.78 | 0 | 0 | 5 | 609 | 7 | 733 | 0 | 0 | 3.9 | 475.02 | 5.46 | 571.74 |  |  | SUMBAS |  |  | SUMBAS
401202730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12592129-355708-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 01:02 | 2023-12-09 01:03 | 0.008 | 165 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TOPRAKKALE |  |  | TOPRAKKALE
401202731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12594289-353558-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 01:19 | 2023-12-09 01:26 | 0.117 | 1 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 193.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKOCA |  |  | AKÇAKOCA
401202733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12594289-353558-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 01:31 | 2023-12-09 01:35 | 0.073 | 1 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 120.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CUMAYERİ |  |  | CUMAYERİ
401202733 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 2C2 KOK BINASI GIRIS-4014-Trafobinatip--(84636/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 01:35 | 2023-12-09 02:48 | 1.223 | 1 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1070.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖLYAKA |  |  | GÖLYAKA
401202733 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12594289-353558-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 02:48 | 2023-12-09 02:49 | 0.007 | 1 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜMÜŞOVA |  |  | GÜMÜŞOVA
401202733 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | FATIH KIRAC MNB-4021-Trafobinatip--(711243 - 711520)-(LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 02:49 | 2023-12-09 04:22 | 1.554 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAYNAŞLI |  |  | KAYNAŞLI
401202735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13655756-1160061-Enhdirek--(2160206/SULAMALAR HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 01:28 | 2023-12-09 03:19 | 1.848 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202735 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-Trafobinatip--(75968/YENIKOY CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 03:19 | 2023-12-09 04:32 | 1.217 | 165 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.81 | 2587.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YIĞILCA |  |  | YIĞILCA
401202740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | HAMAMCIOGLU TR-4401-Trafobinatip--(606518)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 01:59 | 2023-12-09 04:30 | 2.524 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇİLİMLİ |  |  | ÇİLİMLİ
401202741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586019-352746-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 00:46 | 2023-12-09 00:55 | 0.152 | 23 | 16355 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.5 | 2485.96 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202741 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | GAZI KOK TR-973-Trafobinatip--(92488/PAZARCIK2 FIDER-9)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 00:55 | 2023-12-09 00:57 | 0.033 | 21 | 12892 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.69 | 425.44 | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202741 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | GAZI KOK TR-973-Trafobinatip--(324645/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 00:55 | 2023-12-09 01:00 | 0.076 | 0 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202741 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | GAZI KOK TR-973-Trafobinatip--(2086938/PAZARCIK2 FIDER-9)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 00:55 | 2023-12-09 01:06 | 0.176 | 0 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630368-356500-Kesici- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 01:34 | 2023-12-09 01:44 | 0.157 | 3 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 210.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15779538-365122-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 03:19 | 2023-12-09 09:44 | 6.424 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730521-363895-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 01:29 | 2023-12-09 01:49 | 0.336 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588878-352983-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 22:04 | 2023-12-09 02:54 | 4.828 | 68 | 4970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.3 | 23995.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202748 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13696161-1170027-Enhdirek--(96103/HAT29735)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 02:54 | 2023-12-09 03:20 | 0.433 | 8 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 58.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202748 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13694866-1142777-Enhdirek--(95902/HAT28677)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 02:54 | 2023-12-09 04:10 | 1.266 | 2 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 378.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591788-353211-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 04:00 | 2023-12-09 04:57 | 0.959 | 67 | 5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.25 | 5611.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202749 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12631679-356163-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 04:57 | 2023-12-09 05:46 | 0.808 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 309.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588257-353572-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 04:25 | 2023-12-09 04:26 | 0.006 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15735704-360315-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 01:03 | 2023-12-09 04:48 | 3.759 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202752 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15735704-360315-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 04:48 | 2023-12-09 04:51 | 0.052 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | 0-3566545-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 03:59 | 2023-12-09 04:35 | 0.6 | 27 | 5110 | 0 | 0 | 9 | 1387 | 16.2 | 3066 | 0 | 0 | 5.4 | 832.2 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
401202753 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(70815/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 04:35 | 2023-12-09 04:59 | 0.406 | 2 | 688 | 0 | 0 | 5 | 439 | 0.81 | 279.33 | 0 | 0 | 2.03 | 178.23 |  |  | ANADOLU |  |  | ANADOLU
401202753 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(61189/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 04:35 | 2023-12-09 04:36 | 0.024 | 16 | 1295 | 0 | 0 | 4 | 948 | 0.38 | 31.08 | 0 | 0 | 0.1 | 22.75 |  |  | EFELER |  |  | EFELER
401202754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | 0-3566533-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 04:07 | 2023-12-09 04:42 | 0.583 | 33 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALTIEYLÜL |  |  | ALTIEYLÜL
401202756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(288190/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 02:10 | 2023-12-09 04:50 | 2.674 | 3 | 557 | 0 | 0 | 2 | 162 | 8.02 | 1489.42 | 0 | 0 | 5.35 | 433.19 |  |  | KARESİ |  |  | KARESİ
401202756 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12643134-2140168-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 04:50 | 2023-12-09 05:48 | 0.96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 386 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 7.68 | 370.56 |  |  | MERKEZEFENDİ |  |  | MERKEZEFENDİ
401202757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12199305-1578953-Agpanobox--(668923)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 04:28 | 2023-12-09 07:14 | 2.764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ANTAKYA |  |  | ANTAKYA
401202758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13694881-1161928-Enhdirek--(97253)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 05:53 | 2023-12-09 08:40 | 2.789 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.31 | 142.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ |  |  | ARSUZ
401202758 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13694881-1161928-Enhdirek--(97253/HAT29958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 08:40 | 2023-12-09 08:45 | 0.083 | 8 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEFNE |  |  | DEFNE
401202760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | SELVI SITESI ARKASI MONOBLOK-4665-Trafobinatip--(602817)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 05:01 | 2023-12-09 07:45 | 2.738 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAYAS |  |  | PAYAS
401202762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609871-355138-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 05:37 | 2023-12-09 05:42 | 0.08 | 0 | 0 | 3 | 321 | 6 | 1002 | 0 | 0 | 0.24 | 25.68 | 0.48 | 80.16 |  |  | DULKADİROĞLU |  |  | DULKADİROĞLU
401202765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | SULUTARLA YENİ TR-2170025-Trafobinatip--(2170058)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 06:03 | 2023-12-09 08:56 | 2.877 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ONİKİŞUBAT |  |  | ONİKİŞUBAT
401202768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13918556-1172964-Enhdirek--(93426)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 06:12 | 2023-12-09 09:24 | 3.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.21 | 444.94 |  |  | ŞEHZADELER |  |  | ŞEHZADELER
401202768 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12585736-355389-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:24 | 2023-12-09 09:36 | 0.199 | 22 | 69 | 0 | 0 | 14 | 526 | 4.38 | 13.73 | 0 | 0 | 2.79 | 104.67 |  |  | YUNUSEMRE |  |  | YUNUSEMRE
401202772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983756-1140291-Enhdirek--(75855/ZEKERIYA TANRIVERDI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 04:49 | 2023-12-09 06:43 | 1.896 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARTUKLU |  |  | ARTUKLU
401202772 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-Trafobinatip--(75968/YENIKOY CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 06:43 | 2023-12-09 07:31 | 0.796 | 165 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.34 | 1692.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MENTEŞE |  |  | MENTEŞE
401202774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | -3566545-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 05:43 | 2023-12-09 06:53 | 1.167 | 27 | 5110 | 0 | 0 | 9 | 1387 | 31.51 | 5963.37 | 0 | 0 | 10.5 | 1618.63 |  |  | SEYDİKEMER |  |  | SEYDİKEMER
401202775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730395-367236-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 06:44 | 2023-12-09 09:23 | 2.652 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EYYÜBİYE |  |  | EYYÜBİYE
401202776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | -3566540-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 05:17 | 2023-12-09 06:52 | 1.583 | 86 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.14 | 1106.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HALİLİYE |  |  | HALİLİYE
401202777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | 0-3566533-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 05:40 | 2023-12-09 06:56 | 1.265 | 33 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.75 | 67.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ |  |  | KARAKÖPRÜ
401202779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15741738-365454-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 07:13 | 2023-12-09 08:15 | 1.048 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ERGENE |  |  | ERGENE
401202781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek--(2119365)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 02:43 | 2023-12-09 09:20 | 6.624 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.37 | 178.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SÜLEYMANPAŞA |  |  | SÜLEYMANPAŞA
401202781 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek--(2119365/BALSUYU TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:20 | 2023-12-09 09:25 | 0.083 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ORTAHİSAR |  |  | ORTAHİSAR
401202782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13943504-1205273-Ogmusdirek--(571721)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 05:38 | 2023-12-09 09:05 | 3.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.94 |  |  | İPEKYOLU |  |  | İPEKYOLU
401202797 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | -3674494-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 06:05 | 2023-12-09 10:04 | 3.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.99 |  |  | TUŞBA |  |  | TUŞBA
401202797 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | -3674494-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 10:04 | 2023-12-09 10:14 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |  |  | ALTINORDU |  |  | ALTINORDU
401202798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739173-357702-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 08:02 | 2023-12-09 09:25 | 1.383 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAPAKLI |  |  | KAPAKLI
401202804 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12607457-354479-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 07:30 | 2023-12-09 08:37 | 1.113 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 777 | 0 | 0 | 2.23 | 3.34 | 24.49 | 864.8 |  |  | KOZLU |  |  | KOZLU
401202805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | SAGLIK OCAGI TR-3587-Trafobinatip--(647866)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:58 | 2023-12-09 10:07 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |  |  | KİLİMLİ |  |  | KİLİMLİ
401202806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14510560-4389527-Agdirek--(2653838)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 08:03 | 2023-12-09 13:17 | 5.246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BATI |  |  | BATI
401202808 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | CATALAGAC(DURAK MAH.) TR-1-6151-Trafobinatip--(382656)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 06:44 | 2023-12-09 13:24 | 6.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.01 |  |  | KEMALPAŞA |  |  | KEMALPAŞA
401202809 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12597828-353695-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 06:11 | 2023-12-09 08:51 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.64 | 623.14 |  |  | SULTANHANI |  |  | SULTANHANI
401202810 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12590609-353617-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 08:03 | 2023-12-09 10:02 | 1.992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 5.98 | 225.1
401202815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15730999-360628-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 07:15 | 2023-12-09 08:34 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.72
401202815 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15730999-360628-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 08:34 | 2023-12-09 08:40 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
401202817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12634577-335819-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 08:32 | 2023-12-09 09:06 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0
401202817 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12634577-335819-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:06 | 2023-12-09 09:14 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 0
401202820 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741017-361758-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 07:56 | 2023-12-09 09:29 | 1.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0
401202822 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | TR-53362-363923-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 10:04 | 2023-12-09 10:14 | 0.154 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.48 | 0 | 0 | 0 | 0
401202826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | -3566540-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 04:07 | 2023-12-09 04:51 | 0.733 | 85 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.31 | 512.37 | 0 | 0 | 0 | 0
401202826 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SIRIKCIOGLU MONOBLOK-3839-Trafobinatip--(167735/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 04:51 | 2023-12-09 04:52 | 0.017 | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
401202826 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12596220-355494-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 04:51 | 2023-12-09 05:17 | 0.431 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401202826 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12596226-355492-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 04:51 | 2023-12-09 04:54 | 0.05 | 33 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0
401202827 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 0-339060-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 08:22 | 2023-12-09 09:01 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11 | 0 | 0
401202827 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 0-339060-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:01 | 2023-12-09 09:09 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | 0
401202829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12583219-334664-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 08:36 | 2023-12-09 09:20 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.69
401202829 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12583219-334664-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:20 | 2023-12-09 09:25 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.66
401202830 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15738259-360949-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 08:24 | 2023-12-09 10:44 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34
401202830 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15738259-360949-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 10:44 | 2023-12-09 10:50 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46
401202831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ASLANBEY MNB-2161759-Trafobinatip--(2162050/ASLANBEY TUNELLER CI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 00:23 | 2023-12-09 00:23 | 0.006 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0
401202832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12586419-355294-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 08:25 | 2023-12-09 08:25 | 0.006 | 0 | 6 | 1 | 316 | 3 | 429 | 0 | 0.04 | 0.01 | 1.9 | 0.02 | 2.57
401202835 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12598066-344628-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 08:23 | 2023-12-09 10:18 | 1.918 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.54 | 0 | 0 | 0 | 0
401202835 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12598066-344628-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 10:18 | 2023-12-09 10:28 | 0.17 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.52 | 0 | 0 | 0 | 0
401202843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | 0-352674-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 04:22 | 2023-12-09 04:57 | 0.583 | 66 | 275 | 0 | 0 | 7 | 395 | 38.48 | 160.33 | 0 | 0 | 4.08 | 230.29
401202843 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-Trafobinatip--(144153/F2-ELBİSTAN FIDERİ)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 04:57 | 2023-12-09 04:59 | 0.029 | 7 | 250 | 0 | 0 | 6 | 387 | 0.2 | 7.25 | 0 | 0 | 0.17 | 11.22
401202843 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-Trafobinatip--(98824/ELBİSTAN FIDER-2)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 04:57 | 2023-12-09 04:59 | 0.035 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0
401202843 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-Trafobinatip--(141156/ELBİSTAN FIDER-2)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 04:57 | 2023-12-09 04:59 | 0.041 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401202844 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | TR-53457-361779-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 07:55 | 2023-12-09 08:54 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7
401202845 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15735588-367926-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 08:28 | 2023-12-09 10:28 | 2.001 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
401202851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354750-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 00:06 | 2023-12-09 00:06 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2
401202853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354751-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 00:49 | 2023-12-09 00:54 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 36.76
401202861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15770965-360086-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 08:59 | 2023-12-09 11:59 | 2.996 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0
401202863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730521 FATIH I.OKUL YANI TR-9054-Trafobinatip--(577366)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 02:10 | 2023-12-09 03:29 | 1.321 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.01 | 0 | 0 | 0 | 0
401202865 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606704-353258-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:03 | 2023-12-09 10:23 | 1.327 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 581 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 17.25 | 770.99
401202867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630464-356076-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 08:59 | 2023-12-09 08:59 | 0.006 | 49 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0
401202868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12592129-355708-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 08:48 | 2023-12-09 08:48 | 0.008 | 165 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
401202873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-357075-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 05:22 | 2023-12-09 05:23 | 0.011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 232 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.55
401202876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14314159-1217602-Ogmusdirek--(316658)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:16 | 2023-12-09 10:10 | 0.893 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 88.41 | 0 | 0
401202876 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14314159-1217602-Ogmusdirek--(316658/BAYIRLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 10:10 | 2023-12-09 10:12 | 0.044 | 0 | 0 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 12.98 | 0 | 0
401202877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631671-356155-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:28 | 2023-12-09 09:29 | 0.006 | 15 | 3639 | 0 | 0 | 32 | 2902 | 0.09 | 21.83 | 0 | 0 | 0.19 | 17.41
401202879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12589693-353073-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:26 | 2023-12-09 09:27 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.88
401202883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13694887-1156368-Enhdirek--(98427/HAT30433)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:24 | 2023-12-09 10:40 | 1.276 | 11 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 552.51 | 0 | 0 | 0 | 0
401202883 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588878-352983-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 10:40 | 2023-12-09 11:38 | 0.966 | 21 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.29 | 781.49 | 0 | 0 | 0 | 0
401202884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13845617-956939-Agdirek--(1517726)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:36 | 2023-12-09 17:43 | 8.121 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 0
401202885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 2C2 KOK BINASI GIRIS-4014-Trafobinatip--(604286)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:35 | 2023-12-09 10:55 | 1.33 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401202891 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13686436-1186359-Ogmusdirek--(441428)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:44 | 2023-12-09 13:51 | 4.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.65
401202891 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13686436-1186359-Ogmusdirek--(441428)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 13:51 | 2023-12-09 14:00 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22
401202892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13863538-1158343-Enhdirek--(69093)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:48 | 2023-12-09 10:40 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.95
401202892 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13863538-1158343-Enhdirek--(69093/HAT10069)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 10:40 | 2023-12-09 10:46 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39
401202893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 12595485-353207-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:44 | 2023-12-09 09:44 | 0.01 | 6 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0
401202896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TM Fideri | 0-352677-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:20 | 2023-12-09 09:30 | 0.167 | 40 | 15781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 2635.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401202896 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 74635214-353908-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:30 | 2023-12-09 09:33 | 0.042 | 27 | 6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 265.69 | 0 | 0 | 0 | 0
401202896 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 15348673-2683405-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:30 | 2023-12-09 09:33 | 0.045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401202896 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 54346873-2683404-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:30 | 2023-12-09 09:33 | 0.049 | 9 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 72.32 | 0 | 0 | 0 | 0
401202896 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 31564687-2683390-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:30 | 2023-12-09 09:33 | 0.051 | 2 | 7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 388.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401202897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | KADIOGLU SERALAR TR-8900-Trafobinatip--(734855)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 08:35 | 2023-12-09 11:45 | 3.167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401202898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739169-357853-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:50 | 2023-12-09 14:05 | 4.236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0
401202905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | NAMIK KEMAL 60 SOK MNB-2604416-Trafobinatip--(2606859)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 10:00 | 2023-12-09 16:20 | 6.328 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.07 | 0 | 0 | 0 | 0
401202907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | CAMLIK VERICILER TR-462-Trafobinatip--(554400)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 10:03 | 2023-12-09 15:00 | 4.953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0
401202909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | DM3 EMNIYET YANI BINA-11740-Trafobinatip--(602520)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:54 | 2023-12-09 10:09 | 0.253 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0
401202913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | VEYSEL DURSUN MNB-10821-Trafobinatip--(734804)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 10:04 | 2023-12-09 13:36 | 3.543 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.75 | 0 | 0 | 0 | 0
401202914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12586069-354079-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:49 | 2023-12-09 09:54 | 0.078 | 36 | 7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 610.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401202915 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 35489464-2166447-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 10:12 | 2023-12-09 14:25 | 4.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44
401202915 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 35489464-2166447-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:25 | 2023-12-09 14:35 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
401202919 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | TR-51847-361593-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:18 | 2023-12-09 12:01 | 2.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.74
401202919 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | TR-51847-361593-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 12:01 | 2023-12-09 12:19 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88
401202923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | SERGENTEPE SAGLIK OCAGI TR-4398-Trafobinatip--(1376521 - 1376906 - 1376908 - 1376909 - 1376912 - 1376913 - 1376981 - 1540106 - 596807 - 597737 - 600030)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 10:14 | 2023-12-09 12:33 | 2.314 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904.42 | 0 | 0 | 0 | 0
401202927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15D-1 ADM-8241-Trafobinatip--(694996)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-09 12:18 | 2023-12-09 23:03 | 10.742 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.29 | 0 | 0 | 0 | 0
401202933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13759353-957901-Agdirek--(1391572)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 10:11 | 2023-12-09 18:37 | 8.419 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401202942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587292-353904-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:12 | 2023-12-09 09:21 | 0.146 | 57 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401202943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ISTASYON KARŞISI TR-1061-Trafobinatip--(565707)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 10:36 | 2023-12-09 11:16 | 0.666 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.64 | 0 | 0 | 0 | 0
401202944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731181-365432-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 10:40 | 2023-12-09 11:28 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
401202948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 14388611-1178534-Enhdirek--(107180/)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:51 | 2023-12-09 13:34 | 3.719 | 2 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 1848.34 | 0 | 0 | 0 | 0
401202951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13981930-1160532-Enhdirek--(71341)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 10:27 | 2023-12-09 12:59 | 2.541 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 86.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401202951 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587150-352867-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 12:59 | 2023-12-09 13:05 | 0.086 | 4 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 60.54 | 0 | 0 | 0 | 0
401202957 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13486787-2674339-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 10:40 | 2023-12-09 10:41 | 0.017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 146 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.31 | 2.48
401202973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15741899-363303-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 11:02 | 2023-12-09 15:01 | 3.984 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.14 | 0 | 0 | 0 | 0
401202973 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15741899-363303-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 15:01 | 2023-12-09 15:06 | 0.081 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401202979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | AKSEMSETTIN OKULICI MNB-9945-Trafobinatip--(559685)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 11:17 | 2023-12-09 13:18 | 2.018 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401202981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731035-366988-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 11:25 | 2023-12-09 12:33 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.62 | 0 | 0
401202985 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13486787-2674339-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 11:03 | 2023-12-09 11:10 | 0.116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 146 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 2.09 | 16.94
401202986 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADIYAMAN TM-7137-Trafobinatip--(150381/F12-BAGDERE)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 11:11 | 2023-12-09 11:22 | 0.184 | 2 | 15 | 72 | 4612 | 78 | 2315 | 0.37 | 2.76 | 13.25 | 848.61 | 14.35 | 425.96
401202987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 13943934-921052-Agdirek--(1559886)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:39 | 2023-12-09 11:20 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68
401202989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730817-366491-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 11:42 | 2023-12-09 11:57 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
401202990 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-343214-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 10:44 | 2023-12-09 12:45 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.18
401202990 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-343214-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 12:45 | 2023-12-09 12:56 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4
401202997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14492795-3700906-Enhdirek--(3428703)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 11:36 | 2023-12-09 12:53 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.28
401202997 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14492795-3700906-Enhdirek--(3428703/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 12:53 | 2023-12-09 13:40 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.28
401203006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729354-360102-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 11:45 | 2023-12-09 14:34 | 2.821 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.57 | 0 | 0 | 0 | 0
401203008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | GOKCEK TR2-10391-Trafobinatip--(615161)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 07:55 | 2023-12-09 10:50 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75
401203009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12592138-355707-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 11:38 | 2023-12-09 11:41 | 0.036 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0
401203010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | KAVUNLAR TR-5805-Trafobinatip--(592144)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 11:36 | 2023-12-09 12:41 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57
401203013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ISTASYON KARŞISI TR-1061-Trafobinatip--(565706)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 11:54 | 2023-12-09 17:10 | 5.262 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.67 | 0 | 0 | 0 | 0
401203021 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_I/39-10335-Trafobinatip--(458538)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 11:54 | 2023-12-09 15:27 | 3.541 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.89 | 0 | 0 | 0 | 0
401203022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-1169027-Enhdirek--(3428861)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 11:28 | 2023-12-09 12:13 | 0.743 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 22.29 | 0 | 0 | 0 | 0
401203022 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-1169027-Enhdirek--(3428861/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 12:13 | 2023-12-09 12:18 | 0.083 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0
401203027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13946548-1205723-Ogmusdirek--(559630)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:20 | 2023-12-09 12:15 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.37
401203028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730752-363043-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 11:56 | 2023-12-09 13:05 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.95
401203030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12194131-1579083-Agpanobox--(1514835 - 1514836 - 1514837 - 1523303 - 585111)-(SC-SC-SC-SC-LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:22 | 2023-12-09 11:36 | 2.24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0
401203036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600236-332986-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 11:41 | 2023-12-09 13:52 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.64
401203036 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600236-332986-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 13:52 | 2023-12-09 14:00 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.43
401203038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13969061-1205270-Ogmusdirek--(516996)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 10:34 | 2023-12-09 13:10 | 2.596 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0
401203039 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | KARGALI TR-1-5145-Trafobinatip--(393225)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:52 | 2023-12-09 15:24 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38
401203042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12599390-352949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 12:51 | 2023-12-09 13:11 | 0.339 | 1 | 4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1382.78 | 0 | 0 | 0 | 0
401203046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12643196-3441850-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 12:50 | 2023-12-09 15:12 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9
401203046 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12643196-3441850-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 15:12 | 2023-12-09 15:17 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18
401203050 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12641631-3469658-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 11:48 | 2023-12-09 12:49 | 1.013 | 0 | 0 | 11 | 93 | 10 | 229 | 0 | 0 | 11.14 | 94.21 | 10.13 | 231.98
401203053 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12607457-354479-Kesici- | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 13:02 | 2023-12-09 18:14 | 5.193 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 777 | 0 | 0 | 10.39 | 15.58 | 114.25 | 4034.96
401203055 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13722078-1186894-Ogmusdirek--(371818)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 13:06 | 2023-12-09 15:46 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 0 | 0
401203055 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13722078-1186894-Ogmusdirek--(371818)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 15:46 | 2023-12-09 15:56 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0
401203056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | INONU CADDESI DIREK TIPI TR-8057-Trafobinatip--(553935)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 12:00 | 2023-12-09 13:18 | 1.285 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | 0
401203065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KANAL 2 MONOBLOK-10421-Trafobinatip--(607227)-(R_LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-09 13:20 | 2023-12-09 16:04 | 2.742 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401203066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | GOKCEK TR2-10391-Trafobinatip--(615162)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 11:00 | 2023-12-09 13:05 | 2.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08
401203067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | AKARCA KOY TR-735-Trafobinatip--(586366)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 09:00 | 2023-12-09 11:36 | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.52
401203080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588593-354998-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 13:25 | 2023-12-09 13:26 | 0.006 | 94 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0
401203084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14533631-4280618-Agdirek--(4384540)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 13:30 | 2023-12-09 14:56 | 1.429 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 0
401203089 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-345459-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 13:35 | 2023-12-09 15:26 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4
401203089 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-345459-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 15:26 | 2023-12-09 15:38 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18
401203090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600270-336706-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 13:39 | 2023-12-09 14:10 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27
401203090 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600270-336706-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:10 | 2023-12-09 14:12 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59
401203093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | YAPRAKLI (BURTU) KOY GIRIS TR-2356-Trafobinatip--(2000074)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 13:35 | 2023-12-09 13:50 | 0.249 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
401203094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KUPELIKIZ MONOBLOK-7696-Trafobinatip--(159191/KUYUMCULAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 13:28 | 2023-12-09 15:10 | 1.698 | 35 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.43 | 183.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401203095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13938342-1141883-Enhdirek--(92717)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 13:50 | 2023-12-09 17:42 | 3.854 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 250.51 | 0 | 0 | 0 | 0
401203095 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-Trafobinatip--(153919/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:42 | 2023-12-09 17:58 | 0.263 | 21 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 82.06 | 0 | 0 | 0 | 0
401203096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731379-363699-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 15:20 | 2023-12-09 15:24 | 0.069 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0
401203099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | BEYTEPE MNB-1166-Trafobinatip--(728761)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 13:55 | 2023-12-09 17:37 | 3.701 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.91 | 0 | 0 | 0 | 0
401203102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13981930-1160532-Enhdirek--(71341)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 13:41 | 2023-12-09 16:48 | 3.121 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 106.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401203102 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587150-352867-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 16:48 | 2023-12-09 16:52 | 0.063 | 4 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 44.35 | 0 | 0 | 0 | 0
401203106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14180375-2126410-Enhdirek--(2126427)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:05 | 2023-12-09 18:35 | 4.495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401203106 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14180375-2126410-Enhdirek--(2126427/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 18:35 | 2023-12-09 18:41 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401203108 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADIYAMAN TM-7137-Trafobinatip--(150381/F12-BAGDERE)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 11:48 | 2023-12-09 15:18 | 3.5 | 2 | 15 | 72 | 4611 | 78 | 2314 | 7 | 52.5 | 252 | 16138.5 | 273 | 8099
401203114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739112-357910-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:17 | 2023-12-09 20:59 | 6.689 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.32 | 0 | 0 | 0 | 0
401203121 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:34 | 2023-12-09 14:35 | 0.017 | 32 | 39 | 0 | 0 | 36 | 211 | 0.54 | 0.66 | 0 | 0 | 0.61 | 3.59
401203122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586677-353405-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:31 | 2023-12-09 14:44 | 0.219 | 2 | 1885 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0.44 | 412.82 | 0 | 13.58 | 0 | 0
401203124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731186-2197082-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:39 | 2023-12-09 15:24 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19
401203132 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | BESNI TR-14 AKEDAS YANI MNBLOK-11234-Trafobinatip--(458198)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:51 | 2023-12-09 15:45 | 0.908 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.42 | 0 | 0 | 0 | 0
401203133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | KOZCAGIZ TR-11608-Trafobinatip--(729989)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:54 | 2023-12-09 21:45 | 6.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.74
401203135 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TM Fideri | 0-2629776-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:15 | 2023-12-09 14:27 | 0.2 | 73 | 394 | 0 | 0 | 383 | 2557 | 14.6 | 78.8 | 0 | 0 | 76.6 | 511.4
401203136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13658079-1169911-Enhdirek--(74199)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:56 | 2023-12-09 19:37 | 4.687 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401203136 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12587114-352739-Kesici- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 19:37 | 2023-12-09 19:41 | 0.054 | 4 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 55.46 | 0 | 0 | 0 | 0
401203140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12266073-1592114-Agpanobox--(754481)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 15:05 | 2023-12-09 17:20 | 2.252 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.06 | 0 | 0 | 0 | 0
401203141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14155482-1134981-Enhdirek--(100032)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:56 | 2023-12-09 17:43 | 2.789 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 185 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 55.78 | 515.97
401203141 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | BOZLAR MOD BINASI-9087-Trafobinatip--(160589/BOZLAR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:43 | 2023-12-09 17:49 | 0.091 | 0 | 6 | 3 | 321 | 21 | 962 | 0 | 0.55 | 0.27 | 29.21 | 1.91 | 87.54
401203142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | GUCUK ASAGI MAHALLE TR-3623-Trafobinatip--(712177)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 13:23 | 2023-12-09 15:09 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.84
401203148 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590773-354827-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:51 | 2023-12-09 15:16 | 0.414 | 5 | 763 | 0 | 0 | 56 | 1521 | 2.07 | 315.88 | 0 | 0 | 23.18 | 629.69
401203149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587150-352867-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:02 | 2023-12-09 14:09 | 0.116 | 4 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 81.66 | 0 | 0 | 0 | 0
401203150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587150-352867-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:09 | 2023-12-09 14:11 | 0.044 | 4 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 30.98 | 0 | 0 | 0 | 0
401203152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | CAMII YANI TR-1506-Trafobinatip--(703733)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 15:19 | 2023-12-09 21:37 | 6.285 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.85 | 0 | 0 | 0 | 0
401203153 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15738295-367172-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:14 | 2023-12-09 19:05 | 4.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.47
401203167 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12605687-355247-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 15:34 | 2023-12-09 15:39 | 0.08 | 0 | 13 | 7 | 1672 | 14 | 2787 | 0 | 1.04 | 0.56 | 133.76 | 1.12 | 222.96
401203172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | YESILVADI MONOBLOK-8122-Trafobinatip--(569945)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 15:50 | 2023-12-09 17:55 | 2.079 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.19 | 0 | 0 | 0 | 0
401203173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354750-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:58 | 2023-12-09 14:59 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2
401203178 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TM Fideri | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(165758/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 15:23 | 2023-12-09 15:57 | 0.565 | 34 | 15923 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19.21 | 8996.5 | 0 | 0 | 0.57 | 13
401203191 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | BUDAKLI TR-3127-Trafobinatip--(379179)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 15:46 | 2023-12-09 16:16 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99
401203192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12589085-352927-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 16:08 | 2023-12-09 16:08 | 0.006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401203193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588866-352985-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 16:08 | 2023-12-09 16:49 | 0.685 | 68 | 4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.58 | 3405.14 | 0 | 0 | 0 | 0
401203199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | DONDUKLER TR-2966-Trafobinatip--(1511566 - 1564875 - 4463039 - 4463044 - 668623)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 15:46 | 2023-12-09 16:50 | 1.066 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.51 | 0 | 0 | 0 | 0
401203203 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15729906-363569-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:42 | 2023-12-09 18:13 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.63
401203206 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15729854-366417-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:38 | 2023-12-09 20:27 | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.34
401203207 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-343481-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:42 | 2023-12-09 17:29 | 2.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0
401203210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | AKCAKOYUNLU MBK-4649-Trafobinatip--(557539)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 16:24 | 2023-12-09 17:59 | 1.581 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0
401203214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | KEBELI TR-3685-Trafobinatip--(641279)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-08 17:57 | 2023-12-08 18:20 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78
401203219 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12604942-353218-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 16:33 | 2023-12-09 18:34 | 2.012 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401203220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15787686-3766802-Trafo- | AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 16:01 | 2023-12-09 17:26 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84
401203220 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15787686-3766802-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:26 | 2023-12-09 17:32 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14
401203225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | YENİ YERLEŞİM YERİ MNB-2759600-Trafobinatip--(2759774/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:53 | 2023-12-09 15:40 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 296.32
401203231 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 0-354629-Kesici- | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:46 | 2023-12-09 21:04 | 6.301 | 2 | 15 | 72 | 4612 | 78 | 2315 | 12.6 | 94.52 | 453.67 | 29060.21 | 491.48 | 14586.82
401203232 | 1 | ADIYAMAN | TUT | Dağıtım Transformatörü | 15729659-362378-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 16:48 | 2023-12-09 17:49 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.12
401203235 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 15730239-364194-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 16:56 | 2023-12-09 19:10 | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.79
401203239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | HASTANE YOL AYRIMI TR-1090-Trafobinatip--(626013)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 16:07 | 2023-12-09 20:50 | 4.722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0
401203242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730645-365427-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 19:11 | 2023-12-09 19:20 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04
401203243 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587961-355954-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 16:55 | 2023-12-09 18:04 | 1.164 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 6.98
401203249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | DURAKLI MAH MUHTARLIK YANI DIREK TIPI TR-7689-Trafobinatip--(2180602)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:06 | 2023-12-09 21:20 | 4.241 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.47 | 0 | 0 | 0 | 0
401203254 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599533-353107-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:01 | 2023-12-09 17:07 | 0.11 | 20 | 4906 | 0 | 0 | 121 | 1651 | 2.2 | 539.66 | 0 | 0 | 13.31 | 181.61
401203257 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12634331-2140538-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:07 | 2023-12-09 18:07 | 0.997 | 5 | 22 | 0 | 0 | 121 | 1651 | 4.99 | 21.93 | 0 | 0 | 120.64 | 1646.05
401203258 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741562-2767721-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:25 | 2023-12-09 18:39 | 1.246 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.94 | 0 | 0 | 0 | 0
401203259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13954047-1202120-Ogmusdirek--(600269)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 13:27 | 2023-12-09 19:27 | 5.995 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9 | 0 | 0 | 0 | 0
401203259 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13954031-1199315-Ogmusdirek--(556088 - 600298 - 615628)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 19:27 | 2023-12-09 19:45 | 0.3 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0
401203262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13724815-884542-Agdirek--(1469102)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:22 | 2023-12-09 18:53 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01
401203267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15740732-360484-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:56 | 2023-12-09 18:02 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5
401203269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | DURNALI 1 TR-877-Trafobinatip--(3745586)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:35 | 2023-12-09 20:50 | 3.251 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401203271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12595891-354282-Kesici- | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:17 | 2023-12-09 17:40 | 0.382 | 17 | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 1163.19 | 0 | 0 | 0 | 0
401203273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630376-356047-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:06 | 2023-12-09 17:06 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08
401203274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12586419-355294-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 16:39 | 2023-12-09 16:40 | 0.006 | 0 | 6 | 1 | 316 | 3 | 429 | 0 | 0.04 | 0.01 | 1.9 | 0.02 | 2.57
401203275 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-345407-Ayırıcı- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 15:08 | 2023-12-09 18:49 | 3.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.88
401203279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13680590-978040-Agdirek--(1453177)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:52 | 2023-12-09 19:31 | 1.647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0
401203280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KARACASU DELIKOLE TR-2245-Trafobinatip--(603956)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:39 | 2023-12-09 20:32 | 2.887 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 0 | 0 | 0 | 0
401203284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15731095-3452339-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:46 | 2023-12-09 19:32 | 1.771 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0
401203284 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15731095-3452339-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 19:32 | 2023-12-09 19:34 | 0.03 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0
401203299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15782942-3330462-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 18:07 | 2023-12-09 19:00 | 0.878 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.87 | 0 | 0 | 0 | 0
401203300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13938342-1141883-Enhdirek--(92717)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 18:08 | 2023-12-09 18:49 | 0.694 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 45.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401203300 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-Trafobinatip--(153919/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 18:49 | 2023-12-09 19:01 | 0.194 | 21 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 60.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401203300 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13938342-1141883-Enhdirek--(92717/HAT26235)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 19:01 | 2023-12-09 19:05 | 0.069 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0
401203300 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-Trafobinatip--(153919/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 19:05 | 2023-12-09 20:08 | 1.052 | 21 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.09 | 328.22 | 0 | 0 | 0 | 0
401203305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | YENISEHIR MNB-4330823-Trafobinatip--(4331788)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 18:19 | 2023-12-09 23:00 | 4.683 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.23 | 0 | 0 | 0 | 0
401203310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587487-353018-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 20:17 | 11.291 | 3 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.87 | 22965.89 | 0 | 0 | 0 | 0
401203311 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Abone Tesisi | 15734721-367184-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 18:25 | 2023-12-09 19:17 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87
401203315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14008212-965320-Agdirek--(1468986)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 18:27 | 2023-12-09 21:08 | 2.681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0
401203316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14319808-1217292-Ogmusdirek--(563083 - 580294 - 637692)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:53 | 2023-12-09 18:10 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.55
401203322 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12605442-354924-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:29 | 2023-12-09 17:30 | 0.017 | 3 | 458 | 0 | 0 | 20 | 582 | 0.05 | 7.79 | 0 | 0 | 0.34 | 9.89
401203324 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606695-355908-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:49 | 2023-12-09 18:30 | 0.675 | 0 | 0 | 19 | 1576 | 42 | 1802 | 0 | 0 | 12.83 | 1063.8 | 28.35 | 1216.35
401203324 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14377792-2152968-Enhdirek--(2755454/SOKUMILYANLI RING)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 18:30 | 2023-12-09 18:55 | 0.419 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 386 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 3.35 | 161.73
401203333 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 15730142-363833-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 18:53 | 2023-12-09 22:22 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.37
401203337 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15735223-362393-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 18:54 | 2023-12-09 21:15 | 2.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9
401203343 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | BALKAR MOD-8837-Trafobinatip--(4446508/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 14:47 | 2023-12-09 15:05 | 0.302 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 359 | 0 | 0 | 0.91 | 4.23 | 0.3 | 108.42
401203346 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15783109-2093954-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 15:52 | 2023-12-09 20:03 | 4.173 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0
401203347 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 13848489-1122468-Enhdirek--(112265/F-8 DÜZBAİ)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 15:06 | 2023-12-09 17:51 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 359 | 0 | 0 | 0 | 38.61 | 2.76 | 990.12
401203349 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | CATALTEPE KARAMAGARA TR-4236-Trafobinatip--(388426)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 18:55 | 2023-12-09 19:44 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63
401203363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | ADLIYE YANI TR-3507-Trafobinatip--(487487)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:27 | 2023-12-09 18:05 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401203365 | 1 | ADIYAMAN | TUT | AG Fideri | 15729542-361947-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 20:09 | 2023-12-09 20:15 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07
401203369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736906-360928-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 19:42 | 2023-12-09 21:43 | 2.017 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401203370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730293-3295280-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 19:43 | 2023-12-09 23:11 | 3.477 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.65 | 0 | 0 | 0 | 0
401203383 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15734802-362811-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 20:16 | 2023-12-09 22:17 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.08
401203384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | SAGLIK OCAGI TR-2514-Trafobinatip--(632336)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 20:20 | 2023-12-09 22:16 | 1.924 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 0 | 0 | 0 | 0
401203392 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15779163-368859-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 21:47 | 2023-12-09 22:19 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.66
401203396 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(128971/ - 137609/ - 137628/ - 150228/ - 150251/ - 152653/ - 159488/ - 161272/ - 161273/)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 20:26 | 2023-12-09 21:10 | 0.733 | 113 | 31302 | 29 | 2952 | 567 | 20726 | 82.83 | 22944.37 | 21.26 | 2163.82 | 415.61 | 15192.16
401203397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15789009-2125505-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 21:24 | 2023-12-09 22:40 | 1.267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0
401203398 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15729215-361600-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 21:25 | 2023-12-09 21:46 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.77
401203401 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13644449-1185943-Ogmusdirek--(410912)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:38 | 2023-12-09 22:41 | 5.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9
401203407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15737890-364901-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 21:31 | 2023-12-09 22:42 | 1.19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401203410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730318-358768-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 21:42 | 2023-12-09 22:33 | 0.854 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.42 | 0 | 0 | 0 | 0
401203410 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730318-358768-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 22:33 | 2023-12-09 22:40 | 0.119 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.71 | 0 | 0 | 0 | 0
401203415 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | YAYLACIK TR-7549-Trafobinatip--(389767 - 448392)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 21:32 | 2023-12-09 22:56 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2
401203423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15778630-368949-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 21:51 | 2023-12-09 22:36 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.07
401203426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15738574-365080-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 21:48 | 2023-12-10 01:41 | 3.879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0
401203427 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13713510-1102582-Enhdirek--(130798)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 13:56 | 2023-12-09 18:10 | 4.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.09 | 114.26
401203427 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13713510-1102582-Enhdirek--(130798/HAT48418)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 18:10 | 2023-12-09 18:18 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.51
401203438 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12608008-353897-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 17:17 | 2023-12-09 17:48 | 0.52 | 0 | 0 | 34 | 1339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.68 | 696.28 | 0 | 0.52
401203441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12635245-352685-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 21:51 | 2023-12-09 22:17 | 0.432 | 10 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 67.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401203444 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729168-360232-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 15:47 | 2023-12-09 19:50 | 4.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.09
401203452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13778355-1215283-Ogmusdirek--(698737)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 20:05 | 2023-12-09 21:25 | 1.327 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.31 | 0 | 0 | 0 | 0
401203453 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12261935-4459208-Agpanobox--(4462441)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:00 | 2023-12-10 10:50 | 0.833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0
401203519 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 0-354626-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 12:21 | 2023-12-09 12:23 | 0.033 | 77 | 39207 | 0 | 1 | 124 | 1658 | 2.54 | 1293.83 | 0 | 0.03 | 4.09 | 54.71
401203526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13975060-1022265-Agdirek--(1455790)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 22:10 | 2023-12-09 23:20 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17
401203545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12595891-354282-Kesici- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 00:03 | 2023-12-10 04:12 | 4.14 | 17 | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.38 | 12606.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401203567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | VEYSEL DURSUN MNB-10821-Trafobinatip--(673042 - 685779 - 724287 - 728937 - 728941 - 734804 - 734809)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 02:58 | 2023-12-10 03:17 | 0.316 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.57 | 0 | 0 | 0 | 0
401203569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 04:38 | 2023-12-10 04:40 | 0.024 | 17 | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 72.77 | 0 | 0 | 0 | 0
401203569 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(96602/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 04:40 | 2023-12-10 04:40 | 0.003 | 96 | 8367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0
401203572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630148-353612-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 04:24 | 2023-12-10 05:09 | 0.743 | 14 | 1555 | 0 | 0 | 13 | 753 | 10.4 | 1155.37 | 0 | 0 | 9.66 | 559.48
401203572 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14018966-1165242-Enhdirek--(95071/NARLI MARAS FIDER-8)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 05:09 | 2023-12-10 06:52 | 1.725 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0
401203572 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14411308-2110014-Enhdirek--(4496673/TEROLAR)-(MV) | TRAVERS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 06:52 | 2023-12-10 11:24 | 4.533 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.78 | 0 | 0 | 0 | 0
401203573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12630402-353890-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 05:27 | 2023-12-10 05:27 | 0.006 | 56 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0
401203574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630148-353612-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 05:29 | 2023-12-10 05:30 | 0.008 | 14 | 1555 | 0 | 0 | 13 | 753 | 0.11 | 12.44 | 0 | 0 | 0.1 | 6.02
401203575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630148-353612-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 05:39 | 2023-12-10 05:39 | 0.009 | 14 | 1555 | 0 | 0 | 13 | 753 | 0.13 | 14 | 0 | 0 | 0.12 | 6.78
401203579 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597734-356038-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 07:47 | 2023-12-10 07:47 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.67
401203580 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM | DM4-47-11600-Trafobinatip--(2041660 - 315363/ - 398723 - 399291 - 4362762 - 4362763 - 4363198 - 4363199 - 4363504 - 469900 - 469943)-(LV-MV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 18:45 | 2023-12-10 18:47 | 0.036 | 1 | 243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | 8.75 | 0 | 0 | 0.04 | 0
401203585 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12604942-353218-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 07:46 | 2023-12-10 11:01 | 3.251 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401203592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12645431-2145694-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 08:16 | 2023-12-10 08:17 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06
401203593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | OKUL YANI TR-879-Trafobinatip--(600598)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 08:22 | 2023-12-10 10:13 | 1.854 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 0 | 0 | 0 | 0
401203594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15778904-368755-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 08:21 | 2023-12-10 09:18 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.66 | 0 | 0
401203596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | DALUSAGI TR BILGI YOK ETKET TRD YOK-6385-Trafobinatip--(538612)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 18:31 | 2023-12-09 20:12 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36
401203596 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731288-360356-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 20:12 | 2023-12-09 20:51 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09
401203597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600578-355604-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-10 09:02 | 2023-12-10 13:28 | 4.432 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 508 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 4.43 | 2251.46
401203600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | 0-353808-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-11 10:10 | 2023-12-11 13:00 | 2.84 | 5 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 2215.2 | 0 | 0 | 0 | 0
401203601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12637869-2041891-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 08:44 | 2023-12-10 08:51 | 0.119 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401203608 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740500-361613-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 08:58 | 2023-12-10 14:25 | 5.455 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.65 | 0 | 0 | 0 | 0
401203611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588866-352985-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:07 | 2023-12-10 09:15 | 0.124 | 68 | 4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401203614 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597757-353769-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:08 | 2023-12-10 09:14 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 37.32
401203617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | CAMII YANI TR-8352-Trafobinatip--(520567)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:23 | 2023-12-10 11:18 | 1.918 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 0 | 0 | 0 | 0
401203618 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12634331-2140538-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:12 | 2023-12-10 09:46 | 0.568 | 5 | 22 | 0 | 0 | 121 | 1651 | 2.84 | 12.5 | 0 | 0 | 68.73 | 937.77
401203618 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12645950-2206493-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:46 | 2023-12-10 09:51 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 26.39
401203618 | 3 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12645955-2205914-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:46 | 2023-12-10 09:52 | 0.098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 368 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.47 | 36.06
401203618 | 4 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12645945-2205908-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:46 | 2023-12-10 09:53 | 0.114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 705 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 80.37
401203619 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13915491-1113385-Enhdirek--(51452)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:22 | 2023-12-10 10:52 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 123.08
401203619 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13915491-1113385-Enhdirek--(51452/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:52 | 2023-12-10 11:00 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 31.39
401203621 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12605687-355247-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:08 | 2023-12-10 09:10 | 0.027 | 0 | 13 | 7 | 1672 | 14 | 2787 | 0 | 0.35 | 0.19 | 45.14 | 0.38 | 75.25
401203627 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12584321-353983-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:12 | 2023-12-10 11:08 | 1.937 | 1 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1243.55 | 0 | 0 | 0 | 0
401203629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR 6 KOK BINASI-3014-Trafobinatip--(566365)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:37 | 2023-12-10 13:38 | 4.009 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.66 | 0 | 0 | 0 | 0
401203630 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15737757-368478-Trafo- | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:41 | 2023-12-10 12:00 | 2.319 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.74 | 0 | 0 | 0 | 0
401203632 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14344463-1183925-Ogmusdirek--(1260951126593012659331265938126621612662173514298477953477954477956477957477958)-(S_SC-S_SC-S_SC-S_SC-S_SC-S_SC-S_SC-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:15 | 2023-12-10 11:12 | 1.938 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.68 | 0 | 0 | 0 | 0
401203632 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 14344463-1183925-Ogmusdirek--(1260951 - 1265930 - 1265933 - 1265938 - 1266216 - 1266217 - 3514298 - 477953 - 477954 - 477956 - 477957 - 477958)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 11:12 | 2023-12-10 11:21 | 0.163 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 0
401203634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731084-358439-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 12:40 | 2023-12-10 13:06 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.56
401203635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | EGEMENLIK MNB-12110-Trafobinatip--(597903)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:43 | 2023-12-10 11:38 | 1.917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0
401203637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HACIMUSTAFALAR KUMASIRGOLU MONOBLOK-8267-Trafobinatip--(146414/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:57 | 2023-12-10 10:43 | 0.773 | 23 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.78 | 1961.87 | 0 | 0 | 0 | 0
401203638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12583010-355346-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:35 | 2023-12-10 09:38 | 0.049 | 14 | 756 | 0 | 0 | 2 | 101 | 0.69 | 37.04 | 0 | 0 | 0.1 | 4.95
401203639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ASLANBEY MNB-2161759-Trafobinatip--(2162048/ACIELMA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:38 | 2023-12-10 10:03 | 0.412 | 20 | 1311 | 0 | 0 | 6 | 618 | 8.24 | 540.13 | 0 | 0 | 2.47 | 254.62
401203640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15778048-369266-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:58 | 2023-12-10 12:04 | 2.097 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0
401203647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739169-357853-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:10 | 2023-12-10 11:13 | 1.056 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0
401203649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600449-336713-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:05 | 2023-12-10 11:08 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.11
401203649 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600449-336713-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 11:08 | 2023-12-10 11:09 | 0.026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 3.77
401203650 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-344483-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 08:25 | 2023-12-10 11:38 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.98
401203650 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-344483-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 11:38 | 2023-12-10 11:43 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53
401203651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(79476/COBANTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:14 | 2023-12-10 10:49 | 0.59 | 29 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.11 | 434.24 | 0 | 0 | 0 | 0
401203652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13665217-1152900-Enhdirek--(73540/)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:25 | 2023-12-10 13:37 | 3.209 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 632.17 | 0 | 0 | 0 | 0
401203652 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12587107-354557-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 13:37 | 2023-12-10 14:46 | 1.143 | 1 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 254.89 | 0 | 0 | 0 | 0
401203653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13945392-1141473-Enhdirek--(157281)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:21 | 2023-12-10 11:03 | 0.702 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0
401203653 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13945392-1141473-Enhdirek--(157281/OZBEK KOYU MUHTARLIGI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 11:03 | 2023-12-10 11:13 | 0.167 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0
401203654 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606219-353262-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:01 | 2023-12-10 10:09 | 0.136 | 0 | 0 | 3 | 321 | 25 | 1296 | 0 | 0 | 0.41 | 43.66 | 3.4 | 176.26
401203655 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12605399-352881-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:50 | 2023-12-10 10:45 | 0.904 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 653 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 11.75 | 590.31
401203657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13957772-1205896-Ogmusdirek--(553960)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:28 | 2023-12-10 11:41 | 1.213 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401203658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14352688-2042509-Agdirek--(1341121)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:31 | 2023-12-10 12:15 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73
401203659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | HASTANE YOL AYRIMI TR-1090-Trafobinatip--(626013)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:30 | 2023-12-10 11:43 | 1.227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0
401203666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15778863-368730-Trafo- | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:22 | 2023-12-10 18:58 | 8.594 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5706.42 | 0 | 0 | 0 | 0
401203671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12631696-353061-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:44 | 2023-12-10 10:44 | 0.006 | 35 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0
401203673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | TATAR TR-5665-Trafobinatip--(581032)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:49 | 2023-12-10 12:18 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.38
401203674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14408237-1193175-Ogmusdirek--(1451283)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:39 | 2023-12-10 12:05 | 1.436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0
401203676 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12634331-2140538-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:55 | 2023-12-10 11:40 | 1.745 | 5 | 22 | 0 | 0 | 134 | 1648 | 8.73 | 38.39 | 0 | 0 | 233.83 | 2875.76
401203677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730490-363894-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:29 | 2023-12-10 11:31 | 1.041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0
401203682 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-345377-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:52 | 2023-12-10 13:18 | 3.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.64
401203682 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-345377-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 13:18 | 2023-12-10 13:30 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.92
401203686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591491-352974-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 11:01 | 2023-12-10 11:17 | 0.269 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401203687 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741062-3338571-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 11:02 | 2023-12-10 15:05 | 4.053 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0
401203688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12585736-355389-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:45 | 2023-12-10 10:45 | 0.006 | 22 | 69 | 0 | 0 | 14 | 526 | 0.13 | 0.41 | 0 | 0 | 0.08 | 3.16
401203689 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-341541-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 11:14 | 2023-12-10 13:25 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.84
401203689 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-341541-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 13:25 | 2023-12-10 13:36 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
401203693 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12584321-353983-Kesici- | AKIM TRAFOSU ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 11:09 | 2023-12-10 11:10 | 0.024 | 1 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0
401203694 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12584321-353983-Kesici- | AKIM TRAFOSU ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 11:14 | 2023-12-10 11:25 | 0.177 | 1 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 113.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401203697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | ALTINOVA OKUL YANI TR2-5076-Trafobinatip--(525490)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 11:18 | 2023-12-10 12:58 | 1.667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
401203708 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12587870-356027-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 11:30 | 2023-12-10 11:42 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 69.94
401203709 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12597863-353614-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 11:36 | 2023-12-10 12:38 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 786.94
401203722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739169-357853-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 12:11 | 2023-12-10 13:30 | 1.313 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0
401203727 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15779026-363421-Trafo- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 12:14 | 2023-12-10 15:46 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7
401203730 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741607-361752-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 12:04 | 2023-12-10 14:04 | 1.997 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.72 | 0 | 0 | 0 | 0
401203731 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Abone Tesisi | BESNI TR-19 (2.ETAP TOKI)-11246-Trafobinatip--(1265912)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 12:10 | 2023-12-10 18:37 | 6.441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0
401203737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Direği | 14034619-967284-Agdirek--(621100)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 12:25 | 2023-12-10 13:10 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51
401203737 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14034604-1200650-Ogmusdirek--(1512979 - 620779 - 621096 - 621098)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 13:10 | 2023-12-10 14:00 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.31
401203738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | DAZLAK TR-5189-Trafobinatip--(541587)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 12:26 | 2023-12-10 14:23 | 1.952 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401203745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-85-46-Trafobinatip--(668213)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 09:09 | 2023-12-10 12:44 | 3.589 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.71 | 0 | 0 | 0 | 0
401203747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14479665-4348249-Enhdirek--(4348274)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 12:42 | 2023-12-10 21:25 | 8.726 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0
401203747 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14479665-4348249-Enhdirek--(4348274/KUZUCAK CINAR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 21:25 | 2023-12-10 21:30 | 0.078 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401203752 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_III/36-4353161-Trafobinatip--(373911)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 12:05 | 2023-12-10 12:40 | 0.589 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0
401203755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15731095-3452339-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 13:02 | 2023-12-10 15:17 | 2.237 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0
401203755 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15731095-3452339-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 15:17 | 2023-12-10 15:18 | 0.03 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401203757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13952102-1149045-Enhdirek--(66773)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 13:02 | 2023-12-10 13:57 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 18.5
401203757 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-Trafobinatip--(152048/FEVZIPASA HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 13:57 | 2023-12-10 14:01 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 7.48
401203758 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15784840-2743004-Trafo- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 12:53 | 2023-12-10 15:28 | 2.584 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401203764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15778933-369299-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 13:14 | 2023-12-10 15:44 | 2.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.89
401203764 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15778933-369299-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 15:44 | 2023-12-10 15:46 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96
401203769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | YUSUFLAR TR-3770207-Trafobinatip--(3770637)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 13:27 | 2023-12-10 20:59 | 7.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.06
401203774 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADIYAMAN TM-7137-Trafobinatip--(150381/F12-BAGDERE)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 13:23 | 2023-12-10 14:59 | 1.6 | 2 | 15 | 72 | 4612 | 78 | 2315 | 3.2 | 24 | 115.2 | 7379.2 | 124.8 | 3704
401203774 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12608023-353895-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 14:59 | 2023-12-10 15:04 | 0.083 | 86 | 39470 | 72 | 4612 | 259 | 5805 | 7.14 | 3276.01 | 5.98 | 382.8 | 21.5 | 481.82
401203776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15731411-364632-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 12:22 | 2023-12-10 15:07 | 2.751 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.2 | 0 | 0 | 0 | 0
401203778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730508-357724-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 13:38 | 2023-12-10 14:45 | 1.118 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0
401203785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14102730-1143341-Enhdirek--(53622)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:34 | 2023-12-10 12:56 | 2.374 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401203785 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14102730-1143341-Enhdirek--(53622/ISTANBULLU OGLU PETROL HAT BASI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 12:56 | 2023-12-10 12:59 | 0.051 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401203786 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12646924-3555746-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 13:55 | 2023-12-10 15:38 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 319.55
401203788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730381-364702-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 14:01 | 2023-12-10 18:02 | 4.026 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.93 | 0 | 0 | 0 | 0
401203796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14025567-1143560-Enhdirek--(92207)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 13:53 | 2023-12-10 17:10 | 3.286 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
401203796 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14025567-1143560-Enhdirek--(92207/HAT26431)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 17:10 | 2023-12-10 17:20 | 0.167 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0
401203798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14375800-2701446-Enhdirek--(2701582)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 14:24 | 2023-12-10 15:31 | 1.119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401203798 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14375800-2701446-Enhdirek--(2701582/SUCATI HES)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 15:31 | 2023-12-10 15:45 | 0.247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
401203800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | EKBEROGLU TR-8213-Trafobinatip--(610259)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 14:16 | 2023-12-10 21:20 | 7.059 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.94 | 0 | 0 | 0 | 0
401203801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600342-355670-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 14:03 | 2023-12-10 15:50 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.91
401203802 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607287-2153843-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 14:28 | 2023-12-10 14:28 | 0.006 | 5 | 182 | 0 | 0 | 29 | 889 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 0.17 | 5.33
401203804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MAMARAS TR-4955-Trafobinatip--(624669)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 14:26 | 2023-12-10 16:30 | 2.063 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401203807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14398482-1199413-Ogmusdirek--(566557)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 14:42 | 2023-12-10 15:06 | 0.406 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0
401203813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | YUSUF HACILI TERLEYEN TR-2167004-Trafobinatip--(2172614)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 14:47 | 2023-12-10 18:05 | 3.305 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0
401203816 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13924432-1115402-Enhdirek--(137135)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 14:36 | 2023-12-10 15:27 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.36
401203816 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607287-2153843-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 15:27 | 2023-12-10 15:27 | 0.006 | 5 | 182 | 0 | 0 | 29 | 889 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 0.17 | 5.33
401203816 | 3 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13924432-1115402-Enhdirek--(137135/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 15:27 | 2023-12-10 15:48 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.49
401203819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12594936-354254-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 14:42 | 2023-12-10 14:43 | 0.031 | 1 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 17.61 | 0 | 0 | 0 | 0
401203823 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633045-349870-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 15:08 | 2023-12-10 17:55 | 2.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.43
401203823 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633045-349870-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 17:55 | 2023-12-10 18:03 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68
401203824 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12196489-1571928-Agpanobox--(1296481)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 11:40 | 2023-12-10 14:05 | 2.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0
401203825 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12605399-352881-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 13:33 | 2023-12-10 14:01 | 0.462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 653 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 6.01 | 301.69
401203827 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12584321-353983-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 15:01 | 2023-12-10 15:19 | 0.293 | 1 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 188.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401203827 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_III/36-4353161-Trafobinatip--(323920/DM_III/36-A HATTI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 15:19 | 2023-12-10 16:21 | 1.034 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.37 | 0 | 0 | 0 | 0
401203828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | KILAVUZLU CAMI YANI TR-3797-Trafobinatip--(1417302 - 1521798 - 3451997 - 559142 - 559146 - 559147 - 574269)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 15:10 | 2023-12-10 16:37 | 1.452 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.18 | 0 | 0 | 0 | 0
401203829 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | CAT KOYU-2795-Trafobinatip--(373018)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 14:16 | 2023-12-10 16:48 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6
401203830 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | YARPUZLU TR-1-1650-Trafobinatip--(443647)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 14:59 | 2023-12-10 19:45 | 4.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77
401203832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14024244-1052261-Agdirek--(1507144)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 14:44 | 2023-12-10 16:34 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0
401203834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-23-339-Trafobinatip--(718722)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:12 | 2023-12-10 12:00 | 1.802 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0
401203835 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-341952-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 14:55 | 2023-12-10 16:34 | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63
401203835 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-341952-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 16:34 | 2023-12-10 16:41 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
401203841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM6-25 DIREK TIPI-9439-Trafobinatip--(698115)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 12:05 | 2023-12-10 15:15 | 3.178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0
401203842 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599976-3719317-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 15:01 | 2023-12-10 15:02 | 0.011 | 2 | 264 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0.02 | 2.9 | 0 | 0 | 0.02 | 0.77
401203855 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741067-365281-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 15:17 | 2023-12-10 17:44 | 2.437 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401203857 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 31648978-2064792-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 15:30 | 2023-12-10 16:48 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92
401203857 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 31648978-2064792-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 16:48 | 2023-12-10 16:59 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42
401203859 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590636-353303-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 15:36 | 2023-12-10 15:36 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.26
401203861 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 15:34 | 2023-12-10 15:35 | 0.017 | 32 | 39 | 0 | 0 | 36 | 211 | 0.54 | 0.66 | 0 | 0 | 0.61 | 3.59
401203878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15778041-360054-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 15:11 | 2023-12-10 17:21 | 2.163 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401203882 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741334-367419-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 17:38 | 2023-12-10 18:42 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.32
401203885 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729545-368080-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 13:55 | 2023-12-10 17:35 | 3.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.01
401203885 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729545-368080-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 17:35 | 2023-12-10 17:41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7
401203886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15736116-359110-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 16:00 | 2023-12-10 16:24 | 0.392 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0
401203889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15740130-366115-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 15:56 | 2023-12-10 17:41 | 1.744 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401203909 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729085-368149-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 16:25 | 2023-12-10 17:43 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.93
401203918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14328956-1007516-Agdirek--(1561427)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 16:20 | 2023-12-10 17:25 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09
401203920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | KILAVUZLU CAMI YANI TR-3797-Trafobinatip--(559142)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 16:38 | 2023-12-10 19:20 | 2.692 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.28 | 0 | 0 | 0 | 0
401203923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CEM EVI ARKASI TR (CALDIRAN CADDESI)-553-Trafobinatip--(668547)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 14:43 | 2023-12-10 16:42 | 1.973 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401203924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15742105-360253-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 16:49 | 2023-12-10 17:19 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04
401203932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15778933-369299-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 16:58 | 2023-12-10 17:31 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92
401203933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | CAMLIK TR1-4123-Trafobinatip--(599584)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 16:53 | 2023-12-10 20:45 | 3.863 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401203939 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15735006-362983-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 17:16 | 2023-12-10 17:50 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.48
401203943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15731095-3452339-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 17:28 | 2023-12-10 17:56 | 0.466 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.52 | 0 | 0 | 0 | 0
401203945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | KARAGOL TR-3979-Trafobinatip--(1467779 - 1471537 - 1471538 - 2099542 - 2704958 - 658031 - 658035 - 658036)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 17:22 | 2023-12-10 19:35 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.72
401203947 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741049-361553-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 17:31 | 2023-12-10 17:57 | 0.429 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401203950 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12634218-2081892-Ayırıcı- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 17:43 | 2023-12-10 17:51 | 0.128 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0
401203953 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15733504-363045-Trafo- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 19:32 | 2023-12-10 19:50 | 0.299 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401203964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:28 | 2023-12-10 10:32 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 27.66
401203969 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15738653-364547-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 17:58 | 2023-12-10 18:58 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.06
401203973 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15735480-361804-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 18:02 | 2023-12-10 18:27 | 0.425 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401203974 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15739259-367707-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 17:41 | 2023-12-10 19:02 | 1.359 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
401203982 | 1 | ADIYAMAN | TUT | Dağıtım Transformatörü | 15729659-362378-Trafo- | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 18:08 | 2023-12-10 22:06 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.42
401203988 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | CAMDERE KOYU TR-3-1623-Trafobinatip--(441432)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 18:18 | 2023-12-10 20:40 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3
401203993 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TM Fideri | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(112389/F-5 TUT)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 17:11 | 2023-12-10 17:39 | 0.466 | 1 | 181 | 0 | 6 | 7 | 1065 | 0.47 | 84.35 | 0 | 2.8 | 3.26 | 496.29
401203995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | BASDERVISLI GEDIK TR-2500-Trafobinatip--(631491)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 18:28 | 2023-12-10 19:20 | 0.871 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.78 | 0 | 0 | 0 | 0
401203996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | DM47-19-11578-Trafobinatip--(720196)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 18:25 | 2023-12-10 19:15 | 0.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401203998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730315-364023-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 18:30 | 2023-12-10 23:31 | 5.002 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.04 | 0 | 0 | 0 | 0
401204000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600270-336706-Ayırıcı- | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 17:26 | 2023-12-10 20:50 | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.15
401204017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14417669-3473530-Agdirek--(4375879)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 18:50 | 2023-12-10 22:28 | 3.638 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0
401204074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | KILAVUZLU CAMI YANI TR-3797-Trafobinatip--(1417302 - 1521798 - 3451997 - 559142 - 559146 - 559147 - 574269)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 19:40 | 2023-12-10 22:30 | 2.839 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401204075 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15741106-361815-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 19:42 | 2023-12-10 21:45 | 2.054 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.08 | 0 | 0 | 0 | 0
401204081 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15780163-2190337-Trafo- | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 21:58 | 2023-12-10 22:02 | 0.062 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0
401204083 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15737722-361479-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 20:01 | 2023-12-10 21:10 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.03 | 0 | 0
401204091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731192-366479-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 20:19 | 2023-12-10 20:34 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.62 | 0 | 0
401204092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730359-360924-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 20:23 | 2023-12-10 21:15 | 0.867 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0
401204100 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_III/56-A-4337-Trafobinatip--(418847)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 20:34 | 2023-12-10 21:20 | 0.769 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0
401204101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | YENİ YERLEŞİM YERİ MNB-2759600-Trafobinatip--(2759774/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 10:10 | 2023-12-10 11:15 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 407.16
401204105 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15736434-361819-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 20:48 | 2023-12-10 21:07 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73
401204105 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15736434-361819-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 21:07 | 2023-12-10 21:11 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55
401204107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14460151-942380-Agdirek--(1391584)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 20:54 | 2023-12-10 21:59 | 1.079 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0
401204108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14526131-950543-Agdirek--(1363492)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 20:53 | 2023-12-10 22:01 | 1.125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0
401204112 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741067-365281-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 21:00 | 2023-12-10 21:38 | 0.634 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.03 | 0 | 0 | 0 | 0
401204122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13894079-947865-Agdirek--(1377999)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 21:25 | 2023-12-10 22:30 | 1.08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0
401204124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | DM47-19-11578-Trafobinatip--(721300)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 21:31 | 2023-12-10 22:45 | 1.24 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
401204132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14509889-4397206-Enhdirek--(4397646)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 20:49 | 2023-12-10 22:29 | 1.664 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 140 | 4.99 | 16.64 | 0 | 0 | 1.66 | 232.96
401204132 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14487493-4397581-Enhdirek--(4398036/SALYAN AHMETCIK)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 22:29 | 2023-12-10 22:32 | 0.061 | 3 | 39 | 0 | 0 | 1 | 436 | 0.18 | 2.38 | 0 | 0 | 0.06 | 26.6
401204142 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728863-361340-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 22:04 | 2023-12-10 23:10 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.93
401204169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609837-355481-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 23:47 | 2023-12-10 23:49 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | 6152 | 4 | 607 | 0 | 0 | 0.19 | 147.65 | 0.1 | 14.57
401204170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 16:59 | 2023-12-10 17:03 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 25.02
401204171 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 23:52 | 2023-12-10 23:53 | 0.017 | 32 | 39 | 0 | 0 | 36 | 211 | 0.54 | 0.66 | 0 | 0 | 0.61 | 3.59
401204172 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 23:54 | 2023-12-10 23:55 | 0.017 | 32 | 39 | 0 | 0 | 36 | 211 | 0.54 | 0.66 | 0 | 0 | 0.61 | 3.59
401204185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15920202-2170029-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 01:57 | 2023-12-11 02:13 | 0.263 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 0
401204190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 2C2 KOK BINASI GIRIS-4014-Trafobinatip--(1483901 - 1484222 - 1540185 - 604286 - 604287 - 604288 - 718792)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 03:42 | 2023-12-11 04:04 | 0.369 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.19 | 0 | 0 | 0 | 0
401204193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15739173-357702-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 04:44 | 2023-12-11 05:15 | 0.525 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.03 | 0 | 0 | 0 | 0
401204194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12632086-356460-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 04:54 | 2023-12-11 04:55 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.07 | 6.77
401204199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 2C2 KOK BINASI GIRIS-4014-Trafobinatip--(1483901 - 1484222 - 1540185 - 604286 - 604287 - 604288 - 718792)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 06:22 | 2023-12-11 07:04 | 0.704 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.82 | 0 | 0 | 0 | 0
401204201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15778110-369399-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 06:31 | 2023-12-11 11:17 | 4.757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0
401204202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14001182-1159120-Enhdirek--(153663)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 06:25 | 2023-12-11 07:18 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.12
401204202 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14001182-1159120-Enhdirek--(153663/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 07:18 | 2023-12-11 07:24 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
401204205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | FATIH KIRAC MNB-4021-Trafobinatip--(711243)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 07:06 | 2023-12-11 13:40 | 6.569 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.76 | 0 | 0 | 0 | 0
401204206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15735339-366603-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 07:10 | 2023-12-11 12:02 | 4.868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0
401204217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ TR-8161-Trafobinatip--(605675)-(LV) | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 08:12 | 2023-12-11 14:10 | 5.962 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.49 | 0 | 0 | 0 | 0
401204218 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12608157-338789-Ayırıcı- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 07:59 | 2023-12-11 14:40 | 6.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.84
401204220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ELEKTRIK ARIZA KOK BINASI-1047-Trafobinatip--(146847/TM2 SEHIR 4 FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-11 08:14 | 2023-12-11 09:42 | 1.469 | 0 | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3134.85 | 0 | 0 | 0 | 0
401204220 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | -354762-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-11 09:42 | 2023-12-11 10:47 | 1.083 | 16 | 14902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 16138.87 | 0 | 0 | 0 | 0
401204220 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TM-2 KARSISI MONOBLOK-8108-Trafobinatip--(145544/TM2 NAMIK KEMAL FIDE)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-11 10:47 | 2023-12-11 11:41 | 0.9 | 2 | 4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3827.7 | 0 | 0 | 0 | 0
401204220 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TM-2 KARSISI MONOBLOK-8108-Trafobinatip--(322721/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-11 10:47 | 2023-12-11 11:06 | 0.317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401204220 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TM-2 KARSISI MONOBLOK-8108-Trafobinatip--(231655/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-11 10:47 | 2023-12-11 11:05 | 0.3 | 13 | 10109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3032.7 | 0 | 0 | 0 | 0
401204220 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TM-2 KARSISI MONOBLOK-8108-Trafobinatip--(144596/TM2 NAMIK KEMAL FIDE)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-11 10:47 | 2023-12-11 11:07 | 0.333 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.21 | 0 | 0 | 0 | 0
401204220 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | NOKTA MONOBLOK DM15-09-1049-Trafobinatip--(147038/ESKI ASKERLIK SUBE DIREK TIPI TR)-(MV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-11 11:41 | 2023-12-11 14:50 | 3.15 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786.05 | 0 | 0 | 0 | 0
401204228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14116393-1026915-Agdirek--(1484089)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 08:40 | 2023-12-11 11:19 | 2.646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0
401204235 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597592-3588100-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 08:40 | 2023-12-11 08:40 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 12.76
401204238 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-345410-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 08:00 | 2023-12-11 10:19 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.58
401204238 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-345410-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 10:19 | 2023-12-11 10:29 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91
401204245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12633579-357246-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 09:09 | 2023-12-11 09:37 | 0.461 | 11 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 145.68 | 0 | 0 | 0 | 0
401204250 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 13770408-1120645-Enhdirek--(134251)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 09:18 | 2023-12-11 11:16 | 1.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 78.84
401204250 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 13770408-1120645-Enhdirek--(134251/YARIMBAG HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 11:16 | 2023-12-11 11:26 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 19.09
401204254 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 09:22 | 2023-12-11 09:23 | 0.017 | 32 | 39 | 0 | 0 | 36 | 211 | 0.54 | 0.66 | 0 | 0 | 0.61 | 3.59
401204255 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587827-354514-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 09:28 | 2023-12-11 11:23 | 1.913 | 167 | 1365 | 0 | 0 | 168 | 1068 | 319.47 | 2611.25 | 0 | 0 | 321.38 | 2043.08
401204273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | KURTUL YENI TR 100 kVA-3636889-Trafobinatip--(3636949)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 09:53 | 2023-12-11 11:28 | 1.577 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0
401204274 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 15734852-364157-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 09:51 | 2023-12-11 12:44 | 2.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76
401204276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12632681-353341-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 08:20 | 2023-12-11 08:54 | 0.563 | 120 | 1137 | 0 | 0 | 1 | 4 | 67.56 | 640.13 | 0 | 0 | 0.56 | 2.25
401204276 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(110293/FIDER-8 KÖYLER)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 08:54 | 2023-12-11 09:34 | 0.671 | 27 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.12 | 375.09 | 0 | 0 | 0 | 0.67
401204278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630148-353612-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 09:55 | 2023-12-11 09:56 | 0.008 | 14 | 1555 | 0 | 0 | 13 | 753 | 0.11 | 12.44 | 0 | 0 | 0.1 | 6.02
401204281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630381-356048-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 10:01 | 2023-12-11 10:02 | 0.008 | 5 | 3 | 0 | 0 | 57 | 459 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0.46 | 3.67
401204293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 0-335484-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 10:17 | 2023-12-11 11:15 | 0.981 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 6.87
401204293 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 0-335484-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 11:15 | 2023-12-11 11:18 | 0.043 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.95
401204305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586022-338586-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 10:42 | 2023-12-11 11:29 | 0.779 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401204307 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15786811-2208971-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 10:54 | 2023-12-11 13:37 | 2.714 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | 0
401204314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729386-367110-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 11:14 | 2023-12-11 14:54 | 3.669 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.04 | 0 | 0 | 0 | 0
401204315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | BUYUK YAPALAK DURAK YANI TR-59-Trafobinatip--(710560)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 09:02 | 2023-12-11 11:15 | 2.211 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0
401204316 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | TR-53530-367767-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 10:56 | 2023-12-11 15:56 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.95
401204316 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | TR-53530-367767-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 15:56 | 2023-12-11 16:05 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84
401204321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR-52496-367489-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 11:21 | 2023-12-11 15:35 | 4.229 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.47 | 0 | 0 | 0 | 0
401204322 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633042-343689-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 11:51 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.44
401204322 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633042-343689-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 11:51 | 2023-12-11 12:00 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.11
401204325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15736084-2733813-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 11:28 | 2023-12-11 12:36 | 1.122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401204327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586429-334182-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 11:32 | 2023-12-11 13:55 | 2.386 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.95 | 0 | 0 | 0 | 0
401204327 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586429-334182-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 13:55 | 2023-12-11 13:59 | 0.062 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.89 | 0 | 0 | 0 | 0
401204330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586019-352746-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 11:24 | 2023-12-11 11:29 | 0.085 | 23 | 16355 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.96 | 1390.18 | 0 | 0 | 0.17 | 0.09
401204330 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | GAZI KOK TR-973-Trafobinatip--(92488/PAZARCIK2 FIDER-9)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 11:29 | 2023-12-11 11:31 | 0.032 | 21 | 12892 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.67 | 412.54 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03
401204330 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | GAZI KOK TR-973-Trafobinatip--(324645/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 11:29 | 2023-12-11 11:31 | 0.035 | 0 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.16 | 0 | 0 | 0 | 0
401204330 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | GAZI KOK TR-973-Trafobinatip--(2086938/PAZARCIK2 FIDER-9)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 11:29 | 2023-12-11 11:31 | 0.038 | 0 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401204334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM3-15-239-Trafobinatip--(662630)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 09:03 | 2023-12-11 11:44 | 2.675 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401204342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739169-357853-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 11:54 | 2023-12-11 16:29 | 4.595 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401204344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15778070-360055-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 11:54 | 2023-12-11 13:24 | 1.501 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401204346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | DM29/TR19-4327638-Trafobinatip--(4329414)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-11 11:58 | 2023-12-11 20:15 | 8.278 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.9 | 0 | 0 | 0 | 0
401204356 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12588064-3298796-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 11:00 | 2023-12-11 14:55 | 3.91 | 5 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.55 | 3475.99 | 0 | 0 | 0 | 0
401204358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586268-353286-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 12:10 | 2023-12-11 12:17 | 0.119 | 1 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 53.79 | 0 | 0 | 0 | 0
401204359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | EGEMENLIK MNB-12110-Trafobinatip--(743553)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 12:14 | 2023-12-11 15:13 | 2.986 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.31 | 0 | 0 | 0 | 0
401204361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12585224-332432-Ayırıcı- | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 12:24 | 2023-12-11 14:09 | 1.749 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.13 | 0 | 0 | 0 | 0
401204367 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12605399-352881-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 12:46 | 2023-12-11 12:51 | 0.091 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 653 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1.18 | 59.42
401204373 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-343908-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 12:58 | 2023-12-11 14:26 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7
401204373 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-343908-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 14:26 | 2023-12-11 14:33 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72
401204380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13651718-1165619-Enhdirek--(73078)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 13:14 | 2023-12-11 14:56 | 1.704 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401204380 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13651718-1165619-Enhdirek--(73078/CEYHAN HES)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 14:56 | 2023-12-11 15:10 | 0.24 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0
401204381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731127-357924-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 12:15 | 2023-12-11 13:54 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
401204382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730849-365429-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 13:10 | 2023-12-11 13:55 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98
401204384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MERKEZ TR-3762-Trafobinatip--(605698)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 13:17 | 2023-12-11 17:00 | 3.709 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401204386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12638642-352680-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 12:54 | 2023-12-11 12:59 | 0.077 | 71 | 1845 | 0 | 0 | 44 | 3203 | 5.47 | 142.07 | 0 | 0 | 3.39 | 246.63
401204395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12589662-355697-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 10:00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401204398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | SENDAVULCU DIREK TIPI TR-2556-Trafobinatip--(712362)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 13:37 | 2023-12-11 15:30 | 1.89 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0
401204400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | DOGUKENT 5NOLU MONOBLOK-11027-Trafobinatip--(549930)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 13:36 | 2023-12-11 18:52 | 5.261 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.18 | 0 | 0 | 0 | 0
401204403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353698-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 09:04 | 2023-12-11 09:15 | 0.179 | 21 | 2232 | 0 | 0 | 1 | 259 | 3.76 | 399.53 | 0 | 0 | 0.18 | 46.36
401204405 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15738357-367159-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 09:33 | 2023-12-11 13:54 | 4.358 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.65 | 0 | 0 | 0 | 0
401204405 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15738357-367159-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 13:54 | 2023-12-11 13:56 | 0.041 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0
401204409 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15740599-366418-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 12:14 | 2023-12-11 15:11 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.66
401204409 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15740599-366418-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 15:11 | 2023-12-11 15:14 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98
401204411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730340-363077-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 14:06 | 2023-12-11 15:13 | 1.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401204412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ŞEREF EROGLU CAD. TR-846-Trafobinatip--(566076)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 14:11 | 2023-12-11 17:29 | 3.308 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.49 | 0 | 0 | 0 | 0
401204414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12587101-354556-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 14:21 | 2023-12-11 14:36 | 0.241 | 2 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 63.87 | 0 | 0 | 0 | 0
401204417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15740773-364980-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 14:27 | 2023-12-11 14:43 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0
401204417 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15740773-364980-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 14:43 | 2023-12-11 14:46 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0
401204426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15731525-359997-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 14:40 | 2023-12-11 17:25 | 2.748 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401204427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13803298-1148955-Enhdirek--(85668)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 14:13 | 2023-12-11 15:11 | 0.964 | 7 | 86 | 0 | 0 | 14 | 541 | 6.75 | 82.9 | 0 | 0 | 13.5 | 521.52
401204427 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13803298-1148955-Enhdirek--(80793/HAT17962)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 15:11 | 2023-12-11 15:13 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 4.11
401204430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-1169027-Enhdirek--(3428861)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 14:42 | 2023-12-11 18:10 | 3.468 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 104.04 | 0 | 0 | 0 | 0
401204430 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-Trafobinatip--(156715/ILICA CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 18:10 | 2023-12-11 18:15 | 0.082 | 2 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 21.73 | 0 | 0 | 0 | 0
401204431 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | SAMSAT TR-3-5982-Trafobinatip--(438383)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 17:06 | 2023-12-11 17:36 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
401204432 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15740231-360030-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 14:47 | 2023-12-11 15:07 | 0.338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 4.73
401204432 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15740231-360030-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 15:07 | 2023-12-11 15:09 | 0.041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 3.4
401204436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KARACASU BELEDIYE YANI MONOBLOK-896-Trafobinatip--(619201)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-11 15:03 | 2023-12-11 19:02 | 3.981 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.71 | 0 | 0 | 0 | 0
401204442 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587827-354514-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 14:28 | 2023-12-11 15:12 | 0.746 | 167 | 1365 | 0 | 0 | 168 | 1068 | 124.58 | 1018.29 | 0 | 0 | 125.33 | 796.73
401204452 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15783303-361616-Trafo- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 18:30 | 2023-12-11 19:09 | 0.652 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401204465 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15876554-2204827-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 15:31 | 2023-12-11 17:18 | 1.787 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.74 | 0 | 0 | 0 | 0
401204469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | MAHMUT BEY MBK-2578808-Trafobinatip--(2578874/ - 2578879/ - 2578892/)-(MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 14:04 | 2023-12-11 14:06 | 0.031 | 7 | 340 | 0 | 0 | 16 | 1579 | 0.22 | 10.54 | 0 | 0 | 0.5 | 48.95
401204470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | KAPICAM TM-12747-Trafobinatip--(2161604/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 15:33 | 2023-12-11 15:44 | 0.191 | 25 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 122.24 | 0 | 0 | 0 | 0
401204470 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-Trafobinatip--(139195/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 15:44 | 2023-12-11 16:52 | 1.136 | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 372.61 | 0 | 0 | 0 | 0
401204471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | YZIBELEN KOYU MERKEZ TR-5507-Trafobinatip--(587923)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 13:49 | 2023-12-11 14:35 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.03
401204472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15736449-365166-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 12:54 | 2023-12-11 14:26 | 1.526 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.36 | 0 | 0 | 0 | 0
401204472 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15736449-365166-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 14:26 | 2023-12-11 14:32 | 0.107 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0
401204486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | GOKSUN TM-6241-Trafobinatip--(71857/DOGANKONAK)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 13:00 | 2023-12-11 13:34 | 0.567 | 5 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 442.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401204488 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15778964-363925-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 13:36 | 2023-12-11 17:35 | 3.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.95
401204494 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12605021-355994-Kesici- | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 15:34 | 2023-12-11 20:34 | 5.002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35.01
401204496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12579120-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 15:24 | 2023-12-11 15:29 | 0.095 | 27 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.57 | 53.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1
401204498 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | SAMBAYAT TR-5-5852-Trafobinatip--(400877)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 19:30 | 2023-12-11 19:38 | 0.135 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0
401204502 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12608551-341694-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 13:58 | 2023-12-11 17:42 | 3.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3
401204502 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12608551-341694-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 17:42 | 2023-12-11 17:52 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.41
401204507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12592129-355708-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 16:01 | 2023-12-11 16:01 | 0.008 | 165 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
401204509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731243-366269-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 16:12 | 2023-12-11 17:12 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.53
401204515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | KURTLER AVSARI MERKEZ TR 2023-4493582-Trafobinatip--(4494132)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 16:09 | 2023-12-11 16:45 | 0.596 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401204525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12189880-1585909-Agpanobox--(1409513)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 16:24 | 2023-12-11 18:45 | 2.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0
401204546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13927780-966017-Agdirek--(1450654)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 16:39 | 2023-12-11 17:20 | 0.688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0
401204550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12592129-355708-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 16:01 | 2023-12-11 16:27 | 0.423 | 24 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0
401204550 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(79476/COBANTEPE CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 16:27 | 2023-12-11 18:30 | 2.054 | 29 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.57 | 1513.8 | 0 | 0 | 0 | 0
401204550 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630460-356075-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 16:27 | 2023-12-11 16:47 | 0.342 | 8 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 0
401204550 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630464-356076-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 16:27 | 2023-12-11 16:48 | 0.354 | 49 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 237.89 | 0 | 0 | 0 | 0
401204553 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15735541-362033-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 16:44 | 2023-12-11 18:04 | 1.323 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.23 | 0 | 0 | 0 | 0
401204555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15741744-365833-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 16:45 | 2023-12-11 18:32 | 1.781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0
401204560 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729051-366807-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 16:58 | 2023-12-11 17:42 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.13
401204563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13938342-1141883-Enhdirek--(92717)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 16:55 | 2023-12-11 17:16 | 0.346 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 22.49 | 0 | 0 | 0 | 0
401204563 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-Trafobinatip--(153919/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 17:16 | 2023-12-11 17:30 | 0.228 | 21 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 71.14 | 0 | 0 | 0 | 0
401204566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-17-554-Trafobinatip--(667482)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 14:33 | 2023-12-11 16:35 | 2.043 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401204567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730742-366223-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 16:54 | 2023-12-11 18:15 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71
401204571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12579120-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 16:33 | 2023-12-11 17:09 | 0.598 | 27 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.15 | 334.28 | 0 | 0 | 0 | 0.6
401204572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14136632-1151862-Enhdirek--(69552)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 17:11 | 2023-12-11 19:20 | 2.142 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0
401204572 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14136632-1151862-Enhdirek--(69552/EMNIYET MD ALICAN TEPE ROLE)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 19:20 | 2023-12-11 19:30 | 0.167 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0
401204573 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | KAHTA TR5 KABINI-12585-Trafobinatip--(2232517 - 3575252 - 455736 - 456426 - 456427 - 458179 - 458517)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 17:05 | 2023-12-11 17:57 | 0.86 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401204574 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | HASANKENDI KY.TR-1 (ESKI TR.)-5437-Trafobinatip--(3703613)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 20:34 | 2023-12-11 20:58 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.77
401204582 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 23468486-2064900-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 17:14 | 2023-12-11 20:56 | 3.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.13
401204582 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 23468486-2064900-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 20:56 | 2023-12-11 21:04 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.43
401204584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | CAMLIK TR2-4244-Trafobinatip--(555763)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 17:27 | 2023-12-11 19:27 | 2.011 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401204594 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15734891-362540-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 17:34 | 2023-12-11 19:04 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.79
401204602 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15736405-361731-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 17:13 | 2023-12-11 18:23 | 1.166 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 0 | 0 | 0 | 0
401204616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12579120-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 17:10 | 2023-12-11 18:00 | 0.828 | 27 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.36 | 462.85 | 0 | 0 | 0 | 0.83
401204622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | TASDEMIR TR-11714-Trafobinatip--(563083 - 580294 - 637692)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 16:06 | 2023-12-11 17:40 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.03
401204632 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15787877-2743842-Trafo- | GEÇİCİ ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 18:03 | 2023-12-11 18:41 | 0.63 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0
401204652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731243-366269-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 18:41 | 2023-12-11 20:42 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.27
401204653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14072363-894183-Agdirek--(1342588)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 18:43 | 2023-12-11 21:31 | 2.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81
401204654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-1169027-Enhdirek--(3428861)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 18:43 | 2023-12-11 21:29 | 2.781 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 83.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401204654 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-1169027-Enhdirek--(3428861/HAT19698)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 21:29 | 2023-12-11 21:40 | 0.18 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401204658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15784900-369796-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 18:50 | 2023-12-11 20:19 | 1.496 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.41 | 0 | 0 | 0 | 0
401204663 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-346420-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 18:52 | 2023-12-11 20:28 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.57
401204663 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-346420-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 20:28 | 2023-12-11 20:38 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.99
401204688 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12587870-356027-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 19:50 | 2023-12-11 19:54 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 24.55
401204693 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12649271-341313-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 20:02 | 2023-12-11 21:15 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.77
401204693 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12649271-341313-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 21:15 | 2023-12-11 21:25 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.18
401204694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | FATIHLER-2669-Trafobinatip--(484858)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 16:07 | 2023-12-11 20:25 | 4.306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0
401204695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15736516-366183-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 19:13 | 2023-12-11 20:41 | 1.474 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401204695 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15736516-366183-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 20:41 | 2023-12-11 20:43 | 0.032 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401204699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13724473-895845-Agdirek--(1569789)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 19:55 | 2023-12-11 21:05 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16
401204708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730278-360989-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 20:16 | 2023-12-11 23:12 | 2.938 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.69 | 0 | 0 | 0 | 0
401204711 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729133-366666-Trafo- | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 22:03 | 2023-12-11 22:20 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57
401204712 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12261932-4459261-Agpanobox--(4462459)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 20:33 | 2023-12-11 22:21 | 1.79 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401204720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15784900-369796-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 20:50 | 2023-12-11 23:56 | 3.094 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.16 | 0 | 0 | 0 | 0
401204724 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15736434-361819-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 21:57 | 2023-12-11 22:02 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84
401204735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM3-41-358-Trafobinatip--(661681)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 20:02 | 2023-12-11 20:43 | 0.693 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0
401204749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13737917-889122-Agdirek--(704978)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 08:45 | 2023-12-10 10:10 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41
401204750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | CAMLIKAVAK-9192-Trafobinatip--(568963)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 15:38 | 2023-12-10 17:57 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62
401204750 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731341-363233-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 17:57 | 2023-12-10 17:59 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24
401204753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | TRT TR.-3314-Trafobinatip--(2137231 - 666080 - 678573 - 678574)-(SC-LV-LV-LV) | PANO KAPAĞI AÇIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 18:57 | 2023-12-11 20:30 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | 0 | 0
401204756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | SOYSALLI MERKEZ TR-3181-Trafobinatip--(654052)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 16:27 | 2023-12-11 17:55 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5
401204758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TM-2 KARSISI MONOBLOK-8108-Trafobinatip--(144596/TM2 NAMIK KEMAL FIDE)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 23:20 | 2023-12-11 23:40 | 0.334 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401204763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 55 KAVSAGI MONOBLOK-6862-Trafobinatip--(145855)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-11 23:51 | 2023-12-12 02:20 | 2.475 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0
401204763 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 55 KAVSAGI MONOBLOK-6862-Trafobinatip--(145855/55 KAVSAGI MONOBLOKTAN GIRNE MONOBLOK CI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 02:20 | 2023-12-12 02:26 | 0.104 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.96 | 0 | 0 | 0 | 0
401204777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15737942-357851-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 02:36 | 2023-12-12 03:13 | 0.616 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0
401204778 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599590-352914-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 01:06 | 2023-12-12 01:21 | 0.256 | 44 | 40406 | 0 | 0 | 17 | 275 | 11.26 | 10343.94 | 0 | 0 | 4.35 | 70.4
401204779 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13849271-1183867-Ogmusdirek--(3405209 - 429185 - 429186 - 431486)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 01:25 | 2023-12-12 03:16 | 1.854 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0
401204782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 2C2 KOK BINASI GIRIS-4014-Trafobinatip--(1483901 - 1484222 - 1540185 - 604286 - 604287 - 604288 - 718792)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 04:55 | 2023-12-12 05:38 | 0.718 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.76 | 0 | 0 | 0 | 0
401204785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 15741955-362147-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 06:17 | 2023-12-12 10:39 | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.46
401204788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12579120-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 06:54 | 2023-12-12 06:58 | 0.076 | 27 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.05 | 42.48 | 0 | 0 | 0 | 0.08
401204790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15737921-364638-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 07:18 | 2023-12-12 09:11 | 1.886 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.22 | 0 | 0 | 0 | 0
401204792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14459249-923531-Agdirek--(1521446)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 07:25 | 2023-12-12 09:33 | 2.128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0
401204793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13653321-1010565-Agdirek--(1552378)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 07:25 | 2023-12-12 10:14 | 2.814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401204795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12579120-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 07:29 | 2023-12-12 07:30 | 0.013 | 27 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0.01
401204798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12579120-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 07:33 | 2023-12-12 07:44 | 0.174 | 27 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.7 | 97.27 | 0 | 0 | 0 | 0.17
401204799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14015737-985883-Agdirek--(1448490)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 07:54 | 2023-12-12 09:13 | 1.303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401204802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 31564687-2683390-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 05:55 | 2023-12-12 06:04 | 0.144 | 2 | 7610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1095.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401204803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | BEREKET KOK BINA-11361-Trafobinatip--(144050/BEREKET KOK BINA -BEYCEGIZ MAH. CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 06:07 | 2023-12-12 06:57 | 0.838 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.47 | 0 | 0 | 0 | 0
401204806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13659308-974147-Agdirek--(1418665)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 08:23 | 2023-12-12 12:27 | 4.058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0
401204807 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728845-362345-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 09:30 | 2023-12-12 10:30 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98
401204809 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728834-3559177-Trafo- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 12:00 | 2023-12-12 12:31 | 0.517 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0
401204811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12587101-354556-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 08:34 | 2023-12-12 08:41 | 0.108 | 2 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 28.62 | 0 | 0 | 0 | 0
401204812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12632681-353341-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 07:44 | 2023-12-12 07:45 | 0.016 | 120 | 1139 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.92 | 18.22 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06
401204812 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(110293/FIDER-8 KÖYLER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 07:45 | 2023-12-12 08:40 | 0.925 | 27 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.98 | 517.08 | 0 | 0 | 0 | 0.93
401204815 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | ÜÇGÖZ DM-3496342-Trafobinatip--(4304318/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 17:00 | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 25 | 8 | 136 | 0 | 0 | 16 | 200
401204817 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12640886-3284847-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-12 09:03 | 2023-12-12 12:00 | 2.94 | 46 | 713 | 0 | 0 | 191 | 3260 | 135.24 | 2096.22 | 0 | 0 | 561.54 | 9584.4
401204820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598751-355787-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 08:35 | 2023-12-12 08:36 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 8.5
401204822 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12632905-356981-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 08:02 | 2023-12-12 10:03 | 2.025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 95 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 70.88 | 192.38
401204823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14195290-1155328-Enhdirek--(3431839)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 08:59 | 2023-12-12 14:06 | 5.124 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 210.08 | 0 | 0 | 0 | 0
401204823 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14195290-1155328-Enhdirek--(3431839/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 14:06 | 2023-12-12 14:11 | 0.078 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0
401204829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12644431-3583695-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 09:04 | 2023-12-12 09:27 | 0.378 | 1 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 133.06 | 0 | 0 | 0 | 0
401204834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ TR-9708-Trafobinatip--(710890)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 09:18 | 2023-12-12 14:00 | 4.706 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.89 | 0 | 0 | 0 | 0
401204836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | SENDAVULCU DIREK TIPI TR-2556-Trafobinatip--(712362)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 09:19 | 2023-12-12 11:17 | 1.971 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401204837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-1169027-Enhdirek--(3428861)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 09:19 | 2023-12-12 12:02 | 2.716 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 81.48 | 0 | 0 | 0 | 0
401204837 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-1169027-Enhdirek--(3428861/HAT19698)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 12:02 | 2023-12-12 12:07 | 0.089 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0
401204844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15737942-357851-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 09:32 | 2023-12-12 11:34 | 2.031 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401204850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12196779-1579901-Agpanobox--(516084)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 09:37 | 2023-12-12 11:44 | 2.124 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.83 | 0 | 0 | 0 | 0
401204852 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15739825-367579-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 09:35 | 2023-12-12 14:02 | 4.444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
401204858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13685563-953297-Agdirek--(4400165)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 09:54 | 2023-12-12 11:55 | 2.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
401204862 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | DUMLU TR1-2985-Trafobinatip--(374981)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 11:06 | 2023-12-12 11:41 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.24
401204869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730626-366534-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 14:46 | 2023-12-13 15:06 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9
401204874 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12605658-355240-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 10:15 | 2023-12-12 10:19 | 0.064 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
401204875 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 34154886-2675377-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 10:15 | 2023-12-12 10:36 | 0.342 | 41 | 138 | 0 | 0 | 44 | 105 | 14.02 | 47.2 | 0 | 0 | 15.05 | 35.91
401204882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | INONU CADDESI DIREK TIPI TR-8057-Trafobinatip--(553935)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 10:58 | 2023-12-12 14:50 | 3.873 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0
401204883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600204-353414-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 10:43 | 2023-12-12 10:54 | 0.185 | 2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
401204885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 54754647-353175-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 10:46 | 2023-12-12 10:57 | 0.171 | 13 | 405 | 0 | 0 | 6 | 268 | 2.22 | 69.26 | 0 | 0 | 1.03 | 45.83
401204886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15737848-365044-Trafo- | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 10:59 | 2023-12-12 12:22 | 1.388 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.32 | 0 | 0 | 0 | 0
401204888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 2C2 KOK BINASI GIRIS-4014-Trafobinatip--(604287)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 10:55 | 2023-12-12 13:30 | 2.584 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.15 | 0 | 0 | 0 | 0
401204893 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13456786-2675376-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 10:45 | 2023-12-12 10:46 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.73
401204894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12595983-355640-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 11:02 | 2023-12-12 11:11 | 0.161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2269 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1.61 | 365.31
401204897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | TURKMENLER MERKEZ TR-3167-Trafobinatip--(643224)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 09:36 | 2023-12-12 11:00 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.33
401204898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15788273-367490-Trafo- | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 11:17 | 2023-12-12 12:20 | 1.042 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401204900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | -353408-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 11:02 | 2023-12-12 11:10 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 59.4
401204903 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12588064-3298796-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 08:43 | 2023-12-12 11:25 | 2.706 | 5 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 2405.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401204905 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607738-354413-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 10:53 | 2023-12-12 12:47 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 696.67
401204909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR-51577-363990-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 11:38 | 2023-12-12 13:19 | 1.689 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.49 | 0 | 0 | 0 | 0
401204911 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 53148961-2675375-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 11:38 | 2023-12-12 11:39 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.66
401204912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15739178-363993-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 11:52 | 2023-12-12 14:13 | 2.336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0
401204914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15778904-368755-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 11:17 | 2023-12-12 14:15 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0
401204914 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15778904-368755-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 14:15 | 2023-12-12 14:18 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 0 | 0
401204917 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM3-52-8045-Trafobinatip--(457504)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-12 09:29 | 2023-12-12 11:05 | 1.605 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.93 | 0 | 0 | 0 | 0
401204922 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12634391-2190749-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 11:01 | 2023-12-12 11:30 | 0.482 | 1 | 55 | 0 | 0 | 12 | 267 | 0.48 | 26.51 | 0 | 0 | 5.78 | 128.69
401204926 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12590609-353617-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 11:36 | 2023-12-12 13:46 | 2.183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 6.55 | 246.68
401204932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14497248-3699998-Enhdirek--(3701606)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 12:24 | 2023-12-12 14:35 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.77
401204932 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14497248-3699998-Enhdirek--(3701606/SARIGUZEL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 14:35 | 2023-12-12 14:40 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
401204934 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15778912-360575-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 12:22 | 2023-12-12 15:14 | 2.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.26
401204940 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587625-353335-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 09:54 | 2023-12-12 12:43 | 2.806 | 0 | 0 | 3 | 60 | 6 | 670 | 0 | 0 | 8.42 | 168.36 | 16.84 | 1880.02
401204942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | TOPTANCILAR KOK BINASI-7991-Trafobinatip--(562035)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 12:52 | 2023-12-12 15:16 | 2.401 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401204946 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15779290-366444-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 14:25 | 2023-12-12 14:47 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9
401204948 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728906-367303-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 12:16 | 2023-12-12 14:08 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.97
401204950 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15779409-3558453-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 14:03 | 2023-12-13 14:32 | 0.485 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0
401204962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM2-17-546-Trafobinatip--(666952)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 12:01 | 2023-12-12 13:19 | 1.293 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0
401204965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 2A1 KOK BINASI-4016-Trafobinatip--(601873)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 12:58 | 2023-12-12 14:40 | 1.705 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401204974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12589693-353073-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 13:33 | 2023-12-12 13:34 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.89
401204975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15737894-358928-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 13:36 | 2023-12-12 14:36 | 1.01 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0
401204976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600270-336706-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 13:25 | 2023-12-12 14:44 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.59
401204976 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600270-336706-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 14:44 | 2023-12-12 14:52 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7
401204996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13920451-951192-Agdirek--(1378071)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 13:41 | 2023-12-12 18:21 | 4.666 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0
401205004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595377-353396-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 13:32 | 2023-12-12 13:32 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.58
401205013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-1169027-Enhdirek--(3428861)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 14:05 | 2023-12-12 15:27 | 1.358 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 40.74 | 0 | 0 | 0 | 0
401205013 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-1169027-Enhdirek--(3428861/HAT19698)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 15:27 | 2023-12-12 15:35 | 0.136 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 11.42 | 0 | 0 | 0 | 0
401205016 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | -3510731-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 14:06 | 2023-12-12 17:07 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.14 | 0 | 0
401205016 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | -3510731-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 17:07 | 2023-12-12 17:17 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0
401205018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12189879-1585911-Agpanobox--(1409509 - 1409510 - 1409517 - 672214)-(SC-SC-SC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 14:19 | 2023-12-12 19:10 | 4.85 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.45 | 0 | 0 | 0 | 0
401205021 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15779034-3313712-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 14:04 | 2023-12-12 16:57 | 2.891 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.55 | 0 | 0 | 0 | 0
401205023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736160-363889-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 14:18 | 2023-12-12 15:27 | 1.151 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0
401205025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739610-366609-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 14:32 | 2023-12-12 17:03 | 2.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.31
401205027 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734779-362373-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 13:34 | 2023-12-12 15:25 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.14
401205027 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734779-362373-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 15:25 | 2023-12-12 15:30 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78
401205030 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12592846-2765287-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 14:25 | 2023-12-12 14:55 | 0.511 | 0 | 2 | 2 | 370 | 4 | 1117 | 0 | 1.02 | 1.02 | 189.07 | 2.04 | 570.79
401205038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630455-356077-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 14:38 | 2023-12-12 14:38 | 0.006 | 141 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401205047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | SEREF EROGLU TR 2-12094-Trafobinatip--(4483564 - 701434)-(LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 15:05 | 2023-12-12 18:34 | 3.489 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.08 | 0 | 0 | 0 | 0
401205049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KANGAL MBK-11780-Trafobinatip--(305856/HASANALILI KANGAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 13:41 | 2023-12-12 15:00 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 1446.71
401205049 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HASANALILI MNB-3336-Trafobinatip--(146555/FIDER-6 GÜCÜK HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 15:00 | 2023-12-12 15:05 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 22.56
401205049 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HASANALILI MNB-3336-Trafobinatip--(108086/FIDER-6 GÜCÜK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 15:00 | 2023-12-12 15:33 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 122.32
401205049 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HASANALILI MNB-3336-Trafobinatip--(154217/TAPKIRAN-ARMUTALANI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 15:00 | 2023-12-12 15:06 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 34.45
401205049 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HASANALILI MNB-3336-Trafobinatip--(52813/HASANALI-KASANLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 15:00 | 2023-12-12 15:07 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 24.72
401205050 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606818-356087-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 14:14 | 2023-12-12 14:14 | 0.011 | 36 | 196 | 0 | 0 | 58 | 95 | 0.4 | 2.16 | 0 | 0 | 0.64 | 1.05
401205052 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606818-356087-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 14:14 | 2023-12-12 15:28 | 1.222 | 36 | 196 | 0 | 0 | 58 | 95 | 43.99 | 239.51 | 0 | 0 | 70.88 | 116.09
401205054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597141-2680212-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 15:09 | 2023-12-12 15:14 | 0.082 | 28 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0
401205056 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587542-353478-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 15:14 | 2023-12-12 15:39 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 214 | 2 | 269 | 0 | 0 | 0 | 89.67 | 0.84 | 112.71
401205062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731352-360238-Trafo- | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 08:58 | 2023-12-12 10:38 | 1.661 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.88 | 0 | 0 | 0 | 0
401205066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15740774-364534-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 15:55 | 2023-12-13 16:00 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0
401205067 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606818-356087-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 15:28 | 2023-12-12 15:29 | 0.011 | 36 | 196 | 0 | 0 | 58 | 95 | 0.4 | 2.16 | 0 | 0 | 0.64 | 1.05
401205069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12648675-334196-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 15:42 | 2023-12-12 19:50 | 4.13 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.03 | 0 | 0 | 0 | 0
401205069 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12648675-334196-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 19:50 | 2023-12-12 19:58 | 0.144 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0
401205078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | AKSU TR-1 DM32-07-5383-Trafobinatip--(606223)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 16:56 | 2023-12-12 17:29 | 0.552 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.05 | 0 | 0 | 0 | 0
401205079 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338666-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 15:47 | 2023-12-12 19:37 | 3.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.62
401205079 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338666-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 19:37 | 2023-12-12 19:47 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96
401205081 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12635766-3556208-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 15:56 | 2023-12-12 17:29 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 205
401205091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15771109-3548162-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 16:07 | 2023-12-12 17:35 | 1.458 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401205102 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 31564864-2064856-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 14:39 | 2023-12-12 17:03 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2
401205102 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 31564864-2064856-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 17:03 | 2023-12-12 17:14 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76
401205113 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-344347-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 15:15 | 2023-12-12 18:14 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.94
401205113 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-344347-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 18:14 | 2023-12-12 18:23 | 0.154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1.69
401205119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15737852-364891-Trafo- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 17:28 | 2023-12-12 17:37 | 0.155 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401205130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730278-360989-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 16:30 | 2023-12-12 17:42 | 1.209 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.01 | 0 | 0 | 0 | 0
401205150 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734912-367665-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 15:16 | 2023-12-12 18:51 | 3.576 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.29 | 0 | 0
401205152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | DASO KADIR KOK-4272-Trafobinatip--(148006/AFSIN LISESI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 17:00 | 2023-12-12 18:03 | 1.047 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 188.46 | 0 | 0 | 0 | 0
401205168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 14021654-1157704-Enhdirek--(4490852)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 16:16 | 2023-12-12 17:32 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 128.17
401205168 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 14021654-1157704-Enhdirek--(4490852/KALAYCIK-KORUCEK HAT BASI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 17:32 | 2023-12-12 17:35 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 12.56
401205177 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728863-361340-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 17:46 | 2023-12-12 17:58 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11
401205180 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12635815-3554025-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 17:22 | 2023-12-12 19:51 | 2.479 | 1 | 13 | 0 | 0 | 15 | 391 | 2.48 | 32.23 | 0 | 0 | 37.19 | 969.29
401205181 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606818-356087-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 16:20 | 2023-12-12 17:41 | 1.361 | 36 | 196 | 0 | 0 | 58 | 95 | 49 | 266.76 | 0 | 0 | 78.94 | 129.3
401205183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730516-365342-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 17:45 | 2023-12-12 18:54 | 1.142 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.41 | 0 | 0 | 0 | 0
401205192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | BARAJ KIYISI TRAFO13652310-6951-Trafobinatip--(573036)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 18:07 | 2023-12-12 23:00 | 4.889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0
401205195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | CICEKALAN TR-2382-Trafobinatip--(1341059 - 2218780 - 4382728 - 629906)-(SC-LV-SC-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 18:11 | 2023-12-12 19:50 | 1.651 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.41 | 0 | 0 | 0 | 0
401205203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15739437-365874-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 18:26 | 2023-12-12 20:59 | 2.542 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.15 | 0 | 0 | 0 | 0
401205211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730312-360894-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 18:37 | 2023-12-12 22:10 | 3.558 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.7 | 0 | 0 | 0 | 0
401205221 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605833-356010-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 18:37 | 2023-12-12 18:39 | 0.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 317 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.35 | 7.93
401205223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | DM3 EMNIYET YANI BINA-11740-Trafobinatip--(752285)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 18:08 | 2023-12-12 18:38 | 0.504 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0
401205237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12194883-1581825-Agpanobox--(4331789)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 19:33 | 2023-12-12 21:20 | 1.787 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.61 | 0 | 0 | 0 | 0
401205252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13946795-1205276-Ogmusdirek--(560559)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 18:20 | 2023-12-12 19:45 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.72
401205258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13985358-1014418-Agdirek--(1540216)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 20:22 | 2023-12-12 21:15 | 0.88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0
401205269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | BALIKCIL KOYU TR-2604-Trafobinatip--(676388)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 20:38 | 2023-12-12 20:48 | 0.162 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0
401205278 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740987-366680-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 21:11 | 2023-12-12 23:04 | 1.88 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.68 | 0 | 0 | 0 | 0
401205279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | KILAVUZLU AFETEVLER TR-3796-Trafobinatip--(559155)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 21:16 | 2023-12-12 23:18 | 2.039 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.96 | 0 | 0 | 0 | 0
401205283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 14:42 | 2023-12-12 14:46 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 27.72
401205286 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_IV/2-6135-Trafobinatip--(425744)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 22:33 | 2023-12-12 22:50 | 0.279 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.54 | 0 | 0 | 0 | 0
401205306 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12630631-356984-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 23:05 | 2023-12-12 23:45 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 135.47
401205310 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597934-3462852-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 23:07 | 2023-12-12 23:51 | 0.741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 790 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 8.89 | 585.39
401205313 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728932-361333-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 23:29 | 2023-12-12 23:56 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.55
401205317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | ALISAR DEMIRCILER TR-11451-Trafobinatip--(643848)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 16:53 | 2023-12-12 18:10 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39
401205322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586268-353286-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 02:14 | 2023-12-13 02:23 | 0.144 | 1 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 65.09 | 0 | 0 | 0 | 0
401205330 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597915-353738-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 00:20 | 2023-12-13 01:38 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.91 | 320.05
401205331 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_III/12-3635534-Trafobinatip--(3636265)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 00:54 | 2023-12-13 01:24 | 0.491 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401205332 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_III/30-5670-Trafobinatip--(419102)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 01:02 | 2023-12-13 01:38 | 0.604 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.88 | 0 | 0 | 0 | 0
401205333 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_IV/3-5973-Trafobinatip--(427858)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 04:09 | 2023-12-13 04:32 | 0.386 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401205339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12700014-357631-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 05:05 | 2023-12-13 07:37 | 2.534 | 2 | 59 | 0 | 0 | 6 | 267 | 5.07 | 149.51 | 0 | 0 | 15.2 | 676.58
401205341 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633019-338820-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 04:43 | 2023-12-13 09:37 | 4.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.38
401205341 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633019-338820-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 09:37 | 2023-12-13 09:46 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88
401205343 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597934-3462852-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 07:01 | 2023-12-13 07:49 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 790 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 7.11 | 624.1
401205344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HACIMUSTAFALAR KUMASIRGOLU MONOBLOK-8267-Trafobinatip--(146414/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 07:30 | 2023-12-13 08:25 | 0.912 | 23 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.98 | 2314.66 | 0 | 0 | 0 | 0
401205346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631671-356155-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 07:30 | 2023-12-13 07:31 | 0.006 | 15 | 3638 | 0 | 0 | 32 | 2909 | 0.09 | 21.83 | 0 | 0 | 0.19 | 17.45
401205352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 35684656-2674291-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 08:06 | 2023-12-13 08:30 | 0.401 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401205353 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BAGDERE KY.-6454-Trafobinatip--(409196)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 06:53 | 2023-12-13 10:00 | 3.109 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 74.62
401205354 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605483-354258-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 07:51 | 2023-12-13 08:58 | 1.122 | 15 | 298 | 0 | 0 | 1 | 26 | 16.83 | 334.36 | 0 | 0 | 1.12 | 29.17
401205358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12637869-2041891-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 08:07 | 2023-12-13 08:15 | 0.141 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
401205371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | INONU KOK-3042-Trafobinatip--(75920/INONU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 07:44 | 2023-12-13 08:45 | 1.016 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.57 | 0 | 0 | 0 | 0
401205374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591027-352852-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 08:27 | 2023-12-13 08:30 | 0.056 | 33 | 3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 201.99 | 0 | 0 | 0 | 0
401205374 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HACIMUSTAFALAR KUMASIRGOLU MONOBLOK-8267-Trafobinatip--(146414/)-(MV) | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 08:30 | 2023-12-13 09:33 | 1.058 | 23 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.33 | 2685.2 | 0 | 0 | 0 | 0
401205376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13651718-1165619-Enhdirek--(73078)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 08:31 | 2023-12-13 13:55 | 5.414 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.42 | 0 | 0 | 0 | 0
401205376 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13651718-1165619-Enhdirek--(73078/HAT13246)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 13:55 | 2023-12-13 13:57 | 0.031 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0
401205377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12589693-353073-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 08:27 | 2023-12-13 08:27 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1
401205383 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12604988-354932-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 08:39 | 2023-12-13 08:49 | 0.155 | 2 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.31 | 231.73 | 0 | 0 | 0 | 1.55
401205384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12645421-2145691-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 08:49 | 2023-12-13 08:49 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.74
401205387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-2164533-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-16 09:01 | 2023-12-16 13:35 | 4.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671.16
401205391 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607738-354413-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 08:40 | 2023-12-13 09:36 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 343.54
401205401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13952102-1149045-Enhdirek--(66773)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 09:18 | 2023-12-13 11:04 | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 37.23
401205401 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-Trafobinatip--(152048/FEVZIPASA HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 11:04 | 2023-12-13 11:07 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 5.22
401205402 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605578-353125-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 09:21 | 2023-12-13 09:30 | 0.143 | 1 | 1267 | 0 | 0 | 12 | 270 | 0.14 | 181.18 | 0 | 0 | 1.72 | 38.61
401205405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12637869-2041891-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 09:11 | 2023-12-13 09:24 | 0.205 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
401205409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15731411-364632-Trafo- | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 09:45 | 2023-12-13 12:07 | 2.369 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.28 | 0 | 0 | 0 | 0
401205411 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12697725-3588122-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 09:45 | 2023-12-13 09:45 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 11.94
401205413 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729906-363569-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 09:25 | 2023-12-13 10:57 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09
401205413 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15729906-363569-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 10:57 | 2023-12-13 11:06 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3
401205414 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12634391-2190749-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 09:31 | 2023-12-13 10:24 | 0.892 | 1 | 56 | 0 | 0 | 12 | 270 | 0.89 | 49.95 | 0 | 0 | 10.7 | 240.84
401205419 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12605399-352881-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 09:50 | 2023-12-13 09:56 | 0.109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 653 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1.42 | 71.18
401205420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731178-366406-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 09:33 | 2023-12-13 10:48 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.61
401205424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11 NOLU MONOBLOK-11382-Trafobinatip--(144863/CAGLAYAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 17:07 | 2023-12-12 17:34 | 0.451 | 11 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 142.52 | 0 | 0 | 0 | 0
401205425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600270-336706-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 09:15 | 2023-12-13 11:55 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.01
401205425 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600270-336706-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 11:55 | 2023-12-13 12:04 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.34
401205429 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | UGURCA KY.-6611-Trafobinatip--(408724 - 408726 - 408731)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 10:04 | 2023-12-13 10:34 | 0.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 32.18
401205434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591768-353028-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 10:11 | 2023-12-13 10:18 | 0.1 | 18 | 6747 | 1 | 401 | 3 | 451 | 1.8 | 674.7 | 0.1 | 40.1 | 0.3 | 45.1
401205439 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338681-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 10:01 | 2023-12-13 12:09 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.29
401205439 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338681-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 12:09 | 2023-12-13 12:18 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.89
401205449 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12646939-3555100-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 09:23 | 2023-12-13 11:15 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 215.28
401205450 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15738412-367888-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 10:28 | 2023-12-13 11:40 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.96
401205451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15735403-357843-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 10:05 | 2023-12-13 10:59 | 0.914 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0
401205452 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633016-338972-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 08:34 | 2023-12-13 11:38 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.23
401205452 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633016-338972-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 11:38 | 2023-12-13 11:43 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01
401205455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 15731320-364837-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 10:25 | 2023-12-13 13:38 | 3.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21
401205456 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12584622-354882-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 10:36 | 2023-12-13 11:05 | 0.489 | 5 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.45 | 1180.94 | 0 | 0 | 0 | 2.45
401205460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ŞEREF EROGLU CAD. TR-846-Trafobinatip--(566077)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 10:55 | 2023-12-13 11:59 | 1.069 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.18 | 0 | 0 | 0 | 0
401205462 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15740577-362899-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 11:05 | 2023-12-13 11:54 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.07
401205463 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338666-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 09:50 | 2023-12-13 13:22 | 3.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.26
401205463 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338666-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 13:22 | 2023-12-13 13:30 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97
401205464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731301-364840-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 11:12 | 2023-12-13 15:06 | 3.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.29
401205487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12583004-354911-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 12:11 | 2023-12-13 12:12 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 15.35
401205488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14510560-4389527-Agdirek--(2653838)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 12:14 | 2023-12-13 14:27 | 2.218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0
401205489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740174-364739-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-13 12:16 | 2023-12-13 18:10 | 5.9 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997.2 | 0 | 0 | 0 | 0
401205490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15731408-364870-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 12:19 | 2023-12-13 13:14 | 0.91 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0
401205492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek--(89873)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 12:23 | 2023-12-13 12:51 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 20.2
401205492 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek--(89873/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 12:51 | 2023-12-13 12:56 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 8.96
401205493 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12630537-3563834-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 12:13 | 2023-12-13 12:39 | 0.439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1117 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 1.76 | 490.36
401205495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM | TATLAR MONOBLOK-4103-Trafobinatip--(97164/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 10:54 | 2023-12-13 11:35 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 1328.39
401205496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 53148512-2681499-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 11:52 | 2023-12-13 11:52 | 0.006 | 86 | 579 | 19 | 3681 | 40 | 2316 | 0.52 | 3.47 | 0.11 | 22.09 | 0.24 | 13.9
401205512 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15780310-2740539-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 14:31 | 2023-12-13 15:32 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.32
401205513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12590951-354012-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 12:58 | 2023-12-13 13:10 | 0.194 | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 76.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401205527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15741227-367248-Trafo- | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 12:44 | 2023-12-13 15:01 | 2.287 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401205535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM | TATLAR MONOBLOK-4103-Trafobinatip--(97164/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 10:19 | 2023-12-13 10:26 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 215.94
401205536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15739343-359316-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 13:19 | 2023-12-13 14:35 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27
401205541 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12607473-354460-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 14:06 | 2023-12-13 16:02 | 1.94 | 0 | 0 | 6 | 2675 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.64 | 5189.5 | 1.94 | 3.88
401205544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631671-356155-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 14:21 | 2023-12-13 14:21 | 0.006 | 15 | 3638 | 0 | 0 | 32 | 2909 | 0.09 | 21.83 | 0 | 0 | 0.19 | 17.45
401205549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | GOZPINAR TR1-12256-Trafobinatip--(669814)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-12 13:44 | 2023-12-12 14:26 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
401205558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13954887-1199419-Ogmusdirek--(601555)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 14:35 | 2023-12-13 15:22 | 0.79 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401205561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13941649-1134285-Enhdirek--(85471/HAT20957)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 14:50 | 2023-12-13 16:35 | 1.751 | 31 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.28 | 80.55 | 0 | 0 | 0 | 0
401205563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13982455-1213943-Ogmusdirek--(655034)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 15:05 | 2023-12-13 17:02 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83
401205565 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15779213-3469712-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 15:06 | 2023-12-13 15:47 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.19
401205574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15778576-369555-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 15:38 | 2023-12-13 17:30 | 1.878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0
401205575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14362673-4191606-Agdirek--(4367068)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 15:40 | 2023-12-13 16:59 | 1.311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0
401205618 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15786811-2208971-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 15:53 | 2023-12-13 18:23 | 2.501 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401205634 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12635737-3456407-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 15:41 | 2023-12-13 18:32 | 2.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.81
401205634 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12635737-3456407-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 18:32 | 2023-12-13 18:37 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87
401205640 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 31564864-2064856-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 16:03 | 2023-12-13 17:08 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02
401205640 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 31564864-2064856-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 17:08 | 2023-12-13 17:18 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02
401205642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15778123-369230-Trafo- | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 16:03 | 2023-12-13 16:36 | 0.559 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.05 | 0 | 0 | 0 | 0
401205650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12196779-1579901-Agpanobox--(516084)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 16:07 | 2023-12-13 18:10 | 2.044 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.07 | 0 | 0 | 0 | 0
401205652 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | ÜÇGÖZ DM-3496342-Trafobinatip--(4304318/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-13 17:00 | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 25 | 8 | 136 | 0 | 0 | 16 | 200
401205658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ARITAS UC PINAR TR-997-Trafobinatip--(580970)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 16:33 | 2023-12-13 19:59 | 3.441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0
401205660 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15739839-358100-Trafo- | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-13 16:32 | 2023-12-13 17:54 | 1.364 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.54 | 0 | 0 | 0 | 0
401205661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15735700-364388-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 16:16 | 2023-12-13 18:32 | 2.279 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401205669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14C-1 ADM-6997-Trafobinatip--(614955)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-13 16:46 | 2023-12-13 19:31 | 2.754 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.18 | 0 | 0 | 0 | 0
401205673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TUT DIREK TIPI TR-2554-Trafobinatip--(610040)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 16:31 | 2023-12-13 19:55 | 3.394 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.16 | 0 | 0 | 0 | 0
401205676 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741064-358441-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 16:51 | 2023-12-13 18:18 | 1.455 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401205678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | SARAYLI CAMI DIREK TIPI TR-1081-Trafobinatip--(705174)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 16:31 | 2023-12-13 18:06 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401205685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591798-353212-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 16:50 | 2023-12-13 16:53 | 0.055 | 21 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0
401205687 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15738412-367888-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 17:35 | 2023-12-13 18:35 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.15
401205692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TUT DIREK TIPI TR-2554-Trafobinatip--(610038)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 17:07 | 2023-12-13 18:56 | 1.823 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.57 | 0 | 0 | 0 | 0
401205707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14114865-893905-Agdirek--(1471504)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 17:16 | 2023-12-13 21:26 | 4.161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0
401205713 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 15780170-358528-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 17:27 | 2023-12-13 18:14 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.63 | 0 | 0
401205714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | CIRIKLAR TR-6399-Trafobinatip--(647398)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 14:05 | 2023-12-13 16:24 | 2.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32
401205715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15739952-364630-Trafo- | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 17:25 | 2023-12-13 18:40 | 1.249 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.21 | 0 | 0 | 0 | 0
401205720 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15779231-3498307-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 17:29 | 2023-12-13 20:39 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.47
401205725 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15739075-362962-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 17:11 | 2023-12-13 18:50 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.97
401205725 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15739075-362962-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 18:50 | 2023-12-13 18:52 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71
401205726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13690669-937185-Agdirek--(1425580)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 17:42 | 2023-12-13 19:37 | 1.906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401205727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | SAHIL TR-3651-Trafobinatip--(636290)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 17:45 | 2023-12-13 19:00 | 1.254 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0
401205729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 14486913-4397957-Ogmusdirek--(4398038 - 4398070)-(LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 15:39 | 2023-12-13 19:02 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.84
401205732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | FATIH GUZEL DIREK TIPI TR-326-Trafobinatip--(596555 - 596556)-(LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-16 09:01 | 2023-12-16 14:43 | 5.712 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605.07 | 0 | 0 | 0 | 0
401205733 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608655-343533-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 14:16 | 2023-12-13 18:22 | 4.103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 49.24
401205733 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608655-343533-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 18:22 | 2023-12-13 18:32 | 0.171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 6.67
401205734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591798-353212-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-19 08:30 | 2023-12-19 14:30 | 6 | 21 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0
401205736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14401031-1146067-Enhdirek--(308939/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-16 08:44 | 2023-12-16 13:01 | 4.283 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 141.34 | 0 | 0 | 0 | 0
401205738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585874-355392-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-18 09:30 | 2023-12-18 13:30 | 4 | 7 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12804 | 0 | 0 | 0 | 0
401205739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 126094884-352706-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-16 12:00 | 2023-12-16 18:43 | 6.707 | 1 | 3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 26311.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401205750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14017002-1203913-Ogmusdirek--(658002)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 18:39 | 2023-12-13 20:27 | 1.796 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
401205751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736122-362432-Trafo- | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 18:43 | 2023-12-13 19:29 | 0.771 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.2 | 0 | 0 | 0 | 0
401205754 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13797346-1184575-Ogmusdirek--(375539)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 18:52 | 2023-12-13 19:43 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85
401205758 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15738418-358416-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 19:05 | 2023-12-13 21:08 | 2.044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0
401205758 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15738418-358416-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 21:08 | 2023-12-13 21:12 | 0.066 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0.26
401205759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731314-368237-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 18:16 | 2023-12-13 20:07 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.19
401205759 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731314-368237-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 20:07 | 2023-12-13 20:08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
401205763 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_III/80-7289-Trafobinatip--(418244)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 18:58 | 2023-12-13 19:22 | 0.389 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401205764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | BAHCELIEVLER MNB DM15/TR-07-4352378-Trafobinatip--(4353495)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 19:12 | 2023-12-13 20:47 | 1.588 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.76 | 0 | 0 | 0 | 0
401205769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15784813-369205-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 19:29 | 2023-12-13 19:46 | 0.274 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401205784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13946795-1205276-Ogmusdirek--(557192 - 560559 - 563541)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 18:49 | 2023-12-13 22:30 | 3.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.37
401205787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14165021-1035683-Agdirek--(4432241)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 19:58 | 2023-12-13 22:22 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401205788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12649972-2149363-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 19:10 | 2023-12-13 19:12 | 0.027 | 8 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 34.18 | 0 | 0 | 0 | 0
401205793 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | BESNİ TR-51 (HASAN TÜTÜN MAH. MOD)-2767691-Trafobinatip--(459623)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-13 15:41 | 2023-12-13 18:11 | 2.491 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401205795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729390-365145-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 20:19 | 2023-12-13 22:25 | 2.098 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
401205798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MERKEZ TR-2723-Trafobinatip--(624750)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 20:22 | 2023-12-13 22:03 | 1.682 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401205800 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607677-354414-Kesici- | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 20:16 | 2023-12-14 00:07 | 3.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 430.42
401205822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15731115-365316-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 20:57 | 2023-12-13 22:27 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99
401205831 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15734702-3493839-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 09:59 | 2023-12-14 10:50 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.45
401205832 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741066-362191-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 21:16 | 2023-12-13 21:57 | 0.691 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401205869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600770-355702-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 21:52 | 2023-12-13 22:12 | 0.329 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.22 | 0 | 0 | 0 | 0
401205882 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 23464348-2064902-Ayırıcı- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 23:41 | 2023-12-13 23:47 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16
401205887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | UNGUT COCOK MEZARLIK TR-9211-Trafobinatip--(1456441 - 4344805 - 4368255 - 603102 - 603103 - 603506)-(SC-LV-SC-LV-LV-LV) | AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-13 23:33 | 2023-12-14 02:07 | 2.564 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.57 | 0 | 0 | 0 | 0
401205887 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12592766-353148-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 02:07 | 2023-12-14 02:28 | 0.342 | 1 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 337.55 | 0 | 0 | 0 | 0
401205893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729390-365145-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 01:17 | 2023-12-14 03:46 | 2.478 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401205894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587292-353904-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 02:27 | 2023-12-14 02:34 | 0.124 | 57 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 0
401205895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | KOCABEYLI DIREK TIPI TR-10885-Trafobinatip--(1380921 - 559352 - 559661 - 559664 - 613566 - 613573)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 03:07 | 2023-12-14 03:26 | 0.309 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.32 | 0 | 0 | 0 | 0
401205896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ISTASYON KARŞISI TR-1061-Trafobinatip--(565707)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 04:43 | 2023-12-14 07:53 | 3.171 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401205898 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15784990-3745111-Trafo- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 06:28 | 2023-12-14 07:13 | 0.748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
401205899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630455-356077-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 07:20 | 2023-12-14 07:20 | 0.006 | 141 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0
401205903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek--(2119365)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 07:51 | 2023-12-14 08:45 | 0.9 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401205903 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek--(2119365/BALSUYU TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 08:45 | 2023-12-14 08:55 | 0.167 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0
401205905 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728989-363509-Trafo- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-14 09:09 | 0.145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 3.77
401205908 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728846-362342-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 10:13 | 2023-12-14 10:43 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47
401205912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740216-359143-Trafo- | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 11:58 | 2023-12-14 12:15 | 0.284 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401205913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | FATIHLER-2669-Trafobinatip--(484858)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 08:30 | 2023-12-14 13:40 | 5.174 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0
401205917 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12597863-353614-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 08:15 | 2023-12-14 08:25 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 122.72
401205918 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12605687-355247-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 08:42 | 2023-12-14 08:54 | 0.197 | 0 | 13 | 7 | 1672 | 14 | 2791 | 0 | 2.56 | 1.38 | 329.38 | 2.76 | 549.83
401205919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | AKSU TR-1 DM32-07-5383-Trafobinatip--(615434)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 08:57 | 2023-12-14 13:59 | 5.034 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401205923 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12587590-3427170-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 08:24 | 2023-12-14 09:40 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 214.29
401205925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | SUMER MAH 27 SOKAK TR-872-Trafobinatip--(556564)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 09:18 | 2023-12-14 09:57 | 0.658 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.14 | 0 | 0 | 0 | 0
401205929 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12640886-3284847-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 07:43 | 2023-12-14 07:44 | 0.008 | 46 | 715 | 0 | 0 | 191 | 3262 | 0.37 | 5.72 | 0 | 0 | 1.53 | 26.1
401205933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 0-4389269-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 09:26 | 2023-12-14 13:22 | 3.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.67
401205938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | DONGELE HALITLI KUTUZ TR 2023-4488146-Trafobinatip--(4488286)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 09:30 | 2023-12-14 14:25 | 4.91 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.19 | 0 | 0 | 0 | 0
401205951 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12647540-3612888-Kesici- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-14 09:35 | 2023-12-14 11:24 | 1.804 | 4 | 409 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.22 | 737.84 | 0 | 0 | 1.8 | 3.61
401205953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13941651-1215073-Ogmusdirek--(557754 - 557764 - 609341)-(LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 09:49 | 2023-12-14 11:08 | 1.312 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.79 | 0 | 0 | 0 | 0
401205956 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 0-354629-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 09:53 | 2023-12-14 10:06 | 0.222 | 2 | 15 | 72 | 4615 | 78 | 2326 | 0.44 | 3.33 | 15.98 | 1024.53 | 17.32 | 516.37
401205959 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15783201-4346011-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 10:01 | 2023-12-14 13:27 | 3.429 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0
401205960 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607287-2153843-Kesici- | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 07:11 | 2023-12-14 09:49 | 2.624 | 5 | 182 | 0 | 0 | 29 | 889 | 13.12 | 477.57 | 0 | 0 | 76.1 | 2332.74
401205969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ TR-5953-Trafobinatip--(544210)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 10:08 | 2023-12-14 15:20 | 5.202 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.32 | 0 | 0 | 0 | 0
401205982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730291-363075-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 10:13 | 2023-12-14 11:29 | 1.274 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | 0
401205984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(79476/COBANTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 10:18 | 2023-12-14 10:42 | 0.399 | 29 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 294.06 | 0 | 0 | 0 | 0
401205989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | HACI VELILER TRP-8768-Trafobinatip--(726104)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 10:50 | 2023-12-14 12:57 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7
401205990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14122761-1031729-Agdirek--(2102229)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 10:45 | 2023-12-14 13:18 | 2.565 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0
401206003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14119304-890533-Agdirek--(4282922)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 11:19 | 2023-12-14 14:33 | 3.234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0
401206009 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-344342-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 10:35 | 2023-12-14 14:50 | 4.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.74
401206009 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-344342-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 14:50 | 2023-12-14 14:55 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98
401206015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ŞEREF EROGLU CAD. TR-846-Trafobinatip--(566076)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 10:12 | 2023-12-14 12:00 | 1.806 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.32 | 0 | 0 | 0 | 0
401206018 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 15729335-361993-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 11:09 | 2023-12-14 14:48 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
401206018 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 15729335-361993-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 14:48 | 2023-12-14 14:56 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
401206023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14008382-903081-Agdirek--(1485789)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 12:13 | 2023-12-14 16:46 | 4.543 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0
401206030 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12235131-1576650-Agpanobox--(1290438 - 1302037 - 470591)-(SC-SC-LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 11:35 | 2023-12-14 12:20 | 0.75 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 0 | 0 | 0 | 0
401206032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 1A1 KOK BINASI-4666-Trafobinatip--(613656)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 12:35 | 2023-12-14 14:00 | 1.419 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0
401206046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | SARAY TR-1-3667-Trafobinatip--(645534)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 12:42 | 2023-12-14 16:47 | 4.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.58
401206051 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12201248-1575908-Agpanobox--(1318984 - 1318985 - 1318989 - 1318991 - 1319956 - 1319959 - 1319960)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 09:24 | 2023-12-14 12:25 | 3.017 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0
401206054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 0-3684729-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 12:46 | 2023-12-14 17:09 | 4.383 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401206059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 12195851-1579416-Agpanobox--(3480678)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 12:59 | 2023-12-14 15:33 | 2.562 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0
401206062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13682677-976036-Agdirek--(1347373)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 13:06 | 2023-12-14 17:24 | 4.304 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0
401206063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353698-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 11:47 | 2023-12-14 11:51 | 0.063 | 21 | 2233 | 0 | 0 | 1 | 259 | 1.32 | 140.68 | 0 | 0 | 0.06 | 16.32
401206065 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597757-353769-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 13:10 | 2023-12-14 13:16 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 35.06
401206066 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13928719-1112638-Enhdirek--(51885)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 11:15 | 2023-12-14 12:40 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 180.47
401206066 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597763-353768-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 12:40 | 2023-12-14 13:27 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 424.86
401206069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13875647-926401-Agdirek--(1498869)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 13:29 | 2023-12-14 16:21 | 2.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86
401206075 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15770800-363865-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-14 13:35 | 2023-12-14 15:07 | 1.527 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401206078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ŞEREF EROGLU CAD. TR-846-Trafobinatip--(566077)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 13:45 | 2023-12-14 15:40 | 1.917 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.78 | 0 | 0 | 0 | 0
401206081 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-347306-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 13:48 | 2023-12-14 16:18 | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.95
401206081 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-347306-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 16:18 | 2023-12-14 16:25 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39
401206082 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338163-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 13:38 | 2023-12-14 14:42 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66
401206082 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-338163-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 14:42 | 2023-12-14 14:50 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97
401206088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15742111-366977-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 13:29 | 2023-12-14 14:17 | 0.795 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0
401206094 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12587724-353926-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 13:24 | 2023-12-14 13:56 | 0.54 | 0 | 0 | 4 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 151.74 | 0 | 0
401206120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13684224-1141953-Enhdirek--(98489)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 12:35 | 2023-12-14 18:30 | 5.915 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 65.07 | 17.75
401206120 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13684224-1141953-Enhdirek--(98489/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 18:30 | 2023-12-14 18:34 | 0.067 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.74 | 0.2
401206127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730951-367460-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 14:38 | 2023-12-14 15:28 | 0.834 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | 0
401206133 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15876554-2204827-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-14 14:37 | 2023-12-14 15:43 | 1.1 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401206141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KANDIL 2 TR-463-Trafobinatip--(569494)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 15:20 | 2023-12-14 17:56 | 2.601 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401206164 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13988750-785486-Agdirek--(1331992)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 15:11 | 2023-12-14 19:39 | 4.466 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.66 | 0 | 0 | 0 | 0
401206169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | SARIERIK MNB-5847-Trafobinatip--(152097/)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 12:19 | 2023-12-15 14:17 | 1.968 | 1 | 85 | 0 | 0 | 19 | 761 | 1.97 | 167.28 | 0 | 0 | 37.39 | 1497.65
401206171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730390-361060-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 16:04 | 2023-12-14 17:51 | 1.797 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.94 | 0 | 0 | 0 | 0
401206178 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 10221212-353765-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 16:12 | 2023-12-14 16:12 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.77
401206179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600770-355702-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 09:19 | 2023-12-14 10:16 | 0.953 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.16 | 0 | 0 | 0 | 0
401206181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600286-355086-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 10:26 | 2023-12-14 10:49 | 0.372 | 8 | 198 | 0 | 0 | 6 | 619 | 2.98 | 73.66 | 0 | 0 | 2.23 | 230.27
401206183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598757-355784-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 15:11 | 2023-12-14 15:12 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 28.31
401206192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13952070-1198355-Ogmusdirek--(572424 - 572426 - 573472)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 16:05 | 2023-12-14 18:30 | 2.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.78
401206199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13839061-938934-Agdirek--(1392170)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 16:36 | 2023-12-14 19:41 | 3.082 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0
401206201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15741653-363627-Trafo- | TOPRAKLAMA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 16:12 | 2023-12-14 19:49 | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.09 | 0 | 0
401206213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13983721-1199696-Ogmusdirek--(610300 - 610301 - 610871)-(LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 17:04 | 2023-12-14 17:30 | 0.442 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0
401206218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ULUTAS TR 2021-3644670-Trafobinatip--(3644887)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 17:08 | 2023-12-14 19:55 | 2.776 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0
401206221 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12648188-2195387-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 14:34 | 2023-12-14 16:50 | 2.261 | 167 | 1359 | 0 | 0 | 150 | 1021 | 377.59 | 3072.7 | 0 | 0 | 339.15 | 2308.48
401206230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15730996-360274-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 17:20 | 2023-12-14 18:19 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5
401206231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15737513-360932-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 17:34 | 2023-12-14 21:35 | 4.008 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.67 | 0 | 0 | 0 | 0
401206233 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12587724-353926-Kesici- | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 16:35 | 2023-12-14 17:32 | 0.945 | 0 | 0 | 4 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 265.55 | 0 | 0
401206234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | SUMER MAH 40 SOKAK TR-864-Trafobinatip--(560666 - 599405 - 599411 - 691744)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 17:33 | 2023-12-14 18:40 | 1.125 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.13 | 0 | 0 | 0 | 0
401206235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12601041-336095-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 17:37 | 2023-12-14 19:18 | 1.686 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.29 | 0 | 0 | 0 | 0
401206235 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12601041-336095-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 19:18 | 2023-12-14 19:20 | 0.034 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401206242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586268-353286-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-18 09:09 | 2023-12-18 14:09 | 5 | 1 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0
401206257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14026350-975330-Agdirek--(1469670)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 17:48 | 2023-12-14 21:15 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45
401206277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730282-361062-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 18:11 | 2023-12-14 20:28 | 2.288 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.99 | 0 | 0 | 0 | 0
401206289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740180-363884-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 18:16 | 2023-12-14 20:19 | 2.06 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.78 | 0 | 0 | 0 | 0
401206293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14358769-3546628-Agdirek--(1424441)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 18:23 | 2023-12-14 21:05 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7
401206300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15742111-366977-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 18:42 | 2023-12-14 19:30 | 0.802 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
401206302 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12608158-345311-Ayırıcı- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 18:25 | 2023-12-14 21:17 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.27
401206311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15740191-2644078-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 19:10 | 2023-12-14 20:56 | 1.756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0
401206314 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 53148961-2675375-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 18:48 | 2023-12-14 19:00 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 47.48
401206340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15737942-357851-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 20:00 | 2023-12-14 21:00 | 1.004 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 0
401206345 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_III-34-2622150-Trafobinatip--(477296)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 19:13 | 2023-12-14 20:25 | 1.213 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.14 | 0 | 0 | 0 | 0
401206349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15771106-366201-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 20:19 | 2023-12-14 23:13 | 2.899 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0
401206383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13953663-954921-Agdirek--(1512200)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 22:08 | 2023-12-14 22:50 | 0.698 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401206405 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 15735646-361738-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 22:51 | 2023-12-15 00:50 | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.72
401206413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730490-363894-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-14 23:27 | 2023-12-15 00:42 | 1.263 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 0
401206420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588588-352793-Kesici- | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 00:57 | 2023-12-15 02:02 | 1.091 | 10 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 2783.14 | 0 | 0 | 0 | 0
401206421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MEHMET ESENCELI CAD MONOBLOK-2761-Trafobinatip--(566083)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 01:15 | 2023-12-15 03:13 | 1.965 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.57 | 0 | 0 | 0 | 0
401206423 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12584886-353984-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 02:18 | 2023-12-15 02:30 | 0.203 | 4 | 3264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.81 | 662.59 | 0 | 0 | 0 | 0.2
401206424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | ISTASYON MAH.ERBAKAN TR-9063-Trafobinatip--(516244)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 02:05 | 2023-12-15 04:10 | 2.081 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401206429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14320489-1219439-Ogmusdirek--(728293)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 08:15 | 2023-12-15 09:59 | 1.732 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0
401206432 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15786811-2208971-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 08:37 | 2023-12-15 14:27 | 5.83 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.79 | 0 | 0 | 0 | 0
401206448 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BALIKCI PAZARI-6553-Trafobinatip--(151721/F-1 ŞEHİR2 - 373659 - 373969 - 462364 - 462365 - 465652 - 466769 - 466813)-(MV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 17:00 | 8 | 1 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7648 | 0 | 0 | 0 | 0
401206454 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12645950-2206493-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 09:22 | 2023-12-15 09:33 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 58.19
401206461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587292-353904-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 09:31 | 2023-12-15 09:37 | 0.098 | 57 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 37.93 | 0 | 0 | 0 | 0
401206469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12193828-1579675-Agpanobox--(574635)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 09:59 | 2023-12-15 10:38 | 0.656 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0
401206476 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_III/31-6865-Trafobinatip--(462935)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-15 10:07 | 2023-12-15 11:15 | 1.138 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.29 | 0 | 0 | 0 | 0
401206477 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15735592-361737-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 10:17 | 2023-12-15 11:03 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54
401206481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek--(2119365)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 09:43 | 2023-12-15 11:22 | 1.653 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 44.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401206481 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek--(2119365/BALSUYU TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 11:22 | 2023-12-15 11:32 | 0.167 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0
401206482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 15737973-357911-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 09:54 | 2023-12-15 12:16 | 2.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.55
401206498 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_III-34-2622150-Trafobinatip--(2072085)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 10:33 | 2023-12-15 12:30 | 1.952 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401206500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13679424-978543-Agdirek--(1557191)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 11:01 | 2023-12-15 13:21 | 2.335 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0
401206502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-347132-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 10:56 | 2023-12-15 11:18 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 25.06
401206503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730856-368064-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 10:58 | 2023-12-15 11:26 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31
401206514 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12630537-3563834-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 17:00 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 9000
401206517 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607701-352794-Kesici- | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 17:00 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1376 | 19 | 1137 | 0 | 0 | 72 | 11008 | 152 | 9096
401206521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ TR 2-4917-Trafobinatip--(614028)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 11:32 | 2023-12-15 12:00 | 0.464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0
401206522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COCELLI DM-4386844-Trafobinatip--(4387139/NARLI FIDER-7)-(MV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 11:16 | 2023-12-15 11:45 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 176.53
401206526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15740457-361352-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 11:44 | 2023-12-15 12:20 | 0.602 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.19 | 0 | 0 | 0 | 0
401206529 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12599102-3492260-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 11:16 | 2023-12-15 11:59 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 216.34
401206537 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605839-356009-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 12:13 | 2023-12-15 12:23 | 0.173 | 33 | 626 | 0 | 0 | 106 | 2031 | 5.71 | 108.3 | 0 | 0 | 18.34 | 351.36
401206538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600572-354737-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 12:09 | 2023-12-15 13:28 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 589.99
401206540 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607287-2153843-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 12:33 | 2023-12-15 12:33 | 0.006 | 5 | 182 | 0 | 0 | 29 | 889 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 0.17 | 5.33
401206543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731171-362251-Trafo- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 17:17 | 2023-12-18 17:40 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.99
401206545 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 0-354629-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-15 12:40 | 2023-12-15 12:43 | 0.051 | 2 | 15 | 72 | 4621 | 78 | 2325 | 0.1 | 0.77 | 3.67 | 235.67 | 3.98 | 118.58
401206546 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12505857-354725-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 12:43 | 2023-12-15 14:39 | 1.937 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 50.36 | 0 | 0 | 5.81 | 73.61
401206549 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15740341-363516-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 12:45 | 2023-12-15 14:37 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.51
401206551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630148-353612-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 13:00 | 2023-12-15 13:00 | 0.008 | 6 | 400 | 0 | 0 | 3 | 208 | 0.05 | 3.2 | 0 | 0 | 0.02 | 1.66
401206556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 12:27 | 2023-12-15 12:32 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 36.16
401206558 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15783201-4346011-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 13:31 | 2023-12-15 15:05 | 1.569 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.16 | 0 | 0 | 0 | 0
401206569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15742571-366793-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 13:44 | 2023-12-15 15:07 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.75
401206585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15778139-369128-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 10:45 | 2023-12-15 11:06 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.77
401206587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587305-353902-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 13:22 | 2023-12-15 14:07 | 0.74 | 38 | 6063 | 0 | 0 | 34 | 3356 | 28.12 | 4486.62 | 0 | 0 | 25.16 | 2483.44
401206591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 13679522-1133466-Enhdirek--(95872)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 14:00 | 2023-12-15 18:53 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 53.68
401206591 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 13679522-1133466-Enhdirek--(95872/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 18:53 | 2023-12-15 19:00 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 4.22
401206592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13701489-993900-Agdirek--(1414859)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 14:15 | 2023-12-15 18:54 | 4.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64
401206599 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599976-3719317-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 13:51 | 2023-12-15 13:52 | 0.011 | 2 | 265 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0.02 | 2.92 | 0 | 0 | 0.02 | 0.81
401206607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14018365-1001346-Agdirek--(1479078)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 14:38 | 2023-12-15 17:30 | 2.874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0
401206613 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12505857-354725-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 14:23 | 2023-12-15 14:34 | 0.189 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0.57 | 7.18
401206624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ASLANBEY 102 SK.TR1-2549-Trafobinatip--(564812)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 14:58 | 2023-12-15 15:30 | 0.539 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0
401206628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12266073-1592114-Agpanobox--(754480)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 15:15 | 2023-12-15 15:42 | 0.452 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.02 | 0 | 0 | 0 | 0
401206638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | FIDAN MH FIDANLIK TR-4521-Trafobinatip--(530665)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 15:34 | 2023-12-15 18:50 | 3.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.84
401206641 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 0-354629-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 15:01 | 2023-12-15 15:07 | 0.101 | 2 | 15 | 72 | 4621 | 78 | 2325 | 0.2 | 1.52 | 7.27 | 466.72 | 7.88 | 234.83
401206642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630344-356495-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 15:37 | 2023-12-15 16:28 | 0.857 | 47 | 258 | 0 | 0 | 19 | 761 | 40.28 | 221.11 | 0 | 0 | 16.28 | 652.18
401206650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13694028-960374-Agdirek--(1513026)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 15:49 | 2023-12-15 18:22 | 2.555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401206651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13918556-1172964-Enhdirek--(93426)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 15:49 | 2023-12-15 17:53 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 287.31
401206651 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | IGDELI MNB-7699-Trafobinatip--(150557/NARLI FIDER-7)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 17:53 | 2023-12-15 17:56 | 0.052 | 22 | 69 | 0 | 0 | 14 | 526 | 1.14 | 3.59 | 0 | 0 | 0.73 | 27.35
401206653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | 0-354770-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-24 06:05 | 2023-12-24 09:03 | 2.97 | 69 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.93 | 7231.95 | 0 | 0 | 0 | 0
401206654 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(151822/KUCUK SANAYI2 FIDERI - 740884 - 88026/ - 88030/KUCUK SANAYI2 FIDERI - 88032/KUCUK SANAYI2 FIDERI - 89968/KUCUK SANAYI2 FIDERI - 89969/KUCUK SANAYI2 FIDERI - 91164/KUCUK SANAYI2 FIDERI - 91165/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV-LV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-24 09:03 | 2023-12-24 14:55 | 5.87 | 69 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.03 | 14293.45 | 0 | 0 | 0 | 0
401206655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631671-356155-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 15:49 | 2023-12-15 15:49 | 0.006 | 15 | 3640 | 0 | 0 | 32 | 2912 | 0.09 | 21.84 | 0 | 0 | 0.19 | 17.47
401206656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729410-367878-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 16:00 | 2023-12-15 18:35 | 2.571 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401206663 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-347591-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 14:55 | 2023-12-15 17:31 | 2.596 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.34 | 0 | 0 | 0 | 0
401206663 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-347591-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 17:31 | 2023-12-15 17:37 | 0.114 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0
401206666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13766979-1170870-Enhdirek--(68437/UCEVLER CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-19 11:00 | 2023-12-19 13:00 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
401206668 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-348978-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 15:38 | 2023-12-15 17:48 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0
401206670 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15779407-3557439-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 16:29 | 2023-12-15 20:33 | 4.061 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.09 | 0 | 0 | 0 | 0
401206671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15737000-363038-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 16:30 | 2023-12-15 17:51 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04
401206674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736978-360501-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 16:34 | 2023-12-15 18:15 | 1.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.57
401206683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730519-366618-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 16:46 | 2023-12-15 20:32 | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.52
401206714 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12584332-353982-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 17:02 | 2023-12-15 18:29 | 1.459 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.59 | 0 | 0 | 0 | 0
401206718 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_III/31-6865-Trafobinatip--(462936)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 17:10 | 2023-12-15 18:33 | 1.381 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401206728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739971-365606-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 17:34 | 2023-12-15 20:12 | 2.634 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0
401206729 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15735592-361737-Trafo- | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 16:55 | 2023-12-15 20:45 | 3.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65
401206730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586223-353259-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 17:35 | 2023-12-15 17:52 | 0.271 | 4 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 478.32 | 0 | 0 | 0 | 0
401206738 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607701-352794-Kesici- | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 17:00 | 2023-12-15 18:06 | 1.103 | 0 | 0 | 9 | 1376 | 19 | 1137 | 0 | 0 | 9.93 | 1517.73 | 20.96 | 1254.11
401206741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15740170-364896-Trafo- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 20:35 | 2023-12-15 20:40 | 0.091 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | 0
401206750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KARAELBISTAN KASABASI MEKAN TR-2415-Trafobinatip--(654293)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 17:39 | 2023-12-15 18:55 | 1.266 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.94 | 0 | 0 | 0 | 0
401206759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740169-358958-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 18:31 | 2023-12-15 19:50 | 1.309 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.08 | 0 | 0 | 0 | 0
401206766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13875321-927817-Agdirek--(1466926)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 17:35 | 2023-12-15 18:45 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17
401206767 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Abone Tesisi | BESNI TR-19 (2.ETAP TOKI)-11246-Trafobinatip--(1265912)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 18:38 | 2023-12-15 19:30 | 0.871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0
401206773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15730684-359911-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 19:06 | 2023-12-15 19:39 | 0.552 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0
401206773 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15730684-359911-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 19:39 | 2023-12-15 20:01 | 0.371 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.13 | 0 | 0 | 0 | 0
401206782 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729048-367027-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 17:41 | 2023-12-15 20:05 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.13
401206786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12191591-1580452-Agpanobox--(524781)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 19:42 | 2023-12-15 22:05 | 2.385 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.01 | 0 | 0 | 0 | 0
401206806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12638637-352699-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 19:53 | 2023-12-15 19:57 | 0.059 | 8 | 397 | 33 | 3524 | 17 | 1327 | 0.47 | 23.42 | 1.95 | 207.92 | 1 | 78.29
401206813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15731446-364561-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 20:19 | 2023-12-15 21:23 | 1.058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401206822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | CEVIKKUVVET KOK BINASI-1051-Trafobinatip--(560669)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 20:40 | 2023-12-15 21:55 | 1.253 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.72 | 0 | 0 | 0 | 0
401206823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | AKVEREN KOY TR-3070-Trafobinatip--(666588)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 19:39 | 2023-12-15 20:52 | 1.213 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401206828 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 0-354647-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 19:53 | 2023-12-15 20:03 | 0.168 | 3 | 84 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0.5 | 14.11 | 0 | 0 | 0.5 | 3.02
401206829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13800125-995556-Agdirek--(1482422)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 21:04 | 2023-12-15 21:25 | 0.358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
401206845 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | ÜÇGÖZ DM-3496342-Trafobinatip--(4304318/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 17:00 | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 25 | 8 | 136 | 0 | 0 | 16 | 200
401206846 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660125-1119270-Enhdirek--(126382)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 20:44 | 2023-12-15 22:08 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78
401206846 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660125-1119270-Enhdirek--(126382/F3-AKPINAR KOYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 22:08 | 2023-12-15 22:17 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79
401206847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | SUMBULLU MONOBLOK-7093-Trafobinatip--(615051)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 22:43 | 2023-12-15 22:47 | 0.055 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401206851 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12604899-2160858-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 21:21 | 2023-12-15 23:21 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 283.86
401206852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 0-335623-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 22:14 | 2023-12-15 22:48 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.87
401206857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15789447-3588322-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 23:02 | 2023-12-15 23:30 | 0.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
401206860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | AKPINAR TR-3296-Trafobinatip--(663859)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 20:01 | 2023-12-15 21:22 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
401206861 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12634391-2190749-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-15 18:38 | 2023-12-15 21:56 | 3.293 | 1 | 56 | 0 | 0 | 12 | 270 | 3.29 | 184.41 | 0 | 0 | 39.52 | 889.11
401206872 | 1 | ADIYAMAN | TUT | Dağıtım Transformatörü | 15734765-365229-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 00:33 | 2023-12-16 02:11 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.34 | 0 | 0
401206874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12262097-1579042-Agpanobox--(4365003)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 02:16 | 2023-12-16 02:46 | 0.494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0
401206875 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12588060-3490838-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 02:14 | 2023-12-16 02:14 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 7.61
401206884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588588-352793-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-16 08:13 | 2023-12-16 08:24 | 0.181 | 10 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 461.73 | 0 | 0 | 0 | 0
401206884 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12589093-355422-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-16 08:24 | 2023-12-16 08:25 | 0.022 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
401206884 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588588-352793-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-16 08:25 | 2023-12-16 09:14 | 0.811 | 10 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 2068.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401206897 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607677-354414-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 07:30 | 2023-12-16 09:57 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 275.18
401206899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12587072-353775-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 08:33 | 2023-12-16 08:40 | 0.108 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.57 | 0 | 0 | 0 | 0
401206901 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597946-3462938-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 08:35 | 2023-12-16 09:59 | 1.403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2449 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 183.79 | 3435.95
401206905 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 53478654-2716595-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 08:20 | 2023-12-16 08:53 | 0.55 | 0 | 0 | 10 | 1208 | 1 | 180 | 0 | 0 | 5.5 | 664.4 | 0.55 | 99
401206916 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590642-353302-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 08:59 | 2023-12-16 08:59 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 6.14
401206921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595067-353194-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 08:47 | 2023-12-16 09:09 | 0.366 | 9 | 3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 1257.94 | 0 | 0 | 0 | 0
401206926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(288194/BUYUKSIR GOLPINAR DAGOBASI CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 09:20 | 2023-12-16 09:21 | 0.018 | 2 | 582 | 0 | 0 | 5 | 437 | 0.04 | 10.48 | 0 | 0 | 0.09 | 7.87
401206933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630460-356075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 09:28 | 2023-12-16 09:28 | 0.006 | 8 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0
401206938 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15735907-364549-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 09:07 | 2023-12-16 12:01 | 2.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.97
401206941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13802321-1197201-Ogmusdirek--(2109062)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 09:42 | 2023-12-16 11:02 | 1.323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0
401206947 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13486787-2674339-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 10:00 | 2023-12-16 10:01 | 0.017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 146 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.31 | 2.48
401206967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 12603111-332640-Ayırıcı- | 3. ŞAHIS TESİS KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-16 10:12 | 2023-12-16 11:36 | 1.402 | 0 | 0 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 85.52 | 0 | 0
401206969 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12649387-3685628-Ayırıcı- | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 10:45 | 2023-12-16 11:19 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13
401206977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | CIGDEMTEPE TR-310-Trafobinatip--(632831)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 10:58 | 2023-12-16 11:55 | 0.953 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 0 | 0 | 0 | 0
401206985 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12235131-1576650-Agpanobox--(470591)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 11:22 | 2023-12-16 13:45 | 2.376 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.03 | 0 | 0 | 0 | 0
401206989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12595021-344217-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-16 11:23 | 2023-12-16 13:30 | 2.107 | 4 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 3198.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401206990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15740787-361295-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 11:42 | 2023-12-16 15:50 | 4.132 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.85 | 0 | 0
401206990 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15740787-361295-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 15:50 | 2023-12-16 15:53 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0
401206995 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15785863-364198-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 10:07 | 2023-12-16 12:25 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8
401207008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14072000-894173-Agdirek--(1342450)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 12:24 | 2023-12-16 17:19 | 4.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84
401207014 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 15750460-366036-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 12:42 | 2023-12-16 14:10 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.06 | 0 | 0
401207016 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-338922-Ayırıcı- | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 12:28 | 2023-12-16 12:57 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0
401207029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15739177-363601-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 13:05 | 2023-12-16 14:28 | 1.382 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0
401207030 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | 0-354327-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 12:53 | 2023-12-16 13:07 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.33
401207031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12255056-1592289-Agpanobox--(1371708 - 1371709 - 1371710 - 1371711 - 1410078 - 1410080 - 1561645 - 747592)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 13:15 | 2023-12-16 15:50 | 2.579 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
401207033 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15729624-361480-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 11:32 | 2023-12-16 14:24 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.88
401207036 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741094-358185-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 13:22 | 2023-12-16 14:42 | 1.335 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 0 | 0 | 0 | 0
401207037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TM Fideri | 0-352661-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 12:32 | 2023-12-16 12:37 | 0.083 | 37 | 8084 | 0 | 0 | 3 | 1007 | 3.07 | 670.97 | 0 | 0 | 0.25 | 83.58
401207038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15740731-361514-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 13:53 | 2023-12-16 13:58 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.48
401207041 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728822-367554-Trafo- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 14:41 | 2023-12-16 14:59 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56
401207047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740172-357813-Trafo- | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-16 14:06 | 2023-12-16 17:42 | 3.592 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401207048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12262119-3311697-Agpanobox--(3311881)-(SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 14:06 | 2023-12-16 18:30 | 4.402 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | 0
401207049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ELMALAR İSKAN TR-8425-Trafobinatip--(708563)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 14:04 | 2023-12-16 17:40 | 3.599 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.16 | 0 | 0 | 0 | 0
401207050 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13486787-2674339-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 13:57 | 2023-12-16 14:05 | 0.126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 146 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 2.27 | 18.4
401207051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13866421-1142106-Enhdirek--(146081)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 13:54 | 2023-12-16 16:16 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.51
401207051 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13866421-1142106-Enhdirek--(146081/HAT54937)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 16:16 | 2023-12-16 16:20 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.08
401207054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12630094-353349-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 13:04 | 2023-12-16 13:04 | 0.011 | 169 | 36914 | 0 | 0 | 9 | 1386 | 1.86 | 406.05 | 0 | 0 | 0.1 | 15.25
401207061 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | 15730195-361912-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 21:11 | 2023-12-16 21:35 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 0 | 0
401207062 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15735006-362983-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 14:24 | 2023-12-16 15:13 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.79
401207071 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12191227-1573013-Agpanobox--(395397)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 14:46 | 2023-12-16 15:13 | 0.448 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.28 | 0 | 0 | 0 | 0
401207075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730375-364028-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 14:58 | 2023-12-16 17:16 | 2.304 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.88 | 0 | 0 | 0 | 0
401207075 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730375-364028-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 17:16 | 2023-12-16 17:18 | 0.026 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0
401207076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | BOHOYUK-9446-Trafobinatip--(3326963)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 10:18 | 2023-12-16 12:32 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.91
401207097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13780838-1215966-Ogmusdirek--(543190 - 543192 - 543194 - 546440)-(LV-LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 15:20 | 2023-12-16 15:45 | 0.41 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401207102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM2-17-546-Trafobinatip--(666952)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 15:00 | 2023-12-16 15:49 | 0.816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0
401207108 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | YAVUZSELIM MAH TR69-2132012-Trafobinatip--(2132034)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 15:32 | 2023-12-16 17:07 | 1.577 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401207110 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740574-4333453-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 16:01 | 2023-12-16 18:30 | 2.476 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0
401207112 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15789192-3671262-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 15:43 | 2023-12-16 18:11 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.92
401207117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13873489-938665-Agdirek--(4447902)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 14:22 | 2023-12-16 15:35 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22
401207120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | M.CAKIROGLU KOYU-5059-Trafobinatip--(539280)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 16:16 | 2023-12-16 19:45 | 3.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7
401207123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15784345-4330837-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 16:12 | 2023-12-16 19:40 | 3.458 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401207124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15741557-365259-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 16:20 | 2023-12-16 17:17 | 0.943 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.09 | 0 | 0 | 0 | 0
401207138 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15729621-361820-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 16:56 | 2023-12-16 17:33 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.66
401207141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13680514-1133390-Enhdirek--(98354/)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 16:45 | 2023-12-16 21:01 | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.59 | 1441.57
401207141 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14377792-2152968-Enhdirek--(2755454/SOKUMILYANLI RING)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 21:01 | 2023-12-16 22:09 | 1.128 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 320 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 2.26 | 360.96
401207142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15778903-368822-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 19:04 | 2023-12-16 19:08 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
401207144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730290-360996-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-16 17:37 | 2023-12-16 17:52 | 0.242 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401207144 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730290-360996-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-16 17:52 | 2023-12-16 18:05 | 0.216 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.62 | 0 | 0 | 0 | 0
401207150 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15771896-368461-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 17:05 | 2023-12-16 17:49 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 0 | 0
401207150 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15771896-368461-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 17:49 | 2023-12-16 17:55 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0
401207151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15771203-368549-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 17:09 | 2023-12-16 17:35 | 0.434 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0
401207171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729416-365319-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 17:34 | 2023-12-16 19:25 | 1.842 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0
401207172 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13712880-1102593-Enhdirek--(137810)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 17:32 | 2023-12-16 18:57 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 118.19
401207172 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13712880-1102593-Enhdirek--(137810/HAT51308)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 18:57 | 2023-12-16 19:13 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 54.4
401207181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15736125-358199-Trafo- | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 17:42 | 2023-12-16 18:06 | 0.409 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401207190 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13771784-1184378-Ogmusdirek--(372405)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 17:59 | 2023-12-16 18:37 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
401207194 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12235131-1576650-Agpanobox--(470591)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 17:44 | 2023-12-16 18:25 | 0.685 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 0
401207195 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(152205)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 18:16 | 2023-12-16 19:03 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 52.53
401207195 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(152205/CATBAHCE KOK CATBAHCE HATTI)-(MV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 19:03 | 2023-12-16 22:47 | 3.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 731.47
401207198 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 15734779-362373-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 18:20 | 2023-12-16 20:32 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.21
401207228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15788273-367490-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 19:11 | 2023-12-16 19:52 | 0.681 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.57 | 0 | 0 | 0 | 0
401207235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15788273-367490-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 19:58 | 2023-12-16 20:24 | 0.436 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401207239 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740594-358237-Trafo- | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 19:57 | 2023-12-16 21:12 | 1.241 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.51 | 0 | 0 | 0 | 0
401207259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609871-355138-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 20:11 | 2023-12-16 20:37 | 0.426 | 0 | 0 | 3 | 321 | 6 | 1002 | 0 | 0 | 1.28 | 136.75 | 2.56 | 426.85
401207262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740203-364481-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 20:22 | 2023-12-16 21:06 | 0.729 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.68 | 0 | 0 | 0 | 0
401207264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR003034-365811-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 20:23 | 2023-12-16 20:39 | 0.27 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 0 | 0 | 0 | 0
401207270 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15730013-361187-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 19:09 | 2023-12-16 21:34 | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.02
401207272 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741094-358185-Trafo- | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 20:41 | 2023-12-16 22:46 | 2.084 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.14 | 0 | 0 | 0 | 0
401207278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15784345-4330837-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 21:08 | 2023-12-16 21:40 | 0.53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0
401207285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740203-364481-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 21:25 | 2023-12-16 22:26 | 1.019 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401207319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR003034-365811-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 01:27 | 2023-12-17 02:01 | 0.57 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.19 | 0 | 0 | 0 | 0
401207322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15730684-359911-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 00:59 | 2023-12-17 02:23 | 1.39 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0
401207323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15784345-4330837-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 02:32 | 2023-12-17 04:17 | 1.743 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 0
401207327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12194883-1581825-Agpanobox--(1359608)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 04:26 | 2023-12-17 05:55 | 1.473 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.04 | 0 | 0 | 0 | 0
401207328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354750-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 06:10 | 2023-12-17 06:10 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2
401207329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354750-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 06:10 | 2023-12-17 06:11 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.67
401207330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354750-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 06:14 | 2023-12-17 06:15 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 5.68
401207332 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13486787-2674339-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 07:41 | 2023-12-17 07:44 | 0.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 146 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.99 | 8.03
401207333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | 0-352658-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 07:29 | 2023-12-17 07:35 | 0.1 | 109 | 2305 | 33 | 3525 | 61 | 4534 | 10.9 | 230.5 | 3.3 | 352.5 | 6.1 | 453.4
401207334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 31486619-2680075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 13:21 | 2023-12-16 13:22 | 0.009 | 0 | 0 | 5 | 443 | 3 | 1171 | 0 | 0 | 0.05 | 3.99 | 0.03 | 10.54
401207344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12586419-355294-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 08:26 | 2023-12-17 08:26 | 0.006 | 0 | 6 | 1 | 316 | 3 | 429 | 0 | 0.04 | 0.01 | 1.9 | 0.02 | 2.57
401207345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598751-355787-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 08:20 | 2023-12-17 08:21 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 8.52
401207347 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741094-358185-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 08:01 | 2023-12-17 09:54 | 1.879 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 0
401207349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354750-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 08:20 | 2023-12-17 08:21 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2
401207350 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15771866-368585-Trafo- | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 08:28 | 2023-12-17 11:47 | 3.307 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401207351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586223-353259-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 08:48 | 2023-12-17 08:57 | 0.154 | 4 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 272.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401207353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13677525-1155348-Enhdirek--(90498)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 09:06 | 2023-12-17 10:31 | 1.418 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.05 | 0 | 0 | 0 | 0
401207353 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13677525-1155348-Enhdirek--(90498/HAT25253)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 10:31 | 2023-12-17 10:39 | 0.13 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.91 | 0 | 0 | 0 | 0
401207354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TM-2 KARSISI MONOBLOK-8108-Trafobinatip--(231655/)-(MV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-17 08:59 | 2023-12-17 12:10 | 3.18 | 13 | 10095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.34 | 32102.1 | 0 | 0 | 0 | 0
401207355 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741098-363574-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-17 09:08 | 2023-12-17 11:00 | 1.866 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0
401207356 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597946-3462938-Kesici- | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 09:03 | 2023-12-17 09:45 | 0.699 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2449 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 91.57 | 1711.85
401207361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600687-353667-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-22 14:42 | 5.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 1499.36
401207363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13939319-1199159-Ogmusdirek--(3527017 - 543700 - 543703 - 543704)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 09:11 | 2023-12-17 09:32 | 0.353 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.73 | 0 | 0 | 0 | 0
401207367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12589671-354910-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 09:03 | 2023-12-17 09:07 | 0.052 | 14 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.73 | 4.63 | 0 | 0 | 0.05 | 0
401207375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14162350-1050530-Agdirek--(1448233)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 09:42 | 2023-12-17 10:41 | 0.987 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
401207383 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM | DM01 TR20A7 MNB-11348-Trafobinatip--(2593024 - 2593037 - 2593039 - 2593040 - 315075/ - 411259 - 411271 - 466425 - 466430)-(LV-LV-LV-LV-MV-LV-LV-LV-LV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-17 09:00 | 2023-12-17 12:00 | 3 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0
401207387 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15739259-367707-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 09:26 | 2023-12-17 10:25 | 0.978 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0
401207387 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15739259-367707-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 10:25 | 2023-12-17 10:44 | 0.322 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0
401207390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12196758-1581829-Agpanobox--(1357953 - 1358360 - 1358449 - 2020659 - 707007)-(SC-SC-SC-SC-LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 10:05 | 2023-12-17 11:00 | 0.92 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0
401207398 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587768-355952-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 10:19 | 2023-12-17 10:19 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.57
401207403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15785929-366482-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 10:37 | 2023-12-17 12:29 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8
401207405 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15734702-3493839-Trafo- | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:00 | 2023-12-17 19:39 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.91
401207406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14142725-929480-Agdirek--(1520911)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 10:50 | 2023-12-17 11:32 | 0.699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
401207408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586004-352750-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 10:32 | 2023-12-17 10:52 | 0.329 | 27 | 593 | 0 | 3 | 60 | 1987 | 8.88 | 195.1 | 0 | 0.99 | 19.74 | 653.72
401207409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600439-354749-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 10:46 | 2023-12-17 10:47 | 0.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 887 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 5.32
401207413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15728647-364800-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 11:01 | 2023-12-17 11:44 | 0.718 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401207414 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12202072-1576818-Agpanobox--(471239)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:00 | 2023-12-17 17:57 | 0.95 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
401207415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15788842-3325838-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-17 10:57 | 2023-12-17 12:01 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.66
401207415 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | BOZHOYUK YENI TR-3325834-Trafobinatip--(3326995 - 3330441)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-17 12:01 | 2023-12-17 12:30 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34
401207421 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TM Fideri | 0-355026-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 10:57 | 2023-12-17 11:06 | 0.15 | 1 | 186 | 0 | 6 | 7 | 1067 | 0.15 | 27.9 | 0 | 0.9 | 1.05 | 160.05
401207423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | YZIBELEN KOYU MERKEZ TR-5507-Trafobinatip--(587923)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 10:30 | 2023-12-17 15:59 | 5.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.9
401207430 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13636634-1184848-Ogmusdirek--(402741)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 11:30 | 2023-12-17 12:45 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.78
401207430 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13636634-1184848-Ogmusdirek--(402741)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 12:45 | 2023-12-17 12:51 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37
401207431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15735358-360659-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 11:30 | 2023-12-17 12:05 | 0.589 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0
401207435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630455-356077-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 11:37 | 2023-12-17 11:38 | 0.006 | 141 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401207437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CATOVA YEŞILYURT YENI TR (CUMA DAG TR)-2069-Trafobinatip--(680415)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 10:44 | 2023-12-17 11:16 | 0.532 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0
401207438 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Abone Tesisi | 13797135-774110-Agdirek--(1267201)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 11:54 | 2023-12-17 12:39 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
401207440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | Dağıtım Transformatörü | 15739571-367075-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-17 10:20 | 2023-12-17 11:27 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 379.02 | 0 | 1.11
401207441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13956149-1205053-Ogmusdirek--(559830)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 12:13 | 2023-12-17 14:15 | 2.039 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.68 | 0 | 0 | 0 | 0
401207442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731295-364740-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 11:41 | 2023-12-17 15:29 | 3.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.68
401207442 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ENERJISA BARAJ MODULER HUCRE-6676-Trafobinatip--(105446/ENERJISA BARAJ HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 15:29 | 2023-12-17 15:44 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.82
401207444 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15798894-369714-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 12:27 | 2023-12-17 14:29 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09
401207444 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15798894-369714-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 14:29 | 2023-12-17 14:34 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
401207446 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 13804127-1123737-Enhdirek--(52000/BESKOZ-KIZILPINAR HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 10:56 | 2023-12-17 14:02 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 300.7
401207446 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TM Fideri | 0-355026-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 14:02 | 2023-12-17 14:28 | 0.433 | 1 | 186 | 0 | 6 | 7 | 1067 | 0.43 | 80.54 | 0 | 2.6 | 3.03 | 462.01
401207453 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606535-352781-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 13:05 | 2023-12-17 13:12 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.21 | 0 | 0
401207454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | İĞDELİOĞLU MBK-3583502-Trafobinatip--(3585484/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 11:47 | 2023-12-17 12:40 | 0.876 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.41 | 0 | 0 | 0 | 0
401207460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14411906-2032451-Agdirek--(2032556)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 13:27 | 2023-12-17 14:42 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24
401207473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630344-356495-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 13:52 | 2023-12-17 13:55 | 0.046 | 47 | 258 | 0 | 0 | 19 | 761 | 2.16 | 11.87 | 0 | 0 | 0.87 | 35.01
401207476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15750100-357796-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 13:49 | 2023-12-17 16:51 | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.82
401207476 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15750100-357796-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 16:51 | 2023-12-17 16:53 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37
401207479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14377792-2152968-Enhdirek--(2755454/NARLI MARAS FIDER-8)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 10:45 | 2023-12-17 11:18 | 0.546 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 388 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 4.37 | 211.85
401207480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13658793-1151823-Enhdirek--(71528)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 14:16 | 2023-12-17 19:51 | 5.59 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401207480 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12587114-352739-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 19:51 | 2023-12-17 20:04 | 0.213 | 4 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 219.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401207482 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599855-353575-Kesici- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 14:18 | 2023-12-17 14:57 | 0.66 | 1 | 41 | 0 | 0 | 12 | 538 | 0.66 | 27.06 | 0 | 0 | 7.92 | 355.08
401207484 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587756-355947-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 14:10 | 2023-12-17 14:10 | 0.001 | 10 | 116 | 0 | 0 | 122 | 393 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0.39
401207485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14360331-3483245-Enhdirek--(99592)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 14:18 | 2023-12-17 14:40 | 0.361 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0
401207485 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14360331-3483245-Enhdirek--(99592/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 14:40 | 2023-12-17 14:45 | 0.083 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401207490 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-344956-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 14:18 | 2023-12-17 15:04 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0
401207494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729450-363893-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 14:31 | 2023-12-17 17:45 | 3.237 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.98 | 0 | 0 | 0 | 0
401207496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354743-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 14:33 | 2023-12-17 14:55 | 0.376 | 13 | 1728 | 0 | 0 | 1 | 197 | 4.89 | 649.73 | 0 | 0 | 0.38 | 74.07
401207497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15784345-4330837-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 14:34 | 2023-12-17 15:11 | 0.617 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.99 | 0 | 0 | 0 | 0
401207506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13692051-960227-Agdirek--(2714546)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 15:02 | 2023-12-17 18:16 | 3.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0
401207508 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_I/19-A-4969-Trafobinatip--(465578)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 15:07 | 2023-12-17 17:58 | 2.843 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.54 | 0 | 0 | 0 | 0
401207514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730357-360095-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 15:22 | 2023-12-17 18:18 | 2.94 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0
401207514 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730357-360095-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:18 | 2023-12-17 18:18 | 0.001 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
401207515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13684893-1015030-Agdirek--(1342845)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 15:22 | 2023-12-17 17:29 | 2.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401207519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | VADİ MUHTARLIK YANI MNB-11038-Trafobinatip--(715504)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 15:34 | 2023-12-17 16:40 | 1.106 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.29 | 0 | 0 | 0 | 0
401207521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730520-360571-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 14:45 | 2023-12-17 16:41 | 1.922 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401207530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | TKI SITE KAVSAGI-2735611-Trafobinatip--(2745887/ADLIYE LOJMANLARI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-17 10:39 | 2023-12-17 15:30 | 4.851 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090.78 | 0 | 0 | 0 | 0
401207531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740129-364578-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 16:06 | 2023-12-17 17:58 | 1.865 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.54 | 0 | 0 | 0 | 0
401207534 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729030-366714-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 15:25 | 2023-12-17 17:28 | 2.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11
401207538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15735395-365789-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 16:31 | 2023-12-17 17:41 | 1.165 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.22 | 0 | 0 | 0 | 0
401207551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730518-360572-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 16:48 | 2023-12-17 17:21 | 0.553 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.71 | 0 | 0 | 0 | 0
401207562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730429-366505-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 16:52 | 2023-12-17 18:31 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.19
401207568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730563-367219-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:02 | 2023-12-17 18:31 | 1.488 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0
401207569 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587684-353328-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:06 | 2023-12-17 18:38 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 3.1 | 521.68
401207570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12609903-354361-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:10 | 2023-12-17 17:15 | 0.097 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0
401207572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14170758-1176950-Enhdirek--(70959)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:09 | 2023-12-17 18:48 | 1.649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 145.11
401207572 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12632011-356657-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:48 | 2023-12-17 18:56 | 0.141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.28 | 38.63
401207572 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14170758-1176950-Enhdirek--(70959/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:56 | 2023-12-17 18:57 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.8
401207572 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12632011-356657-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:57 | 2023-12-17 19:00 | 0.063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.13 | 17.26
401207573 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-341785-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:09 | 2023-12-17 18:02 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.49
401207573 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-341785-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:02 | 2023-12-17 18:09 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36
401207576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | AG Fideri | 15736657-361154-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 16:37 | 2023-12-17 17:29 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 0 | 12.22
401207579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12634441-357593-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:17 | 2023-12-17 17:42 | 0.411 | 3 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 649.79 | 0 | 0 | 0 | 0
401207579 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | DM01/TR-33 GERMENICA MBK-3348029-Trafobinatip--(3348299 - 3348317 - 3348329 - 3348725 - 3348740 - 3474531 - 3482547 - 3614454 - 3614455 - 3614456 - 3614457 - 3614458 - 3702453 - 3702458 - 3702464 - 3702467 - 3704001 - 4331835 - 4331896)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-SC-LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:42 | 2023-12-17 17:52 | 0.172 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.17 | 0 | 0 | 0 | 0
401207581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15740732-360484-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:31 | 2023-12-17 19:45 | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.5
401207583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15778673-368907-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:33 | 2023-12-17 20:17 | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.13 | 0 | 0
401207583 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15778673-368907-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:17 | 2023-12-17 20:18 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.62
401207588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15735392-366607-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:40 | 2023-12-17 17:55 | 0.255 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0
401207589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15737222-364542-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:38 | 2023-12-17 17:57 | 0.318 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0
401207590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | GUZLEK TR-874-Trafobinatip--(566891)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:40 | 2023-12-17 19:16 | 1.604 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 0
401207591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ TR-9718-Trafobinatip--(572514)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:43 | 2023-12-17 19:28 | 1.746 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.08 | 0 | 0 | 0 | 0
401207595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15782942-3330462-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:52 | 2023-12-17 20:14 | 2.381 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0
401207599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13936244-958977-Agdirek--(1485770)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:54 | 2023-12-17 21:17 | 3.388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401207601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739091-358902-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:58 | 2023-12-17 18:33 | 0.588 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0
401207602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MEHMET ESENCELI CAD MONOBLOK-2761-Trafobinatip--(568181)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:02 | 2023-12-17 19:40 | 1.633 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401207604 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15735039-362750-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:14 | 2023-12-17 20:05 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
401207606 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_IV/37-B-5679-Trafobinatip--(431140)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:04 | 2023-12-17 18:30 | 0.43 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 0 | 0 | 0 | 0
401207607 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15740482-361246-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:56 | 2023-12-17 21:22 | 3.436 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.21 | 0 | 0 | 0 | 0
401207607 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15740482-361246-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:22 | 2023-12-17 21:26 | 0.067 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0
401207608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15731107-367338-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:23 | 2023-12-17 18:31 | 0.145 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0
401207613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 0-332760-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:26 | 2023-12-17 19:20 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3
401207613 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 0-332760-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 19:20 | 2023-12-17 19:31 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07
401207616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731012-360593-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:38 | 2023-12-17 19:46 | 2.13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401207616 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731012-360593-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 19:46 | 2023-12-17 19:50 | 0.072 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0
401207618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730491-358956-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:26 | 2023-12-17 18:51 | 0.422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401207621 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 84651846-2730268-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:32 | 2023-12-17 19:51 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.24
401207621 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 84651846-2730268-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 19:51 | 2023-12-17 19:59 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.05
401207632 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728837-366908-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:19 | 2023-12-17 20:30 | 2.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37
401207632 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728837-366908-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:30 | 2023-12-17 20:34 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47
401207634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13986563-1204916-Ogmusdirek--(648129)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:31 | 2023-12-17 20:10 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52
401207639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730631-357742-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:40 | 2023-12-17 20:43 | 2.047 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.76 | 0 | 0 | 0 | 0
401207640 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12235131-1576650-Agpanobox--(470591)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:40 | 2023-12-17 18:50 | 1.163 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.22 | 0 | 0 | 0 | 0
401207641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15731101-366844-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:47 | 2023-12-17 20:22 | 1.578 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.07 | 0 | 0 | 0 | 0
401207642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15770981-364567-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:46 | 2023-12-17 19:52 | 1.108 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.96 | 0 | 0 | 0 | 0
401207648 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15740323-360946-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:49 | 2023-12-17 19:48 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7
401207655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730491-358956-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 19:01 | 2023-12-17 19:15 | 0.221 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0
401207656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15737942-357851-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 19:13 | 2023-12-17 19:44 | 0.519 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0
401207659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13973606-1201349-Ogmusdirek--(646507 - 646508 - 659442)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:47 | 2023-12-17 21:10 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.93
401207660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14009239-1199692-Ogmusdirek--(3421281 - 629805 - 630120 - 630123 - 631809)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:50 | 2023-12-17 22:40 | 3.835 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.27 | 0 | 0 | 0 | 0
401207664 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_III/9-5446-Trafobinatip--(417455)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:30 | 2023-12-17 19:05 | 0.585 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0
401207666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15729463-361620-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 14:16 | 2023-12-21 14:33 | 0.283 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 0
401207671 | 1 | ADIYAMAN | TUT | Dağıtım Transformatörü | 15781792-362383-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:51 | 2023-12-17 20:10 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.53
401207672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15735261-365798-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 19:38 | 2023-12-17 21:21 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3
401207676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15736983-361528-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 19:31 | 2023-12-17 22:28 | 2.952 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401207677 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13856368-1183810-Ogmusdirek--(415747 - 415748 - 415755)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 19:38 | 2023-12-17 19:59 | 0.355 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.29 | 0 | 0 | 0 | 0
401207679 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587542-353478-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 19:41 | 2023-12-17 21:02 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 214 | 2 | 269 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 2.71 | 365.03
401207681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13975850-1198703-Ogmusdirek--(732401)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 19:37 | 2023-12-17 20:40 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22
401207683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324200-1174522-Enhdirek--(93496)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 19:50 | 2023-12-17 22:05 | 2.258 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.87 | 0 | 0 | 0 | 0
401207683 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324200-1174522-Enhdirek--(93496/HAT26717)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 22:05 | 2023-12-17 22:15 | 0.167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0.17
401207684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | Dağıtım Transformatörü | 15736657-361154-Trafo- | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:59 | 2023-12-17 20:07 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 89.75 | 0 | 504.33
401207687 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587883-355951-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 19:56 | 2023-12-17 19:57 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 4.56
401207690 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15735824-366826-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 19:59 | 2023-12-17 21:17 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.61
401207691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15740854-361513-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 19:51 | 2023-12-17 21:59 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.92 | 0 | 0
401207698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13975022-1199584-Ogmusdirek--(657047)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:06 | 2023-12-17 21:35 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.31
401207702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15787686-3766802-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:08 | 2023-12-17 21:19 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66
401207702 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15787686-3766802-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:19 | 2023-12-17 21:23 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79
401207703 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12641622-3469475-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 19:06 | 2023-12-17 19:44 | 0.626 | 0 | 0 | 83 | 4767 | 49 | 1269 | 0 | 0 | 51.96 | 2984.14 | 30.67 | 794.39
401207703 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADIYAMAN TM-7137-Trafobinatip--(150381/F-4 CELIKHAN FIDERI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 19:06 | 2023-12-17 21:48 | 2.696 | 2 | 15 | 0 | 0 | 39 | 1286 | 5.39 | 40.44 | 0 | 0 | 105.14 | 3467.06
401207705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15782940-3559000-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:23 | 2023-12-17 23:12 | 2.811 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8 | 0 | 0 | 0 | 0
401207708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13941651-1215073-Ogmusdirek--(557754)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:07 | 2023-12-17 21:10 | 1.054 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401207712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12601041-336095-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:32 | 2023-12-17 21:55 | 1.37 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 0
401207712 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12601041-336095-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:55 | 2023-12-17 21:57 | 0.036 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401207713 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587684-353328-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:19 | 2023-12-17 22:17 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 3.94 | 663.22
401207717 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15740300-360042-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:29 | 2023-12-17 23:32 | 3.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.71
401207718 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12605399-352881-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:31 | 2023-12-17 20:32 | 0.021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 653 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 13.71
401207727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15736901-364375-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:39 | 2023-12-17 21:39 | 0.99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0
401207727 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736901-364375-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:39 | 2023-12-17 21:42 | 0.055 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0
401207729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14324915-1218273-Ogmusdirek--(608620)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:41 | 2023-12-17 21:25 | 0.73 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0
401207731 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | 15734762-362534-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:30 | 2023-12-17 21:08 | 3.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.45
401207731 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | 15734762-362534-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:08 | 2023-12-17 21:12 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 2.46
401207732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730910-362250-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:45 | 2023-12-17 21:18 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45
401207735 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12605399-352881-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:37 | 2023-12-17 20:44 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 653 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1.43 | 71.83
401207736 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 13788386-1184192-Ogmusdirek--(1234587 - 1261366 - 1269318 - 1269319 - 385593 - 385790 - 387193)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:53 | 2023-12-17 23:57 | 3.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.61
401207737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14136344-1049146-Agdirek--(1454456)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:27 | 2023-12-17 21:35 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13
401207739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15778563-365608-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:53 | 2023-12-17 23:07 | 2.24 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401207746 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13686436-1186359-Ogmusdirek--(441428)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:05 | 2023-12-17 23:25 | 2.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.02
401207747 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13921649-1109389-Enhdirek--(156108)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:06 | 2023-12-17 21:49 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 38.34
401207747 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13921649-1109389-Enhdirek--(156108/KOZAGACHATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:49 | 2023-12-17 21:56 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 18.56
401207748 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12605005-355996-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:08 | 2023-12-17 21:35 | 0.458 | 7 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 649.9 | 0 | 0 | 0 | 0
401207749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14364184-3516917-Enhdirek--(80512/HAT17750)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:09 | 2023-12-17 23:53 | 2.731 | 69 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.44 | 3315.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401207749 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | 0-354895-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 23:53 | 2023-12-18 00:07 | 0.233 | 85 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 335.52 | 0 | 0 | 0 | 0
401207756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15736629-360724-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:00 | 2023-12-17 22:43 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.01
401207757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13982872-1200211-Ogmusdirek--(610325)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:19 | 2023-12-17 21:45 | 1.434 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0
401207759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13655418-1133729-Enhdirek--(82504)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:17 | 2023-12-17 23:09 | 1.863 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401207759 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-Trafobinatip--(304747/CAKIRLAR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 23:09 | 2023-12-17 23:11 | 0.036 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401207762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15735261-365798-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:32 | 2023-12-17 22:36 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41
401207764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-347126-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:36 | 2023-12-17 22:34 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.56
401207764 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-347126-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 22:34 | 2023-12-17 22:37 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91
401207773 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15740244-363793-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:45 | 2023-12-17 22:13 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68
401207774 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12597898-2204712-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 22:30 | 2023-12-17 22:45 | 0.25 | 7 | 282 | 0 | 0 | 22 | 325 | 1.75 | 70.5 | 0 | 0 | 5.5 | 81.25
401207776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730631-357742-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:34 | 2023-12-18 01:47 | 4.214 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401207778 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13662863-1105939-Enhdirek--(121188)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:41 | 2023-12-17 23:29 | 2.794 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 108.97 | 0 | 0 | 2.79 | 128.52
401207778 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13662863-1105939-Enhdirek--(121188/F-7 KAYACIK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 23:29 | 2023-12-17 23:37 | 0.131 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 0.13 | 19.65
401207779 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15786835-362663-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:50 | 2023-12-17 22:34 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.98
401207781 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-343914-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:54 | 2023-12-17 23:47 | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.56
401207781 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-343914-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 23:47 | 2023-12-18 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.13
401207783 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12630537-3563834-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:46 | 2023-12-17 23:35 | 1.819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1126 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 7.28 | 2048.19
401207785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730828-366960-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:58 | 2023-12-17 23:37 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93
401207788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730788-366409-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 22:04 | 2023-12-17 23:46 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193
401207789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | TR4 SOGANCILAR-3783-Trafobinatip--(506432)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 15:11 | 2023-12-19 15:40 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.67
401207790 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15738418-358416-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 18:50 | 2023-12-17 22:52 | 4.039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0
401207792 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/13-6718-Trafobinatip--(147884/F-9 KÜÇÜK SANAYİ)-(MV) | FAZ SIRASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:00 | 2023-12-17 22:15 | 1.258 | 4 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 1263.03 | 0 | 0 | 0 | 0
401207793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | KIZIRLI BAGEVLERI TR-2-3591-Trafobinatip--(646507 - 646508 - 659442)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 21:38 | 2023-12-17 22:35 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.35
401207795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13941651-1215073-Ogmusdirek--(557764)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 22:15 | 2023-12-18 01:31 | 3.275 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0
401207798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15741526-359278-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 22:22 | 2023-12-17 23:09 | 0.79 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401207813 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/11-A-3434028-Trafobinatip--(119086/F-9 KÜÇÜK SANAYİ)-(MV) | İLAVE TESİS TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 17:00 | 2023-12-17 18:10 | 1.166 | 1 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1147.34 | 0 | 0 | 0 | 0
401207823 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15740256-363795-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 23:11 | 2023-12-17 23:36 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.06
401207824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14357082-1197589-Ogmusdirek--(714971 - 723653 - 723654)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 22:41 | 2023-12-17 23:30 | 0.812 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 0
401207828 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 31345367-2682860-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 22:14 | 2023-12-17 22:20 | 0.093 | 0 | 0 | 72 | 4620 | 45 | 1278 | 0 | 0 | 6.7 | 429.66 | 4.19 | 118.85
401207831 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 13713564-1098140-Enhdirek--(152411)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 22:09 | 2023-12-17 23:00 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 2.56 | 92.02
401207831 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13713564-1098140-Enhdirek--(152411/YAGIZATLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 23:00 | 2023-12-17 23:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.5 | 51.94
401207835 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587542-353478-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 23:41 | 2023-12-18 00:02 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 214 | 2 | 269 | 0 | 0 | 0 | 74.26 | 0.69 | 93.34
401207838 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607241-353643-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 00:07 | 2023-12-18 05:15 | 5.13 | 0 | 48 | 0 | 0 | 6 | 608 | 0 | 246.24 | 0 | 0 | 30.78 | 3119.04
401207839 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599982-3719355-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 00:10 | 2023-12-18 00:14 | 0.065 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 353 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.2 | 22.95
401207860 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606682-355907-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 01:13 | 2023-12-18 01:14 | 0.013 | 0 | 0 | 11 | 6481 | 32 | 3948 | 0 | 0 | 0.14 | 84.25 | 0.42 | 51.32
401207861 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599982-3719355-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 01:50 | 2023-12-18 01:51 | 0.011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 353 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.03 | 3.88
401207864 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12605399-352881-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 03:35 | 2023-12-18 03:36 | 0.023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 653 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.3 | 15.02
401207866 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | BESNI TR-35 (STAD YANI)-4376-Trafobinatip--(395916)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 04:08 | 2023-12-18 10:02 | 5.911 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 0 | 0 | 0 | 0
401207867 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12605399-352881-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 04:52 | 2023-12-18 04:54 | 0.025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 653 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.33 | 16.33
401207870 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12608014-353896-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 05:17 | 2023-12-18 05:26 | 0.154 | 0 | 0 | 16 | 2874 | 23 | 781 | 0 | 0 | 2.46 | 442.6 | 3.54 | 120.27
401207872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | ELMA DERESI-8767-Trafobinatip--(549037)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 06:45 | 2023-12-18 10:21 | 3.614 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401207874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR 33 KOK BINASI-3025-Trafobinatip--(564513)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 07:20 | 2023-12-18 09:14 | 1.909 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0
401207876 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 14407443-1182094-Ogmusdirek--(451330)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 06:40 | 2023-12-18 07:34 | 0.884 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401207877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15740791-364438-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 07:22 | 2023-12-18 09:46 | 2.401 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.43 | 0 | 0
401207878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | ZORKUN TR-2441-Trafobinatip--(488134)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 07:23 | 2023-12-18 09:39 | 2.256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401207879 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13713149-1113849-Enhdirek--(151047)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 05:18 | 2023-12-18 10:58 | 5.667 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 221.01 | 11.33 | 425.03
401207879 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13713149-1113849-Enhdirek--(151047/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 10:58 | 2023-12-18 11:13 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 28.93 | 0.51 | 55.3
401207880 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12648027-3615493-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 06:28 | 2023-12-18 09:57 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 1276.61
401207882 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAYKAYA (ESKIKOY) KOK-4650-Trafobinatip--(156485/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 06:20 | 2023-12-18 11:36 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 1011.84
401207883 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-345407-Ayırıcı- | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 07:35 | 2023-12-18 10:08 | 2.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.08
401207884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | BESEN KALETEPE TR-4362988-Trafobinatip--(4363084)-(LV) | AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 07:57 | 2023-12-18 10:23 | 2.433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0
401207885 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15779104-367179-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 07:47 | 2023-12-18 08:40 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.17
401207886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | INCEBEL TR-4119-Trafobinatip--(559509)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 10:00 | 1.987 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0
401207888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13975850-1198703-Ogmusdirek--(732401)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 07:03 | 2023-12-18 09:33 | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.98
401207890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14018336-1201356-Ogmusdirek--(644870)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 07:39 | 2023-12-18 09:30 | 1.856 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.27 | 0 | 0 | 0 | 0
401207892 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12634052-357243-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 07:55 | 2023-12-18 07:56 | 0.006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11
401207894 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607241-353643-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 07:05 | 2023-12-18 13:41 | 6.592 | 0 | 48 | 0 | 0 | 6 | 608 | 0 | 316.42 | 0 | 0 | 39.55 | 4007.94
401207895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15735395-365789-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 08:18 | 2023-12-18 10:57 | 2.661 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.95 | 0 | 0 | 0 | 0
401207899 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/11-A-3434028-Trafobinatip--(119086/F-9 KÜÇÜK SANAYİ)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-17 09:00 | 2023-12-17 17:00 | 8 | 1 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7872 | 0 | 0 | 0 | 0
401207903 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 35489464-2166447-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 08:31 | 2023-12-18 10:15 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47
401207903 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 35489464-2166447-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 10:15 | 2023-12-18 10:24 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93
401207907 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 32545868-2065138-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 07:01 | 2023-12-18 09:28 | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.96
401207907 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 32545868-2065138-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 09:28 | 2023-12-18 09:33 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19
401207908 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729158-366331-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 07:49 | 2023-12-18 11:10 | 3.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.38
401207909 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728835-361376-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 07:54 | 2023-12-18 12:32 | 4.623 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0
401207910 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ACEMPINAR TR-1-9776-Trafobinatip--(458086)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 08:41 | 2023-12-18 13:25 | 4.733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 0
401207911 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | CANKARA TR-5993-Trafobinatip--(394104)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 04:34 | 2023-12-18 09:05 | 4.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51
401207914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598757-355784-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 07:53 | 2023-12-18 07:54 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 28.33
401207915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | HACI LOMLAR OKUL YANI TR-8513-Trafobinatip--(2123108)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 14:56 | 2023-12-18 15:16 | 0.332 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401207916 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15740341-363516-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 08:49 | 2023-12-18 10:03 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.44
401207916 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15740341-363516-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 10:03 | 2023-12-18 10:09 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.74
401207918 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728843-361536-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 08:53 | 2023-12-18 13:00 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.84
401207920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15778443-1995821-Trafo- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 07:58 | 2023-12-18 08:52 | 0.906 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.09 | 0 | 0 | 0 | 0
401207923 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15789195-3658342-Trafo- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 08:45 | 2023-12-18 09:57 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.54
401207924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KAZANLI TR-3545-Trafobinatip--(4281358)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 08:59 | 2023-12-18 12:00 | 3.023 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.23 | 0 | 0 | 0 | 0
401207926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591483-352973-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 09:04 | 2023-12-18 09:12 | 0.144 | 25 | 3943 | 0 | 0 | 2 | 326 | 3.6 | 567.79 | 0 | 0 | 0.29 | 46.94
401207934 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728834-3559177-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 09:18 | 2023-12-18 10:59 | 1.693 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0
401207935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587292-353904-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 08:54 | 2023-12-18 08:59 | 0.09 | 57 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 34.83 | 0 | 0 | 0 | 0
401207936 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARAYOLLARI JOJ. YANI DM-3557196-Trafobinatip--(3557648/)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-18 09:18 | 2023-12-18 14:13 | 4.916 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611.21 | 0 | 0 | 0 | 0
401207952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730800-368058-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 09:23 | 2023-12-18 11:14 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43
401207958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek--(2119365)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 09:18 | 2023-12-18 09:52 | 0.56 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401207958 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek--(2119365/BALSUYU TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 09:52 | 2023-12-18 10:02 | 0.167 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0
401207976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | GUZELDAMLAR TR-2664-Trafobinatip--(540312)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 10:08 | 2023-12-18 13:35 | 3.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0
401207983 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12590332-352818-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 09:58 | 2023-12-18 10:06 | 0.142 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.83 | 0 | 0 | 0 | 0
401207983 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12584622-354882-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 10:06 | 2023-12-18 10:21 | 0.245 | 5 | 2419 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.23 | 592.66 | 0 | 0 | 0 | 1.23
401207984 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605839-356009-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 09:57 | 2023-12-18 10:00 | 0.062 | 33 | 626 | 0 | 0 | 106 | 2029 | 2.05 | 38.81 | 0 | 0 | 6.57 | 125.8
401207992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14069350-367991-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 10:37 | 2023-12-18 13:13 | 2.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0
401208022 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_IV/6-6843-Trafobinatip--(373859)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 11:03 | 2023-12-18 14:05 | 3.049 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401208034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13955581-1199411-Ogmusdirek--(606277)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 11:16 | 2023-12-18 11:43 | 0.456 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0
401208039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12264485-2159184-Agpanobox--(2167335)-(SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 11:32 | 2023-12-18 16:00 | 4.468 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 0
401208041 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12200113-1573758-Agpanobox--(4449250)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 20:30 | 2023-12-18 21:00 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
401208050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-357075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 11:06 | 2023-12-18 11:07 | 0.011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 233 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.56
401208051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 14382299-3401911-Agdirek--(1567835)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 09:11 | 2023-12-18 12:34 | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401208059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15782940-3559000-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 12:08 | 2023-12-18 16:57 | 4.824 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0
401208060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12631687-356164-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 12:08 | 2023-12-18 12:09 | 0.006 | 18 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0
401208061 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13886131-2231077-Ogmusdirek--(418134)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-18 12:14 | 2023-12-18 14:51 | 2.614 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401208071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ASLANBEY 102 SK.TR1-2549-Trafobinatip--(568759)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-18 12:22 | 2023-12-18 18:38 | 6.266 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.82 | 0 | 0 | 0 | 0
401208072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730402-367565-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 12:18 | 2023-12-18 13:55 | 1.624 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0
401208073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | TR7 KALDIRIM TASI MAH-4447960-Trafobinatip--(4448125)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 12:25 | 2023-12-18 15:47 | 3.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37
401208091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15778050-368666-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 13:03 | 2023-12-18 14:11 | 1.135 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401208094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15740790-361510-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 12:10 | 2023-12-18 17:38 | 5.457 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.05 | 0 | 0
401208094 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15740790-361510-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 17:38 | 2023-12-18 17:43 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
401208095 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12587730-353927-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 12:52 | 2023-12-18 12:59 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 62.06
401208112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14035577-1154296-Enhdirek--(93552)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 13:39 | 2023-12-18 13:57 | 0.299 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401208112 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14035577-1154296-Enhdirek--(93552/HAT27026)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 13:57 | 2023-12-18 14:02 | 0.083 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401208136 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 35353453-2065155-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 13:51 | 2023-12-18 17:11 | 3.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.94
401208136 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 35353453-2065155-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 17:11 | 2023-12-18 17:16 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67
401208142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 12H2 KOK BINASI-8109-Trafobinatip--(691890)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 14:50 | 2023-12-18 15:20 | 0.498 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401208144 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740492-364552-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 14:53 | 2023-12-18 14:57 | 0.064 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401208153 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12608557-348325-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 07:32 | 2023-12-18 11:58 | 4.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.03
401208153 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12608557-348325-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 11:58 | 2023-12-18 12:06 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84
401208159 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15783059-2636286-Trafo- | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 15:04 | 2023-12-18 17:29 | 2.414 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.87 | 0 | 0 | 0 | 0
401208163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI MNB-2735763-Trafobinatip--(2746115/TAPU KADASTRO CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-18 15:11 | 2023-12-18 15:18 | 0.105 | 1 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 121.49 | 0 | 0 | 0 | 0
401208168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15737016-365162-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 15:30 | 2023-12-18 19:55 | 4.419 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401208169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13780496-1214540-Ogmusdirek--(557363 - 557364 - 557369 - 557671)-(LV-LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 15:20 | 2023-12-18 16:30 | 1.163 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401208177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586004-352750-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 15:39 | 2023-12-18 15:43 | 0.076 | 27 | 593 | 0 | 3 | 60 | 1987 | 2.05 | 45.07 | 0 | 0.23 | 4.56 | 151.01
401208178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586019-352746-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 15:03 | 2023-12-18 15:24 | 0.36 | 44 | 16448 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15.84 | 5921.28 | 0 | 0 | 0.72 | 0.36
401208186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | DM12/TR22 DIREK TIPI TR-11711-Trafobinatip--(625983)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 15:54 | 2023-12-18 21:37 | 5.725 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.78 | 0 | 0 | 0 | 0
401208196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14517329-4381712-Enhdirek--(4381818)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 15:52 | 2023-12-18 17:26 | 1.558 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.55 | 0 | 0 | 0 | 0
401208196 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14517329-4381712-Enhdirek--(4381818/BUYUK IMALI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 17:26 | 2023-12-18 17:35 | 0.15 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0
401208197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15782942-3330462-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 16:02 | 2023-12-18 19:51 | 3.81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0
401208203 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-341790-Ayırıcı- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 14:40 | 2023-12-18 17:35 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.94
401208207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | BAHCELIEVLER KOK-10099-Trafobinatip--(60629/INONU KOK CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-23 09:00 | 2023-12-24 00:30 | 15.5 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 13950 | 0 | 0 | 0 | 0
401208209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KARAELBISTAN HIZMET ALANI YANI TR-2089-Trafobinatip--(649158)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-18 14:36 | 2023-12-18 16:09 | 1.563 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.35 | 0 | 0 | 0 | 0
401208210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15750111-361511-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 16:40 | 2023-12-18 17:09 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.03
401208217 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-2613002-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 16:40 | 2023-12-18 17:24 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 2.2
401208221 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | KARAGUVEC KOYU TR-1-7793-Trafobinatip--(394584)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 13:53 | 2023-12-18 18:19 | 4.424 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.48 | 0 | 0 | 0 | 0
401208221 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | KARAGUVEC KOYU TR-1-7793-Trafobinatip--(394584)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 18:19 | 2023-12-18 18:22 | 0.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
401208223 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12635815-3554025-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 14:06 | 2023-12-18 21:05 | 6.992 | 1 | 13 | 0 | 0 | 15 | 391 | 6.99 | 90.9 | 0 | 0 | 104.88 | 2733.87
401208226 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Abone Tesisi | 13771718-758371-Agdirek--(1221848)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 17:01 | 2023-12-18 18:50 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82
401208230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731188-366299-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 17:13 | 2023-12-18 17:25 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23
401208231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14360331-3483245-Enhdirek--(99592)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 17:15 | 2023-12-18 18:00 | 0.748 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 26.18 | 0 | 0 | 0 | 0
401208231 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14360331-3483245-Enhdirek--(99592/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 18:00 | 2023-12-18 18:05 | 0.083 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401208233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | HASANCIKLI MERKEZ TR-2124-Trafobinatip--(596715)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 17:15 | 2023-12-18 20:08 | 2.889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401208235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | TR-51478-363604-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 17:23 | 2023-12-18 18:27 | 1.053 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.18 | 0 | 0 | 0 | 0
401208240 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_III/29-5672-Trafobinatip--(419116)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 17:27 | 2023-12-18 18:24 | 0.944 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.04 | 0 | 0 | 0 | 0
401208242 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-342300-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 14:00 | 2023-12-18 17:49 | 3.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.04
401208242 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 0-342300-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 17:49 | 2023-12-18 18:08 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7
401208243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | LIDER TOPTAN MNB-8001-Trafobinatip--(3306384)-(LV) | 3.ŞAHIS-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 01:35 | 2.583 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.47 | 0 | 0 | 0 | 0
401208259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15741216-360783-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 17:40 | 2023-12-18 20:22 | 2.688 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401208272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15729343-359975-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 18:16 | 2023-12-18 22:07 | 3.855 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401208303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12649972-2149363-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 19:04 | 2023-12-18 19:08 | 0.058 | 8 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0
401208316 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728843-361536-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 19:56 | 2023-12-18 21:03 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.43
401208316 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728843-361536-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 21:03 | 2023-12-18 21:08 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45
401208319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 14053313-1011979-Agdirek--(1493950)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 20:09 | 2023-12-18 21:51 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7
401208322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KANLIKAVAK 2. KOK-9196-Trafobinatip--(284941/KIZILCIK YENI 1/0 HAT)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-25 09:36 | 2023-12-25 16:07 | 6.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 1544.77
401208329 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KORU HES KÖK-2612995-Trafobinatip--(52868/AKAR ENERJI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 20:21 | 2023-12-18 21:15 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.7
401208337 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15738815-3695551-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 20:18 | 2023-12-18 22:11 | 1.896 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 0
401208348 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Abone Tesisi | 13714710-824448-Agdirek--(1223596)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 20:39 | 2023-12-18 21:44 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08
401208413 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729826-362991-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 20:30 | 2023-12-18 21:48 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.59
401208413 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729826-362991-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 21:48 | 2023-12-18 21:52 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67
401208418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736629-360724-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 21:42 | 2023-12-18 21:52 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48
401208432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15737126-363559-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 21:43 | 2023-12-18 22:01 | 0.294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 36.46
401208445 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607879-352795-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 23:54 | 2023-12-18 23:55 | 0.016 | 0 | 0 | 10 | 1380 | 22 | 1255 | 0 | 0 | 0.16 | 22.08 | 0.35 | 20.08
401208514 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_III/31-6865-Trafobinatip--(462935)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 01:59 | 2023-12-19 02:20 | 0.357 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.71 | 0 | 0 | 0 | 0
401208515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12588263-354090-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 04:48 | 2023-12-19 04:48 | 0.006 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401208539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15731115-365316-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 07:29 | 2023-12-19 12:40 | 5.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38
401208553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595584-352889-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-25 09:01 | 2023-12-25 12:25 | 3.397 | 0 | 0 | 2 | 505 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.79 | 1715.49 | 0 | 30.57
401208555 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728843-361536-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 08:38 | 2023-12-19 10:48 | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.16
401208556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12630084-353338-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 08:44 | 2023-12-19 08:49 | 0.081 | 2 | 197 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0.16 | 15.96 | 0 | 0 | 0.08 | 6.32
401208559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13952027-1143659-Enhdirek--(90561)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 08:58 | 2023-12-19 09:14 | 0.264 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0
401208559 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13952027-1143659-Enhdirek--(90561/HAT24468)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 09:14 | 2023-12-19 09:19 | 0.083 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401208562 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599855-353575-Kesici- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 09:10 | 2023-12-19 11:55 | 2.75 | 1 | 41 | 0 | 0 | 12 | 543 | 2.75 | 112.75 | 0 | 0 | 33 | 1493.25
401208566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13694859-1152738-Enhdirek--(95906/HAT28681)-(MV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 09:18 | 2023-12-19 16:55 | 7.621 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 998.35 | 0 | 0 | 0 | 0
401208569 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | Dağıtım Transformatörü | 15729183-362316-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 09:07 | 2023-12-19 10:51 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.88
401208570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | SEREF EROGLU TR 2-12094-Trafobinatip--(4483564)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 09:20 | 2023-12-19 10:01 | 0.679 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.22 | 0 | 0 | 0 | 0
401208570 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | MEHMET ESENCELI CAD MONOBLOK-2761-Trafobinatip--(74911/HAT14572)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 16:42 | 2023-12-19 17:29 | 0.783 | 0 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.03 | 0 | 0 | 0 | 0
401208570 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | SEREF EROGLU TR 2-12094-Trafobinatip--(4483564 - 701434)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 17:29 | 2023-12-19 21:45 | 4.267 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2893.03 | 0 | 0 | 0 | 0
401208570 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | SEREF EROGLU TR 2-12094-Trafobinatip--(4483564)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 10:01 | 2023-12-19 16:42 | 6.683 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.19 | 0 | 0 | 0 | 0
401208583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15736163-363873-Trafo- | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-19 09:48 | 2023-12-19 18:56 | 9.134 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744.94 | 0 | 0 | 0 | 0
401208584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14139874-1165289-Enhdirek--(278022/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 09:43 | 2023-12-19 12:10 | 2.445 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401208589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | SEVDILLI KOYU GOLPINAR MEZRA TR-3447-Trafobinatip--(482241)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 08:38 | 2023-12-19 09:59 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.11
401208591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | SAMAN TASI TR-4527-Trafobinatip--(1516588 - 1535812 - 509667 - 510749 - 510919 - 528958 - 529672)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 09:58 | 2023-12-19 16:31 | 6.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.69
401208599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR 10 KOK BINASI-3022-Trafobinatip--(682998)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 10:16 | 2023-12-19 10:35 | 0.321 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401208603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13922868-1204222-Ogmusdirek--(571485 - 571486 - 574779 - 574780)-(LV-LV-LV-LV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 10:20 | 2023-12-19 12:51 | 2.52 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.44 | 0 | 0 | 0 | 0
401208605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15782940-3559000-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 10:20 | 2023-12-19 11:22 | 1.035 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0
401208614 | 1 | ADIYAMAN | TUT | Dağıtım Transformatörü | 15729659-362378-Trafo- | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 12:15 | 2023-12-19 12:24 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.49
401208617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12201824-1580130-Agpanobox--(1524877)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-19 10:53 | 2023-12-19 13:06 | 2.223 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.23 | 0 | 0 | 0 | 0
401208620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12637869-2041891-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 10:41 | 2023-12-19 10:50 | 0.149 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
401208623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12630172-335881-Ayırıcı- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 09:09 | 2023-12-19 10:04 | 0.912 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0
401208626 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | 0-354445-Kesici- | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 07:07 | 2023-12-19 08:24 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.12 | 3042.04
401208631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12631849-333431-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 09:55 | 2023-12-19 12:34 | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.41 | 0 | 0
401208631 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BOZLAR MOD BINASI-9087-Trafobinatip--(160589/BOZLAR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 12:34 | 2023-12-19 12:40 | 0.102 | 0 | 0 | 3 | 321 | 6 | 1002 | 0 | 0 | 0.31 | 32.74 | 0.61 | 102.2
401208637 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | 0-354328-Kesici- | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 07:07 | 2023-12-19 08:24 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.08 | 7459.44
401208642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14176965-1026630-Agdirek--(1453115)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 11:43 | 2023-12-19 16:15 | 4.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53
401208646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | AGCA DERE TR-3305-Trafobinatip--(677432)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-16 16:05 | 2023-12-16 16:50 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
401208648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631661-356160-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 11:21 | 2023-12-19 11:45 | 0.402 | 3 | 1876 | 0 | 0 | 2 | 444 | 1.21 | 754.15 | 0 | 0 | 0.8 | 178.49
401208649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | GAZILER MERKEZ TR 2-3161-Trafobinatip--(638908)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 13:04 | 2023-12-17 18:15 | 5.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36
401208650 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12630631-356984-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 10:37 | 2023-12-19 12:33 | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.92 | 386.52
401208652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14163518-1000144-Agdirek--(1416905)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 11:59 | 2023-12-19 13:18 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
401208654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | CEMILIKOZ TR-6662-Trafobinatip--(644770)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-17 20:54 | 2023-12-17 22:11 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09
401208657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | TAT TR-3294-Trafobinatip--(661358)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-18 12:30 | 2023-12-18 13:40 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
401208663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730365-360990-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 12:20 | 2023-12-19 13:59 | 1.643 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401208665 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12648027-3615493-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 12:09 | 2023-12-19 13:35 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 525.21
401208672 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12590325-352817-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 11:01 | 2023-12-19 11:16 | 0.264 | 17 | 23791 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.49 | 6280.82 | 0 | 0 | 0 | 1.32
401208673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12601146-335619-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 10:32 | 2023-12-19 13:53 | 3.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.83
401208673 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12601146-335619-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 13:53 | 2023-12-19 13:56 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
401208676 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | CORAK TR-6286-Trafobinatip--(383430)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 14:42 | 2023-12-19 15:00 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75
401208681 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605618-332623-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 10:32 | 2023-12-19 14:03 | 3.521 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 10.56 | 380.27
401208681 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605618-332623-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 14:03 | 2023-12-19 14:13 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.5 | 51.94
401208685 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-343494-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 12:57 | 2023-12-19 13:46 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.61
401208685 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-343494-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 13:46 | 2023-12-19 14:00 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18
401208693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12586069-354079-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 13:16 | 2023-12-19 13:23 | 0.102 | 36 | 7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 798.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401208698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586938-355382-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 13:44 | 2023-12-19 14:27 | 0.721 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.62 | 0 | 0 | 0 | 0
401208711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14390488-1178305-Enhdirek--(221944)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 10:24 | 2023-12-19 14:10 | 3.772 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.92 | 0 | 0 | 0 | 0
401208711 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14390488-1178305-Enhdirek--(221944/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 14:10 | 2023-12-19 14:20 | 0.167 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401208723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek--(89873)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 14:26 | 2023-12-19 16:45 | 2.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.18 | 101.99
401208723 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek--(89873/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 16:45 | 2023-12-19 16:50 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 9.05
401208726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ELMACIK YENI TR-3360378-Trafobinatip--(3360917)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 14:36 | 2023-12-19 16:28 | 1.859 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401208732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15740832-361508-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 14:40 | 2023-12-19 17:15 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34
401208732 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15740832-361508-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 17:15 | 2023-12-19 17:17 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38
401208733 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA YÜCEL ÖZBİLGİN PARKI TR-2636278-Trafobinatip--(1319726 - 469763 - 469911 - 469912 - 469914 - 469915 - 469916 - 469919 - 469920)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 14:31 | 2023-12-19 16:35 | 2.067 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.13 | 0 | 0 | 0 | 0
401208734 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15783303-361616-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-19 14:51 | 2023-12-19 17:24 | 2.551 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401208736 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12607457-354479-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 14:49 | 2023-12-19 15:51 | 1.034 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 779 | 0 | 0 | 2.07 | 3.1 | 22.75 | 805.49
401208739 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15740374-358338-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 15:00 | 2023-12-19 15:21 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0
401208739 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15740374-358338-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 15:21 | 2023-12-19 15:27 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 0
401208741 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 15737724-358098-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-19 15:01 | 2023-12-19 17:26 | 2.428 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401208745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM2-18-2180-Trafobinatip--(665925)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 12:32 | 2023-12-19 14:53 | 2.342 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.33 | 0 | 0 | 0 | 0
401208746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731351-361090-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 13:55 | 2023-12-19 15:35 | 1.66 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.22 | 0 | 0 | 0 | 0
401208748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 3 NOLU MBK-9747-Trafobinatip--(708665)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 15:15 | 2023-12-19 17:56 | 2.687 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.55 | 0 | 0 | 0 | 0
401208752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CICEK ANADOLU OGRETMEN LISE KARSISI TR-243-Trafobinatip--(673117)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 15:09 | 2023-12-19 15:20 | 0.185 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0
401208755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588593-354998-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 15:23 | 2023-12-19 15:23 | 0.006 | 94 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0
401208757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KUPELIKIZ MONOBLOK-7696-Trafobinatip--(159191/KUYUMCULAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 15:23 | 2023-12-19 16:33 | 1.169 | 35 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.92 | 126.25 | 0 | 0 | 0 | 0
401208760 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM3-52-8045-Trafobinatip--(462746)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 15:34 | 2023-12-19 16:20 | 0.764 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 0
401208766 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15779034-3313712-Trafo- | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-19 21:43 | 2023-12-19 22:06 | 0.381 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401208769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15737005-360725-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 16:07 | 2023-12-19 17:54 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.93
401208771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | BOYLU YASSIPINAR TR-2320-Trafobinatip--(632458)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 16:01 | 2023-12-19 17:05 | 1.063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0
401208779 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12607085-2680703-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 15:45 | 2023-12-19 16:25 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.02 | 0 | 0
401208782 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607677-354414-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 16:00 | 2023-12-19 16:41 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 76.27
401208795 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15778981-3400966-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 16:29 | 2023-12-19 19:18 | 2.813 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.14 | 0 | 0 | 0 | 0
401208799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13981930-1160532-Enhdirek--(71341)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 17:16 | 2023-12-19 17:54 | 0.632 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 21.49 | 0 | 0 | 0 | 0
401208799 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13981930-1160532-Enhdirek--(71341/HAT12439)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 17:54 | 2023-12-19 18:03 | 0.155 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401208801 | 1 | ADIYAMAN | TUT | Dağıtım Transformatörü | 15784304-368751-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 17:08 | 2023-12-19 18:24 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.12
401208805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15730461-365315-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 17:15 | 2023-12-19 17:42 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.94
401208808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13806611-1166731-Enhdirek--(86022/GUCUKSU HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 16:02 | 2023-12-19 18:21 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.32
401208810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600439-354749-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 17:21 | 2023-12-19 20:35 | 3.234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 888 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 9.7 | 2871.79
401208815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | YZIBELEN KOYU MERKEZ TR-5507-Trafobinatip--(587923)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 17:35 | 2023-12-19 19:37 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.57
401208816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | NACAR TR-8253-Trafobinatip--(637209)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 17:31 | 2023-12-19 18:18 | 0.776 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 0 | 0 | 0 | 0
401208824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13922868-1204222-Ogmusdirek--(571485 - 571486 - 574779 - 574780)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 17:55 | 2023-12-19 19:00 | 1.083 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.05 | 0 | 0 | 0 | 0
401208838 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_I/36-6438-Trafobinatip--(457575)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 17:24 | 2023-12-19 18:00 | 0.607 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.88 | 0 | 0 | 0 | 0
401208844 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15783201-4346011-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 17:47 | 2023-12-19 20:20 | 2.543 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.78 | 0 | 0 | 0 | 0
401208852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(79476/)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-23 09:00 | 2023-12-23 10:00 | 1 | 29 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0
401208872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587150-352867-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 18:02 | 2023-12-19 18:06 | 0.064 | 4 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 45.18 | 0 | 0 | 0 | 0
401208882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13790717-926258-Agdirek--(1535299)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 18:41 | 2023-12-19 20:20 | 1.661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0
401208892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12236461-1586739-Agpanobox--(1382455 - 2631654 - 609293)-(SC-SC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-19 18:44 | 2023-12-19 21:50 | 3.108 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401208903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | NACAR TR-8253-Trafobinatip--(637205)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 18:54 | 2023-12-19 19:39 | 0.754 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0
401208917 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15729222-367769-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 19:04 | 2023-12-19 19:42 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.93
401208925 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | ESENDERE KOPRU MERASI TR1-1269-Trafobinatip--(448270)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 20:15 | 2023-12-19 20:26 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
401208930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | TURKOGLU TOKI KONUTLARI MBK-10417-Trafobinatip--(1528400 - 583656 - 690458 - 703336 - 706638 - 707024 - 707025 - 707310 - 707311)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 19:32 | 2023-12-19 20:10 | 0.631 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.47 | 0 | 0 | 0 | 0
401208951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13783323-1214442-Ogmusdirek--(519561)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 19:54 | 2023-12-19 20:18 | 0.401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401208974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | NACAR TR-8253-Trafobinatip--(637209)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 20:55 | 2023-12-19 22:16 | 1.349 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0
401208975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13716547-880456-Agdirek--(1433764)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 20:50 | 2023-12-19 23:08 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401208985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13924766-951276-Agdirek--(1381548)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 21:06 | 2023-12-19 22:31 | 1.426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401209004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ASLANBEY 57 SOK DIREK TIPI TR-2546-Trafobinatip--(610478)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 21:53 | 2023-12-19 22:40 | 0.789 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 0
401209006 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 0-4350566-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 23:50 | 2023-12-19 23:57 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86
401209009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ASLANBEY 35 SOKAK TR-2753-Trafobinatip--(607430)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 22:14 | 2023-12-19 22:38 | 0.403 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.14 | 0 | 0 | 0 | 0
401209023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15737012-360259-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 22:40 | 2023-12-19 23:24 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.48
401209027 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12590609-353617-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-19 22:50 | 2023-12-19 23:34 | 0.726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 2.18 | 82.04
401209035 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | BURUNCAYIR KOYU TR-1-7544-Trafobinatip--(393065)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 14:13 | 2023-12-20 14:35 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.24
401209046 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606467-352735-Kesici- | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 01:48 | 2023-12-20 02:27 | 0.66 | 0 | 0 | 4 | 202 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2.64 | 133.32 | 0 | 53.46
401209049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM | SEREFOGLU MNB-11401-Trafobinatip--(304747/ - 304748/ - 304749/)-(MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 02:19 | 2023-12-20 02:19 | 0.008 | 49 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401209052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COKYASAR-6700-Trafobinatip--(96678/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 01:57 | 2023-12-20 01:58 | 0.019 | 43 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 0
401209052 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COKYASAR-6700-Trafobinatip--(96676/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 01:58 | 2023-12-20 01:59 | 0.009 | 13 | 2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 23.19 | 0 | 0 | 0 | 0
401209052 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COKYASAR-6700-Trafobinatip--(97836/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 01:58 | 2023-12-20 01:59 | 0.016 | 21 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0
401209053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | GENCOSMAN MONOBLOK-7131-Trafobinatip--(138145/SANAYI-3)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 04:08 | 2023-12-20 04:30 | 0.368 | 20 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 184.37 | 0 | 0 | 0 | 0
401209054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | NACARLAR YENI TR-3588320-Trafobinatip--(3588581)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 05:46 | 2023-12-20 07:05 | 1.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0
401209056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15738190-361490-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 07:09 | 2023-12-20 11:31 | 4.374 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.79 | 0 | 0 | 0 | 0
401209059 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12652315-4335509-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-20 09:00 | 1 | 2 | 755 | 0 | 1 | 6 | 17 | 2 | 755 | 0 | 1 | 6 | 17
401209060 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12641622-3469475-Kesici- | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-20 08:45 | 2023-12-20 09:00 | 0.25 | 0 | 0 | 11 | 93 | 10 | 230 | 0 | 0 | 2.75 | 23.25 | 2.5 | 57.5
401209061 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM | DM_I/7-6720-Trafobinatip--(147301/F-8 YAMANLAR - 150941/F-8 YAMANLAR - 3483705 - 3590906 - 464714 - 465417 - 466670)-(MV-MV-SC-SC-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 17:00 | 8 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 64
401209064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15737942-357851-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 07:59 | 2023-12-20 08:42 | 0.709 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0
401209067 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728973-362051-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 08:45 | 2023-12-20 08:52 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19
401209083 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15738240-361818-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 08:41 | 2023-12-20 09:33 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.48
401209093 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADIYAMAN TM-7137-Trafobinatip--(150381/F12-BAGDERE)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 13:00 | 4 | 2 | 15 | 72 | 4630 | 78 | 2333 | 8 | 60 | 288 | 18520 | 312 | 9332
401209095 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15740341-363516-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 09:05 | 2023-12-20 10:19 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38
401209095 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15740341-363516-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 10:19 | 2023-12-20 10:32 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.81
401209099 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14004836-1106823-Enhdirek--(135031/)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 14:14 | 2023-12-20 16:52 | 2.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 177.22
401209112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14409181-2130923-Agdirek--(4415658)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 09:45 | 2023-12-20 11:00 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26
401209112 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | AKCALAR TR-3660-Trafobinatip--(1511562 - 642007 - 657047 - 714608)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 11:00 | 2023-12-20 11:24 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 37.2
401209114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12586419-355294-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 08:17 | 2023-12-20 08:17 | 0.006 | 0 | 6 | 1 | 316 | 3 | 429 | 0 | 0.04 | 0.01 | 1.9 | 0.02 | 2.57
401209120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12266073-1592114-Agpanobox--(754480)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 09:56 | 2023-12-20 12:00 | 2.074 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.24 | 0 | 0 | 0 | 0
401209123 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12640886-3284847-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 09:43 | 2023-12-20 09:44 | 0.008 | 46 | 716 | 0 | 0 | 191 | 3266 | 0.37 | 5.73 | 0 | 0 | 1.53 | 26.13
401209132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13945023-1205274-Ogmusdirek--(555927)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 10:31 | 2023-12-20 11:12 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67
401209144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM6-22 GARANTI MONOBLOK-64-Trafobinatip--(584208)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 10:02 | 2023-12-20 10:56 | 0.886 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.67 | 0 | 0 | 0 | 0
401209148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740178-363682-Trafo- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-20 11:32 | 2023-12-20 11:46 | 0.247 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.68 | 0 | 0 | 0 | 0
401209150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15740787-361295-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 10:49 | 2023-12-20 13:50 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 0 | 0
401209152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729419-362744-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 11:16 | 2023-12-20 14:51 | 3.594 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0
401209155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14329393-1216650-Ogmusdirek--(743544)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 11:18 | 2023-12-20 12:16 | 0.961 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401209164 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14059965-1106182-Enhdirek--(123695)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 11:01 | 2023-12-20 11:32 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0
401209164 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADICIMTM-3060-Trafobinatip--(139668/F-8 YAMANLAR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 11:32 | 2023-12-20 11:46 | 0.233 | 6 | 1009 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.4 | 235.1 | 0 | 0 | 3.03 | 0
401209165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 09:14 | 2023-12-20 09:19 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 34.92
401209180 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12583445-3492137-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 12:29 | 2023-12-20 12:45 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 143.34
401209181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731190-365950-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 12:44 | 2023-12-20 14:51 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.15
401209182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731377-363703-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 12:31 | 2023-12-20 13:29 | 0.971 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | 0 | 0 | 0 | 0
401209183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | TR-51003-359985-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 12:59 | 2023-12-20 13:33 | 0.568 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401209186 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADIYAMAN TM-7137-Trafobinatip--(150381/F12-BAGDERE)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-20 13:00 | 2023-12-20 13:15 | 0.25 | 2 | 15 | 72 | 4630 | 78 | 2333 | 0.5 | 3.75 | 18 | 1157.5 | 19.5 | 583.25
401209196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14060074-1028094-Agdirek--(1421331)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 12:37 | 2023-12-20 14:27 | 1.847 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0
401209200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13766979-1170870-Enhdirek--(68437)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 13:28 | 2023-12-20 13:58 | 0.498 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0
401209200 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(76129/UCEVLER CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 13:58 | 2023-12-20 14:08 | 0.169 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0
401209201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13963577-1202101-Ogmusdirek--(545106 - 545107 - 545111)-(LV-LV-LV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 13:29 | 2023-12-20 15:03 | 1.559 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401209205 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | AKKAVAK KY.-1943-Trafobinatip--(376677)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 19:07 | 2023-12-20 19:39 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.32
401209220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-Trafobinatip--(151000/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-30 09:00 | 2023-12-30 14:18 | 5.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.53 | 11360.92
401209227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(76129/UCEVLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 13:11 | 2023-12-20 13:13 | 0.027 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
401209240 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15750414-358246-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 14:26 | 2023-12-20 15:20 | 0.908 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401209249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14014568-1136597-Enhdirek--(53837)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 14:48 | 2023-12-20 17:00 | 2.196 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401209249 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14014568-1136597-Enhdirek--(53837/HAT958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 17:00 | 2023-12-20 17:05 | 0.083 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401209257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12648458-352727-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 13:45 | 2023-12-20 15:05 | 1.326 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401209258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CEM EVI ARKASI TR (CALDIRAN CADDESI)-553-Trafobinatip--(668547)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 14:32 | 2023-12-20 15:11 | 0.654 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 0 | 0 | 0 | 0
401209261 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15741085-358445-Trafo- | AKIM KAÇAĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 15:04 | 2023-12-20 17:41 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.06
401209267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730920-361107-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 15:23 | 2023-12-20 16:21 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.96
401209268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | Dağıtım Transformatörü | 15737061-365163-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 13:59 | 2023-12-20 15:24 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.92
401209269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15741526-359278-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 15:25 | 2023-12-20 19:15 | 3.844 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401209272 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15779408-3559278-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 15:13 | 2023-12-20 18:32 | 3.306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.67 | 0 | 0 | 0 | 0
401209276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13851645-956179-Agdirek--(2136956)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 15:38 | 2023-12-20 17:00 | 1.359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0
401209277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739185-365045-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 15:43 | 2023-12-20 16:42 | 0.978 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.66 | 0 | 0 | 0 | 0
401209288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13982554-850333-Agdirek--(643295)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 15:49 | 2023-12-20 17:00 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.34
401209288 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13982552-1198753-Ogmusdirek--(1362090 - 639962 - 639963 - 639967 - 643303)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 17:00 | 2023-12-20 17:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.38
401209291 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728888-361255-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 17:04 | 2023-12-20 17:12 | 0.13 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0
401209312 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13714993-1108418-Enhdirek--(123570/F3-AKPINAR KOYLER)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 09:22 | 2023-12-22 09:31 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 278 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.3 | 41.7
401209322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14324915-1218273-Ogmusdirek--(608620 - 608624 - 609954 - 609956)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 17:23 | 2023-12-20 17:54 | 0.525 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0 | 0 | 0
401209327 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15750414-358246-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 17:09 | 2023-12-20 18:45 | 1.604 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401209329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15731421-360001-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 17:34 | 2023-12-20 19:46 | 2.194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401209333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | ALTINOVA TOMBAKLAR MONOBLOK-6357-Trafobinatip--(684296)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 17:37 | 2023-12-20 18:08 | 0.514 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 0
401209352 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15780342-361379-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 10:38 | 2023-12-21 11:10 | 0.528 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.73 | 0 | 0 | 0 | 1.06
401209354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15741669-360805-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 17:26 | 2023-12-20 18:00 | 0.571 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.19 | 0 | 0 | 0 | 0
401209368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 13951262-995476-Agdirek--(1413029)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 17:58 | 2023-12-20 21:20 | 3.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72
401209375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KARAMAGARA KOY TR-15-Trafobinatip--(612280)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-20 17:34 | 2023-12-20 18:39 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.14
401209380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | ESKI CADIRKENT MNB-11960-Trafobinatip--(3366106 - 3709742 - 4344063 - 4402953 - 4402957 - 4423935)-(SC-SC-SC-LV-LV-SC) | BARA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 18:35 | 2023-12-20 20:15 | 1.666 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
401209389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15741458-3460267-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 19:16 | 2023-12-20 21:05 | 1.814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401209415 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | TR-52493-367478-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 20:12 | 2023-12-20 20:45 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1
401209455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MERKEZ TR-3762-Trafobinatip--(605698)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 21:06 | 2023-12-20 22:03 | 0.961 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.71 | 0 | 0 | 0 | 0
401209470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730520-360571-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 21:39 | 2023-12-20 22:11 | 0.529 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 0
401209476 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Abone Tesisi | 12194947-1573114-Agpanobox--(2148515)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 22:08 | 2023-12-20 23:18 | 1.181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0
401209479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | SUMER MAH 27 SOKAK TR-872-Trafobinatip--(2010413 - 556564 - 556565 - 569443 - 569447)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 22:16 | 2023-12-20 22:27 | 0.191 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401209484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15729467-361622-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 23:51 | 2023-12-20 23:57 | 0.102 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0
401209486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(79476/COBANTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 22:44 | 2023-12-20 23:10 | 0.429 | 29 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 315.74 | 0 | 0 | 0 | 0
401209506 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 12:57 | 2023-12-20 17:50 | 4.873 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 86 | 29.24 | 0 | 0 | 0 | 87.71 | 419.08
401209506 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721/HAT41143)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 17:50 | 2023-12-20 18:05 | 0.252 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 208 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 52.42
401209507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12633214-2618269-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 23:23 | 2023-12-20 23:24 | 0.009 | 2 | 201 | 0 | 0 | 2 | 325 | 0.02 | 1.81 | 0 | 0 | 0.02 | 2.93
401209508 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | 0-354266-Kesici- | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-21 06:00 | 2023-12-21 07:00 | 1 | 45 | 28849 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 28849 | 0 | 0 | 0 | 7
401209510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731243-366269-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 06:34 | 2023-12-21 07:56 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5
401209517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | KAVLAKLI GIRIS-4772-Trafobinatip--(514890)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 08:13 | 2023-12-21 09:09 | 0.929 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0
401209519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERCIMEKLER OBASI-708-Trafobinatip--(572400)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 08:16 | 2023-12-21 10:10 | 1.904 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.35 | 0 | 0 | 0 | 0
401209528 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599861-353576-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 08:26 | 2023-12-21 09:24 | 0.956 | 2 | 269 | 0 | 0 | 15 | 760 | 1.91 | 257.16 | 0 | 0 | 14.34 | 726.56
401209536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15785929-366482-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 09:04 | 2023-12-21 12:33 | 3.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.16
401209537 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_I/36-6438-Trafobinatip--(457575)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 09:15 | 2023-12-21 13:35 | 4.331 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401209542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15738556-364412-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 09:33 | 2023-12-21 13:23 | 3.833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
401209545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13945448-1200541-Ogmusdirek--(2077553)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 09:42 | 2023-12-21 10:32 | 0.834 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401209548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730855-365685-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 09:47 | 2023-12-21 10:59 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 0 | 0
401209551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15737852-364891-Trafo- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 09:52 | 2023-12-21 10:12 | 0.33 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.25 | 0 | 0 | 0 | 0
401209554 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | YENIKENT TR-10334-Trafobinatip--(464485)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 09:59 | 2023-12-21 11:37 | 1.632 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0
401209554 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | YENIKENT TR-10334-Trafobinatip--(464485)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 11:37 | 2023-12-21 11:48 | 0.172 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401209559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13969643-964416-Agdirek--(1493098)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 10:01 | 2023-12-21 13:00 | 2.978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0
401209566 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15738594-363930-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 10:15 | 2023-12-21 12:07 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.98
401209567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12585998-352745-Kesici- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 10:17 | 2023-12-21 11:54 | 1.612 | 27 | 593 | 0 | 3 | 60 | 1994 | 43.52 | 955.92 | 0 | 4.84 | 96.72 | 3214.33
401209570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | MENDERES TR-2-3505-Trafobinatip--(699334)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 10:19 | 2023-12-21 11:35 | 1.274 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.22 | 0 | 0 | 0 | 0
401209571 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12630654-356978-Kesici- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 09:40 | 2023-12-21 10:20 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 253.84
401209578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15731099-365805-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 10:32 | 2023-12-21 12:23 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.14
401209583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14194827-1215042-Ogmusdirek--(709952 - 735861 - 737079)-(LV-LV-LV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 10:40 | 2023-12-21 11:42 | 1.03 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401209584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-49 TELEKOM KOK BINASI-62-Trafobinatip--(577869)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 10:14 | 2023-12-21 11:01 | 0.781 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7 | 0 | 0 | 0 | 0
401209585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15739497-361056-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 10:28 | 2023-12-21 11:16 | 0.801 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401209586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15737071-360068-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 10:13 | 2023-12-21 11:57 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74
401209589 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597592-3588100-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 10:47 | 2023-12-21 10:48 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 12.77
401209593 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-343494-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 10:56 | 2023-12-21 11:24 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75
401209593 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-343494-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 11:24 | 2023-12-21 11:39 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54
401209607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729387-365152-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 11:20 | 2023-12-21 14:16 | 2.944 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401209612 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12253936-1577918-Agpanobox--(474821)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-21 11:11 | 2023-12-21 12:28 | 1.295 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.08 | 0 | 0 | 0 | 0
401209614 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | KAHTA-9479-Trafobinatip--(459618)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 11:13 | 2023-12-21 12:31 | 1.299 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.57 | 0 | 0 | 0 | 0
401209616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12631687-356164-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 11:24 | 2023-12-21 11:24 | 0.006 | 18 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0
401209617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600826-353316-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 10:06 | 2023-12-21 14:01 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 954.04
401209619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MEHMET AKIF CAMI YANI TR-454-Trafobinatip--(600914)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 11:44 | 2023-12-21 13:58 | 2.241 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0
401209622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631671-356155-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 11:47 | 2023-12-21 12:12 | 0.407 | 15 | 3646 | 0 | 0 | 32 | 2911 | 6.11 | 1483.92 | 0 | 0 | 13.02 | 1184.78
401209622 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-Trafobinatip--(75086/OKUL CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 12:12 | 2023-12-21 12:21 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0
401209622 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-Trafobinatip--(151000/MERKEZ CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 12:12 | 2023-12-21 12:23 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 387.88
401209622 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-Trafobinatip--(152048/FEVZIPASA HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 12:12 | 2023-12-21 12:32 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 38.65
401209624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13898342-1146575-Enhdirek--(95585/KUSGENT CIKISI)-(MV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 13:32 | 2023-12-21 13:48 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.14
401209628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15740731-361514-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 12:02 | 2023-12-21 18:35 | 6.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4325.64
401209630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM 6-48-346-Trafobinatip--(701731)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 11:23 | 2023-12-21 11:49 | 0.441 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0
401209643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-352898-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 11:42 | 2023-12-21 11:42 | 0.003 | 16 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
401209644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-352898-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 11:55 | 2023-12-21 12:37 | 0.698 | 16 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 1582.37 | 0 | 0 | 0 | 0
401209646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631671-356155-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 12:40 | 2023-12-21 12:46 | 0.096 | 15 | 3646 | 0 | 0 | 32 | 2911 | 1.44 | 350.02 | 0 | 0 | 3.07 | 279.46
401209646 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-Trafobinatip--(152048/FEVZIPASA HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 12:46 | 2023-12-21 14:42 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.82 | 220.93
401209648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-352898-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 11:42 | 2023-12-21 11:48 | 0.106 | 16 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401209650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-352898-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 11:50 | 2023-12-21 11:50 | 0.003 | 16 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
401209656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730835-365270-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 12:59 | 2023-12-21 15:35 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.61 | 0 | 0
401209657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15736088-365682-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 13:08 | 2023-12-21 15:39 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.57 | 0 | 0
401209658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 12H2 KOK BINASI-8109-Trafobinatip--(691889)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-21 13:14 | 2023-12-21 20:34 | 7.338 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.18 | 0 | 0 | 0 | 0
401209678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13897952-953083-Agdirek--(2062655)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 13:34 | 2023-12-21 16:43 | 3.155 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 0
401209681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14014568-1136597-Enhdirek--(88958)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 13:44 | 2023-12-21 17:40 | 3.936 | 13 | 29 | 0 | 0 | 9 | 189 | 51.17 | 114.14 | 0 | 0 | 35.42 | 743.9
401209681 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14014568-1136597-Enhdirek--(53837/HAT958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 17:40 | 2023-12-21 17:45 | 0.083 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401209682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13781982-1217049-Ogmusdirek--(554507 - 554508 - 558034 - 558339)-(LV-LV-LV-LV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 13:16 | 2023-12-21 13:52 | 0.606 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0
401209685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15779585-4408993-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 11:01 | 2023-12-21 13:00 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98
401209685 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15779585-4408993-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 13:00 | 2023-12-21 13:07 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44
401209687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15737293-367243-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 13:49 | 2023-12-21 18:24 | 4.576 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401209689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13854852-959179-Agdirek--(1518239)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 13:56 | 2023-12-21 17:51 | 3.918 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 0 | 0 | 0 | 0
401209700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14200494-1175218-Enhdirek--(142551/)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 14:18 | 2023-12-21 19:29 | 5.182 | 39 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.1 | 2943.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401209702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15787185-3277418-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 13:43 | 2023-12-21 14:27 | 0.733 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.93 | 0 | 0 | 0 | 0
401209705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730357-360095-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 14:30 | 2023-12-21 19:08 | 4.629 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.24 | 0 | 0 | 0 | 0
401209709 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15780361-3553135-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 14:35 | 2023-12-21 17:34 | 2.976 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0
401209711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15740787-361295-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 14:48 | 2023-12-21 17:21 | 2.539 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.55 | 0 | 0
401209719 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SDK Çıkışı | 12194909-1573084-Agpanobox--(457674)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 21:22 | 2023-12-21 21:42 | 0.328 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0
401209721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13753915-945497-Agdirek--(1476517)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 15:01 | 2023-12-21 21:01 | 5.998 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
401209725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730357-360095-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 15:12 | 2023-12-21 19:13 | 4.021 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401209727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15736449-365166-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 14:27 | 2023-12-21 16:51 | 2.404 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.66 | 0 | 0 | 0 | 0
401209728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(76129/UCEVLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 14:27 | 2023-12-21 15:06 | 0.653 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0
401209730 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15734914-361179-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 15:25 | 2023-12-21 19:03 | 3.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.68
401209732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15735387-358891-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 15:25 | 2023-12-21 17:36 | 2.177 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401209739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729386-367110-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 15:36 | 2023-12-21 18:23 | 2.785 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 0 | 0 | 0 | 0
401209741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | DM6-17-12565-Trafobinatip--(4429038 - 689300 - 698457 - 706231 - 709462 - 709464)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 13:13 | 2023-12-21 16:25 | 3.209 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.15 | 0 | 0 | 0 | 0
401209745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12631581-335611-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 15:14 | 2023-12-21 16:09 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.49
401209745 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12631581-335611-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 16:09 | 2023-12-21 16:15 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14
401209749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12630402-353890-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 15:50 | 2023-12-21 15:50 | 0.006 | 56 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0
401209750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 14385621-2612166-Ogmusdirek--(2613116 - 2613313 - 2613321 - 2613540 - 2615581)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 14:33 | 2023-12-21 15:52 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.59
401209755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12630402-353890-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 15:50 | 2023-12-21 15:51 | 0.006 | 56 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0
401209775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15771594-368370-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 16:29 | 2023-12-21 21:48 | 5.305 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0
401209776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14374339-2221825-Agdirek--(2221854)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 16:27 | 2023-12-21 19:54 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0
401209778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12599390-352949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 16:42 | 2023-12-21 17:03 | 0.36 | 1 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1465.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401209778 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | KANAL 2 MONOBLOK-10421-Trafobinatip--(259316/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 17:03 | 2023-12-21 17:17 | 0.226 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.94 | 0 | 0 | 0 | 0
401209783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14179238-1200844-Ogmusdirek--(632831)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 16:55 | 2023-12-21 18:35 | 1.668 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.71 | 0 | 0 | 0 | 0
401209784 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606704-353258-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 15:43 | 2023-12-21 18:22 | 2.657 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 581 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 37.2 | 1543.72
401209787 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 15779225-3458042-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 17:08 | 2023-12-21 19:47 | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23
401209787 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 15779225-3458042-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 19:47 | 2023-12-21 19:53 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72
401209789 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12605442-354924-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 17:03 | 2023-12-21 17:04 | 0.017 | 61 | 2798 | 0 | 0 | 105 | 3344 | 1.04 | 47.57 | 0 | 0 | 1.79 | 56.85
401209790 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15779163-368859-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 17:06 | 2023-12-21 18:25 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.93
401209793 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728972-367894-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 17:13 | 2023-12-21 17:35 | 0.359 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 31.95
401209795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | -3566540-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-21 17:09 | 2023-12-21 17:20 | 0.183 | 88 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 128.28 | 0 | 0 | 0 | 0
401209796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 12194659-1581052-Agpanobox--(1335977)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 17:16 | 2023-12-21 17:48 | 0.526 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0
401209801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730811-366858-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 17:37 | 2023-12-21 18:17 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31
401209805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15779585-4408993-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 16:57 | 2023-12-21 18:34 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21
401209805 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15779585-4408993-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 18:34 | 2023-12-21 18:43 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
401209808 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14339655-1129780-Enhdirek--(308114/ULUPINAR HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 17:27 | 2023-12-21 18:47 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 39.9
401209812 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15738901-358590-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 17:40 | 2023-12-21 18:15 | 0.584 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0
401209821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15736977-363910-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 18:08 | 2023-12-21 21:14 | 3.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.77
401209822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 12192254-1579771-Agpanobox--(2218565)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 18:06 | 2023-12-21 18:50 | 0.739 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0
401209823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13762679-942383-Agdirek--(1390911)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 18:13 | 2023-12-21 18:49 | 0.599 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
401209824 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | DM_V/1-6572-Trafobinatip--(463730 - 463731 - 469725 - 469726 - 469907)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-21 15:01 | 2023-12-21 18:25 | 3.394 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.62 | 0 | 0 | 0 | 0
401209825 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15738815-3695551-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 18:19 | 2023-12-21 21:23 | 3.081 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318.67 | 0 | 0 | 0 | 0
401209826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | FATIN KARAKUCUK TR-2692-Trafobinatip--(634476 - 634480 - 685631)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 18:22 | 2023-12-21 19:28 | 1.101 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.33 | 0 | 0 | 0 | 0
401209832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13749986-1204625-Ogmusdirek--(701731)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 17:46 | 2023-12-21 19:20 | 1.571 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.83 | 0 | 0 | 0 | 0
401209835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KARAELBISTAN KASABASI MEKAN TR-2415-Trafobinatip--(654295)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 17:59 | 2023-12-21 18:46 | 0.78 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 0 | 0 | 0 | 0
401209841 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | TR-52493-367478-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 18:32 | 2023-12-21 19:08 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.53
401209843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR-51044-360347-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 18:59 | 2023-12-21 19:57 | 0.961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0
401209844 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13939815-1183762-Ogmusdirek--(1277174 - 2042233 - 420056 - 420058)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 18:30 | 2023-12-21 19:15 | 0.748 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.82 | 0 | 0 | 0 | 0
401209857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729386-367110-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 19:20 | 2023-12-21 21:42 | 2.381 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401209861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14524937-991710-Agdirek--(1534804)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 19:24 | 2023-12-21 22:18 | 2.886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0
401209864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730357-360095-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 19:34 | 2023-12-21 19:57 | 0.383 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0
401209868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | Y.KAZA HARMANCIKLILAR TR-2437-Trafobinatip--(689201)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 19:47 | 2023-12-21 21:10 | 1.38 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.68 | 0 | 0 | 0 | 0
401209872 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15740547-366682-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 19:57 | 2023-12-21 20:54 | 0.941 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.57 | 0 | 0 | 0 | 0
401209874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 13943426-1197488-Ogmusdirek--(1555916)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 18:27 | 2023-12-21 19:31 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16
401209875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730849-365429-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 20:06 | 2023-12-21 20:48 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79
401209878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353409-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-20 23:51 | 2023-12-20 23:54 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 13.94
401209879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | ASAGI ICME TR-3363-Trafobinatip--(3503444)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 18:05 | 2023-12-21 18:40 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.46 | 0 | 0
401209881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730357-360095-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 20:20 | 2023-12-21 22:11 | 1.859 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401209885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14013761-977670-Agdirek--(4499418)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 20:30 | 2023-12-21 21:10 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67
401209888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15770957-367103-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 20:38 | 2023-12-21 22:39 | 2.015 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401209890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729506-363108-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 20:40 | 2023-12-21 23:47 | 3.121 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.96 | 0 | 0 | 0 | 0
401209890 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729506-363108-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 23:47 | 2023-12-21 23:52 | 0.079 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0
401209896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730849-365429-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 20:49 | 2023-12-21 22:11 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44
401209898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736107-365924-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 20:54 | 2023-12-21 23:19 | 2.417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0
401209902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | DALLAS TR-2725-Trafobinatip--(627076 - 627077 - 627395 - 627396)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 21:00 | 2023-12-21 23:32 | 2.532 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.48 | 0 | 0 | 0 | 0
401209910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR-51044-360347-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 21:06 | 2023-12-21 22:55 | 1.807 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0
401209923 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15740547-366682-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 21:02 | 2023-12-21 22:22 | 1.331 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.45 | 0 | 0 | 0 | 0
401209935 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 15734986-364163-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 21:32 | 2023-12-21 22:32 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.11
401209940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12700014-357631-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 21:49 | 2023-12-21 22:21 | 0.525 | 2 | 59 | 0 | 0 | 6 | 269 | 1.05 | 30.98 | 0 | 0 | 3.15 | 141.23
401209941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15736516-366183-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 21:47 | 2023-12-21 22:26 | 0.658 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0
401209941 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15736516-366183-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 22:26 | 2023-12-21 22:28 | 0.033 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0
401209946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-30-556-Trafobinatip--(665876)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 21:10 | 2023-12-21 21:50 | 0.654 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0
401209947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM04-TR18-11542-Trafobinatip--(492814)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 21:02 | 2023-12-21 22:00 | 0.975 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0.98
401209948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729386-367110-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 22:13 | 2023-12-21 22:41 | 0.469 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0
401209952 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15736357-358150-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 22:16 | 2023-12-21 22:58 | 0.703 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.22 | 0 | 0 | 0 | 0
401209961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729386-367110-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 22:45 | 2023-12-21 23:32 | 0.789 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0
401209969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13733764-1147474-Enhdirek--(72284/HAT12040)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2023-12-24 09:00 | 2023-12-24 17:00 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
401209970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13733764-1147474-Enhdirek--(72284/HAT12040)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-25 17:00 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
401209975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739164-357897-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 23:14 | 2023-12-22 00:53 | 1.653 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.47 | 0 | 0 | 0 | 0
401209976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597192-353388-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 22:44 | 2023-12-21 23:09 | 0.411 | 50 | 516 | 0 | 0 | 20 | 553 | 20.55 | 212.08 | 0 | 0 | 8.22 | 227.28
401209977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KOSELER-2298-Trafobinatip--(556920)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 23:18 | 2023-12-22 02:00 | 2.701 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.01 | 0 | 0 | 0 | 0
401209978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730849-365429-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 23:19 | 2023-12-22 01:33 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.4
401209980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | MERKEZ TR-3045-Trafobinatip--(534536)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 23:29 | 2023-12-22 00:51 | 1.375 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.88 | 0 | 0 | 0 | 0
401209983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 20:59 | 2023-12-21 21:02 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 24.31
401209984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | PTT KARSISI TR-3318-Trafobinatip--(677837)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-21 21:11 | 2023-12-21 21:35 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0
401209999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-352898-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 00:15 | 2023-12-22 00:15 | 0.003 | 16 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
401210000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730849-365429-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 00:34 | 2023-12-22 03:44 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.16
401210001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13924756-951280-Agdirek--(1510152)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 03:36 | 2023-12-22 04:10 | 0.579 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401210003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630455-356077-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 05:13 | 2023-12-22 05:14 | 0.006 | 141 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401210005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13984176-1153266-Enhdirek--(64048)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 06:18 | 2023-12-22 07:16 | 0.955 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 26.74 | 0 | 0 | 0 | 0
401210005 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585869-355391-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 07:16 | 2023-12-22 07:20 | 0.077 | 35 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 128.82 | 0 | 0 | 0 | 0
401210005 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13984176-1153266-Enhdirek--(64048/)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 07:20 | 2023-12-22 07:55 | 0.582 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 44.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401210005 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585869-355391-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 07:55 | 2023-12-22 07:59 | 0.063 | 35 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401210006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15740731-361514-Trafo- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 06:47 | 2023-12-22 10:20 | 3.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345.64
401210007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12585736-355389-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 06:40 | 2023-12-22 06:40 | 0.006 | 22 | 70 | 0 | 0 | 14 | 528 | 0.13 | 0.42 | 0 | 0 | 0.08 | 3.17
401210008 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12587870-356027-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 05:46 | 2023-12-22 05:53 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 46.5
401210009 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 12608014-353896-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 06:23 | 2023-12-22 06:39 | 0.259 | 0 | 0 | 16 | 2886 | 23 | 781 | 0 | 0 | 4.14 | 747.47 | 5.96 | 202.28
401210010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15735387-358891-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 07:15 | 2023-12-22 11:28 | 4.216 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401210012 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13648022-1189251-Ogmusdirek--(424704 - 426008)-(LV-LV) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 02:47 | 2023-12-22 04:31 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.42
401210013 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12649271-341313-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 06:05 | 2023-12-22 09:14 | 3.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.43
401210013 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12649271-341313-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 09:14 | 2023-12-22 09:25 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09
401210014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13854936-948760-Agdirek--(3319114)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 08:01 | 2023-12-22 08:40 | 0.643 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0
401210016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15738491-357935-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 08:04 | 2023-12-22 08:49 | 0.742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0
401210020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 08:37 | 2023-12-22 08:38 | 0.006 | 49 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0
401210028 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12635776-3556322-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 08:55 | 2023-12-22 09:44 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 73.88
401210031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730849-365429-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 08:55 | 2023-12-22 09:10 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99
401210032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13679410-963472-Agdirek--(1557196)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 08:52 | 2023-12-22 12:01 | 3.154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0
401210033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730376-364024-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 08:59 | 2023-12-22 10:27 | 1.463 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401210039 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13635250-1185669-Ogmusdirek--(408738)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 09:08 | 2023-12-22 09:49 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6
401210044 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12630649-356983-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 09:20 | 2023-12-22 09:20 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.31
401210050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729360-367100-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 09:39 | 2023-12-22 13:02 | 3.385 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.85 | 0 | 0 | 0 | 0
401210059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | DALLAS TR-2725-Trafobinatip--(627076)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 09:57 | 2023-12-22 12:53 | 2.925 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.03 | 0 | 0 | 0 | 0
401210060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | KILILI BELEDIYE KARSISI KOK BINASI-9861-Trafobinatip--(554789 - 556086 - 612678 - 612679 - 613965 - 613966 - 720136)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 09:54 | 2023-12-22 12:16 | 2.374 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 451.06 | 0 | 0 | 0 | 0
401210062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588588-352793-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 10:00 | 2023-12-22 11:15 | 1.252 | 10 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 3195.1 | 0 | 0 | 0 | 0
401210063 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15781790-362377-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 09:25 | 2023-12-22 11:11 | 1.765 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.21 | 0 | 0 | 0 | 0
401210069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15740215-2714045-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 10:03 | 2023-12-22 10:57 | 0.897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
401210071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731056-366483-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 10:17 | 2023-12-22 10:37 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.22 | 0 | 0
401210076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13759319-961308-Agdirek--(1389213)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 10:25 | 2023-12-22 11:20 | 0.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401210087 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15738594-363930-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 10:44 | 2023-12-22 11:29 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.08
401210090 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587768-355952-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 10:38 | 2023-12-22 10:39 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.57
401210092 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | NECMETTIN ERBAKAN PARKI TR-2155765-Trafobinatip--(457125)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 10:47 | 2023-12-22 12:24 | 1.618 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401210098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13928935-948919-Agdirek--(1379993)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 10:52 | 2023-12-22 11:41 | 0.819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0
401210101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600572-354737-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 10:15 | 2023-12-22 10:25 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 76.33
401210105 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12597960-2204720-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 10:33 | 2023-12-22 11:40 | 1.111 | 0 | 1 | 2 | 201 | 12 | 576 | 0 | 1.11 | 2.22 | 223.31 | 13.33 | 639.94
401210107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15750091-359326-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 11:05 | 2023-12-22 11:58 | 0.884 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.17 | 0 | 0 | 0 | 0
401210110 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15771886-359731-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 11:19 | 2023-12-22 13:47 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.02 | 0 | 0
401210110 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15771886-359731-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 13:47 | 2023-12-22 13:55 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.02 | 0 | 0
401210113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12633434-356255-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 11:27 | 2023-12-22 12:29 | 1.042 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401210119 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SDK Çıkışı | 12198624-1571831-Agpanobox--(457499)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 17:36 | 2023-12-22 18:01 | 0.418 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 0
401210129 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13712759-1106440-Enhdirek--(127255)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 11:56 | 2023-12-22 13:32 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | 0 | 0
401210129 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13712759-1106440-Enhdirek--(127255/HAT46596)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 13:32 | 2023-12-22 13:41 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 0
401210130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736078-363529-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 11:56 | 2023-12-22 12:34 | 0.625 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401210131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730706-357861-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 12:00 | 2023-12-22 12:50 | 0.839 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.15 | 0 | 0 | 0 | 0
401210134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | TR-51143-361066-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 12:14 | 2023-12-22 12:26 | 0.189 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.97 | 0 | 0 | 0 | 0
401210138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | KARAGOZ TR-4424-Trafobinatip--(525674 - 525675 - 528045 - 528807)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 12:32 | 2023-12-22 14:05 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.49
401210141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736079-362173-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 12:52 | 2023-12-22 13:32 | 0.654 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.09 | 0 | 0 | 0 | 0
401210142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13679893-962151-Agdirek--(1346994)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 12:54 | 2023-12-22 14:17 | 1.381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401210145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15728711-363676-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 12:58 | 2023-12-22 15:00 | 2.029 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.79 | 0 | 0 | 0 | 0
401210147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | FATIH OSMANGAZI MAHALLESI YENI MONOBLOK-6428-Trafobinatip--(707344)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 12:56 | 2023-12-22 13:45 | 0.82 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401210151 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 53148961-2675375-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 12:39 | 2023-12-22 12:39 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.72
401210163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15736449-365166-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 12:54 | 2023-12-22 13:49 | 0.916 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.16 | 0 | 0 | 0 | 0
401210168 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12630537-3563834-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 13:35 | 2023-12-22 14:04 | 0.488 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1134 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 1.95 | 553.39
401210171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729434-362775-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 13:39 | 2023-12-22 15:40 | 2.028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0
401210172 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Abone Tesisi | 14499448-3746615-Agdirek--(1308328)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 13:43 | 2023-12-22 16:24 | 2.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69
401210175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736079-362173-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 13:49 | 2023-12-22 13:56 | 0.118 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401210177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 15784903-362514-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 13:59 | 2023-12-22 15:20 | 1.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0
401210193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731392-360907-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 11:17 | 2023-12-22 15:39 | 4.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37
401210193 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731392-360907-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 15:39 | 2023-12-22 15:44 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09
401210195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12641015-2163040-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 14:26 | 2023-12-22 14:40 | 0.223 | 26 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 142.94 | 0 | 0 | 0 | 0
401210195 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-Trafobinatip--(153919/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 14:40 | 2023-12-22 14:43 | 0.055 | 22 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0
401210204 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15734712-366550-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 14:34 | 2023-12-22 15:07 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33
401210204 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15734712-366550-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 15:07 | 2023-12-22 15:09 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56
401210206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 13696053-1192449-Ogmusdirek--(683475)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 14:33 | 2023-12-22 15:00 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.09
401210212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14018966-1165242-Enhdirek--(95071)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 14:37 | 2023-12-22 17:10 | 2.558 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.55 | 0 | 0 | 0 | 0
401210212 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14018966-1165242-Enhdirek--(95071/HAT27960)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 17:10 | 2023-12-22 17:15 | 0.083 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401210213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12649826-2166448-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 14:26 | 2023-12-22 14:27 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 9.54
401210221 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741061-361823-Trafo- | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 15:26 | 2023-12-22 15:46 | 0.325 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0
401210225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13945490-1200540-Ogmusdirek--(609329 - 609330 - 716490)-(LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 14:22 | 2023-12-22 15:30 | 1.138 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.52 | 0 | 0 | 0 | 0
401210233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ASLANBEY 35 SOKAK TR-2753-Trafobinatip--(607430)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-22 14:50 | 2023-12-22 23:14 | 8.41 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.92 | 0 | 0 | 0 | 0
401210235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR178908-359542-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 14:57 | 2023-12-22 17:11 | 2.234 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.57 | 0 | 0 | 0 | 0
401210240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12637290-3565403-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 14:56 | 2023-12-22 15:31 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
401210240 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12637290-3565403-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 15:31 | 2023-12-22 15:31 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0
401210249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13665605-1163514-Enhdirek--(89392)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 15:03 | 2023-12-22 19:25 | 4.354 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.02 | 0 | 0 | 0 | 0
401210249 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12587101-354556-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 19:25 | 2023-12-22 19:36 | 0.189 | 2 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 50.65 | 0 | 0 | 0 | 0
401210261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12192900-1579781-Agpanobox--(1357204 - 1482748 - 1534590 - 689904)-(SC-SC-SC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 15:12 | 2023-12-22 19:56 | 4.728 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.68 | 0 | 0 | 0 | 0
401210261 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | KARAMANLI TR2-10632-Trafobinatip--(687550)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 19:56 | 2023-12-22 21:47 | 1.85 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0
401210263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-Trafobinatip--(75969/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-26 09:00 | 2023-12-26 15:24 | 6.394 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.94 | 300.52 | 0 | 0 | 0 | 0
401210268 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12606917-355943-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 15:05 | 2023-12-22 15:23 | 0.288 | 9 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 139.68 | 0 | 0 | 0 | 0
401210271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14373570-2634146-Agdirek--(3345462)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 14:51 | 2023-12-22 15:52 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01
401210278 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | SAMBAYAT TR-4-5921-Trafobinatip--(401983)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 17:26 | 2023-12-22 17:56 | 0.49 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0
401210279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12579120-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 15:22 | 2023-12-22 15:26 | 0.059 | 27 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.59 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0.06
401210280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(78777/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-27 15:00 | 6 | 14 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0
401210284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13946172-1142580-Enhdirek--(76582/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-28 09:00 | 2023-12-28 15:00 | 6 | 14 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0
401210290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek--(2119365/FİDER 2 TÜRKOGLU)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-30 09:00 | 2023-12-30 15:00 | 6 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0
401210303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KUZUCAK KARAAGAC TR-2515-Trafobinatip--(3530542)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 16:28 | 2023-12-22 18:26 | 1.978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0
401210304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | CAMII YANI TR-2712-Trafobinatip--(626529)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 16:20 | 2023-12-22 17:19 | 0.974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0
401210305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12592138-355707-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 16:14 | 2023-12-22 16:21 | 0.112 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401210310 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15734998-361740-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 22:10 | 2023-12-22 22:31 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5
401210318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | AKTEPE CAMII ALTI TR-10495-Trafobinatip--(574992)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 16:34 | 2023-12-22 19:10 | 2.591 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.42 | 0 | 0 | 0 | 0
401210322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | AVYANLI TR-12815-Trafobinatip--(725613 - 735874 - 735887)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 17:14 | 2023-12-22 18:50 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.48
401210327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 13696053-1192449-Ogmusdirek--(683475)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 16:23 | 2023-12-22 16:55 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3
401210336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | ADABASI SOKAK TR-737-Trafobinatip--(667605)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 15:52 | 2023-12-22 17:34 | 1.697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
401210345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731314-368237-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 17:10 | 2023-12-22 18:54 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.62
401210345 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731314-368237-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 18:54 | 2023-12-22 18:56 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08
401210357 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | DM_V/9-5449-Trafobinatip--(1277174 - 2042233 - 420056 - 420058)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 17:45 | 2023-12-22 18:26 | 0.688 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401210358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730398-364283-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 17:21 | 2023-12-22 18:47 | 1.438 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0
401210364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15787160-3398282-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 16:31 | 2023-12-22 18:21 | 1.833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
401210366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15737025-362242-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 18:02 | 2023-12-22 18:40 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69
401210368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13852616-958194-Agdirek--(1509153)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 18:08 | 2023-12-22 20:26 | 2.291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0
401210375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14046830-1163868-Enhdirek--(61826)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 18:18 | 2023-12-22 19:19 | 1.018 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.92 | 0 | 0 | 0 | 0
401210375 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586119-355367-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 19:19 | 2023-12-22 19:27 | 0.133 | 2 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | 37.51 | 0 | 0 | 0 | 0.13
401210393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | DM12-37-4395-Trafobinatip--(694660)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 18:26 | 2023-12-22 19:49 | 1.391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401210400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | YALNIZ ARDIC-2276-Trafobinatip--(625655)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 19:04 | 2023-12-22 20:27 | 1.387 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0
401210410 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | DM_V/9-5449-Trafobinatip--(1277174 - 2042233 - 420056 - 420058)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 18:48 | 2023-12-22 20:26 | 1.63 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.96 | 0 | 0 | 0 | 0
401210417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14454905-959700-Agdirek--(3364368)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 19:23 | 2023-12-22 21:07 | 1.724 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0
401210435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 14165575-882174-Agdirek--(1558378)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 18:52 | 2023-12-22 19:41 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401210436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-352898-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 19:36 | 2023-12-22 19:48 | 0.204 | 16 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 462.47 | 0 | 0 | 0 | 0
401210441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12587101-354556-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 19:59 | 2023-12-22 20:07 | 0.133 | 2 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 35.64 | 0 | 0 | 0 | 0
401210441 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13665627-1162848-Enhdirek--(87374/)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 20:07 | 2023-12-22 20:52 | 0.739 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401210441 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12587101-354556-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 20:52 | 2023-12-22 20:59 | 0.124 | 2 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 33.23 | 0 | 0 | 0 | 0
401210441 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13665627-1162848-Enhdirek--(87374/)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 20:59 | 2023-12-22 22:55 | 1.934 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 0
401210455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731311-363230-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 20:23 | 2023-12-22 21:01 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.83
401210468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR178908-359542-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 20:45 | 2023-12-22 22:50 | 2.083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0
401210471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731336-360766-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 20:47 | 2023-12-22 21:28 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.49
401210494 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12198341-1573651-Agpanobox--(1321219)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 21:10 | 2023-12-22 22:47 | 1.611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401210495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14056964-1150202-Enhdirek--(66804)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 21:34 | 2023-12-22 23:48 | 2.244 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.62 | 0 | 0 | 0 | 0
401210495 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14056964-1150202-Enhdirek--(66804/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 23:48 | 2023-12-22 23:58 | 0.163 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401210496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-1169027-Enhdirek--(3428861)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 21:36 | 2023-12-22 23:48 | 2.197 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 65.91 | 0 | 0 | 0 | 0
401210496 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-1169027-Enhdirek--(3428861/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 23:48 | 2023-12-22 23:53 | 0.085 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0
401210499 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | GUZELEVLER MH.-5831-Trafobinatip--(415747 - 415748 - 415755)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 20:27 | 2023-12-22 22:06 | 1.651 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.9 | 0 | 0 | 0 | 0
401210500 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | YARMAKAYA KY. TR-2 (KOY ICI TR.)-5605-Trafobinatip--(1243734 - 1243735 - 1295438 - 408610 - 410835 - 411076)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 21:05 | 2023-12-22 22:07 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.48
401210508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586268-353286-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-26 09:01 | 2023-12-26 13:10 | 4.159 | 1 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 1884.03 | 0 | 0 | 0 | 0
401210511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 126094884-352706-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-30 09:03 | 2023-12-30 11:17 | 2.232 | 1 | 3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 8758.37 | 0 | 0 | 0 | 0
401210512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15D-1 ADM-8241-Trafobinatip--(694997)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-30 11:17 | 2023-12-30 15:00 | 3.723 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.94 | 0 | 0 | 0 | 0
401210513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12586565-355692-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-27 11:16 | 2.274 | 30 | 2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.22 | 6021.55 | 0 | 0 | 0 | 0
401210515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14014966-1157477-Enhdirek--(74562/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-26 09:10 | 2023-12-26 11:09 | 1.975 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0
401210522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588594-340536-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-29 09:05 | 2023-12-29 15:16 | 6.19 | 94 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.86 | 11612.44 | 0 | 0 | 0 | 0
401210523 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | SIRACA KOYU-1998-Trafobinatip--(454998)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 22:20 | 2023-12-22 22:33 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37
401210524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | TETIRLIK TR-3547-Trafobinatip--(3421281 - 629805 - 630120 - 630123 - 631809)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 22:26 | 2023-12-22 22:54 | 0.461 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401210526 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12630654-356978-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 21:43 | 2023-12-22 21:50 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 40.28
401210539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13853399-1203812-Ogmusdirek--(636946)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 23:49 | 2023-12-23 01:35 | 1.774 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0
401210542 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607287-2153843-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 22:56 | 2023-12-22 22:56 | 0.006 | 5 | 182 | 0 | 0 | 29 | 890 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 0.17 | 5.34
401210543 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607287-2153843-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 23:01 | 2023-12-22 23:02 | 0.006 | 5 | 182 | 0 | 0 | 29 | 890 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 0.17 | 5.34
401210544 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12607287-2153843-Kesici- | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 23:06 | 2023-12-23 00:21 | 1.256 | 5 | 182 | 0 | 0 | 29 | 890 | 6.28 | 228.59 | 0 | 0 | 36.42 | 1117.84
401210546 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15740547-366682-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 22:38 | 2023-12-22 23:15 | 0.613 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401210549 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12587870-356027-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 00:23 | 2023-12-23 00:28 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 32.36
401210557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ASLANBEY 35 SOKAK TR-2753-Trafobinatip--(567820)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 02:39 | 2023-12-23 02:47 | 0.132 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0
401210557 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740174-364739-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 02:47 | 2023-12-23 02:57 | 0.172 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401210560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | GENCOSMAN MONOBLOK-7131-Trafobinatip--(138145/SANAYI-3)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 03:25 | 2023-12-23 03:40 | 0.256 | 20 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 128.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401210563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15779539-365127-Trafo- | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-23 06:18 | 2023-12-23 13:02 | 6.732 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3197.7 | 0 | 0 | 0 | 0
401210566 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605827-356011-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 06:51 | 2023-12-23 06:52 | 0.017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 600 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 10.2
401210567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12583322-352877-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 07:19 | 2023-12-23 09:22 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.66
401210568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630455-356077-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 06:09 | 2023-12-23 06:09 | 0.006 | 141 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0
401210570 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13880403-1185342-Ogmusdirek--(1262311452266452268452273452274)-(S_SC-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 07:46 | 2023-12-23 11:04 | 3.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.33
401210570 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13880403-1185342-Ogmusdirek--(1262311 - 452266 - 452268 - 452273 - 452274)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 11:04 | 2023-12-23 11:14 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51
401210571 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12634052-357243-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 06:06 | 2023-12-23 09:51 | 3.743 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 107 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 400.5
401210572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12594940-354248-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 07:48 | 2023-12-23 07:54 | 0.103 | 8 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 100.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401210574 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729080-366916-Trafo- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 09:30 | 2023-12-23 10:26 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.61
401210575 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15740574-4333453-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 07:08 | 2023-12-23 11:28 | 4.331 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401210579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585874-355392-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 08:19 | 2023-12-23 08:29 | 0.169 | 7 | 3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 542.15 | 0 | 0 | 0 | 0
401210580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15783401-369870-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 08:24 | 2023-12-23 09:31 | 1.131 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.29 | 0 | 0 | 0 | 0
401210581 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15779889-366803-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 08:29 | 2023-12-23 12:32 | 4.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.21
401210581 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15779889-366803-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 12:32 | 2023-12-23 12:36 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86
401210584 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15740547-366682-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 08:31 | 2023-12-23 10:50 | 2.319 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.35 | 0 | 0 | 0 | 0
401210589 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | KARAMAN TR-1-12862-Trafobinatip--(475550)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 08:45 | 2023-12-23 11:00 | 2.244 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.35 | 0 | 0
401210590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598242-354839-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 08:28 | 2023-12-23 08:28 | 0.008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 671 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.37
401210591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14328011-1071940-Agdirek--(1341211)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 08:46 | 2023-12-23 11:31 | 2.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74
401210593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KANLIKAVAK 2. KOK-9196-Trafobinatip--(686930)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-23 08:44 | 2023-12-23 09:19 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45
401210593 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KANLIKAVAK 2. KOK-9196-Trafobinatip--(686930)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-23 09:19 | 2023-12-23 09:56 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.72
401210595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13698860-907238-Agdirek--(1542707)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 08:54 | 2023-12-23 10:13 | 1.309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0
401210597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15739164-357897-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 08:59 | 2023-12-23 11:11 | 2.211 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.35 | 0 | 0 | 0 | 0
401210611 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-343760-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 09:24 | 2023-12-23 10:01 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1
401210611 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-343760-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 10:01 | 2023-12-23 10:07 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59
401210612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15728736-360927-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 09:15 | 2023-12-23 11:37 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.71
401210613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13684382-1007320-Agdirek--(1536700)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 09:27 | 2023-12-23 13:18 | 3.848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0
401210615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14010628-1199851-Ogmusdirek--(607655)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 09:33 | 2023-12-23 10:51 | 1.301 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
401210616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14040938-865612-Agdirek--(1346624)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 09:32 | 2023-12-23 12:50 | 3.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31
401210617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Abone Tesisi | 14163013-1032479-Agdirek--(1465652)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 09:30 | 2023-12-23 10:18 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0
401210620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13761495-1216953-Ogmusdirek--(522990 - 523319 - 526056)-(LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 09:37 | 2023-12-23 12:47 | 3.154 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401210623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13709280-1037612-Agdirek--(1397847 - 1397848)-(SC-SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 09:43 | 2023-12-23 13:34 | 3.846 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0
401210624 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12652072-3725908-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 09:47 | 2023-12-23 09:52 | 0.089 | 0 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1170 | 0 | 0.98 | 0.09 | 0.27 | 0.45 | 104.13
401210629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | EKSIELMA TR-3168-Trafobinatip--(642517)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 07:43 | 2023-12-22 08:45 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.26
401210632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595824-354740-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 10:04 | 2023-12-23 10:08 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 415 | 10 | 4981 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.6 | 298.86
401210633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | ANBAR MERKEZ TR-3172-Trafobinatip--(668102)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 08:59 | 2023-12-22 09:50 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57
401210639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | SARIGOL 2 TR-3359-Trafobinatip--(675949)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-22 11:52 | 2023-12-22 12:40 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
401210646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15735353-365159-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 10:23 | 2023-12-23 13:01 | 2.639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.31 | 0 | 0 | 0 | 0
401210651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | ESKI BELEDIYE YANI-699-Trafobinatip--(518560)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 10:33 | 2023-12-23 13:34 | 3.009 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.46 | 0 | 0 | 0 | 0
401210654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-357075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 10:39 | 2023-12-23 10:40 | 0.011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 234 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.57
401210655 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587756-355947-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 10:32 | 2023-12-23 10:32 | 0.001 | 10 | 116 | 0 | 0 | 122 | 393 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0.39
401210656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ASLANBEY 35 SOKAK TR-2753-Trafobinatip--(607430)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 10:47 | 2023-12-23 13:34 | 2.781 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.25 | 0 | 0 | 0 | 0
401210664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740215-2714045-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 11:05 | 2023-12-23 14:44 | 3.641 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5042.79 | 0 | 0 | 0 | 0
401210665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736114-359328-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 10:59 | 2023-12-23 13:02 | 2.054 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702.77 | 0 | 0 | 0 | 0
401210666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | KURTLER AVSARI MERKEZ TR 2023-4493582-Trafobinatip--(4494132)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 11:06 | 2023-12-23 15:30 | 4.395 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.35 | 0 | 0 | 0 | 0
401210668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354750-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 09:34 | 2023-12-23 09:35 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 5.68
401210669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | YESILEVLER CAMI YANI TR-5524-Trafobinatip--(578338)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 10:59 | 2023-12-23 11:35 | 0.596 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0
401210670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630455-356077-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 11:12 | 2023-12-23 11:13 | 0.006 | 141 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0
401210681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15782613-363548-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 11:00 | 2023-12-23 15:42 | 4.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.53
401210683 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740546-361126-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 11:08 | 2023-12-23 12:24 | 1.264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401210684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12645431-2145694-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 10:05 | 2023-12-23 10:24 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.76
401210684 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CUKURHISAR MNB-2001475-Trafobinatip--(2002026/CUKURHISAR GRS/CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 10:24 | 2023-12-23 10:25 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62
401210684 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CUKURHISAR MNB-2001475-Trafobinatip--(2002019/KUMARLI CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 10:24 | 2023-12-23 10:25 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59
401210684 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CUKURHISAR MNB-2001475-Trafobinatip--(2002033/KAYNAR CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 10:24 | 2023-12-23 10:26 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 2.38
401210684 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12645431-2145694-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 10:26 | 2023-12-23 10:27 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53
401210684 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CUKURHISAR MNB-2001475-Trafobinatip--(2002033/KAYNAR CIKIS)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 10:27 | 2023-12-23 11:56 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 125.46
401210685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354750-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 09:35 | 2023-12-23 10:53 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 430.53
401210690 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-343002-Ayırıcı- | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 11:15 | 2023-12-23 13:56 | 2.688 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401210691 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-343879-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 11:37 | 2023-12-23 13:22 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23
401210691 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-343879-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 13:22 | 2023-12-23 13:28 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
401210692 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605839-356009-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 09:10 | 2023-12-23 09:13 | 0.057 | 33 | 629 | 0 | 0 | 106 | 2032 | 1.88 | 35.85 | 0 | 0 | 6.04 | 115.82
401210692 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605839-356009-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 09:14 | 2023-12-23 10:48 | 1.56 | 32 | 625 | 0 | 0 | 47 | 1546 | 49.92 | 975 | 0 | 0 | 73.32 | 2411.76
401210692 | 3 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12640886-3284847-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 09:14 | 2023-12-23 09:14 | 0.008 | 46 | 717 | 0 | 0 | 191 | 3266 | 0.37 | 5.74 | 0 | 0 | 1.53 | 26.13
401210692 | 4 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605507-353577-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 09:13 | 2023-12-23 13:34 | 4.345 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59 | 486 | 4.35 | 17.38 | 0 | 0 | 256.36 | 2111.67
401210697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13945448-1200541-Ogmusdirek--(2077434 - 2077468 - 2077553 - 2077591 - 608686)-(LV-LV-LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 11:53 | 2023-12-23 13:31 | 1.64 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401210701 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12645945-2205908-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 11:56 | 2023-12-23 11:57 | 0.017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 710 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 12.07
401210704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15738493-367931-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 12:04 | 2023-12-23 13:41 | 1.63 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.64 | 0 | 0 | 0 | 0
401210707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15740211-364979-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 11:59 | 2023-12-23 14:06 | 2.116 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.74 | 0 | 0 | 0 | 0
401210708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730904-365425-Trafo- | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 12:04 | 2023-12-23 14:35 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.23
401210709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15786088-3643550-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 11:29 | 2023-12-23 13:03 | 1.575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0
401210709 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15786088-3643550-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 13:03 | 2023-12-23 13:11 | 0.132 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401210713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609828-337413-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 11:49 | 2023-12-23 14:02 | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.41
401210713 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609828-337413-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 14:02 | 2023-12-23 14:09 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65
401210715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12642654-335369-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 11:36 | 2023-12-23 13:31 | 1.917 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.09 | 0 | 0 | 0 | 0
401210715 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12642654-335369-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 13:31 | 2023-12-23 13:35 | 0.075 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0
401210717 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605501-353579-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 10:50 | 2023-12-23 11:10 | 0.322 | 29 | 619 | 0 | 0 | 40 | 1510 | 9.34 | 199.32 | 0 | 0 | 12.88 | 486.22
401210717 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12505851-354726-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 11:10 | 2023-12-23 11:14 | 0.069 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1269 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 2.14 | 87.56
401210717 | 3 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12505863-354724-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 11:10 | 2023-12-23 11:14 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 13.93
401210717 | 4 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12505857-354725-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 11:10 | 2023-12-23 11:14 | 0.081 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0.24 | 3.08
401210720 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599976-3719317-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 12:29 | 2023-12-23 12:29 | 0.011 | 2 | 266 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0.02 | 2.93 | 0 | 0 | 0.02 | 0.83
401210722 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12606019-352839-Kesici- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 12:27 | 2023-12-23 13:59 | 1.532 | 1 | 580 | 0 | 0 | 5 | 31 | 1.53 | 888.56 | 0 | 0 | 7.66 | 47.49
401210723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 12:01 | 2023-12-23 12:09 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 62.3
401210726 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12592846-2765287-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 12:56 | 2023-12-23 13:07 | 0.192 | 0 | 2 | 2 | 370 | 4 | 1134 | 0 | 0.38 | 0.38 | 71.04 | 0.77 | 217.73
401210734 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728845-362345-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 12:03 | 2023-12-23 14:23 | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.65
401210736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | Dağıtım Transformatörü | 15736657-361154-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 11:59 | 2023-12-23 13:59 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0 | 470.21
401210738 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15779889-366803-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 13:09 | 2023-12-23 15:35 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.52
401210738 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15779889-366803-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 15:35 | 2023-12-23 15:42 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.98
401210741 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597592-3588100-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 13:14 | 2023-12-23 13:15 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 12.77
401210744 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12590332-352818-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 13:17 | 2023-12-23 13:20 | 0.041 | 5 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.21 | 134.81 | 0 | 0 | 0 | 0.21
401210751 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12584613-354886-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 13:20 | 2023-12-23 13:49 | 0.473 | 5 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.37 | 782.82 | 0 | 0 | 0 | 2.37
401210756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600342-355670-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 13:32 | 2023-12-23 15:14 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 1280.66
401210757 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605328-354112-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 13:26 | 2023-12-23 15:12 | 1.764 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.69 | 0 | 0 | 0 | 0
401210758 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-354350-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 13:45 | 2023-12-23 15:03 | 1.313 | 29 | 546 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38.08 | 716.9 | 0 | 0 | 0 | 18.38
401210760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731385-363340-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 12:32 | 2023-12-23 13:59 | 1.448 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401210763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12631775-356229-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 13:35 | 2023-12-23 14:12 | 0.612 | 0 | 0 | 2 | 899 | 14 | 2197 | 0 | 0 | 1.22 | 550.19 | 8.57 | 1344.56
401210766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12630402-353890-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 13:49 | 2023-12-23 13:49 | 0.006 | 56 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0
401210767 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/10 YAMANLAR-6717-Trafobinatip--(149251/YAMANLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 13:15 | 2023-12-23 14:25 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0
401210772 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12640886-3284847-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 13:15 | 2023-12-23 13:16 | 0.008 | 45 | 713 | 0 | 0 | 132 | 2780 | 0.36 | 5.7 | 0 | 0 | 1.06 | 22.24
401210774 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | TR-53652-366007-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 18:05 | 2023-12-23 18:26 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9
401210776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14012445-1143527-Enhdirek--(92752)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 14:18 | 2023-12-23 18:00 | 3.703 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 118.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401210776 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14012445-1143527-Enhdirek--(92752/HAT25683)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 18:00 | 2023-12-23 18:05 | 0.087 | 9 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
401210785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 13983992-912358-Agdirek--(1426987)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 14:36 | 2023-12-23 17:45 | 3.156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0
401210786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13934193-1205272-Ogmusdirek--(559732)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 14:27 | 2023-12-23 16:24 | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.36
401210788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14399106-976758-Agdirek--(1530136)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 14:28 | 2023-12-23 15:08 | 0.659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0
401210797 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12590332-352818-Kesici- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 13:50 | 2023-12-23 13:52 | 0.034 | 5 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.17 | 111.79 | 0 | 0 | 0 | 0.17
401210797 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12584613-354886-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 13:52 | 2023-12-23 14:43 | 0.845 | 5 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.23 | 1398.48 | 0 | 0 | 0 | 4.23
401210800 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597934-3462852-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 14:56 | 2023-12-23 15:55 | 0.971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 791 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 8.74 | 768.06
401210801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600389-353048-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 08:39 | 2023-12-23 08:39 | 0.006 | 4 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0
401210804 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12606019-352839-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 13:59 | 2023-12-23 13:59 | 0.008 | 1 | 580 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0.01 | 4.64 | 0 | 0 | 0.04 | 0.25
401210806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14015772-1024321-Agdirek--(1453870)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 15:09 | 2023-12-23 16:52 | 1.723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0
401210819 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Dağıtım Transformatörü | 15734741-368144-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 15:28 | 2023-12-23 16:52 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.99
401210820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 51489517-2680465-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 09:43 | 2023-12-23 15:08 | 5.412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 0
401210822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | KUSKAYASI MH. TR-4418-Trafobinatip--(636557)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 15:20 | 2023-12-23 16:02 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.36
401210826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12648458-352727-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 14:23 | 2023-12-23 15:13 | 0.835 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401210828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15787832-2129422-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 15:38 | 2023-12-23 18:00 | 2.369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0
401210829 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | DM_IV/21-6134-Trafobinatip--(3687824 - 430132 - 430133 - 430135)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 15:19 | 2023-12-23 16:45 | 1.447 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.82 | 0 | 0 | 0 | 0
401210832 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | -353592-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 13:27 | 2023-12-23 17:07 | 3.673 | 0 | 0 | 2 | 131 | 0 | 88 | 0 | 0 | 7.35 | 481.16 | 0 | 323.22
401210833 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 32186489-2065002-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 12:41 | 2023-12-23 17:53 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4
401210833 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 32186489-2065002-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 17:53 | 2023-12-23 18:01 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84
401210837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13724790-884648-Agdirek--(1472661)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 14:35 | 2023-12-23 17:04 | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48
401210839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14120829-1032810-Agdirek--(1483362)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 16:13 | 2023-12-23 18:00 | 1.784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0
401210847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731245-367726-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 16:15 | 2023-12-23 17:45 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
401210850 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15740340-363515-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 17:10 | 2023-12-23 17:28 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.42
401210853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-5494-Trafobinatip--(580814)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 16:15 | 2023-12-23 17:19 | 1.06 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 0
401210856 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14365372-3523954-Enhdirek--(155768)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 16:08 | 2023-12-23 17:00 | 0.867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 2.6 | 10.4
401210856 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14365372-3523954-Enhdirek--(155768/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 17:00 | 2023-12-23 17:10 | 0.164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.49 | 4.76
401210863 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13866704-795298-Agdirek--(1271975)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 16:52 | 2023-12-23 20:03 | 3.184 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.29 | 0 | 0 | 0 | 0
401210865 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608655-343533-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 16:54 | 2023-12-23 20:44 | 3.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8
401210865 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608655-343533-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 20:44 | 2023-12-23 21:00 | 0.276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 10.76
401210872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | ERENLER TR-4393-Trafobinatip--(599403)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 17:05 | 2023-12-23 19:13 | 2.127 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.05 | 0 | 0 | 0 | 0
401210872 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | TR-51789-362436-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 19:13 | 2023-12-23 19:20 | 0.117 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.83 | 0 | 0 | 0 | 0
401210873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631671-356155-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 17:07 | 2023-12-23 17:07 | 0.006 | 15 | 3647 | 0 | 0 | 32 | 2911 | 0.09 | 21.88 | 0 | 0 | 0.19 | 17.47
401210879 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15737737-366157-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 17:11 | 2023-12-23 18:22 | 1.194 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.01 | 0 | 0 | 0 | 0
401210882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13762679-942383-Agdirek--(1390911)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 17:32 | 2023-12-23 18:56 | 1.395 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0
401210884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14058238-855899-Agdirek--(2094378)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 17:36 | 2023-12-23 18:00 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
401210885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12255236-1590804-Agpanobox--(742527)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 17:41 | 2023-12-23 19:45 | 2.063 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.76 | 0 | 0 | 0 | 0
401210886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15735392-366607-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 17:38 | 2023-12-23 18:22 | 0.731 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.01 | 0 | 0 | 0 | 0
401210896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731314-368237-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 18:00 | 2023-12-23 18:15 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
401210896 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731314-368237-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 18:15 | 2023-12-23 18:22 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12
401210897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | HUYUKLU YOLU ANAYOL KENARI TR 2015-10012-Trafobinatip--(714246)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 17:09 | 2023-12-23 18:54 | 1.745 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0
401210899 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741058-363921-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-23 17:56 | 2023-12-23 20:10 | 2.244 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.64 | 0 | 0 | 0 | 0
401210901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | PEYNIRDERE MERKEZ TR-2717-Trafobinatip--(626793)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 18:13 | 2023-12-23 21:22 | 3.164 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.98 | 0 | 0 | 0 | 0
401210905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729490-360487-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 18:19 | 2023-12-23 18:41 | 0.373 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.19 | 0 | 0 | 0 | 0
401210907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15785919-365473-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 18:25 | 2023-12-23 20:25 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.81
401210915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | EMIROGLU BERTIZLER TR-1122-Trafobinatip--(1515613 - 621000 - 621001 - 622926)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 16:24 | 2023-12-23 19:44 | 3.33 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.71 | 0 | 0 | 0 | 0
401210918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 14012963-966650-Agdirek--(1392659)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 18:41 | 2023-12-23 22:40 | 3.983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0
401210920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14329921-1217307-Ogmusdirek--(564991)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 17:54 | 2023-12-23 19:00 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
401210927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15735392-366607-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 18:48 | 2023-12-23 20:55 | 2.127 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 0
401210933 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12261516-3808576-Agpanobox--(1241768)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 18:48 | 2023-12-23 20:06 | 1.311 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0
401210954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740178-363682-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 20:01 | 2023-12-23 20:51 | 0.844 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.1 | 0 | 0 | 0 | 0
401210956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 14359896-3481465-Agdirek--(2227446)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 19:46 | 2023-12-23 21:46 | 2.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
401210961 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741066-362191-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 20:07 | 2023-12-23 21:16 | 1.149 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401210976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | YATILI MBK-1829-Trafobinatip--(749125)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 20:31 | 2023-12-23 21:30 | 0.987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
401211004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730946-368060-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 21:35 | 2023-12-23 22:36 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.88
401211006 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13871189-1122907-Enhdirek--(111872/F-6 BESNİ)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 18:00 | 2023-12-23 21:18 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 386.1
401211007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13952070-1198355-Ogmusdirek--(572424)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 16:48 | 2023-12-23 20:10 | 3.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08
401211008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14001182-1159120-Enhdirek--(153663/NARLI FIDER-7)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 22:25 | 2023-12-23 22:30 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.08
401211009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | PEYNIRDERE MERKEZ TR-2717-Trafobinatip--(627144)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 21:47 | 2023-12-23 23:25 | 1.626 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.44 | 0 | 0 | 0 | 0
401211010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13934193-1205272-Ogmusdirek--(559731)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 16:46 | 2023-12-23 20:30 | 3.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85
401211013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730364-360567-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 22:10 | 2023-12-23 22:52 | 0.698 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401211024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12589693-353073-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 16:32 | 2023-12-23 16:32 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1.03
401211025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631671-356155-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 16:32 | 2023-12-23 16:32 | 0.006 | 15 | 3647 | 0 | 0 | 32 | 2911 | 0.09 | 21.88 | 0 | 0 | 0.19 | 17.47
401211026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | YATILI MBK-1829-Trafobinatip--(749125)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 22:03 | 2023-12-23 23:10 | 1.119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401211033 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | DORTYOL TR-1-4200-Trafobinatip--(402367)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 22:43 | 2023-12-23 23:51 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26
401211033 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | DORTYOL TR-1-4200-Trafobinatip--(402367)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 23:51 | 2023-12-23 23:54 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
401211048 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 15740677-361441-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 15:20 | 2023-12-23 17:35 | 2.243 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.5 | 0 | 0
401211053 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12587990-354831-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 06:20 | 2023-12-24 06:29 | 0.156 | 0 | 0 | 19 | 1053 | 24 | 1237 | 0 | 0 | 2.96 | 164.27 | 3.74 | 192.97
401211059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | KOCABAS KONAKLARI MNB-12503-Trafobinatip--(531784 - 531938 - 531939 - 750350 - 750354 - 750644 - 750645 - 750647)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-24 08:47 | 2023-12-24 20:20 | 11.562 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401211064 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 53138464-2064675-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 07:39 | 2023-12-24 09:30 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6
401211064 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 53138464-2064675-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 09:30 | 2023-12-24 09:34 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02
401211065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630148-353612-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 08:31 | 2023-12-24 08:31 | 0.008 | 6 | 410 | 0 | 0 | 3 | 211 | 0.05 | 3.28 | 0 | 0 | 0.02 | 1.69
401211066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | SOGUTLU KASABASI DEMIR MINARELI CAMI YANI TR-286-Trafobinatip--(672717)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 08:27 | 2023-12-24 08:49 | 0.354 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0
401211067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730278-360989-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 08:23 | 2023-12-24 10:02 | 1.646 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.21 | 0 | 0 | 0 | 0
401211068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12585730-352733-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 08:49 | 2023-12-24 08:49 | 0.006 | 15 | 863 | 0 | 0 | 43 | 1083 | 0.09 | 5.18 | 0 | 0 | 0.26 | 6.5
401211070 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 15729192-366357-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 09:05 | 2023-12-24 10:56 | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.91
401211070 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 15729192-366357-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 10:56 | 2023-12-24 10:59 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31
401211071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587476-353015-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 09:04 | 2023-12-24 09:05 | 0.006 | 8 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0
401211078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586019-352746-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 08:51 | 2023-12-24 09:04 | 0.23 | 44 | 16464 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.12 | 3786.72 | 0 | 0 | 0.46 | 0.23
401211084 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599982-3719355-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 09:16 | 2023-12-24 09:17 | 0.011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 355 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.03 | 3.91
401211085 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15735450-361673-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 09:28 | 2023-12-24 13:56 | 4.463 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401211091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12191744-1581384-Agpanobox--(2053109)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 09:37 | 2023-12-24 09:55 | 0.295 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0
401211092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | GOKSUN TM-6241-Trafobinatip--(54714/SULEYMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 08:21 | 2023-12-24 08:35 | 0.233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401211093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731185-360997-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 14:26 | 2023-12-24 14:38 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2
401211096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-357075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 09:30 | 2023-12-24 09:31 | 0.011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 234 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.57
401211097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15789015-4367490-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 09:48 | 2023-12-24 11:13 | 1.414 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.42 | 0 | 0 | 0 | 0
401211102 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15740529-364551-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 10:26 | 2023-12-24 10:35 | 0.14 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.88 | 0 | 0 | 0 | 0
401211106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 15738063-366091-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 10:01 | 2023-12-24 10:26 | 0.417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0
401211112 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14326541-1108158-Enhdirek--(123667)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 10:06 | 2023-12-24 11:18 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 15.5
401211112 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14326541-1108158-Enhdirek--(123667/KAZNI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 11:18 | 2023-12-24 11:22 | 0.068 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.41 | 1.56
401211113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | ŞEREF EROGLU CAD. TR-846-Trafobinatip--(564734 - 566075 - 566076 - 566077)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-24 10:06 | 2023-12-24 20:25 | 10.316 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.19 | 0 | 0 | 0 | 0
401211117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | ESKI BELEDIYE YANI-699-Trafobinatip--(518559 - 518560 - 518561 - 521903 - 597927)-(LV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 10:18 | 2023-12-24 14:05 | 3.777 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.6 | 0 | 0 | 0 | 0
401211121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14428425-3395410-Ogmusdirek--(3395604 - 3395618 - 3395641 - 3395842)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 10:40 | 2023-12-24 11:24 | 0.739 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401211122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13735289-1149697-Enhdirek--(65031)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 10:42 | 2023-12-24 13:40 | 2.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6
401211122 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13735289-1149697-Enhdirek--(65031/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 13:40 | 2023-12-24 13:45 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65
401211123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13685082-972289-Agdirek--(1517557)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 10:39 | 2023-12-24 11:46 | 1.118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0
401211135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | AG Fideri | 15739571-367075-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 11:07 | 2023-12-24 11:26 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0
401211137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12579120-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 10:46 | 2023-12-24 10:50 | 0.054 | 27 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.46 | 30.29 | 0 | 0 | 0 | 0.05
401211138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-352898-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 11:19 | 2023-12-24 11:19 | 0.003 | 16 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401211141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13657864-967986-Agdirek--(1419078)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 11:29 | 2023-12-24 12:50 | 1.343 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0
401211142 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12261519-3808739-Agpanobox--(1273167)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 10:03 | 2023-12-24 13:17 | 3.23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401211144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731358-361018-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 11:13 | 2023-12-24 13:51 | 2.632 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 0 | 0 | 0
401211144 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731358-361018-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 13:51 | 2023-12-24 13:53 | 0.038 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0
401211145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740196-365914-Trafo- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 11:53 | 2023-12-24 12:00 | 0.116 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 0
401211147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | MIGROS KOK-853-Trafobinatip--(2121820 - 2121876 - 565803 - 685424 - 732042 - 732050 - 747394)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-24 11:59 | 2023-12-24 18:04 | 6.075 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.98 | 0 | 0 | 0 | 0
401211148 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_IV/21-6134-Trafobinatip--(430132)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 11:57 | 2023-12-24 13:53 | 1.928 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0
401211162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | BEREKET KOK BINA-11361-Trafobinatip--(699005)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 10:21 | 2023-12-24 12:02 | 1.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0
401211165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609837-355481-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 12:19 | 2023-12-24 12:30 | 0.178 | 0 | 0 | 8 | 6163 | 4 | 608 | 0 | 0 | 1.42 | 1097.01 | 0.71 | 108.22
401211166 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12590609-353617-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 12:30 | 2023-12-24 14:45 | 2.246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 6.74 | 253.8
401211167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KARAELBISTAN HIZMET ALANI YANI TR-2089-Trafobinatip--(649158)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 10:51 | 2023-12-24 11:32 | 0.683 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0
401211169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ASAGI KARGABUK TR-4149-Trafobinatip--(582051)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 11:54 | 2023-12-24 14:57 | 3.055 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 0
401211171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | BAHCELI KOYU 2.TR-7597-Trafobinatip--(693005)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 12:46 | 2023-12-24 13:30 | 0.732 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
401211172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-64-3069-Trafobinatip--(667240)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 12:11 | 2023-12-24 15:08 | 2.943 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7 | 0 | 0 | 0 | 0
401211174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588628-353035-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-26 09:01 | 2023-12-26 16:27 | 7.435 | 22 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.57 | 2319.72 | 0 | 0 | 0 | 0
401211175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588628-353035-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-27 09:02 | 2023-12-27 11:03 | 2.022 | 116 | 2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.55 | 4426.16 | 0 | 0 | 0 | 0
401211176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588628-353035-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-28 09:00 | 2023-12-28 09:13 | 0.211 | 22 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 65.83 | 0 | 0 | 0 | 0
401211178 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13938342-1141883-Enhdirek--(92717/ - 92718/ - 92721/)-(MV-MV-MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-28 09:13 | 2023-12-28 15:00 | 5.781 | 16 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 1751.64 | 0 | 0 | 0 | 0
401211185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | INONU KOK-3042-Trafobinatip--(75920/INONU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 17:19 | 2023-12-23 19:16 | 1.948 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401211188 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588629-331338-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-28 15:00 | 2023-12-28 15:20 | 0.333 | 22 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 103.9 | 0 | 0 | 0 | 0
401211191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15780717-3715536-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 12:33 | 2023-12-24 13:17 | 0.73 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.42 | 0 | 0 | 0 | 0
401211195 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597757-353769-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 11:12 | 2023-12-24 13:00 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 437.78
401211200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12596942-353674-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 13:01 | 2023-12-24 13:07 | 0.109 | 7 | 252 | 0 | 0 | 6 | 388 | 0.76 | 27.47 | 0 | 0 | 0.65 | 42.29
401211202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591491-352974-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 13:09 | 2023-12-24 13:14 | 0.088 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0
401211203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12630084-353338-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 13:08 | 2023-12-24 13:13 | 0.082 | 2 | 199 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0.16 | 16.32 | 0 | 0 | 0.08 | 6.4
401211205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15735358-360659-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 13:14 | 2023-12-24 13:39 | 0.414 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 0 | 0 | 0 | 0
401211211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12579120-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 13:16 | 2023-12-24 13:22 | 0.104 | 27 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.81 | 58.34 | 0 | 0 | 0 | 0.1
401211212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729490-360487-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 13:22 | 2023-12-24 14:25 | 1.036 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.62 | 0 | 0 | 0 | 0
401211216 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | KAHTA TR-44-1255-Trafobinatip--(451531)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 13:30 | 2023-12-24 15:18 | 1.797 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0
401211217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15778903-368822-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 13:31 | 2023-12-24 14:06 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.48 | 0 | 0
401211217 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15778903-368822-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 14:06 | 2023-12-24 14:09 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.42 | 0 | 0
401211225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15735387-358891-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 13:35 | 2023-12-24 14:19 | 0.733 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401211228 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12640891-3284434-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 13:44 | 2023-12-24 13:44 | 0.008 | 1 | 98 | 0 | 0 | 7 | 661 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0.06 | 5.29
401211230 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606729-354872-Kesici- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 13:51 | 2023-12-24 14:45 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.32 | 0 | 0
401211231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15735954-363537-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 13:25 | 2023-12-24 14:54 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.52
401211233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12579120-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 13:23 | 2023-12-24 13:57 | 0.567 | 27 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.31 | 318.09 | 0 | 0 | 0 | 0.57
401211239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12589693-353073-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 13:46 | 2023-12-24 13:47 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.91
401211245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630455-356077-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 14:21 | 2023-12-24 14:21 | 0.006 | 141 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0
401211248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | KAVLAKLI GIRIS-4772-Trafobinatip--(514894)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 14:16 | 2023-12-24 15:20 | 1.069 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.97 | 0 | 0 | 0 | 0
401211250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731323-364835-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 13:06 | 2023-12-24 16:52 | 3.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.36
401211250 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731323-364835-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 16:52 | 2023-12-24 16:56 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88
401211251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354743-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 13:02 | 2023-12-24 13:49 | 0.781 | 13 | 1730 | 0 | 0 | 1 | 197 | 10.15 | 1351.13 | 0 | 0 | 0.78 | 153.86
401211257 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12597893-2204708-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 14:27 | 2023-12-24 16:34 | 2.117 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 208 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 69.86 | 440.34
401211258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12579120-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 14:20 | 2023-12-24 15:16 | 0.929 | 27 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.08 | 521.17 | 0 | 0 | 0 | 0.93
401211259 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12587990-354831-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 14:45 | 2023-12-24 14:51 | 0.094 | 0 | 0 | 19 | 1053 | 24 | 1237 | 0 | 0 | 1.79 | 98.98 | 2.26 | 116.28
401211262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730390-361060-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 14:59 | 2023-12-24 15:33 | 0.569 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.01 | 0 | 0 | 0 | 0
401211265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | BEYOGLU OKUL YANI MBK-10102-Trafobinatip--(153120/BAHCELIEVLER KOK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 14:26 | 2023-12-24 14:50 | 0.403 | 3 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.21 | 1023.62 | 0 | 0 | 0 | 3.22
401211266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14523230-3716102-Agdirek--(4485815)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 14:57 | 2023-12-24 17:25 | 2.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0
401211267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13952102-1149045-Enhdirek--(66773)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 14:48 | 2023-12-24 15:22 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 12.03
401211267 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13952102-1149045-Enhdirek--(66773/SEKER OBA BELEDIYE BASK.ICME SUYU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 15:22 | 2023-12-24 15:32 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.35
401211273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15736144-3568576-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 15:27 | 2023-12-24 15:44 | 0.293 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0
401211284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ALICLI TR-4564-Trafobinatip--(590694)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 12:48 | 2023-12-24 13:45 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.79
401211286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14314560-1218475-Ogmusdirek--(721909)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 15:52 | 2023-12-24 18:55 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.42
401211287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12255772-1590544-Agpanobox--(2062240)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 16:02 | 2023-12-24 19:21 | 3.323 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.08 | 0 | 0 | 0 | 0
401211288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730541-360287-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 16:04 | 2023-12-24 19:12 | 3.143 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.29 | 0 | 0 | 0 | 0
401211290 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13689433-1126996-Enhdirek--(122096)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 16:03 | 2023-12-24 17:11 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 14.65
401211290 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 13689433-1126996-Enhdirek--(122096/SARIKAYA TR-2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 17:11 | 2023-12-24 17:21 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 5.81
401211292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 0-333042-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 16:02 | 2023-12-24 16:48 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35
401211292 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 0-333042-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 16:48 | 2023-12-24 16:49 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38
401211298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CICEK KOYU GIRISDE KI TR-232-Trafobinatip--(672111)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 11:56 | 2023-12-24 13:53 | 1.946 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401211299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM3-8-236-Trafobinatip--(661564)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 14:54 | 2023-12-24 16:28 | 1.563 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401211301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13735685-867633-Agdirek--(3496914)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 14:52 | 2023-12-24 17:03 | 2.186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0
401211302 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15738296-362003-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 17:30 | 2023-12-24 17:43 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.66
401211310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630376-356047-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 16:07 | 2023-12-24 16:08 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08
401211313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15787797-3641048-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 16:49 | 2023-12-24 20:19 | 3.504 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401211317 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15740675-361444-Trafo- | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 16:58 | 2023-12-24 17:38 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.61 | 0 | 0
401211318 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12235041-1576847-Agpanobox--(3534699 - 472753)-(SC-LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 17:08 | 2023-12-24 18:45 | 1.616 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.32 | 0 | 0 | 0 | 0
401211321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MERKEZ TR-2723-Trafobinatip--(624726)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 17:08 | 2023-12-24 19:00 | 1.866 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.24 | 0 | 0 | 0 | 0
401211327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14428425-3395410-Ogmusdirek--(3395604)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 17:17 | 2023-12-24 19:21 | 2.066 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.99 | 0 | 0 | 0 | 0
401211328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15750066-361063-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 17:43 | 2023-12-24 17:51 | 0.129 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0
401211329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731301-364840-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 17:19 | 2023-12-24 18:32 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29
401211329 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731301-364840-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 18:32 | 2023-12-24 18:37 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09
401211332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15740191-2644078-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 17:28 | 2023-12-24 19:16 | 1.794 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.62 | 0 | 0 | 0 | 0
401211335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | KEMALPASA-6387-Trafobinatip--(540858)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 16:44 | 2023-12-24 18:41 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86
401211335 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731291-360358-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 18:41 | 2023-12-24 18:48 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73
401211336 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13712477-1098460-Enhdirek--(130728)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 17:11 | 2023-12-24 19:33 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 210.31
401211336 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13712477-1098460-Enhdirek--(130728/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 19:33 | 2023-12-24 19:46 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 43.01
401211337 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Abone Tesisi | 12237226-1576761-Agpanobox--(1276372)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 17:44 | 2023-12-24 19:22 | 1.634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401211340 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15736433-361594-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 17:22 | 2023-12-24 18:14 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5
401211340 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15736433-361594-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 18:14 | 2023-12-24 18:16 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24
401211344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | ALIMPINAR KOYU TR-2404-Trafobinatip--(4383481)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 16:11 | 2023-12-24 17:28 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86
401211350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12579120-353455-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 15:41 | 2023-12-24 17:57 | 2.274 | 27 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.4 | 1275.71 | 0 | 0 | 0 | 2.27
401211352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | HASANCIKLI TARLA İÇİ TR-3800-Trafobinatip--(574115 - 574116 - 574117 - 619923)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 18:17 | 2023-12-24 19:27 | 1.151 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401211360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KORUCEK TR 2017-12541-Trafobinatip--(751329)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 15:09 | 2023-12-24 17:32 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38
401211362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | ELMALI TR 2017-12060-Trafobinatip--(751889)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 15:32 | 2023-12-24 17:45 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.94
401211366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15728736-360927-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 18:31 | 2023-12-24 22:31 | 4.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.14
401211374 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-345452-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 18:41 | 2023-12-24 20:34 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65
401211374 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-345452-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 20:34 | 2023-12-24 20:44 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23
401211376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15729461-357967-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 17:55 | 2023-12-24 20:23 | 2.47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0
401211379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | OKUL YANI OSMANBEY TR-4643-Trafobinatip--(2123290 - 493163 - 601940 - 603561)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 18:49 | 2023-12-24 21:25 | 2.601 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.85 | 0 | 0 | 0 | 0
401211380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13882503-1200065-Ogmusdirek--(539494)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 14:22 | 2023-12-24 17:52 | 3.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.68
401211380 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 17:52 | 2023-12-24 18:39 | 0.779 | 5 | 271 | 0 | 0 | 6 | 712 | 3.9 | 211.11 | 0 | 0 | 4.67 | 554.65
401211382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15778041-360054-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 17:52 | 2023-12-24 19:29 | 1.614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0
401211383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | CAKIRHOCA KOK DM2-40-12737-Trafobinatip--(579181)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 14:45 | 2023-12-24 17:51 | 3.098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
401211385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ESENCE MERKEZ TR-4629-Trafobinatip--(583421)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 14:29 | 2023-12-24 17:46 | 3.279 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401211388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736664-363151-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 18:34 | 2023-12-24 20:32 | 1.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0
401211389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736993-366159-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 18:45 | 2023-12-24 20:16 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52
401211391 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728839-366902-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 18:49 | 2023-12-24 21:29 | 2.656 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401211391 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728839-366902-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 21:29 | 2023-12-24 21:39 | 0.172 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
401211394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 0-332826-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 18:30 | 2023-12-24 21:48 | 3.295 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0
401211394 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 0-332826-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 21:48 | 2023-12-24 21:50 | 0.032 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0
401211395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600236-332986-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 18:17 | 2023-12-24 21:14 | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.48
401211395 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600236-332986-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 21:14 | 2023-12-24 21:15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84
401211403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12649729-331950-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 15:54 | 2023-12-24 18:45 | 2.843 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 153 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 434.98
401211403 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12649729-331950-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 18:45 | 2023-12-24 18:51 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 44.8
401211404 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729075-366263-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 17:42 | 2023-12-24 19:58 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.33
401211408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12589716-353071-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 19:29 | 2023-12-24 19:33 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 152.15
401211416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731320-364837-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 18:12 | 2023-12-24 21:29 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.11
401211416 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731320-364837-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 21:29 | 2023-12-24 21:37 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.54
401211417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15740130-366115-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 20:36 | 2023-12-24 22:52 | 2.261 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.09 | 0 | 0 | 0 | 0
401211418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR178908-359542-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 20:39 | 2023-12-24 21:46 | 1.129 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.48 | 0 | 0 | 0 | 0
401211419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736161-364526-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 20:37 | 2023-12-24 21:39 | 1.031 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401211421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731336-360766-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 19:51 | 2023-12-24 21:32 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.32
401211421 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | GULLER ESKI TRAFO-5051-Trafobinatip--(1485129 - 1515987 - 564259 - 566349 - 569261)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 21:32 | 2023-12-24 21:39 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.29
401211423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CATOVA YEŞILYURT YENI TR (CUMA DAG TR)-2069-Trafobinatip--(680415)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 18:27 | 2023-12-24 20:02 | 1.573 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0
401211429 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741025-367574-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 20:49 | 2023-12-24 21:59 | 1.17 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.04 | 0 | 0 | 0 | 0
401211430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | IKIZPINAR KOYU TR-3433-Trafobinatip--(480769)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 17:37 | 2023-12-24 20:16 | 2.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86
401211433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15735954-363537-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 21:03 | 2023-12-24 21:59 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33
401211434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KAVAKTEPE GENOLAR KOYU TR 2-3435-Trafobinatip--(482592)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 17:41 | 2023-12-24 20:16 | 2.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59
401211439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15736665-363444-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 20:18 | 2023-12-24 21:42 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.31
401211444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15735332-365613-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 21:13 | 2023-12-24 22:11 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.38
401211447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | Dağıtım Transformatörü | 15738133-365750-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 20:58 | 2023-12-24 21:39 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 29.66 | 0 | 43.81
401211455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731323-364835-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 21:54 | 2023-12-24 22:42 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12
401211455 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731323-364835-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 22:42 | 2023-12-24 22:48 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.94
401211456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KECEMAGARA KOY TR-13-Trafobinatip--(588047)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 19:39 | 2023-12-24 22:00 | 2.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.91
401211460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15740191-2644078-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 22:16 | 2023-12-24 22:38 | 0.378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401211461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731005-360592-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 21:13 | 2023-12-24 22:45 | 1.538 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0
401211461 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731005-360592-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 22:45 | 2023-12-24 23:05 | 0.335 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401211469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15735949 KARAGOZ MH.TR-2782-Trafobinatip--(622481)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 19:03 | 2023-12-24 22:58 | 3.915 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.05 | 0 | 0 | 0 | 0
401211474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | DERVİŞLER-5947-Trafobinatip--(3624537)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 23:17 | 2023-12-25 00:48 | 1.53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 0 | 0 | 0 | 0
401211475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353689-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 19:55 | 2023-12-24 20:55 | 0.988 | 85 | 3950 | 0 | 0 | 51 | 3205 | 83.98 | 3902.6 | 0 | 0 | 50.39 | 3166.54
401211475 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353699-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 20:55 | 2023-12-24 22:29 | 1.569 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 18 | 9.41 | 1.57 | 0 | 0 | 21.97 | 28.24
401211475 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353698-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 20:55 | 2023-12-24 22:28 | 1.554 | 21 | 2240 | 0 | 0 | 1 | 259 | 32.63 | 3480.96 | 0 | 0 | 1.55 | 402.49
401211475 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353697-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 20:55 | 2023-12-24 22:28 | 1.558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1392.85
401211475 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353761-Kesici- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 20:55 | 2023-12-24 22:28 | 1.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 2558.63
401211476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 21:42 | 2023-12-24 23:32 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 813.02
401211477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 19:55 | 2023-12-24 20:04 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 64.08
401211478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | DEDELER TR-6963-Trafobinatip--(2687013)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 20:14 | 2023-12-24 21:23 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68
401211479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | SOYSALLI MERKEZ TR-3181-Trafobinatip--(654051)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 16:37 | 2023-12-24 19:23 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.18
401211480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354743-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 13:53 | 2023-12-24 14:12 | 0.315 | 13 | 1730 | 0 | 0 | 1 | 197 | 4.1 | 544.95 | 0 | 0 | 0.32 | 62.06
401211480 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13763344-1166215-Enhdirek--(83673/HUYUKLU-NADIR-SOGULCAK HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 14:12 | 2023-12-24 18:13 | 4.024 | 4 | 710 | 0 | 0 | 0 | 124 | 16.1 | 2857.04 | 0 | 0 | 0 | 498.98
401211481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | CEMILIKOZ TR-6662-Trafobinatip--(644770)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 16:48 | 2023-12-24 18:27 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6
401211483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354743-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 18:11 | 2023-12-24 18:12 | 0.018 | 13 | 1730 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0.23 | 31.14 | 0 | 0 | 0.02 | 3.55
401211485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354743-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 18:13 | 2023-12-24 18:14 | 0.015 | 13 | 1730 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0.2 | 25.95 | 0 | 0 | 0.02 | 2.96
401211489 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12652072-3725908-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 01:11 | 2023-12-25 02:19 | 1.124 | 0 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1170 | 0 | 12.36 | 1.12 | 3.37 | 5.62 | 1315.08
401211490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354750-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 00:24 | 2023-12-25 00:24 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2
401211494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353689-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 20:59 | 2023-12-24 21:03 | 0.074 | 85 | 3950 | 0 | 0 | 51 | 3205 | 6.29 | 292.3 | 0 | 0 | 3.77 | 237.17
401211496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731176-367721-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 04:34 | 2023-12-25 07:36 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.89
401211501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15737942-357851-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 07:23 | 2023-12-25 08:28 | 1.09 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401211503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TR 13 KOK BINASI-2048-Trafobinatip--(2186543/DM32-TR15 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 07:35 | 2023-12-25 09:36 | 2.025 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 109.35 | 0 | 0 | 0 | 0
401211507 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12632972-357147-Kesici- | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 07:28 | 2023-12-25 14:43 | 7.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.56 | 1218.67
401211508 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Abone Tesisi | 12190823-1572886-Agpanobox--(2162524)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 08:01 | 2023-12-25 10:48 | 2.779 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 0
401211513 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587756-355947-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 08:06 | 2023-12-25 08:06 | 0.001 | 10 | 116 | 0 | 0 | 122 | 393 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0.39
401211515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 35684656-2674291-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 08:17 | 2023-12-25 08:38 | 0.349 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
401211516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KOCABAS KONAKLARI MNB-12503-Trafobinatip--(750354)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-25 10:49 | 2023-12-25 19:55 | 9.103 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401211520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | CAKI TR-6397-Trafobinatip--(553438)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 08:32 | 2023-12-25 11:39 | 3.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1
401211522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731333-363556-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 08:11 | 2023-12-25 11:11 | 2.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.69
401211522 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731333-363556-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 11:11 | 2023-12-25 12:07 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4
401211525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12192664-1581119-Agpanobox--(1485167)-(SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 08:41 | 2023-12-25 10:34 | 1.893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0
401211529 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12634052-357243-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-25 09:07 | 2023-12-25 16:15 | 7.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 107 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 49.88 | 762.38
401211533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15741585-366025-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 08:55 | 2023-12-25 09:36 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.87 | 0 | 0
401211533 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15741585-366025-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 09:36 | 2023-12-25 09:42 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0
401211535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | MIGROS KOK-853-Trafobinatip--(2121820 - 2121876 - 565803 - 685424 - 732042 - 732050 - 747394)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-25 19:31 | 10.513 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398.23 | 0 | 0 | 0 | 0
401211540 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15779121-361125-Trafo- | AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 08:35 | 2023-12-25 09:32 | 0.945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 130.41
401211544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-5494-Trafobinatip--(580807)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 22:35 | 2023-12-24 23:44 | 1.158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0
401211545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354750-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 23:44 | 2023-12-24 23:45 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2
401211546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | EKIZCE TR-6966-Trafobinatip--(543156)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 09:30 | 2023-12-25 13:07 | 3.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.22
401211552 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741046-367277-Trafo- | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 09:25 | 2023-12-25 10:54 | 1.488 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401211553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | OKKAYA TR YAZLIKCI-2448-Trafobinatip--(484745)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 09:36 | 2023-12-25 15:20 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2
401211554 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | SDK Çıkışı | 12197718-1571900-Agpanobox--(458146)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 09:38 | 2023-12-25 10:35 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0
401211561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14045812-858234-Agdirek--(1456701)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 09:53 | 2023-12-25 13:59 | 4.088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0
401211562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MEZARLIK YANI TR-10205-Trafobinatip--(481459)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 09:59 | 2023-12-25 13:05 | 3.099 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.16 | 0 | 0 | 0 | 0
401211565 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15740231-360030-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 10:00 | 2023-12-25 10:47 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.79
401211565 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15740231-360030-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 10:47 | 2023-12-25 10:49 | 0.036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 2.99
401211577 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12607241-353643-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 09:58 | 2023-12-25 11:12 | 1.234 | 0 | 48 | 0 | 0 | 6 | 608 | 0 | 59.23 | 0 | 0 | 7.4 | 750.27
401211578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353698-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 23:44 | 2023-12-24 23:58 | 0.226 | 21 | 2240 | 0 | 0 | 1 | 259 | 4.75 | 506.24 | 0 | 0 | 0.23 | 58.53
401211579 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12648027-3615493-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 10:16 | 2023-12-25 11:09 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 325.37
401211580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353698-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 00:03 | 2023-12-25 00:05 | 0.038 | 21 | 2240 | 0 | 0 | 1 | 259 | 0.8 | 85.12 | 0 | 0 | 0.04 | 9.84
401211581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354750-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 00:03 | 2023-12-25 00:03 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2
401211583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354750-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 00:10 | 2023-12-25 00:11 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2
401211584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736098-4368406-Trafo- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-25 10:21 | 2023-12-25 12:45 | 2.396 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909.61 | 0 | 0 | 0 | 0
401211585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15736926-359523-Trafo- | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 10:11 | 2023-12-25 11:12 | 1.014 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.32 | 0 | 0 | 0 | 0
401211586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354750-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 00:11 | 2023-12-25 00:11 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2
401211587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-354750-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 00:11 | 2023-12-25 00:12 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.67
401211594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | INCIRLI MAH.TR-5234-Trafobinatip--(594791)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 05:03 | 2023-12-25 07:20 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28
401211599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ALTAS KOYU YAZIDERE YOLU TR-2620-Trafobinatip--(648720)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 18:37 | 2023-12-24 19:26 | 0.822 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0
401211601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | KUSKAYASI MH. TR-4418-Trafobinatip--(652871)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 16:17 | 2023-12-23 17:44 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.03
401211603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 54346873-2683404-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 09:39 | 2023-12-25 09:40 | 0.02 | 9 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401211605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | SONMEZLER BINA-2011-Trafobinatip--(143297/)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 09:49 | 2023-12-25 10:45 | 0.941 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401211621 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 15734868-364506-Trafo- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 13:10 | 2023-12-25 13:55 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.08
401211625 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663255-1105194-Enhdirek--(121132)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 11:14 | 2023-12-25 11:37 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 15.16
401211625 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605827-356011-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 11:37 | 2023-12-25 12:10 | 0.548 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 600 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 25.21 | 328.8
401211631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15787831-361044-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 11:04 | 2023-12-25 14:22 | 3.289 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 0 | 0 | 0
401211632 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12191380-1573023-Agpanobox--(1319743 - 2590751)-(SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 11:24 | 2023-12-25 13:41 | 2.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0
401211634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13684224-1141953-Enhdirek--(98489/)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 15:07 | 2023-12-25 15:25 | 0.298 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3.28 | 0.89
401211634 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609871-355138-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 15:25 | 2023-12-25 15:26 | 0.022 | 0 | 0 | 3 | 322 | 13 | 576 | 0 | 0 | 0.07 | 7.08 | 0.29 | 12.67
401211637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15736926-359523-Trafo- | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 11:28 | 2023-12-25 12:58 | 1.503 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.07 | 0 | 0 | 0 | 0
401211643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13656313-1200214-Ogmusdirek--(538502)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 11:53 | 2023-12-25 14:10 | 2.274 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.74 | 0 | 0 | 0 | 0
401211647 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605827-356011-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 11:03 | 2023-12-25 11:04 | 0.017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 600 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 10.2
401211648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730395-367236-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 11:57 | 2023-12-25 13:19 | 1.364 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.69 | 0 | 0 | 0 | 0
401211652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630376-356047-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 12:03 | 2023-12-25 12:04 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08
401211656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | ESENCE MERKEZ TR-4629-Trafobinatip--(583421)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 19:01 | 2023-12-24 19:54 | 0.889 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401211657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15728647-364800-Trafo- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-25 14:15 | 2023-12-25 15:10 | 0.911 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.24 | 0 | 0 | 0 | 0
401211667 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15741003-361911-Trafo- | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 12:36 | 2023-12-25 14:49 | 2.214 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.04 | 0 | 0 | 0 | 0
401211668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14013771-1194689-Ogmusdirek--(2180320)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 12:37 | 2023-12-25 13:04 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
401211670 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14365145-3523472-Enhdirek--(2166455)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 12:42 | 2023-12-25 17:22 | 4.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 1035.19
401211670 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14365145-3523472-Enhdirek--(2166455/SALKIMBAG CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 17:22 | 2023-12-25 17:30 | 0.136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 635 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 1.09 | 86.36
401211673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 0-336782-Ayırıcı- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 11:41 | 2023-12-25 15:44 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.06
401211676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587292-353904-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 12:19 | 2023-12-25 12:25 | 0.1 | 198 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401211678 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15741564-357745-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 13:16 | 2023-12-26 13:53 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.59
401211681 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590642-353302-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 13:16 | 2023-12-25 13:17 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 6.15
401211683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630455-356077-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 13:15 | 2023-12-25 13:15 | 0.006 | 141 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401211694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 15736926-359523-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 13:20 | 2023-12-25 13:46 | 0.429 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0
401211695 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587955-355955-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 12:45 | 2023-12-25 13:39 | 0.898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 24.25 | 9.88
401211701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek--(2119365)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 12:26 | 2023-12-25 14:00 | 1.561 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0
401211701 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(79973/FİDER 2 TÜRKOGLU)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 14:00 | 2023-12-25 14:05 | 0.083 | 57 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401211716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14318686-961064-Agdirek--(1519678)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 13:59 | 2023-12-25 18:49 | 4.832 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0
401211720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12191326-1580879-Agpanobox--(1412598)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 14:05 | 2023-12-25 18:40 | 4.587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0
401211728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 54346873-2683404-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 11:03 | 2023-12-25 11:04 | 0.019 | 9 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 0
401211734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12589693-353073-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 14:09 | 2023-12-25 14:10 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.91
401211735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630455-356077-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 14:09 | 2023-12-25 14:09 | 0.006 | 141 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401211736 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741025-367574-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 13:50 | 2023-12-25 15:13 | 1.389 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401211743 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590767-354826-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 14:29 | 2023-12-25 14:32 | 0.054 | 3 | 164 | 0 | 0 | 155 | 3674 | 0.16 | 8.86 | 0 | 0 | 8.37 | 198.4
401211744 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12634784-3490403-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 14:29 | 2023-12-25 14:29 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 375 | 8 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0.09 | 17.03
401211747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | INCECIK KOYU GIRISI TR 2-3613-Trafobinatip--(671942)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 11:02 | 2023-12-25 13:41 | 2.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.02
401211749 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633039-343233-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 14:48 | 2023-12-25 15:14 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87
401211749 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633039-343233-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 15:14 | 2023-12-25 15:25 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92
401211753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | TANIR YOLU TR-5502-Trafobinatip--(581187)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 14:17 | 2023-12-25 15:59 | 1.711 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401211755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730398-364283-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 14:07 | 2023-12-25 15:22 | 1.247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0
401211758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12201818-1582104-Agpanobox--(718406)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 14:37 | 2023-12-25 17:33 | 2.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401211765 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15741329-362040-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 15:07 | 2023-12-25 17:42 | 2.579 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.23 | 0 | 0 | 0 | 0
401211766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14201291-1002244-Agdirek--(4445142)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 15:07 | 2023-12-25 17:40 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0
401211768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | GOLLU YUSUF TR-2755-Trafobinatip--(607468)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-25 15:09 | 2023-12-25 21:57 | 6.802 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.79 | 0 | 0 | 0 | 0
401211776 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587961-355954-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 12:45 | 2023-12-25 15:16 | 2.515 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 15.09 | 15.09
401211779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13952102-1149045-Enhdirek--(66773)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 14:19 | 2023-12-25 14:42 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 8.02
401211779 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-Trafobinatip--(152048/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 14:42 | 2023-12-25 14:46 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 8.32
401211780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631671-356155-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 14:32 | 2023-12-25 14:33 | 0.006 | 15 | 3647 | 0 | 0 | 32 | 2911 | 0.09 | 21.88 | 0 | 0 | 0.19 | 17.47
401211788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 15G-4 ADM-171-Trafobinatip--(90238/TM2 ŞEHİR 1 FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 15:37 | 2023-12-25 16:20 | 0.731 | 135 | 39246 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98.69 | 28688.83 | 0 | 0 | 0 | 0.73
401211788 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12631335-356932-Kesici- | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 16:20 | 2023-12-25 16:52 | 0.533 | 3 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 956.2 | 0 | 0 | 0 | 0
401211788 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | YAHYA KEMAL MNBLOK DM31/TR02-11924-Trafobinatip--(317210/)-(MV) | KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 16:52 | 2023-12-25 17:20 | 0.46 | 3 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 494.04 | 0 | 0 | 0 | 0
401211788 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | YAHYA KEMAL MNBLOK DM31/TR02-11924-Trafobinatip--(317210/)-(MV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 17:20 | 2023-12-25 19:45 | 2.418 | 3 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 2596.93 | 0 | 0 | 0 | 0
401211789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15771380-366128-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 19:08 | 2023-12-25 19:21 | 0.215 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0
401211795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15778701-367816-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 15:54 | 2023-12-25 17:57 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.57
401211798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15783805-368895-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 15:55 | 2023-12-25 17:15 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
401211799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13975033-1022268-Agdirek--(1454094)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 16:05 | 2023-12-25 16:40 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58
401211800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14157378-1201248-Ogmusdirek--(617551 - 619829 - 621527)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 16:06 | 2023-12-25 16:20 | 0.235 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.27 | 0 | 0 | 0 | 0
401211801 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740526-3414552-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 15:58 | 2023-12-25 16:25 | 0.441 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 0 | 0 | 0 | 0
401211804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 13966246-1201988-Ogmusdirek--(1397923)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 16:13 | 2023-12-25 18:19 | 2.109 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0
401211805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591491-352974-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 16:09 | 2023-12-25 16:16 | 0.126 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0
401211812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13778039-1216121-Ogmusdirek--(2179155)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 16:32 | 2023-12-25 16:50 | 0.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401211815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14373936-2731540-Ogmusdirek--(2738549)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 16:26 | 2023-12-25 17:50 | 1.401 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0
401211819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14362434-3714688-Ogmusdirek--(1492565)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 16:40 | 2023-12-25 18:30 | 1.837 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401211820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | KOCOVASI KOYU TR-6312-Trafobinatip--(696186)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 13:16 | 2023-12-25 14:25 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44
401211827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15782613-363548-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 16:53 | 2023-12-25 17:58 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.64
401211828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12189986-1580977-Agpanobox--(1376184 - 1568304 - 3407825 - 3407827 - 4367420)-(SC-SC-SC-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 16:43 | 2023-12-25 20:40 | 3.947 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.68 | 0 | 0 | 0 | 0
401211830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12608815-353265-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 16:21 | 2023-12-25 17:06 | 0.752 | 39 | 2243 | 0 | 0 | 39 | 2808 | 29.33 | 1686.74 | 0 | 0 | 29.33 | 2111.62
401211849 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590642-353302-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 17:13 | 2023-12-25 17:13 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 6.15
401211850 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13849599-1117344-Enhdirek--(137764)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 17:17 | 2023-12-25 19:31 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.19
401211850 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13849599-1117344-Enhdirek--(137764/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 19:31 | 2023-12-25 19:42 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.03
401211852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | HZ ALI CAMI YANI TR-3028-Trafobinatip--(599496)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 16:59 | 2023-12-25 18:30 | 1.518 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0
401211854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ŞEREF EROGLU CAD. TR-846-Trafobinatip--(566075)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-25 17:30 | 2023-12-25 18:30 | 0.999 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.88 | 0 | 0 | 0 | 0
401211855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15737216-364042-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 17:38 | 2023-12-25 20:35 | 2.96 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.36 | 0 | 0 | 0 | 0
401211857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | CICEK KOYU GIRISDE KI TR-232-Trafobinatip--(2001610)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 16:01 | 2023-12-25 16:41 | 0.659 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0
401211864 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | DM3-47-4654-Trafobinatip--(373920 - 373970 - 374067 - 374071 - 374582)-(LV-LV-LV-LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 17:28 | 2023-12-25 18:19 | 0.857 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.68 | 0 | 0 | 0 | 0
401211866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13679489-857110-Agdirek--(3404385)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 17:49 | 2023-12-25 19:38 | 1.815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0
401211868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597126-353456-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 17:20 | 2023-12-25 17:21 | 0.017 | 12 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0
401211871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | KULTUR YOLU TR-5939-Trafobinatip--(546972)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 17:56 | 2023-12-25 19:30 | 1.564 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0
401211880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ŞEREF EROGLU CAD. TR-846-Trafobinatip--(566076)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 18:17 | 2023-12-25 18:35 | 0.292 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0
401211882 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587961-355954-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 18:16 | 2023-12-25 18:24 | 0.127 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76
401211887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | EKSIELMA TR-3168-Trafobinatip--(642517)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-23 15:13 | 2023-12-23 17:10 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.45
401211891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | SOYSALLI MERKEZ TR-3181-Trafobinatip--(654052)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 09:37 | 2023-12-25 11:42 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2
401211892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | DIKENLI TR-3971-Trafobinatip--(643554)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 09:12 | 2023-12-24 11:55 | 2.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.67
401211894 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14434335-1100971-Enhdirek--(50318/F-7 SİNCİK)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 20:20 | 2023-12-25 20:34 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0
401211895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | KOSEDERESI TR-3969-Trafobinatip--(642741)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 14:45 | 2023-12-24 15:30 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.01
401211898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 01:55 | 2023-12-25 02:01 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 44.95
401211900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 02:03 | 2023-12-25 07:31 | 5.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 2426.59
401211901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 31486619-2680075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 06:53 | 2023-12-25 06:53 | 0.009 | 0 | 0 | 5 | 444 | 3 | 1175 | 0 | 0 | 0.05 | 4 | 0.03 | 10.58
401211902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | CITAK TR-3164-Trafobinatip--(653013)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-24 19:19 | 2023-12-24 19:30 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
401211907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730488-365863-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 19:04 | 2023-12-25 20:42 | 1.632 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401211928 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12212003-1576148-Agpanobox--(1267935)-(SC) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 18:40 | 2023-12-25 20:53 | 2.218 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.67 | 0 | 0 | 0 | 0
401211930 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 13673892-1096981-Enhdirek--(123887/F-5 TUT)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 19:50 | 2023-12-25 19:57 | 0.118 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 277 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.35 | 32.69
401211935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | KUCUK YAPALAK KOY TR-199-Trafobinatip--(661861)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 16:01 | 2023-12-25 19:09 | 3.133 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401211978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14155482-1134981-Enhdirek--(100032)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 19:13 | 2023-12-25 22:27 | 3.236 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 46 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 38.83 | 148.86
401211978 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14155482-1134981-Enhdirek--(100032/HAT31258)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 22:27 | 2023-12-25 22:31 | 0.062 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 111 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.74 | 6.88
401211983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | LIDER TOPTAN MNB-8001-Trafobinatip--(147367/SANAYI1 FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 21:55 | 2023-12-25 22:14 | 0.311 | 2 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 169.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401211991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730855-365685-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 22:29 | 2023-12-25 23:20 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0
401212002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 15771109-3548162-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 23:02 | 2023-12-25 23:30 | 0.468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0
401212004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | IKIZPINAR KAVAKTEPE TR 1-3437-Trafobinatip--(480667)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-25 20:20 | 2023-12-25 22:02 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.57
401212035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15738493-367931-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 01:10 | 2023-12-26 01:51 | 0.687 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0
401212040 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 15676786-353256-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 05:40 | 2023-12-26 06:20 | 0.666 | 0 | 0 | 5 | 608 | 7 | 741 | 0 | 0 | 3.33 | 404.93 | 4.66 | 493.51
401212041 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | TR-53512-367834-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 05:06 | 2023-12-26 08:46 | 3.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.33
401212046 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | TASKALE KOYU TR-2-2797-Trafobinatip--(376918)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 11:05 | 2023-12-26 11:18 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0
401212047 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12634034-357250-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-26 09:29 | 2023-12-26 14:54 | 5.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 238.13
401212050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586999-354088-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 07:49 | 2023-12-26 07:49 | 0.006 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
401212059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15737012-360259-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 08:44 | 2023-12-26 09:25 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8
401212064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12266811-1590473-Agpanobox--(1530514 - 742539)-(SC-LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 08:39 | 2023-12-26 10:49 | 2.164 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.15 | 0 | 0 | 0 | 0
401212065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586965-354089-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 08:57 | 2023-12-26 08:57 | 0.003 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401212070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MEHMET AKIF CAMI YANI TR-454-Trafobinatip--(597642)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-26 09:09 | 2023-12-26 18:24 | 9.256 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2684.24 | 0 | 0 | 0 | 0
401212072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13945541-1196093-Ogmusdirek--(2670537)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 09:07 | 2023-12-26 11:39 | 2.538 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0
401212072 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13945541-1196093-Ogmusdirek--(2670537/HAT1864)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 11:39 | 2023-12-26 11:44 | 0.086 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
401212080 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15735561-358426-Trafo- | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 09:02 | 2023-12-26 11:46 | 2.737 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.16 | 0 | 0 | 0 | 0
401212082 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15740491-361611-Trafo- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 09:07 | 2023-12-26 09:30 | 0.382 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401212086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13780496-1214540-Ogmusdirek--(557671)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 09:18 | 2023-12-26 11:08 | 1.84 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 0 | 0 | 0 | 0
401212089 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590642-353302-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 09:34 | 2023-12-26 09:34 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 6.14
401212092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AGCA KOK BINASI-8506-Trafobinatip--(3585807/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 09:41 | 2023-12-26 09:54 | 0.213 | 1 | 6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 1370.02 | 0 | 0 | 0 | 0
401212093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | AG Fideri | KUMTARLA-3542-Trafobinatip--(662001)-(LV) | 3.ŞAHIS-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-26 13:12 | 2023-12-26 14:50 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2
401212096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730973-363504-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 09:06 | 2023-12-26 12:54 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.01
401212097 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12641636-3469704-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 09:49 | 2023-12-26 11:05 | 1.274 | 0 | 0 | 11 | 93 | 10 | 230 | 0 | 0 | 14.01 | 118.48 | 12.74 | 293.02
401212098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353698-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 08:45 | 2023-12-26 09:30 | 0.758 | 21 | 2222 | 0 | 0 | 1 | 259 | 15.92 | 1684.28 | 0 | 0 | 0.76 | 196.32
401212103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12638637-352699-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 09:45 | 2023-12-26 09:51 | 0.109 | 8 | 397 | 33 | 3526 | 17 | 1331 | 0.87 | 43.27 | 3.6 | 384.33 | 1.85 | 145.08
401212104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14030832-963112-Agdirek--(1453150)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 09:57 | 2023-12-26 12:55 | 2.973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0
401212105 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | Abone Tesisi | 13947580-762426-Agdirek--(3407903)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 10:31 | 2023-12-26 10:38 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
401212117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586999-354088-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 10:08 | 2023-12-26 10:53 | 0.75 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401212119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631661-356160-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 10:15 | 2023-12-26 10:35 | 0.344 | 3 | 1879 | 0 | 0 | 2 | 445 | 1.03 | 646.38 | 0 | 0 | 0.69 | 153.08
401212120 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | SAMBAYAT TR-6-5922-Trafobinatip--(402397)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 15:03 | 2023-12-26 16:09 | 1.095 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0
401212124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15737294-364667-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 10:31 | 2023-12-26 12:22 | 1.845 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401212133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15736161-364526-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 10:45 | 2023-12-26 13:15 | 2.496 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401212134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14439185-1022976-Agdirek--(3660996)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 10:48 | 2023-12-26 12:25 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62
401212141 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15738259-360949-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 12:00 | 2023-12-26 12:06 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.42
401212145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | OPET ARKASI DIREK TIPI TR-5376-Trafobinatip--(715038)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-26 11:09 | 2023-12-26 19:33 | 8.409 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.09 | 0 | 0 | 0 | 0
401212149 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12630537-3563834-Kesici- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 11:17 | 2023-12-26 12:07 | 0.823 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1134 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 3.29 | 933.28
401212153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731339-363232-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 09:16 | 2023-12-26 12:00 | 2.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.56
401212153 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731339-363232-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 12:00 | 2023-12-26 13:15 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.64
401212154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12596438-355723-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 11:29 | 2023-12-26 11:47 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 106.96
401212166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12191738-1584600-Agpanobox--(1492674)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-26 11:44 | 2023-12-26 13:33 | 1.814 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.72 | 0 | 0 | 0 | 0
401212167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13657952-1158876-Enhdirek--(69806/HAT11332)-(MV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 11:45 | 2023-12-26 14:05 | 2.32 | 1 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 554.48 | 0 | 0 | 0 | 0
401212174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12598242-354839-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 12:13 | 2023-12-26 12:14 | 0.008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 671 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.37
401212180 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15740490-367158-Trafo- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 10:10 | 2023-12-26 13:56 | 3.761 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401212188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597132-2680211-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 12:36 | 2023-12-26 12:36 | 0.006 | 52 | 221 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.31 | 1.33 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02
401212203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13976263-1143802-Enhdirek--(2760607)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 12:51 | 2023-12-26 14:06 | 1.244 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 23.64 | 0 | 0 | 0 | 0
401212203 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12583010-355346-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 14:06 | 2023-12-26 14:22 | 0.262 | 14 | 764 | 0 | 0 | 2 | 101 | 3.67 | 200.17 | 0 | 0 | 0.52 | 26.46
401212208 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12597822-353608-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 12:20 | 2023-12-26 14:06 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.71 | 472.48
401212211 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KÖK | TECIRLI KOK-12178-Trafobinatip--(60051/F-8 DÜZBAİ)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 13:12 | 2023-12-26 14:02 | 0.838 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 370 | 0 | 0 | 0.84 | 11.73 | 0.84 | 310.06
401212215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597192-353388-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 13:01 | 2023-12-26 13:01 | 0.008 | 50 | 516 | 0 | 0 | 20 | 553 | 0.4 | 4.13 | 0 | 0 | 0.16 | 4.42
401212218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591418-336183-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 13:34 | 2023-12-26 14:49 | 1.256 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.94 | 0 | 0 | 0 | 0
401212218 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12591418-336183-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 14:49 | 2023-12-26 14:55 | 0.101 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0
401212223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14013163-1146396-Enhdirek--(94314)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 13:44 | 2023-12-26 15:19 | 1.585 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0
401212223 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14013163-1146396-Enhdirek--(94314/HAT27203)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 15:19 | 2023-12-26 15:24 | 0.083 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0
401212226 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-2613002-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 13:43 | 2023-12-26 14:51 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 3.37
401212231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13780838-1215966-Ogmusdirek--(546440)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 13:57 | 2023-12-26 14:11 | 0.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
401212240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12587114-352739-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 14:06 | 2023-12-26 14:08 | 0.032 | 4 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 33.09 | 0 | 0 | 0 | 0
401212246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14314269-1193302-Ogmusdirek--(243886)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 14:20 | 2023-12-26 14:48 | 0.465 | 0 | 0 | 3 | 153 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1.4 | 71.15 | 5.58 | 7.44
401212246 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12609871-355138-Kesici- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 14:48 | 2023-12-26 14:52 | 0.065 | 0 | 0 | 3 | 322 | 13 | 579 | 0 | 0 | 0.2 | 20.93 | 0.85 | 37.64
401212248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12583010-355346-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 14:22 | 2023-12-26 14:23 | 0.017 | 14 | 764 | 0 | 0 | 2 | 101 | 0.24 | 12.99 | 0 | 0 | 0.03 | 1.72
401212251 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_IV/52-6858-Trafobinatip--(373763)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 12:57 | 2023-12-26 15:20 | 2.39 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 0
401212252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13945250-1204955-Ogmusdirek--(558348 - 558349 - 558360 - 558362 - 702789)-(LV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 14:42 | 2023-12-26 15:42 | 0.997 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 243.27 | 0 | 0 | 0 | 6.98
401212253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | MEZARLIK YANI TR-2701-Trafobinatip--(611273 - 634190 - 634191 - 634503)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 14:50 | 2023-12-26 17:53 | 3.04 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.24 | 0 | 0 | 0 | 0
401212258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15778931-369184-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 14:47 | 2023-12-26 15:20 | 0.54 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 0 | 0 | 0
401212262 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 0-354629-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-26 14:40 | 2023-12-26 15:02 | 0.367 | 2 | 15 | 72 | 4642 | 78 | 2341 | 0.73 | 5.51 | 26.42 | 1703.61 | 28.63 | 859.15
401212271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586993-354080-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 15:11 | 2023-12-26 15:11 | 0.006 | 55 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0
401212276 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605827-356011-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 14:30 | 2023-12-26 14:31 | 0.017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 602 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 10.23
401212277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ELMACIK YENI TR-3360378-Trafobinatip--(3360917)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 15:31 | 2023-12-26 18:03 | 2.531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0
401212278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 0-354798-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 15:11 | 2023-12-26 15:25 | 0.233 | 146 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.02 | 326.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401212278 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12586993-354080-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 15:25 | 2023-12-26 15:29 | 0.066 | 55 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 29.44 | 0 | 0 | 0 | 0
401212291 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741025-367574-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 15:14 | 2023-12-26 16:52 | 1.636 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.99 | 0 | 0 | 0 | 0
401212291 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741025-367574-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 16:52 | 2023-12-26 16:56 | 0.074 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0
401212310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13959793-1205054-Ogmusdirek--(544281)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 16:14 | 2023-12-26 17:28 | 1.225 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0
401212311 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605827-356011-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 16:11 | 2023-12-26 16:12 | 0.017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 602 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 10.23
401212322 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_IV/64-4450-Trafobinatip--(426136)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 16:52 | 2023-12-26 17:45 | 0.886 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0
401212331 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TM Fideri | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(112389/ - 165758/ - 2142144/ - 257051/ - 268446/ - 296653/ - 296654/ - 296656/ - 4452743/)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 16:08 | 2023-12-26 16:27 | 0.322 | 2 | 195 | 63 | 19063 | 117 | 6222 | 0.64 | 62.79 | 20.29 | 6138.29 | 37.67 | 2003.48
401212341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 13957919-902445-Agdirek--(1396130)-(SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 17:13 | 2023-12-26 18:51 | 1.641 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0
401212341 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13957931-1199424-Ogmusdirek--(614438 - 614440 - 614781 - 614782)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 18:51 | 2023-12-26 19:13 | 0.361 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | 0
401212342 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12599333-338139-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 17:19 | 2023-12-26 18:11 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44
401212342 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12599333-338139-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 18:11 | 2023-12-26 18:22 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17
401212343 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15735909-366896-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 17:24 | 2023-12-26 19:17 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88
401212344 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | CAKIRHUYUK TR-1-5712-Trafobinatip--(396119)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 15:52 | 2023-12-26 18:18 | 2.444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0
401212345 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15741247-367420-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 15:37 | 2023-12-26 18:57 | 3.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.5
401212347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597141-2680212-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 17:24 | 2023-12-26 17:27 | 0.058 | 28 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0
401212351 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | KAYALIK MNB-8722-Trafobinatip--(467191)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 18:48 | 2023-12-26 19:10 | 0.368 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.48 | 0 | 0 | 0 | 0
401212353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731292-364831-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 15:50 | 2023-12-26 18:10 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.54
401212358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | HASANKENDI CAYIR YANI-1444-Trafobinatip--(652189)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 17:32 | 2023-12-26 18:22 | 0.826 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0
401212359 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | KAHTA TR-22-2152727-Trafobinatip--(457333)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 18:21 | 2023-12-26 18:59 | 0.639 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0
401212361 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12641658-3460308-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 16:41 | 2023-12-26 17:53 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.82
401212361 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605827-356011-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 17:53 | 2023-12-26 18:17 | 0.398 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 602 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 18.31 | 239.6
401212365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | TURKOGLU TOKI KONUTLARI MBK-10417-Trafobinatip--(1528400 - 583656 - 690458 - 703336 - 706638 - 707024 - 707025 - 707310 - 707311)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 17:52 | 2023-12-26 20:20 | 2.463 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401212379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730376-364024-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 19:11 | 2023-12-26 22:25 | 3.218 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.73 | 0 | 0 | 0 | 0
401212380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730515-358110-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 19:06 | 2023-12-26 21:42 | 2.588 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401212381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | ESKI KARAELBISTAN TR-1442-Trafobinatip--(650599)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 16:14 | 2023-12-26 19:05 | 2.85 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401212414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 31486619-2680075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 01:57 | 2023-12-26 01:57 | 0.01 | 0 | 0 | 5 | 444 | 3 | 1175 | 0 | 0 | 0.05 | 4.44 | 0.03 | 11.75
401212416 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | KAHTA TR-22-2152727-Trafobinatip--(457333)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 20:12 | 2023-12-26 21:36 | 1.398 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.78 | 0 | 0 | 0 | 0
401212421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731172-366383-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 21:18 | 2023-12-26 22:23 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
401212428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15737012-360259-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 21:48 | 2023-12-26 22:46 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77
401212435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | TOPLANCILAR TR3-798-Trafobinatip--(522631)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 22:41 | 2023-12-26 23:22 | 0.692 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0
401212435 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | LIDER TOPTAN MNB-8001-Trafobinatip--(147367/SANAYI1 FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 23:22 | 2023-12-26 23:48 | 0.434 | 2 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 236.96 | 0 | 0 | 0 | 0
401212437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | GOSTEREN TR-4522-Trafobinatip--(726368)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 22:51 | 2023-12-26 23:37 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34
401212442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | MEZARLIK YANI TR-2701-Trafobinatip--(634190)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 23:32 | 2023-12-27 01:10 | 1.64 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.72 | 0 | 0 | 0 | 0
401212445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12596457-354052-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 23:46 | 2023-12-26 23:46 | 0.006 | 0 | 287 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0.37 | 0 | 0
401212446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | DM | HELETE KOK-8271-Trafobinatip--(303938/ - 93118/)-(MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 23:48 | 2023-12-26 23:48 | 0.013 | 0 | 0 | 8 | 6167 | 5 | 2479 | 0 | 0 | 0.1 | 80.17 | 0.07 | 32.23
401212446 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | HELETE KOK-8271-Trafobinatip--(93118/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 23:48 | 2023-12-26 23:49 | 0.017 | 0 | 0 | 8 | 6167 | 4 | 608 | 0 | 0 | 0.14 | 104.84 | 0.07 | 10.34
401212446 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | HELETE KOK-8271-Trafobinatip--(303938/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-26 23:48 | 2023-12-26 23:50 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 39.29
401212457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15736082-4377365-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-27 08:09 | 2023-12-27 10:59 | 2.826 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
401212458 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12605005-355996-Kesici- | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 07:38 | 2023-12-27 09:56 | 2.294 | 7 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 3257.48 | 0 | 0 | 0 | 0
401212458 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 39716489-2024732-Kesici- | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 09:56 | 2023-12-27 11:55 | 1.988 | 1 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 1236.54 | 0 | 0 | 0 | 0
401212461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12191738-1584600-Agpanobox--(1492675)-(SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 08:17 | 2023-12-27 15:22 | 7.094 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.97 | 0 | 0 | 0 | 0
401212467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | Dağıtım Transformatörü | 14051879-1214498-Ogmusdirek--(1562259 - 662001 - 662010 - 662011)-(SC-LV-LV-LV) | 3.ŞAHIS-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-27 13:00 | 2023-12-27 16:37 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.19
401212470 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12640886-3284847-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 08:38 | 2023-12-27 08:39 | 0.008 | 46 | 717 | 0 | 0 | 191 | 3270 | 0.37 | 5.74 | 0 | 0 | 1.53 | 26.16
401212471 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13486787-2674339-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 08:52 | 2023-12-27 08:53 | 0.017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 146 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.31 | 2.48
401212475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736116-359110-Trafo- | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-27 14:00 | 2023-12-27 15:40 | 1.665 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385.28 | 0 | 0 | 0 | 0
401212482 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13872435-1123687-Enhdirek--(115836)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-27 10:40 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 295.33
401212482 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13872435-1123687-Enhdirek--(115836/F-6 BESNİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 10:40 | 2023-12-27 10:57 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 138.51
401212483 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590678-353971-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-27 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1722
401212492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14497248-3699998-Enhdirek--(3701610)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 09:48 | 2023-12-27 12:28 | 2.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.85
401212492 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14497248-3699998-Enhdirek--(3701610/SARIGUZEL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 12:28 | 2023-12-27 12:35 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.45
401212498 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12607092-2680690-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 09:58 | 2023-12-27 09:59 | 0.017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 740 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 12.58
401212499 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADICIMTM-3060-Trafobinatip--(139668/F-8 YAMANLAR)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 08:40 | 2023-12-27 09:58 | 1.299 | 6 | 1008 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7.79 | 1309.39 | 0 | 0 | 16.89 | 0
401212499 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/13-6718-Trafobinatip--(147884/F-9 KÜÇÜK SANAYİ)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 09:58 | 2023-12-27 10:19 | 0.35 | 4 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 351.05 | 0 | 0 | 0 | 0
401212499 | 3 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/13-6718-Trafobinatip--(147885/F-9 KÜÇÜK SANAYİ)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 09:58 | 2023-12-27 11:15 | 1.283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401212500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | CIFTLIKKALE MERKEZ TR-3366-Trafobinatip--(653771)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 07:55 | 2023-12-27 08:45 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 0
401212504 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖK | DM_III/113 VALILIK YANI-4346008-Trafobinatip--(372549 - 372739 - 373629 - 374048 - 374122 - 4461174 - 465051 - 469761 - 478943)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-LV-LV-LV) | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 10:07 | 2023-12-27 12:55 | 2.803 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.14 | 0 | 0 | 0 | 0
401212507 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Abone Tesisi | 13794208-815738-Agdirek--(1224722)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 09:56 | 2023-12-27 12:46 | 2.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68
401212513 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12198850-1571984-Agpanobox--(2592432 - 2592435 - 2592436 - 2592437 - 2592438 - 2592439 - 3276833 - 373685 - 374039)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-27 10:24 | 2023-12-27 14:44 | 4.328 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.15 | 0 | 0 | 0 | 0
401212524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12648939-3532583-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 10:46 | 2023-12-27 11:31 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98
401212524 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12648939-3532583-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 11:31 | 2023-12-27 11:34 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01
401212528 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587684-353328-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 10:47 | 2023-12-27 13:36 | 2.824 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 338 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 5.65 | 954.51
401212529 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | KAHTA TR-44-1255-Trafobinatip--(463664)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 10:40 | 2023-12-27 16:54 | 6.234 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.59 | 0 | 0 | 0 | 0
401212539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | YERALTI MBK DM15-24 SU VEZNESI-4645-Trafobinatip--(718069)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 11:06 | 2023-12-27 19:35 | 8.485 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.47 | 0 | 0 | 0 | 0
401212540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | 0-352664-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 10:40 | 2023-12-27 10:45 | 0.083 | 73 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 154.21 | 0 | 0 | 0 | 0
401212540 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-Trafobinatip--(101714/FIDER-5 ALEMBEYHATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 10:45 | 2023-12-27 11:18 | 0.554 | 14 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 70.91 | 0 | 0 | 0 | 0
401212542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15738492-357928-Trafo- | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-27 11:09 | 2023-12-27 15:16 | 4.112 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.01 | 0 | 0 | 0 | 0
401212548 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12605100-354422-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 11:06 | 2023-12-27 15:53 | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 1338.68
401212550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730654-366619-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 11:16 | 2023-12-27 12:01 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.68
401212555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12195600-1583264-Agpanobox--(1481356)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 11:29 | 2023-12-27 19:55 | 8.432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401212556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 15736079-362173-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 11:29 | 2023-12-27 12:06 | 0.612 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0
401212558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14019673-1009293-Agdirek--(1447830)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 11:32 | 2023-12-27 12:01 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
401212559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730464-357728-Trafo- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 11:16 | 2023-12-27 12:43 | 1.456 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.66 | 0 | 0 | 0 | 0
401212560 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12645945-2205908-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 10:15 | 2023-12-27 10:16 | 0.017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 710 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 12.07
401212565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | MATESA ONU MONOBLOK-8522-Trafobinatip--(148193/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 11:45 | 2023-12-27 12:32 | 0.784 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401212567 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12640886-3284847-Kesici- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 10:12 | 2023-12-27 11:22 | 1.166 | 46 | 717 | 0 | 0 | 191 | 3270 | 53.64 | 836.02 | 0 | 0 | 222.71 | 3812.82
401212570 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15741333-362041-Trafo- | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 12:34 | 2023-12-27 12:43 | 0.16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
401212579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15778683-366962-Trafo- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 13:18 | 2023-12-31 14:07 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.44
401212584 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13991252-797702-Agdirek--(3610814)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 12:28 | 2023-12-27 15:42 | 3.231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0
401212585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600439-354749-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 12:08 | 2023-12-27 12:09 | 0.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 931 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 5.59
401212587 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741025-367574-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 12:28 | 2023-12-27 14:57 | 2.484 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.21 | 0 | 0 | 0 | 0
401212590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731086-366532-Trafo- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 14:40 | 2023-12-27 14:51 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57
401212594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15737010-368369-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 13:04 | 2023-12-27 19:16 | 6.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.93
401212595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BALSUYU YON MNB-2186778-Trafobinatip--(3664464/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 13:06 | 2023-12-27 14:06 | 1.015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401212597 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12505857-354725-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 11:38 | 2023-12-27 11:54 | 0.261 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 0.78 | 9.92
401212599 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | 0-354328-Kesici- | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 12:01 | 2023-12-27 12:39 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.26 | 3554.93
401212601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | KAHRAMANMARAS KAGIT YENI MNB-BES-2674285-Trafobinatip--(2674751/SUMER2 FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 13:06 | 2023-12-27 13:25 | 0.308 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
401212605 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15737759-357963-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 12:49 | 2023-12-27 14:03 | 1.223 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 0 | 0 | 0 | 0
401212608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15728649-357639-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 13:21 | 2023-12-27 14:42 | 1.339 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401212609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12195503-1581216-Agpanobox--(1368082 - 1368086 - 1557767 - 562525)-(SC-SC-SC-LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 13:25 | 2023-12-27 15:37 | 2.201 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401212613 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 31564864-2064856-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 12:14 | 2023-12-27 17:25 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.14
401212613 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 31564864-2064856-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 17:25 | 2023-12-27 17:32 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96
401212614 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15737807-368282-Trafo- | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 13:17 | 2023-12-27 16:06 | 2.826 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.2 | 0 | 0 | 0 | 0
401212619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 12596457-354052-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 13:29 | 2023-12-27 13:29 | 0.006 | 0 | 287 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0.37 | 0 | 0
401212621 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | DM_IV/52-6858-Trafobinatip--(143239/F-14 ŞEHİR1 - 143240/F-14 ŞEHİR1 - 373761 - 373762 - 373763 - 373764)-(MV-MV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 8 | 5 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6896 | 0 | 0 | 0 | 0
401212622 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-345461-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 13:43 | 2023-12-27 17:17 | 3.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2
401212622 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-345461-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 17:17 | 2023-12-27 17:22 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27
401212623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | DM01/TR-33 GERMENICA MBK-3348029-Trafobinatip--(3348299)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 13:45 | 2023-12-27 17:46 | 4.019 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.57 | 0 | 0 | 0 | 0
401212628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731330-360769-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 13:50 | 2023-12-27 15:09 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61
401212628 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731330-360769-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 15:09 | 2023-12-27 15:20 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14
401212640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 32165847-3258936-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 14:30 | 2023-12-27 14:58 | 0.47 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 0 | 0 | 0 | 0
401212647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 0-354793-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 14:29 | 2023-12-27 14:40 | 0.183 | 34 | 102 | 0 | 0 | 90 | 1116 | 6.22 | 18.67 | 0 | 0 | 16.47 | 204.23
401212650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | NAHCIVAN CAMI YANI TR-4115-Trafobinatip--(696027)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-27 14:53 | 2023-12-27 18:19 | 3.434 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401212661 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605827-356011-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 14:52 | 2023-12-27 14:53 | 0.017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 602 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 10.23
401212662 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | 0-354445-Kesici- | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 12:01 | 2023-12-27 12:39 | 0.633 | 0 | 0 | 8 | 1482 | 37 | 2470 | 0 | 0 | 5.06 | 938.11 | 23.42 | 1563.51
401212662 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12597580-356037-Kesici- | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 12:39 | 2023-12-27 14:53 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.13 | 5271.72
401212666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13724269-1209391-Ogmusdirek--(14851291515987564259566349569261)-(S_SC-S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 14:54 | 2023-12-27 17:57 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.12
401212666 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13724269-1209391-Ogmusdirek--(1485129 - 1515987 - 564259 - 566349 - 569261)-(SC-SC-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 17:57 | 2023-12-27 19:35 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.02
401212667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15735700-364388-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 14:32 | 2023-12-27 15:17 | 0.734 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401212669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15731408-364870-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 15:18 | 2023-12-27 17:05 | 1.788 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.52 | 0 | 0 | 0 | 0
401212670 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741075-361116-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 12:48 | 2023-12-27 15:30 | 2.696 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0
401212680 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_III/29-5672-Trafobinatip--(419114)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 14:32 | 2023-12-27 17:00 | 2.47 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401212700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12586999-354088-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 15:48 | 2023-12-27 15:48 | 0.006 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
401212702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13782822-1030090-Agdirek--(1478484)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 15:06 | 2023-12-27 16:01 | 0.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
401212706 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 34154886-2675377-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 16:06 | 2023-12-27 16:11 | 0.086 | 41 | 138 | 0 | 0 | 44 | 105 | 3.53 | 11.87 | 0 | 0 | 3.78 | 9.03
401212707 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590773-354827-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 16:01 | 2023-12-27 16:09 | 0.139 | 5 | 762 | 0 | 0 | 57 | 1523 | 0.7 | 105.92 | 0 | 0 | 7.92 | 211.7
401212712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | KANDIL 2 TR-463-Trafobinatip--(4365117 - 514230 - 569493 - 569494 - 693045 - 717619)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 16:20 | 2023-12-27 18:25 | 2.088 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401212713 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12634784-3490403-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 16:01 | 2023-12-27 16:01 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 375 | 8 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0.09 | 17.06
401212721 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15736422-361839-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 16:04 | 2023-12-27 19:59 | 3.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.63
401212721 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15736422-361839-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 19:59 | 2023-12-27 20:00 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49
401212734 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741025-367574-Trafo- | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 17:04 | 2023-12-27 18:32 | 1.455 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.46 | 0 | 0 | 0 | 0
401212750 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12587730-353927-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 16:58 | 2023-12-27 17:41 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 385.57
401212759 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 31564864-2064856-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 17:38 | 2023-12-27 18:21 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.49
401212759 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 31564864-2064856-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 18:21 | 2023-12-27 18:35 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.32
401212760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-29-557-Trafobinatip--(665885)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 15:23 | 2023-12-27 17:05 | 1.708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0
401212770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKAMLIK MNB-11952-Trafobinatip--(1560033 - 305907/ - 3607752 - 619506 - 619529 - 621754 - 621755 - 732250 - 733354 - 733687 - 740105 - 750120 - 753022 - 96477/ - 99533/)-(SC-MV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 17:20 | 2023-12-27 17:22 | 0.036 | 0 | 0 | 6 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 192.96 | 0 | 0
401212770 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | HELETE KOK-8271-Trafobinatip--(303938/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 17:22 | 2023-12-27 17:23 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 16.84
401212770 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | HELETE KOK-8271-Trafobinatip--(93118/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 17:22 | 2023-12-27 17:22 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | 6167 | 4 | 609 | 0 | 0 | 0.04 | 30.84 | 0.02 | 3.05
401212772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12652205-336117-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 17:59 | 2023-12-27 20:45 | 2.783 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.48 | 0 | 0 | 0 | 0
401212772 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12652205-336117-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 20:45 | 2023-12-27 20:49 | 0.063 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401212785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15750111-361511-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 17:36 | 2023-12-27 19:15 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.29
401212801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13895738-1199068-Ogmusdirek--(619648)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 18:58 | 2023-12-27 20:13 | 1.25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401212836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | KILAVUZLU CAMI YANI TR-3797-Trafobinatip--(559142)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 19:36 | 2023-12-27 21:00 | 1.408 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0
401212838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | GOLLU YUSUF TR-2755-Trafobinatip--(607785)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-27 17:57 | 2023-12-27 21:35 | 3.634 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.47 | 0 | 0 | 0 | 0
401212839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13962197-1147737-Enhdirek--(72795)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 19:40 | 2023-12-27 21:10 | 1.508 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 67.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401212839 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13962197-1147737-Enhdirek--(72795/HAT12937)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 21:10 | 2023-12-27 21:16 | 0.1 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
401212854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12192896-1582380-Agpanobox--(558383)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 20:49 | 2023-12-27 21:25 | 0.608 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401212865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 15739414-358901-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 21:09 | 2023-12-27 22:52 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72
401212873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15783939-3706865-Trafo- | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-31 09:49 | 2023-12-31 15:00 | 5.176 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.29 | 0 | 0 | 0 | 0
401212913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730490-363894-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 23:15 | 2023-12-27 23:46 | 0.506 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 0
401212923 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-352796-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-27 23:56 | 2023-12-27 23:58 | 0.042 | 0 | 0 | 9 | 1123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 47.17 | 0 | 0.04
401212924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | GUCUK TR-3480-Trafobinatip--(657166)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 00:22 | 2023-12-28 01:11 | 0.814 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401212924 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | GUCUK TR-3480-Trafobinatip--(1569227 - 1569228 - 3740264 - 657165 - 657166 - 657167 - 728751)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 01:11 | 2023-12-28 01:24 | 0.218 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0.22
401212926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15728649-357639-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 02:08 | 2023-12-28 02:44 | 0.608 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.83 | 0 | 0 | 0 | 0
401212927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585169-353219-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 03:48 | 2023-12-28 04:03 | 0.244 | 27 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 457.5 | 0 | 0 | 0 | 0
401212928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15728649-357639-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 05:36 | 2023-12-28 06:25 | 0.812 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.35 | 0 | 0 | 0 | 0
401212933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15741525-359268-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 07:38 | 2023-12-28 09:59 | 2.352 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.45 | 0 | 0 | 0 | 0
401212938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630460-356075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 08:07 | 2023-12-28 08:07 | 0.006 | 8 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0
401212945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739193-357892-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 08:32 | 2023-12-28 12:03 | 3.525 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 0
401212948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13766990-1002582-Agdirek--(555388)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 08:31 | 2023-12-28 08:48 | 0.279 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0
401212948 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13761017-1214536-Ogmusdirek--(520408 - 520511 - 522789 - 523486 - 523549 - 523550 - 523551 - 555386 - 555389 - 707632)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 08:48 | 2023-12-28 09:08 | 0.333 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401212950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12609903-354361-Kesici- | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 08:51 | 2023-12-28 09:43 | 0.867 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.21 | 36.41 | 0 | 0 | 0 | 0
401212953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15739969-360979-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 08:56 | 2023-12-28 10:02 | 1.089 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0
401212956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14155482-1134981-Enhdirek--(100032)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 08:15 | 2023-12-28 10:51 | 2.603 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 47 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 31.24 | 122.34
401212956 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14155482-1134981-Enhdirek--(100032/HAT31258)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 10:51 | 2023-12-28 10:56 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 112 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 9.3
401212961 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590684-353967-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-28 09:00 | 2023-12-28 14:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2010
401212962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630455-356077-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 09:06 | 2023-12-28 09:06 | 0.006 | 141 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401212966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353689-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 08:30 | 2023-12-28 09:12 | 0.7 | 85 | 3956 | 0 | 0 | 51 | 3208 | 59.5 | 2769.2 | 0 | 0 | 35.7 | 2245.6
401212970 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12607738-354413-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 08:09 | 2023-12-28 08:45 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 218.82
401212972 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12605399-352881-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-28 09:00 | 2023-12-28 18:51 | 9.851 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 653 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 128.06 | 6432.7
401212974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15728649-357639-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 09:41 | 2023-12-28 10:26 | 0.759 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.61 | 0 | 0 | 0 | 0
401212977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12583395-335808-Ayırıcı- | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 09:07 | 2023-12-28 14:26 | 5.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.79
401212980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ELEKTRIK ARIZA KOK BINASI-1047-Trafobinatip--(321555/)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-28 08:34 | 2023-12-28 09:02 | 0.468 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.71 | 0 | 0 | 0 | 0
401212980 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 32 NOLU KOK SELALE PARK-6009-Trafobinatip--(145949/TM2 SEHIR 4 FIDERI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-28 09:02 | 2023-12-28 09:03 | 0.017 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0
401212980 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 32 NOLU KOK SELALE PARK-6009-Trafobinatip--(145950/TM2 SEHIR 4 FIDERI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-28 09:02 | 2023-12-28 09:20 | 0.3 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0
401212980 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | UNIVERSITE KOK BINASI-1052-Trafobinatip--(318225/)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-28 09:20 | 2023-12-28 09:30 | 0.167 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0
401212981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12632071-357263-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 08:48 | 2023-12-28 08:49 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 77 | 19 | 3677 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 47.8
401212982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15736926-359523-Trafo- | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 09:46 | 2023-12-28 11:03 | 1.291 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 0
401212983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12631775-356229-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 09:05 | 2023-12-28 09:12 | 0.124 | 0 | 0 | 2 | 899 | 14 | 2197 | 0 | 0 | 0.25 | 111.48 | 1.74 | 272.43
401212986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12591185-335754-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 09:55 | 2023-12-28 11:17 | 1.361 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0
401212986 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12591185-335754-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 11:17 | 2023-12-28 11:27 | 0.166 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401212990 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13871348-1184432-Ogmusdirek--(438295 - 441736 - 441740)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 11:59 | 2023-12-28 12:31 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.57
401212991 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12630631-356984-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 09:54 | 2023-12-28 10:45 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 172.1
401212996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15735403-357843-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 09:50 | 2023-12-28 11:36 | 1.765 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.85 | 0 | 0 | 0 | 0
401212997 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13721974-1107009-Enhdirek--(148872)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 09:44 | 2023-12-28 10:28 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.26
401212997 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13721974-1107009-Enhdirek--(148872/HAT55562)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 10:28 | 2023-12-28 10:40 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99
401212999 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12640886-3284847-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 08:25 | 2023-12-28 08:25 | 0.008 | 46 | 717 | 0 | 0 | 191 | 3271 | 0.37 | 5.74 | 0 | 0 | 1.53 | 26.17
401213005 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587961-355954-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 09:22 | 2023-12-28 10:20 | 0.958 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75
401213006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731336-360766-Trafo- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 09:47 | 2023-12-28 11:59 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.24
401213013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731292-364831-Trafo- | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 09:57 | 2023-12-28 12:12 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.13
401213020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12583004-354911-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 10:43 | 2023-12-28 10:44 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 15.45
401213030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13957931-1199424-Ogmusdirek--(614438 - 614440 - 614781 - 614782)-(LV-LV-LV-LV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 10:49 | 2023-12-28 12:30 | 1.691 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.77 | 0 | 0 | 0 | 0
401213036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13665589-1137378-Enhdirek--(93752/4)-(MV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 11:09 | 2023-12-28 14:13 | 3.068 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.52 | 0 | 0 | 0 | 0
401213037 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-346094-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 11:10 | 2023-12-28 11:52 | 0.699 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1.4
401213037 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 0-346094-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 11:52 | 2023-12-28 12:06 | 0.237 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0.95
401213043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14377794-2755444-Enhdirek--(2755471)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 11:10 | 2023-12-28 14:05 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 29.2
401213043 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14377794-2755444-Enhdirek--(2755471/SOKUMILYANLI RING)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 14:05 | 2023-12-28 14:10 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2.24
401213049 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_V/5-6571-Trafobinatip--(463725)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-28 09:51 | 2023-12-28 13:48 | 3.953 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401213054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13684058-972161-Agdirek--(2057330)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 11:37 | 2023-12-28 12:58 | 1.353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0
401213055 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12635815-3554025-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 11:11 | 2023-12-28 12:30 | 1.317 | 1 | 13 | 0 | 0 | 15 | 395 | 1.32 | 17.12 | 0 | 0 | 19.76 | 520.22
401213056 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12590367-355694-Kesici- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 12:49 | 2023-12-28 13:06 | 0.281 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.54 | 0 | 0 | 0 | 0
401213063 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15771896-368461-Trafo- | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 11:38 | 2023-12-28 12:18 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.57 | 0 | 0
401213064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12579120-353455-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 11:40 | 2023-12-28 11:56 | 0.274 | 27 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.4 | 153.71 | 0 | 0 | 0 | 0.27
401213085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15736926-359523-Trafo- | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 12:11 | 2023-12-28 13:11 | 0.994 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.87 | 0 | 0 | 0 | 0
401213088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14493400-1142413-Enhdirek--(301366/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-31 15:00 | 2023-12-31 16:30 | 1.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401213094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12596006-337641-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 11:49 | 2023-12-28 13:44 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.68
401213094 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12596006-337641-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 13:44 | 2023-12-28 13:46 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58
401213099 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-342997-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 12:39 | 2023-12-28 18:47 | 6.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.29
401213099 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-342997-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 18:47 | 2023-12-28 18:59 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.18
401213105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15728649-357639-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 13:00 | 2023-12-28 14:32 | 1.529 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.94 | 0 | 0 | 0 | 0
401213106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ASLANBEY 35 SOKAK TR-2753-Trafobinatip--(607430)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-28 12:58 | 2023-12-28 18:10 | 5.201 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.51 | 0 | 0 | 0 | 0
401213135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | CAMLIK 12 SOK DIREK TIPI TR-4122-Trafobinatip--(596194)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-28 14:00 | 2023-12-28 17:51 | 3.851 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.52 | 0 | 0 | 0 | 0
401213142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | TR003035-364889-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-28 14:30 | 2023-12-28 20:04 | 5.577 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401213148 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | DM_IV/39-6854-Trafobinatip--(374145 - 374146 - 374147 - 375627)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 13:09 | 2023-12-28 14:44 | 1.58 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.96 | 0 | 0 | 0 | 0
401213149 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15785856-3669964-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 14:35 | 2023-12-28 17:37 | 3.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04
401213156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729401-362552-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 14:58 | 2023-12-28 18:18 | 3.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0
401213161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15741557-365259-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 14:09 | 2023-12-28 15:36 | 1.438 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | 0 | 0 | 0 | 0
401213168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15735335-359097-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 14:14 | 2023-12-28 15:20 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0 | 0
401213168 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15735335-359097-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 15:20 | 2023-12-28 15:26 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.36 | 0 | 0
401213169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | YESILLI CAMI YANI-8160-Trafobinatip--(1358121 - 1358547 - 1565268 - 703544 - 703545 - 705634 - 720629 - 751659)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 15:11 | 2023-12-28 17:16 | 2.071 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.46 | 0 | 0 | 0 | 0
401213170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600292-355087-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 14:43 | 2023-12-28 15:02 | 0.326 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.23 | 0 | 0 | 0 | 0
401213171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730331-357649-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 14:00 | 2023-12-28 16:42 | 2.688 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.18 | 0 | 0 | 0 | 0
401213178 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13859875-1103882-Enhdirek--(4470318/)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 14:32 | 2023-12-28 17:38 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 170.39
401213205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12195600-1583264-Agpanobox--(702320)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 16:11 | 2023-12-28 17:25 | 1.238 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0
401213227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730376-364024-Trafo- | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 16:21 | 2023-12-28 19:50 | 3.479 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.88 | 0 | 0 | 0 | 0
401213229 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729086-360674-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 16:21 | 2023-12-28 16:41 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09
401213229 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729086-360674-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 16:41 | 2023-12-28 16:44 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33
401213254 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12587984-353973-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 16:55 | 2023-12-28 16:59 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 9.43
401213272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15728649-357639-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 17:28 | 2023-12-28 18:12 | 0.737 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0
401213274 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741007-361848-Trafo- | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 16:24 | 2023-12-28 17:50 | 1.433 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401213275 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729037-362969-Trafo- | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 17:29 | 2023-12-28 17:52 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5
401213276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | FIDANLIK ILC. TARIM DM-9057-Trafobinatip--(710037)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 15:27 | 2023-12-28 17:45 | 2.298 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.15 | 0 | 0 | 0 | 0
401213280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | KUZGECE YENI TR-12649-Trafobinatip--(731180)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 17:34 | 2023-12-28 20:47 | 3.219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0
401213283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM3-8-236-Trafobinatip--(661564)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 13:46 | 2023-12-28 16:30 | 2.725 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0
401213293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15735429-365160-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 17:53 | 2023-12-28 18:25 | 0.534 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0
401213295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15739118-358962-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 18:03 | 2023-12-28 22:39 | 4.599 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.92 | 0 | 0 | 0 | 0
401213296 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_IV/71-4347-Trafobinatip--(428264)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 17:45 | 2023-12-28 18:00 | 0.244 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0
401213298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731192-366479-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 18:42 | 2023-12-28 18:51 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.22 | 0 | 0
401213300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14332488-1217397-Ogmusdirek--(658734)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 17:57 | 2023-12-28 19:00 | 1.057 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0
401213301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731068-366270-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 18:11 | 2023-12-28 19:26 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.24
401213302 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 23464348-2064902-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 17:34 | 2023-12-28 18:47 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.08
401213302 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 23464348-2064902-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 18:47 | 2023-12-28 18:56 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02
401213304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13778039-1216121-Ogmusdirek--(250850)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 18:16 | 2023-12-28 18:55 | 0.647 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.82 | 0 | 0 | 0 | 0
401213304 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13778039-1216121-Ogmusdirek--(250850/Bilinmiyor)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 18:55 | 2023-12-28 19:00 | 0.083 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401213315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15741585-366025-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 18:40 | 2023-12-28 20:54 | 2.236 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 0 | 0
401213322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | BUYUK YAPALAK INCECIK YOLU UZERI TR-253-Trafobinatip--(662686)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 16:27 | 2023-12-28 18:46 | 2.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.63
401213325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600449-336713-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 16:40 | 2023-12-28 20:23 | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5
401213325 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600449-336713-Ayırıcı- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 20:23 | 2023-12-28 20:27 | 0.069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 10.01
401213342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15778924-369198-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 18:37 | 2023-12-28 19:43 | 1.112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0
401213343 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_III/29-5672-Trafobinatip--(419115)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 15:40 | 2023-12-28 18:00 | 2.332 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
401213344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15728649-357639-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 19:06 | 2023-12-28 20:55 | 1.821 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.21 | 0 | 0 | 0 | 0
401213348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 1259699-337045-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 19:09 | 2023-12-28 21:59 | 2.834 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401213348 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 1259699-337045-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 21:59 | 2023-12-28 22:03 | 0.074 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0
401213363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13699164-913576-Agdirek--(2656833)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 19:47 | 2023-12-28 22:35 | 2.799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
401213377 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15739761-361402-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 20:22 | 2023-12-28 21:52 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
401213380 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12597960-2204720-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 19:43 | 2023-12-28 20:27 | 0.728 | 0 | 1 | 2 | 201 | 12 | 575 | 0 | 0.73 | 1.46 | 146.33 | 8.74 | 418.6
401213382 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13713553-1098144-Enhdirek--(124783)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 20:30 | 2023-12-29 00:10 | 3.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 385.14
401213382 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13713553-1098144-Enhdirek--(124783/YAGIZATLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 00:10 | 2023-12-29 00:21 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.52 | 52.37
401213394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 12595485-353207-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 19:21 | 2023-12-28 19:27 | 0.106 | 6 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 92.01 | 0 | 0 | 0 | 0
401213396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 12595485-353207-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 19:27 | 2023-12-28 19:41 | 0.223 | 6 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 193.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401213398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 12595485-353207-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 19:49 | 2023-12-28 19:51 | 0.035 | 6 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 30.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401213400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15735403-357843-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 21:08 | 2023-12-28 21:50 | 0.69 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0
401213402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | ALISAR DEMIRCILER TR-11451-Trafobinatip--(643848)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 09:54 | 2023-12-28 14:11 | 4.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.56
401213403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 12192260-2085786-Agpanobox--(1495241)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 21:39 | 2023-12-28 21:55 | 0.266 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401213442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | FIRNIZ YENI MONOBLOK-2001215-Trafobinatip--(2001394/FIRNIZ CUKURHISAR)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 23:05 | 2023-12-28 23:05 | 0.009 | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0
401213444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 54346873-2683404-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 00:24 | 2023-12-29 00:43 | 0.315 | 9 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 464.63 | 0 | 0 | 0 | 0
401213451 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12605658-355240-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 03:55 | 2023-12-29 04:00 | 0.072 | 59 | 2345 | 0 | 0 | 85 | 2765 | 4.25 | 168.84 | 0 | 0 | 6.12 | 199.08
401213452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13967660-1193127-Ogmusdirek--(544066)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 04:46 | 2023-12-29 05:30 | 0.726 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.62 | 0 | 0 | 0 | 0
401213452 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13965799-1205169-Ogmusdirek--(534285 - 534288 - 534289 - 534290 - 708673)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 05:30 | 2023-12-29 05:48 | 0.3 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0
401213454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | TERZILER YENI MONOBLOK-5770-Trafobinatip--(692328 - 702707 - 705382 - 705383 - 705384)-(LV-LV-LV-LV-LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 08:04 | 2023-12-29 12:47 | 4.718 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 0
401213459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15787160-3398282-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 07:51 | 2023-12-29 10:11 | 2.335 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 0
401213462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12631687-356164-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 08:25 | 2023-12-29 08:26 | 0.006 | 18 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0
401213467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12217575-1587632-Agpanobox--(1517415)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 08:38 | 2023-12-29 10:43 | 2.079 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0
401213471 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15740323-360946-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 08:39 | 2023-12-29 10:09 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5
401213474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12189716-1584711-Agpanobox--(1359864)-(SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 08:58 | 2023-12-29 15:49 | 6.854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
401213477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | MAHMUT BEY MBK-2578808-Trafobinatip--(2578892/MEHMETBEY CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 08:48 | 2023-12-29 09:26 | 0.63 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 131.04 | 0 | 0 | 0 | 0
401213483 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599861-353576-Kesici- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 09:03 | 2023-12-29 10:19 | 1.263 | 2 | 269 | 0 | 0 | 15 | 769 | 2.53 | 339.75 | 0 | 0 | 18.95 | 971.25
401213487 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_II/8-10526-Trafobinatip--(465001)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 09:28 | 2023-12-29 14:22 | 4.911 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.95 | 0 | 0 | 0 | 0
401213489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12649831-2166449-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 08:54 | 2023-12-29 09:00 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 148.18
401213490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12638642-352680-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 08:40 | 2023-12-29 08:45 | 0.097 | 71 | 1846 | 0 | 0 | 44 | 3217 | 6.89 | 179.06 | 0 | 0 | 4.27 | 312.05
401213492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630455-356077-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 09:33 | 2023-12-29 09:33 | 0.006 | 141 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0
401213496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-336674-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 09:51 | 2023-12-29 11:16 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92
401213496 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 0-336674-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 11:16 | 2023-12-29 11:21 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02
401213498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14155483-1133371-Enhdirek--(4499125/HAT32731)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 09:54 | 2023-12-29 10:20 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 30.1
401213502 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12640832-344945-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 09:58 | 2023-12-29 13:42 | 3.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.93
401213502 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12640832-344945-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 13:42 | 2023-12-29 13:55 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.53
401213503 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741025-367574-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 10:08 | 2023-12-29 14:19 | 4.185 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401213511 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741041-367929-Trafo- | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-29 10:38 | 2023-12-29 13:09 | 2.521 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0
401213514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | DM01/TR-33 GERMENICA MBK-3348029-Trafobinatip--(3348299)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 10:42 | 2023-12-29 15:12 | 4.51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401213550 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12587990-354831-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 10:48 | 2023-12-29 11:00 | 0.201 | 0 | 0 | 19 | 1067 | 24 | 1237 | 0 | 0 | 3.82 | 214.47 | 4.82 | 248.64
401213555 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15735854-363408-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 09:01 | 2023-12-29 12:27 | 3.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32
401213559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13777505-1216821-Ogmusdirek--(629740)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 11:19 | 2023-12-29 11:39 | 0.333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.64 | 0 | 0 | 0 | 0
401213560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14120892-1001268-Agdirek--(1497723)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 11:13 | 2023-12-29 11:41 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47
401213571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 18 NUMARA MONOBLOK-1071-Trafobinatip--(694122)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 11:44 | 2023-12-29 12:24 | 0.664 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0
401213575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600439-354749-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 11:15 | 2023-12-29 11:15 | 0.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 936 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 5.62
401213577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600439-354749-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 11:33 | 2023-12-29 11:33 | 0.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 936 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 5.62
401213580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13691405-1017007-Agdirek--(1428553)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 11:56 | 2023-12-29 12:51 | 0.919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
401213594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15741897-357931-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 12:35 | 2023-12-29 14:35 | 2.01 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 0
401213597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | ASLANBEY 35 SOKAK TR-2753-Trafobinatip--(607430)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-29 09:50 | 2023-12-29 11:07 | 1.288 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401213598 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 12604899-2160858-Kesici- | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 10:47 | 2023-12-29 12:47 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 284.71
401213606 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | -341158-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 13:13 | 2023-12-29 14:26 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0
401213608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12631658-356161-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 13:16 | 2023-12-29 13:16 | 0.006 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
401213609 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | KAYALI KY.-5971-Trafobinatip--(407948)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 18:48 | 2023-12-29 19:12 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22
401213613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15787160-3398282-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 12:40 | 2023-12-29 14:10 | 1.512 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0
401213614 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12587990-354831-Kesici- | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-29 13:00 | 2023-12-29 14:00 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1067 | 24 | 1237 | 0 | 0 | 19 | 1067 | 24 | 1237
401213617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 12600439-354749-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 13:02 | 2023-12-29 13:03 | 0.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 936 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 5.62
401213626 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12590325-352817-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 13:18 | 2023-12-29 13:24 | 0.107 | 14 | 22082 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1.5 | 2362.77 | 0 | 0 | 0.64 | 1.82
401213626 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12584622-354882-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 13:24 | 2023-12-29 14:09 | 0.748 | 5 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.74 | 1811.66 | 0 | 0 | 0 | 3.74
401213629 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728843-361536-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 14:12 | 2023-12-29 15:47 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05
401213629 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728843-361536-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 15:47 | 2023-12-29 15:50 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
401213640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 12630421-353394-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 14:25 | 2023-12-29 14:53 | 0.475 | 9 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 97.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401213650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15787727-2084877-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 14:48 | 2023-12-29 17:06 | 2.301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401213656 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741025-367574-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 14:39 | 2023-12-29 16:43 | 2.052 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0
401213674 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | YENIKOY KY.-5918-Trafobinatip--(402079)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 15:26 | 2023-12-29 17:28 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.67
401213675 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_V/5-6571-Trafobinatip--(130307/DM_V/5NIN DM_V/5-A VE DM_V/5-B HATTI)-(MV) | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 15:42 | 2023-12-29 16:20 | 0.632 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.06 | 0 | 0 | 0 | 0
401213690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 14421006-3466124-Agdirek--(4481855)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 15:26 | 2023-12-29 17:01 | 1.588 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0
401213695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730408-363222-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 15:10 | 2023-12-29 17:03 | 1.871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0
401213702 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12605501-353579-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 15:37 | 2023-12-29 15:43 | 0.098 | 29 | 619 | 0 | 0 | 40 | 1513 | 2.84 | 60.66 | 0 | 0 | 3.92 | 148.27
401213705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15787185-3277418-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 14:52 | 2023-12-29 17:54 | 3.026 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709.69 | 0 | 0 | 0 | 0
401213709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730831-367810-Trafo- | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 16:14 | 2023-12-29 17:35 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.52
401213719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739169-357853-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 16:20 | 2023-12-29 16:43 | 0.383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401213720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 15731337-360066-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 13:49 | 2023-12-29 14:32 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72
401213720 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731337-360066-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 14:32 | 2023-12-29 14:36 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79
401213724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 31486619-2680075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-28 22:13 | 2023-12-28 22:14 | 0.01 | 0 | 0 | 5 | 445 | 3 | 1176 | 0 | 0 | 0.05 | 4.45 | 0.03 | 11.76
401213725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12595928-355193-Kesici- | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 14:10 | 2023-12-29 15:42 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 2546.05
401213727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13694909-996887-Agdirek--(1490250)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 15:50 | 2023-12-29 17:37 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78
401213728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 12595485-353207-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 09:29 | 2023-12-29 09:29 | 0.01 | 6 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0
401213729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 0-353408-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 10:44 | 2023-12-29 10:49 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 38.27
401213730 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12648163-344674-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 16:16 | 2023-12-29 17:09 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26
401213730 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12648163-344674-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 17:09 | 2023-12-29 17:18 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9
401213735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731031-366994-Trafo- | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 16:38 | 2023-12-29 17:35 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.15
401213747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | AKCAKOYUNLU MBK-4649-Trafobinatip--(558074)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 17:09 | 2023-12-29 17:47 | 0.639 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0
401213755 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728850-366449-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 16:17 | 2023-12-29 17:59 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.11
401213755 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728850-366449-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 17:59 | 2023-12-29 18:03 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1
401213757 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633034-341648-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 17:27 | 2023-12-29 19:00 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.07
401213757 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12633034-341648-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 19:00 | 2023-12-29 19:18 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7
401213795 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728940-367850-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 18:13 | 2023-12-29 19:06 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.76
401213799 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15735591-363046-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 17:21 | 2023-12-29 18:58 | 1.623 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.08 | 0 | 0 | 0 | 0
401213831 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | TR-52234-367432-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 21:27 | 2023-12-29 21:42 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.44
401213856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 0-353698-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 22:14 | 2023-12-29 22:22 | 0.132 | 21 | 2247 | 0 | 0 | 1 | 259 | 2.77 | 296.6 | 0 | 0 | 0.13 | 34.19
401213857 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15738653-364547-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 22:31 | 2023-12-29 23:07 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.27
401213871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739116-366783-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-29 23:22 | 2023-12-30 00:47 | 1.414 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0
401213876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | TR-53077-358808-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 00:18 | 2023-12-30 02:02 | 1.733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0
401213882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15780243-369890-Trafo- | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 02:12 | 2023-12-30 02:49 | 0.618 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401213890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12593751-353505-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 08:04 | 2023-12-30 09:00 | 0.93 | 12 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 249.24 | 0 | 0 | 0 | 0
401213891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | KAHRAMANMARAS TM-187-Trafobinatip--(145831/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 07:59 | 2023-12-30 08:48 | 0.817 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.13 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0
401213898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12217306-1587635-Agpanobox--(2030023)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 08:46 | 2023-12-30 10:20 | 1.573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0
401213901 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 15738653-364547-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 08:14 | 2023-12-30 10:51 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.98
401213902 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | TR-50792-359729-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 08:55 | 2023-12-30 10:15 | 1.334 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 0
401213906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12587292-353904-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 09:05 | 2023-12-30 09:06 | 0.029 | 57 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0
401213910 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-342847-Ayırıcı- | 3. ŞAHIS TESİS İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 09:17 | 2023-12-30 12:57 | 3.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.17
401213911 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12648027-3615493-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 09:18 | 2023-12-30 09:51 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 202.57
401213915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 12603074-331644-Ayırıcı- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 08:47 | 2023-12-30 08:58 | 0.181 | 0 | 0 | 2 | 782 | 7 | 1038 | 0 | 0 | 0.36 | 141.54 | 1.27 | 187.88
401213919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13965337-957353-Agdirek--(1513442)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 09:37 | 2023-12-30 10:34 | 0.954 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0
401213920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 12597007-354837-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 08:57 | 2023-12-30 09:14 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 26.86
401213927 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12608278-344650-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 09:40 | 2023-12-30 10:34 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.34
401213927 | 2 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12608278-344650-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 10:34 | 2023-12-30 10:40 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82
401213929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(151822/KUCUK SANAYI2 FIDERI - 88026/ - 88030/KUCUK SANAYI2 FIDERI - 88032/KUCUK SANAYI2 FIDERI - 89968/KUCUK SANAYI2 FIDERI - 89969/KUCUK SANAYI2 FIDERI - 91164/KUCUK SANAYI2 FIDERI - 91165/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 09:56 | 2023-12-30 10:07 | 0.184 | 68 | 2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 445.83 | 0 | 0 | 0 | 0
401213931 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12634784-3490403-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 09:32 | 2023-12-30 09:33 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 375 | 8 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0.09 | 17.11
401213932 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590773-354827-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 09:32 | 2023-12-30 10:09 | 0.604 | 5 | 762 | 0 | 0 | 48 | 1143 | 3.02 | 460.25 | 0 | 0 | 28.99 | 690.37
401213932 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12630654-356978-Kesici- | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 10:09 | 2023-12-30 10:46 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 235.22
401213934 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12634784-3490403-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 09:39 | 2023-12-30 09:40 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 375 | 8 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0.09 | 17.11
401213937 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | KAHTA TR-13-1250-Trafobinatip--(454837)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 09:35 | 2023-12-30 15:34 | 5.987 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.74 | 0 | 0 | 0 | 0
401213948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15730986-357874-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 10:15 | 2023-12-30 11:14 | 0.972 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.49 | 0 | 0 | 0 | 0
401213956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | DM 6-79-349-Trafobinatip--(1484177 - 1516351 - 669042 - 669043 - 669045 - 701051)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 10:13 | 2023-12-30 10:44 | 0.509 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.52 | 0 | 0 | 0 | 0
401213957 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15739835-361757-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 10:00 | 2023-12-30 13:16 | 3.275 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.78 | 0 | 0 | 0 | 0
401213966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13941617-1200529-Ogmusdirek--(608303)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 11:12 | 2023-12-30 12:15 | 1.055 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0
401213968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13847934-953726-Agdirek--(1379042)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 11:22 | 2023-12-30 13:27 | 2.083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0
401213969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730548-364031-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 11:23 | 2023-12-30 12:59 | 1.598 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.21 | 0 | 0 | 0 | 0
401213970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588593-354998-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 11:03 | 2023-12-30 11:17 | 0.238 | 94 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.37 | 446.49 | 0 | 0 | 0 | 0
401213971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730821-358190-Trafo- | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 11:23 | 2023-12-30 14:09 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.38
401213974 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 15348678-2065038-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 11:19 | 2023-12-30 12:17 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.51
401213974 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 15348678-2065038-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 12:17 | 2023-12-30 12:22 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09
401213975 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-342996-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 11:19 | 2023-12-30 12:35 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0
401213975 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 0-342996-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 12:35 | 2023-12-30 12:41 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0
401213976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15787832-2129422-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 11:37 | 2023-12-30 13:04 | 1.464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0
401213978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13699091-1136901-Enhdirek--(76433)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 11:39 | 2023-12-30 12:15 | 0.591 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.47 | 0 | 0 | 0 | 0
401213978 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13699091-1136901-Enhdirek--(76433/TM2 ŞEHİR 1 FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 12:15 | 2023-12-30 12:20 | 0.087 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.54 | 0 | 0 | 0 | 0
401213981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13696173-1167852-Enhdirek--(98000/HAT30628)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 11:43 | 2023-12-30 12:17 | 0.566 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 28.87 | 0 | 0 | 0 | 0
401213981 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 12588878-352983-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 12:17 | 2023-12-30 12:23 | 0.102 | 68 | 5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 510.61 | 0 | 0 | 0 | 0
401213982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14155364-1214538-Ogmusdirek--(516014)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 11:42 | 2023-12-30 12:54 | 1.194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0
401213983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15788874-2604428-Trafo- | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-30 11:47 | 2023-12-30 17:37 | 5.821 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.51 | 0 | 0 | 0 | 0
401213985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | COBANBEYLI MEZARLIK YANI TR-5503-Trafobinatip--(589356)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 11:50 | 2023-12-30 13:38 | 1.799 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8
401213995 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 12590773-354827-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 12:23 | 2023-12-30 12:26 | 0.055 | 5 | 762 | 0 | 0 | 57 | 1523 | 0.28 | 41.91 | 0 | 0 | 3.14 | 83.77
401213997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13898204-1039304-Agdirek--(1392025)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 12:38 | 2023-12-30 14:22 | 1.731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0
401214008 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12599861-353576-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 12:43 | 2023-12-30 13:45 | 1.04 | 2 | 270 | 0 | 0 | 15 | 770 | 2.08 | 280.8 | 0 | 0 | 15.6 | 800.8
401214012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15736011-358839-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-30 10:56 | 2023-12-30 17:45 | 6.827 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809.16 | 0 | 0 | 0 | 0
401214013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12631354-356822-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 13:12 | 2023-12-30 13:13 | 0.006 | 94 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 0
401214014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | UC TUT TR-2688-Trafobinatip--(638222)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 13:17 | 2023-12-30 14:30 | 1.209 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0
401214016 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12590332-352818-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 13:17 | 2023-12-30 13:24 | 0.116 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.22 | 0 | 0 | 0 | 0
401214016 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12584622-354882-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 13:24 | 2023-12-30 13:50 | 0.429 | 5 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.15 | 1038.18 | 0 | 0 | 0 | 2.15
401214021 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587569-353333-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 13:05 | 2023-12-30 13:05 | 0.003 | 0 | 0 | 2 | 237 | 2 | 382 | 0 | 0 | 0.01 | 0.71 | 0.01 | 1.15
401214030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 12638605-356974-Kesici- | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 11:58 | 2023-12-30 14:06 | 2.143 | 3 | 251 | 0 | 0 | 1 | 141 | 6.43 | 537.89 | 0 | 0 | 2.14 | 302.16
401214033 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15728865-361560-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 15:00 | 2023-12-30 15:36 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58
401214044 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15740490-367158-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 14:25 | 2023-12-30 15:26 | 1.013 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.97 | 0 | 0 | 0 | 0
401214045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14018424-1145616-Enhdirek--(98827)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 14:25 | 2023-12-30 15:09 | 0.728 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.93 | 0 | 0 | 0 | 0
401214045 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14018424-1145616-Enhdirek--(98827/HAT32042)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 15:09 | 2023-12-30 15:14 | 0.083 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401214046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KABAAGAC MONOBLOK HUCRE-10775-Trafobinatip--(311949/)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 12:56 | 2023-12-30 14:18 | 1.373 | 2 | 59 | 0 | 0 | 6 | 272 | 2.75 | 81.01 | 0 | 0 | 8.24 | 373.46
401214052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13777530-883961-Agdirek--(1552608)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 14:46 | 2023-12-30 15:35 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
401214068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13895733-951113-Agdirek--(1491080)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 15:19 | 2023-12-30 15:45 | 0.438 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0
401214070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730806-366964-Trafo- | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 14:45 | 2023-12-30 15:54 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.15
401214077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730831-367810-Trafo- | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 15:31 | 2023-12-30 15:54 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.97
401214078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630455-356077-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 14:53 | 2023-12-30 15:24 | 0.523 | 141 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.74 | 1015.67 | 0 | 0 | 0 | 0
401214085 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | KAHTA TR-12-1244-Trafobinatip--(437265)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 15:54 | 2023-12-30 17:14 | 1.339 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.85 | 0 | 0 | 0 | 0
401214088 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-345025-Ayırıcı- | 3. ŞAHIS TESİS İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 13:58 | 2023-12-30 16:21 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.45
401214090 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729222-367769-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 17:48 | 2023-12-30 17:57 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58
401214110 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741058-363921-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 16:09 | 2023-12-30 17:02 | 0.875 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401214111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15741557-365259-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 16:13 | 2023-12-30 17:19 | 1.115 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0
401214123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14157378-1201248-Ogmusdirek--(617551 - 619829 - 621527)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 16:35 | 2023-12-30 17:40 | 1.083 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.22 | 0 | 0 | 0 | 0
401214126 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Dağıtım Transformatörü | 15730124-362631-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 16:31 | 2023-12-30 18:10 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.31
401214131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13945490-1200540-Ogmusdirek--(1408070 - 609329 - 609330 - 716490)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 16:43 | 2023-12-30 18:30 | 1.779 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.75 | 0 | 0 | 0 | 0
401214137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15728728-359939-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 17:19 | 2023-12-30 19:33 | 2.225 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.43 | 0 | 0 | 0 | 0
401214140 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12608425-342672-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 17:30 | 2023-12-30 18:30 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.06
401214140 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 12608425-342672-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 18:30 | 2023-12-30 18:41 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94
401214141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13934193-1205272-Ogmusdirek--(559731)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 17:32 | 2023-12-30 20:05 | 2.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.34
401214144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13699053-1192098-Ogmusdirek--(65483)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 17:28 | 2023-12-30 20:00 | 2.535 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.05 | 0 | 0 | 0 | 0
401214144 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13699053-1192098-Ogmusdirek--(65483/HAT7968)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 20:00 | 2023-12-30 20:05 | 0.083 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401214148 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SDK Çıkışı | 12237211-1576750-Agpanobox--(445201)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 17:45 | 2023-12-30 20:02 | 2.279 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.07 | 0 | 0 | 0 | 0
401214153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 14345626-1061216-Agdirek--(1396685)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 17:46 | 2023-12-30 19:35 | 1.823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0
401214155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14042225-924325-Agdirek--(1517186)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 17:44 | 2023-12-30 19:07 | 1.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0
401214155 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | AK FAKILAR TR-3811-Trafobinatip--(1555998 - 609571 - 609574 - 609575)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 19:07 | 2023-12-30 19:20 | 0.213 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0
401214157 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15734748-362893-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 17:58 | 2023-12-30 18:59 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.07
401214161 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15741011-368113-Trafo- | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-30 18:05 | 2023-12-30 18:58 | 0.872 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401214166 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728882-366442-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 17:25 | 2023-12-30 20:04 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
401214174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13766979-1170870-Enhdirek--(68437)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 18:22 | 2023-12-30 19:12 | 0.837 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0
401214174 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13766979-1170870-Enhdirek--(68437/UCEVLER CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 19:12 | 2023-12-30 19:20 | 0.133 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401214175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14011196-1140339-Enhdirek--(88266/HAT22566)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 18:12 | 2023-12-30 19:19 | 1.125 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0
401214175 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 19:19 | 2023-12-30 20:03 | 0.728 | 49 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.67 | 491.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401214180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | KARAKOL TR-3522-Trafobinatip--(654526)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 17:13 | 2023-12-30 21:50 | 4.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.49
401214180 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15740776-357725-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 21:50 | 2023-12-30 21:55 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62
401214181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15738188-359757-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 18:00 | 2023-12-30 19:01 | 1.011 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0
401214181 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15738188-359757-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 19:01 | 2023-12-30 19:04 | 0.054 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0.38 | 0 | 0
401214182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12631696-353061-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 17:33 | 2023-12-30 17:33 | 0.006 | 35 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
401214183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12631696-353061-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 17:36 | 2023-12-30 17:36 | 0.006 | 35 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
401214189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15741550-359273-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 18:21 | 2023-12-30 20:54 | 2.551 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0
401214193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13945448-1200541-Ogmusdirek--(608686)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 18:37 | 2023-12-30 19:00 | 0.382 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401214200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13723939-921665-Agdirek--(1440507)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 17:18 | 2023-12-30 20:39 | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35
401214245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 12649826-2166448-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 16:59 | 2023-12-30 17:00 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 9.56
401214258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 15740732-360484-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 21:45 | 2023-12-30 22:12 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.19
401214258 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15740732-360484-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 22:12 | 2023-12-30 22:18 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.25
401214268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | AKSU YOLU UZERI TR [YENI]-6311-Trafobinatip--(690951)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 22:44 | 2023-12-30 23:15 | 0.511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0
401214273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12630084-353338-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-30 23:58 | 2023-12-31 01:40 | 1.703 | 2 | 199 | 0 | 0 | 1 | 78 | 3.41 | 338.9 | 0 | 0 | 1.7 | 132.83
401214273 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13654598-1177012-Enhdirek--(235951/ - 241603/)-(MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 01:40 | 2023-12-31 04:58 | 3.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 151.52
401214273 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12630089-353348-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 04:58 | 2023-12-31 05:00 | 0.038 | 0 | 386 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 14.67 | 0 | 0 | 0.15 | 13.68
401214273 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12630084-353338-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 05:00 | 2023-12-31 05:30 | 0.494 | 2 | 199 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0.99 | 98.31 | 0 | 0 | 0.49 | 38.53
401214281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | KAHRAMANMARAS KAGIT YENI MNB-BES-2674285-Trafobinatip--(2674751/SUMER2 FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 04:44 | 2023-12-31 05:15 | 0.515 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0
401214281 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | KAHRAMANMARAS TM-187-Trafobinatip--(145831/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 05:15 | 2023-12-31 05:20 | 0.083 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0
401214281 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | KAHRAMANMARAS KAGIT YENI MNB-BES-2674285-Trafobinatip--(2674751/SUMER2 FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 05:20 | 2023-12-31 06:30 | 1.167 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.85 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0
401214281 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | KAHRAMANMARAS TM-187-Trafobinatip--(145831/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 06:30 | 2023-12-31 06:59 | 0.483 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.77 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0
401214282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(91164/KUCUK SANAYI2 FIDERI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 04:47 | 2023-12-31 05:56 | 1.153 | 12 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0
401214284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12585169-353219-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 05:58 | 2023-12-31 06:29 | 0.521 | 27 | 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 975.83 | 0 | 0 | 0 | 0
401214290 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 12587569-353333-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-31 09:09 | 2023-12-31 16:38 | 7.474 | 0 | 0 | 2 | 237 | 2 | 382 | 0 | 0 | 14.95 | 1771.34 | 14.95 | 2855.07
401214291 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TM Fideri | 0-355023-Kesici- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-31 09:39 | 2023-12-31 12:05 | 2.428 | 0 | 0 | 8 | 961 | 35 | 1353 | 0 | 0 | 19.42 | 2333.31 | 84.98 | 3285.08
401214295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15739180-358959-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 08:29 | 2023-12-31 09:33 | 1.072 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401214301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15729448-364750-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 09:20 | 2023-12-31 10:54 | 1.579 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0
401214309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR 6 KOK BINASI-3014-Trafobinatip--(566365)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 09:55 | 2023-12-31 15:48 | 5.885 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.49 | 0 | 0 | 0 | 0
401214310 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13758397-1111124-Enhdirek--(159248/F-12 GERGER)-(MV) | TRAVERS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 09:08 | 2023-12-31 15:01 | 5.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.63 | 1745.77
401214314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12633436-356259-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 10:03 | 2023-12-31 13:22 | 3.331 | 13 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 426.37 | 0 | 0 | 0 | 0
401214317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | TR2 KARAHAMZALI MAH-5550-Trafobinatip--(488475)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 10:11 | 2023-12-31 11:20 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
401214320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15739110-366116-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 10:19 | 2023-12-31 12:08 | 1.816 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401214322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 25780743-3524968-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 10:26 | 2023-12-31 11:48 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.03
401214323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15778681-362876-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 10:22 | 2023-12-31 10:33 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
401214325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15787832-2129422-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 10:37 | 2023-12-31 12:08 | 1.506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0
401214326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | KARACALILIK TR-2672-Trafobinatip--(634810)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 10:36 | 2023-12-31 12:18 | 1.707 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 0
401214327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | DEVECILLER TR-6954-Trafobinatip--(563349)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 10:47 | 2023-12-31 13:48 | 3.009 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0
401214332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731355-360898-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 10:27 | 2023-12-31 15:02 | 4.578 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401214334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15738126-364439-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 10:25 | 2023-12-31 13:04 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.86
401214336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14121730-1040251-Agdirek--(2699887)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 11:21 | 2023-12-31 13:57 | 2.594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0
401214337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | BADEMLI TR-7445-Trafobinatip--(638306)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 11:21 | 2023-12-31 13:25 | 2.056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.56 | 0 | 0 | 0 | 0
401214338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13897955-953178-Agdirek--(3686352)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 11:26 | 2023-12-31 11:58 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401214341 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12608278-344650-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 11:10 | 2023-12-31 11:51 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.16
401214341 | 2 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 12608278-344650-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 11:51 | 2023-12-31 12:00 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02
401214347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630455-356077-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 11:54 | 2023-12-31 11:54 | 0.006 | 141 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0
401214348 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12647540-3612888-Kesici- | DEPLASE ÇALIŞMALARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 10:20 | 2023-12-31 14:56 | 4.605 | 4 | 413 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.42 | 1901.87 | 0 | 0 | 4.61 | 9.21
401214350 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 0-353756-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 10:33 | 2023-12-31 11:37 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 478.8
401214351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 12630464-356076-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 11:54 | 2023-12-31 11:54 | 0.006 | 49 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0
401214352 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-345292-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 11:10 | 2023-12-31 14:11 | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.11
401214352 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 0-345292-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 14:11 | 2023-12-31 14:25 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54
401214356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 54346873-2683404-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 11:44 | 2023-12-31 11:44 | 0.01 | 9 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0
401214358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | HACI VELILER TRP-8768-Trafobinatip--(726105)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 12:14 | 2023-12-31 14:18 | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.96
401214363 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12641238-3298739-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 11:11 | 2023-12-31 13:03 | 1.871 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 9.36
401214366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740146-358965-Trafo- | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-31 12:40 | 2023-12-31 18:15 | 5.587 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3614.79 | 0 | 0 | 0 | 0
401214370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR-51511-364334-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 12:43 | 2023-12-31 14:02 | 1.32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 0 | 0
401214373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730905-365426-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 12:52 | 2023-12-31 13:59 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36
401214377 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | TR-51853-361603-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 11:57 | 2023-12-31 14:36 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.22
401214388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13894580-949041-Agdirek--(1383946)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 13:10 | 2023-12-31 18:30 | 5.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0
401214392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 54346873-2683404-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 12:42 | 2023-12-31 12:42 | 0.011 | 9 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16.23 | 0 | 0 | 0 | 0
401214404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13893415-957864-Agdirek--(1507040)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 13:45 | 2023-12-31 15:08 | 1.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0
401214405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15740209-364226-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 13:43 | 2023-12-31 16:40 | 2.948 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.01 | 0 | 0 | 0 | 0
401214407 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12505857-354725-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 13:34 | 2023-12-31 13:43 | 0.135 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0.41 | 5.13
401214408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 0-353229-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 13:29 | 2023-12-31 13:39 | 0.167 | 1 | 158 | 0 | 0 | 43 | 790 | 0.17 | 26.39 | 0 | 0 | 7.18 | 131.93
401214409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15730394-360093-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 13:57 | 2023-12-31 17:44 | 3.774 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0
401214412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13679504-989135-Agdirek--(1990336)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 14:19 | 2023-12-31 17:58 | 3.642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0
401214416 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608684-344944-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 14:23 | 2023-12-31 15:18 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61
401214416 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12608684-344944-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 15:18 | 2023-12-31 15:23 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06
401214426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730446-366504-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 14:45 | 2023-12-31 15:22 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.32
401214427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14040238-849359-Agdirek--(2047349)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 14:45 | 2023-12-31 18:03 | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3
401214436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13983172-1200542-Ogmusdirek--(610313)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 15:00 | 2023-12-31 16:25 | 1.415 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0
401214439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15731512-363271-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 15:32 | 2023-12-31 17:28 | 1.934 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 0
401214441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15739166-364971-Trafo- | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-31 16:58 | 2023-12-31 17:05 | 0.122 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.15 | 0 | 0 | 0 | 0
401214442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | AG Fideri | 15736623-368087-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 15:00 | 2023-12-31 15:46 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76
401214446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13684915-1216219-Ogmusdirek--(1342853)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 15:56 | 2023-12-31 17:04 | 1.127 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
401214450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | KUMBET 1 NOLU TR (KAVSAK)-355-Trafobinatip--(3349806 - 3349812 - 3349864 - 3391279 - 4464678 - 4464728 - 4464811)-(LV-LV-LV-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-12-31 10:38 | 2023-12-31 18:14 | 7.6 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.4 | 0 | 0 | 0 | 0
401214452 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 12641230-3298610-Kesici- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 16:07 | 2023-12-31 17:44 | 1.603 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0
401214454 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-341954-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 16:25 | 2023-12-31 17:24 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9
401214454 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 0-341954-Ayırıcı- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 17:24 | 2023-12-31 17:32 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39
401214460 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 15736348-362418-Trafo- | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 16:30 | 2023-12-31 17:59 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.94 | 0 | 0
401214463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | SOGUK HAVA DEPOSU MONO-6942-Trafobinatip--(147192/SOGUK HAVA DEPOSU HATTI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 16:02 | 2023-12-31 18:05 | 2.058 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401214476 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 12587762-355949-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 17:10 | 2023-12-31 17:11 | 0.017 | 32 | 39 | 0 | 0 | 36 | 219 | 0.54 | 0.66 | 0 | 0 | 0.61 | 3.72
401214477 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15735930-361977-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 17:11 | 2023-12-31 18:52 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.25
401214484 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729888-363570-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 17:34 | 2023-12-31 19:22 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.26
401214484 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 15729888-363570-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 19:22 | 2023-12-31 19:25 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42
401214485 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | TR-53530-367767-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 17:30 | 2023-12-31 18:04 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22
401214491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729490-360487-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 17:44 | 2023-12-31 18:08 | 0.394 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.86 | 0 | 0 | 0 | 0
401214501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | TEVEKKELI 2 TR-4952-Trafobinatip--(1399157 - 696845 - 696846 - 700113)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 18:05 | 2023-12-31 19:25 | 1.335 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.92 | 0 | 0 | 0 | 0
401214503 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | DM_II/1-6840-Trafobinatip--(463293)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-12-31 18:10 | 2023-12-31 19:36 | 1.434 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.19 | 0 | 0 | 0 | 0
401214508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729490-360487-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 18:24 | 2023-12-31 18:39 | 0.253 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.72 | 0 | 0 | 0 | 0
401214512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | VATAN CADDESI TR DM06-44-9490-Trafobinatip--(704569)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 18:21 | 2023-12-31 18:36 | 0.256 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0
401214518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729490-360487-Trafo- | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 18:54 | 2023-12-31 19:23 | 0.485 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.15 | 0 | 0 | 0 | 0
401214519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM6-TR71 2017-12701-Trafobinatip--(731440)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 17:35 | 2023-12-31 19:08 | 1.548 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0
401214524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14064010-886552-Agdirek--(3653273)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 19:16 | 2023-12-31 21:08 | 1.868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0
401214526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15739298-362878-Trafo- | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 19:19 | 2023-12-31 19:45 | 0.435 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.95 | 0 | 0 | 0 | 0
401214527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14052970-890010-Agdirek--(1339559)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 19:37 | 2023-12-31 22:00 | 2.374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0
401214548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13821965-950547-Agdirek--(1363332)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 20:17 | 2023-12-31 23:03 | 2.755 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0
401214560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | KURTULUS MH TR-4834-Trafobinatip--(526417)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 21:44 | 2023-12-31 22:00 | 0.274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0
401214568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | DM5-64-3069-Trafobinatip--(667240)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 21:35 | 2023-12-31 22:46 | 1.188 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | 0
401214570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15739153-357937-Trafo- | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 23:32 | 2024-01-01 01:23 | 1.841 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.84 | 0 | 0 | 0 | 0
401214578 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15734796-366890-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 15:20 | 2023-12-31 17:31 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56
401214637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | SOGUK HAVA DEPOSU MONO-6942-Trafobinatip--(147192/SOGUK HAVA DEPOSU HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 18:14 | 2023-12-31 18:30 | 0.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401214733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 31486619-2680075-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-31 15:52 | 2023-12-31 15:52 | 0.01 | 0 | 0 | 5 | 445 | 3 | 1179 | 0 | 0 | 0.05 | 4.45 | 0.03 | 11.79
401215866 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14376329-1190414-Ogmusdirek--(419114)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-02 16:15 | 2023-12-02 18:35 | 2.338 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.89 | 0 | 0 | 0 | 0
401217787 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | 12606192-353263-Kesici- | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-27 17:00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6168 | 5 | 2519 | 0 | 0 | 64 | 49344 | 40 | 20152
401217908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 12653917-4499747-Ayırıcı- | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-12-24 09:00 | 2023-12-24 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1968
401218718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | KOSEALILER TR-3169-Trafobinatip--(642844)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-10 14:51 | 2023-12-10 17:05 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68
401220167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-Trafobinatip--(75969/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-12-09 01:07 | 2023-12-09 01:25 | 0.302 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 0