## Sayfa1
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-35
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
000401157095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13889312-3363-Trafobinatip-()-(3503444/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 18:08 | 2023-09-12 18:15 | 0.123 | 0 | 85 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 1.822
000401154600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11538446-6700-Trafobinatip-()-(96676/UNIVERSITE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 09:13 | 2023-09-08 09:35 | 0.367 | 0 | 2333 | 3 | 81 | 8 | 81 | 1 | 1 | 0 | 189.831 | 0 | 0 | 49.779 | 24.628 | 7.701 | 0.009 | 271.948
000401161952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13986662-3330-Trafobinatip-()-(480208/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 19:49 | 2023-09-24 21:00 | 1.178 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.288
000401152667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 14067044-1167636-Enhdirek-(144778/DEVEBOYNU YESILDERE MEZRASI HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-04 16:00 | 7 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.794
000401155042 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | HORUK TR-1-5885-DİREK TİPİ TRAFO-338521/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 10:54 | 2023-09-09 11:00 | 0.097 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.107
000401152230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13729768-6524-Trafobinatip-()-(3712462/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 09:58 | 2023-09-03 12:34 | 2.587 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612
000401154135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13777297-2430-Trafobinatip-()-(1550686/-2031719/-656644/-656650/-701933/-702544/-702825/-711423/-713858/-713860/)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 08:44 | 2023-09-07 09:06 | 0.368 | 0 | 538 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 25.263 | 0 | 0 | 0 | 5.024 | 0 | 0 | 30.287
000401154370 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13647619-1184588-Ogmusdirek-(409019/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-07 16:11 | 2023-09-07 18:53 | 2.685 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.042 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 19.852
000401152345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | BOZHOYUK MNB-7298-DM-355604/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 08:16 | 2023-09-02 08:16 | 0.006 | 0 | 439 | 0 | 21 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0.001 | 0.137 | 0 | 0 | 1.246
000401161492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13693598-944197-Agdirek-(2041716/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 18:45 | 2023-09-22 20:42 | 1.959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342
000401151765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12217403-1586315-Agpanobox-(1521494/H)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 11:31 | 2023-09-02 15:46 | 4.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 1.668
000401157991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 13:40 | 2023-09-15 13:48 | 0.144 | 1 | 455 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.032 | 14.636 | 0 | 0.152 | 22.72 | 2.726 | 7.054 | 0 | 47.32
000401160111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14166995-1175143-Enhdirek-(285081/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 09:18 | 2023-09-20 10:46 | 1.454 | 1 | 129 | 50 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.866 | 58.243 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 68.451
000401156981 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15738412-367888-Trafo-()-(1329425/-2122154/A-413484/A-414761/A-414763/A-414764/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-13 09:37 | 2023-09-13 11:36 | 1.99 | 0 | 156 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.082 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | 0 | 0 | 33.546
000401157648 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK MNB-8530-DM-353577/ELMACIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 17:58 | 2023-09-14 18:07 | 0.15 | 4 | 512 | 52 | 7 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1.124 | 17.73 | 0 | 0 | 8.204 | 0.731 | 8.985 | 0 | 36.774
000401153098 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAKIRHOYUK DM-8925-DM-355942/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 03:04 | 2023-09-05 03:05 | 0.011 | 2 | 302 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.354 | 0.657 | 0 | 0 | 0.097 | 0.099 | 0 | 0 | 1.207
000401157716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14025536-1142631-Enhdirek-(83354/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 17:02 | 2023-09-14 19:55 | 2.886 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.668
000401156866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13763344-2164990 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 07:45 | 2023-09-13 08:30 | 0.747 | 2 | 214 | 1 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15.981 | 34.332 | 0 | 0 | 1.443 | 0.519 | 0 | 0 | 52.275
000401146990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11534394-5535-Trafobinatip-()-(153427/BEYOGLU CIKISI-76129/BEYOGLU CIKISI-78435/BEYOGLU CIKISI-79973/BEYOGLU CIKISI)-(MV-MV-MV-MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-03 08:30 | 2023-09-03 09:00 | 0.5 | 11 | 12677 | 68 | 815 | 47 | 1266 | 12 | 11 | 237.169 | 1351.105 | 0 | 0 | 581.057 | 524.029 | 968.105 | 30.918 | 3692.383
000401156055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11539988-1052-Trafobinatip-()-(752845/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 13:22 | 2023-09-11 14:28 | 1.106 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 2.674 | 0 | 0 | 3.695
000401153437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14315940-2619-Trafobinatip-()-(589634/D)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 17:26 | 2023-09-05 17:54 | 0.473 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.879 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 2.967
000401153120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | SOGUTLU KASABASI MONOBLOK-290-DM-348209/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 07:39 | 2023-09-05 08:09 | 0.496 | 1 | 753 | 28 | 45 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.342 | 77.097 | 0 | 0 | 24.118 | 6.191 | 0 | 0 | 107.748
000401155121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534348-4019-Trafobinatip-()-(480723/H)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-09 11:45 | 2023-09-09 15:45 | 4.004 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.362 | 0 | 0 | 0 | 28.402 | 0 | 0 | 112.764
000401155215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12217656-1589492-Agpanobox-(1560085/-736471/G-738608/G)-(LV-LV-SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-09 15:21 | 2023-09-09 18:22 | 3.022 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.869 | 0 | 0 | 0 | 31.724 | 0 | 0 | 82.593
000401154095 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13677525-1155348-Enhdirek-(90498/HAT25253)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 09:24 | 2023-09-07 09:55 | 0.521 | 0 | 240 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.058 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 33.201
000401155467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356160/İMALI CECELİ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 06:53 | 2023-09-10 06:54 | 0.006 | 2 | 1856 | 0 | 235 | 4 | 61 | 0 | 1 | 0.906 | 5.367 | 0 | 0 | 0.056 | 0.32 | 0 | 0.105 | 6.754
000401161799 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15738320-360885-Trafo-()-(446461/C)-(LV) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 15:02 | 2023-09-24 15:22 | 0.335 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 2.01
000401153389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14065580-3741-Trafobinatip-()-(583773/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 16:50 | 2023-09-05 17:18 | 0.462 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.439
000401162725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 16:34 | 2023-09-26 16:35 | 0.011 | 0 | 186 | 14 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0 | 0 | 0.639
000401162321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 15783151-3571155-Trafobinatip-()-(3576889/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 19:37 | 2023-09-25 21:40 | 2.049 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.822 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 14.826
000401162039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13818252-7089-Trafobinatip-()-(572314/B)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 09:10 | 2023-09-25 09:17 | 0.126 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.611
000401162582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15740825-363162-Trafo-()-(1512984/-607963/D-607964/D-607968/D-609248/D-637298/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 11:59 | 2023-09-26 12:01 | 0.037 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.791
000401162235 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14023920-1183812-Ogmusdirek-(372529/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 13:34 | 2023-09-25 14:00 | 0.429 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
000401162093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538595-7093-Trafobinatip-()-(615052/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 12:25 | 2023-09-25 13:20 | 0.919 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.443 | 0 | 0 | 0 | 18.709 | 0 | 0 | 24.152
000401154367 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13737250-5345-Trafobinatip-()-(1504891/-2233752/-523014/C-523015/C-523400/C)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 17:15 | 2023-09-07 17:21 | 0.096 | 0 | 140 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 2.062
000401155349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14070640-10746-Trafobinatip-()-(528558/B-694426/B-701299/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 19:22 | 2023-09-09 23:16 | 3.896 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.133 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 11.424
000401155800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13835966-3279-Trafobinatip-()-(1515916/-534773/B-613360/B-614327/B-737926/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 21:19 | 2023-09-10 22:45 | 1.434 | 0 | 76 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.774
000401154955 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YUKARI HOZGIŞIN TR-5427-DİREK TİPİ TRAFO-344118/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 23:47 | 2023-09-08 23:55 | 0.131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.085
000401161766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AVSAR MONOBLOK-5406-DM-353212/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-26 10:00 | 2023-09-26 14:25 | 4.419 | 0 | 39 | 16 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.471 | 0 | 0 | 40.597 | 34.458 | 0 | 0 | 102.526
000401154737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13923977-2097-Trafobinatip-()-(641622/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 14:16 | 2023-09-08 15:07 | 0.841 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 1.118
000401162556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13801644-1002407-Agdirek-(1480312/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 10:40 | 2023-09-26 11:18 | 0.638 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
000401162494 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | KOKLUCE KOYU TR1-3104-DİREK TİPİ TRAFO-343799/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 08:38 | 2023-09-26 09:58 | 1.331 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213
000401154667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14033595-3403-Trafobinatip-()-(668662/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 10:35 | 2023-09-08 11:20 | 0.75 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322
000401153223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-DM-353071/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 11:32 | 2023-09-05 11:35 | 0.063 | 2 | 1776 | 4 | 66 | 3 | 137 | 3 | 1 | 3.352 | 36.62 | 0 | 0 | 1.614 | 16.061 | 11.279 | 0.001 | 68.927
000401152396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13754870-9707-Trafobinatip-()-(593692/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 16:35 | 2023-09-03 18:04 | 1.475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
000401153310 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356984/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 15:01 | 2023-09-05 15:37 | 0.586 | 3 | 174 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14.651 | 52.767 | 0 | 0 | 0 | 5.754 | 0 | 0 | 73.172
000401153644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13702658-5954-Trafobinatip-()-(545195/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 08:46 | 2023-09-06 09:11 | 0.421 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55
000401151689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12191744-1581384-Agpanobox-(1482566/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 08:48 | 2023-09-02 09:13 | 0.419 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
000401156593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13737385-5390-Trafobinatip-()-(524033/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 13:23 | 2023-09-12 14:39 | 1.263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0.303
000401153158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 09:08 | 2023-09-05 09:08 | 0.005 | 1 | 116 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.322 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 2.014
000401156103 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BOLUKYAYLA TR-1 KOK-1204-DM-354347/HÜCRE TABANI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 14:56 | 2023-09-11 15:29 | 0.56 | 0 | 371 | 1 | 8 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 62.298 | 0 | 0 | 13.867 | 8.71 | 0 | 0 | 84.875
000401155563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 14402490-966967-Agdirek-(1456515/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 09:40 | 2023-09-10 11:03 | 1.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
000401153731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek-(2119365/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 10:05 | 2023-09-06 10:43 | 0.638 | 0 | 0 | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0.433
000401153821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13870326-2165148 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 13:58 | 2023-09-06 14:00 | 0.04 | 0 | 148 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 1.414
000401153824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11540418-11544-Trafobinatip-()-(83145/ITFAIYE KOK BINA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 14:55 | 2023-09-06 15:09 | 0.236 | 0 | 3948 | 2 | 25 | 20 | 441 | 4 | 3 | 0 | 167.088 | 0 | 0 | 142.873 | 78.74 | 79.064 | 36.72 | 504.485
000401156599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | SUCATITM-11768-Trafobinatip-()-(306371/SULEYMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 15:59 | 2023-09-12 16:28 | 0.477 | 5 | 5003 | 1 | 164 | 17 | 542 | 1 | 0 | 14.098 | 346.255 | 0 | 0 | 85.011 | 242.081 | 6.047 | 0 | 693.492
000401153782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13803634-330182 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 10:13 | 2023-09-06 10:58 | 0.748 | 1 | 66 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41.459 | 10.434 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 53.582
000401153674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14062874-3186-Trafobinatip-()-(653716/E)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 18:05 | 2023-09-05 19:25 | 1.337 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.582
000401154878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 11571315-11978-Trafobinatip-()-(731301/J)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 18:19 | 2023-09-08 18:42 | 0.391 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.697 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 5.785
000401158574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14386622-2182274-Enhdirek-(2182287/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 16:27 | 2023-09-16 17:24 | 0.94 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.006
000401156043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | AKPINAR HES MNB-11118-DM-353394/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 12:22 | 2023-09-11 12:49 | 0.44 | 0 | 125 | 2 | 50 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13.04 | 0 | 0 | 359.315 | 0.761 | 217.779 | 16.568 | 607.463
000401157558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736001-2339-Trafobinatip-()-(642501/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 12:39 | 2023-09-14 15:45 | 3.116 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279
000401150723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HASANCIKLI MNB-1073-DM-353028/AĞABEYLİ ÇIKIŞI | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-07 10:03 | 2023-09-07 15:00 | 4.953 | 6 | 6042 | 4 | 1001 | 11 | 204 | 1 | 1 | 462.28 | 4640.584 | 0 | 0 | 350.144 | 519.64 | 1182.116 | 26.708 | 7181.472
000401160392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | AKSU KIZILSEKI KOK-11620-KOK-332214/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 16:39 | 2023-09-20 16:48 | 0.154 | 1 | 5119 | 1 | 668 | 8 | 600 | 1 | 3 | 3.941 | 115.672 | 0.84 | 0 | 9.968 | 42.984 | 0.928 | 0.291 | 174.624
000401159259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12243745-4346922-Agpanobox-(4348440/I)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 13:03 | 2023-09-18 17:19 | 4.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207
000401160894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 15:48 | 2023-09-21 15:48 | 0.011 | 0 | 186 | 14 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0.233 | 0.025 | 0 | 0 | 0.722
000401154879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14007878-1803-Trafobinatip-()-(634758/D-634759/D-658185/D-658215/D-691842/D)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 18:42 | 2023-09-08 18:45 | 0.047 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.455
000401154582 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13797733-1112038-Enhdirek-(54960/BODIN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 09:25 | 2023-09-08 09:36 | 0.176 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854
000401155097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14171801-1216827-Ogmusdirek-(2702789/A)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 08:41 | 2023-09-09 09:52 | 1.189 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.877
000401154302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-354080/YOLBOYU ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 14:26 | 2023-09-07 14:27 | 0.006 | 5 | 386 | 34 | 8 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0.158 | 1.644 | 0 | 0 | 2.791 | 0.184 | 5.646 | 0 | 10.423
000401153653 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14362430-3714695-Ogmusdirek-(3716506/C-3716508/C-3716509/C-3716510/C-3716518/C)-(LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 09:13 | 2023-09-06 09:18 | 0.086 | 0 | 80 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.688 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 2.695
000401152404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 11540082-6943-Trafobinatip-()-(686415/C-686416/C-686417/C-686418/C-686419/C-686420/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 17:17 | 2023-09-03 18:35 | 1.3 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 185.773 | 0 | 0 | 0 | 33.583 | 0 | 0 | 219.356
000401154208 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13847022-5973-Trafobinatip-()-(427858/A)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 11:29 | 2023-09-07 13:51 | 2.379 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.405 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 14.231
000401151395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534785-3025-Trafobinatip-()-(685800/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 15:53 | 2023-09-01 17:41 | 1.809 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 10.301 | 0 | 0 | 10.948
000401153574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13719841-903062-Agdirek-(1482939/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 23:42 | 2023-09-06 00:55 | 1.216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401153616 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14170758-347247 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 09:41 | 2023-09-06 09:46 | 0.076 | 0 | 225 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.873 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 4.702
000401151137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR1 MERKEZ-10627-DİREK TİPİ TRAFO-336543/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 07:14 | 2023-09-01 10:05 | 2.847 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.419
000401158570 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13929797-1108495-Enhdirek-(2166457/SALKIMBAG TR3 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 18:24 | 2023-09-16 18:35 | 0.18 | 0 | 344 | 0 | 24 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.497 | 0 | 0 | 0.198 | 1.034 | 0 | 0 | 17.729
000401154447 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ESKITAS MNB-11335-DM-356027/ESKİTAŞ ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 18:23 | 2023-09-07 19:23 | 0.999 | 6 | 319 | 11 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 8.586 | 75.837 | 0 | 0 | 31.89 | 5.11 | 0 | 0 | 121.423
000401154325 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14009239-3547-Trafobinatip-()-(3421281/-629805/B-630120/B-630123/B-631809/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 18:45 | 2023-09-07 19:15 | 0.5 | 0 | 246 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.447 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 27.62
000401151349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14155483-1133371-Enhdirek-(100899/HAT32731)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-05 10:00 | 2023-09-05 12:00 | 2 | 0 | 36 | 5 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.589 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 27.639
000401154781 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK CATBAHCE DM-7296-DM-354548/ÇAMDERE ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 16:08 | 2023-09-08 16:35 | 0.453 | 0 | 918 | 0 | 110 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 104.675 | 0 | 0 | 2.296 | 5.664 | 0 | 0 | 112.635
000401152165 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | IPEKLI KOK-6706-DM-353614/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 06:07 | 2023-09-03 06:45 | 0.633 | 5 | 661 | 13 | 41 | 6 | 35 | 0 | 0 | 4.607 | 83.712 | 0 | 0 | 6.344 | 4.098 | 0 | 0 | 98.761
000401152166 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM-1-7297-DM-354826/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 06:37 | 2023-09-03 06:41 | 0.067 | 19 | 3794 | 97 | 358 | 51 | 185 | 8 | 0 | 7.336 | 47.047 | 0 | 0.681 | 40.467 | 6.104 | 18.029 | 0 | 119.664
000401152158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352973/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 06:13 | 2023-09-03 06:18 | 0.08 | 3 | 3435 | 11 | 409 | 10 | 121 | 0 | 0 | 0.187 | 37.922 | 0 | 0 | 6.076 | 5.837 | 0 | 0 | 50.022
000401154449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353675/ÇALI PETROL-ALEMBEY ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 19:28 | 2023-09-07 19:29 | 0.028 | 0 | 22 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.201
000401152664 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KUYULU KOK-3426605-KOK-3427170/ | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-04 17:00 | 8 | 3 | 151 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 139.231 | 365.135 | 0 | 0 | 35.312 | 171.109 | 0 | 0 | 710.787
000401146378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14020899-1133707-Enhdirek-(3518023/HAT15896)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-03 06:01 | 2023-09-03 07:01 | 0.993 | 0 | 21 | 0 | 2 | 4 | 68 | 2 | 0 | 0 | 5.592 | 0 | 0 | 10.674 | 37.65 | 137.913 | 0 | 191.829
000401152204 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSATDM-6709-DM-353926/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 08:34 | 2023-09-03 08:35 | 0.017 | 0 | 207 | 0 | 1 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0.462 | 0.868 | 0 | 0 | 2.208
000401153151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537227-4646-Trafobinatip-()-(733711/)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-09-05 09:09 | 2023-09-05 22:26 | 13.279 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.456 | 0 | 0 | 0 | 7.881 | 0 | 0 | 94.337
000401154442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356160/İMALI CECELİ ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 18:36 | 2023-09-07 18:40 | 0.063 | 2 | 1856 | 0 | 235 | 4 | 61 | 0 | 1 | 5.796 | 31.924 | 0 | 0 | 0.485 | 1.94 | 0 | 0.689 | 40.834
000401163679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13925273-17-Trafobinatip-()-(614233/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 17:55 | 2023-09-28 20:03 | 2.126 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401162173 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 08:05 | 2023-09-25 08:06 | 0.017 | 0 | 216 | 66 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.038 | 0.015 | 0 | 0 | 0.853
000401162619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537222-6567-Trafobinatip-()-(691270/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 13:38 | 2023-09-26 15:35 | 1.956 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.844 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 0 | 0 | 69.214
000401160782 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-354525/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 10:30 | 2023-09-21 10:30 | 0.001 | 8 | 1225 | 58 | 32 | 5 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401162684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 15:47 | 2023-09-26 15:47 | 0.005 | 1 | 118 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.505 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 2.264
000401157943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR3 SENIR MAHALLESI-3892-DİREK TİPİ TRAFO-335589/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 12:13 | 2023-09-15 12:53 | 0.675 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 3.51
000401157627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13777505-1216821-Ogmusdirek-(629740/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 16:10 | 2023-09-14 17:10 | 0.996 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.347 | 0 | 0 | 0 | 4.402 | 0 | 0 | 18.749
000401160703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13668128-1019646-Agdirek-(1422803/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 06:32 | 2023-09-21 09:15 | 2.711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219
000401160640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13657864-967986-Agdirek-(1419078/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 05:48 | 2023-09-21 11:15 | 5.454 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.247
000401158716 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13874810-6331-Trafobinatip-()-(459421/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 08:57 | 2023-09-17 09:00 | 0.045 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.398
000401161651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 06:35 | 2023-09-23 06:46 | 0.181 | 4 | 2956 | 1 | 47 | 12 | 87 | 0 | 6 | 6.377 | 56.558 | 0 | 0 | 5.256 | 7.191 | 0 | 3.991 | 79.373
000401161083 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13642993-1185764-Ogmusdirek-(411270/A)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 18:40 | 2023-09-21 21:29 | 2.809 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.603
000401161158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353352/SÜLEYMANLI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 07:17 | 2023-09-22 07:27 | 0.164 | 0 | 213 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.995 | 0 | 0 | 0.765 | 0.156 | 0 | 0 | 4.916
000401161397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SDK Çıkışı | 12199122-1578445-Agpanobox-(704671/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 09:38 | 2023-09-22 10:36 | 0.961 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 3.623
000401161582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14203696-1038223-Agdirek-(1533407/D)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 17:59 | 2023-09-22 20:30 | 2.513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
000401162141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13759390-2747-Trafobinatip-()-(635329/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-25 14:28 | 2023-09-25 15:13 | 0.746 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54.583 | 0 | 0 | 0 | 10.386 | 0 | 0 | 64.969
000401157428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 15730894-359986-Trafo-()-(3650213/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 09:16 | 2023-09-14 11:30 | 2.228 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.705 | 0 | 0 | 0 | 17.531 | 0 | 0 | 68.236
000401160655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13703054-9323-Trafobinatip-()-(615972/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 07:54 | 2023-09-21 14:55 | 7.018 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.153
000401161320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13759280-178-Trafobinatip-()-(611734/G)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 12:50 | 2023-09-22 13:38 | 0.805 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.203
000401155918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14170758-347247 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 07:52 | 2023-09-11 08:47 | 0.917 | 0 | 76 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.512 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 15.186
000401160536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13843319-576-Trafobinatip-()-(665822/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:35 | 2023-09-20 20:23 | 0.804 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469
000401161075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13978898-232-Trafobinatip-()-(672106/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 21:15 | 2023-09-21 21:33 | 0.307 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778
000401161306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 12:23 | 2023-09-22 12:59 | 0.605 | 4 | 1150 | 38 | 62 | 0 | 51 | 0 | 1 | 67.492 | 208.683 | 7.844 | 0 | 0 | 25.097 | 0 | 7.926 | 317.042
000401157304 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI KABINI-3588026-DM-3588100/ERİKLİ İKİZLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 23:47 | 2023-09-13 23:48 | 0.011 | 7 | 1019 | 12 | 73 | 12 | 33 | 2 | 0 | 0.9 | 3.388 | 0 | 0 | 1.012 | 0.431 | 0.395 | 0 | 6.126
000401158554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14118317-972274-Agdirek-(1571191/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 17:08 | 2023-09-16 18:59 | 1.845 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263
000401157355 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13922868-1204222-Ogmusdirek-(571485/E-571486/E-574779/E-574780/E)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 09:03 | 2023-09-14 09:18 | 0.25 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.066
000401157303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15737319-4955-Trafobinatip-()-(623392/A-624669/A-624670/A-624671/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 23:44 | 2023-09-14 01:22 | 1.648 | 0 | 83 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.272 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 14.645
000401157639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BIOKUTLE GIRIS MNB-11658-KOK-356255/0 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 17:34 | 2023-09-14 19:43 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.992 | 0 | 385.992
000401160562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13845484-2415-Trafobinatip-()-(654293/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:21 | 2023-09-20 20:36 | 1.246 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.703 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 18.371
000401158495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353175/AFSIN ERCENE CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 14:34 | 2023-09-16 14:41 | 0.127 | 1 | 587 | 5 | 26 | 10 | 27 | 1 | 0 | 1.303 | 25.906 | 0 | 0 | 11.901 | 5.833 | 27.569 | 0 | 72.512
000401151935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14380212-2138621-Enhdirek-(59585/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 17:57 | 2023-09-02 18:46 | 0.819 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 5.794
000401152381 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | FINDIK MERKEZ TR-4857-DİREK TİPİ TRAFO-335460/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 18:45 | 2023-09-03 18:50 | 0.083 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.637
000401151336 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13785108-1214539-Ogmusdirek-(554519/E-554967/E-555278/E)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 14:30 | 2023-09-01 14:45 | 0.25 | 0 | 201 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.863 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 15.97
000401151926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13895345-1135-Trafobinatip-()-(643800/E)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 12:36 | 2023-09-02 15:03 | 2.458 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.952 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 14.437
000401151756 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13962172-1153358-Enhdirek-(77486/HAT16123)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 11:05 | 2023-09-02 11:15 | 0.167 | 1 | 249 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3.579 | 12.072 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 2.291 | 18.324
000401151485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13977994-1170862-Enhdirek-(101263/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 16:49 | 2023-09-01 18:40 | 1.851 | 0 | 5 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 1.681
000401152893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534756-8003-Trafobinatip-()-(688685/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 17:22 | 2023-09-04 18:03 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.609 | 0 | 3.008 | 7.617
000401158290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13930838-3560-Trafobinatip-()-(673009/B-673011/B-699766/B)-(LV-LV-LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 18:28 | 2023-09-16 18:33 | 0.082 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.752
000401159337 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-356042/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 14:54 | 2023-09-18 16:14 | 1.334 | 5 | 967 | 40 | 28 | 1 | 43 | 1 | 0 | 17.468 | 94.953 | 0 | 0 | 0.304 | 17.829 | 0.862 | 0 | 131.416
000401151671 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KURUCUOVA MERKEZ-4425-DİREK TİPİ TRAFO-333191/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 09:28 | 2023-09-02 09:33 | 0.083 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.621 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 3.318
000401160345 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14195290-1155328-Enhdirek-(3431839/SAHIL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 22:09 | 2023-09-20 22:15 | 0.104 | 0 | 89 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 1.47
000401161831 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | GUNDOGDU KOK-5998-KOK-354415/0 | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-24 14:33 | 2023-09-24 19:20 | 4.787 | 0 | 425 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 269.425 | 0 | 0 | 2.221 | 15.129 | 0 | 0 | 286.775
000401158478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | TEVEKKEL-12747-Trafobinatip-()-(2161538/COKYASAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 14:06 | 2023-09-16 14:28 | 0.361 | 1 | 275 | 3 | 16 | 4 | 36 | 1 | 0 | 8.456 | 25.67 | 0 | 0 | 3.588 | 10.56 | 37.19 | 0 | 85.464
000401160540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353675/ÇALI PETROL-ALEMBEY ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 20:49 | 2023-09-20 20:52 | 0.05 | 0 | 22 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.217
000401152110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14025536-1142631-Enhdirek-(83354/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 18:52 | 2023-09-02 21:50 | 2.973 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.354
000401155691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13875708-5508-Trafobinatip-()-(585171/B)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 13:53 | 2023-09-10 16:19 | 2.432 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184
000401161493 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BY.BURC MH.-4313-DİREK TİPİ TRAFO-345113/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 18:27 | 2023-09-22 19:06 | 0.651 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.348
000401151434 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TM Fideri | 11534659-10243-Trafobinatip-()-(296654/F-2 GOLBASI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-01 15:46 | 2023-09-01 16:01 | 0.247 | 0 | 14023 | 0 | 156 | 15 | 2161 | 1 | 4 | 0 | 709.639 | 0 | 0 | 169.72 | 461.501 | 85.434 | 3.061 | 1429.355
000401151434 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | TR7 MNB-7077-DM-355386/0 | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-01 16:01 | 2023-09-01 19:01 | 3.001 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 122.472 | 0 | 0 | 0 | 80.963 | 0 | 0 | 203.435
000401151457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 17:58 | 2023-09-01 17:59 | 0.006 | 0 | 184 | 48 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 1.037 | 0.028 | 0 | 0 | 1.694
000401151505 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KUYULU KOK-3426605-KOK-3427170/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 17:52 | 2023-09-01 19:22 | 1.509 | 3 | 150 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3.554 | 21.792 | 0 | 0 | 2.059 | 10.891 | 0 | 0 | 38.296
000401152431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | SOGUTLU KASABASI MONOBLOK-290-DM-348209/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 17:08 | 2023-09-03 18:07 | 0.994 | 1 | 753 | 28 | 45 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.838 | 189.631 | 0 | 0 | 33.011 | 12.704 | 0 | 0 | 236.184
000401154276 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14182195-347501 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 10:38 | 2023-09-07 14:41 | 4.058 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.633 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 109.663 | 0 | 116.909
000401151449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331199-3439-Trafobinatip-()-(481006/B)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 15:05 | 2023-09-01 16:56 | 1.849 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 10.478
000401151969 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | TR-51866-361858-Trafo-()-(398446/B-398447/B-398448/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 18:56 | 2023-09-02 19:25 | 0.489 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514
000401151459 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675377/CAMURLU CIKIŞ | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 17:12 | 2023-09-01 18:41 | 1.479 | 3 | 219 | 82 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 133.874 | 86.071 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 220.612
000401152248 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 13802115-338508 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 12:49 | 2023-09-03 12:55 | 0.096 | 0 | 81 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 5.315
000401151660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 2B3-12188-DM-357346/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 07:24 | 2023-09-02 07:25 | 0.002 | 0 | 15546 | 0 | 13 | 5 | 1164 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401151592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-352872/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 18:00 | 2023-09-01 18:09 | 0.146 | 0 | 2270 | 1 | 61 | 9 | 98 | 1 | 1 | 0 | 77.338 | 0 | 0 | 15.232 | 11.091 | 1.056 | 0 | 104.717
000401151250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-DM-353904/NARLI EVRİ GİRİŞ ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 10:51 | 2023-09-01 11:01 | 0.163 | 3 | 271 | 39 | 70 | 14 | 31 | 1 | 2 | 46.564 | 14.012 | 0 | 0 | 157.81 | 11.81 | 17.777 | 8.041 | 256.014
000401151672 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675375/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 05:20 | 2023-09-02 05:29 | 0.142 | 0 | 223 | 10 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 6.362
000401153315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12236041-1592572-Agpanobox-(740153/G)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 15:18 | 2023-09-05 16:41 | 1.374 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63
000401153737 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13812740-1318-Trafobinatip-()-(453006/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 13:29 | 2023-09-06 13:31 | 0.04 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309
000401151980 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13998069-1183822-Ogmusdirek-(425376/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 19:17 | 2023-09-02 20:25 | 1.121 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.874 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 10.672
000401151180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356500/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 09:06 | 2023-09-01 09:07 | 0.003 | 0 | 885 | 0 | 4 | 2 | 443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401153305 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11571030-11432-Trafobinatip-()-(321016/CECELI IMALI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 14:21 | 2023-09-05 14:23 | 0.027 | 2 | 1744 | 0 | 225 | 4 | 58 | 0 | 1 | 2.813 | 16.206 | 0 | 0 | 0.292 | 1.313 | 0 | 0.511 | 21.135
000401153764 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | OVAKUYUCAK KY.-4886-DİREK TİPİ TRAFO-2064856/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 13:32 | 2023-09-06 14:32 | 1.004 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.521
000401153828 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12196430-1573432-Agpanobox-(372453/C)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-06 15:42 | 2023-09-06 19:13 | 3.53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.258 | 0 | 0 | 0 | 24.564 | 0 | 0 | 65.822
000401151606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13969742-3623-Trafobinatip-()-(712177/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 22:13 | 2023-09-01 22:55 | 0.696 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.927
000401153619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | DEGIRMENDERE KOK-10075-DM-355702/TABAN HÜCRESİ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 06:41 | 2023-09-06 06:42 | 0.008 | 0 | 591 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.942
000401152442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14032905-3447-Trafobinatip-()-(3499622/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 16:35 | 2023-09-03 17:00 | 0.416 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491
000401152194 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ELBEYLI MNB-12208-DM-357243/BESLE-KLAVUZ ÇIKIŞI | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-03 09:00 | 2023-09-03 17:37 | 8.62 | 1 | 138 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 44.474 | 374.275 | 0 | 0 | 366 | 15.285 | 0 | 0 | 800.034
000401151148 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 13758229-1122590-Enhdirek-(134382/BAGARASI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 10:50 | 2023-09-01 10:58 | 0.12 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.123
000401151946 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12235021-1576851-Agpanobox-(474082/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 18:18 | 2023-09-02 19:36 | 1.287 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548
000401163743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14017580-5833-Trafobinatip-()-(655717/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 22:29 | 2023-09-28 23:15 | 0.761 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.657
000401154069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BOZLAR MOD BINASI-9087-DM-355138/0 | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 22:31 | 2023-09-06 22:37 | 0.097 | 2 | 783 | 11 | 27 | 3 | 66 | 0 | 0 | 1.137 | 11.994 | 0 | 0 | 0.996 | 1.106 | 0 | 0 | 15.233
000401160257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13947779-286-Trafobinatip-()-(672708/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 13:50 | 2023-09-20 15:51 | 2.021 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
000401160934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13840861-2411-Trafobinatip-()-(651927/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-21 17:23 | 0.391 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000401161097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13844432-355-Trafobinatip-()-(666637/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 20:05 | 2023-09-21 21:30 | 1.417 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.328 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 7.568
000401151213 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15740550-368106-Trafo-()-(426815/C-426819/C-426820/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 09:04 | 2023-09-01 11:56 | 2.863 | 0 | 177 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 140.017 | 0 | 0 | 0 | 27.724 | 0 | 0 | 167.741
000401160745 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11537773-4131-Trafobinatip-()-(142688/DM_III/8 HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-21 17:00 | 8 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2110.518 | 0 | 0 | 0 | 1393.298 | 0 | 0 | 3503.816
000401158910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13694183-1024946-Agdirek-(631890/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 13:49 | 2023-09-17 14:36 | 0.781 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271
000401155622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14067998-1000049-Agdirek-(1345814/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 13:54 | 2023-09-10 17:46 | 3.861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934
000401160895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11539984-1049-Trafobinatip-()-(557375/H)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 15:52 | 2023-09-21 18:05 | 2.217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401155434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR1 KESKAHLI-3929-DİREK TİPİ TRAFO-335250/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 23:17 | 2023-09-09 23:45 | 0.469 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573
000401155735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13958072-918395-Agdirek-(547313/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 18:03 | 2023-09-10 21:10 | 3.114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03
000401152623 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 13802115-338508 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 13:36 | 2023-09-04 13:43 | 0.114 | 0 | 81 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 5.913 | 0 | 0 | 0 | 8.435
000401151667 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARICIK KOK-7070-KOK-354258/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 07:48 | 2023-09-02 09:19 | 1.513 | 8 | 294 | 6 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 36.525 | 23.787 | 0 | 0 | 2.489 | 2.797 | 0 | 0 | 65.598
000401153642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331235-2604-Trafobinatip-()-(676388/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 07:27 | 2023-09-06 09:03 | 1.598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
000401154023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13849918-736-Trafobinatip-()-(660353/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 20:05 | 2023-09-06 21:11 | 1.101 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782
000401151809 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOZHOYUK KOK-3674841-DM-3677372/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 11:28 | 2023-09-02 13:53 | 2.423 | 0 | 228 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 133.352 | 0 | 0 | 0 | 30.785 | 0 | 0 | 164.137
000401151841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14373926-2728830-Enhdirek-(2728839/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 13:36 | 2023-09-02 17:22 | 3.771 | 0 | 87 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.704 | 0 | 0 | 7.662 | 3.437 | 0 | 0 | 61.803
000401151838 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13769340-8196-Trafobinatip-()-(400553/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 10:26 | 2023-09-02 13:16 | 2.837 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032
000401154353 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11572653-2143469-Trafobinatip-()-(2140321/A)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 14:46 | 2023-09-07 15:50 | 1.071 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 91.414 | 0 | 0 | 0 | 52.14 | 0 | 0 | 143.554
000401151737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353175/AFSIN ERCENE CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 06:17 | 2023-09-02 06:29 | 0.202 | 1 | 587 | 5 | 26 | 10 | 27 | 1 | 0 | 1.255 | 25.894 | 0 | 0 | 9.708 | 4.533 | 21.902 | 0 | 63.292
000401161012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14073465-10756-Trafobinatip-()-(531838/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 19:58 | 2023-09-21 20:53 | 0.917 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 3.3
000401160983 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11540026-5772-Trafobinatip-()-(146855/ARSAN CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-21 17:13 | 2023-09-21 20:35 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.902 | 0 | 2324.718 | 0 | 2389.62
000401151372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | HAVSA KOK-8050-DM-2683404/ALPASLAN MAH | 3. ŞAHIS TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 09:05 | 2023-09-01 10:46 | 1.698 | 4 | 1286 | 0 | 85 | 3 | 69 | 2 | 1 | 198.895 | 436.64 | 0 | 0 | 57.549 | 91.687 | 246.604 | 33.621 | 1064.996
000401151742 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14431690-1177242-Enhdirek-(138478/HUSEYIN COCELI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 11:54 | 2023-09-02 11:59 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401152693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13684562-2514-Trafobinatip-()-(632336/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 10:42 | 2023-09-04 12:07 | 1.407 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.792
000401156335 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | MENZIL DM-7295-DM-353302/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 07:31 | 2023-09-12 10:01 | 2.495 | 6 | 888 | 19 | 17 | 10 | 39 | 0 | 0 | 20.697 | 368.311 | 0 | 0 | 116.722 | 37.41 | 0 | 0 | 543.14
000401156501 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KOCTEPE KOK-8701-KOK-353765/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 13:17 | 2023-09-12 13:17 | 0.006 | 5 | 762 | 0 | 113 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1.035 | 3.821 | 0 | 0 | 5.076 | 0.106 | 0 | 0 | 10.038
000401151663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13882208-1151763-Enhdirek-(79740/KOCAS-ISLICE-CATAK HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-02 09:00 | 2023-09-02 17:00 | 8 | 0 | 62 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.796 | 0 | 0 | 401.736 | 0 | 0 | 0 | 510.532
000401154558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | SARAYCIK MONOBLOK-1378-DM-353414/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 05:28 | 2023-09-08 06:02 | 0.573 | 0 | 178 | 1 | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11.676 | 0 | 0 | 9.847 | 0.843 | 0 | 4.158 | 26.524
000401156244 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13886732-1186068-Ogmusdirek-(438426/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 21:25 | 2023-09-11 22:55 | 1.485 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.194
000401156676 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | KELAZİN YENİ TR-3469886-DİREK TİPİ TRAFO-3469890/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 18:58 | 2023-09-12 20:09 | 1.193 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284
000401161430 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 16:08 | 2023-09-22 16:09 | 0.017 | 1 | 532 | 39 | 23 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0.296 | 1.73 | 0 | 0 | 2.048 | 0.098 | 4.682 | 0 | 8.854
000401157204 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KESMETEPE BLD. ICME SUYU TR-5737-DİREK TİPİ TRAFO-341822/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 18:56 | 2023-09-13 20:32 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.165
000401157272 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 13981170-1127854-Enhdirek-(269563/UZUNTEPE IOO HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 23:38 | 2023-09-13 23:47 | 0.156 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.406 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 2.504
000401164588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13986356-1161-Trafobinatip-()-(485361/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 17:27 | 2023-09-30 20:18 | 2.849 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373
000401160127 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14170756-1177494-Enhdirek-(67452/KURUCUOVA)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 12:04 | 2023-09-20 12:15 | 0.183 | 0 | 85 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.514 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 2.557
000401156973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12262685-3406500-Agpanobox-(3407539/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 12:00 | 2023-09-13 12:46 | 0.773 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 1.274
000401154450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14020036-2357-Trafobinatip-()-(642423/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 18:37 | 2023-09-07 19:38 | 1.013 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
000401152740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/0 | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 11:01 | 2023-09-04 15:38 | 4.618 | 11 | 5978 | 109 | 418 | 16 | 314 | 1 | 0 | 2312.233 | 6697.067 | 0 | 0 | 981.394 | 1062.661 | 284.3 | 0 | 11337.655
000401152472 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | CAMDERE KOYU CAM MEZ. TR-1619-DİREK TİPİ TRAFO-341304/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 19:14 | 2023-09-03 21:05 | 1.853 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 1.89
000401152241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534759-4649-Trafobinatip-()-(557539/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 10:32 | 2023-09-03 11:14 | 0.703 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0.918
000401156808 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI DM-8953-DM-355247/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 22:04 | 2023-09-12 22:36 | 0.533 | 0 | 3523 | 4 | 268 | 14 | 205 | 2 | 0 | 0 | 280.187 | 0 | 0 | 60.756 | 29.165 | 7.411 | 0 | 377.519
000401152127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 14315849-1044573-Agdirek-(1558371/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 22:37 | 2023-09-02 23:53 | 1.272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
000401153882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 11540379-2460-Trafobinatip-()-(501443/D-501444/D-670971/D-670972/D)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 17:00 | 2023-09-06 17:15 | 0.244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.472
000401156141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12196867-1581902-Agpanobox-(4374118/A)-(SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 16:02 | 2023-09-11 21:20 | 5.303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369
000401156021 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12200182-1573688-Agpanobox-(1267411/-1267412/-1267416/-1267676/-465252/G)-(LV-SC-SC-SC-SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-11 10:44 | 2023-09-11 14:46 | 4.045 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.525 | 0 | 0 | 0 | 57.699 | 0 | 0 | 94.224
000401152774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 12:56 | 2023-09-04 13:05 | 0.144 | 1 | 454 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.033 | 15.135 | 0 | 0.114 | 23.43 | 2.862 | 6.56 | 0 | 48.134
000401156879 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-KOK-356038/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 08:40 | 2023-09-13 08:40 | 0.001 | 9 | 590 | 9 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401156829 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK MNB-8530-DM-353577/ELMACIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 05:58 | 2023-09-13 06:14 | 0.278 | 4 | 512 | 52 | 7 | 3 | 17 | 1 | 0 | 2.765 | 26.687 | 0 | 0 | 11.297 | 1.317 | 14.74 | 0 | 56.806
000401156332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COKYASAR-6700-DM-352985/0 | 3. ŞAHIS TESİS İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 05:33 | 2023-09-12 06:24 | 0.859 | 0 | 2335 | 3 | 82 | 8 | 81 | 1 | 1 | 0 | 322.038 | 0 | 0 | 74.123 | 38.819 | 10.874 | 0.006 | 445.86
000401152227 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 11534924-7077-Trafobinatip-()-(456649/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 09:54 | 2023-09-03 10:58 | 1.069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.573
000401155042 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | HORUK TR-1-5885-DİREK TİPİ TRAFO-338521/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 06:11 | 2023-09-09 10:54 | 4.722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.927
000401159679 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | SDK Çıkışı | 12252198-1591720-Agpanobox-(740134/E)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 14:20 | 2023-09-19 14:50 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0.664
000401159557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13719111-926675-Agdirek-(1438592/G)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 23:02 | 2023-09-18 23:38 | 0.593 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
000401156985 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14200495-347507 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 14:41 | 2023-09-13 14:55 | 0.24 | 0 | 230 | 17 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.741 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 12.677
000401159963 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13996101-1186397-Ogmusdirek-(394898/C)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-19 20:28 | 2023-09-19 22:53 | 2.418 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.216 | 0 | 0 | 0 | 3.549 | 0 | 0 | 45.765
000401157069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DSI YESILOVA YENI MNB-2166298-TRAFO BİNASI-2166449/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 12:51 | 2023-09-13 12:53 | 0.045 | 1 | 1580 | 0 | 16 | 3 | 64 | 0 | 1 | 0.495 | 13.646 | 0 | 0 | 0.834 | 1.391 | 0 | 0 | 16.366
000401156832 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 06:44 | 2023-09-13 06:45 | 0.017 | 1 | 531 | 39 | 23 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0.192 | 1.876 | 0 | 0 | 1.252 | 0.06 | 2.338 | 0 | 5.718
000401153146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | YANTEPE ALIAGA CIFTLIGI TR-1027-DİREK TİPİ TRAFO-337207/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 08:46 | 2023-09-05 09:33 | 0.782 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136
000401161404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 15:44 | 2023-09-22 15:44 | 0.006 | 1 | 118 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.46 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 2.205
000401161405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 15:44 | 2023-09-22 15:44 | 0.006 | 4 | 1150 | 38 | 62 | 0 | 51 | 0 | 1 | 1.856 | 5.55 | 0.005 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 8.184
000401151144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13882208-1151763-Enhdirek-(79740/KOCAS-ISLICE-CATAK HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 17:00 | 8 | 0 | 62 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.055 | 0 | 0 | 531.442 | 0 | 0 | 0 | 634.497
000401152577 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11539504-10519-Trafobinatip-()-(79996/ERICEK SIRIKCILER HES MONOBLOK)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 21:22 | 2023-09-03 22:51 | 1.484 | 0 | 288 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74.03 | 0 | 0 | 23.793 | 0.997 | 0 | 0 | 98.82
000401152874 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13661172-7507-Trafobinatip-()-(403943/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 15:24 | 2023-09-04 18:17 | 2.886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356
000401157106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13857301-2486-Trafobinatip-()-(489977/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-13 16:26 | 2023-09-13 16:52 | 0.436 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.715
000401156876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | BOZHOYUK MNB-7298-DM-355604/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 21:11 | 2023-09-12 21:12 | 0.006 | 0 | 439 | 0 | 21 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0.002 | 0.113 | 0 | 0 | 1.459
000401156881 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KESMETEPE TR-2-5714-DİREK TİPİ TRAFO-343427/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 10:03 | 2023-09-13 10:17 | 0.232 | 0 | 133 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.586 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 6.474
000401156923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 10:46 | 2023-09-13 10:48 | 0.036 | 1 | 455 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.007 | 3.538 | 0 | 0.021 | 2.599 | 0.525 | 2.392 | 0 | 9.082
000401155430 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YAZIKARAKUYU MNB-8829-DM-355954/TİLEYLİ TARAFI SULAMA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 21:58 | 2023-09-09 22:56 | 0.963 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597
000401152190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | HAVSA KOK-8050-DM-2683404/ALPASLAN MAH | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 07:00 | 2023-09-03 07:04 | 0.066 | 4 | 1271 | 0 | 84 | 3 | 69 | 2 | 1 | 5.721 | 11.764 | 0 | 0 | 0.801 | 2.381 | 4.039 | 0.538 | 25.244
000401155059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 08:24 | 2023-09-09 08:25 | 0.006 | 1 | 116 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.208 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 1.835
000401152772 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355951/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 13:29 | 2023-09-04 13:30 | 0.017 | 1 | 239 | 45 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.253 | 1.298 | 0 | 0 | 0.634 | 0.112 | 0.013 | 0 | 2.31
000401152789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 14173420-2165020 | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 13:09 | 2023-09-04 13:37 | 0.468 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.994 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 7.214
000401155003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BALSUYU YON MNB-2186778-KOK-2186798/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 23:31 | 2023-09-09 01:11 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401155552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13854933-798-Trafobinatip-()-(522631/C)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 14:19 | 2023-09-10 14:58 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.279 | 0 | 0 | 8.279
000401157337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13737961-5351-Trafobinatip-()-(523525/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 06:52 | 2023-09-14 07:28 | 0.591 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384
000401160588 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14112582-1177549-Enhdirek-(260151/KEKLIKOLUK HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 21:51 | 2023-09-20 21:56 | 0.094 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 1.564
000401155028 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | GOZEBASI KABINI-3560151-DİREK TİPİ TRAFO-3560264/ | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 06:07 | 2023-09-09 06:39 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.857 | 0 | 0 | 0 | 13.857
000401155030 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-KOK-356038/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 06:27 | 2023-09-09 06:27 | 0.001 | 9 | 590 | 9 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401152577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | CARDAK MNB-10638-DM-355640/ÇARDAK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 20:36 | 2023-09-03 21:02 | 0.432 | 0 | 1874 | 1 | 127 | 7 | 146 | 0 | 0 | 0 | 170.889 | 0 | 0 | 11.294 | 26.468 | 0 | 0 | 208.651
000401163941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13853399-2545-Trafobinatip-()-(633311/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 15:40 | 2023-09-29 17:07 | 1.446 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 3.941
000401156228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13961500-1205721-Ogmusdirek-(573106/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 19:11 | 2023-09-11 20:46 | 1.582 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085
000401157808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354633/HASAN KOY-TADIM-ELENBEY YENI TR | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 05:59 | 2023-09-15 06:02 | 0.042 | 0 | 98 | 13 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.039 | 0.088 | 0 | 0 | 0.777
000401157579 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAYATEPE KÖK-3457052-KOK-3457171/ŞEMİKAN ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 15:52 | 2023-09-14 17:38 | 1.777 | 0 | 227 | 0 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.52 | 0 | 0 | 16.436 | 5.328 | 0 | 0 | 54.284
000401159431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14073465-10756-Trafobinatip-()-(531833/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 18:59 | 2023-09-18 20:20 | 1.361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.581
000401158586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12236806-1592210-Agpanobox-(754399/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 18:16 | 2023-09-16 20:32 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.374 | 0 | 0 | 2.374
000401157612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-10060-DM-352927/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 16:12 | 2023-09-14 16:13 | 0.006 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401158141 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537193-1166-Trafobinatip-()-(228578/UMUT KENT HATTI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 19:35 | 2023-09-15 23:31 | 3.927 | 0 | 1973 | 0 | 0 | 2 | 255 | 0 | 1 | 0 | 1521.984 | 0 | 0 | 25.761 | 658.295 | 0 | 134.368 | 2340.408
000401158335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353061/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:05 | 2023-09-16 10:06 | 0.006 | 9 | 2112 | 117 | 137 | 6 | 75 | 0 | 3 | 4.118 | 10.143 | 0 | 0 | 0.148 | 0.802 | 0 | 0.495 | 15.706
000401158501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DSI YESILOVA YENI MNB-2166298-TRAFO BİNASI-2166449/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 19:07 | 2023-09-15 19:08 | 0.009 | 1 | 1582 | 0 | 16 | 3 | 64 | 0 | 1 | 0.175 | 5.498 | 0 | 0 | 0.102 | 0.382 | 0 | 0 | 6.157
000401157856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13877217-5076-Trafobinatip-()-(525490/E-526945/E-684722/E)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 09:47 | 2023-09-15 11:50 | 2.056 | 0 | 175 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 122.245 | 0 | 0 | 0 | 12.168 | 0 | 0 | 134.413
000401157376 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 14380678-1184870-Ogmusdirek-(397745/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 08:25 | 2023-09-14 10:27 | 2.043 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
000401158148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 11540418-11544-Trafobinatip-()-(578877/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 19:20 | 2023-09-15 19:46 | 0.446 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.791 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 12.903
000401158281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535321-562-Trafobinatip-()-(160297/DAYI KENDI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 08:44 | 2023-09-16 09:09 | 0.406 | 0 | 243 | 8 | 34 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 0 | 0 | 99.851 | 18.016 | 0 | 140.217
000401151716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14170758-1176950-Enhdirek-(70959/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 09:55 | 2023-09-02 11:57 | 2.037 | 0 | 76 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.381 | 0 | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 0 | 38.694
000401156490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13781362-1196125-Ogmusdirek-(2103822/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 13:03 | 2023-09-12 14:23 | 1.338 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983
000401157853 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539894-6999-Trafobinatip-()-(370358/A)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 09:22 | 2023-09-15 11:11 | 1.804 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.661
000401157901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15741523-358495-Trafo-()-(507352/-507354/-695540/)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 10:55 | 2023-09-15 12:17 | 1.363 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 2.474
000401152164 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14197212-1177550-Enhdirek-(189224/ORTATEPE HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 07:38 | 2023-09-03 07:45 | 0.111 | 0 | 127 | 4 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 2.79
000401154703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13862761-5793-Trafobinatip-()-(577563/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 13:32 | 2023-09-08 13:59 | 0.441 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336
000401160442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13692941-876-Trafobinatip-()-(566742/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:06 | 2023-09-21 01:38 | 6.53 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.587
000401158812 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14384080-3326006 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 08:58 | 2023-09-17 13:55 | 4.939 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.356
000401158595 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13654958-1163807-Enhdirek-(75999/kilili kas.binevler mah.taskesigi tr)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 18:20 | 2023-09-16 18:30 | 0.167 | 0 | 192 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.537 | 0 | 1.335 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 8.525
000401158304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13808544-2128228-Ogmusdirek-(183609/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 08:05 | 2023-09-16 11:04 | 2.97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.505
000401161359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 14:53 | 2023-09-22 14:54 | 0.006 | 3 | 815 | 48 | 61 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0.264 | 3.711 | 0 | 0 | 0.209 | 0.102 | 5.972 | 0 | 10.258
000401164167 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI KABINI-3588026-DM-3588100/ERİKLİ İKİZLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 04:01 | 2023-09-30 04:01 | 0.011 | 7 | 1020 | 12 | 73 | 12 | 33 | 2 | 0 | 0.718 | 1.759 | 0 | 0 | 0.537 | 0.317 | 0.207 | 0 | 3.538
000401164171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352973/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 06:43 | 2023-09-30 06:52 | 0.147 | 3 | 3483 | 11 | 408 | 10 | 123 | 0 | 0 | 0.311 | 57.692 | 0 | 0 | 4.847 | 11.638 | 0 | 0 | 74.488
000401160956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534776-9113-Trafobinatip-()-(705175/I)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 18:09 | 2023-09-21 18:46 | 0.614 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7.018 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 13.838
000401162151 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 11540373-2456-Trafobinatip-()-(481589/-490171/-492795/-682335/-682336/-682337/-684289/-684290/-700921/-706515/)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-25 16:32 | 2023-09-25 17:58 | 1.445 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.618 | 0 | 0 | 0 | 4.886 | 0 | 0 | 35.504
000401164315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 12:29 | 2023-09-30 12:34 | 0.08 | 3 | 6093 | 64 | 1451 | 23 | 247 | 4 | 1 | 6.063 | 188.741 | 4.157 | 0.021 | 14.675 | 13.39 | 6.947 | 0.387 | 234.381
000401155234 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13644265-5489-Trafobinatip-()-(403730/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 14:15 | 2023-09-09 16:02 | 1.783 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.858
000401164292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 11:03 | 2023-09-30 11:03 | 0.006 | 0 | 185 | 48 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0.359 | 0.023 | 0 | 0 | 0.813
000401163889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14200678-4424-Trafobinatip-()-(525675/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 13:32 | 2023-09-29 18:35 | 5.049 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.482
000401153692 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | HAYDARLI JANDARMA TR-7049-DİREK TİPİ TRAFO-341955/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 10:14 | 2023-09-06 11:31 | 1.276 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.211 | 0 | 0 | 0 | 6.211
000401160817 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SAMBAYAT DM-10084-DM-354925/ADIÇİM GİRİŞİ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 10:47 | 2023-09-21 10:49 | 0.039 | 20 | 6863 | 99 | 145 | 45 | 460 | 1 | 0 | 16.128 | 41.96 | 0 | 0 | 67.215 | 7.552 | 11.813 | 0 | 144.668
000401160040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729477-360115-Trafo-()-(636523/C-636528/C-638185/C)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-20 07:27 | 2023-09-20 13:21 | 5.896 | 0 | 142 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 184.177 | 0 | 0 | 0 | 8.742 | 0 | 0 | 192.919
000401157900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14451470-2672-Trafobinatip-()-(634810/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 10:56 | 2023-09-15 13:20 | 2.401 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924
000401157322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13877217-5076-Trafobinatip-()-(526945/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 05:49 | 2023-09-14 07:18 | 1.495 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.964
000401158685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12192941-1590493-Agpanobox-(2136592/)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 23:01 | 2023-09-16 23:24 | 0.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
000401161590 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356984/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 21:54 | 2023-09-22 22:17 | 0.377 | 3 | 176 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11.73 | 21.693 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 35.303
000401155911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13816917-4800-Trafobinatip-()-(493890/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 06:40 | 2023-09-11 08:29 | 1.806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.842
000401159494 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13720973-1190694-Ogmusdirek-(2701790/B-2701799/B)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 19:58 | 2023-09-18 22:29 | 2.518 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 13.801
000401160150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 09:50 | 2023-09-20 09:57 | 0.118 | 1 | 455 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.024 | 10.227 | 0 | 0 | 7.328 | 1.424 | 7.834 | 0 | 26.837
000401159904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13961190-3185-Trafobinatip-()-(3490048/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 16:10 | 2023-09-17 16:30 | 0.342 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
000401160158 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 11:24 | 2023-09-20 11:25 | 0.017 | 0 | 216 | 66 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0.045 | 0.016 | 0 | 0 | 0.917
000401161010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 24364106-3730331-Trafobinatip-()-(3731416/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 19:24 | 2023-09-21 21:05 | 1.689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435
000401158864 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13667003-351123 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 14:22 | 2023-09-17 14:32 | 0.162 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.16 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 1.487
000401161649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356160/İMALI CECELİ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 04:34 | 2023-09-23 04:35 | 0.006 | 2 | 1861 | 0 | 235 | 3 | 61 | 0 | 1 | 1.32 | 3.634 | 0 | 0 | 0.1 | 0.269 | 0 | 0.125 | 5.448
000401160170 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | FENK TR-9070-DİREK TİPİ TRAFO-333241/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 13:33 | 2023-09-20 13:38 | 0.082 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
000401161283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534357-8255-Trafobinatip-()-(165247/15G4 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 11:22 | 2023-09-22 12:42 | 1.34 | 0 | 3014 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 879.769 | 0 | 0 | 0 | 234.826 | 0 | 0 | 1114.595
000401160738 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSATDM-6709-DM-353926/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 09:46 | 2023-09-21 09:47 | 0.017 | 0 | 208 | 0 | 1 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0.278 | 0.612 | 0 | 0 | 1.588
000401160355 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353061/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:53 | 2023-09-20 18:59 | 0.09 | 9 | 2121 | 117 | 137 | 6 | 76 | 0 | 3 | 12.538 | 44.778 | 0 | 0 | 0.718 | 2.8 | 0 | 0.72 | 61.554
000401162040 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARICICEK TR-1-8198-DİREK TİPİ TRAFO-344232/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 10:17 | 2023-09-25 10:23 | 0.094 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.527
000401162120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13778006-1200189-Ogmusdirek-(3627751/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 13:20 | 2023-09-25 15:08 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036
000401159906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14316648-11381-Trafobinatip-()-(520533/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 13:00 | 2023-09-19 13:51 | 0.85 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004
000401159866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13863497-6682-Trafobinatip-()-(4388969/C-4388982/C-4388993/C-4388994/C-549153/C)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 18:11 | 2023-09-19 18:56 | 0.757 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.623 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 9.348
000401160656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TEKIR YEŞİLGÖZ MNB-11566-KOK-356657/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 07:53 | 2023-09-21 07:53 | 0.013 | 0 | 240 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.627
000401156671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13752336-941522-Agdirek-(1478080/G)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 18:26 | 2023-09-12 19:28 | 1.033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
000401160652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13656727-974078-Agdirek-(1417321/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 07:38 | 2023-09-21 12:27 | 4.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289
000401160170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | FENK TR-9070-DİREK TİPİ TRAFO-333241/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 12:07 | 2023-09-20 13:33 | 1.443 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841
000401160991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14336493-12063-Trafobinatip-()-(517368/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 18:14 | 2023-09-21 19:05 | 0.856 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401
000401159116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 06:08 | 2023-09-18 06:09 | 0.008 | 0 | 932 | 10 | 37 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.387 | 0 | 0 | 0.004 | 0.073 | 0 | 0 | 2.464
000401159257 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI KABINI-3588026-DM-3588122/BOZPINAR GÜZELSI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 12:58 | 2023-09-18 12:58 | 0.008 | 11 | 1287 | 5 | 73 | 14 | 56 | 1 | 0 | 0.627 | 6.257 | 0 | 0 | 2.522 | 0.691 | 0.809 | 0 | 10.906
000401159573 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355947/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 06:10 | 2023-09-19 06:10 | 0.002 | 3 | 453 | 128 | 22 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401151789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ESKI DONGEL TR-8682-DİREK TİPİ TRAFO-330148/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 12:50 | 2023-09-02 13:59 | 1.155 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653
000401159614 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | GUNDOGDU KOK-5998-KOK-354415/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 01:32 | 2023-09-19 04:25 | 2.876 | 0 | 423 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95.624 | 0 | 0 | 1.221 | 3.936 | 0 | 0 | 100.781
000401159704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | NARLI TM-782-TM-354793/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 11:04 | 2023-09-19 11:10 | 0.1 | 5 | 974 | 91 | 74 | 21 | 55 | 1 | 0 | 8.446 | 26.387 | 0.147 | 0 | 57.492 | 5.367 | 77.942 | 0 | 175.781
000401159783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | AKBAYIR MNB-297-DM-353388/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 15:37 | 2023-09-19 15:41 | 0.072 | 2 | 909 | 50 | 49 | 16 | 45 | 1 | 1 | 3.12 | 11.794 | 1.968 | 0 | 35.674 | 1.478 | 5.536 | 2.119 | 61.689
000401158617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | 15736467-360838-Trafo-()-(654114/C-654118/C-678127/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 18:39 | 2023-09-16 18:50 | 0.179 | 0 | 127 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.408 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 7.37
000401159206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 10:13 | 2023-09-18 10:18 | 0.079 | 1 | 455 | 22 | 37 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.02 | 8.033 | 0 | 0 | 13.608 | 1.24 | 5.392 | 0 | 28.293
000401159145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14038953-1132547-Enhdirek-(93276/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 07:23 | 2023-09-18 10:00 | 2.61 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966
000401157394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-DM-353035/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-17 09:30 | 2023-09-17 17:30 | 8 | 0 | 260 | 14 | 16 | 4 | 29 | 3 | 1 | 0 | 469.582 | 0 | 0 | 1421.023 | 153.435 | 119.423 | 501.885 | 2665.348
000401160305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14428459-3441845-Trafobinatip-()-(3443767/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:01 | 2023-09-20 18:19 | 1.309 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483
000401159582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 07:15 | 2023-09-19 07:15 | 0.006 | 0 | 184 | 48 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.923 | 0.016 | 0 | 0 | 1.258
000401159585 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARICIK KOK-7070-KOK-354258/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 06:51 | 2023-09-19 08:56 | 2.079 | 8 | 294 | 6 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 157.181 | 59.975 | 0 | 0 | 12.914 | 4.921 | 0 | 0 | 234.991
000401157854 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13715565-1645-Trafobinatip-()-(443329/B)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 16:00 | 2023-09-15 16:29 | 0.489 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.544
000401161223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-351685/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 09:32 | 2023-09-22 10:20 | 0.794 | 0 | 792 | 6 | 73 | 5 | 33 | 1 | 1 | 0 | 131.255 | 0 | 0 | 40.343 | 17.095 | 0.35 | 0 | 189.043
000401158164 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13643232-1185462-Ogmusdirek-(429844/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 19:41 | 2023-09-15 20:56 | 1.254 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444
000401160950 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11571572-6295-Trafobinatip-()-(374807/A)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 16:02 | 2023-09-21 18:06 | 2.062 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.243 | 0 | 0 | 0 | 25.491 | 0 | 0 | 62.734
000401159084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13936359-1198360-Ogmusdirek-(556912/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 18:17 | 2023-09-17 21:00 | 2.718 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.862
000401154321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11573123-3362626-Trafobinatip-()-(3362929/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-07 15:02 | 2023-09-07 15:39 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401159262 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13846487-1110563-Enhdirek-(133657/ALIDAMI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 14:30 | 2023-09-18 14:37 | 0.117 | 2 | 276 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.366 | 8.42 | 0 | 0 | 1.316 | 0.934 | 0 | 0 | 11.036
000401163398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14121121-7013-Trafobinatip-()-(633431/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 10:48 | 2023-09-28 13:14 | 2.433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92
000401159644 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM 8-4333540-DM-4333952/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 09:46 | 2023-09-19 10:52 | 1.091 | 1 | 349 | 0 | 12 | 2 | 73 | 0 | 0 | 67.247 | 79.324 | 0 | 0 | 16.427 | 88.212 | 0 | 0 | 251.21
000401162880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14138701-9612-Trafobinatip-()-(717525/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 07:23 | 2023-09-27 08:45 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 1.435
000401162877 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14497245-3701618-Enhdirek-(79223/SARIGUZEL TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 10:56 | 2023-09-27 11:00 | 0.07 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.645
000401163642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13694201-1191492-Ogmusdirek-(655922/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-28 16:21 | 2023-09-28 19:10 | 2.818 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.399 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 3.996
000401164247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13683428-2695-Trafobinatip-()-(634330/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 09:30 | 2023-09-30 12:18 | 2.799 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416
000401162368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14033809-1446-Trafobinatip-()-(643179/B)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 17:25 | 2023-09-25 20:16 | 2.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71
000401161175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356445/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 08:09 | 2023-09-22 08:18 | 0.154 | 1 | 347 | 11 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.252 | 13.501 | 0.18 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 15.549
000401160365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14449854-2746-Trafobinatip-()-(607170/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:29 | 2023-09-20 21:08 | 2.656 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.303 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 9.067
000401161819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | GOKSUN TM-6241-TM-353808/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-24 10:00 | 2023-09-24 14:00 | 4 | 0 | 680 | 5 | 57 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 518.628 | 0 | 0 | 0 | 24.146 | 0 | 0 | 542.774
000401161859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534400-8388-Trafobinatip-()-(255499/YENIYAPAN(BESEN MONOBLOK)RINK )-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 17:18 | 2023-09-24 17:33 | 0.236 | 1 | 1782 | 3 | 288 | 4 | 69 | 1 | 0 | 2.55 | 61.564 | 0 | 0 | 7.462 | 5.437 | 0 | 0 | 77.013
000401160819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 11:26 | 2023-09-21 11:31 | 0.085 | 11 | 6000 | 109 | 419 | 15 | 314 | 1 | 0 | 40.857 | 101.907 | 0 | 0 | 18.376 | 15.521 | 5.784 | 0 | 182.445
000401161864 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-6A DM-7293-DM-353127/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 17:30 | 2023-09-24 18:03 | 0.556 | 0 | 2509 | 0 | 4 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 282.325 | 0 | 0 | 1.392 | 50.787 | 0 | 0 | 334.504
000401160664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14216597-1200227-Ogmusdirek-(638175/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 08:12 | 2023-09-21 11:59 | 3.787 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.863
000401162734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12198013-1580472-Agpanobox-(672265/H)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 16:10 | 2023-09-26 17:23 | 1.22 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.004 | 0 | 0 | 0 | 16.657 | 0 | 0 | 45.661
000401160985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13753034-546-Trafobinatip-()-(666952/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 17:22 | 2023-09-21 18:47 | 1.41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 1.944
000401159708 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13665594-2502-Trafobinatip-()-(492778/D-622396/D-622399/D-622400/D-625878/D)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 14:05 | 2023-09-19 14:08 | 0.038 | 0 | 184 | 0 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 1.044
000401159235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12217680-1587861-Agpanobox-(1539100/)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 11:27 | 2023-09-18 12:36 | 1.154 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889
000401161641 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13852419-1116805-Enhdirek-(139230/YAPRAKLI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 23:30 | 2023-09-22 23:37 | 0.117 | 1 | 89 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.265 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 2.599
000401158537 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK YIBO MNB-11487-DM-357386/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 16:09 | 2023-09-16 16:43 | 0.572 | 0 | 257 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.051 | 0 | 0 | 5.123 | 0.749 | 0 | 0 | 37.923
000401162241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14176614-8362-Trafobinatip-()-(512924/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 17:16 | 2023-09-25 19:25 | 2.148 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.477
000401158737 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | CINARIK MNB-8529-DM-353576/KUŞAKKAYA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 07:50 | 2023-09-17 08:47 | 0.956 | 2 | 863 | 6 | 64 | 7 | 35 | 2 | 0 | 31.057 | 115.224 | 0 | 0 | 53.648 | 7.484 | 29.16 | 0 | 236.573
000401159338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-353194/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 15:20 | 2023-09-18 15:22 | 0.042 | 0 | 2508 | 0 | 4 | 9 | 913 | 0 | 6 | 0 | 16.519 | 0 | 0 | 9.229 | 33.189 | 0 | 0.861 | 59.798
000401159743 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ZEYTİN DM-3462769-DİREK TİPİ TRAFO-3462772/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 14:23 | 2023-09-19 14:46 | 0.391 | 19 | 2677 | 81 | 224 | 44 | 130 | 5 | 0 | 67.127 | 214.369 | 0 | 0.528 | 525.461 | 44.243 | 234.445 | 0 | 1086.173
000401158560 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ZEYTİN DM-3462769-DİREK TİPİ TRAFO-3462772/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 17:28 | 2023-09-16 17:33 | 0.086 | 19 | 2674 | 81 | 224 | 44 | 130 | 5 | 0 | 12.102 | 40.557 | 0 | 0.132 | 69.73 | 10.094 | 20.498 | 0 | 153.113
000401158732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 07:44 | 2023-09-17 07:44 | 0.006 | 0 | 184 | 48 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0.601 | 0.017 | 0 | 0 | 0.99
000401158742 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 07:31 | 2023-09-17 07:32 | 0.017 | 1 | 531 | 39 | 23 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0.19 | 1.131 | 0 | 0 | 1.022 | 0.052 | 2.112 | 0 | 4.507
000401164484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11540073-8116-Trafobinatip-()-(86344/EBRAR MBK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 16:08 | 2023-09-30 17:00 | 0.863 | 0 | 3308 | 0 | 1 | 4 | 589 | 0 | 5 | 0 | 624.711 | 0 | 0 | 290.271 | 548.424 | 0 | 32.128 | 1495.534
000401157271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13780048-3551-Trafobinatip-()-(500951/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 21:48 | 2023-09-13 23:32 | 1.745 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 0 | 0 | 4.288
000401158703 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356978/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 07:22 | 2023-09-17 07:23 | 0.006 | 0 | 336 | 5 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0.281 | 0.039 | 0.208 | 0 | 1.692
000401159061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12255235-1590672-Agpanobox-(1410320/C-2151753/C-2199523/C-2199525/C-3333477/C)-(SC-SC-SC-SC-SC) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-09-17 21:33 | 2023-09-17 22:07 | 0.568 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412
000401161581 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13915205-7621-Trafobinatip-()-(457748/G)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 17:54 | 2023-09-22 21:45 | 3.865 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 2.828
000401158793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-DM-353502/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 10:32 | 2023-09-17 10:51 | 0.309 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 139 | 12 | 9 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 89.661 | 76.98 | 464.697 | 54.296 | 685.888
000401159262 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13846487-1110563-Enhdirek-(133657/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 13:09 | 2023-09-18 14:30 | 1.347 | 2 | 98 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4.214 | 32.767 | 0 | 0 | 14.716 | 1.889 | 0 | 0 | 53.586
000401160345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14195290-1155328-Enhdirek-(3431839/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:08 | 2023-09-20 22:09 | 4.011 | 0 | 32 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.411 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 25.715
000401156192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13984513-1141496-Enhdirek-(91339/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 18:30 | 2023-09-11 21:00 | 2.494 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401158905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-DM-352746/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 15:09 | 2023-09-17 15:18 | 0.145 | 0 | 13406 | 3 | 156 | 14 | 2425 | 6 | 4 | 0 | 329.072 | 0 | 0 | 153.564 | 276.614 | 74.053 | 4.385 | 837.688
000401158921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | KANAL 1 MONOBLOK-8255-DM-352949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 16:12 | 2023-09-17 16:32 | 0.329 | 0 | 3665 | 0 | 0 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 262.338 | 0 | 0 | 3.792 | 112.845 | 0 | 0 | 378.975
000401158937 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GUZELSU DM-3491904-DM-3492137/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 16:50 | 2023-09-17 16:51 | 0.006 | 5 | 433 | 2 | 37 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.37 | 2.182 | 0 | 0 | 0.922 | 0.221 | 0 | 0 | 3.695
000401159309 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_IV/13 FATIHTUR MOD-6845-TRAFO BİNASI-354136/ŞEKER SK. ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 13:18 | 2023-09-18 14:59 | 1.686 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 351.334 | 0 | 0 | 0 | 62.913 | 0 | 0 | 414.247
000401158721 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13972751-1190420-Ogmusdirek-(458167/-458567/-458568/)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 07:45 | 2023-09-17 11:49 | 4.081 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.694 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 37.179
000401153592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13965684-4251-Trafobinatip-()-(565132/B)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-17 11:00 | 2023-09-17 15:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.521 | 0 | 49.367 | 82.888
000401159335 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TEGMENLI DM-3490272-DM-3490378/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 15:08 | 2023-09-18 15:09 | 0.025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.992 | 0 | 11.054
000401158765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 09:32 | 2023-09-17 09:36 | 0.067 | 1 | 455 | 22 | 37 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.014 | 5.602 | 0 | 0 | 5.765 | 0.8 | 2.45 | 0 | 14.631
000401158753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | YAHYA KEMAL MOD5-12479-DM-356792/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 09:16 | 2023-09-17 10:10 | 0.891 | 0 | 4230 | 0 | 6 | 1 | 177 | 0 | 1 | 0 | 681.68 | 0 | 0 | 1.728 | 105.854 | 0 | 0.106 | 789.368
000401153164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 11534783-7092-Trafobinatip-()-(60814/ANACIK KIZIK GRUBU)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-09 08:32 | 2023-09-09 09:24 | 0.877 | 0 | 483 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.427 | 0 | 0 | 0 | 4.517 | 0 | 0 | 72.944
000401160397 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13995268-4446-Trafobinatip-()-(426157/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 14:22 | 2023-09-20 19:07 | 4.749 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 171.274 | 0 | 0 | 0 | 20.172 | 0 | 0 | 191.446
000401160278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353061/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 16:32 | 2023-09-20 16:32 | 0.006 | 9 | 2121 | 117 | 137 | 6 | 76 | 0 | 3 | 4.163 | 9.413 | 0.033 | 0 | 0.432 | 0.829 | 0 | 0.502 | 15.372
000401160325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:33 | 2023-09-20 17:34 | 0.006 | 4 | 1147 | 38 | 62 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0.317 | 4.764 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0.219 | 5.691
000401161347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13963747-8055-Trafobinatip-()-(694623/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 13:54 | 2023-09-22 17:00 | 3.1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.609 | 0 | 0 | 0 | 35.827 | 0 | 0 | 76.436
000401159136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355293/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 08:37 | 2023-09-18 08:37 | 0.006 | 0 | 369 | 1 | 41 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0.549 | 0.155 | 0 | 0 | 1.654
000401158920 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15736332-366436-Trafo-()-(401803/C-401810/C-402170/C-474920/C)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 15:53 | 2023-09-17 17:28 | 1.58 | 0 | 107 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.629 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 17.325
000401160344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13658924-2295-Trafobinatip-()-(536576/C-536896/C-691850/C-745040/C-745045/C-745353/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:04 | 2023-09-20 18:49 | 0.759 | 0 | 57 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.671 | 0 | 0 | 0 | 7.656 | 0 | 0 | 15.327
000401160481 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YESILTEPE FAU-6707-DM-353617/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:50 | 2023-09-20 20:31 | 2.674 | 0 | 102 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.629 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 38.099
000401162011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14205296-8496-Trafobinatip-()-(606012/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 07:50 | 2023-09-25 08:54 | 1.069 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.227 | 0 | 0 | 0 | 4.672 | 0 | 0 | 16.899
000401159008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534358-11027-Trafobinatip-()-(549930/C)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-09-17 19:49 | 2023-09-17 21:07 | 1.303 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81
000401158909 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KAPAKLI (CORMANTR-1-5866-DİREK TİPİ TRAFO-343852/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 15:38 | 2023-09-17 17:04 | 1.433 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289
000401158735 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | YARPUZLU DM-3610988-DİREK TİPİ TRAFO-3615493/YARPUZLU CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 08:41 | 2023-09-17 09:38 | 0.961 | 0 | 345 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.822 | 0 | 0 | 2.839 | 1.988 | 0 | 0 | 59.649
000401163313 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | DÖRTYOL DM-3533328-DM-3554025/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 06:30 | 2023-09-28 09:06 | 2.611 | 1 | 383 | 11 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4.264 | 100.095 | 0 | 0 | 146.281 | 0.826 | 0 | 0 | 251.466
000401163830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14138701-9612-Trafobinatip-()-(611533/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 11:01 | 2023-09-29 12:30 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 1.415
000401163930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | AKPINAR HES MNB-11118-DM-353394/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 15:24 | 2023-09-29 15:54 | 0.496 | 0 | 129 | 2 | 50 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15.574 | 0 | 0 | 0.346 | 0.912 | 312.349 | 20.542 | 349.723
000401164567 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SAMBAYAT DM-10084-DM-354924/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 17:02 | 2023-09-30 17:46 | 0.727 | 20 | 5602 | 99 | 133 | 43 | 240 | 1 | 0 | 80.812 | 753.2 | 0 | 0 | 547.269 | 96.012 | 19.384 | 0 | 1496.677
000401163778 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | CAMDERE KOYU SERBENT MEZ. YENİ TR-3528269-DİREK TİPİ TRAFO-3528276/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 07:24 | 2023-09-29 09:34 | 2.163 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.918 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 9.961
000401163680 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13691103-1099149-Enhdirek-(119679/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 19:10 | 2023-09-28 19:20 | 0.167 | 2 | 114 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.34 | 5.283 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 5.699
000401162921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13942988-1142358-Enhdirek-(96369/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 09:13 | 2023-09-27 12:44 | 3.521 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.632 | 502.253 | 0 | 531.885
000401164074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13705408-4119-Trafobinatip-()-(560782/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 20:03 | 2023-09-29 22:00 | 1.948 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.169
000401163346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730904-365425-Trafo-()-(529733/-529734/-529739/)-(LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 08:37 | 2023-09-28 15:34 | 6.956 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 119.971 | 0 | 0 | 0 | 9.096 | 0 | 0 | 129.067
000401163508 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_1/40-10232-DM-355788/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 13:47 | 2023-09-28 15:02 | 1.237 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.457 | 0 | 0 | 0 | 9.456 | 0 | 0 | 32.913
000401163821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355787/TÜRKVEREN ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 08:06 | 2023-09-29 08:07 | 0.017 | 2 | 411 | 2 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.095 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 1.282
000401163774 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675375/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 07:25 | 2023-09-29 07:26 | 0.011 | 0 | 223 | 10 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0.725
000401164570 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | ALICLI TR-1-7659-DİREK TİPİ TRAFO-343202/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 21:26 | 2023-09-30 21:34 | 0.135 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004
000401162884 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12195026-1573800-Agpanobox-(1265599/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 19:54 | 2023-09-26 21:30 | 1.604 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568
000401163126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | DADALI KOK-8043-DM-353775/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 16:35 | 2023-09-27 16:46 | 0.181 | 0 | 582 | 0 | 96 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.635 | 0 | 0 | 0 | 3.229 | 0 | 0 | 25.864
000401163116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COKYASAR-6700-DM-352985/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 16:04 | 2023-09-27 16:21 | 0.285 | 4 | 4847 | 41 | 206 | 17 | 329 | 5 | 1 | 21.284 | 274.754 | 0 | 0 | 148.294 | 78.03 | 167.566 | 0.298 | 690.226
000401163141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 14008927-1166862-Enhdirek-(158053/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 15:24 | 2023-09-27 16:50 | 1.43 | 0 | 181 | 5 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.936 | 0 | 0 | 2.814 | 0.76 | 0 | 0 | 36.51
000401163070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13654831-1199161-Ogmusdirek-(543770/A-547740/A)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 11:55 | 2023-09-27 13:37 | 1.698 | 0 | 70 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 2.102 | 0 | 0 | 12.532
000401163710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14324943-1218853-Ogmusdirek-(1511566/-1564875/-651330/B-668623/B)-(LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 19:51 | 2023-09-28 20:45 | 0.905 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.308
000401164537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CUKURHISAR MNB-2001475-DM-2001490/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 17:57 | 2023-09-30 18:17 | 0.322 | 0 | 415 | 0 | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.89 | 0 | 0 | 2.066 | 0.983 | 0 | 0 | 24.939
000401163154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11538343-8405-Trafobinatip-()-(161603/HACIMUSTAFA CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 17:35 | 2023-09-27 18:37 | 1.024 | 0 | 604 | 0 | 71 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 146.95 | 0 | 0 | 41.318 | 52.527 | 0 | 0 | 240.795
000401163625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14065879-5786-Trafobinatip-()-(594516/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 18:45 | 2023-09-28 20:01 | 1.265 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436
000401163792 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 15734997-362748-Trafo-()-(380306/B-380397/B-380399/B)-(LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 11:17 | 2023-09-29 11:23 | 0.097 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
000401166987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13810928-10875-Trafobinatip-()-(582158/G)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 18:55 | 2023-09-08 20:11 | 1.261 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 1.22
000401158811 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13920905-1659-Trafobinatip-()-(445610/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 11:10 | 2023-09-17 12:20 | 1.162 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.051
000401158841 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13665922-1118548-Enhdirek-(126444/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 10:27 | 2023-09-17 13:50 | 3.383 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401163880 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TEKAGAC TR-6126-DİREK TİPİ TRAFO-2064988/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 13:59 | 2023-09-29 14:10 | 0.191 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 2.078
000401162873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13705408-4119-Trafobinatip-()-(560784/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 02:53 | 2023-09-27 06:45 | 3.864 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961
000401163526 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 13651308-4737-Trafobinatip-()-(433020/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 15:14 | 2023-09-28 18:03 | 2.82 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186
000401164118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354282/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 21:28 | 2023-09-29 21:35 | 0.132 | 5 | 2198 | 4 | 439 | 8 | 127 | 0 | 0 | 7.894 | 120.183 | 0 | 0 | 8.071 | 18.604 | 0 | 0 | 154.752
000401163584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534365-8242-Trafobinatip-()-(80273/OKYANUS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 17:26 | 2023-09-28 17:51 | 0.414 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 99.852 | 0 | 0 | 0 | 25.466 | 0 | 0 | 125.318
000401162999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 11:58 | 2023-09-27 11:58 | 0.011 | 0 | 186 | 14 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 2.221 | 0.019 | 0 | 0 | 2.676
000401162971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13965871-1193228-Ogmusdirek-(536285/G)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 10:32 | 2023-09-27 10:57 | 0.424 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 2.292
000401160091 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13640964-1184658-Ogmusdirek-(405515/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 10:47 | 2023-09-20 10:51 | 0.064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401163411 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | DSI MONOBLOK-3620499-DM-3620725/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-28 11:27 | 2023-09-28 11:27 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2.37
000401163411 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | DSI MONOBLOK-3620499-DM-3620742/DSI CIKIS | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-28 11:27 | 2023-09-28 11:28 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 2.678
000401160440 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14214938-1175552-Enhdirek-(286543/HAT838729)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:44 | 2023-09-20 19:49 | 0.071 | 0 | 277 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.038 | 0 | 0 | 0.325 | 0.925 | 0 | 0 | 4.288
000401164543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14068684-10754-Trafobinatip-()-(530670/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 18:50 | 2023-09-30 23:23 | 4.54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.639
000401163071 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355952/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 11:07 | 2023-09-27 11:08 | 0.001 | 3 | 526 | 103 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401163310 | 4 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM1-1ADM-6435-DM-354238/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 07:25 | 2023-09-28 07:36 | 0.182 | 0 | 896 | 1 | 1 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25.584 | 0 | 0 | 7.252 | 6.457 | 0 | 0 | 39.293
000401163319 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 07:50 | 2023-09-28 07:51 | 0.017 | 1 | 531 | 39 | 23 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0.208 | 1.278 | 0 | 0 | 1.732 | 0.049 | 2.921 | 0 | 6.188
000401162896 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15740326-364596-Trafo-()-(444720/D)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 12:38 | 2023-09-28 12:49 | 0.18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581
000401163065 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-DM-353261/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 14:34 | 2023-09-27 14:34 | 0.011 | 2 | 77 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.655 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 2.94
000401163299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14199995-9820-Trafobinatip-()-(1559292/-3663604/B-713986/B-714270/B-714271/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 00:40 | 2023-09-28 02:01 | 1.348 | 0 | 137 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.244 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 9.473
000401164529 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13849584-1116070-Enhdirek-(133933/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 16:37 | 2023-09-30 17:45 | 1.139 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 3.349 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 5.791
000401164279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13796666-4266-Trafobinatip-()-(585398/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 10:22 | 2023-09-30 11:05 | 0.719 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 3.305
000401155321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13723502-1201860-Ogmusdirek-(1439341/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 18:24 | 2023-09-09 20:42 | 2.292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.887
000401157955 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 14418831-1112210-Enhdirek-(153139/GURGENLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 14:25 | 2023-09-15 14:33 | 0.133 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.373 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 3.455
000401160725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13836180-5200-Trafobinatip-()-(618832/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 09:37 | 2023-09-21 12:20 | 2.719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101
000401153672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/ALİŞAR ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 06:30 | 2023-09-06 06:54 | 0.39 | 0 | 407 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.397 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 18.293
000401154807 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 14463338-3669430-Trafobinatip-()-(3669500/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 15:27 | 2023-09-08 17:19 | 1.864 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585
000401163863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 14349323-2616542-Agdirek-(2618649/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 11:49 | 2023-09-29 12:21 | 0.526 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
000401161164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11539268-10299-Trafobinatip-()-(257321/DM06-TR55 CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 06:29 | 2023-09-22 07:40 | 1.181 | 0 | 820 | 0 | 3 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 163.613 | 0 | 0 | 8.586 | 28.277 | 0 | 0 | 200.476
000401163270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11535400-3189-Trafobinatip-()-(156653/KANDIL-ENERJISA CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 21:18 | 2023-09-27 21:40 | 0.363 | 0 | 105 | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.914 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 9.424
000401161147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13753034-546-Trafobinatip-()-(666952/C)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-21 20:45 | 2023-09-21 23:53 | 3.134 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 2.243 | 0 | 0 | 3.418
000401152402 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537521-9340-Trafobinatip-()-(147252/DUMLUPAR (SAZIBEYDEN GIRIS))-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 17:20 | 2023-09-03 17:52 | 0.537 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 29.433 | 0 | 0 | 0 | 72.922 | 0 | 0 | 102.355
000401160154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/ALİŞAR ÇIKIŞ | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-24 09:30 | 2023-09-24 14:30 | 5 | 0 | 407 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 289.141 | 0 | 0 | 0 | 20.045 | 0 | 0 | 309.186
000401160301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13767834-2620-Trafobinatip-()-(648720/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 16:44 | 2023-09-20 18:09 | 1.412 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798
000401162722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 16:28 | 2023-09-26 16:36 | 0.127 | 11 | 6005 | 109 | 420 | 15 | 314 | 1 | 0 | 70.253 | 160.879 | 0 | 0 | 30.596 | 27.403 | 9.038 | 0 | 298.169
000401163638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353175/AFSIN ERCENE CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 16:10 | 2023-09-28 16:10 | 0.003 | 1 | 588 | 5 | 26 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401162753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353680/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 17:18 | 2023-09-26 17:22 | 0.074 | 0 | 680 | 3 | 4 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6.802 | 0 | 0 | 0.968 | 2.216 | 0 | 0 | 9.986
000401158813 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | Dağıtım Transformatörü | 14024406-1215852-Ogmusdirek-(1474932/-1512215/-2606049/-663468/E-663816/E-663819/E-675928/E)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 09:21 | 2023-09-17 09:24 | 0.05 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.927
000401163996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731259-365680-Trafo-()-(494432/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 17:55 | 2023-09-29 20:35 | 2.673 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.142 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 7.868
000401159184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730956-368065-Trafo-()-(515361/B-515362/B)-(LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 14:32 | 2023-09-25 15:13 | 0.687 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
000401156589 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13634391-1185670-Ogmusdirek-(1227275/-420494/C-420495/C-420497/C)-(LV-LV-LV-SC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-13 12:58 | 2023-09-13 13:40 | 0.694 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.369
000401163906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15785919-365473-Trafo-()-(499866/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 14:26 | 2023-09-29 15:11 | 0.747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
000401161886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14534216-4223668-Enhdirek-(4354958/HACIBEBEK)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 17:03 | 2023-09-24 19:30 | 2.455 | 2 | 326 | 10 | 62 | 1 | 14 | 0 | 0 | 82.359 | 200.931 | 0 | 0 | 0.669 | 13.746 | 0 | 0 | 297.705
000401161886 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537490-942-Trafobinatip-()-(79476/COBANTEPE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 19:30 | 2023-09-24 19:49 | 0.317 | 2 | 587 | 25 | 85 | 1 | 24 | 0 | 0 | 11.803 | 51.413 | 0 | 0 | 0.084 | 3.199 | 0 | 0 | 66.499
000401161332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | 13878550-3366-Trafobinatip-()-(653769/C-653771/C-653772/C-653773/C)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 12:11 | 2023-09-21 14:01 | 1.823 | 0 | 49 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.135 | 0 | 0 | 0 | 0.983 | 1.418 | 0 | 19.536
000401157064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F8 MNB-6410-DM-353341/0 | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 15:08 | 2023-09-13 15:57 | 0.817 | 1 | 925 | 108 | 81 | 9 | 74 | 3 | 0 | 0.188 | 184.897 | 0 | 0.615 | 77.501 | 29.462 | 57.272 | 0 | 349.935
000401162266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-DM-2163040/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 18:04 | 2023-09-25 18:10 | 0.098 | 0 | 536 | 18 | 31 | 4 | 42 | 3 | 1 | 0 | 12.002 | 0 | 0 | 0.279 | 2.198 | 1.225 | 0 | 15.704
000401164508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-355346/UFACIKLI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 16:09 | 2023-09-30 16:12 | 0.061 | 6 | 1149 | 8 | 19 | 6 | 42 | 0 | 0 | 5.294 | 17.104 | 0 | 0 | 0.909 | 1.94 | 0 | 0 | 25.247
000401153039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15750100-357796-Trafo-()-(1559731/-1559732/-529080/-745649/-746309/-747170/)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 20:41 | 2023-09-04 21:23 | 0.7 | 0 | 80 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.181 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 12.722
000401154193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14459879-877-Trafobinatip-()-(3745586/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 11:01 | 2023-09-07 12:31 | 1.506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379
000401155135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13684814-2690-Trafobinatip-()-(636523/D-636528/D-638185/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 12:13 | 2023-09-09 12:15 | 0.036 | 0 | 142 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 1.613
000401153232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14421433-3470090-Agdirek-(1363303/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 12:32 | 2023-09-05 14:55 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401153443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13779892-3688-Trafobinatip-()-(3489303/)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 17:24 | 2023-09-05 19:39 | 2.252 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.849 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 21.944
000401153786 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355951/0 | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 13:38 | 2023-09-06 14:05 | 0.446 | 1 | 239 | 45 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6.241 | 23.341 | 0 | 0 | 16.841 | 2.593 | 0.365 | 0 | 49.381
000401151430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 11537032-9941-Trafobinatip-()-(1492201/-2044836/-2044837/-2166839/-2169658/-2639354/-3513607/J-4380611/-525371/J-722467/J-723724/J-723727/J-736687/J-736951/J-736952/J-736953/J-736974/J-736977/J-737241/J-738161/J-738162/J-738453/J)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC) | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 17:05 | 2023-09-01 20:12 | 3.121 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 791.949 | 0 | 0 | 0 | 158.63 | 0 | 0 | 950.579
000401158072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13795316-9474-Trafobinatip-()-(575201/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 16:36 | 2023-09-15 16:58 | 0.369 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 2.939
000401152240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 11572151-2432-Trafobinatip-()-(484152/B-709527/B-710386/B-711862/B-734143/B)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 10:10 | 2023-09-03 11:00 | 0.825 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.314 | 0 | 0 | 0 | 10.089 | 0 | 0 | 48.403
000401160647 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12219048-1575788-Agpanobox-(1328625/D-1328626/D-1328662/D-1328663/D-396774/)-(LV-SC-SC-SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-21 06:50 | 2023-09-21 08:30 | 1.664 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 3.371
000401158704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729452-361716-Trafo-()-(1423277/-622567/D-622812/D-627557/D)-(LV-LV-LV-SC) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 09:39 | 2023-09-17 10:29 | 0.848 | 0 | 222 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.883 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 29.598
000401155616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11537545-1068-Trafobinatip-()-(562030/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 13:40 | 2023-09-10 14:10 | 0.496 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0.941
000401155327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14043223-7959-Trafobinatip-()-(613914/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 18:38 | 2023-09-09 20:00 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401157716 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14025536-1142631-Enhdirek-(83354/HAT19284)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 19:55 | 2023-09-14 20:00 | 0.083 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721
000401153953 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13915268-7626-Trafobinatip-()-(384714/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 19:01 | 2023-09-06 19:43 | 0.705 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 2.809
000401155203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 14:42 | 2023-09-09 14:45 | 0.038 | 1 | 454 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.009 | 3.933 | 0 | 0.028 | 5.171 | 0.69 | 1.509 | 0 | 11.34
000401155168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11574121-4393816-Trafobinatip-()-(4394424/AKARCA GEDEMEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 13:22 | 2023-09-09 15:03 | 1.682 | 0 | 525 | 0 | 15 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 119.079 | 0 | 0 | 0 | 78.748 | 0 | 0.941 | 198.768
000401155212 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK CATBAHCE DM-7296-DM-354547/SİNCİK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 15:17 | 2023-09-09 17:13 | 1.93 | 0 | 505 | 0 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 95.464 | 0 | 0 | 1.29 | 2.812 | 0 | 0 | 99.566
000401154864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11538432-7696-Trafobinatip-()-(159191/KUYUMCULAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 17:15 | 2023-09-08 18:10 | 0.916 | 0 | 85 | 36 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.829 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 34.645
000401161121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983274-1169783-Enhdirek-(152765/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 21:59 | 2023-09-21 22:55 | 0.939 | 0 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.346
000401160648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | YAMAC EVLER TR-2522-DİREK TİPİ TRAFO-334180/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 07:03 | 2023-09-21 13:23 | 6.338 | 4 | 1706 | 41 | 23 | 17 | 115 | 5 | 0 | 425.839 | 2255.257 | 0 | 0 | 2905.719 | 372.408 | 3281.367 | 0 | 9240.59
000401162882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13653937-3803-Trafobinatip-()-(560793/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 07:33 | 2023-09-27 10:29 | 2.94 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.329
000401158943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15742110-4159-Trafobinatip-()-(583692/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 16:52 | 2023-09-17 17:22 | 0.499 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.931
000401162213 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARICIK KOK-7070-KOK-354262/BEŞEVLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 16:08 | 2023-09-25 18:02 | 1.902 | 1 | 59 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.996 | 9.356 | 0 | 0 | 7.655 | 0.94 | 5.774 | 0 | 24.721
000401161678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14016846-1148734-Enhdirek-(60315/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 07:15 | 2023-09-23 10:55 | 3.668 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401162737 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 11539890-4984-Trafobinatip-()-(463646/A-463647/A-465145/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 17:14 | 2023-09-26 17:40 | 0.431 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.699 | 0 | 0 | 0 | 6.517 | 0 | 0 | 43.216
000401162745 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13691103-1099149-Enhdirek-(119679/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 17:11 | 2023-09-26 17:55 | 0.741 | 2 | 50 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.313 | 10.338 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 11.96
000401161596 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13962545-1205628-Ogmusdirek-(560634/D-560796/D-560798/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 21:42 | 2023-09-22 21:58 | 0.267 | 0 | 184 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.438 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 8.756
000401162462 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek-(89873/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 09:50 | 2023-09-26 09:55 | 0.083 | 1 | 95 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.476 | 1.907 | 0 | 0 | 3.344 | 0.045 | 0.446 | 0 | 6.218
000401163434 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11571567-3558435-Trafobinatip-()-(462368/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 10:44 | 2023-09-28 13:16 | 2.526 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.645 | 0 | 0 | 0 | 10.034 | 0 | 0 | 16.679
000401155436 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353061/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 01:46 | 2023-09-10 03:43 | 1.948 | 2 | 602 | 63 | 47 | 6 | 13 | 0 | 1 | 70.839 | 107.105 | 0 | 0 | 5.876 | 4.318 | 0 | 9.356 | 197.494
000401155536 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-DM-353262/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 09:18 | 2023-09-10 09:32 | 0.235 | 3 | 1324 | 21 | 139 | 4 | 80 | 0 | 1 | 7.781 | 56.508 | 0 | 0 | 1.881 | 6.812 | 0 | 0 | 72.982
000401154421 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14038953-1132547-Enhdirek-(93276/HAT27572)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 17:31 | 2023-09-07 17:36 | 0.083 | 0 | 26 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.242
000401155378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13773818-5547-Trafobinatip-()-(494011/B-494016/B-500434/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 20:03 | 2023-09-09 21:32 | 1.483 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.771
000401159393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534785-3025-Trafobinatip-()-(564513/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 17:13 | 2023-09-18 20:51 | 3.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 2.144
000401159327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13993891-5196-Trafobinatip-()-(539911/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 15:17 | 2023-09-18 18:46 | 3.479 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.615 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 14.841
000401155458 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675376/IZNIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 07:18 | 2023-09-10 07:19 | 0.017 | 0 | 98 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.118 | 0.005 | 0 | 0 | 0.369
000401153222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13737694-880145-Agdirek-(1469768/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 09:13 | 2023-09-05 10:41 | 1.474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424
000401162454 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-6A DM-7293-DM-353119/DM_2 DEN GİRİŞ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 06:07 | 2023-09-26 06:08 | 0.013 | 0 | 5341 | 14 | 71 | 16 | 442 | 0 | 0 | 0 | 12.841 | 0 | 0 | 4.133 | 3.332 | 0 | 0 | 20.306
000401162736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13853399-2545-Trafobinatip-()-(636946/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 17:27 | 2023-09-26 17:48 | 0.361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747
000401162657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13882647-3302-Trafobinatip-()-(666789/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 15:58 | 2023-09-25 16:31 | 0.547 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.751
000401155381 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13989377-6209-Trafobinatip-()-(3722929/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 08:02 | 2023-09-10 10:03 | 2.017 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.601 | 0 | 0 | 0 | 5.676 | 0 | 0 | 29.277
000401155469 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13664317-347918 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 08:02 | 2023-09-10 10:41 | 2.646 | 3 | 33 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.202 | 16.034 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 27.245
000401155469 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13664317-347918 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 10:41 | 2023-09-10 10:46 | 0.082 | 3 | 80 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.393 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 1.896
000401155548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14331237-11451-Trafobinatip-()-(643848/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 15:32 | 2023-09-08 16:05 | 0.555 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396
000401153333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARSAN KOK-5772-DM-353252/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 15:29 | 2023-09-05 15:34 | 0.074 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 7.244 | 2.7 | 46.294 | 1.265 | 58.31
000401161889 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14124368-1176980-Enhdirek-(274461/KAZANDERE HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 19:11 | 2023-09-24 19:18 | 0.111 | 0 | 341 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.596 | 0.405 | 0 | 0 | 6.001
000401154742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13751079-343-Trafobinatip-()-(653609/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 12:58 | 2023-09-08 13:39 | 0.691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
000401155991 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675376/IZNIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 10:09 | 2023-09-11 10:15 | 0.104 | 0 | 98 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.174 | 0 | 0 | 1.669 | 0.055 | 0 | 0 | 3.898
000401153811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11540418-11544-Trafobinatip-()-(83145/ITFAIYE KOK BINA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 14:30 | 2023-09-06 14:38 | 0.129 | 0 | 3948 | 2 | 25 | 20 | 441 | 4 | 3 | 0 | 94.437 | 0 | 0 | 88.279 | 43.407 | 44.472 | 21.547 | 292.142
000401153791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13709715-3043-Trafobinatip-()-(537731/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 14:32 | 2023-09-06 15:33 | 1.018 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.221 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 9.843
000401153805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534406-12755-Trafobinatip-()-(322726/SUMER MAH CIKIS)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-06 14:47 | 2023-09-06 15:40 | 0.891 | 0 | 1463 | 6 | 18 | 5 | 87 | 5 | 0 | 0 | 333.595 | 0 | 0 | 151.778 | 84.013 | 81.41 | 0 | 650.796
000401153937 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539896-6838-Trafobinatip-()-(465129/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 18:38 | 2023-09-06 20:05 | 1.458 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 2.515
000401150720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-DM-2151853/SUCATI CIKIŞ | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-06 09:00 | 2023-09-06 16:27 | 7.456 | 0 | 214 | 0 | 26 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 355.895 | 0 | 0 | 295.434 | 368.1 | 144.681 | 0 | 1164.11
000401153671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14008551-199-Trafobinatip-()-(661860/G)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 08:26 | 2023-09-06 09:37 | 1.197 | 0 | 83 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.355 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 18.522
000401153914 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13978142-5921-Trafobinatip-()-(401983/C)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-07 20:52 | 2023-09-07 21:52 | 0.991 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.867
000401154216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354742/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 08:58 | 2023-09-07 08:58 | 0.011 | 2 | 659 | 1 | 20 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.202 | 1.822 | 0 | 0 | 0.399 | 0.041 | 0 | 0 | 2.464
000401153678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12193606-1584640-Agpanobox-(1538597/F-2728972/F-3404239/F-3421634/F-3497950/F-3497952/F-3683449/F-4369993/F-4369998/F-4391398/F)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-06 09:52 | 2023-09-06 16:02 | 6.166 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.639
000401153772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14055277-4297-Trafobinatip-()-(580413/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 19:11 | 2023-09-05 21:41 | 2.511 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.185
000401154152 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BEBEK MNB-7139-DM-354726/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 09:36 | 2023-09-07 09:37 | 0.022 | 9 | 1132 | 12 | 18 | 9 | 52 | 1 | 0 | 2.435 | 5.854 | 0 | 0 | 0.346 | 0.869 | 0.014 | 0 | 9.518
000401152577 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | CARDAK MNB-10638-DM-355640/ÇARDAK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 21:20 | 2023-09-03 21:22 | 0.033 | 0 | 1874 | 1 | 127 | 7 | 146 | 0 | 0 | 0 | 12.525 | 0 | 0 | 0.84 | 1.876 | 0 | 0 | 15.241
000401160263 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11534381-5252-Trafobinatip-()-(79271/KAVSUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:08 | 2023-09-20 18:11 | 0.041 | 0 | 540 | 2 | 16 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | 0.169 | 0.197 | 0 | 0 | 2.521
000401154326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | BAGLICA MNB-11473-DM-356175/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 09:22 | 2023-09-07 10:08 | 0.762 | 1 | 521 | 0 | 38 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.186 | 84.24 | 0 | 0 | 0.944 | 4.986 | 0 | 0 | 90.356
000401160106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 12254273-1591066-Agpanobox-(1461282/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 09:22 | 2023-09-20 09:59 | 0.615 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741
000401151472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14175015-4095-Trafobinatip-()-(519317/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 18:33 | 2023-09-01 21:41 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401154283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13710309-1198468-Ogmusdirek-(545100/F)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 14:06 | 2023-09-07 15:10 | 1.073 | 0 | 95 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 3.954 | 0 | 0 | 25.424
000401159761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15740833-364535-Trafo-()-(3400391/-3546883/B-3546907/B-614479/B)-(LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 15:06 | 2023-09-19 15:39 | 0.551 | 0 | 158 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.007 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 13.302
000401153408 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13686393-1612-Trafobinatip-()-(442016/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 17:26 | 2023-09-05 18:25 | 0.992 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.684 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 7.685
000401156459 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 11539924-6984-Trafobinatip-()-(404055/E-404081/E-418247/E-418248/E-418249/E-463751/E-465977/E)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-12 11:39 | 2023-09-12 14:30 | 2.852 | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 211.307 | 0 | 0 | 0 | 34.754 | 0 | 0 | 246.061
000401154556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TASKOPRU DM-2041875-DM-2041891/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 04:31 | 2023-09-08 06:01 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.049 | 0 | 64.049
000401154287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14441773-3557950-Trafobinatip-()-(3558015/A-3558018/A-3558019/A-3558024/A-3558025/A)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 14:04 | 2023-09-07 14:38 | 0.553 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.247 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 10.907
000401152007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | TR-50015-962-Trafobinatip-()-(560096/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 20:47 | 2023-09-02 22:44 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51
000401160598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13937739-569-Trafobinatip-()-(669534/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 20:58 | 2023-09-20 23:35 | 2.619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 1.106
000401162027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11538596-8132-Trafobinatip-()-(146554/HAT54775)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-26 09:30 | 2023-09-26 12:00 | 2.5 | 0 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1 | 2 | 0 | 906.805 | 0 | 0 | 0 | 266.458 | 405.246 | 6.434 | 1584.943
000401163645 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 11571311-11450-Trafobinatip-()-(322430/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 17:06 | 2023-09-28 18:50 | 1.732 | 1 | 91 | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.197 | 31.62 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 32.819
000401152163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353352/SÜLEYMANLI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 06:33 | 2023-09-03 06:39 | 0.107 | 0 | 468 | 0 | 12 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.267 | 0 | 0 | 0.348 | 0.322 | 0 | 0 | 6.937
000401152522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13683982-960808-Agdirek-(2157773/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 20:11 | 2023-09-03 20:52 | 0.678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222
000401154581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-08 08:39 | 2023-09-08 17:37 | 8.956 | 1 | 454 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 1.842 | 878.031 | 0 | 6.075 | 659.313 | 151.269 | 472.852 | 0 | 2169.382
000401154761 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR07-11959-TRAFO BİNASI-2133850/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 15:22 | 2023-09-08 16:25 | 1.056 | 0 | 225 | 6 | 48 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80.426 | 0 | 0 | 49.146 | 82.141 | 0 | 0 | 211.713
000401150715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COKYASAR-6700-DM-352983/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-04 09:02 | 2023-09-04 17:01 | 7.993 | 2 | 563 | 18 | 96 | 1 | 13 | 0 | 0 | 357.888 | 1062.668 | 0 | 0 | 18.808 | 60.602 | 0 | 0 | 1499.966
000401154801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YENIDEMIR DM-12303-DM-356685/YENIDEMIR CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 16:39 | 2023-09-08 16:39 | 0.006 | 0 | 342 | 0 | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 | 1.012
000401154826 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356984/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 17:07 | 2023-09-08 17:31 | 0.408 | 3 | 174 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10.231 | 28.987 | 0 | 0 | 0 | 3.752 | 0 | 0 | 42.97
000401153653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14362430-3714695-Ogmusdirek-(3716506/C)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 09:03 | 2023-09-06 09:13 | 0.169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209
000401152050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13756418-5967-Trafobinatip-()-(583570/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 20:35 | 2023-09-02 20:59 | 0.405 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 2.224
000401162139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537273-7131-Trafobinatip-()-(138145/GENC OSMAN MAHALLESI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 14:11 | 2023-09-25 14:31 | 0.338 | 0 | 445 | 7 | 3 | 7 | 44 | 6 | 5 | 0 | 30.807 | 0 | 0 | 110.521 | 24.6 | 526.88 | 29.899 | 722.707
000401153438 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14376600-2744178 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 17:52 | 2023-09-05 20:39 | 2.784 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.228
000401151784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14205296-8496-Trafobinatip-()-(1398094/-596680/C-606011/C-606012/C-718181/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 12:43 | 2023-09-02 13:18 | 0.571 | 0 | 284 | 0 | 29 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42.821 | 0 | 0 | 0 | 35.851 | 0 | 0 | 78.672
000401162060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14391331-12258-Trafobinatip-()-(732697/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 10:08 | 2023-09-25 11:10 | 1.033 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.011
000401162450 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI DM-8953-DM-355243/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 06:01 | 2023-09-26 06:01 | 0.004 | 17 | 8236 | 98 | 358 | 45 | 403 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401162893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 08:17 | 2023-09-27 08:18 | 0.008 | 0 | 944 | 10 | 37 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.671 | 0 | 0 | 0.007 | 0.096 | 0 | 0 | 2.774
000401162194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 11:40 | 2023-09-25 11:47 | 0.107 | 0 | 184 | 48 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 12.645 | 0.065 | 0 | 0 | 15.547
000401162872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15741878-358132-Trafo-()-(564518/D-564522/D-681674/D-684489/D)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 00:33 | 2023-09-27 01:40 | 1.115 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 13.226 | 0 | 0.618 | 14.435
000401153600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 13:09 | 2023-09-05 13:17 | 0.133 | 11 | 5979 | 109 | 418 | 16 | 314 | 1 | 0 | 66.169 | 194.324 | 0 | 0 | 27.236 | 28.845 | 8.083 | 0 | 324.657
000401162808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14033595-3403-Trafobinatip-()-(668662/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 18:25 | 2023-09-26 20:09 | 1.739 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504
000401162661 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-356042/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 14:36 | 2023-09-26 15:31 | 0.924 | 5 | 970 | 40 | 28 | 1 | 42 | 1 | 0 | 45.829 | 257.485 | 0 | 0 | 0.771 | 42.899 | 2.262 | 0 | 349.246
000401162683 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356010/KARAGÖL ÇIKIŞI | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-26 16:40 | 2023-09-26 18:50 | 2.151 | 0 | 285 | 12 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 115.944 | 0 | 0 | 23.796 | 1.074 | 0 | 0 | 140.814
000401162812 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355952/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 20:22 | 2023-09-26 20:22 | 0.001 | 3 | 526 | 103 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401162830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13963967-6400-Trafobinatip-()-(641897/C)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 16:57 | 2023-09-26 17:45 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265
000401161507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 11571329-11736-Trafobinatip-()-(734896/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 18:28 | 2023-09-22 19:40 | 1.199 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 4.97
000401162631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13781046-999330-Agdirek-(1987493/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 14:04 | 2023-09-26 18:32 | 4.466 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401162813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13798280-998921-Agdirek-(3327081/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 17:24 | 2023-09-26 20:05 | 2.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0.286
000401153698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13691773-943203-Agdirek-(3710481/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 10:48 | 2023-09-06 13:22 | 2.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402
000401157812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354635/FIDER-6 GÜCÜK HATTI ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 06:54 | 2023-09-15 06:55 | 0.026 | 15 | 8113 | 130 | 1043 | 44 | 592 | 13 | 11 | 5.3 | 35.991 | 0 | 0 | 8.336 | 5.128 | 7.236 | 0.036 | 62.027
000401160239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 14:33 | 2023-09-20 14:42 | 0.16 | 3 | 6052 | 64 | 1452 | 23 | 246 | 4 | 1 | 10.341 | 344.937 | 2.373 | 0.035 | 64.846 | 27.158 | 24.71 | 2.566 | 476.966
000401157661 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | OREN KOYU TR-1-5317-DİREK TİPİ TRAFO-338360/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 18:39 | 2023-09-14 22:49 | 4.156 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.173 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 30.575
000401160452 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | DURNALI 2 TR-7968-DİREK TİPİ TRAFO-337175/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 01:16 | 2023-09-21 01:20 | 0.068 | 0 | 93 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.999
000401160808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14033574-2364-Trafobinatip-()-(640744/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 11:27 | 2023-09-21 12:25 | 0.966 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401155324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13757861-347930 | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 18:27 | 2023-09-09 19:35 | 1.131 | 1 | 95 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.658 | 26.273 | 0 | 0 | 0 | 3.623 | 0 | 0 | 40.554
000401160736 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 13649904-4871-Trafobinatip-()-(433278/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 09:51 | 2023-09-21 12:01 | 2.169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359
000401157197 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14438201-3563339-Enhdirek-(3563581/CUHADARLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 21:56 | 2023-09-13 21:59 | 0.05 | 0 | 182 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 1.82 | 0.038 | 0 | 0 | 2.955
000401159590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 08:10 | 2023-09-19 08:10 | 0.005 | 1 | 118 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.253 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 1.922
000401156564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13928267-911883-Agdirek-(1486188/E)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 15:17 | 2023-09-12 19:40 | 4.379 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.149
000401160832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13824639-943554-Agdirek-(1412002/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 13:08 | 2023-09-21 20:14 | 7.107 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.608
000401157268 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | LUTUF KOK (14J1-184-DM-352946/SÜMERBABK KURTEKS | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 20:52 | 2023-09-13 23:44 | 2.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.86 | 0 | 0 | 0 | 109.86
000401163475 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-1 ADM-2133-DM-352920/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 13:42 | 2023-09-28 13:46 | 0.07 | 0 | 1301 | 2 | 3 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 18.875 | 0 | 0 | 12.591 | 5.091 | 0 | 0 | 36.557
000401157511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13738790-6522-Trafobinatip-()-(533239/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 14:22 | 2023-09-14 18:52 | 4.501 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.456 | 0 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 36.385
000401152247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BIOKUTLE GIRIS MNB-11658-KOK-356255/0 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 10:43 | 2023-09-03 14:07 | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.954 | 0 | 223.954
000401159198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731393-364350-Trafo-()-(1503362/-566925/A-593333/A-709202/A)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 09:24 | 2023-09-18 10:47 | 1.388 | 0 | 127 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.861 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 19.402
000401156903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14017580-1216820-Ogmusdirek-(655717/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 09:50 | 2023-09-13 12:49 | 2.98 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.855
000401154819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | SARAYCIK MONOBLOK-1378-DM-353414/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 15:45 | 2023-09-08 15:45 | 0.006 | 0 | 178 | 1 | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0.645 | 0.051 | 0 | 0 | 1.214
000401151964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Abone Tesisi | 13733186-1198649-Ogmusdirek-(1552561/)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 21:26 | 2023-09-02 21:39 | 0.213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
000401160205 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | MEZARLIK TR-811-DİREK TİPİ TRAFO-334636/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 14:38 | 2023-09-20 14:41 | 0.046 | 0 | 139 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 1.817
000401161140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 22:46 | 2023-09-21 22:49 | 0.063 | 11 | 6000 | 109 | 419 | 15 | 314 | 1 | 0 | 34.12 | 66.678 | 0 | 0 | 6.709 | 11.061 | 0.436 | 0 | 119.004
000401161174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 08:09 | 2023-09-22 08:09 | 0.006 | 4 | 1150 | 38 | 62 | 0 | 51 | 0 | 1 | 1.545 | 4.717 | 0.02 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0.247 | 7.038
000401151513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 11539960-9237-Trafobinatip-()-(690668/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 17:43 | 2023-09-01 18:55 | 1.192 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 3.975
000401162201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356161/BAĞDAT BAHARAT ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 15:04 | 2023-09-25 15:04 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 7.01 | 0 | 7.109
000401160172 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 14331216-1218491-Ogmusdirek-(504204/C-720866/C-720867/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 18:25 | 2023-09-19 18:34 | 0.146 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.552
000401160546 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SAMBAYAT DM-10084-DM-354924/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 21:04 | 2023-09-20 21:05 | 0.017 | 20 | 5588 | 99 | 133 | 43 | 237 | 1 | 0 | 5.474 | 16.686 | 0 | 0 | 25.67 | 1.481 | 3.695 | 0 | 53.006
000401160296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | DAVUTLAR OBASI-2168-DİREK TİPİ TRAFO-346992/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 16:48 | 2023-09-20 22:44 | 5.934 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.435 | 0 | 0 | 0 | 3.709 | 0 | 0 | 38.144
000401152183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14006817-944667-Agdirek-(1355769/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 08:16 | 2023-09-03 10:00 | 1.731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.375
000401160382 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11571007-11602-Trafobinatip-()-(470518/B)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 15:37 | 2023-09-20 18:55 | 3.291 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.425 | 0 | 0 | 0 | 52.118 | 0 | 0 | 102.543
000401160545 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 2 NOLU KOK-11687-TRAFO BİNASI-357571/HACI MIRZA ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 21:47 | 2023-09-20 21:50 | 0.052 | 0 | 137 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0.724 | 0.062 | 0 | 0 | 1.844
000401157163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14313091-2622-Trafobinatip-()-(644072/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 17:49 | 2023-09-13 18:55 | 1.096 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685
000401160489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14034393-255-Trafobinatip-()-(661934/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:47 | 2023-09-20 20:00 | 1.213 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.567 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 5.598
000401160482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13846346-574-Trafobinatip-()-(651606/E)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:25 | 2023-09-20 19:49 | 2.39 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.118 | 0 | 0 | 0 | 2.961 | 0 | 0 | 72.079
000401160234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12196760-1579977-Agpanobox-(1357939/-1357951/-1358849/-1358860/-1561766/-708781/E)-(LV-SC-SC-SC-SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-09-20 14:23 | 2023-09-20 20:40 | 6.29 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.054 | 0 | 0 | 0 | 12.016 | 0 | 0 | 67.07
000401151136 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13852470-1116659-Enhdirek-(137801/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 07:04 | 2023-09-01 09:58 | 2.898 | 1 | 58 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.957 | 39.787 | 0 | 0 | 9.453 | 8.371 | 16.397 | 0 | 81.965
000401160070 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356492/DOĞANLI KARAHASAN ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 08:43 | 2023-09-20 08:50 | 0.114 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.042 | 0 | 0 | 0.224
000401159110 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13864784-2164840 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 06:54 | 2023-09-18 09:19 | 2.417 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 10.782
000401159217 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13988925-1183763-Ogmusdirek-(414872/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 10:03 | 2023-09-18 12:18 | 2.246 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 11.397
000401159828 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KARGALI MNB-11450-DM-356982/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 17:12 | 2023-09-19 17:59 | 0.794 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401155587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13675320-1195200-Ogmusdirek-(3534366/-623900/C-623903/C)-(LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 18:15 | 2023-09-10 18:16 | 0.013 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
000401152402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 8 E1-4109-DM-357306/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 17:12 | 2023-09-03 17:20 | 0.136 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 51.521 | 0 | 0 | 0 | 9.274 | 0 | 0 | 60.795
000401152435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | EVRI MNB-5821-DM-354910/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 16:35 | 2023-09-03 16:42 | 0.126 | 2 | 48 | 13 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.674 | 1.963 | 9.236 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 11.925
000401153215 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YUZUNCU YIL (KELTI KY.-5567-DİREK TİPİ TRAFO-344253/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 11:20 | 2023-09-05 12:06 | 0.766 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.685
000401151342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13708879-10472-Trafobinatip-()-(534576/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 14:42 | 2023-09-01 19:56 | 5.227 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 156.231 | 0 | 0 | 0 | 18.548 | 0 | 0 | 174.779
000401151330 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14166891-9238-Trafobinatip-()-(686447/B-732816/B-753798/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 16:55 | 2023-09-01 17:20 | 0.417 | 0 | 33 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.561
000401154407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | UNCULAR-6959-DİREK TİPİ TRAFO-333411/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 17:54 | 2023-09-07 21:16 | 3.376 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.715
000401154407 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | UNCULAR-6959-DİREK TİPİ TRAFO-333411/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 21:16 | 2023-09-07 21:20 | 0.067 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.218
000401159796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13696281-2129361-Enhdirek-(95678/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 16:18 | 2023-09-19 16:57 | 0.658 | 0 | 235 | 1 | 78 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120.853 | 0 | 0 | 6.252 | 4.048 | 0 | 0 | 131.153
000401154360 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660331-347561 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 15:34 | 2023-09-07 17:23 | 1.821 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 2.757
000401151353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13965684-4251-Trafobinatip-()-(565132/B)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 15:02 | 2023-09-01 16:33 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 0 | 39.216 | 52.836
000401152265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TASKOPRU DM-2041875-DM-2041891/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 11:56 | 2023-09-03 12:08 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.498 | 0 | 18.498
000401152266 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ELBEYLI MNB-12208-DM-357250/MUSTAFAÇAYIR ÇIKIŞI | TRAVERS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 10:41 | 2023-09-03 12:02 | 1.354 | 1 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.228
000401159839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14197139-575-Trafobinatip-()-(703301/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-19 17:43 | 0.726 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.284
000401151426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356047/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 16:20 | 2023-09-01 16:21 | 0.008 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.112
000401152263 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14423457-3546016-Enhdirek-(3546063/BUYUKBAG KOYU HATTI )-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 12:42 | 2023-09-03 12:50 | 0.118 | 2 | 141 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.936 | 4.427 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 6.562
000401151723 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13941649-1134285-Enhdirek-(85471/HAT20957)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 09:50 | 2023-09-02 10:00 | 0.167 | 0 | 36 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.102
000401151657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352973/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 07:02 | 2023-09-02 07:14 | 0.21 | 3 | 3435 | 11 | 409 | 10 | 121 | 0 | 0 | 0.527 | 109.377 | 0 | 0 | 19.287 | 16.736 | 0 | 0 | 145.927
000401151789 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | DONGEL MONOBLOK -2148815-KOK-2148819/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 13:59 | 2023-09-02 14:05 | 0.098 | 0 | 336 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.772 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 6.995
000401151950 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 13673892-1096981-Enhdirek-(123887/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 18:37 | 2023-09-02 19:38 | 1.016 | 0 | 87 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24.114 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 21.493 | 0 | 45.948
000401152570 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 14424157-776494-Agdirek-(3520448/B)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 07:41 | 2023-09-04 07:46 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 1.396
000401153554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354634/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 22:46 | 2023-09-05 22:50 | 0.068 | 1 | 1498 | 54 | 54 | 4 | 70 | 0 | 0 | 1.177 | 19.983 | 0 | 0 | 0.422 | 2.151 | 0 | 0 | 23.733
000401151978 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660654-1120405-Enhdirek-(279465/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 18:58 | 2023-09-02 21:14 | 2.268 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.107
000401151662 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | CATALAGAC KOK-7006-KOK-354531/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 07:31 | 2023-09-02 08:36 | 1.082 | 1 | 86 | 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5.174 | 14.64 | 0 | 0 | 10.568 | 0.669 | 0 | 0 | 31.051
000401164021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731027-358596-Trafo-()-(493017/C-493018/C-615942/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 18:12 | 2023-09-29 19:29 | 1.27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 4.966
000401152395 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2205908/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 16:42 | 2023-09-03 16:43 | 0.017 | 0 | 568 | 30 | 60 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 0.893 | 0.27 | 14.144 | 0 | 17.459
000401163119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13723425-5521-Trafobinatip-()-(1435523/-751551/B-751552/B-751856/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 15:39 | 2023-09-27 18:51 | 3.203 | 0 | 79 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.777 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 41.892
000401151481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Abone Tesisi | 14042087-1028445-Agdirek-(1567518/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 18:15 | 2023-09-01 22:18 | 4.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81
000401153963 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | HUSUKAN TR-2850-DİREK TİPİ TRAFO-345434/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 19:33 | 2023-09-06 21:26 | 1.896 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493
000401158427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13792230-941542-Agdirek-(1343394/D)-(SC) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 12:47 | 2023-09-16 13:38 | 0.856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401151174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-DM-2163040/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 08:56 | 2023-09-01 08:58 | 0.031 | 12 | 7083 | 116 | 342 | 25 | 460 | 9 | 4 | 6.922 | 57.109 | 0 | 0 | 10.464 | 11.223 | 22.842 | 5.474 | 114.034
000401151249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SIR KOK MNB-8737-DM-353348/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 11:04 | 2023-09-01 11:05 | 0.006 | 0 | 154 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.32
000401154654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 14141296-1033013-Agdirek-(1548614/E)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 11:20 | 2023-09-08 12:02 | 0.699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
000401151678 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14155483-1133371-Enhdirek-(100899/HAT32731)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 09:38 | 2023-09-02 09:43 | 0.083 | 0 | 36 | 5 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 1.126
000401157929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13653743-2664-Trafobinatip-()-(540310/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 12:05 | 2023-09-15 19:03 | 6.965 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.187
000401160750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13705604-708-Trafobinatip-()-(572245/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 10:17 | 2023-09-21 12:40 | 2.382 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.101 | 0 | 0 | 0 | 12.608 | 0 | 0 | 24.709
000401152164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14197212-1177550-Enhdirek-(189224/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 06:33 | 2023-09-03 07:38 | 1.076 | 0 | 55 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.443 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 7.479
000401163540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR2 HILAL MAHALLESI-4706-DİREK TİPİ TRAFO-335813/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 15:44 | 2023-09-28 16:26 | 0.702 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.414
000401151609 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355952/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 22:34 | 2023-09-01 22:37 | 0.052 | 3 | 521 | 103 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 2.934 | 6.425 | 0 | 0 | 1.416 | 0.384 | 0 | 0 | 11.159
000401154094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | TANIR MNB-5811-DM-2680168/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 06:05 | 2023-09-07 06:06 | 0.017 | 3 | 678 | 2 | 17 | 2 | 46 | 0 | 0 | 1.421 | 1.499 | 0 | 0 | 0.137 | 0.26 | 0 | 0 | 3.317
000401151736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354743/HUYUKLU ERCENE | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 09:22 | 2023-09-02 09:24 | 0.046 | 4 | 1460 | 4 | 164 | 5 | 29 | 1 | 0 | 2.122 | 17.383 | 0 | 0 | 2.001 | 2.062 | 0.354 | 0 | 23.922
000401153920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353674/DOĞAN KASABASI-KIŞLA-KALAYCIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 18:13 | 2023-09-06 18:18 | 0.087 | 0 | 593 | 8 | 13 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 9.564 | 0 | 0 | 4.228 | 0.503 | 3.243 | 0 | 17.538
000401152097 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11538624-10881-Trafobinatip-()-(143678/SAZIBEY CAMI GIRISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 23:17 | 2023-09-03 04:15 | 4.966 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 206.504 | 0 | 0 | 0 | 76.188 | 0 | 1.512 | 284.204
000401152366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14073309-4526-Trafobinatip-()-(4365417/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 15:58 | 2023-09-03 17:47 | 1.827 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.466
000401151797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | YUMAKLI CERIT MNB-796-DM-355524/ÇARŞI,S OCAĞI, SULAMALAR ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 12:59 | 2023-09-02 13:40 | 0.676 | 0 | 412 | 0 | 129 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 98.307 | 0 | 0 | 2.403 | 8.904 | 0 | 0 | 109.614
000401153873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14120913-1000938-Agdirek-(1496658/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 16:24 | 2023-09-06 17:07 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264
000401153348 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ILICAK DM-2148032-DM-2148042/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 15:58 | 2023-09-05 17:48 | 1.821 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.781 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 12.068
000401154325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14009239-3547-Trafobinatip-()-(629805/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 15:05 | 2023-09-07 18:45 | 3.659 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.42
000401151894 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | TR-51866-361858-Trafo-()-(398446/B-398447/B-398448/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 14:37 | 2023-09-02 16:29 | 1.873 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.689
000401155466 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14003652-1107879-Enhdirek-(138247/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 07:53 | 2023-09-10 12:32 | 4.663 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.637 | 0 | 0 | 1.936 | 5.09 | 0 | 0 | 10.663
000401154859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 2A3 KOK BINASI-4012-DM-353953/3A1 GİRİŞİ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 18:25 | 2023-09-08 19:23 | 0.969 | 0 | 2535 | 0 | 0 | 4 | 179 | 1 | 0 | 0 | 612.898 | 0 | 0 | 115.324 | 135.113 | 25.113 | 0 | 888.448
000401155151 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek-(89873/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 12:13 | 2023-09-09 12:18 | 0.083 | 1 | 93 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.582 | 2.355 | 0 | 0 | 2.391 | 0.045 | 1.323 | 0 | 6.696
000401154867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354742/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 16:39 | 2023-09-08 16:40 | 0.011 | 2 | 659 | 1 | 20 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.253 | 2.175 | 0 | 0 | 0.409 | 0.06 | 0 | 0 | 2.897
000401152453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SIR KOK MNB-8737-DM-353348/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 18:49 | 2023-09-03 18:50 | 0.006 | 0 | 200 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.42
000401156455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680212/AKVEREN ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 11:40 | 2023-09-12 11:50 | 0.166 | 0 | 175 | 27 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.282 | 0 | 0 | 0.252 | 2.335 | 0 | 0 | 12.869
000401155047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14216597-2711-Trafobinatip-()-(638175/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 08:04 | 2023-09-09 09:03 | 0.986 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208
000401156013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | EKINOZU MERKEZ KOK BINA-11516-TRAFO BİNASI-354922/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-11 16:30 | 7.5 | 1 | 152 | 27 | 114 | 0 | 6 | 0 | 2 | 68.456 | 272.356 | 0 | 0 | 0 | 34.829 | 0 | 13.886 | 389.527
000401158417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14331743-11734-Trafobinatip-()-(699802/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 12:19 | 2023-09-16 13:12 | 0.891 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 3.012
000401154854 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13989733-5673-Trafobinatip-()-(427703/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 18:08 | 2023-09-08 18:46 | 0.629 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.684 | 0 | 0 | 0 | 7.144 | 0 | 0 | 25.828
000401154828 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR07-11959-TRAFO BİNASI-2133850/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 17:20 | 2023-09-08 18:10 | 0.839 | 0 | 225 | 6 | 48 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.854 | 0 | 0 | 32.235 | 63.651 | 0 | 0 | 160.74
000401164559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15771109-3548162-Trafo-()-(606011/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 19:26 | 2023-09-30 23:25 | 3.992 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142
000401156020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KESME HES-6367-DM-355075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 10:38 | 2023-09-11 10:42 | 0.071 | 25 | 4080 | 75 | 380 | 16 | 95 | 1 | 1 | 2.349 | 77.06 | 0 | 0 | 25.951 | 4.469 | 9.082 | 0.994 | 119.905
000401159475 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13635669-1184602-Ogmusdirek-(206692/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 19:21 | 2023-09-18 20:50 | 1.483 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.226
000401156830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13873423-9981-Trafobinatip-()-(520466/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 07:08 | 2023-09-13 07:36 | 0.454 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.491
000401164362 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YAZIKARAKUYU MNB-8829-DM-355955/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 13:54 | 2023-09-30 14:00 | 0.099 | 1 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683
000401163174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13692684-1014788-Agdirek-(3490139/E)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 18:16 | 2023-09-27 21:24 | 3.133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364
000401163576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13694566-1208840-Ogmusdirek-(529734/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 16:54 | 2023-09-28 17:50 | 0.927 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47
000401164485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11571369-11658-Trafobinatip-()-(316569/SUCATI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 16:25 | 2023-09-30 17:29 | 1.072 | 2 | 4074 | 5 | 352 | 21 | 308 | 3 | 1 | 7.068 | 817.239 | 0 | 0 | 242.172 | 339.688 | 401.193 | 0.582 | 1807.942
000401154840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13654658-1201202-Ogmusdirek-(532910/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 17:45 | 2023-09-08 20:25 | 2.668 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 12.996
000401162806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13923054-740-Trafobinatip-()-(589457/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 17:22 | 2023-09-26 19:26 | 2.074 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863
000401155053 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YUKARI HOZGIŞIN TR-5427-DİREK TİPİ TRAFO-344118/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 11:36 | 2023-09-09 11:43 | 0.116 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.103
000401155133 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | CELIKHAN YENI DM-7138-DM-353896/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 12:06 | 2023-09-09 12:34 | 0.464 | 6 | 3103 | 11 | 20 | 22 | 406 | 0 | 0 | 19.661 | 274.285 | 0 | 0 | 20.136 | 91.303 | 0 | 0 | 405.385
000401156439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15736493-366975-Trafo-()-(669276/C-669705/C-669868/C-670183/C)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 10:18 | 2023-09-12 10:46 | 0.457 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 8.113 | 0 | 0 | 15.92
000401159618 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13855570-4253-Trafobinatip-()-(601653/B-601968/B-601972/B)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-19 10:50 | 2023-09-19 12:21 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.059 | 0 | 48.447 | 87.506
000401156080 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ESKITAS MNB-11335-DM-356027/ESKİTAŞ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 13:55 | 2023-09-11 13:59 | 0.064 | 6 | 319 | 11 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1.133 | 6.176 | 0 | 0 | 3.012 | 1.126 | 0 | 0 | 11.447
000401154775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12196269-1581364-Agpanobox-(1357983/)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 15:45 | 2023-09-08 16:54 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.808 | 0 | 0 | 2.808
000401155343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | -2164597 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 19:01 | 2023-09-09 20:15 | 1.244 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.465
000401156828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BOGAZICI MOD5-7384-DM-354302/0 | BARA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 06:01 | 2023-09-13 06:47 | 0.772 | 0 | 2568 | 0 | 2 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0 | 406.206 | 0 | 0 | 0 | 160.189 | 0 | 6.139 | 572.534
000401156341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13708698-9709-Trafobinatip-()-(571840/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 07:23 | 2023-09-12 11:49 | 4.426 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.006 | 0 | 0 | 0 | 7.286 | 0 | 0 | 18.292
000401156602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353914/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 16:26 | 2023-09-12 16:30 | 0.075 | 2 | 512 | 0 | 17 | 1 | 47 | 0 | 0 | 2.586 | 10.758 | 0 | 0 | 2.886 | 0.64 | 0 | 0 | 16.87
000401156575 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11540070-8049-Trafobinatip-()-(86057/5D4 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-12 15:34 | 2023-09-12 15:46 | 0.189 | 0 | 1493 | 0 | 2 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 81.34 | 0 | 0 | 0 | 54.79 | 0 | 1.473 | 137.603
000401156331 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KUYULU KOK-3426605-KOK-3427170/ | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-09 09:00 | 2023-09-09 17:00 | 8 | 3 | 150 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 143.975 | 381.368 | 0 | 0 | 25.947 | 160.393 | 0 | 0 | 711.683
000401155300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13955605-1212257-Ogmusdirek-(695720/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 17:50 | 2023-09-09 20:35 | 2.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.633 | 0 | 0 | 36.633
000401156677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13779812-3494-Trafobinatip-()-(688922/D)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 16:58 | 2023-09-12 18:55 | 1.948 | 0 | 159 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.494 | 0 | 0 | 0 | 2.716 | 0 | 0 | 34.21
000401156835 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | CELIKHAN DM-2-10120-DM-354479/ÇAT ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 05:57 | 2023-09-13 08:07 | 2.165 | 6 | 707 | 2 | 7 | 16 | 17 | 0 | 0 | 30.205 | 91.621 | 0 | 0 | 17.327 | 6.973 | 0 | 0 | 146.126
000401156970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | NARLI TM-782-TM-354793/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 11:35 | 2023-09-13 11:50 | 0.25 | 5 | 967 | 90 | 74 | 21 | 55 | 1 | 0 | 19.912 | 69.156 | 17.588 | 0 | 161.306 | 11.4 | 206.941 | 0 | 486.303
000401155270 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/39-10335-DM-354251/DM_1/40 ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 16:36 | 2023-09-09 17:58 | 1.356 | 0 | 669 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 296.075 | 0 | 0 | 179.012 | 72.463 | 0 | 0 | 547.55
000401154560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR1 MERKEZ KOKLU-3912-DİREK TİPİ TRAFO-335270/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 06:54 | 2023-09-08 07:49 | 0.91 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.637
000401154585 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13918743-1183891-Ogmusdirek-(387490/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-08 08:48 | 2023-09-08 12:14 | 3.441 | 0 | 193 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.352 | 0 | 0 | 0 | 4.269 | 0 | 0 | 81.621
000401160547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13941651-1215073-Ogmusdirek-(557754/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:09 | 2023-09-20 19:30 | 1.355 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.105
000401157865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 14050884-1141908-Enhdirek-(110133/HAT39301)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 08:32 | 2023-09-15 09:16 | 0.732 | 1 | 252 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13.118 | 25.856 | 0 | 0 | 0 | 7.658 | 0 | 0 | 46.632
000401156930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13985685-1147068-Enhdirek-(100193/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 10:48 | 2023-09-13 11:06 | 0.296 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.621
000401163513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14395599-12510-Trafobinatip-()-(588043/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 12:38 | 2023-09-28 13:32 | 0.907 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
000401152722 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-DM-2204720/İNLİCE 3/0 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 11:16 | 2023-09-04 12:29 | 1.228 | 3 | 676 | 2 | 38 | 8 | 29 | 1 | 0 | 15.491 | 208.962 | 0 | 0 | 18.419 | 26.113 | 353.122 | 0 | 622.107
000401152734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354743/HUYUKLU ERCENE | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 09:24 | 2023-09-04 09:25 | 0.011 | 4 | 1460 | 4 | 164 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0.698 | 5.548 | 0 | 0 | 0.924 | 0.75 | 0.145 | 0 | 8.065
000401152704 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-DM-353262/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 10:01 | 2023-09-04 10:01 | 0.003 | 3 | 1312 | 21 | 139 | 4 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401152706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15736383-358470-Trafo-()-(1399157/-696845/C-696846/C-700113/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 10:22 | 2023-09-04 11:48 | 1.433 | 0 | 131 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.224 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 36.885
000401156106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14426518-3668-Trafobinatip-()-(648578/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 14:39 | 2023-09-11 15:28 | 0.821 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.872
000401152773 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KOMUR TR-7 (YAKACIK OMERAN MEVKII-3355-DİREK TİPİ TRAFO-344221/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 14:50 | 2023-09-04 15:01 | 0.183 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204
000401154993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13936359-1198360-Ogmusdirek-(556912/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 20:55 | 2023-09-08 21:55 | 0.996 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0.779
000401155352 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | HACI HALIL KY.-4988-DİREK TİPİ TRAFO-2064892/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 19:14 | 2023-09-09 22:34 | 3.347 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.493
000401155072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HASANALILI MNB-3336-DM-353395/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 08:06 | 2023-09-09 08:06 | 0.011 | 0 | 161 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0.008 | 0.014 | 0 | 0 | 0.381
000401155923 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660713-347966 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 07:44 | 2023-09-11 09:49 | 2.085 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.357 | 7.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.405
000401164308 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/7-A (RAMTEKS YANI-6719-DM-354214/HÜCRE TABANI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 10:57 | 2023-09-30 12:15 | 1.304 | 0 | 31 | 21 | 18 | 2 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 7.308 | 3.619 | 0 | 0.061 | 12.461
000401155241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13766307-953045-Agdirek-(1476782/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 15:26 | 2023-09-09 17:17 | 1.837 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402
000401158116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13982455-1213943-Ogmusdirek-(655034/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 15:39 | 2023-09-15 17:50 | 2.19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.319
000401156862 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663163-347911 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 09:09 | 2023-09-13 09:16 | 0.112 | 1 | 194 | 22 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1.724 | 7.658 | 0 | 0 | 7.944 | 0.307 | 35.325 | 0 | 52.958
000401157829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355293/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 06:12 | 2023-09-15 06:13 | 0.006 | 0 | 369 | 1 | 41 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0 | 0.305 | 0.106 | 0 | 0 | 1.154
000401157837 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356978/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 08:40 | 2023-09-15 08:40 | 0.006 | 0 | 336 | 5 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0.57 | 0.05 | 0.428 | 0 | 2.563
000401158388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13684019-2691-Trafobinatip-()-(633722/G)-(T_LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-16 11:04 | 2023-09-16 15:31 | 4.45 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.957
000401158247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-DM-353035/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 00:49 | 2023-09-16 01:55 | 1.101 | 7 | 1748 | 68 | 106 | 4 | 90 | 3 | 3 | 65.071 | 346.404 | 0 | 0 | 0.873 | 35.763 | 13.752 | 18.274 | 480.137
000401158249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354999/ALİBEY UŞAĞI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 00:49 | 2023-09-16 01:55 | 1.104 | 4 | 948 | 37 | 38 | 0 | 37 | 0 | 1 | 22.49 | 202.633 | 0 | 0 | 0 | 9.817 | 0 | 0 | 234.94
000401158252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DM5-43-562-DM-347924/DAYI KENDİ TARAFI ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 06:47 | 2023-09-16 07:17 | 0.496 | 0 | 243 | 8 | 34 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 20.454 | 0 | 0 | 0 | 28.689 | 12.99 | 0 | 62.133
000401158321 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-DM-353262/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 09:42 | 2023-09-16 09:52 | 0.179 | 3 | 1331 | 21 | 139 | 4 | 80 | 0 | 1 | 6.508 | 50.03 | 0 | 0 | 1.771 | 5.86 | 0 | 0 | 64.169
000401156180 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ORMANICI KABINI-8600-KOK-354538/ORMANICI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 17:10 | 2023-09-11 19:06 | 1.927 | 3 | 308 | 3 | 36 | 6 | 14 | 5 | 0 | 15.716 | 67.725 | 0 | 0 | 65.162 | 1.468 | 139.024 | 0 | 289.095
000401156654 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14499734-4191662 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 17:55 | 2023-09-12 20:50 | 2.93 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.671
000401158807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13979774-2715-Trafobinatip-()-(626029/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 11:22 | 2023-09-17 13:14 | 1.867 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475
000401158393 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 11535477-2767691-Trafobinatip-()-(459621/B)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 11:14 | 2023-09-16 12:24 | 1.153 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.663 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 43.905
000401158640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 14385621-2612166-Ogmusdirek-(2613540/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 20:04 | 2023-09-16 20:55 | 0.849 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957
000401158192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11536033-7014-Trafobinatip-()-(264542/KARADUT HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 20:06 | 2023-09-15 21:05 | 0.983 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401158405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13777505-1216821-Ogmusdirek-(629740/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 11:40 | 2023-09-16 12:06 | 0.435 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 7.143
000401160138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14417074-1220218-Ogmusdirek-(287142/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 10:32 | 2023-09-20 11:46 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.014
000401164218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356155/BEYOĞLU ŞEKEROBA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 06:33 | 2023-09-30 06:34 | 0.006 | 5 | 5457 | 21 | 371 | 16 | 392 | 4 | 2 | 1.627 | 14.099 | 0 | 0 | 0.908 | 4.761 | 0.883 | 0.098 | 22.376
000401156541 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355947/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 14:04 | 2023-09-12 14:04 | 0.001 | 3 | 453 | 128 | 22 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401164186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14215530-8682-Trafobinatip-()-(1342657/-531632/C-531705/C-531706/C-531786/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 08:05 | 2023-09-30 08:45 | 0.663 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28
000401164241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 09:06 | 2023-09-30 09:07 | 0.008 | 0 | 947 | 10 | 37 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.136 | 0 | 0 | 0.005 | 0.096 | 0 | 0 | 3.237
000401164253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 09:26 | 2023-09-30 09:26 | 0.006 | 0 | 185 | 48 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0.327 | 0.008 | 0 | 0 | 0.737
000401157582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ESENCE MBK-2618261-DM-2618269/YESILOZ KARGABUK CIKIS | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 08:04 | 2023-09-14 08:05 | 0.008 | 2 | 444 | 0 | 17 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.202 | 1.218 | 0 | 0 | 0.377 | 0.014 | 0 | 0 | 1.811
000401157788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353086/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 15:03 | 2023-09-14 15:05 | 0.031 | 1 | 694 | 1 | 15 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.283 | 3.317 | 0 | 0 | 0.56 | 0.031 | 0 | 0 | 4.191
000401164486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13954031-1199315-Ogmusdirek-(600298/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 15:17 | 2023-09-30 16:46 | 1.479 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.131 | 0 | 0 | 0 | 6.802 | 0 | 0 | 17.933
000401164181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15900000-1995394-Trafo-()-(1995414/A)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 06:41 | 2023-09-30 07:00 | 0.313 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
000401151666 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663611-1104865-Enhdirek-(122634/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 07:34 | 2023-09-02 10:05 | 2.511 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.952 | 0 | 293.946 | 0 | 356.898
000401164173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13652862-6954-Trafobinatip-()-(558586/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 06:41 | 2023-09-30 12:00 | 5.322 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.524
000401164169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13705408-4119-Trafobinatip-()-(560782/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 06:28 | 2023-09-30 10:50 | 4.368 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.585
000401160796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 11:33 | 2023-09-21 11:44 | 0.183 | 1 | 455 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.043 | 17.502 | 0 | 0 | 12.935 | 2.602 | 11.889 | 0 | 44.971
000401158919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13954887-1199419-Ogmusdirek-(601555/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 14:20 | 2023-09-17 15:30 | 1.168 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.074
000401157111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13757824-2164986 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 16:24 | 2023-09-13 17:31 | 1.108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.977 | 0 | 0 | 3.977
000401160221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 13682191-1134835-Enhdirek-(99293/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 13:53 | 2023-09-20 15:30 | 1.609 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
000401160983 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11572342-2162739-Trafobinatip-()-(2163138/GEMCILER RING)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-21 16:38 | 2023-09-21 16:42 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 11.07 | 0 | 11.826
000401161883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13978898-232-Trafobinatip-()-(672104/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 18:11 | 2023-09-24 18:56 | 0.759 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.157 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 9.189
000401160205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | MEZARLIK TR-811-DİREK TİPİ TRAFO-334636/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 13:21 | 2023-09-20 14:38 | 1.28 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.016 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 15.085
000401161217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13652862-6954-Trafobinatip-()-(563683/B)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 09:01 | 2023-09-22 15:00 | 5.98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
000401161871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13706780-1007-Trafobinatip-()-(1374184/-2113578/-544871/E-545835/E-547047/E)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 18:18 | 2023-09-24 19:30 | 1.205 | 0 | 81 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 4.707 | 0 | 0 | 25.007
000401160434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13985646-3657-Trafobinatip-()-(4191818/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:46 | 2023-09-20 21:20 | 2.574 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133
000401154089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534344-8264-Trafobinatip-()-(223019/7E1 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 02:06 | 2023-09-07 02:46 | 0.664 | 0 | 3791 | 0 | 1 | 1 | 364 | 0 | 0 | 0 | 452.38 | 0 | 0 | 5.052 | 120.494 | 0 | 0 | 577.926
000401162453 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-6A DM-7293-DM-353126/DM_4/20 ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 06:01 | 2023-09-26 06:03 | 0.035 | 0 | 5341 | 14 | 71 | 16 | 442 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 8.269 | 6.73 | 0 | 0 | 40.499
000401162455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 06:23 | 2023-09-26 06:23 | 0.006 | 4 | 1153 | 38 | 62 | 0 | 51 | 0 | 1 | 1.321 | 3.747 | 0.006 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 5.434
000401164038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13816917-4800-Trafobinatip-()-(491116/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 18:48 | 2023-09-29 19:59 | 1.181 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.473 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 5.112
000401158709 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13787393-1112902-Enhdirek-(52909/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 07:06 | 2023-09-17 08:47 | 1.681 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.417 | 0 | 0 | 0.631 | 0.285 | 0 | 0 | 10.333
000401161672 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13872176-5460-Trafobinatip-()-(448444/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 07:48 | 2023-09-23 09:00 | 1.208 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617
000401162510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353674/DOĞAN KASABASI-KIŞLA-KALAYCIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 08:59 | 2023-09-26 09:02 | 0.051 | 0 | 596 | 8 | 13 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 4.581 | 0 | 0 | 4.557 | 0.236 | 3.748 | 0 | 13.122
000401160420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11535329-10361-Trafobinatip-()-(715505/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:34 | 2023-09-20 19:25 | 0.845 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.118 | 0 | 0 | 0 | 5.733 | 0 | 0 | 55.851
000401161911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14328892-1150896-Enhdirek-(317036/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 19:45 | 2023-09-24 21:17 | 1.541 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915
000401162009 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13654958-1163807-Enhdirek-(75999/kilili kas.binevler mah.taskesigi tr)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 08:13 | 2023-09-25 08:23 | 0.167 | 0 | 192 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.921 | 0 | 0.665 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 6.884
000401160679 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KONUKLU ( YUSUFA TR-8202-DİREK TİPİ TRAFO-344235/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 09:55 | 2023-09-21 09:59 | 0.071 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 1.288
000401162422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 13928121-914291-Agdirek-(1410449/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 20:12 | 2023-09-25 20:46 | 0.568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147
000401157396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | GAFFARLI MONOBLOK-2707-DM-352793/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-18 11:00 | 2 | 1 | 1731 | 4 | 637 | 4 | 64 | 0 | 1 | 74.402 | 2069.437 | 0 | 0 | 195.971 | 75.57 | 0 | 29.439 | 2444.819
000401158259 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YUZUNCU YIL (KELTI KY.-5567-DİREK TİPİ TRAFO-344253/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 09:18 | 2023-09-16 09:26 | 0.135 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573
000401161289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-352872/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 11:04 | 2023-09-22 11:12 | 0.131 | 0 | 2285 | 1 | 62 | 9 | 99 | 1 | 1 | 0 | 46.577 | 0 | 0 | 20.335 | 10.541 | 1.093 | 0 | 78.546
000401159478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SDK Çıkışı | 12192360-1579301-Agpanobox-(703264/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 20:03 | 2023-09-18 20:55 | 0.863 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.483 | 0 | 0 | 0 | 8.708 | 0 | 0 | 17.191
000401159615 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | GUNDOGDU KOK-5998-KOK-354415/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 06:35 | 2023-09-19 08:51 | 2.267 | 0 | 423 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 149.942 | 0 | 0 | 1.274 | 5.625 | 0 | 0 | 156.841
000401161701 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BAGLICA (GOKCAY KABINI-11191-DM-356659/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 16:14 | 2023-09-23 17:25 | 1.187 | 0 | 187 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.974 | 0 | 0 | 1.263 | 0.107 | 0 | 0 | 43.344
000401159657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15736235-363018-Trafo-()-(1368052/-1368053/-1368054/-1523662/-661858/F-661860/F-661861/F-661862/F)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 09:42 | 2023-09-19 10:45 | 1.049 | 0 | 177 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.033 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 25.561
000401159656 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_IV/1-6851-TRAFO BİNASI-345581/DM_4/2 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 10:46 | 2023-09-19 11:33 | 0.779 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 181.522 | 0 | 0 | 0 | 44.606 | 0 | 0 | 226.128
000401159675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 11:53 | 2023-09-19 11:54 | 0.008 | 0 | 939 | 10 | 37 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.355 | 0 | 0 | 0.009 | 0.133 | 0 | 0 | 3.497
000401159418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13753219-4418-Trafobinatip-()-(636557/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 16:13 | 2023-09-18 18:16 | 2.049 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.345 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 13.458
000401157533 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11537733-3693911-Trafobinatip-()-(2147397/C)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 12:09 | 2023-09-14 15:17 | 3.139 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.246 | 0 | 0 | 0 | 13.507 | 0 | 0 | 46.753
000401161793 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14380658-2740528-Ogmusdirek-(2740557/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 14:21 | 2023-09-24 16:46 | 2.418 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401159651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 10:34 | 2023-09-19 10:35 | 0.006 | 0 | 184 | 48 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 1.496 | 0.025 | 0 | 0 | 1.92
000401161222 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13714816-1494-Trafobinatip-()-(463839/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 06:48 | 2023-09-22 09:00 | 2.194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447
000401152401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14014454-3070-Trafobinatip-()-(666588/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 15:36 | 2023-09-03 16:36 | 1.001 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99
000401163310 | 3 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM1-1ADM-6435-DM-354237/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 07:25 | 2023-09-28 07:27 | 0.034 | 1 | 76 | 22 | 26 | 5 | 155 | 1 | 1 | 5.144 | 0.324 | 0 | 0 | 1.369 | 0.716 | 1.13 | 0.005 | 8.688
000401162447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBEN MNB-8393-DM-352876/GÖKSUN GİR.ÇIK | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 08:52 | 2023-09-25 09:03 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.995 | 0 | 0 | 0 | 8.995
000401162005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534718-7991-Trafobinatip-()-(562038/G)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 07:02 | 2023-09-25 08:22 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.777 | 0 | 0 | 13.777
000401160437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13971464-3592-Trafobinatip-()-(656760/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:13 | 2023-09-20 20:38 | 1.407 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751
000401161985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14479612-4353946-Enhdirek-(4354238/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 22:46 | 2023-09-25 02:26 | 3.666 | 0 | 131 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.662 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 38.865
000401161351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14380212-2138621-Enhdirek-(59585/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 13:59 | 2023-09-22 14:50 | 0.849 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 5.847
000401160951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13960603-3377-Trafobinatip-()-(675615/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 20:16 | 2023-09-20 23:55 | 3.652 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314
000401158689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 00:25 | 2023-09-17 00:30 | 0.078 | 0 | 790 | 6 | 68 | 5 | 33 | 1 | 1 | 0 | 11.913 | 0 | 0 | 0.426 | 1.299 | 0.028 | 0 | 13.666
000401159718 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 14001074-4326-Trafobinatip-()-(408809/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 12:59 | 2023-09-19 13:54 | 0.923 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 1.316
000401160406 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13666814-1096824-Enhdirek-(156423/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:45 | 2023-09-20 21:33 | 3.797 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.916 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 22.178
000401162066 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 11539883-6852-Trafobinatip-()-(374805/B-374806/B-457996/B)-(LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-25 17:00 | 8 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 645.218 | 0 | 0 | 0 | 152.423 | 0 | 0 | 797.641
000401160172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 14331216-1218491-Ogmusdirek-(720867/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 16:32 | 2023-09-19 18:25 | 1.882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
000401161462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14069349-2441-Trafobinatip-()-(493117/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 17:35 | 2023-09-22 20:46 | 3.181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.959
000401159151 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 11538063-6715-Trafobinatip-()-(3661961/F-414730/F-457261/F-457262/F-465250/F-476911/F-476978/F-477739/F-479112/F)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-18 17:00 | 8 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 696.502 | 0 | 0 | 0 | 237.053 | 0 | 0 | 933.555
000401155043 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | OZAN KOK-8396-KOK-353258/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-09 09:00 | 2023-09-09 15:28 | 6.467 | 2 | 530 | 4 | 19 | 5 | 7 | 6 | 0 | 3.4 | 522.51 | 0 | 0 | 64.139 | 2.447 | 1118.512 | 0 | 1711.008
000401162274 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355951/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 09:38 | 2023-09-25 09:39 | 0.017 | 1 | 241 | 45 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.227 | 0.894 | 0 | 0 | 0.744 | 0.095 | 0.014 | 0 | 1.974
000401160402 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13814139-5888-Trafobinatip-()-(402170/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:37 | 2023-09-20 21:32 | 3.917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695
000401162623 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 11535477-2767691-Trafobinatip-()-(459624/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 11:53 | 2023-09-26 14:15 | 2.358 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.177 | 0 | 0 | 0 | 14.592 | 0 | 0 | 40.769
000401161412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11540438-11924-Trafobinatip-()-(729092/I)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 16:09 | 2023-09-22 19:17 | 3.128 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 254.119 | 0 | 0 | 0 | 23.166 | 0 | 0 | 277.285
000401158695 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_IV/63-5631-TRAFO BİNASI-354886/HÜCRE TABANI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 02:10 | 2023-09-17 02:30 | 0.339 | 0 | 1547 | 1 | 10 | 1 | 57 | 3 | 0 | 0 | 91.195 | 0 | 0.525 | 0.404 | 11.853 | 400.661 | 0 | 504.638
000401158800 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | CELIKHAN YENI DM-7138-DM-353896/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 10:51 | 2023-09-17 11:12 | 0.349 | 6 | 3106 | 11 | 20 | 22 | 408 | 0 | 0 | 13.751 | 186.646 | 0 | 0 | 13.63 | 65.29 | 0 | 0 | 279.317
000401158805 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_IV/1-6851-TRAFO BİNASI-345581/DM_4/2 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 11:06 | 2023-09-17 11:49 | 0.723 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 164.323 | 0 | 0 | 0 | 42.911 | 0 | 0 | 207.234
000401158824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352738/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 11:59 | 2023-09-17 12:04 | 0.093 | 0 | 960 | 7 | 76 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 20.803 | 0 | 0 | 0.138 | 6.548 | 2.816 | 0 | 30.305
000401160646 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK MNB-8530-DM-353577/ELMACIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 06:54 | 2023-09-21 06:58 | 0.066 | 4 | 513 | 52 | 7 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0.467 | 3.689 | 0 | 0 | 2.719 | 0.214 | 3.274 | 0 | 10.363
000401159293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-DM-352680/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 12:20 | 2023-09-18 12:21 | 0.01 | 13 | 4287 | 75 | 325 | 24 | 182 | 3 | 2 | 3.02 | 14.345 | 0 | 0 | 15.524 | 1.361 | 1.065 | 0 | 35.315
000401161319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538428-6427-Trafobinatip-()-(568165/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 12:50 | 2023-09-22 20:24 | 7.565 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.199 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 0 | 0 | 76.295
000401158814 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 14050823-1141272-Enhdirek-(110011/HAT39089)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 10:45 | 2023-09-17 10:50 | 0.083 | 1 | 740 | 2 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1.666 | 9.179 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 12.828
000401158738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13792740-1208457-Ogmusdirek-(145135/-583999/E-703344/E)-(LV-LV-MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-17 10:15 | 2023-09-17 16:00 | 5.75 | 0 | 322 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 184.917 | 0 | 0 | 0 | 33.822 | 77.685 | 50.369 | 346.793
000401158698 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2206493/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 06:47 | 2023-09-17 07:05 | 0.294 | 1 | 267 | 33 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.085 | 8.224 | 0 | 0 | 0.438 | 0.17 | 0 | 0 | 9.917
000401158210 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12201420-1575945-Agpanobox-(2589739/B)-(SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 20:30 | 2023-09-15 21:59 | 1.481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 3.774
000401157326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14042328-1168408-Enhdirek-(65703/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 07:16 | 2023-09-14 09:35 | 2.31 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.852 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 13.612
000401160636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-DM-353133/TARIMSAL SULAMA | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 05:15 | 2023-09-21 05:22 | 0.109 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274
000401159313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAPIKAYA MONOBLOK-7960-DM-355367/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 14:39 | 2023-09-18 14:40 | 0.014 | 1 | 204 | 0 | 54 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.094 | 0.642 | 0 | 0 | 0.053 | 0.008 | 0 | 0 | 0.797
000401158119 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KURUGOL TR-5040-DİREK TİPİ TRAFO-341249/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 19:41 | 2023-09-15 19:49 | 0.126 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217
000401158798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15738556-364412-Trafo-()-(1570123/-571208/C-571356/C-571357/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 10:54 | 2023-09-17 13:50 | 2.936 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.103 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 5.661
000401159760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15739227-362575-Trafo-()-(2094933/-641330/C-641333/C-641337/C-648842/C-648844/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 14:50 | 2023-09-19 16:22 | 1.534 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 65.384 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 66.643
000401158551 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ADALI SIRADUT MEZRASI TR1-5838-DİREK TİPİ TRAFO-345293/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 19:26 | 2023-09-16 19:34 | 0.128 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362
000401158977 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 13770408-348458 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 19:59 | 2023-09-17 20:09 | 0.165 | 0 | 111 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.354 | 0 | 0 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 6.956
000401161694 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | TR-53457-361779-Trafo-()-(382903/C)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 15:53 | 2023-09-23 17:51 | 1.958 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024
000401159596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14007879-1024971-Agdirek-(1420390/E)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 08:11 | 2023-09-19 09:08 | 0.953 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321
000401160303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-DM-353260/ÇOK YAŞAR ELMALAR | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 16:57 | 2023-09-20 17:09 | 0.209 | 1 | 877 | 11 | 166 | 1 | 45 | 0 | 0 | 4.442 | 56.406 | 0 | 0 | 0.182 | 5.102 | 0 | 0 | 66.132
000401160389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14010994-779-Trafobinatip-()-(4404374/-617386/B-617388/B-621181/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:53 | 2023-09-20 21:09 | 2.254 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.818 | 0 | 0 | 0 | 3.565 | 0 | 0 | 31.383
000401158907 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 14491526-3668391-Ogmusdirek-(1221628/-3668462/A-3668463/A-3668464/A)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 15:40 | 2023-09-17 17:32 | 1.867 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.507 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 12.592
000401160416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14039337-950-Trafobinatip-()-(607409/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:05 | 2023-09-20 21:17 | 2.201 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618
000401164444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 06:50 | 2023-09-30 06:53 | 0.039 | 4 | 2862 | 1 | 44 | 11 | 87 | 0 | 6 | 1.116 | 8.133 | 0 | 0 | 0.488 | 1.081 | 0 | 0.393 | 11.211
000401164443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356253/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 20:11 | 2023-09-29 20:16 | 0.09 | 1 | 756 | 0 | 25 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.851 | 9.728 | 0 | 0 | 0.375 | 0.293 | 0 | 0 | 11.247
000401164438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356227/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 17:51 | 2023-09-29 17:55 | 0.076 | 3 | 3313 | 4 | 62 | 10 | 260 | 1 | 2 | 1.983 | 40.916 | 0 | 0 | 2.03 | 8.524 | 0.548 | 0.045 | 54.046
000401163350 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI KABINI-3588026-DM-3588100/ERİKLİ İKİZLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 08:44 | 2023-09-28 08:45 | 0.011 | 7 | 1020 | 12 | 73 | 12 | 33 | 2 | 0 | 0.512 | 3.101 | 0 | 0 | 1.646 | 0.271 | 0.347 | 0 | 5.877
000401164412 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TITAN KOK-11185-KOK-353967/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 15:09 | 2023-09-30 15:48 | 0.644 | 3 | 332 | 11 | 34 | 7 | 8 | 2 | 0 | 5.593 | 42.027 | 0 | 0 | 11.943 | 7.218 | 8.529 | 0 | 75.31
000401163942 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | COMAK MNB-11875-DM-2674339/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 15:38 | 2023-09-29 15:39 | 0.017 | 0 | 136 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.897
000401164482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14036470-251-Trafobinatip-()-(680726/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 14:12 | 2023-09-30 15:45 | 1.543 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935
000401164435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13778267-10874-Trafobinatip-()-(718510/F)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 13:36 | 2023-09-30 13:50 | 0.242 | 0 | 63 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094
000401161220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | MEZERE DM-4387711-DM-4387809/ | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-28 08:47 | 2023-09-28 14:40 | 5.886 | 1 | 259 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5.623 | 213.573 | 0 | 0 | 30.442 | 5.928 | 0 | 0 | 255.566
000401161821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | SIRIKCILER MNB ERICEK-10519-DM-355620/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-30 09:00 | 2023-09-30 13:30 | 4.5 | 0 | 288 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 175.712 | 0 | 0 | 105.802 | 2.605 | 0 | 0 | 284.119
000401163117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-27 16:05 | 2023-09-27 16:13 | 0.137 | 3 | 6083 | 64 | 1452 | 23 | 246 | 4 | 1 | 8.833 | 286.26 | 3.216 | 0.033 | 50.281 | 20.436 | 18.993 | 2.053 | 390.105
000401163117 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-27 16:15 | 2023-09-27 16:16 | 0.03 | 3 | 6083 | 64 | 1452 | 23 | 246 | 4 | 1 | 2.209 | 70.932 | 0.804 | 0.008 | 12.57 | 5.128 | 4.748 | 0.513 | 96.912
000401163240 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | İKİDAM YENİ DM-2140526-DM-2140538/BAGPINAR CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 21:37 | 2023-09-27 22:10 | 0.548 | 6 | 1331 | 111 | 191 | 6 | 54 | 1 | 0 | 4.574 | 109.585 | 0 | 0 | 54.384 | 11.551 | 757.975 | 0 | 938.069
000401163183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13796825-1195885-Ogmusdirek-(1489566/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 18:29 | 2023-09-27 20:56 | 2.443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748
000401163412 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14104173-1141683-Enhdirek-(72251/HAT12612)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 13:24 | 2023-09-28 13:28 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.854 | 0 | 0.421 | 0 | 8.275
000401163707 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 11571011-3691081-Trafobinatip-()-(469650/D)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 16:11 | 2023-09-28 19:50 | 3.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.037 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 41.039
000401160440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14214938-1175552-Enhdirek-(286543/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:48 | 2023-09-20 19:44 | 1.943 | 0 | 101 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.462 | 0 | 0 | 4.816 | 0 | 0 | 0 | 18.278
000401163897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F7 MNB-12358-DM-2681499/F7 MNB DEN NURHAK CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 13:40 | 2023-09-29 13:41 | 0.006 | 6 | 5907 | 49 | 192 | 49 | 582 | 11 | 2 | 1.286 | 14.96 | 0 | 0 | 26.246 | 4.198 | 10.025 | 0.42 | 57.135
000401163545 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13744781-2859-Trafobinatip-()-(379831/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 16:13 | 2023-09-28 19:02 | 2.816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 1.904
000401162940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KARGACAYIRI 2 TRAFOSU-946-DİREK TİPİ TRAFO-338994/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 09:46 | 2023-09-27 10:09 | 0.387 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412
000401153867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KOY HIZMETLERI KOK-10492-DM-331768/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 16:23 | 2023-09-06 16:51 | 0.464 | 0 | 1251 | 1 | 7 | 10 | 308 | 2 | 2 | 0 | 117.593 | 0 | 0 | 181.528 | 110.563 | 85.664 | 59.141 | 554.489
000401162971 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13967642-1205170-Ogmusdirek-(543756/G-543759/G)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 10:57 | 2023-09-27 11:22 | 0.412 | 0 | 184 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 15.413 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 6.945 | 23.263
000401163797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736435-1097-Trafobinatip-()-(624288/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 08:46 | 2023-09-29 10:20 | 1.568 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825
000401164464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | TR-53239-360451-Trafo-()-(4404374/-617386/B-617388/B-621181/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 15:43 | 2023-09-30 19:01 | 3.305 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.947 | 0 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 0 | 63.024
000401160091 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13640964-1184658-Ogmusdirek-(405515/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 08:59 | 2023-09-20 10:47 | 1.793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401164570 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | ALICLI TR-1-7659-DİREK TİPİ TRAFO-343202/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 19:37 | 2023-09-30 21:26 | 1.83 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.702
000401164319 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13879002-1203865-Ogmusdirek-(520442/B-520659/B-520660/B-520723/B-520724/B)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 10:02 | 2023-09-30 10:15 | 0.217 | 0 | 191 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.611 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 9.477
000401163590 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 17:29 | 2023-09-28 17:30 | 0.017 | 0 | 217 | 66 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0.034 | 0.017 | 0 | 0 | 0.859
000401163969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354635/FIDER-6 GÜCÜK HATTI ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 16:17 | 2023-09-29 16:23 | 0.092 | 15 | 8144 | 130 | 1045 | 44 | 589 | 13 | 11 | 18.19 | 115.673 | 0 | 0 | 56.919 | 26.184 | 44.582 | 0.179 | 261.727
000401164098 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-354514/0 | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 18:54 | 2023-09-29 19:25 | 0.519 | 7 | 2169 | 306 | 71 | 19 | 157 | 2 | 0 | 191.942 | 243.181 | 0.814 | 0 | 81.434 | 21.489 | 8.731 | 0 | 547.591
000401163560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354635/FIDER-6 GÜCÜK HATTI ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 15:54 | 2023-09-28 16:03 | 0.15 | 15 | 8132 | 130 | 1045 | 44 | 590 | 13 | 11 | 32.354 | 205.918 | 0 | 0 | 135.849 | 45.431 | 67.737 | 0.339 | 487.628
000401163233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13942497-945439-Agdirek-(1400188/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 21:22 | 2023-09-27 22:43 | 1.348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284
000401164045 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13845241-1183837-Ogmusdirek-(1265462/-1265464/-1265465/-1278114/-421494/B-421496/B-421497/B-421507/B)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 18:18 | 2023-09-29 19:45 | 1.451 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 141.566 | 0 | 0 | 0 | 11.595 | 0 | 0 | 153.161
000401163147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13777046-885806-Agdirek-(656645/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 16:16 | 2023-09-27 16:30 | 0.24 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 4.108
000401164514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13653380-2298-Trafobinatip-()-(561891/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 17:40 | 2023-09-30 20:20 | 2.664 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.573 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 5.664
000401163099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-DM-353071/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 15:30 | 2023-09-27 15:37 | 0.111 | 2 | 1793 | 4 | 66 | 3 | 140 | 3 | 1 | 5.676 | 48.846 | 0 | 0 | 3.804 | 26.452 | 22.029 | 0.001 | 106.808
000401163361 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | ASAGIKARAKUYU TR-1-7335-DİREK TİPİ TRAFO-345284/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 09:38 | 2023-09-28 09:58 | 0.339 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683
000401162909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15735335-359097-Trafo-()-(685218/B-685219/B-747527/B)-(LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 08:38 | 2023-09-27 08:55 | 0.281 | 0 | 158 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.578 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 5.681
000401160538 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 13651440-1189929-Ogmusdirek-(220067/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 20:50 | 2023-09-20 22:00 | 1.168 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281
000401164417 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13921331-1201362-Ogmusdirek-(1443675/-1443676/-632177/E-632489/E-632490/E)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 19:19 | 2023-09-30 19:59 | 0.663 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.202 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 22.47
000401170999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HACIBUDAK MNB-2145034-DM-2145041/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 07:33 | 2023-09-17 07:33 | 0.013 | 0 | 250 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.498
000401153320 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11538026-6569-Trafobinatip-()-(463722/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 15:26 | 2023-09-05 19:37 | 4.19 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.717 | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 0 | 0 | 48.413
000401163601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-DM-2163040/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 18:02 | 2023-09-28 18:11 | 0.148 | 0 | 539 | 18 | 31 | 4 | 42 | 3 | 1 | 0 | 18.206 | 0 | 0 | 0.418 | 3.278 | 1.87 | 0 | 23.772
000401153434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 18:21 | 2023-09-05 18:23 | 0.028 | 1 | 453 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.007 | 4.184 | 0 | 0.029 | 0.405 | 0.593 | 0.275 | 0 | 5.493
000401162215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13685245-2697-Trafobinatip-()-(633837/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 16:40 | 2023-09-25 18:00 | 1.338 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 1.027
000401163435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14412605-2709067-Trafobinatip-()-(3319278/A)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-28 11:14 | 2023-09-28 11:49 | 0.581 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716
000401160820 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538669-7708-Trafobinatip-()-(81715/GOZUBENLI-TURKCAYIRI HATTI)-(MV) | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 11:42 | 2023-09-21 11:57 | 0.244 | 1 | 331 | 0 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5.707 | 36.772 | 0 | 0 | 21.025 | 0.183 | 0 | 0 | 63.687
000401153836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11540418-11544-Trafobinatip-()-(83145/ITFAIYE KOK BINA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 15:57 | 2023-09-06 16:19 | 0.353 | 0 | 3908 | 2 | 25 | 20 | 436 | 4 | 3 | 0 | 258.155 | 0 | 0 | 203.762 | 114.043 | 112.543 | 53.206 | 741.709
000401160131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13875802-4573-Trafobinatip-()-(588966/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 18:19 | 2023-09-10 19:21 | 1.029 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765
000401154896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13810928-10875-Trafobinatip-()-(582158/G)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 17:19 | 2023-09-08 17:36 | 0.284 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494
000401162293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 11538680-11017-Trafobinatip-()-(584146/J-670598/J-699679/J-699680/J)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 17:14 | 2023-09-25 18:11 | 0.957 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.147 | 0 | 0 | 0 | 13.909 | 0 | 0 | 51.056
000401163532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ESENCE MBK-2618261-DM-2618269/YESILOZ KARGABUK CIKIS | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 14:39 | 2023-09-28 15:19 | 0.666 | 2 | 445 | 0 | 17 | 2 | 10 | 0 | 0 | 9.476 | 39.967 | 0 | 0 | 20.433 | 0.694 | 0 | 0 | 70.57
000401157337 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13737961-5351-Trafobinatip-()-(1505754/-1518964/-523525/C-523588/C)-(LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 07:28 | 2023-09-14 07:39 | 0.183 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883
000401164503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736696-2645-Trafobinatip-()-(3808931/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 17:10 | 2023-09-30 19:20 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321
000401161950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13871770-5506-Trafobinatip-()-(584898/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 18:49 | 2023-09-24 20:39 | 1.829 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.561
000401164242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HAMDILER TR-7956-DİREK TİPİ TRAFO-336102/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 09:13 | 2023-09-30 10:41 | 1.464 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773
000401164532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15771105-365747-Trafo-()-(490618/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 18:24 | 2023-09-30 19:08 | 0.731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
000401152529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13801561-1150151-Enhdirek-(78625/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 18:40 | 2023-09-03 19:45 | 1.083 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.182
000401152858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15742047-5507-Trafobinatip-()-(1494754/-582186/E-587923/E-614174/E)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 15:48 | 2023-09-04 17:00 | 1.2 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.434 | 0 | 0 | 0 | 5.819 | 0 | 0 | 38.253
000401157102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14051144-3294-Trafobinatip-()-(661358/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 09:52 | 2023-09-13 11:20 | 1.472 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
000401157100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F7 MNB-12358-DM-2681499/F7 MNB DEN NURHAK CIKISI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 15:36 | 2023-09-13 15:53 | 0.28 | 7 | 5884 | 67 | 201 | 57 | 582 | 11 | 2 | 26.009 | 261.213 | 2.618 | 0 | 313.34 | 63.849 | 199.472 | 9.298 | 875.799
000401157129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355293/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 16:51 | 2023-09-13 16:52 | 0.006 | 0 | 369 | 1 | 41 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0.561 | 0.189 | 0 | 0 | 1.815
000401164458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730821-358190-Trafo-()-(3672701/-492595/-492597/-492598/-492599/)-(LV-LV-LV-LV-SC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 15:37 | 2023-09-30 18:35 | 2.966 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.864 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 34.761
000401162337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-354911/KUZKENT ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 17:28 | 2023-09-25 17:29 | 0.017 | 8 | 832 | 28 | 10 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0.888 | 4.45 | 0 | 0 | 0.754 | 0.115 | 0.123 | 0 | 6.33
000401153268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353674/DOĞAN KASABASI-KIŞLA-KALAYCIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 14:05 | 2023-09-05 14:09 | 0.061 | 0 | 593 | 8 | 13 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 7.881 | 0 | 0 | 5.663 | 0.437 | 4.988 | 0 | 18.969
000401154601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13973606-3591-Trafobinatip-()-(646507/A-646508/A-659442/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 08:49 | 2023-09-08 10:27 | 1.638 | 0 | 77 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.883
000401155614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15730875-359991-Trafo-()-(1424809/-3563196/-3567539/-481607/C-628642/C-691059/C-698732/C)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 12:41 | 2023-09-10 13:16 | 0.596 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.032 | 0 | 0 | 0 | 6.202 | 0 | 0 | 26.234
000401153131 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14324851-1217419-Ogmusdirek-(645534/C-655225/C-655330/C-655331/C-693393/C)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 14:30 | 2023-09-05 14:45 | 0.25 | 0 | 201 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 0 | 13.575
000401154576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CUKURHISAR MNB-2001475-DM-2001493/ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 08:19 | 2023-09-08 10:27 | 2.12 | 0 | 166 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.779 | 0 | 0 | 0 | 3.537 | 0 | 0 | 55.316
000401158768 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13847228-1114253-Enhdirek-(287539/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 09:51 | 2023-09-17 11:32 | 1.677 | 0 | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.835 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 5.163
000401153640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13885816-5801-Trafobinatip-()-(596101/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 08:06 | 2023-09-06 09:24 | 1.308 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083
000401153369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13873643-1205173-Ogmusdirek-(520294/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 15:19 | 2023-09-05 18:15 | 2.928 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.277
000401161059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-353194/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 20:26 | 2023-09-21 20:34 | 0.125 | 0 | 2506 | 0 | 4 | 9 | 912 | 0 | 6 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 18.875 | 44.155 | 0 | 1.595 | 133.825
000401160121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736876-3762-Trafobinatip-()-(605700/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-20 09:50 | 2023-09-20 11:31 | 1.692 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.018
000401160266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11540773-10652-Trafobinatip-()-(293790/MERKEZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 15:57 | 2023-09-20 16:15 | 0.309 | 0 | 4397 | 0 | 20 | 2 | 592 | 0 | 3 | 0 | 217.732 | 0 | 0 | 2.906 | 74.973 | 0 | 3.072 | 298.683
000401157918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730334-361061-Trafo-()-(3500107/-3500135/-545195/E-545198/E-545201/E-721810/E-723567/E)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 11:25 | 2023-09-15 14:57 | 3.525 | 0 | 112 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.394
000401159646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13631516-327-Trafobinatip-()-(705230/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 10:33 | 2023-09-19 14:20 | 3.776 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.944 | 0 | 0 | 0 | 4.003 | 0 | 0 | 37.947
000401156855 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12199004-1573474-Agpanobox-(1241218/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 07:59 | 2023-09-13 10:19 | 2.326 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 2.439 | 0 | 0 | 4.214
000401159427 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13766979-1170870-Enhdirek-(68437/UCEVLER CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 19:20 | 2023-09-18 19:30 | 0.167 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.117
000401153090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 02:15 | 2023-09-05 02:15 | 0.006 | 3 | 338 | 16 | 28 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.571 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.135 | 1.479
000401152479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354635/FIDER-6 GÜCÜK HATTI ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-03 19:06 | 2023-09-03 19:08 | 0.033 | 15 | 8095 | 130 | 1041 | 44 | 597 | 13 | 11 | 6.503 | 59.376 | 0 | 0 | 7.703 | 9.972 | 6.101 | 0.034 | 89.689
000401155668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Abone Tesisi | 14328478-1065379-Agdirek-(1398554/D)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 16:47 | 2023-09-10 17:11 | 0.411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
000401155491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13729520-6520-Trafobinatip-()-(509698/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 08:36 | 2023-09-10 11:43 | 3.104 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.468
000401154147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14314202-1218648-Ogmusdirek-(1536430/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 09:31 | 2023-09-07 12:08 | 2.621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
000401151839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13677526-1155349-Enhdirek-(90499/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 14:20 | 2023-09-02 17:25 | 3.081 | 0 | 220 | 0 | 52 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 203.165 | 0 | 0 | 140.229 | 0.296 | 0 | 0 | 343.69
000401162951 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-1 ADM-2133-DM-352915/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-23 11:00 | 2023-09-23 11:22 | 0.367 | 0 | 17688 | 1 | 11 | 26 | 4201 | 0 | 0 | 0 | 1431.871 | 0 | 0 | 483.369 | 1403.604 | 0 | 0 | 3318.844
000401162911 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBAG DM-3546055-DM-3555140/HASDİGİN GÖZELEK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 08:37 | 2023-09-27 09:15 | 0.634 | 4 | 66 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.069 | 6.011 | 0 | 0 | 34.622 | 0.135 | 0 | 0 | 47.837
000401162071 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BELÖREN YENİ TR-2730264-DİREK TİPİ TRAFO-2730268/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 10:46 | 2023-09-25 12:41 | 1.913 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.908
000401162594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15741342-360793-Trafo-()-(1515299/-617203/B-620094/B)-(LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 12:37 | 2023-09-26 12:39 | 0.038 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213
000401156139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 15:49 | 2023-09-11 15:53 | 0.066 | 1 | 454 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.016 | 7.507 | 0 | 0.06 | 8.033 | 1.499 | 4.351 | 0 | 21.466
000401154700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14373936-2731540-Ogmusdirek-(2738549/D-2740170/D-2745990/D-693510/D)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 12:34 | 2023-09-08 13:32 | 0.968 | 0 | 191 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.354 | 0 | 0 | 0 | 3.142 | 0 | 0 | 44.496
000401154773 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | IPEKLI KOK-6706-DM-353614/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 15:48 | 2023-09-08 16:36 | 0.797 | 5 | 664 | 13 | 41 | 6 | 35 | 0 | 0 | 9.057 | 166.17 | 0 | 0 | 23.522 | 10.059 | 0 | 0 | 208.808
000401159903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15741460-10851-Trafobinatip-()-(706481/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 18:57 | 2023-09-19 23:00 | 4.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52
000401155942 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355951/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 08:56 | 2023-09-11 08:57 | 0.017 | 1 | 239 | 45 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.21 | 0.819 | 0 | 0 | 0.547 | 0.081 | 0.013 | 0 | 1.67
000401162366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13897937-585-Trafobinatip-()-(605410/C)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 20:44 | 2023-09-25 22:25 | 1.675 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.347 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 3.413
000401154877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14017110-204-Trafobinatip-()-(666704/E)-(S_LV.T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 18:29 | 2023-09-08 19:20 | 0.836 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727
000401162589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730660-367819-Trafo-()-(504326/D-504448/D-504449/D)-(LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 12:14 | 2023-09-26 13:42 | 1.475 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.612 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 8.15
000401156808 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TM Fideri | ADICIMTM-3060-TM-354567/0 | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 21:06 | 2023-09-13 00:52 | 3.761 | 3 | 2170 | 6 | 55 | 14 | 262 | 0 | 0 | 196.499 | 1327.441 | 0 | 0 | 483.022 | 354.785 | 0 | 0 | 2361.747
000401156371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ALICLIBUCAK KOK-5252-DM-355664/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 07:22 | 2023-09-12 07:22 | 0.006 | 1 | 1142 | 6 | 42 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0.027 | 2.56 | 0 | 0 | 0.855 | 0.736 | 0 | 0 | 4.178
000401157268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIVARMONOBLOK-2923-DM-334143/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 20:44 | 2023-09-13 20:52 | 0.129 | 0 | 670 | 8 | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.559 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 0 | 24.611
000401157330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13877785-9987-Trafobinatip-()-(521182/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 07:57 | 2023-09-14 14:48 | 6.849 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 36.573
000401153322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354743/HUYUKLU ERCENE | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 09:39 | 2023-09-05 09:39 | 0.011 | 4 | 1460 | 4 | 164 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0.69 | 5.552 | 0 | 0 | 0.96 | 0.71 | 0.155 | 0 | 8.067
000401153967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13879383-934059-Agdirek-(3400236/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 19:37 | 2023-09-06 21:01 | 1.401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
000401155969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11538462-11516-Trafobinatip-()-(98402/ORTAOREN CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 06:10 | 2023-09-11 08:17 | 2.111 | 1 | 152 | 27 | 114 | 0 | 6 | 0 | 2 | 13.842 | 57.473 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 2.444 | 80.499
000401154157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11571328-11687-Trafobinatip-()-(91878/2 NOLU KOK 12 METEM KOK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-07 08:49 | 2023-09-07 09:27 | 0.646 | 0 | 1900 | 0 | 47 | 16 | 295 | 0 | 2 | 0 | 199.851 | 0 | 0 | 250.438 | 107.406 | 0 | 0.011 | 557.706
000401154361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-DM-353505/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 15:50 | 2023-09-07 15:56 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 237 | 7 | 8 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 9.915 | 39.911 | 28.507 | 8.454 | 86.916
000401151831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12251931-4344768-Agpanobox-(4344829/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 13:53 | 2023-09-02 14:38 | 0.754 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.605 | 0 | 0 | 0 | 19.861 | 0 | 0 | 23.466
000401157371 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 07:08 | 2023-09-14 07:09 | 0.017 | 1 | 531 | 39 | 23 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0.208 | 2.131 | 0 | 0 | 1.53 | 0.065 | 2.921 | 0 | 6.855
000401153137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14008551-199-Trafobinatip-()-(661860/G)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 07:19 | 2023-09-05 08:43 | 1.391 | 0 | 83 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.545 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 20.714
000401153291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13793147-9472-Trafobinatip-()-(706829/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 14:36 | 2023-09-05 15:33 | 0.947 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.567 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 13.893
000401153773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | HANEFI MAHCICEK KOK-12755-DM-357536/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 13:34 | 2023-09-06 14:05 | 0.519 | 0 | 1463 | 6 | 18 | 5 | 87 | 5 | 0 | 0 | 191.845 | 0 | 0 | 86.775 | 46.352 | 42.368 | 0 | 367.34
000401155900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-DM-2151853/SUCATI CIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 00:52 | 2023-09-11 00:52 | 0.008 | 0 | 989 | 1 | 99 | 2 | 77 | 1 | 1 | 0 | 2.818 | 0 | 0 | 0.302 | 1.031 | 0.164 | 0.01 | 4.325
000401153745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-353194/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 12:02 | 2023-09-06 12:24 | 0.363 | 0 | 2513 | 0 | 4 | 9 | 912 | 0 | 6 | 0 | 168.336 | 0 | 0 | 91.698 | 346.685 | 0 | 8.569 | 615.288
000401156644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14155161-1035101-Agdirek-(620855/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-12 14:03 | 2023-09-12 14:10 | 0.115 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734
000401153463 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14011927-5672-Trafobinatip-()-(419114/D)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 19:00 | 2023-09-05 19:48 | 0.795 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.051 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 9.201
000401154139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | IGDE KOK-2342-DM-353207/EKİNÖZÜ RİNG HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 08:07 | 2023-09-07 08:28 | 0.343 | 1 | 668 | 1 | 97 | 3 | 40 | 1 | 0 | 12.981 | 46.608 | 0 | 0 | 21.641 | 5.105 | 9.776 | 0 | 96.111
000401153613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-DM-353904/NARLI EVRİ GİRİŞ ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 07:41 | 2023-09-06 07:47 | 0.095 | 3 | 271 | 39 | 70 | 14 | 31 | 1 | 2 | 23.135 | 5.365 | 0 | 0 | 35.873 | 3.195 | 5.57 | 2.311 | 75.449
000401154514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13655455-1158387-Enhdirek-(73949/HAT14639)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 20:41 | 2023-09-07 21:14 | 0.543 | 1 | 339 | 0 | 27 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7.522 | 71.889 | 0 | 0 | 2.717 | 1.34 | 0 | 0 | 83.468
000401158574 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14386622-2182274-Enhdirek-(2182287/SOKUMILYANLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 17:24 | 2023-09-16 17:27 | 0.051 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 1.107
000401152381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | FINDIK MERKEZ TR-4857-DİREK TİPİ TRAFO-335460/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 15:46 | 2023-09-03 18:45 | 2.99 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 3.779
000401153305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-DM-353902/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 12:49 | 2023-09-05 14:21 | 1.526 | 8 | 7666 | 26 | 598 | 28 | 456 | 10 | 3 | 131.665 | 1119.404 | 0 | 0 | 564.157 | 325.856 | 585.647 | 4.278 | 2731.007
000401160016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15738057-357708-Trafo-()-(3701633/-569854/-730065/)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 19:52 | 2023-09-19 21:20 | 1.468 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994
000401154153 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | DOGANKAYA KOK-3707151-DİREK TİPİ TRAFO-3707316/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 09:51 | 2023-09-07 10:50 | 0.986 | 0 | 41 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.237 | 0 | 0 | 107.657 | 0 | 0 | 0 | 114.894
000401155904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-DM-353087/ARAPLI MERKEZ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 03:53 | 2023-09-11 03:59 | 0.11 | 3 | 178 | 7 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8.92 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 13.467
000401155137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540766-9224-Trafobinatip-()-(650601/)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 12:14 | 2023-09-09 19:01 | 6.786 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.125 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 84.554
000401155427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14200513-1174682-Enhdirek-(293940/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 22:33 | 2023-09-09 23:08 | 0.581 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.806 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 4.751
000401153108 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13945541-1196093-Ogmusdirek-(3738173/HAT15465)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 09:53 | 2023-09-05 09:58 | 0.084 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715
000401154522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13957338-2757-Trafobinatip-()-(716589/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 21:52 | 2023-09-07 23:22 | 1.499 | 0 | 215 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.431 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 23.996
000401153359 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13865827-1933-Trafobinatip-()-(450502/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 15:24 | 2023-09-05 19:56 | 4.528 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.228 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 31.627
000401151848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14459879-877-Trafobinatip-()-(3745586/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 14:41 | 2023-09-02 19:42 | 5.028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274
000401155742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13703280-5082-Trafobinatip-()-(571094/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 19:54 | 2023-09-10 21:21 | 1.45 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 1.694
000401154743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KESIRLIK MNB-7123-DM-354750/DAGLICA KASABASI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 14:03 | 2023-09-08 14:04 | 0.011 | 2 | 259 | 0 | 25 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.277 | 0.779 | 0 | 0 | 0.149 | 0.519 | 0 | 0 | 1.724
000401153102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 14460976-3662093-Agdirek-(1441022/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 23:32 | 2023-09-05 | 0.471 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
000401150721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-DM-2151853/SUCATI CIKIŞ | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-05 09:00 | 2023-09-05 16:00 | 6.992 | 0 | 214 | 0 | 26 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 355.663 | 0 | 0 | 283.397 | 398.204 | 130.158 | 0 | 1167.422
000401151803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14352117-1198640-Ogmusdirek-(2161741/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 13:16 | 2023-09-02 17:30 | 4.227 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.439
000401153118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538436-1845-Trafobinatip-()-(708420/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 08:03 | 2023-09-05 09:18 | 1.257 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45
000401151137 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR1 MERKEZ-10627-DİREK TİPİ TRAFO-336543/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 10:05 | 2023-09-01 10:50 | 0.754 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.582 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 12.918
000401155747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14426371-1799-Trafobinatip-()-(636207/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 17:46 | 2023-09-10 19:15 | 1.479 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651
000401152933 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ELBEYLI MNB-12208-DM-357243/BESLE-KLAVUZ ÇIKIŞI | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-04 17:00 | 8 | 1 | 138 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 40.547 | 364.357 | 0 | 0 | 540.559 | 15.817 | 0 | 0 | 961.28
000401152957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14120100-959182-Agdirek-(1384910/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 19:22 | 2023-09-04 21:40 | 2.308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.781
000401152169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | SEVIN KOYLERI-5371-DM-3315699/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 06:47 | 2023-09-03 06:47 | 0.006 | 0 | 483 | 2 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.983 | 0.034 | 0 | 0.006 | 0.05 | 0 | 0 | 1.073
000401153884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14071446-4525-Trafobinatip-()-(551014/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 17:14 | 2023-09-06 22:26 | 5.192 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.621 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 29.82
000401157844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 09:20 | 2023-09-15 09:20 | 0.005 | 1 | 118 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.293 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 1.991
000401157766 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KANGÜLÜ TR-2-2064223-DİREK TİPİ TRAFO-2064227/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 21:41 | 2023-09-14 22:35 | 0.893 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456
000401155527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-DM-353071/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 09:30 | 2023-09-10 09:33 | 0.06 | 2 | 1778 | 4 | 66 | 3 | 138 | 3 | 1 | 2.945 | 32.075 | 0 | 0 | 0.89 | 12.747 | 6.596 | 0 | 55.253
000401155615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | GEMCILER KARSISI MOD5-A-6697-DM-354645/MOD5 A | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 13:33 | 2023-09-10 13:34 | 0.019 | 0 | 53 | 2 | 0 | 15 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 31.019 | 3.632 | 7.302 | 0 | 42.11
000401154426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13922868-1204222-Ogmusdirek-(571485/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 16:19 | 2023-09-07 17:25 | 1.093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39
000401156225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14068237-5788-Trafobinatip-()-(581001/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 19:47 | 2023-09-11 21:55 | 2.133 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92
000401153913 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | CELIKHAN YENI DM-7138-DM-353897/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 16:49 | 2023-09-06 17:05 | 0.274 | 0 | 1144 | 29 | 53 | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 64.397 | 0 | 0 | 24.938 | 10.29 | 0.909 | 0 | 100.534
000401162212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13960603-3377-Trafobinatip-()-(707314/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 14:55 | 2023-09-25 15:21 | 0.433 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0.685
000401157450 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Abone Tesisi | 14406187-2028926-Agdirek-(2028928/D)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 11:39 | 2023-09-14 12:45 | 1.093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
000401160649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736687-360051-Trafo-()-(582052/F)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 05:31 | 2023-09-21 07:24 | 1.888 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935
000401151890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-DM-352745/0 | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 15:31 | 2023-09-02 16:22 | 0.865 | 25 | 2143 | 53 | 280 | 8 | 51 | 1 | 1 | 33.604 | 640.881 | 0 | 0 | 227.12 | 49.484 | 81.877 | 9.398 | 1042.364
000401162748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13853399-2545-Trafobinatip-()-(636946/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 18:07 | 2023-09-26 19:00 | 0.876 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771
000401159599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | EZEL MNB-7284-DM-354261/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-24 08:30 | 2023-09-24 15:30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 585.99 | 0 | 3656.5 | 0 | 4245.028
000401157436 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAYATEPE KÖK-3457052-KOK-3457171/ŞEMİKAN ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 08:52 | 2023-09-14 11:54 | 3.028 | 0 | 227 | 0 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.883 | 0 | 0 | 127.498 | 17.115 | 0 | 0 | 260.496
000401155459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13705876-1150855-Enhdirek-(58251/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 07:26 | 2023-09-10 08:58 | 1.535 | 2 | 278 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22.915 | 48.815 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 0 | 74.184
000401157405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ONSEN KOK-11029-DM-340885/0 | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 09:55 | 2023-09-14 11:28 | 1.56 | 3 | 2542 | 1 | 268 | 3 | 217 | 0 | 1 | 22.059 | 356.278 | 0 | 0 | 22.675 | 79.934 | 0 | 11.428 | 492.374
000401155358 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-354513/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 19:04 | 2023-09-09 19:35 | 0.519 | 3 | 592 | 28 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 6.342 | 72.263 | 0 | 0 | 60.286 | 1.224 | 16.028 | 0 | 156.143
000401157475 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355951/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 12:30 | 2023-09-14 12:31 | 0.017 | 1 | 239 | 45 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.244 | 0.922 | 0 | 0 | 0.603 | 0.1 | 0.01 | 0 | 1.879
000401160695 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAMLICA ICME SUYU TR-7845-DİREK TİPİ TRAFO-342315/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 08:34 | 2023-09-21 12:55 | 4.351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.283
000401160650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13691723-2688-Trafobinatip-()-(633223/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 07:18 | 2023-09-21 10:02 | 2.734 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.139 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 10.329
000401157509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 13:50 | 2023-09-14 13:54 | 0.068 | 1 | 455 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.016 | 7.372 | 0 | 0.052 | 9.161 | 1.295 | 3.679 | 0 | 21.575
000401161501 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13664654-7544-Trafobinatip-()-(393299/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 18:58 | 2023-09-22 20:27 | 1.475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
000401157549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13876181-1154-Trafobinatip-()-(651772/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 14:01 | 2023-09-14 15:02 | 1.018 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574
000401155921 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663163-347911 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 09:05 | 2023-09-11 09:15 | 0.164 | 1 | 194 | 22 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2.621 | 11.577 | 0 | 0 | 11.104 | 0.501 | 47.254 | 0 | 73.057
000401151892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14055277-4297-Trafobinatip-()-(580412/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 15:31 | 2023-09-02 15:50 | 0.313 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
000401161299 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 10576CIM-3060-Trafobinatip-()-(139668/F-8 YAMANLAR-139669/F-8 YAMANLAR)-(MV-MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-24 08:00 | 2023-09-24 09:00 | 1 | 1 | 293 | 31 | 39 | 27 | 928 | 11 | 4 | 65.964 | 47.933 | 0 | 0 | 411.352 | 439.831 | 500.56 | 21.867 | 1487.507
000401160143 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-356042/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 09:56 | 2023-09-20 10:35 | 0.658 | 5 | 967 | 40 | 28 | 1 | 42 | 1 | 0 | 29.059 | 169.599 | 0 | 0 | 0.541 | 23.822 | 1.811 | 0 | 224.832
000401152110 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14025536-1142631-Enhdirek-(83354/HAT19284)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 21:50 | 2023-09-02 22:00 | 0.167 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.072
000401152771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14313091-2622-Trafobinatip-()-(644071/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 13:27 | 2023-09-04 14:01 | 0.57 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058
000401155931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ALICLIBUCAK KOK-5252-DM-355664/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 06:14 | 2023-09-11 06:15 | 0.006 | 1 | 1142 | 6 | 42 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0.024 | 2.135 | 0 | 0 | 0.59 | 0.716 | 0 | 0 | 3.465
000401160898 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11535510-2722603-Trafobinatip-()-(373962/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 13:58 | 2023-09-21 16:58 | 2.993 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.39
000401156158 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI TR-9 (BELEDIYE ALTI-8857-DM-353854/0 | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-11 16:13 | 2023-09-11 17:26 | 1.215 | 0 | 7665 | 8 | 1 | 16 | 534 | 0 | 0 | 0 | 1973.666 | 0 | 0 | 237.454 | 724.227 | 0 | 0 | 2935.347
000401161160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-DM-2163040/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 07:26 | 2023-09-22 07:34 | 0.132 | 0 | 532 | 18 | 31 | 4 | 42 | 3 | 1 | 0 | 12.697 | 0 | 0 | 6.69 | 1.66 | 2.151 | 13.239 | 36.437
000401160679 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KONUKLU ( YUSUFA TR-8202-DİREK TİPİ TRAFO-344235/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 06:28 | 2023-09-21 09:55 | 3.445 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.705 | 0 | 0 | 0 | 30.014 | 0 | 0 | 40.719
000401151716 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14170758-1176950-Enhdirek-(70959/HAT11253)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 11:57 | 2023-09-02 12:14 | 0.281 | 0 | 224 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.538 | 0 | 0 | 0 | 3.576 | 0 | 0 | 19.114
000401160491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HASANCIKLI MNB-1073-DM-353028/AĞABEYLİ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:45 | 2023-09-20 19:57 | 0.201 | 6 | 6082 | 4 | 1002 | 11 | 206 | 1 | 1 | 10.294 | 228.084 | 0 | 0 | 14.046 | 16.64 | 42.239 | 1.214 | 312.517
000401160661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14170758-1176950-Enhdirek-(70959/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 08:11 | 2023-09-21 09:02 | 0.851 | 0 | 72 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.245 | 0 | 0 | 0 | 2.298 | 0 | 0 | 10.543
000401160273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537265-8532-Trafobinatip-()-(571962/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 16:22 | 2023-09-20 17:00 | 0.636 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.418
000401153612 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14410703-2167412-Ogmusdirek-(2167956/KARATASLI YENI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 08:31 | 2023-09-06 08:35 | 0.081 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474
000401160435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14008130-2378-Trafobinatip-()-(611287/F)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:30 | 2023-09-20 22:50 | 3.334 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.59 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 48.891
000401154248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13954766-923078-Agdirek-(1487149/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 13:01 | 2023-09-07 14:33 | 1.523 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.924
000401162080 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13665937-1117678-Enhdirek-(186061/HAT 824219)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-25 11:30 | 2023-09-25 15:36 | 4.098 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.408
000401160448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14324943-2966-Trafobinatip-()-(1511566/-1564875/-651330/B-668623/B)-(LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:45 | 2023-09-20 21:10 | 1.421 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152
000401161067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13961859-4415-Trafobinatip-()-(669276/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 19:49 | 2023-09-21 20:40 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49
000401161519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14028175-256-Trafobinatip-()-(665084/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 17:52 | 2023-09-22 19:20 | 1.472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555
000401161157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 07:14 | 2023-09-22 07:14 | 0.006 | 1 | 118 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.07 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 1.626
000401151839 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13677526-1155349-Enhdirek-(90499/HAT25254)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 17:25 | 2023-09-02 17:30 | 0.083 | 0 | 622 | 0 | 165 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.016 | 0 | 0 | 1.133 | 0.598 | 0 | 0 | 14.747
000401162061 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | ÇOMAK DM-1-2192683-DM-2192692/MEZARLIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 09:55 | 2023-09-25 11:29 | 1.565 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401161082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983274-1169783-Enhdirek-(152765/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 17:38 | 2023-09-21 21:40 | 4.037 | 0 | 22 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.293 | 0 | 0 | 0 | 2.271 | 0 | 0 | 24.564
000401152577 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11539504-10519-Trafobinatip-()-(79996/ERICEK SIRIKCILER HES MONOBLOK)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 21:02 | 2023-09-03 21:20 | 0.3 | 0 | 288 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.251 | 0 | 0 | 4.612 | 0.169 | 0 | 0 | 21.032
000401159861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355787/TÜRKVEREN ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 17:51 | 2023-09-19 18:02 | 0.182 | 2 | 412 | 2 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1.969 | 16.152 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 18.445
000401151259 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARIYAPRAK DM-8949-DM-353791/0 | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 11:00 | 2023-09-01 11:09 | 0.149 | 1 | 883 | 3 | 37 | 5 | 52 | 0 | 0 | 2.564 | 32.207 | 0 | 0 | 11.407 | 5.729 | 0 | 0 | 51.907
000401151437 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | COMAK MNB-11875-DM-2674342/YENIKOY DIKILITAS CIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 17:10 | 2023-09-01 17:11 | 0.017 | 3 | 317 | 85 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.019 | 1.688 | 0 | 0 | 0.048 | 0.05 | 0 | 0 | 1.805
000401153835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13922916-1154100-Enhdirek-(155801/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 15:17 | 2023-09-06 16:10 | 0.88 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.775 | 0 | 0 | 0 | 1.927 | 0 | 0 | 14.702
000401154204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731358-361018-Trafo-()-(1437913/-1437914/-1511764/-522331/F-522400/F-522514/F)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 17:42 | 2023-09-06 18:15 | 0.558 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.004 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 10.332
000401154276 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14182195-347501 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 14:41 | 2023-09-07 14:52 | 0.176 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 5.452 | 0 | 6.429
000401154101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13829524-1166172-Enhdirek-(56317/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 07:36 | 2023-09-07 09:14 | 1.638 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.141
000401153762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13767834-2620-Trafobinatip-()-(648720/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 11:47 | 2023-09-06 13:55 | 2.138 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.726
000401151973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13706703-1000523-Agdirek-(1430248/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 19:26 | 2023-09-02 20:58 | 1.539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
000401151937 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13722085-338813 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 18:39 | 2023-09-02 18:44 | 0.086 | 0 | 182 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.161 | 0 | 0 | 0.103 | 0.012 | 0 | 0 | 3.276
000401151551 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | TR7 MNB-7077-DM-355386/0 | FAZ SIRASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 20:13 | 2023-09-01 20:36 | 0.385 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 8.507 | 0 | 0 | 25.337
000401153483 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13722404-8482-Trafobinatip-()-(1439927/-1440163/-1440164/-592588/G-594930/G-594933/G)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 19:28 | 2023-09-05 19:42 | 0.223 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 3.81
000401152233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek-(2119365/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 07:51 | 2023-09-03 09:07 | 1.261 | 0 | 0 | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0.086
000401151658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 07:15 | 2023-09-02 07:16 | 0.005 | 1 | 116 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.042 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 1.565
000401153909 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13988179-1097753-Enhdirek-(138242/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 17:04 | 2023-09-06 19:12 | 2.139 | 0 | 155 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 75.099 | 0 | 0 | 61.53 | 1.025 | 55.618 | 0 | 193.272
000401153607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355785/AKBAYIR SULAMA ÇIKIŞI-RİNG | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 06:00 | 2023-09-06 06:11 | 0.168 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401160853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353175/AFSIN ERCENE CIKISI | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 12:03 | 2023-09-21 14:38 | 2.578 | 1 | 587 | 5 | 26 | 10 | 27 | 1 | 0 | 17.622 | 469.161 | 0 | 0 | 288.835 | 103.755 | 619.099 | 0 | 1498.472
000401151650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM | 11571228-11351-Trafobinatip-()-(307465/GES HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 03:21 | 2023-09-02 04:16 | 0.905 | 0 | 979 | 20 | 102 | 8 | 49 | 1 | 1 | 0 | 135.587 | 0 | 13.499 | 8.711 | 13.101 | 0.278 | 0 | 171.176
000401151519 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14384084-3326001-Enhdirek-(156177/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 20:05 | 2023-09-01 22:20 | 2.253 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.585 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 18.665
000401157096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13679514-943889-Agdirek-(2661129/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 16:00 | 2023-09-13 18:20 | 2.329 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201
000401161017 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13670420-8203-Trafobinatip-()-(400999/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 16:20 | 2023-09-21 20:41 | 4.353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.323
000401153975 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TERMINAL KARSISI-5053-DM-353012/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 01:37 | 2023-09-07 02:18 | 0.681 | 0 | 21 | 10 | 5 | 21 | 76 | 6 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | 74.833 | 24.005 | 111.213 | 0 | 211.464
000401163430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 15739686-363975-Trafo-()-(676456/G)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 11:38 | 2023-09-28 12:14 | 0.597 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.311
000401151616 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | CINARIK MNB-8529-DM-353576/KUŞAKKAYA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 22:25 | 2023-09-01 23:03 | 0.624 | 2 | 858 | 6 | 64 | 7 | 35 | 2 | 0 | 17.47 | 102.188 | 0 | 0 | 53.381 | 4.485 | 4.734 | 0 | 182.258
000401158988 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14170756-1177494-Enhdirek-(67452/KURUCUOVA)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 19:41 | 2023-09-17 19:46 | 0.091 | 0 | 85 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 1.284
000401160954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13928233-3265-Trafobinatip-()-(601469/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 17:52 | 2023-09-21 20:57 | 3.082 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.687
000401151949 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 15734920-363924-Trafo-()-(1236327/-1236328/-3627716/C-381182/C-381430/C)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 18:22 | 2023-09-02 20:03 | 1.688 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.995 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 12.248
000401157847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13694557-1159103-Enhdirek-(58596/HAT2469)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-19 16:24 | 2023-09-19 16:58 | 0.556 | 0 | 144 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 13.797
000401156262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14048192-4836-Trafobinatip-()-(4403563/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 22:04 | 2023-09-11 23:45 | 1.681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247
000401153898 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ELBEYLI MNB-12208-DM-357243/BESLE-KLAVUZ ÇIKIŞI | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-06 09:00 | 2023-09-06 17:00 | 8 | 1 | 138 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 37.46 | 343.157 | 0 | 0 | 526.768 | 13.186 | 0 | 0 | 920.571
000401153722 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAKIRHOYUK DM-8925-DM-355944/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 10:26 | 2023-09-06 10:50 | 0.403 | 0 | 472 | 6 | 16 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.674 | 0 | 0 | 1.141 | 3.372 | 0 | 0 | 41.187
000401161449 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13737482-5391-Trafobinatip-()-(526008/B-526009/B-526599/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 15:33 | 2023-09-22 15:36 | 0.04 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
000401163485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537243-4659-Trafobinatip-()-(615300/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 14:10 | 2023-09-28 15:22 | 1.205 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.886 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 13.974
000401154514 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILTTM-6125-Trafobinatip-()-(257088/MARAS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 21:14 | 2023-09-07 21:32 | 0.3 | 5 | 1231 | 84 | 105 | 23 | 34 | 8 | 2 | 49.982 | 117.197 | 0 | 2.37 | 117.335 | 4.616 | 113.477 | 0.001 | 404.978
000401151718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537481-5102-Trafobinatip-()-(82012/YAZIBELEN HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 17:41 | 2023-09-01 18:42 | 1.013 | 2 | 364 | 16 | 15 | 1 | 9 | 0 | 0 | 173.536 | 93.12 | 0 | 0 | 8.433 | 8.224 | 0 | 0 | 283.313
000401155423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13894592-4244-Trafobinatip-()-(558709/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 22:13 | 2023-09-10 00:55 | 2.7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.609
000401151691 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13934359-330509 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 09:01 | 2023-09-02 09:19 | 0.3 | 0 | 383 | 1 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.529 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 28.834
000401154092 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM-5-7135-DM-355987/0 | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 05:41 | 2023-09-07 05:53 | 0.192 | 0 | 1079 | 2 | 39 | 6 | 231 | 0 | 3 | 0 | 35.506 | 0 | 0 | 7.688 | 15.005 | 0 | 0.216 | 58.415
000401151181 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11572710-2578808-Trafobinatip-()-(2578892/MEHMETBEY CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 09:37 | 2023-09-01 09:52 | 0.246 | 0 | 171 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.983 | 0 | 0 | 10.888 | 6.539 | 0 | 0 | 24.41
000401161189 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14323992-1141654-Enhdirek-(301365/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 10:00 | 2023-09-22 10:05 | 0.083 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 6.393 | 0 | 6.54
000401160983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11540026-5772-Trafobinatip-()-(304096/SANAYI 3)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-21 16:17 | 2023-09-21 16:38 | 0.346 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.156 | 0 | 349.916 | 0 | 513.072
000401152097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 8 E1-4109-DM-357306/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 22:01 | 2023-09-02 22:14 | 0.221 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 81.52 | 0 | 0 | 0 | 10.59 | 0 | 0 | 92.11
000401152362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 15783151-3571155-Trafobinatip-()-(3576888/CUMHURIYETTEN 9 NUMARA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 08:47 | 2023-09-02 09:17 | 0.487 | 0 | 3206 | 0 | 16 | 1 | 489 | 0 | 3 | 0 | 250.111 | 0 | 0 | 0.405 | 83.38 | 0 | 5.522 | 339.418
000401153427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEK-2401-DM-354839/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 18:06 | 2023-09-05 18:07 | 0.008 | 1 | 606 | 1 | 7 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.035 | 1.874 | 0 | 0 | 0.073 | 0.074 | 0 | 0 | 2.056
000401151756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13962172-1153358-Enhdirek-(77486/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 09:40 | 2023-09-02 11:05 | 1.421 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.238 | 10.014 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 18.699
000401155097 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14171801-1216827-Ogmusdirek-(2702772/B-2702782/B-2702789/B-2702791/B-2702792/B-2702812/B-4364284/B-701718/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 09:52 | 2023-09-09 09:57 | 0.083 | 0 | 102 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 1.832
000401154849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14015260-3613-Trafobinatip-()-(671942/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 16:09 | 2023-09-08 18:06 | 1.954 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.752 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 11.029
000401151798 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13879226-5688-Trafobinatip-()-(398446/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 10:44 | 2023-09-02 12:40 | 1.936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401156089 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13643732-1185524-Ogmusdirek-(1233100/-432793/C-432794/C-433488/C)-(LV-LV-LV-SC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-11 13:16 | 2023-09-11 14:25 | 1.153 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.369 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 25.751
000401154421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14038953-1132547-Enhdirek-(93276/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 16:39 | 2023-09-07 17:31 | 0.869 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0.578
000401153126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ALICLIBUCAK KOK-5252-DM-355664/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 05:50 | 2023-09-05 05:51 | 0.006 | 1 | 1141 | 6 | 42 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0.01 | 1.822 | 0.053 | 0 | 1.264 | 0.428 | 0 | 0 | 3.577
000401156374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-DM-355708/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 08:36 | 2023-09-12 08:37 | 0.009 | 5 | 1640 | 150 | 265 | 8 | 71 | 1 | 0 | 1.319 | 9.401 | 0 | 0 | 0.909 | 0.449 | 0.083 | 0 | 12.161
000401156447 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAYATEPE KÖK-3457052-KOK-3457171/ŞEMİKAN ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 11:18 | 2023-09-12 13:15 | 1.939 | 0 | 227 | 0 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.514 | 0 | 0 | 21.753 | 6.6 | 0 | 0 | 78.867
000401164368 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-DM-353263/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 14:00 | 2023-09-30 14:12 | 0.202 | 1 | 7068 | 2 | 735 | 9 | 731 | 1 | 3 | 4.678 | 241.887 | 0 | 0 | 12.261 | 77.983 | 0.534 | 0.336 | 337.679
000401157391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TERMINAL KARSISI-5053-DM-354279/ | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-24 08:00 | 2023-09-24 10:00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.584 | 0 | 4490.142 | 0 | 4583.726
000401155923 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660713-347966 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 09:49 | 2023-09-11 09:58 | 0.156 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.628
000401156594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731394-364353-Trafo-()-(593691/E-593692/E-596031/E-596032/E)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 13:51 | 2023-09-12 15:37 | 1.76 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 8.76
000401157346 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | IPEKLI KOK-6706-DM-353614/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 06:11 | 2023-09-14 08:24 | 2.217 | 5 | 664 | 13 | 41 | 6 | 35 | 0 | 0 | 17.78 | 331.48 | 0 | 0 | 54.892 | 14.53 | 0 | 0 | 418.682
000401152629 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSATDM-6709-DM-353926/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 08:21 | 2023-09-04 08:22 | 0.017 | 0 | 207 | 0 | 1 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0.76 | 0.982 | 0 | 0 | 2.743
000401161292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14323992-1141654-Enhdirek-(301365/HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 11:35 | 2023-09-22 16:00 | 4.418 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 352.421 | 0 | 358.591
000401156450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HASTANE MOD 5A-2162739-DM-2162850/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 11:38 | 2023-09-12 12:24 | 0.772 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 117.801 | 66.02 | 0 | 0 | 184.692
000401157256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13920241-4397-Trafobinatip-()-(695372/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 21:31 | 2023-09-13 23:15 | 1.736 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.614
000401158817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13756897-1204712-Ogmusdirek-(502537/D)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 11:37 | 2023-09-17 13:29 | 1.865 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266
000401164296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13665101-2499-Trafobinatip-()-(535415/B-535416/B-580193/B-684548/B-684549/B)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 11:16 | 2023-09-30 13:20 | 2.059 | 0 | 90 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.064 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 25.075
000401164188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13730469-854041-Agdirek-(1523808/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 08:23 | 2023-09-30 11:45 | 3.368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
000401156078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354742/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 11:03 | 2023-09-11 11:04 | 0.011 | 2 | 660 | 1 | 20 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.25 | 2.094 | 0 | 0 | 0.486 | 0.054 | 0 | 0 | 2.884
000401161557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13842227-9-Trafobinatip-()-(676038/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 18:59 | 2023-09-22 19:39 | 0.674 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 3.989
000401156825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12195605-1584064-Agpanobox-(708361/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 06:00 | 2023-09-13 07:06 | 1.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 12.188 | 0 | 0 | 12.376
000401163160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14395599-12510-Trafobinatip-()-(588043/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 14:41 | 2023-09-27 17:45 | 3.066 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043
000401152606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-DM-352699/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-04 09:01 | 2023-09-04 15:14 | 6.223 | 2 | 3778 | 33 | 711 | 13 | 409 | 9 | 9 | 330.021 | 4433.404 | 0 | 0 | 1721.518 | 1472.198 | 1914.125 | 11.954 | 9883.22
000401155169 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | SAVRAN KY. -4207-DİREK TİPİ TRAFO-341287/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 13:26 | 2023-09-09 14:21 | 0.916 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.615 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 12.553
000401154712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13702575-1013714-Agdirek-(1447988/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 15:13 | 2023-09-06 15:55 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005
000401153084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534757-2046-Trafobinatip-()-(566522/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 23:32 | 2023-09-05 01:20 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.223 | 0 | 0 | 2.223
000401152808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEK-2401-DM-354839/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 14:56 | 2023-09-04 14:56 | 0.008 | 1 | 606 | 1 | 7 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.042 | 1.854 | 0 | 0 | 0.086 | 0.124 | 0 | 0 | 2.106
000401155914 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM1-1ADM-6435-DM-354238/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 06:15 | 2023-09-11 06:23 | 0.141 | 0 | 899 | 1 | 1 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16.926 | 0 | 0 | 4.03 | 4.569 | 0 | 0 | 25.525
000401155686 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | 13689876-4597-Trafobinatip-()-(414807/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 18:23 | 2023-09-10 18:30 | 0.117 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266
000401156992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15741573-362948-Trafo-()-(617551/D-619829/D-621527/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 12:08 | 2023-09-13 12:15 | 0.125 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.906
000401155947 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355947/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 09:11 | 2023-09-11 09:11 | 0.001 | 3 | 453 | 128 | 22 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401156925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731190-365950-Trafo-()-(1402338/-1510770/-494652/C-494654/C-494723/C)-(LV-LV-LV-SC-SC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 10:39 | 2023-09-13 14:20 | 3.684 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.668 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 40.692
000401152170 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YAZIKARAKUYU TR-2-5870-DİREK TİPİ TRAFO-344264/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 07:03 | 2023-09-03 09:40 | 2.61 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.856
000401159700 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15730902-363431-Trafo-()-(1515210/-655276/C-656610/C-656611/C-656612/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 14:02 | 2023-09-19 14:29 | 0.456 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.811 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 15.608
000401157027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13992427-1138258-Enhdirek-(75396/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 14:21 | 2023-09-13 14:37 | 0.259 | 0 | 194 | 7 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.102 | 0 | 0 | 0 | 4.027 | 0 | 0 | 15.129
000401155715 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356983/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 18:16 | 2023-09-10 18:17 | 0.006 | 0 | 47 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.12
000401156348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355293/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 07:38 | 2023-09-12 07:38 | 0.006 | 0 | 369 | 1 | 41 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0.405 | 0.114 | 0 | 0 | 1.381
000401159412 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ILICAK DM-2148032-DM-2148039/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 18:05 | 2023-09-18 19:31 | 1.428 | 3 | 143 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.1 | 31.992 | 0 | 0 | 37.195 | 1.33 | 0 | 0 | 74.617
000401155651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729401-362552-Trafo-()-(1413842/-1514542/-492778/D-622396/D-622399/D-622400/D-625878/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 14:32 | 2023-09-10 16:59 | 2.448 | 0 | 182 | 0 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.095 | 0 | 0 | 0 | 20.789 | 0 | 0 | 77.884
000401156631 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 11535477-2767691-Trafobinatip-()-(415142/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 16:31 | 2023-09-12 17:45 | 1.231 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.228 | 0 | 0 | 0 | 3.665 | 0 | 0 | 46.893
000401156819 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YAZIKARAKUYU MNB-8829-DM-355955/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 01:23 | 2023-09-13 01:24 | 0.013 | 1 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
000401155229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12191744-1581384-Agpanobox-(4415317/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 15:41 | 2023-09-09 17:38 | 1.961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
000401155419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15737171-360643-Trafo-()-(1567157/-643185/B-653594/B-653914/B-676394/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 20:36 | 2023-09-09 21:42 | 1.104 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.533 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 24.982
000401155352 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | HACI HALIL KY.-4988-DİREK TİPİ TRAFO-2064892/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 22:34 | 2023-09-09 22:46 | 0.189 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 2.628
000401156837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14176893-9980-Trafobinatip-()-(517632/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 07:41 | 2023-09-13 10:07 | 2.446 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.415
000401155298 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12256645-3622705-Agpanobox-(3626407/F-3645830/-3645832/-3645833/-3662665/F)-(LV-LV-SC-SC-SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 17:50 | 2023-09-09 20:00 | 2.173 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.419 | 0 | 0 | 0 | 5.583 | 0 | 0 | 23.002
000401155623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11535423-11618-Trafobinatip-()-(141643/KARACAY GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 13:40 | 2023-09-10 13:49 | 0.152 | 3 | 793 | 39 | 68 | 17 | 37 | 6 | 0 | 4.509 | 36.572 | 0 | 0 | 31.477 | 8.185 | 11.944 | 0 | 92.687
000401154989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | GENCOSMAN MONOBLOK-7131-DM-354887/0 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 22:53 | 2023-09-08 23:16 | 0.38 | 0 | 445 | 7 | 3 | 7 | 45 | 6 | 5 | 0 | 34.912 | 0 | 0 | 47.722 | 15.181 | 71.827 | 26.548 | 196.19
000401152429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CAKALLI CULLU KOYU MUHTARLIGI-3266-DİREK TİPİ TRAFO-336546/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 18:05 | 2023-09-03 19:32 | 1.443 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.868
000401152456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353409/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 17:31 | 2023-09-03 17:35 | 0.061 | 0 | 297 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.164 | 0 | 0 | 0.185 | 1.488 | 0 | 0 | 5.837
000401152700 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM3-47-4654-DM-354206/DM_3/51 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 10:35 | 2023-09-04 10:47 | 0.19 | 0 | 1808 | 0 | 4 | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 85.028 | 0 | 0 | 12.206 | 36.863 | 0 | 0 | 134.097
000401159378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13706288-889267-Agdirek-(1437694/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 14:47 | 2023-09-18 16:47 | 2.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
000401156580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14141000-8562-Trafobinatip-()-(693968/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 15:39 | 2023-09-12 18:28 | 2.813 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.194 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 13.49
000401155518 | 3 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SAMBAYAT DM-10084-DM-354924/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 08:38 | 2023-09-10 08:39 | 0.014 | 20 | 5572 | 99 | 133 | 43 | 238 | 3 | 0 | 5.253 | 13.916 | 0 | 0 | 17.81 | 1.603 | 5.075 | 0 | 43.657
000401155672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353086/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 13:15 | 2023-09-10 13:23 | 0.12 | 1 | 694 | 1 | 15 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1.024 | 11.516 | 0 | 0 | 1.214 | 0.249 | 0 | 0 | 14.003
000401155576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15739227-362575-Trafo-()-(2094933/-641330/C-641333/C-641337/C-648842/C-648844/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 11:14 | 2023-09-10 11:35 | 0.351 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 42.41 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 43.188
000401154564 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YUKARI HOZGIŞIN TR-5427-DİREK TİPİ TRAFO-344118/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 06:54 | 2023-09-08 10:21 | 3.449 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697
000401155379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14064251-3179-Trafobinatip-()-(650310/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 16:49 | 2023-09-09 19:01 | 2.207 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 2.344
000401157604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | YUMAKLI CERIT MNB-796-DM-355524/ÇARŞI,S OCAĞI, SULAMALAR ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 16:09 | 2023-09-14 16:09 | 0.006 | 0 | 412 | 0 | 129 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.153 | 0 | 0 | 0.071 | 0.173 | 0 | 0 | 2.397
000401156927 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAYATEPE KÖK-3457052-KOK-3457171/ŞEMİKAN ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 09:31 | 2023-09-13 10:51 | 1.339 | 0 | 227 | 0 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.73 | 0 | 0 | 58.218 | 7.9 | 0 | 0 | 134.848
000401157813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354633/HASAN KOY-TADIM-ELENBEY YENI TR | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 07:25 | 2023-09-15 07:27 | 0.037 | 0 | 98 | 13 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 0.036 | 0.118 | 0 | 0 | 0.903
000401164240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | 2885KTM2-187-Trafobinatip-()-(136673/ESKI ARIZA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-30 08:56 | 2023-09-30 09:07 | 0.183 | 0 | 13506 | 0 | 0 | 12 | 5474 | 4 | 16 | 0 | 475.218 | 0 | 0 | 30.971 | 690.931 | 28.84 | 21.89 | 1247.85
000401163551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13818563-9429-Trafobinatip-()-(504952/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 16:32 | 2023-09-28 17:28 | 0.926 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.442
000401158322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-338833/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 09:53 | 2023-09-16 09:54 | 0.019 | 0 | 446 | 6 | 44 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.557 | 0 | 0 | 0.134 | 0.074 | 0 | 0 | 1.765
000401158341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11573126-3348744-Trafobinatip-()-(3353428/)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 09:40 | 2023-09-16 10:01 | 0.344 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 7.286
000401158270 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | CELIKHAN YENI DM-7138-DM-353897/0 | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-16 09:00 | 2023-09-16 12:33 | 3.544 | 0 | 1149 | 29 | 53 | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 902.332 | 0 | 0 | 270.148 | 135.294 | 9.342 | 0 | 1317.116
000401158318 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARICIK KOK-7070-KOK-342277/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 09:33 | 2023-09-16 10:11 | 0.635 | 8 | 294 | 6 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 54.88 | 36.118 | 0 | 0 | 3.712 | 4.402 | 0 | 0 | 99.112
000401157866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-DM-352680/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 10:11 | 2023-09-15 10:16 | 0.085 | 13 | 4283 | 75 | 325 | 24 | 182 | 3 | 2 | 13.955 | 71.135 | 0 | 0 | 74.92 | 5.581 | 8.131 | 0 | 173.722
000401157526 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663163-347911 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 15:43 | 2023-09-14 15:50 | 0.116 | 1 | 194 | 22 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2.031 | 8.541 | 0 | 0 | 8.246 | 0.409 | 33.963 | 0 | 53.19
000401155082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 14421133-3744044-Agdirek-(1445125/G)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 09:36 | 2023-09-09 10:50 | 1.237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
000401152797 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_III/28-6295-TRAFO BİNASI-354391/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 14:36 | 2023-09-04 17:13 | 2.616 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 191.31 | 0 | 0 | 0 | 81.006 | 0 | 0 | 272.316
000401157571 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14028321-2166819 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 17:10 | 2023-09-14 17:19 | 0.155 | 0 | 146 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.799 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 7.185
000401156203 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ESKITAS MNB-11335-DM-356027/ESKİTAŞ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 16:59 | 2023-09-11 18:25 | 1.438 | 6 | 319 | 11 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3.87 | 31.329 | 0 | 0 | 15.508 | 4.135 | 0 | 0 | 54.842
000401158335 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:06 | 2023-09-16 10:06 | 0.001 | 1 | 118 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401157502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14124368-335077 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 12:58 | 2023-09-14 15:03 | 2.07 | 0 | 115 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.079 | 0 | 0 | 6.217 | 2.322 | 0 | 0 | 21.618
000401158988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14170756-1177494-Enhdirek-(67452/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 18:54 | 2023-09-17 19:41 | 0.769 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.707
000401158367 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356984/0 | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:24 | 2023-09-16 10:47 | 0.383 | 3 | 176 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33.446 | 34.376 | 0 | 0 | 0 | 3.205 | 0 | 0 | 71.027
000401158272 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_III/37-6576-DM-352843/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-16 08:20 | 2023-09-16 11:47 | 3.451 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 86.779 | 0 | 0 | 89.681 | 151.865 | 0 | 0 | 328.325
000401156134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13680403-2719-Trafobinatip-()-(1559391/-2112583/-618299/F-621933/F-621934/F-749571/F)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 15:59 | 2023-09-11 18:02 | 2.052 | 0 | 111 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.074 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 30.148
000401156934 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14524124-3714969-Enhdirek-(3715471/KIZILSEKI BARAJ TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 13:12 | 2023-09-13 13:20 | 0.133 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314
000401158864 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13667003-351123 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 12:52 | 2023-09-17 14:22 | 1.501 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.484 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 2.152
000401156987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730665-366225-Trafo-()-(1521951/-594833/A-594834/A-595153/A)-(LV-LV-LV-SC) | KONTAKTÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 10:03 | 2023-09-13 10:07 | 0.063 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
000401160036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14493158-4831-Trafobinatip-()-(552755/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 05:45 | 2023-09-20 10:29 | 4.729 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451
000401158055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13832600-3892-Trafobinatip-()-(509104/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 16:05 | 2023-09-15 17:53 | 1.809 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504
000401158361 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | DÖRTYOL DM-3533328-DM-3553838/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 09:21 | 2023-09-16 11:06 | 1.752 | 0 | 76 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.195 | 0 | 0 | 19.809 | 0 | 0 | 0 | 36.004
000401164202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | HELETE KOK-8271-DM-355481/CERİT FİDER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 07:10 | 2023-09-30 07:15 | 0.088 | 1 | 5366 | 1 | 682 | 9 | 607 | 1 | 3 | 1.299 | 49.504 | 0 | 0 | 3.172 | 14.522 | 0.163 | 0.103 | 68.763
000401151265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731393-364350-Trafo-()-(1503362/-566925/A-593333/A-709202/A)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 10:55 | 2023-09-01 11:49 | 0.9 | 0 | 127 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.734 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 12.869
000401156540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13862283-545-Trafobinatip-()-(695929/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 13:28 | 2023-09-12 14:22 | 0.891 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.326 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 22.079
000401156403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354743/HUYUKLU ERCENE | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 08:12 | 2023-09-12 08:13 | 0.011 | 4 | 1468 | 4 | 164 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0.655 | 5.364 | 0 | 0 | 0.871 | 0.645 | 0.135 | 0 | 7.67
000401160971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13703280-5082-Trafobinatip-()-(571094/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 18:18 | 2023-09-21 19:28 | 1.172 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.734
000401156527 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | DÖRTYOL DM-3533328-DM-3554025/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 13:41 | 2023-09-12 14:37 | 0.926 | 1 | 378 | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3.499 | 78.76 | 0 | 0 | 94.771 | 1.796 | 0 | 0 | 178.826
000401156456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12248031-4332546-Agpanobox-(4335120/A-4335131/A-4343596/-4343597/-4343602/-4344834/-4344835/)-(LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-12 11:52 | 2023-09-12 13:51 | 1.981 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.657 | 0 | 0 | 0 | 5.892 | 0 | 0 | 17.549
000401163048 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13695461-1157923-Enhdirek-(99240/HAT31136)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 19:11 | 2023-09-27 19:25 | 0.235 | 0 | 31 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 1.629
000401159949 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13647451-4988-Trafobinatip-()-(424197/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 18:11 | 2023-09-19 19:40 | 1.481 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.692
000401164178 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR4 CAMPINARI-9975-DİREK TİPİ TRAFO-334660/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 08:55 | 2023-09-30 09:26 | 0.524 | 0 | 63 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.221
000401160148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 08:35 | 2023-09-20 08:44 | 0.143 | 11 | 5995 | 109 | 418 | 15 | 314 | 1 | 0 | 57.124 | 148.762 | 0 | 0 | 26.196 | 19.678 | 8.386 | 0 | 260.146
000401161196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-22 09:07 | 2023-09-22 15:45 | 6.643 | 1 | 455 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 1.541 | 638.544 | 0 | 0 | 713.676 | 102.149 | 392.385 | 0 | 1848.295
000401163675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13705408-4119-Trafobinatip-()-(560784/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 20:00 | 2023-09-28 21:46 | 1.763 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216
000401161279 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KARGALI MNB-11450-DM-356981/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 10:29 | 2023-09-22 12:01 | 1.534 | 1 | 91 | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.198 | 8.983 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 10.205
000401160730 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355952/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 09:27 | 2023-09-21 09:27 | 0.001 | 3 | 526 | 103 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401160039 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2205908/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 07:05 | 2023-09-20 07:06 | 0.017 | 0 | 570 | 30 | 60 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 0.858 | 0.113 | 15.858 | 0 | 17.866
000401164150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14481905-2170025-Trafobinatip-()-(2170056/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 23:31 | 2023-09-30 00:45 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401160217 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13755349-9604-Trafobinatip-()-(1423798/-1511749/-595995/C-595996/C)-(LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 14:36 | 2023-09-20 14:41 | 0.089 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
000401162115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14357773-1217455-Ogmusdirek-(4364017/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 12:58 | 2023-09-25 13:41 | 0.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
000401162131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14015908-994931-Agdirek-(625189/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 13:48 | 2023-09-25 14:01 | 0.221 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284
000401158133 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 14399215-1183307-Ogmusdirek-(479581/A)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 19:08 | 2023-09-15 19:46 | 0.632 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572
000401157832 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13853003-1116257-Enhdirek-(57769/GUDULGE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 10:06 | 2023-09-15 10:11 | 0.087 | 0 | 254 | 1 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.619 | 0 | 0 | 2.861 | 1.575 | 0 | 0 | 11.055
000401161727 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KIZILCAHOYUK KY.-5626-DİREK TİPİ TRAFO-338645/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 21:48 | 2023-09-23 22:01 | 0.213 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 3.543
000401162290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353175/AFSIN ERCENE CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 18:02 | 2023-09-25 18:17 | 0.261 | 1 | 587 | 5 | 26 | 10 | 27 | 1 | 0 | 1.769 | 51.236 | 0 | 0 | 26.532 | 11.866 | 44.13 | 0 | 135.533
000401160660 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13644450-1185783-Ogmusdirek-(415988/B)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 08:30 | 2023-09-21 09:30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277
000401161895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13880823-927611-Agdirek-(1490365/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 19:10 | 2023-09-24 20:03 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081
000401160687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13878550-3366-Trafobinatip-()-(653769/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:10 | 2023-09-20 19:25 | 2.258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 2.626
000401157398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | GAFFARLI MONOBLOK-2707-DM-352793/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-19 09:01 | 2023-09-19 15:19 | 6.297 | 1 | 1731 | 4 | 637 | 4 | 64 | 0 | 1 | 243.261 | 6657.479 | 0 | 0 | 650.035 | 250.947 | 0 | 93.332 | 7895.054
000401161021 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14372129-1185079-Ogmusdirek-(421329/A)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 17:32 | 2023-09-21 17:56 | 0.401 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
000401160743 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 10576CIM-3060-Trafobinatip-()-(139668/F-9 KC.SANAYI-139669/F-9 KC.SANAYI)-(MV-MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 09:00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.303 | 0 | 528.242 | 0 | 689.545
000401159784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 15:54 | 2023-09-19 15:54 | 0.006 | 0 | 184 | 48 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 1.47 | 0.01 | 0 | 0 | 1.894
000401155712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14325702-887144-Agdirek-(2102533/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 18:15 | 2023-09-10 19:53 | 1.643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383
000401159591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-DM-353505/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 08:17 | 2023-09-19 08:29 | 0.194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 239 | 7 | 8 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 16.107 | 53.653 | 45.175 | 13.7 | 128.767
000401154785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736876-3762-Trafobinatip-()-(605697/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 16:20 | 2023-09-08 17:13 | 0.882 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613
000401157327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14200495-347507 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 07:49 | 2023-09-14 09:45 | 1.934 | 0 | 89 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.007 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 13.084
000401160034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356495/0 | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 02:35 | 2023-09-20 02:53 | 0.298 | 3 | 802 | 39 | 68 | 17 | 37 | 6 | 0 | 6.358 | 40.744 | 0 | 0 | 37.405 | 6.56 | 34.073 | 0 | 125.14
000401160038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALTIN ELMA-5808-DM-353698/ARITAS KASABASI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 06:15 | 2023-09-20 06:27 | 0.196 | 1 | 2098 | 14 | 139 | 6 | 139 | 0 | 0 | 3.336 | 68.624 | 0 | 0 | 9.715 | 7.69 | 0 | 0 | 89.365
000401163556 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14376329-1190414-Ogmusdirek-(463289/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-28 16:28 | 2023-09-28 17:05 | 0.619 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 39.804 | 0 | 0 | 0 | 19.015 | 0 | 0 | 58.819
000401158403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | HANCIPLAKLAR-3450-DM-353050/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-16 14:00 | 2023-09-16 18:00 | 4.001 | 3 | 4507 | 6 | 90 | 19 | 517 | 2 | 1 | 108.863 | 2897.654 | 0 | 0 | 304.777 | 826.575 | 300.591 | 3.419 | 4441.879
000401161255 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK DM-1-11223-DM-353335/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 09:58 | 2023-09-22 10:23 | 0.429 | 0 | 683 | 0 | 6 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 61.365 | 0 | 0 | 8.285 | 1.757 | 0 | 0 | 71.407
000401159914 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13661101-1185678-Ogmusdirek-(401734/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 21:23 | 2023-09-19 21:27 | 0.065 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
000401159695 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 13651083-6181-Trafobinatip-()-(3465138/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 11:18 | 2023-09-19 12:25 | 1.118 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339
000401162393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BAKIS MONOBLOK-397-DM-332038/BAKIŞ TARAFI ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 22:03 | 2023-09-25 22:09 | 0.094 | 1 | 507 | 16 | 5 | 4 | 20 | 1 | 0 | 3.148 | 3.542 | 0 | 0 | 3.82 | 0.286 | 1.435 | 0 | 12.231
000401160792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15739485-360861-Trafo-()-(1515612/-1553244/-618545/C-618863/C-618869/C)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 11:44 | 2023-09-21 16:32 | 4.794 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.243 | 0 | 0 | 0 | 5.466 | 0 | 0 | 51.709
000401160955 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 17:43 | 2023-09-21 17:49 | 0.093 | 0 | 217 | 66 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0.169 | 0.085 | 0 | 0 | 4.314
000401152976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13968878-200-Trafobinatip-()-(668614/)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 18:35 | 2023-09-04 19:52 | 1.282 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.542
000401160949 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 17:25 | 2023-09-21 17:26 | 0.017 | 1 | 532 | 39 | 23 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0.399 | 1.783 | 0 | 0 | 1.302 | 0.047 | 2.011 | 0 | 5.542
000401162891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13677526-1155349-Enhdirek-(90499/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 08:10 | 2023-09-27 09:33 | 1.373 | 0 | 220 | 0 | 58 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.803 | 0 | 0 | 74.499 | 0.082 | 0 | 0 | 127.384
000401163402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | SARAYCIK MONOBLOK-1378-DM-353414/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 10:25 | 2023-09-28 10:36 | 0.184 | 0 | 183 | 1 | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 12.795 | 0.412 | 0 | 0 | 18.877
000401153757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14067850-6963-Trafobinatip-()-(2687013/G)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 07:33 | 2023-09-06 08:50 | 1.28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61
000401163983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14454814-8770-Trafobinatip-()-(511889/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 17:40 | 2023-09-29 18:32 | 0.877 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
000401159642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13665451-2739-Trafobinatip-()-(1423277/-622567/D-622812/D-627557/D)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 10:14 | 2023-09-19 11:15 | 1.015 | 0 | 222 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.768 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 37.718
000401161700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | GUVERCINLIK MONOBLOK-9668-DM-339537/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 16:28 | 2023-09-23 17:18 | 0.826 | 0 | 15250 | 12 | 112 | 13 | 4063 | 2 | 12 | 0 | 2603.512 | 0 | 0.005 | 285.167 | 2991.636 | 24.517 | 59.257 | 5964.094
000401158547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | DADALI KOK-8043-DM-353775/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 16:51 | 2023-09-16 17:07 | 0.258 | 0 | 581 | 0 | 96 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44.024 | 0 | 0 | 0 | 5.064 | 0 | 0 | 49.088
000401161964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14055258-3180-Trafobinatip-()-(652391/F)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 19:27 | 2023-09-24 20:02 | 0.584 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359
000401156429 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM-2-6350-DM-354536/ÇOBANLI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 10:35 | 2023-09-12 10:46 | 0.181 | 0 | 2713 | 0 | 17 | 4 | 476 | 0 | 2 | 0 | 133.064 | 0 | 0 | 169.91 | 82.098 | 0 | 3.306 | 388.378
000401158539 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534729-3018-Trafobinatip-()-(90373/TR 6 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 16:49 | 2023-09-16 17:10 | 0.352 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 3 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 89.864 | 0 | 19.461 | 109.492
000401162281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14324614-11711-Trafobinatip-()-(616375/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 18:33 | 2023-09-25 19:25 | 0.861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653
000401162269 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK DM-1-11223-DM-353335/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 15:56 | 2023-09-25 16:32 | 0.598 | 0 | 684 | 0 | 6 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | 0 | 11.169 | 3.147 | 0 | 0 | 103.416
000401162275 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI DM-8953-DM-355262/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 13:10 | 2023-09-25 13:11 | 0.018 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081
000401158697 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_IV/64-A TOKI-3298790-TRAFO BİNASI-3298796/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 06:13 | 2023-09-17 07:23 | 1.172 | 0 | 805 | 1 | 6 | 1 | 44 | 3 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 0 | 3.923 | 35.227 | 736.361 | 0 | 927.311
000401158792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-DM-353498/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 10:32 | 2023-09-17 10:50 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 114 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.359 | 187.763 | 157.666 | 14.668 | 540.456
000401159739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-352898/KARA ELBISTAN CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 14:11 | 2023-09-19 14:11 | 0.003 | 1 | 1807 | 2 | 40 | 10 | 141 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401161680 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13712856-1123039-Enhdirek-(124767/DUZCE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 11:00 | 2023-09-23 11:10 | 0.167 | 1 | 110 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.186 | 4.23 | 0 | 0 | 0.04 | 0.027 | 0 | 0 | 4.483
000401157732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13762107-4708-Trafobinatip-()-(503435/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 21:21 | 2023-09-14 22:19 | 0.965 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315
000401159294 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356978/0 | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 13:51 | 2023-09-18 15:09 | 1.3 | 0 | 336 | 5 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 30.593 | 0 | 0 | 12.302 | 1.403 | 7.926 | 0 | 52.224
000401158790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-DM-353496/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 10:32 | 2023-09-17 10:51 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 301 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.225 | 89.67 | 46.869 | 6.233 | 150.997
000401158888 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM-2-6350-DM-354537/GAZİ İÖO ÇIKIŞI | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 14:29 | 2023-09-17 14:34 | 0.086 | 0 | 8349 | 4 | 14 | 14 | 1607 | 0 | 0 | 0 | 153.062 | 0 | 0 | 13.676 | 107.842 | 0 | 0 | 274.58
000401158889 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-3697455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 14:13 | 2023-09-17 14:58 | 0.753 | 8 | 1445 | 381 | 50 | 7 | 52 | 1 | 0 | 48.551 | 282.175 | 0 | 0 | 43.606 | 24.722 | 0.345 | 0 | 399.399
000401156889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13761390-906991-Agdirek-(1413734/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 09:15 | 2023-09-13 13:08 | 3.887 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467
000401158119 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KURUGOL TR-5040-DİREK TİPİ TRAFO-341249/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 18:29 | 2023-09-15 19:41 | 1.211 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.604
000401160728 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | ÇOMAK DM-1-2192683-DM-2192692/MEZARLIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 08:13 | 2023-09-21 11:30 | 3.276 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401160694 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11535442-2383-Trafobinatip-()-(98565/CUMHURUYET MHL. CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 11:00 | 2023-09-21 11:06 | 0.099 | 0 | 501 | 0 | 0 | 1 | 292 | 0 | 0 | 0 | 7.112 | 0 | 0 | 1.362 | 13.349 | 0 | 0 | 21.823
000401157393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-DM-353035/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-16 09:30 | 2023-09-16 17:30 | 8 | 0 | 260 | 14 | 16 | 4 | 29 | 3 | 1 | 0 | 500.451 | 0 | 0 | 1489.264 | 159.802 | 160.351 | 900.685 | 3210.553
000401158903 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534804-3839-Trafobinatip-()-(167735/KHK KOK CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 15:29 | 2023-09-17 16:10 | 0.683 | 0 | 6 | 17 | 15 | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 231.037 | 27.632 | 2598.298 | 0 | 2858.069
000401158906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15739261-362153-Trafo-()-(656759/B-656760/B-656762/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 12:35 | 2023-09-17 13:11 | 0.603 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.632
000401162267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15784822-358314-Trafo-()-(2075093/A-2075095/A-2075134/A-718518/A-718521/A)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 17:23 | 2023-09-25 18:14 | 0.847 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 17.962 | 0 | 0 | 20.387
000401159174 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/19-4978-DM-356475/HÜCRE TABANI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 09:19 | 2023-09-18 09:53 | 0.568 | 0 | 2519 | 0 | 19 | 6 | 191 | 0 | 0 | 0 | 333.363 | 0 | 0 | 88.408 | 131.363 | 0 | 0 | 553.134
000401160343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13855922-54-Trafobinatip-()-(686717/E)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:02 | 2023-09-20 18:09 | 1.104 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.433 | 0 | 0 | 0 | 5.006 | 0 | 0 | 34.439
000401160477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KESIRLIK MNB-7123-DM-354751/BAHCELIEVLER DOKUZTAY | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:49 | 2023-09-20 19:50 | 0.006 | 0 | 339 | 1 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0.442 | 0.028 | 0 | 0 | 1.204
000401160336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 14011719-3071-Trafobinatip-()-(671152/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:03 | 2023-09-20 17:50 | 0.782 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41
000401160341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:54 | 2023-09-20 17:55 | 0.006 | 1 | 118 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.002 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.631
000401160388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:49 | 2023-09-20 18:50 | 0.011 | 0 | 792 | 6 | 73 | 5 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2.947 | 0 | 0 | 0.1 | 0.365 | 0.006 | 0 | 3.418
000401157576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14065541-4149-Trafobinatip-()-(584351/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 13:44 | 2023-09-14 13:55 | 0.187 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
000401161181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13749105-4714-Trafobinatip-()-(596431/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 08:34 | 2023-09-22 09:10 | 0.609 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 1.263
000401160378 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADICIMTM-3060-TM-354567/0 | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-20 18:00 | 2023-09-20 19:00 | 1 | 20 | 6858 | 100 | 145 | 45 | 460 | 1 | 0 | 319.05 | 1278.575 | 0 | 0 | 1626.511 | 193.4 | 218.158 | 0 | 3635.694
000401156642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14434974-3620092-Enhdirek-(3620097/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 17:27 | 2023-09-12 20:30 | 3.048 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.915
000401158551 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ADALI SIRADUT MEZRASI TR1-5838-DİREK TİPİ TRAFO-345293/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 16:58 | 2023-09-16 19:26 | 2.473 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.994
000401158982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 16:41 | 2023-09-17 16:41 | 0.011 | 0 | 187 | 14 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 1.017 | 0.026 | 0 | 0 | 1.733
000401160368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13941340-280-Trafobinatip-()-(664512/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 16:36 | 2023-09-20 17:45 | 1.153 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.479 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 9.597
000401163114 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12198267-1571838-Agpanobox-(2590348/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-27 14:50 | 2023-09-27 16:30 | 1.668 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0 | 3.842
000401164494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14493158-4831-Trafobinatip-()-(552756/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 16:37 | 2023-09-30 17:10 | 0.546 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.917
000401155626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13732138-3903-Trafobinatip-()-(507945/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 13:54 | 2023-09-10 14:42 | 0.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
000401163166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | DAGLICA MONOBLOK-6362-DM-354758/TOPAKTAS SERGEN CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 17:48 | 2023-09-27 23:03 | 5.244 | 1 | 115 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35.449 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | 5.046 | 0 | 0 | 124.035
000401163021 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 15728823-361656-Trafo-()-(1334994/)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 14:57 | 2023-09-27 15:15 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401164475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | CARDAK MNB-10638-DM-355640/ÇARDAK ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 13:24 | 2023-09-30 13:47 | 0.376 | 0 | 1593 | 1 | 126 | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 89.348 | 0 | 5.962 | 85.427 | 22.639 | 0 | 0 | 203.376
000401163385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 10:13 | 2023-09-28 10:13 | 0.006 | 0 | 185 | 48 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 2.617 | 0.023 | 0 | 0 | 3.038
000401159432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731067-366489-Trafo-()-(501222/D-501290/D-501293/D-524714/D)-(LV-LV-LV-LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 13:28 | 2023-09-28 14:09 | 0.683 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 0 | 0 | 13.294
000401164578 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13787126-3006-Trafobinatip-()-(382085/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 17:38 | 2023-09-30 18:40 | 1.033 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595
000401163783 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | YENI TR 100 kVA-3637248-TRAFO-3637252/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 08:31 | 2023-09-29 08:46 | 0.248 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.796
000401162961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13844054-2674-Trafobinatip-()-(630665/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 10:02 | 2023-09-27 10:38 | 0.601 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 1.087
000401164376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736876-3762-Trafobinatip-()-(605697/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-30 14:15 | 2023-09-30 21:32 | 7.281 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.991 | 0 | 0 | 0 | 9.946 | 0 | 0 | 73.937
000401163768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TASKOPRU DM-2041875-DM-2714713/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 05:16 | 2023-09-29 05:22 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0.199
000401163409 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-354514/0 | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 11:36 | 2023-09-28 12:31 | 0.916 | 7 | 2169 | 306 | 71 | 19 | 155 | 2 | 0 | 263.317 | 413.738 | 0 | 0 | 215.497 | 58.642 | 27.734 | 0 | 978.928
000401163117 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | GAFFARLI MONOBLOK-2707-DM-355359/DEREKÖYÜ ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-27 16:16 | 2023-09-27 18:42 | 2.428 | 0 | 1234 | 7 | 51 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 552.203 | 0 | 0 | 0 | 74.905 | 0 | 0 | 627.108
000401162935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 12516911-4360386-Enhdirek-(4360390/KURTLAR YENI HAT)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-27 09:29 | 2023-09-27 15:58 | 6.479 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.114
000401163254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/ALİŞAR ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 06:52 | 2023-09-27 06:59 | 0.112 | 0 | 407 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.097 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 5.369
000401163138 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARICIK KOK-7070-KOK-354258/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 16:18 | 2023-09-27 16:51 | 0.559 | 8 | 296 | 6 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 112.008 | 19.159 | 0 | 0 | 4.179 | 2.398 | 0 | 0 | 137.744
000401162875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534422-9327-Trafobinatip-()-(84145/ONSEN PETROL CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 05:03 | 2023-09-27 05:50 | 0.786 | 2 | 45 | 17 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0.793 | 5.437 | 0 | 0 | 25.519 | 3.44 | 102.24 | 0.689 | 138.118
000401162984 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 11539230-8679-Trafobinatip-()-(415145/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 11:08 | 2023-09-27 15:09 | 4.019 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153.181 | 0 | 0 | 0 | 7.673 | 0 | 0 | 160.854
000401162973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13723346-881247-Agdirek-(1521129/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 11:00 | 2023-09-27 16:33 | 5.556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
000401163970 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728953-362930-Trafo-()-(1241384/-1241385/-402553/A-402555/A-403960/A)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 16:29 | 2023-09-29 17:07 | 0.626 | 0 | 112 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.687 | 0 | 0 | 0 | 5.268 | 0 | 0 | 19.955
000401157077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13810814-5502-Trafobinatip-()-(581184/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 13:15 | 2023-09-13 17:46 | 4.518 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593
000401163927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13930935-1198368-Ogmusdirek-(537379/B-540544/B-540548/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 13:01 | 2023-09-29 14:12 | 1.189 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68
000401163895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 13:37 | 2023-09-29 13:38 | 0.006 | 0 | 185 | 48 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 2.815 | 0.028 | 0 | 0 | 3.244
000401163875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13973606-3591-Trafobinatip-()-(646507/A-646508/A-659442/A)-(LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 12:45 | 2023-09-29 13:02 | 0.276 | 0 | 77 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.274
000401152870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13778267-10874-Trafobinatip-()-(580591/B)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 14:21 | 2023-09-04 18:17 | 3.931 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.855
000401163859 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11538026-6569-Trafobinatip-()-(463721/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 11:10 | 2023-09-29 12:15 | 1.093 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.663 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 8.775
000401164409 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ALACAYIR MNB-2145680-DM-2145694/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 17:47 | 2023-09-30 17:50 | 0.05 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 1.041
000401154924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | Dağıtım Transformatörü | 13925787-1204867-Ogmusdirek-(484016/C-484017/C-484018/C)-(LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 19:05 | 2023-09-08 19:55 | 0.844 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.918 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 24.188
000401161159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-355346/UFACIKLI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 07:25 | 2023-09-22 07:26 | 0.017 | 6 | 1140 | 8 | 19 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0.868 | 3.632 | 0 | 0 | 0.568 | 0.229 | 0 | 0 | 5.297
000401162969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14026756-4399-Trafobinatip-()-(600126/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 10:50 | 2023-09-27 11:25 | 0.58 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.846
000401164124 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11571248-12050-Trafobinatip-()-(325187/ESKI TERZILER KOK CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 21:50 | 2023-09-29 22:07 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.668 | 57.308 | 657.901 | 168.184 | 980.061
000401164129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13978597-3971-Trafobinatip-()-(712071/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 09:07 | 2023-09-29 10:04 | 0.953 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521
000401164130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14063005-3695-Trafobinatip-()-(641701/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 11:26 | 2023-09-29 12:50 | 1.408 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.422
000401163394 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14013885-3479-Trafobinatip-()-(529417/D-655819/D-655823/D-655824/D-728752/D)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 16:40 | 2023-09-28 17:00 | 0.333 | 0 | 35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358
000401163236 | 3 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-3 ADM-4131-DM-352935/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 21:44 | 2023-09-27 21:53 | 0.141 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 73.217 | 0 | 0 | 0 | 26.805 | 0 | 0 | 100.022
000401164465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBEN MNB-8393-DM-352876/GÖKSUN GİR.ÇIK | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 14:46 | 2023-09-30 15:11 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.855 | 0 | 0 | 0 | 19.855
000401164768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBEN MNB-8393-DM-352876/GÖKSUN GİR.ÇIK | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 18:12 | 2023-09-30 21:20 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.661 | 0 | 0 | 0 | 151.661
000401164769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBEN MNB-8393-DM-352876/GÖKSUN GİR.ÇIK | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 16:06 | 2023-09-30 18:12 | 2.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.759 | 0 | 0 | 0 | 102.759
000401163060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354743/HUYUKLU ERCENE | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 07:47 | 2023-09-27 07:48 | 0.011 | 4 | 1491 | 4 | 164 | 5 | 30 | 1 | 0 | 0.531 | 4.493 | 0 | 0 | 0.818 | 0.456 | 0.075 | 0 | 6.373
000401163705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14316928-1178661-Enhdirek-(288465/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 19:53 | 2023-09-28 21:05 | 1.193 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 4.569
000401158496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KABAAGAC MONOBLOK HUCRE-10775-DM-346907/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 14:29 | 2023-09-16 14:50 | 0.345 | 1 | 469 | 5 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 3.42 | 49.292 | 0 | 0 | 0.341 | 8.228 | 0 | 0 | 61.281
000401159172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731082-367114-Trafo-()-(510598/B)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 10:02 | 2023-09-18 13:20 | 3.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.298
000401156012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14102643-1166095-Enhdirek-(69444/GOLPINAR KOYU ESKI TR HATT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 09:27 | 2023-09-11 13:21 | 3.914 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.524 | 0 | 0 | 0 | 11.405 | 0 | 0 | 50.929
000401164536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11573052-3653410-Trafobinatip-()-(3654791/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 18:34 | 2023-09-30 19:13 | 0.656 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.658 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 13.798
000401159654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YALAK KOYU TR-3444-DİREK TİPİ TRAFO-336238/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 09:46 | 2023-09-19 11:00 | 1.234 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
000401159729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KARAMAGARA KOY TR-15-DİREK TİPİ TRAFO-333990/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 13:00 | 2023-09-19 14:55 | 1.912 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 5.082
000401164519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14174172-1210686-Ogmusdirek-(2756422/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 17:12 | 2023-09-30 17:45 | 0.553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
000401158368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | YAHYA KEMAL MOD5-12479-DM-356792/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:48 | 2023-09-16 11:12 | 0.398 | 0 | 4080 | 0 | 6 | 1 | 166 | 0 | 1 | 0 | 369.793 | 0 | 0 | 1.009 | 58.453 | 0 | 0.091 | 429.346
000401154934 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13764952-1154826-Enhdirek-(79942/ALTAS-YAZIDERE KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 19:43 | 2023-09-08 19:49 | 0.091 | 0 | 356 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.317 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 8.392
000401152189 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 14336523-1921-Trafobinatip-()-(452285/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 06:25 | 2023-09-03 08:35 | 2.175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 1.515
000401163699 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12199877-1573618-Agpanobox-(418211/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 16:20 | 2023-09-28 18:28 | 2.132 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 1.362
000401163141 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 14008927-1166862-Enhdirek-(158053/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 16:50 | 2023-09-27 16:54 | 0.067 | 0 | 182 | 5 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 0.124 | 0.096 | 0 | 0 | 1.794
000401151397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13878550-3366-Trafobinatip-()-(653771/C)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 09:53 | 2023-09-01 10:40 | 0.782 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.982 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 2.017 | 0 | 18.973
000401152877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13855692-2782-Trafobinatip-()-(622481/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 14:38 | 2023-09-04 15:05 | 0.459 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.986
000401161494 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13647451-4988-Trafobinatip-()-(420460/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 17:48 | 2023-09-22 19:05 | 1.291 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627
000401154934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13764952-1154826-Enhdirek-(79942/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 19:08 | 2023-09-08 19:43 | 0.597 | 0 | 120 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.139
000401158768 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13847228-1114253-Enhdirek-(287539/HAT839501)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 11:32 | 2023-09-17 11:39 | 0.127 | 0 | 51 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 2.137
000401160391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13810683-4268-Trafobinatip-()-(582544/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:56 | 2023-09-20 19:13 | 0.285 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.224
000401163995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15786729-3637250-Trafo-()-(3638076/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 17:57 | 2023-09-29 19:17 | 1.328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222
000401164025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731034-361146-Trafo-()-(658880/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 18:32 | 2023-09-29 21:14 | 2.691 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.171
000401164064 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13946548-1205723-Ogmusdirek-(559320/B-559324/B-559630/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 19:15 | 2023-09-29 19:41 | 0.433 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.783 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 12.436
000401163989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730811-366858-Trafo-()-(507433/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 17:40 | 2023-09-29 19:27 | 1.787 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
000401162300 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-DM-353035/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 18:58 | 2023-09-25 19:29 | 0.52 | 0 | 262 | 14 | 16 | 4 | 29 | 3 | 1 | 0 | 32.336 | 0 | 0 | 1.381 | 10.507 | 6.289 | 0 | 50.513
000401153262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | CAKIRHOCA KOK DM2-40-12737-TRAFO BİNASI-356397/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 13:54 | 2023-09-05 14:08 | 0.233 | 0 | 3503 | 0 | 65 | 2 | 170 | 2 | 2 | 0 | 172.444 | 0 | 0 | 37.706 | 57.544 | 18.275 | 6.553 | 292.522
000401151152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13858635-948882-Agdirek-(1413564/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 08:21 | 2023-09-01 09:05 | 0.734 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.064 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 4.878
000401153256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13888555-1202329-Ogmusdirek-(1457722/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 13:35 | 2023-09-05 14:08 | 0.554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
000401152231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 14316009-1044532-Agdirek-(1528458/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 10:06 | 2023-09-03 10:41 | 0.589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104
000401153687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13762955-10739-Trafobinatip-()-(502465/D)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 10:13 | 2023-09-06 11:44 | 1.533 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.754 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 14.225
000401158276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13878098-6397-Trafobinatip-()-(553438/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 09:00 | 2023-09-16 11:41 | 2.683 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.965 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 4.01
000401160930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | YAHYA KEMAL MOD5-12479-DM-356795/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 16:09 | 2023-09-21 16:49 | 0.66 | 8 | 8250 | 68 | 1891 | 31 | 373 | 4 | 1 | 121.272 | 2132.447 | 6.587 | 0.143 | 235.483 | 215.65 | 92.121 | 9.459 | 2813.162
000401154021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353675/ÇALI PETROL-ALEMBEY ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 20:59 | 2023-09-06 21:03 | 0.068 | 0 | 22 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.349
000401151900 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TM Fideri | 11534659-10243-Trafobinatip-()-(112389/F-5 TUT)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 15:44 | 2023-09-02 16:04 | 0.333 | 1 | 4473 | 5 | 440 | 19 | 251 | 2 | 0 | 0.081 | 335.704 | 0 | 0 | 86.776 | 69.202 | 13.199 | 0 | 504.962
000401158087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-354080/YOLBOYU ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 16:53 | 2023-09-15 16:53 | 0.006 | 5 | 388 | 34 | 8 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0.162 | 1.696 | 0 | 0 | 2.397 | 0.193 | 5.573 | 0 | 10.021
000401151148 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 13758229-1122590-Enhdirek-(134382/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 07:40 | 2023-09-01 10:50 | 3.181 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.908
000401152148 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15741104-361814-Trafo-()-(1282211/-1282212/-1282346/-2173624/E-390472/E-390479/E)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 22:39 | 2023-09-02 23:10 | 0.512 | 0 | 143 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.472 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 18.863
000401153088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 00:28 | 2023-09-05 00:31 | 0.034 | 3 | 5997 | 64 | 1450 | 23 | 244 | 4 | 1 | 2.203 | 60.216 | 0 | 0.04 | 5.097 | 3.488 | 2.818 | 0.256 | 74.118
000401154929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13683738-2701-Trafobinatip-()-(634190/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 20:38 | 2023-09-08 23:02 | 2.412 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.736 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0 | 8.662
000401157526 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663163-347911 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 14:32 | 2023-09-14 15:43 | 1.179 | 1 | 79 | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20.595 | 42.033 | 0 | 0 | 84.563 | 1.94 | 341.421 | 0 | 490.552
000401157665 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 14499169-3720769-Ogmusdirek-(3720873/A-3720874/A)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 18:53 | 2023-09-14 21:28 | 2.591 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 7.067 | 0 | 0 | 8.82
000401156004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13653800-2668-Trafobinatip-()-(539329/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 10:29 | 2023-09-11 12:07 | 1.633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319
000401159677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534769-2047-Trafobinatip-()-(564765/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 11:58 | 2023-09-19 15:34 | 3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0.795
000401153099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SIR KOK MNB-8737-DM-353348/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 03:47 | 2023-09-05 03:48 | 0.006 | 0 | 200 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.269
000401155233 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | OZAN KOK-8396-KOK-338596/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 15:43 | 2023-09-09 17:17 | 1.563 | 2 | 530 | 4 | 19 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0.308 | 46.324 | 0 | 0 | 5.647 | 0.234 | 94.351 | 0 | 146.864
000401160790 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 11539890-4984-Trafobinatip-()-(463646/B-463647/B-465145/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 10:13 | 2023-09-21 10:57 | 0.725 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.432 | 0 | 0 | 0 | 6.177 | 0 | 0 | 63.609
000401160698 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 11539890-4984-Trafobinatip-()-(463646/B-463647/B-465145/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 08:27 | 2023-09-21 09:20 | 0.886 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63.841 | 0 | 0 | 0 | 5.935 | 0 | 0 | 69.776
000401155218 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15729324-362825-Trafo-()-(393983/B-393985/B-393987/B-394754/B)-(LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 15:13 | 2023-09-09 17:05 | 1.871 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.991
000401155344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13659481-2505-Trafobinatip-()-(536860/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 19:05 | 2023-09-09 21:04 | 1.984 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543
000401155138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13897937-585-Trafobinatip-()-(605404/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 12:17 | 2023-09-09 13:46 | 1.481 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.092 | 0 | 0 | 0 | 13.486 | 0 | 0 | 70.578
000401155252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14443026-1065786-Agdirek-(1530962/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 09:26 | 2023-09-09 11:00 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.225
000401154101 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13829524-1166172-Enhdirek-(56317/ KERIMLER HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 09:14 | 2023-09-07 09:18 | 0.075 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
000401155221 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI DM-8953-DM-355246/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 14:26 | 2023-09-09 15:28 | 1.022 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4301.049 | 0 | 4301.387
000401160369 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 14164068-12015-Trafobinatip-()-(370597/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:23 | 2023-09-20 19:25 | 1.035 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.669 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 5.909
000401152422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14331395-869865-Agdirek-(1465611/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 17:41 | 2023-09-03 19:19 | 1.643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
000401162565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ULUDERE MNB-2147887-DM-2147897/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 11:19 | 2023-09-26 12:07 | 0.799 | 0 | 37 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.195 | 0 | 0 | 15.865 | 0.267 | 0 | 0 | 21.327
000401162850 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 14336548-1998-Trafobinatip-()-(454998/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 21:15 | 2023-09-26 22:05 | 0.828 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 1.8
000401162085 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13763564-9455-Trafobinatip-()-(554929/C-567771/C-569116/C-569118/C)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 12:15 | 2023-09-25 12:22 | 0.103 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 4.218
000401155435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353086/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 23:08 | 2023-09-09 23:09 | 0.023 | 1 | 694 | 1 | 15 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.16 | 1.285 | 0 | 0 | 0.227 | 0.004 | 0 | 0 | 1.676
000401155436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13655018-1170990-Enhdirek-(75949/HAT14741)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 23:37 | 2023-09-10 01:46 | 2.149 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401155880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13930626-1199156-Ogmusdirek-(3646820/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 20:32 | 2023-09-10 22:05 | 1.544 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.449
000401156246 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI DM-8953-DM-353857/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 20:20 | 2023-09-11 20:29 | 0.147 | 0 | 9504 | 8 | 5 | 16 | 929 | 0 | 1 | 0 | 303.599 | 0 | 0 | 24.078 | 98.36 | 0 | 0.157 | 426.194
000401154400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535397-290-Trafobinatip-()-(158080/SOGUTLU KASABA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 16:48 | 2023-09-07 17:26 | 0.631 | 1 | 754 | 28 | 46 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.548 | 124.085 | 0 | 0 | 29.008 | 8.825 | 0 | 0 | 162.466
000401155085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534757-2046-Trafobinatip-()-(566521/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 09:51 | 2023-09-09 10:25 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 2.65
000401159419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537043-10211-Trafobinatip-()-(737768/J)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 18:47 | 2023-09-18 20:05 | 1.3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.673
000401152245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14121121-7013-Trafobinatip-()-(636790/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 10:38 | 2023-09-03 12:04 | 1.436 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936
000401156375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353018/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 08:36 | 2023-09-12 08:37 | 0.006 | 1 | 1770 | 0 | 106 | 2 | 65 | 0 | 1 | 0.264 | 6.722 | 0 | 0 | 0.621 | 0.698 | 0 | 0.256 | 8.561
000401155163 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Abone Tesisi | 12193000-1573254-Agpanobox-(1324963/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 13:06 | 2023-09-09 14:57 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.643 | 0 | 0 | 16.643
000401162668 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI KABINI-3588026-DM-3588122/BOZPINAR GÜZELSI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 14:25 | 2023-09-26 14:26 | 0.008 | 11 | 1295 | 5 | 72 | 14 | 56 | 1 | 0 | 0.639 | 4.281 | 0 | 0 | 3.476 | 0.535 | 1.218 | 0 | 10.149
000401160338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13753034-546-Trafobinatip-()-(666952/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:22 | 2023-09-20 18:00 | 0.633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401162773 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 13691028-5761-Trafobinatip-()-(1246887/-1246888/-399006/B-399007/B)-(LV-LV-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 18:36 | 2023-09-26 19:07 | 0.51 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.439 | 0 | 0 | 0 | 2.691 | 0 | 0 | 19.13
000401155549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-353194/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 10:39 | 2023-09-10 10:40 | 0.003 | 0 | 2510 | 0 | 4 | 9 | 910 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401155551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14053466-2344-Trafobinatip-()-(647315/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 07:45 | 2023-09-10 08:47 | 1.036 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.479
000401156006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13920327-3833-Trafobinatip-()-(613601/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 10:38 | 2023-09-11 14:01 | 3.387 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.323
000401156100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11538432-7696-Trafobinatip-()-(159191/KUYUMCULAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 12:44 | 2023-09-11 14:43 | 1.983 | 0 | 85 | 36 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.031 | 0 | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 0 | 34.276
000401161476 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KUYULU KOK-3426605-KOK-3427275/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 16:56 | 2023-09-22 18:23 | 1.437 | 5 | 551 | 8 | 13 | 3 | 15 | 1 | 0 | 48.362 | 58.819 | 0 | 0 | 2.637 | 3.442 | 0.637 | 0 | 113.897
000401155625 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729000-362406-Trafo-()-(407203/B-407207/B)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-10 12:25 | 2023-09-10 15:12 | 2.779 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.036 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 9.045
000401155541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | DM | 11571427-11852-Trafobinatip-()-(2094583/A-2104432/A-280888/-327813/-739451/A-739750/A-741288/A-741291/A-741587/A-743159/A-743163/A-743165/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 09:04 | 2023-09-10 09:10 | 0.098 | 0 | 1619 | 0 | 5 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 20.025 | 0 | 0 | 0 | 5.415 | 0 | 0 | 25.44
000401155181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540081-8509-Trafobinatip-()-(702069/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 13:48 | 2023-09-09 20:58 | 7.166 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 81.711 | 0 | 0 | 0 | 59.309 | 0 | 0 | 141.02
000401154806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534412-8398-Trafobinatip-()-(53126/HAT757)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 16:49 | 2023-09-08 17:01 | 0.212 | 1 | 873 | 11 | 165 | 1 | 45 | 0 | 0 | 4.982 | 60.805 | 0 | 0 | 0.176 | 6.363 | 0 | 0 | 72.326
000401154363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12217429-1587047-Agpanobox-(4417097/-735478/J)-(LV-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-07 13:15 | 2023-09-07 15:30 | 2.253 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.027 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 8.891
000401153354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13818254-5231-Trafobinatip-()-(575496/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 14:57 | 2023-09-05 15:53 | 0.931 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361
000401153375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13881141-4387-Trafobinatip-()-(586191/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 16:29 | 2023-09-05 16:36 | 0.119 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.822
000401156763 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2206493/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 20:33 | 2023-09-12 20:34 | 0.021 | 1 | 267 | 33 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.101 | 1.38 | 0 | 0 | 0.133 | 0.027 | 0 | 0 | 1.641
000401153107 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | ACMA KOK-6149-KOK-354421/KESERTAŞ ÇIKIŞI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 06:16 | 2023-09-05 08:45 | 2.478 | 2 | 188 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6.994 | 93.227 | 0 | 0 | 43.418 | 6.025 | 0 | 0 | 149.664
000401153665 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13691037-348317 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 09:06 | 2023-09-06 09:52 | 0.762 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.299 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 6.786
000401152788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14044929-857441-Agdirek-(1425335/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 14:11 | 2023-09-04 17:50 | 3.643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438
000401157033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13698124-1013744-Agdirek-(1422991/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 14:42 | 2023-09-13 16:20 | 1.628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
000401153155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353675/ÇALI PETROL-ALEMBEY ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 09:12 | 2023-09-05 09:13 | 0.019 | 0 | 22 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.085
000401159492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13708974-6677-Trafobinatip-()-(540149/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 19:19 | 2023-09-18 22:55 | 3.586 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.191
000401156660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 17:14 | 2023-09-12 17:20 | 0.098 | 1 | 454 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.021 | 12.177 | 0 | 0.09 | 2.027 | 1.842 | 1.096 | 0 | 17.253
000401153661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13960603-3377-Trafobinatip-()-(707314/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 23:29 | 2023-09-04 23:59 | 0.511 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0.537
000401154452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13655461-1157086-Enhdirek-(301608/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 18:00 | 2023-09-07 19:46 | 1.768 | 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.317 | 11.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.636
000401153643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14315928-4629-Trafobinatip-()-(583421/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 08:45 | 2023-09-06 09:35 | 0.829 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.379 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 4.623
000401154203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-DM-353469/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 07:39 | 2023-09-07 07:52 | 0.215 | 1 | 14182 | 1 | 79 | 20 | 1585 | 2 | 9 | 3.224 | 482.408 | 0 | 0 | 87.124 | 248.447 | 44.582 | 12.355 | 878.14
000401155908 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK DM-1-11223-DM-353335/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 05:59 | 2023-09-11 06:01 | 0.03 | 0 | 681 | 0 | 6 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.616 | 0 | 0 | 0.457 | 0.057 | 0 | 0 | 3.13
000401153941 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | MEYDAN KY. TR-2 (AFET EVLER-8174-DİREK TİPİ TRAFO-345152/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 20:53 | 2023-09-06 20:59 | 0.097 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068
000401152897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14200495-347507 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 17:34 | 2023-09-04 21:38 | 4.074 | 0 | 85 | 17 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.449 | 0 | 0 | 0 | 10.578 | 0 | 0 | 72.027
000401155670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353086/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 13:03 | 2023-09-10 13:08 | 0.083 | 1 | 694 | 1 | 15 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.731 | 8.173 | 0 | 0 | 2.844 | 0.177 | 0 | 0 | 11.925
000401153257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13826007-952842-Agdirek-(1412655/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 13:39 | 2023-09-05 15:12 | 1.549 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
000401155528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14045086-9201-Trafobinatip-()-(527694/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 09:48 | 2023-09-10 13:43 | 3.929 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.528 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 8.436
000401155563 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14025584-1200151-Ogmusdirek-(2636213/A-635218/A-635219/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 11:03 | 2023-09-10 11:13 | 0.167 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 1.225
000401153409 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13890446-1331-Trafobinatip-()-(446393/B-446461/B-446463/B-446465/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 17:36 | 2023-09-05 20:41 | 3.087 | 0 | 126 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117.031 | 0 | 0 | 0 | 8.261 | 0 | 0 | 125.292
000401154238 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-354513/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 11:57 | 2023-09-07 15:07 | 3.154 | 3 | 590 | 28 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 56.2 | 270.55 | 0 | 0 | 462.108 | 5.107 | 89.822 | 0 | 883.787
000401154560 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR1 MERKEZ KOKLU-3912-DİREK TİPİ TRAFO-335270/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 07:49 | 2023-09-08 07:56 | 0.114 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923
000401154345 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSATDM-6709-DM-353929/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 15:05 | 2023-09-07 15:40 | 0.583 | 1 | 216 | 10 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.718 | 43.602 | 0 | 0 | 2.319 | 4.258 | 0 | 0 | 50.897
000401154093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13725468-1160543-Enhdirek-(69349/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 06:40 | 2023-09-07 08:45 | 2.078 | 0 | 20 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.303 | 0 | 0 | 28.254 | 2.501 | 0 | 0 | 40.058
000401153215 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YUZUNCU YIL (KELTI KY.-5567-DİREK TİPİ TRAFO-344253/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 12:06 | 2023-09-05 12:15 | 0.159 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234
000401159207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILI TM-6125-TM-354896/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 10:25 | 2023-09-18 10:31 | 0.1 | 11 | 13490 | 68 | 847 | 50 | 1477 | 12 | 11 | 53.102 | 322.845 | 0 | 0 | 253.048 | 151.629 | 104.952 | 11.407 | 896.983
000401154368 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-354516/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 16:04 | 2023-09-07 18:24 | 2.331 | 13 | 2663 | 415 | 57 | 25 | 109 | 3 | 0 | 183.586 | 1486.631 | 0 | 0 | 686.817 | 124.524 | 111.597 | 0 | 2593.155
000401156178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14517246-4386249-Ogmusdirek-(4386956/B-4386975/B-4387028/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 17:27 | 2023-09-11 18:40 | 1.212 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.302 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 15.306
000401155090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14000955-289-Trafobinatip-()-(674710/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 09:24 | 2023-09-09 10:38 | 1.243 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594
000401153975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14104158-1133590-Enhdirek-(77887/HAT15944)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 19:43 | 2023-09-07 01:37 | 5.896 | 0 | 21 | 10 | 2 | 14 | 68 | 4 | 0 | 0 | 14.263 | 0 | 0 | 376.182 | 244.965 | 1067.741 | 0 | 1703.151
000401154777 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSATDM-6709-DM-353926/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 15:33 | 2023-09-08 15:34 | 0.017 | 0 | 207 | 0 | 1 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 0.303 | 1.427 | 0 | 0 | 2.854
000401152224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ONSEN KOK-11029-DM-355392/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 09:53 | 2023-09-03 10:01 | 0.137 | 3 | 2539 | 1 | 267 | 3 | 215 | 0 | 1 | 4.822 | 76.869 | 0 | 0 | 3.119 | 16.782 | 0 | 1.259 | 102.851
000401152899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | IGDELI MNB-7699-DM-355403/İĞDELİ ÇIKIŞI | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 17:27 | 2023-09-04 17:33 | 0.093 | 1 | 229 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.267 | 6.678 | 0 | 0 | 0.467 | 0.141 | 0 | 0 | 7.553
000401152168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353688/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 06:44 | 2023-09-03 06:47 | 0.059 | 5 | 1335 | 1 | 81 | 10 | 32 | 0 | 0 | 9.957 | 10.194 | 0 | 0 | 1.36 | 1.301 | 0 | 0 | 22.812
000401152155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534699-4668-Trafobinatip-()-(693239/H)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-04 10:00 | 2023-09-04 17:45 | 7.75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200.602 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 201.124
000401153941 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | MEYDAN KY. TR-2 (AFET EVLER-8174-DİREK TİPİ TRAFO-345152/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 18:36 | 2023-09-06 20:53 | 2.276 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.346
000401152174 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARICIK KOK-7070-KOK-354258/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 06:24 | 2023-09-03 08:27 | 2.055 | 8 | 294 | 6 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 127.408 | 81.505 | 0 | 0 | 7.538 | 9.513 | 0 | 0 | 225.964
000401154127 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11572676-2612995-Trafobinatip-()-(52868/AKAR ENERJI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-07 06:00 | 2023-09-07 07:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401154763 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ESKITAS MNB-11335-DM-356027/ESKİTAŞ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 15:16 | 2023-09-08 15:23 | 0.123 | 6 | 319 | 11 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1.942 | 10.991 | 0 | 0 | 5.379 | 1.925 | 0 | 0 | 20.237
000401154816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 17:01 | 2023-09-08 17:02 | 0.006 | 1 | 116 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.002 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.665
000401152806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13683065-974278-Agdirek-(2698490/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 14:59 | 2023-09-04 19:51 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401153273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13840861-2411-Trafobinatip-()-(651927/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 13:21 | 2023-09-05 14:20 | 0.987 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.293
000401152337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13960997-6662-Trafobinatip-()-(644774/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 07:42 | 2023-09-03 08:59 | 1.281 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977
000401154821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 17:15 | 2023-09-08 17:15 | 0.006 | 3 | 338 | 16 | 28 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.583 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.143 | 1.898
000401152212 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 08:56 | 2023-09-03 08:57 | 0.017 | 0 | 212 | 66 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0.022 | 0.004 | 0 | 0 | 1.052
000401160098 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13964132-1168510-Enhdirek-(151236/akçali köyü asagi tr)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 08:42 | 2023-09-20 08:52 | 0.167 | 0 | 93 | 0 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.505 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.225 | 0 | 3.956
000401162172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-354911/KUZKENT ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 09:20 | 2023-09-25 09:30 | 0.162 | 8 | 832 | 28 | 10 | 3 | 17 | 1 | 0 | 9.85 | 38.579 | 0 | 0 | 8.598 | 1.303 | 4.436 | 0 | 62.766
000401160069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek-(89873/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 08:14 | 2023-09-20 10:04 | 1.831 | 1 | 41 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.428 | 9.431 | 0 | 0 | 31.307 | 0 | 20.905 | 0 | 66.071
000401162890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353352/SÜLEYMANLI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-27 08:13 | 0.219 | 0 | 475 | 0 | 13 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.691 | 0 | 0 | 1.446 | 0.86 | 0 | 0 | 14.997
000401162874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | KANAL 1 MONOBLOK-8255-DM-352949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 06:21 | 2023-09-27 06:46 | 0.406 | 0 | 3670 | 0 | 0 | 1 | 366 | 0 | 0 | 0 | 218.802 | 0 | 0 | 4.425 | 66.737 | 0 | 0 | 289.964
000401153834 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TEGMENLI DM-3490272-DM-3490838/TEYMENLİ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 15:56 | 2023-09-06 15:57 | 0.011 | 0 | 604 | 3 | 29 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 0.31 | 0.383 | 0 | 0 | 3.914
000401154566 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ELBEYLI MNB-12208-DM-357243/BESLE-KLAVUZ ÇIKIŞI | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-08 09:00 | 2023-09-08 17:34 | 8.575 | 1 | 138 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 42.971 | 379.47 | 0 | 0 | 547.154 | 15.222 | 0 | 0 | 984.817
000401162581 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 11571427-11852-Trafobinatip-()-(2094583/J-2104432/J-739451/J-739750/J-741288/J-741291/J-741587/J-743159/J-743163/J-743165/J)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-26 12:54 | 2023-09-26 14:03 | 1.144 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10.995 | 0 | 0 | 0 | 3.484 | 0 | 0 | 14.479
000401162746 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14058189-1840-Trafobinatip-()-(1409776/-1516229/-2096820/-505976/G-685189/G-688343/G-688344/G)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-26 17:20 | 0.333 | 0 | 127 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 5.767
000401162193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | SEVDILI FAU-3431-DM-353387/GUCUK MBK GELEN | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 11:27 | 2023-09-25 11:40 | 0.204 | 0 | 340 | 1 | 20 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.787 | 0 | 0 | 5.992 | 1.55 | 0 | 0 | 18.329
000401162843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | IGDE KOK-2342-DM-348175/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 16:08 | 2023-09-25 16:19 | 0.178 | 1 | 650 | 1 | 92 | 3 | 36 | 1 | 0 | 9.226 | 24.833 | 0 | 0 | 0.755 | 2.631 | 0.547 | 0 | 37.992
000401163715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14036011-2213-Trafobinatip-()-(738156/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 19:21 | 2023-09-28 21:26 | 2.087 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.601
000401160543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 13668101-3388-Trafobinatip-()-(679441/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:39 | 2023-09-20 20:46 | 2.119 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.284
000401160347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13840861-2411-Trafobinatip-()-(651928/G)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:21 | 2023-09-20 18:12 | 0.848 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.275
000401162729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11571370-11385-Trafobinatip-()-(321685/BILKURDAN OKUL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 17:04 | 2023-09-26 18:18 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.632 | 0 | 0 | 0 | 41.632
000401157647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13954887-1199419-Ogmusdirek-(601555/E-601556/E-606472/E)-(LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 17:39 | 2023-09-14 18:10 | 0.523 | 0 | 163 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.855 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 22.29
000401159618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13840643-1208268-Ogmusdirek-(601651/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-19 09:02 | 2023-09-19 10:50 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.634 | 0 | 41.393 | 44.027
000401158999 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13847022-1183851-Ogmusdirek-(427858/A)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 18:00 | 2023-09-17 18:50 | 0.843 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.471 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 5.243
000401161676 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | IPEKLI KOK-6706-DM-353614/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 07:23 | 2023-09-23 08:40 | 1.275 | 5 | 666 | 13 | 41 | 6 | 35 | 0 | 0 | 10.928 | 151.112 | 0 | 0 | 60.6 | 9.438 | 0 | 0 | 232.078
000401161082 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983274-1169783-Enhdirek-(152765/GOLLUHUYUK KORGOCALAR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 21:40 | 2023-09-21 21:45 | 0.083 | 0 | 64 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 1.837
000401162581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13777108-1200207-Ogmusdirek-(658498/I)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-26 11:43 | 2023-09-26 12:54 | 1.186 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.651 | 0 | 0 | 0 | 4.497 | 0 | 0 | 39.148
000401162937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13764357-9728-Trafobinatip-()-(521582/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 09:33 | 2023-09-27 13:02 | 3.486 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452
000401151400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13780838-1215966-Ogmusdirek-(543190/C-543192/C-543194/C-546440/C)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 15:32 | 2023-09-01 18:05 | 2.548 | 0 | 213 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 96.424 | 0 | 0 | 0 | 37.791 | 0 | 0 | 134.215
000401161824 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11535565-6720-Trafobinatip-()-(464714/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 16:30 | 2023-09-24 17:30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 88.495 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 15.779 | 0 | 0 | 104.32
000401159287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ALACAYIR MNB-2145680-DM-2145691/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 13:33 | 2023-09-18 13:41 | 0.129 | 0 | 511 | 0 | 46 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 11.253 | 0 | 0 | 7.13 | 1.412 | 0 | 0 | 19.795
000401161486 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 11572410-2166298-Trafobinatip-()-(2166516/ANACIK)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 19:48 | 2023-09-22 19:56 | 0.124 | 1 | 1582 | 0 | 16 | 3 | 64 | 0 | 1 | 1.223 | 36.049 | 0 | 0 | 0.716 | 2.551 | 0 | 0 | 40.539
000401157427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BAYRAKLI MNB-8056-DM-354016/KÜMPERLİ ÖZTÜRK ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 10:50 | 2023-09-14 11:00 | 0.167 | 3 | 1255 | 3 | 186 | 0 | 113 | 0 | 0 | 8.871 | 54.343 | 0 | 0 | 0 | 11.065 | 0 | 0 | 74.279
000401157310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KILAVUZLU MOD5-12766-DM-357593/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 00:01 | 2023-09-14 00:25 | 0.397 | 0 | 1203 | 0 | 46 | 3 | 266 | 0 | 1 | 0 | 125.598 | 0 | 0 | 56.706 | 55.271 | 0 | 0.591 | 238.166
000401157474 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729114-361581-Trafo-()-(409273/B-411263/B-411266/B)-(LV-LV-LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 14:00 | 2023-09-14 14:48 | 0.807 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.822
000401159427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13766979-1170870-Enhdirek-(68437/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 16:17 | 2023-09-18 19:20 | 3.057 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.284
000401157658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680212/AKVEREN ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 17:43 | 2023-09-14 17:46 | 0.043 | 0 | 175 | 27 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0.046 | 0.447 | 0 | 0 | 2.103
000401159340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11573012-3350402-Trafobinatip-()-(3350640/DOGA KOLEJI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 15:28 | 2023-09-18 17:35 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.263 | 16.131 | 0 | 0 | 188.394
000401156534 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | KAHTA TM-7291-TM-354266/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 13:52 | 2023-09-12 13:54 | 0.039 | 0 | 24096 | 6 | 98 | 39 | 4167 | 0 | 11 | 0 | 191.873 | 0 | 0 | 49.944 | 138.527 | 0 | 1.846 | 382.19
000401157222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730364-360567-Trafo-()-(546329/C-546330/C-546331/C-546333/C)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 19:53 | 2023-09-13 20:41 | 0.801 | 0 | 140 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.379 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 34.21
000401154668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13757658-896409-Agdirek-(1335928/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 11:49 | 2023-09-08 14:35 | 2.766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265
000401151656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KILAVUZLU MOD5-12766-DM-357595/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 07:02 | 2023-09-02 07:26 | 0.396 | 0 | 17020 | 0 | 23 | 7 | 1596 | 2 | 4 | 0 | 1372.407 | 0 | 0 | 192.94 | 558.144 | 37.956 | 10.097 | 2171.544
000401153304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 14446087-3576429-Ogmusdirek-(3580544/E-3580547/E-3580548/E-3580551/E-3582464/E-3582469/E-3582483/E-3622323/E-701097/E)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_SC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 14:29 | 2023-09-05 17:08 | 2.662 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.113 | 0 | 0 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 39.092
000401159407 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | IPEKLI KOK-6706-DM-353614/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 17:24 | 2023-09-18 18:18 | 0.899 | 5 | 664 | 13 | 41 | 6 | 35 | 0 | 0 | 10.945 | 97.717 | 0 | 0 | 29.664 | 4.76 | 0 | 0 | 143.086
000401155925 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ELBEYLI MNB-12208-DM-357250/MUSTAFAÇAYIR ÇIKIŞI | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-11 09:01 | 2023-09-11 17:39 | 8.629 | 1 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.645 | 120.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.377
000401158557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Abone Tesisi | 13782999-871533-Agdirek-(1402627/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 17:04 | 2023-09-16 18:39 | 1.581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581
000401156564 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537243-4659-Trafobinatip-()-(744509/D)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 19:40 | 2023-09-12 19:48 | 0.137 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5.503 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 22.853
000401161154 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 06:12 | 2023-09-22 06:13 | 0.017 | 0 | 217 | 66 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0.021 | 0.01 | 0 | 0 | 0.652
000401161172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 07:51 | 2023-09-22 07:52 | 0.008 | 0 | 942 | 10 | 37 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.412 | 0 | 0 | 0.005 | 0.076 | 0 | 0 | 2.493
000401151671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KURUCUOVA MERKEZ-4425-DİREK TİPİ TRAFO-333191/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 08:15 | 2023-09-02 09:28 | 1.224 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.867 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 0 | 12.008
000401162240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 13096PTM-7061-Trafobinatip-()-(100172/GUCUK CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-25 16:50 | 2023-09-25 19:27 | 2.611 | 13 | 4288 | 75 | 325 | 24 | 183 | 3 | 2 | 264.764 | 1259.16 | 0 | 0 | 357.918 | 95.183 | 133.413 | 0 | 2110.438
000401152428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13725124-892371-Agdirek-(1425002/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 17:53 | 2023-09-03 20:46 | 2.871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532
000401161142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13965799-1205169-Ogmusdirek-(534288/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 23:12 | 2023-09-22 00:35 | 1.383 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18
000401160217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13755349-9604-Trafobinatip-()-(595996/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 10:14 | 2023-09-20 14:36 | 4.369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.952
000401160545 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 2 NOLU KOK-11687-TRAFO BİNASI-357573/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 21:44 | 2023-09-20 21:47 | 0.041 | 0 | 1902 | 0 | 48 | 16 | 295 | 0 | 2 | 0 | 10.353 | 0 | 0 | 3.427 | 3.32 | 0 | 0 | 17.1
000401160296 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | DAVUTLAR OBASI-2168-DİREK TİPİ TRAFO-346992/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 22:44 | 2023-09-20 22:48 | 0.068 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 1.616
000401160930 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534426-7067-Trafobinatip-()-(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 16:49 | 2023-09-21 16:53 | 0.066 | 5 | 2193 | 4 | 439 | 8 | 127 | 0 | 0 | 7.553 | 61.276 | 0 | 0 | 3.954 | 11.7 | 0 | 0 | 84.483
000401154772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13734901-1523-Trafobinatip-()-(512358/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 15:13 | 2023-09-08 18:20 | 3.114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
000401156149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13753219-4418-Trafobinatip-()-(652871/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 16:35 | 2023-09-11 17:14 | 0.659 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.765
000401160141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YENIYAPAN MNB-8388-DM-355424/BEŞEN ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 10:38 | 2023-09-20 10:50 | 0.21 | 1 | 1781 | 3 | 287 | 4 | 69 | 1 | 0 | 2.594 | 65.03 | 0 | 0 | 9.561 | 6.677 | 81.005 | 0 | 164.867
000401160201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 12:50 | 2023-09-20 12:50 | 0.006 | 3 | 812 | 48 | 61 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0.243 | 3.565 | 0 | 0 | 0.246 | 0.083 | 3.974 | 0 | 8.111
000401159833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 17:28 | 2023-09-19 17:28 | 0.008 | 0 | 939 | 10 | 37 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.413 | 0 | 0 | 0.008 | 0.118 | 0 | 0 | 3.539
000401159846 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-1 ADM-2133-DM-352921/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 17:03 | 2023-09-19 17:11 | 0.132 | 0 | 1838 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 59.897 | 0 | 0 | 2.121 | 12.488 | 0 | 0 | 74.506
000401154219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12258715-2144704-Agpanobox-(3496939/G)-(SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-07 12:02 | 2023-09-07 15:31 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.527 | 0 | 0 | 6.527
000401161655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | SARIL PS-7698-TM-353229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 06:52 | 2023-09-23 07:00 | 0.133 | 2 | 434 | 37 | 37 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2.711 | 10.247 | 0 | 0 | 0.099 | 0.344 | 0 | 0 | 13.401
000401159631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13997006-1005442-Agdirek-(2668687/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 09:50 | 2023-09-19 14:40 | 4.83 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783
000401153270 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539948-6147-Trafobinatip-()-(470321/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 17:31 | 2023-09-05 17:39 | 0.133 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.886 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 5.486
000401151950 | 2 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 13673892-1096981-Enhdirek-(123887/OGUTLU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 19:38 | 2023-09-02 19:52 | 0.232 | 0 | 257 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15.939 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 5 | 0 | 21.27
000401151418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BIOKUTLE GIRIS MNB-11658-KOK-356255/0 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 16:44 | 2023-09-01 18:22 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.823 | 0 | 123.823
000401151432 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | CELIKHAN DM-2-10120-DM-354479/ÇAT ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 16:33 | 2023-09-01 17:32 | 0.977 | 6 | 704 | 2 | 7 | 16 | 17 | 0 | 0 | 36.799 | 118.738 | 0 | 0 | 26.652 | 12.827 | 0 | 0 | 195.016
000401154360 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660331-347561 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 17:23 | 2023-09-07 17:27 | 0.059 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.46
000401151524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | YUKARI ICME MNB-3317-DM-352988/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 18:24 | 2023-09-01 18:27 | 0.05 | 1 | 1590 | 27 | 409 | 6 | 202 | 3 | 8 | 0.409 | 16.341 | 0 | 0 | 3.255 | 6.327 | 1.382 | 0.614 | 28.328
000401153606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355293/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 06:35 | 2023-09-06 06:36 | 0.006 | 0 | 369 | 1 | 41 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0.324 | 0.102 | 0 | 0 | 1.168
000401151814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730905-365426-Trafo-()-(3691999/E-3692001/E-3692030/E-513783/E-513849/E)-(LV-LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 12:21 | 2023-09-02 14:05 | 1.745 | 0 | 261 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.122 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 40.199
000401154416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356160/İMALI CECELİ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 17:29 | 2023-09-07 17:29 | 0.006 | 2 | 1856 | 0 | 235 | 4 | 61 | 0 | 1 | 1.352 | 7.663 | 0 | 0 | 0.136 | 0.502 | 0 | 0 | 9.653
000401151654 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 06:40 | 2023-09-02 06:41 | 0.017 | 1 | 530 | 39 | 23 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0.197 | 1.929 | 0 | 0 | 1.061 | 0.065 | 1.802 | 0 | 5.054
000401151593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356253/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 18:22 | 2023-09-01 18:28 | 0.106 | 1 | 755 | 0 | 25 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.876 | 14.845 | 0 | 0 | 0.535 | 0.586 | 0 | 0 | 16.842
000401151149 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14509889-4397206-Enhdirek-(4397646/SALYAN AHMETCIK )-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 07:46 | 2023-09-01 07:51 | 0.093 | 1 | 357 | 0 | 27 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.007 | 3.561 | 0 | 0 | 0.16 | 0.342 | 0 | 0 | 4.07
000401154165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14053279-4562-Trafobinatip-()-(589522/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 09:05 | 2023-09-07 09:58 | 0.882 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647
000401151978 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660654-1120405-Enhdirek-(279465/HAT 824323)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 21:14 | 2023-09-02 21:26 | 0.2 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.744
000401150716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COKYASAR-6700-DM-352983/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-05 09:01 | 2023-09-05 11:05 | 2.065 | 2 | 563 | 18 | 96 | 1 | 13 | 0 | 0 | 98.826 | 305.65 | 0 | 0 | 5.536 | 13.14 | 0 | 0 | 423.152
000401160213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COKYASAR-6700-DM-352983/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 13:38 | 2023-09-20 13:39 | 0.006 | 2 | 567 | 18 | 96 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.793 | 2.375 | 0 | 0 | 0.043 | 0.088 | 0 | 0 | 3.299
000401153737 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13812740-1318-Trafobinatip-()-(453006/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 11:30 | 2023-09-06 13:29 | 1.973 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.902
000401152369 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GUDULGE TURESIK MH. TR1-1961-DİREK TİPİ TRAFO-338541/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 17:59 | 2023-09-03 18:06 | 0.118 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34
000401151136 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13852470-1116659-Enhdirek-(137801/IKIZCE GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 09:58 | 2023-09-01 10:05 | 0.127 | 1 | 161 | 3 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.409 | 5.644 | 0 | 0 | 0.52 | 0.952 | 0.905 | 0 | 8.43
000401160098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13964132-1168510-Enhdirek-(151236/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 07:52 | 2023-09-20 08:42 | 0.826 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.196 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 1.071 | 0 | 8.28
000401151920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354635/FIDER-6 GÜCÜK HATTI ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 16:38 | 2023-09-02 17:01 | 0.386 | 16 | 8169 | 130 | 1054 | 44 | 608 | 13 | 11 | 86.717 | 654.56 | 0 | 2.71 | 223.649 | 129.3 | 126.659 | 0.528 | 1224.123
000401161155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KAMISCIK MNB-7014-DM-354749/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 06:02 | 2023-09-22 06:39 | 0.618 | 0 | 780 | 0 | 43 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.992 | 0 | 0 | 1.589 | 6.299 | 0 | 0 | 64.88
000401153207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13693483-2274-Trafobinatip-()-(634159/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 11:05 | 2023-09-05 13:24 | 2.309 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.244
000401152934 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14499734-3661417-Enhdirek-(3661904/PASAMEZRA HATTI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-04 13:00 | 2023-09-04 14:00 | 1 | 0 | 148 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.571 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 31.807
000401159027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736161-2546-Trafobinatip-()-(610478/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 20:31 | 2023-09-17 21:11 | 0.656 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.623 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3.823
000401151679 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13671268-1100697-Enhdirek-(120842/BASLI HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-02 09:00 | 2023-09-02 13:00 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.437
000401151176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14022626-964100-Agdirek-(633348/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 08:50 | 2023-09-01 10:28 | 1.619 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.057
000401162491 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13964132-1168510-Enhdirek-(151236/akçali köyü asagi tr)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 08:10 | 2023-09-26 08:20 | 0.167 | 0 | 95 | 0 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.263 | 0 | 4.29
000401160287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14072114-4832-Trafobinatip-()-(514797/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 16:42 | 2023-09-20 20:54 | 4.184 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.576
000401151656 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 2B3-12188-DM-357070/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 07:26 | 2023-09-02 07:26 | 0.012 | 0 | 12508 | 0 | 22 | 3 | 1254 | 0 | 4 | 0 | 44.566 | 0 | 0 | 6.57 | 19.914 | 0 | 0.42 | 71.47
000401151701 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-354513/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 09:01 | 2023-09-02 09:16 | 0.254 | 3 | 587 | 28 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 6.114 | 39.156 | 0 | 0 | 38.231 | 0.625 | 10.588 | 0 | 94.714
000401151142 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 07:27 | 2023-09-01 07:28 | 0.017 | 0 | 212 | 66 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0.026 | 0.003 | 0 | 0 | 1.135
000401151703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 09:24 | 2023-09-02 09:26 | 0.023 | 3 | 5986 | 64 | 1450 | 23 | 244 | 4 | 1 | 1.046 | 40.207 | 0.014 | 0.003 | 4.333 | 3.101 | 1.916 | 0.224 | 50.844
000401158913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13729768-6524-Trafobinatip-()-(3712456/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 15:52 | 2023-09-17 21:46 | 5.905 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 11.297
000401158577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14031692-491-Trafobinatip-()-(627427/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 18:06 | 2023-09-16 20:00 | 1.907 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479
000401151387 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13989779-1183752-Ogmusdirek-(417890/C)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 15:41 | 2023-09-01 20:56 | 5.236 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 276.038 | 0 | 0 | 0 | 98.986 | 0 | 0 | 375.024
000401151703 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534404-2707-Trafobinatip-()-(154535/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 09:26 | 2023-09-02 09:34 | 0.14 | 1 | 1719 | 4 | 635 | 4 | 64 | 0 | 1 | 4.86 | 145.469 | 0 | 0 | 9.168 | 6.152 | 0 | 1.795 | 167.444
000401156555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13679396-2713-Trafobinatip-()-(635079/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 14:49 | 2023-09-12 17:56 | 3.113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437
000401151817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15778041-360054-Trafo-()-(4382724/-644071/E-644072/E-644075/E-644076/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 09:41 | 2023-09-02 09:43 | 0.028 | 0 | 183 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 1.035
000401161387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15771081-365472-Trafo-()-(681721/B-713655/B-713669/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 15:12 | 2023-09-22 15:17 | 0.092 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435
000401153415 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAKIRHOYUK DM-8925-DM-355941/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 17:35 | 2023-09-05 17:35 | 0.006 | 1 | 281 | 24 | 5 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0.464 | 1.363 | 0 | 0 | 0.541 | 0.064 | 0.084 | 0 | 2.516
000401151996 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-2A-DM-8243-DM-354288/DM_2/13 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 19:30 | 2023-09-02 19:33 | 0.056 | 0 | 1540 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 30.957 | 0 | 0 | 0 | 3.277 | 0 | 0 | 34.234
000401151659 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TM Fideri | GOLBASI TM-10243-TM-355026/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 05:57 | 2023-09-02 06:14 | 0.291 | 1 | 4473 | 5 | 440 | 19 | 251 | 2 | 0 | 0.048 | 182.938 | 0 | 0 | 29.852 | 28.175 | 5.136 | 0 | 246.149
000401154866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 17:44 | 2023-09-08 17:47 | 0.046 | 11 | 5983 | 109 | 418 | 16 | 314 | 1 | 0 | 22.125 | 69.429 | 0 | 0 | 7.385 | 9.551 | 2.135 | 0 | 110.625
000401154837 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11535350-6373-Trafobinatip-()-(88026/TR16 CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 17:36 | 2023-09-08 17:43 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.593 | 9.614 | 0 | 14.244 | 27.451
000401151382 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11538027-6570-Trafobinatip-()-(374237/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-01 15:22 | 2023-09-01 19:32 | 4.173 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.666 | 0 | 0 | 0 | 12.017 | 0 | 0 | 22.683
000401154191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13888493-5091-Trafobinatip-()-(580576/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 10:55 | 2023-09-07 12:00 | 1.073 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000401151678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14155483-1133371-Enhdirek-(100899/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 08:23 | 2023-09-02 09:38 | 1.249 | 0 | 19 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.496 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 8.302
000401154656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11574314-4384589-Trafobinatip-()-(4384665/TOTAL PETROL HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 09:10 | 2023-09-08 11:30 | 2.341 | 0 | 8 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.679 | 0 | 0 | 291.344 | 80.39 | 0 | 0 | 387.413
000401155282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353355/BESEN MNB CIKISI | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-09-09 17:57 | 2023-09-09 18:10 | 0.226 | 2 | 857 | 0 | 29 | 8 | 27 | 1 | 0 | 3.966 | 40.353 | 0 | 0 | 8.976 | 5.984 | 2.296 | 0 | 61.575
000401151924 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BEBEK MNB-7139-DM-354724/BEBEK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 16:36 | 2023-09-02 16:37 | 0.013 | 0 | 162 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.586
000401154754 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 14279850-6386-Trafobinatip-()-(1439799/-1512028/-552859/F-553499/F-553501/F-553503/F)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 20:56 | 2023-09-06 21:00 | 0.076 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.969
000401151339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14138701-9612-Trafobinatip-()-(2025344/-611533/E-611534/E-701277/E-717525/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 14:39 | 2023-09-01 15:05 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.495 | 0 | 133.133 | 144.628
000401157896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13965207-1199067-Ogmusdirek-(632894/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 10:45 | 2023-09-15 11:41 | 0.939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276
000401157502 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14124368-335077 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 15:03 | 2023-09-14 15:06 | 0.056 | 0 | 341 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.403 | 0 | 0 | 0.405 | 0.288 | 0 | 0 | 3.096
000401157464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15737293-3797-Trafobinatip-()-(559142/G)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 11:49 | 2023-09-14 13:03 | 1.226 | 0 | 63 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.151 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 4.157
000401154875 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 11571315-11978-Trafobinatip-()-(320641/BRIKETHANELERE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 18:07 | 2023-09-08 18:38 | 0.516 | 0 | 566 | 1 | 133 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 46.016 | 0 | 0 | 0.729 | 9.634 | 0 | 0 | 56.379
000401155634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13981961-1205172-Ogmusdirek-(517896/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 10:21 | 2023-09-10 12:27 | 2.099 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531
000401156079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14017962-1143775-Enhdirek-(94860/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 14:02 | 2023-09-11 15:35 | 1.545 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.528
000401156441 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BAGBASI KY. TR-1-2812-DİREK TİPİ TRAFO-345311/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 13:15 | 2023-09-12 13:23 | 0.131 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.272 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 5.275
000401156356 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13635551-1184605-Ogmusdirek-(407522/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 06:58 | 2023-09-12 09:57 | 2.984 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126
000401157694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13821938-1208414-Ogmusdirek-(1373970/C)-(SC) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 19:45 | 2023-09-14 21:40 | 1.912 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11
000401157277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15778043-366598-Trafo-()-(1459484/-582414/B-583069/B-726748/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 21:25 | 2023-09-13 22:51 | 1.429 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025
000401156496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | KARACASU DEREKENARI MONOBLOK-7004-DM-354127/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 13:12 | 2023-09-12 13:26 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.985 | 0 | 0 | 0 | 7.985
000401159514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15778550-369964-Trafo-()-(730928/B-730929/B)-(LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 13:53 | 2023-09-30 14:08 | 0.243 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
000401164364 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YAZIKARAKUYU MNB-8829-DM-355954/TİLEYLİ TARAFI SULAMA ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 13:54 | 2023-09-30 14:00 | 0.103 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
000401156250 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI DM-8953-DM-353857/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 20:29 | 2023-09-11 21:08 | 0.643 | 0 | 9504 | 8 | 5 | 16 | 929 | 0 | 1 | 0 | 1264.553 | 0 | 0 | 100.872 | 405.537 | 0 | 0.66 | 1771.622
000401156827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13877217-5076-Trafobinatip-()-(526945/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 06:36 | 2023-09-13 07:35 | 0.978 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.952
000401154884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14115213-1167542-Enhdirek-(161971/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 18:43 | 2023-09-08 19:06 | 0.384 | 0 | 77 | 1 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 0.541 | 0.426 | 0 | 0 | 5.375
000401155205 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | KILIC KY.BEKIRAN MH.-2955-DİREK TİPİ TRAFO-338345/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 14:51 | 2023-09-09 17:40 | 2.815 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.783
000401152075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14509889-4397206-Enhdirek-(4397646/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 19:39 | 2023-09-02 21:21 | 1.709 | 1 | 140 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.086 | 18.705 | 0 | 0 | 1.719 | 0.313 | 0 | 0 | 20.823
000401155049 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13715785-1189937-Ogmusdirek-(435657/A)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 08:18 | 2023-09-09 11:20 | 3.023 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.619
000401156082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALTIN ELMA-5808-DM-353698/ARITAS KASABASI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 11:31 | 2023-09-11 11:42 | 0.19 | 1 | 2094 | 14 | 139 | 6 | 139 | 0 | 0 | 4.68 | 95.719 | 0 | 0 | 14.534 | 13.839 | 0 | 0 | 128.772
000401156866 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13763344-2164990 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 08:30 | 2023-09-13 08:35 | 0.091 | 2 | 645 | 1 | 34 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.849 | 11.167 | 0 | 0 | 0.178 | 0.846 | 0 | 0 | 14.04
000401156892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | HALBUR YENI MBK-2138993-DM-2139004/GEBEN GİRİŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 07:08 | 2023-09-13 07:09 | 0.009 | 0 | 665 | 1 | 3 | 5 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 1.132 | 0.323 | 0.087 | 0 | 2.871
000401146991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11534394-5535-Trafobinatip-()-(153427/UCEVLER CIKISI-76129/UCEVLER CIKISI-78435/UCEVLER CIKISI-79973/UCEVLER CIKISI)-(MV-MV-MV-MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-03 15:00 | 2023-09-03 15:30 | 0.5 | 11 | 12677 | 68 | 815 | 47 | 1266 | 12 | 11 | 271.646 | 1721.907 | 0 | 0 | 886.113 | 838.945 | 1207.874 | 29.738 | 4956.223
000401156842 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SEREFHAN KOK-6562-KOK-353478/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 06:37 | 2023-09-13 08:17 | 1.665 | 0 | 443 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.18 | 0 | 0 | 0.704 | 0.983 | 0 | 0 | 40.867
000401156617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-354911/KUZKENT ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 16:38 | 2023-09-12 16:39 | 0.016 | 8 | 827 | 28 | 10 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1.243 | 4.414 | 0 | 0 | 0.823 | 0.134 | 0.447 | 0 | 7.061
000401155929 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13814947-2164832 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 08:28 | 2023-09-11 12:45 | 4.274 | 0 | 35 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.206 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 46.397
000401152874 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13661172-7507-Trafobinatip-()-(403943/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 18:17 | 2023-09-04 18:20 | 0.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
000401156834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-DM-353505/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 07:22 | 2023-09-13 07:27 | 0.087 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 239 | 7 | 8 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 5.383 | 17.455 | 13.242 | 4.318 | 40.477
000401159228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15741400-362148-Trafo-()-(3716062/B-3716583/B-689499/B-689500/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 10:01 | 2023-09-18 10:14 | 0.217 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788
000401156184 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GELDIBULDU BAHCE MEZRASI TR1-3220-DİREK TİPİ TRAFO-343226/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 17:26 | 2023-09-11 19:31 | 2.087 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.281
000401156644 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14324921-1218745-Ogmusdirek-(1446439/-1446440/-4395313/-736127/C-736128/C)-(LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-12 14:10 | 2023-09-12 15:54 | 1.733 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.423 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 54.529
000401156843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 07:50 | 2023-09-13 07:50 | 0.005 | 1 | 117 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.045 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 1.585
000401156034 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13721573-1895-Trafobinatip-()-(446588/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 11:53 | 2023-09-11 14:30 | 2.615 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.446
000401156003 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13713150-2795-Trafobinatip-()-(373039/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 10:33 | 2023-09-11 12:02 | 1.491 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046
000401154852 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | SARISU KY.-6230-DİREK TİPİ TRAFO-343243/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 17:58 | 2023-09-08 18:53 | 0.906 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 3.164
000401157920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | PETROL KOK BINASI-9237-DM-346860/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 10:45 | 2023-09-15 11:06 | 0.343 | 0 | 4180 | 1 | 545 | 5 | 560 | 0 | 3 | 0 | 208.339 | 6.167 | 0 | 22.389 | 89.579 | 0 | 0.712 | 327.186
000401155372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13978472-3587-Trafobinatip-()-(1450636/-1540208/-647862/A-647864/A-647866/A-648199/A)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 20:15 | 2023-09-09 20:45 | 0.506 | 0 | 197 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.977 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 37.423
000401158398 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356984/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:50 | 2023-09-16 10:50 | 0.007 | 3 | 176 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.454 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 3.083
000401157349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14316928-1178661-Enhdirek-(288465/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 06:40 | 2023-09-14 08:35 | 1.91 | 0 | 81 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.139 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 27.08
000401157355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13922850-920970-Agdirek-(543981/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 08:29 | 2023-09-14 09:03 | 0.572 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359
000401155351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13952541-5191-Trafobinatip-()-(533981/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 19:23 | 2023-09-09 22:18 | 2.923 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.896
000401157887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11536036-6362-Trafobinatip-()-(268793/SERGEN-TOPAKTAS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 08:59 | 2023-09-15 10:16 | 1.28 | 1 | 115 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.032 | 5.479 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 7.851
000401159510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13695979-932927-Agdirek-(1439527/F)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 19:38 | 2023-09-18 23:38 | 4.002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401155180 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 14169888-9148-Trafobinatip-()-(458908/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 21:02 | 2023-09-09 22:42 | 1.669 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.162 | 0 | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 0 | 21.709
000401157111 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13757824-2164986 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 17:31 | 2023-09-13 17:35 | 0.072 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0.287
000401155048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353175/AFSIN ERCENE CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 06:38 | 2023-09-09 06:38 | 0.003 | 1 | 587 | 5 | 26 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401152559 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11538444-5832-Trafobinatip-()-(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 22:21 | 2023-09-03 22:30 | 0.136 | 6 | 1140 | 8 | 19 | 6 | 42 | 0 | 0 | 11.897 | 37.535 | 0 | 0 | 4.211 | 2.28 | 0 | 0 | 55.923
000401155023 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GUZELSU DM-3491904-DM-3492137/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 02:20 | 2023-09-09 02:21 | 0.006 | 5 | 429 | 2 | 37 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.627 | 1.16 | 0 | 0 | 0.571 | 0.086 | 0 | 0 | 2.444
000401152591 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | COMAK MNB-11875-DM-2674339/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 | 2023-09-04 00:01 | 0.017 | 0 | 133 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.726
000401152615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SDK Çıkışı | 12192312-1579783-Agpanobox-(702543/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 08:03 | 2023-09-04 09:09 | 1.108 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18
000401153169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TOTAL MNB-4384322-DM-4384394/ | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-12 12:00 | 3 | 0 | 9 | 18 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13.807 | 0 | 0 | 1636.365 | 98.383 | 2455.198 | 0 | 4203.753
000401152482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14050744-3296-Trafobinatip-()-(663859/E)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 15:23 | 2023-09-03 16:30 | 1.122 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.806
000401157792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | AGLICA KOK BINA-11773-DM-356642/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 23:28 | 2023-09-14 23:31 | 0.053 | 1 | 960 | 14 | 37 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0.848 | 8.845 | 0 | 0 | 0.281 | 1.054 | 0 | 0 | 11.028
000401158014 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 14:49 | 2023-09-15 14:50 | 0.017 | 0 | 214 | 66 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 0.046 | 0.023 | 0 | 0 | 0.96
000401156676 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | KELAZİN YENİ TR-3469886-DİREK TİPİ TRAFO-3469890/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 20:09 | 2023-09-12 20:20 | 0.176 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562
000401157892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BAYRAKLI MNB-8056-DM-354017/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 10:39 | 2023-09-15 11:23 | 0.745 | 0 | 572 | 1 | 116 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 114.62 | 0 | 0 | 0 | 15.264 | 19.966 | 0 | 149.85
000401157807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353367/TURKCELL-TARIMSAL SULAMA CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 05:59 | 2023-09-15 06:02 | 0.048 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0.169
000401157809 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675377/CAMURLU CIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 05:22 | 2023-09-15 05:49 | 0.448 | 3 | 219 | 82 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25.276 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 41.181
000401158004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15737607-361782-Trafo-()-(646507/B-646508/B-659442/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 14:29 | 2023-09-15 15:18 | 0.809 | 0 | 77 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.21
000401157584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | GOLPINAR ESKITRAFO-5391-DİREK TİPİ TRAFO-332921/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 15:07 | 2023-09-14 17:10 | 2.048 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.207
000401161695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13816959-1385-Trafobinatip-()-(491151/D)-(LV) | AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 16:18 | 2023-09-23 16:57 | 0.648 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
000401158009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13693885-2280-Trafobinatip-()-(635738/D)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 14:54 | 2023-09-15 15:25 | 0.521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232
000401160075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 08:32 | 2023-09-20 08:32 | 0.006 | 4 | 1147 | 38 | 62 | 0 | 51 | 0 | 1 | 1.497 | 4.624 | 0.007 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0.241 | 6.876
000401157923 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TEKAGAC KABINI-8951-KOK-356020/BESŞYOL KÖK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 11:34 | 2023-09-15 12:41 | 1.124 | 6 | 1086 | 56 | 31 | 5 | 48 | 1 | 0 | 54.994 | 329.67 | 0 | 0 | 49.73 | 49.415 | 2.122 | 0 | 485.931
000401152900 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13715859-1107803-Enhdirek-(141281/HAT52582)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 18:27 | 2023-09-04 18:33 | 0.102 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 1.288
000401157709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353680/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 19:14 | 2023-09-14 19:22 | 0.148 | 0 | 680 | 3 | 4 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16.259 | 0 | 0 | 3.16 | 5.029 | 0 | 0 | 24.448
000401152176 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539945-6841-Trafobinatip-()-(463954/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 07:09 | 2023-09-03 08:54 | 1.758 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.405 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 29.743
000401156165 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13886732-1186068-Ogmusdirek-(438426/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 17:12 | 2023-09-11 20:21 | 3.139 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.248
000401152243 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | UGURCA KY.-6611-DİREK TİPİ TRAFO-341517/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 10:39 | 2023-09-03 11:52 | 1.204 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.871
000401152554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14120512-8576-Trafobinatip-()-(681301/B-681302/B-685055/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 19:33 | 2023-09-03 21:30 | 1.945 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556
000401157977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | DADALI KOK-8043-DM-353775/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 13:46 | 2023-09-15 13:56 | 0.164 | 0 | 581 | 0 | 96 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.901 | 0 | 0 | 0 | 3.272 | 0 | 0 | 29.173
000401163726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13937739-569-Trafobinatip-()-(669532/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 21:49 | 2023-09-28 22:36 | 0.795 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 2.565
000401152548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14036710-2070-Trafobinatip-()-(678699/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 21:17 | 2023-09-03 21:58 | 0.693 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.691
000401156681 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek-(89873/KUSGENT CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 18:30 | 2023-09-12 19:15 | 0.75 | 1 | 93 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4.741 | 22.99 | 0 | 0 | 22.439 | 0.302 | 4.243 | 0 | 54.715
000401158400 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356984/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:59 | 2023-09-16 11:00 | 0.016 | 3 | 176 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.412 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 2.042
000401155972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13946172-1142580-Enhdirek-(76582/HAT15039)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 15:00 | 6 | 0 | 67 | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109.393 | 0 | 0 | 0 | 3.961 | 0 | 0 | 113.354
000401156967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729443-364753-Trafo-()-(4280759/A-4281358/A-4281528/A)-(LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 11:45 | 2023-09-13 13:13 | 1.472 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 6.126
000401156187 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | ÇOMAK DM-1-2192683-DM-2193001/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 18:21 | 2023-09-11 19:32 | 1.174 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401156400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | SIRIKCILER MNB ERICEK-10519-DM-355620/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-16 09:04 | 2023-09-16 13:11 | 4.108 | 0 | 288 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 159.498 | 0 | 0 | 100.412 | 2.362 | 0 | 0 | 262.272
000401159914 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13661101-1185678-Ogmusdirek-(401734/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 18:39 | 2023-09-19 21:23 | 2.737 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.417
000401157146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13698714-1172397-Enhdirek-(90700/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 17:34 | 2023-09-13 18:55 | 1.352 | 0 | 33 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 0 | 0 | 39.258 | 0.148 | 0 | 0 | 57.526
000401157940 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539921-6432-Trafobinatip-()-(463304/B)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 11:49 | 2023-09-15 18:10 | 6.343 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.427 | 0 | 0 | 0 | 3.901 | 0 | 0 | 37.328
000401157159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12199563-1579165-Agpanobox-(695186/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 17:46 | 2023-09-13 19:49 | 2.038 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.822 | 0 | 0 | 0 | 5.907 | 0 | 0 | 30.729
000401158304 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13808544-2128228-Ogmusdirek-(183609/ORUCLAR TR)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 11:04 | 2023-09-16 11:09 | 0.092 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471
000401160379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14406868-2129420-Trafobinatip-()-(2173602/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:46 | 2023-09-20 20:56 | 2.171 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795
000401164176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354634/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 07:16 | 2023-09-30 07:23 | 0.109 | 1 | 1503 | 54 | 54 | 4 | 70 | 0 | 0 | 1.399 | 25.966 | 0 | 0 | 0.309 | 2.453 | 0 | 0 | 30.127
000401164193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680212/AKVEREN ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 08:24 | 2023-09-30 08:26 | 0.035 | 0 | 176 | 27 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0.002 | 0.375 | 0 | 0 | 2.037
000401164187 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | GOLBASI DSI DM-2148457-DM-2148467/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 08:12 | 2023-09-30 08:31 | 0.315 | 4 | 1894 | 7 | 126 | 22 | 101 | 7 | 0 | 2.106 | 81.864 | 0 | 0 | 66.623 | 17.941 | 58.387 | 0 | 226.921
000401157354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14386622-2182274-Enhdirek-(2182287/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 08:19 | 2023-09-14 13:07 | 4.793 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.067 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 31.436
000401156577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | HAVSA KOK-8050-DM-2683404/ALPASLAN MAH | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 09:30 | 2023-09-12 09:40 | 0.18 | 4 | 1274 | 0 | 84 | 3 | 68 | 2 | 1 | 21.433 | 45.539 | 0 | 0 | 6.589 | 9.625 | 27.992 | 3.58 | 114.758
000401156535 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ORMANICI KABINI-8600-KOK-354538/ORMANICI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 13:57 | 2023-09-12 15:39 | 1.694 | 3 | 308 | 3 | 36 | 6 | 14 | 5 | 0 | 11.973 | 51.732 | 0 | 0 | 59.515 | 1.317 | 195.365 | 0 | 319.902
000401164166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TASKOPRU DM-2041875-DM-2041888/EXPO CIKISI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 03:49 | 2023-09-30 03:52 | 0.043 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 1.861
000401155873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13965799-1205169-Ogmusdirek-(534285/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 18:33 | 2023-09-10 20:05 | 1.539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
000401154562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13764022-4440-Trafobinatip-()-(590012/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 05:49 | 2023-09-08 06:45 | 0.938 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11
000401164132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13796702-4904-Trafobinatip-()-(575207/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 20:29 | 2023-09-29 21:47 | 1.298 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.387
000401164256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 11538680-11017-Trafobinatip-()-(699679/C)-(LV) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 17:09 | 2023-09-29 18:59 | 1.84 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.155 | 0 | 0 | 0 | 5.828 | 0 | 0 | 44.983
000401164259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-352898/KARA ELBISTAN CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 09:46 | 2023-09-30 09:46 | 0.003 | 1 | 1816 | 2 | 40 | 10 | 141 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401164267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730514-358147-Trafo-()-(584146/B-670598/B-699679/B-699680/B)-(LV-LV-LV-LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 21:26 | 2023-09-29 21:35 | 0.149 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 0 | 7.497
000401156542 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 14:10 | 2023-09-12 14:11 | 0.017 | 0 | 213 | 66 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.044 | 0.022 | 0 | 0 | 0.996
000401152773 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KOMUR TR-7 (YAKACIK OMERAN MEVKII-3355-DİREK TİPİ TRAFO-344221/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 12:51 | 2023-09-04 14:50 | 1.983 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112
000401161395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALTIN ELMA-5808-DM-353698/ARITAS KASABASI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 09:43 | 2023-09-22 09:47 | 0.078 | 1 | 2099 | 14 | 139 | 6 | 139 | 0 | 0 | 1.833 | 35.357 | 0 | 0 | 7.558 | 5.088 | 0 | 0 | 49.836
000401161101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14362597-3589151-Ogmusdirek-(3714384/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 19:53 | 2023-09-21 22:10 | 2.288 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468
000401158825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13773700-4122-Trafobinatip-()-(596196/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 12:01 | 2023-09-17 13:39 | 1.633 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.865 | 0 | 0 | 0 | 6.759 | 0 | 0 | 46.624
000401158498 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11538448-7695-Trafobinatip-()-(158720/CADIRCILAR)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 14:30 | 2023-09-16 14:34 | 0.073 | 0 | 374 | 1 | 284 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 0.132 | 0.117 | 9.181 | 0 | 15.458
000401157074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14362659-3561366-Trafobinatip-()-(3561836/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 15:41 | 2023-09-13 19:39 | 3.966 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.231
000401160983 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11572342-2162739-Trafobinatip-()-(2163111/MADO CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-21 16:38 | 2023-09-21 16:45 | 0.121 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.963 | 0 | 15.724 | 0 | 54.687
000401162479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | AKBAYIR MNB-297-DM-2681528/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 08:38 | 2023-09-26 08:38 | 0.007 | 5 | 4998 | 12 | 152 | 21 | 538 | 2 | 1 | 0.63 | 11.785 | 0 | 0 | 1.647 | 2.671 | 1.905 | 0.023 | 18.661
000401162463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356047/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 06:28 | 2023-09-26 06:28 | 0.008 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.038
000401160680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | YUKARI ICME MNB-3317-DM-2680075/ALTINYAPRAK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 16:21 | 2023-09-20 16:21 | 0.01 | 1 | 1426 | 3 | 46 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0.74 | 3.822 | 0 | 0 | 0.087 | 0.56 | 1.649 | 0 | 6.858
000401159868 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2205908/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 18:04 | 2023-09-19 18:05 | 0.017 | 0 | 571 | 30 | 60 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0.928 | 0.201 | 19.567 | 0 | 22.199
000401164030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13817574-5555-Trafobinatip-()-(494805/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 18:43 | 2023-09-29 21:14 | 2.526 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.072
000401158915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12196793-1579796-Agpanobox-(519452/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 13:33 | 2023-09-17 15:10 | 1.623 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 4.029
000401161688 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | HASANKENDI KY.TR-1 (ESKI TR.-5437-DİREK TİPİ TRAFO-2064797/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 16:33 | 2023-09-23 16:45 | 0.207 | 0 | 86 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 3.229
000401162513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354633/HASAN KOY-TADIM-ELENBEY YENI TR | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 09:05 | 2023-09-26 09:06 | 0.023 | 0 | 98 | 13 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0.028 | 0.058 | 0 | 0 | 0.499
000401159593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 14050884-1141908-Enhdirek-(110133/HAT39301)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-19 06:42 | 2023-09-19 08:29 | 1.792 | 1 | 253 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.51 | 23.777 | 0 | 0 | 0 | 5.933 | 0 | 0 | 42.22
000401161470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13923107-21-Trafobinatip-()-(715554/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 14:00 | 2023-09-22 16:46 | 2.763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401159864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15735335-359097-Trafo-()-(685218/B-685219/B-747527/B)-(LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 16:24 | 2023-09-19 16:35 | 0.194 | 0 | 158 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.467 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 4.56
000401159845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14018734-136-Trafobinatip-()-(1529982/-659631/C-659632/C-688046/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 17:05 | 2023-09-19 18:30 | 1.421 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.877
000401160661 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TEKIR YEŞİLGÖZ MNB-11566-KOK-356657/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 09:02 | 2023-09-21 09:07 | 0.088 | 0 | 240 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.138 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 3.988
000401162492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 09:02 | 2023-09-26 09:05 | 0.058 | 0 | 184 | 48 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 7.442 | 0.09 | 0 | 0 | 9.053
000401159106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 9D1 -4646-IM-354619/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 07:32 | 2023-09-18 07:57 | 0.415 | 0 | 8764 | 0 | 4 | 2 | 710 | 0 | 0 | 0 | 617.759 | 0 | 0 | 15.352 | 165.581 | 0 | 0 | 798.692
000401159129 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-356043/SARIKAYA KARAGEÇİ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 08:37 | 2023-09-18 09:52 | 1.251 | 1 | 119 | 16 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.423 | 27.459 | 0 | 0 | 51.156 | 0.947 | 0 | 0 | 80.985
000401159143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek-(89873/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 08:49 | 2023-09-18 09:40 | 0.851 | 1 | 37 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5.024 | 7.993 | 0 | 0 | 32.188 | 0.397 | 22.146 | 0 | 67.748
000401158125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 11571024-11767-Trafobinatip-()-(738481/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 17:20 | 2023-09-15 18:30 | 1.161 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.546 | 0 | 0 | 0 | 6.514 | 0 | 0 | 19.06
000401158679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13780838-1215966-Ogmusdirek-(543192/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 19:00 | 2023-09-16 23:00 | 4.001 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.613 | 0 | 0 | 0 | 26.468 | 0 | 0 | 63.081
000401159175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DM 6-49-576-DİREK TİPİ TRAFO-335201/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 09:09 | 1.143 | 0 | 213 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.199 | 0 | 0 | 0 | 3.164 | 0 | 0 | 46.363
000401158435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537231-6699-Trafobinatip-()-(693429/H)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-09-16 13:08 | 2023-09-16 19:10 | 6.036 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 218.914 | 0 | 0 | 0 | 351.506 | 0 | 0 | 570.42
000401159115 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 11535536-8817-Trafobinatip-()-(454858/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 08:16 | 2023-09-18 08:29 | 0.216 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 4.553 | 0 | 0 | 5.278
000401159572 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSATDM-6709-DM-353926/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 06:02 | 2023-09-19 06:03 | 0.017 | 0 | 207 | 0 | 1 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0.149 | 0.393 | 0 | 0 | 1.07
000401160033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-DM-353259/PEYNİRDERE MNB ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 02:18 | 2023-09-20 02:28 | 0.153 | 0 | 1211 | 1 | 313 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28.641 | 0 | 0.316 | 0.272 | 0.983 | 0 | 0 | 30.212
000401163680 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13691103-1099149-Enhdirek-(119679/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 17:39 | 2023-09-28 19:10 | 1.523 | 2 | 50 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.939 | 6.981 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 7.944
000401158951 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13713150-2795-Trafobinatip-()-(373018/D)-(LV) | AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 21:38 | 2023-09-17 21:41 | 0.051 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.335
000401161226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352973/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 10:00 | 2023-09-22 10:14 | 0.224 | 3 | 3470 | 11 | 409 | 10 | 123 | 0 | 0 | 0.606 | 121.281 | 0 | 0 | 40.452 | 24.525 | 0 | 0 | 186.864
000401158667 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12196483-1572824-Agpanobox-(1269693/B-1296944/B-1298594/B-1298596/B-1318063/B)-(SC-SC-SC-SC-SC) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 21:17 | 2023-09-16 22:30 | 1.205 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 5.837
000401159160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13983426-1202308-Ogmusdirek-(530391/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 06:49 | 2023-09-18 08:16 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401158556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14101814-2016-Trafobinatip-()-(696089/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 17:04 | 2023-09-16 19:35 | 2.519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401160952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13878550-3366-Trafobinatip-()-(653769/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 08:02 | 2023-09-21 09:40 | 1.641 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 2.821
000401160962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534433-8257-Trafobinatip-()-(692743/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 18:01 | 2023-09-21 19:45 | 1.748 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.098 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 9.546
000401162948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731342-361014-Trafo-()-(1518962/-2162055/B-524110/B-524111/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 09:48 | 2023-09-27 11:02 | 1.23 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 2.746
000401163457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14362465-3518944-Ogmusdirek-(3519267/BAGDINISAGIR HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 13:22 | 2023-09-28 13:49 | 0.454 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593
000401163718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11538432-7696-Trafobinatip-()-(159191/KUYUMCULAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 19:43 | 2023-09-28 20:46 | 1.054 | 0 | 86 | 36 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.521 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 0 | 0 | 29.323
000401162038 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13691038-1190189-Ogmusdirek-(399295/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 08:14 | 2023-09-25 12:10 | 3.919 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.917
000401156985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14200495-347507 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 12:38 | 2023-09-13 14:41 | 2.049 | 0 | 88 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.738 | 0 | 0 | 0 | 4.193 | 0 | 0 | 43.931
000401158977 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 13770408-348458 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 18:40 | 2023-09-17 19:59 | 1.308 | 0 | 38 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.946 | 0 | 0 | 20.482 | 0 | 0 | 0 | 31.428
000401159244 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13713782-1183295-Ogmusdirek-(408575/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 08:38 | 2023-09-18 11:50 | 3.194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975
000401161669 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-354513/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 08:19 | 2023-09-23 08:36 | 0.286 | 3 | 597 | 28 | 4 | 12 | 9 | 2 | 0 | 6.177 | 30.376 | 0 | 0 | 47.202 | 0.292 | 11.017 | 0 | 95.064
000401161806 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADIYAMAN TM-7137-TM-354627/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 15:01 | 2023-09-24 15:26 | 0.42 | 6 | 1714 | 38 | 262 | 11 | 66 | 3 | 0 | 21.832 | 123.935 | 0 | 0 | 57.852 | 18.039 | 41.315 | 0 | 262.973
000401162451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573681-3571035-Trafobinatip-()-(3572413/OZEL AILE PARK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 06:00 | 2023-09-26 06:49 | 0.815 | 0 | 955 | 0 | 10 | 1 | 240 | 0 | 1 | 0 | 88.024 | 0 | 0 | 0.516 | 38.658 | 0 | 0 | 127.198
000401153692 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | HAYDARLI JANDARMA TR-7049-DİREK TİPİ TRAFO-341955/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 11:31 | 2023-09-06 11:37 | 0.104 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0.497
000401158799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KESME HES-6367-DM-355075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 08:41 | 2023-09-17 09:55 | 1.236 | 25 | 4099 | 75 | 380 | 16 | 95 | 1 | 1 | 102.585 | 1153.135 | 0 | 0 | 269.397 | 61.374 | 92.715 | 8.701 | 1687.907
000401160263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | GOKSUTTM-6241-Trafobinatip-()-(71857/DOGANKONAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 15:36 | 2023-09-20 18:08 | 2.535 | 1 | 2360 | 13 | 115 | 13 | 90 | 0 | 0 | 3.265 | 579.598 | 0 | 0 | 121.955 | 137.469 | 0 | 0 | 842.287
000401161985 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14479612-4353946-Enhdirek-(4354238/SULEYMANLI MERKEZ YETIMLER HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 02:26 | 2023-09-25 02:33 | 0.117 | 0 | 380 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 4.603
000401161901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14449854-2746-Trafobinatip-()-(611855/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 19:08 | 2023-09-24 19:45 | 0.622 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.532 | 0 | 0 | 0 | 2.834 | 0 | 0 | 19.366
000401157390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-DM-353504/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-17 09:02 | 2023-09-17 11:23 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.875 | 0 | 76.699 | 628.574
000401163598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14216567-10104-Trafobinatip-()-(537749/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 17:47 | 2023-09-28 19:51 | 2.07 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.387 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 4.954
000401157392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537257-4500-Trafobinatip-()-(141632/BOSSA-2 CIKIS)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-24 08:00 | 2023-09-24 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.241 | 0 | 320.249 | 0 | 329.49
000401159741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13763013-5212-Trafobinatip-()-(508387/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 14:19 | 2023-09-19 17:22 | 3.042 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015
000401161382 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13852470-4434835 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 16:00 | 7 | 1 | 163 | 3 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 22.675 | 195.261 | 0 | 0 | 28.078 | 41.873 | 43.875 | 0 | 331.762
000401158700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353675/ÇALI PETROL-ALEMBEY ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 06:54 | 2023-09-17 07:04 | 0.161 | 0 | 22 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0.454
000401156093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11537576-1069-Trafobinatip-()-(708360/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 14:32 | 2023-09-11 15:26 | 0.888 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5.059 | 0 | 0 | 0 | 51.524 | 0 | 0 | 56.583
000401153176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 14367852-3524966-Trafobinatip-()-(3525651/D)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 11:42 | 2023-09-05 12:04 | 0.365 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.683
000401154554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TERMINAL KARSISI-5053-DM-353012/ | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-17 06:00 | 2023-09-17 08:00 | 2 | 0 | 21 | 10 | 5 | 21 | 76 | 6 | 0 | 0 | 11.606 | 0 | 0 | 407.152 | 97.872 | 439.413 | 0 | 956.043
000401159324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13753219-4418-Trafobinatip-()-(652871/C)-(LV) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 13:32 | 2023-09-18 14:39 | 1.119 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.868
000401159145 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14038953-1132547-Enhdirek-(93276/HAT27572)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 10:00 | 2023-09-18 10:05 | 0.083 | 0 | 27 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.287
000401158862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15740179-364483-Trafo-()-(635328/B-635329/B)-(LV-LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 13:05 | 2023-09-17 14:15 | 1.171 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 138.179 | 0 | 0 | 0 | 20.788 | 0 | 0 | 158.967
000401158816 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR1 KASTAL MAHALLESI-1517-DİREK TİPİ TRAFO-347132/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 11:57 | 2023-09-17 12:03 | 0.103 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 1.945
000401158827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11538615-5896-Trafobinatip-()-(480450/A)-(LV) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 12:04 | 2023-09-17 14:23 | 2.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 2.53
000401159183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356445/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 10:03 | 2023-09-18 10:10 | 0.116 | 1 | 343 | 11 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.144 | 13.53 | 4.382 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 19.688
000401159796 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534404-2707-Trafobinatip-()-(154535/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 16:57 | 2023-09-19 17:07 | 0.171 | 1 | 1734 | 4 | 637 | 4 | 64 | 0 | 1 | 6.103 | 180.662 | 0 | 0 | 14.612 | 6.677 | 0 | 2.177 | 210.231
000401160348 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | TAŞKUYU DM-3524643-DM-3556322/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 16:32 | 2023-09-20 17:45 | 1.215 | 0 | 83 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.793 | 0 | 0 | 9.267 | 3.816 | 0 | 0 | 24.876
000401160460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 20:02 | 2023-09-20 20:06 | 0.063 | 1 | 455 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.015 | 7.501 | 0 | 0 | 0.684 | 0.777 | 0.57 | 0 | 9.547
000401161793 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14380658-2740528-Ogmusdirek-(2740557/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 16:46 | 2023-09-24 16:50 | 0.073 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
000401160324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:34 | 2023-09-20 17:34 | 0.006 | 1 | 118 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.002 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.631
000401159247 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | ARIKONAK DM-12305-DM-356682/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 11:58 | 2023-09-18 11:59 | 0.008 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.343
000401158718 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KARGALI MNB-11450-DM-356982/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 07:43 | 2023-09-17 09:42 | 1.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401159026 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11538635-5406-Trafobinatip-()-(76771/KURTLER AVSARI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 20:07 | 2023-09-17 20:09 | 0.038 | 0 | 96 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 1.5
000401159026 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11538635-5406-Trafobinatip-()-(77068/KURTLERAVSARI SULAMALAR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 20:07 | 2023-09-17 20:15 | 0.125 | 0 | 39 | 16 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 0.952 | 1.101 | 0 | 0 | 3.262
000401160294 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | MAVIGOL KOK-6412-DM-353715/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 16:34 | 2023-09-20 17:18 | 0.733 | 1 | 375 | 1 | 48 | 11 | 21 | 0 | 0 | 52.551 | 46.682 | 0 | 0 | 151.903 | 28.294 | 0 | 0 | 279.43
000401151676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | TR 11 B-9612-DİREK TİPİ TRAFO-340854/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 10:32 | 2023-09-02 10:40 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.992 | 0 | 35.171 | 38.163
000401163171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | EVRI MNB-5821-DM-354910/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 15:57 | 2023-09-27 16:07 | 0.169 | 2 | 51 | 13 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.669 | 1.915 | 11.615 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 14.343
000401163236 | 7 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-3 ADM-4131-DM-353141/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 21:44 | 2023-09-27 21:54 | 0.167 | 0 | 6792 | 0 | 4 | 7 | 486 | 0 | 0 | 0 | 241.965 | 0 | 0 | 30.129 | 42.101 | 0 | 0 | 314.195
000401164404 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI KABINI-3588026-DM-3588100/ERİKLİ İKİZLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 15:00 | 2023-09-30 15:01 | 0.011 | 7 | 1020 | 12 | 73 | 12 | 33 | 2 | 0 | 0.658 | 3.774 | 0 | 0 | 0.579 | 0.373 | 0.224 | 0 | 5.608
000401164026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13835966-3279-Trafobinatip-()-(614327/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 18:35 | 2023-09-29 19:09 | 0.572 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97
000401163316 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | DOGANKAYA KOK-3707151-DİREK TİPİ TRAFO-3707316/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 07:33 | 2023-09-28 09:02 | 1.496 | 0 | 44 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 46.474 | 0 | 0 | 0 | 48.894
000401163321 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBAG DM-3546055-DM-3555223/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 08:10 | 2023-09-28 10:16 | 2.1 | 2 | 163 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31.545 | 61.381 | 0 | 0 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 95.46
000401162952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13983773-1202669-Ogmusdirek-(556792/C-556793/C-556795/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 08:59 | 2023-09-27 09:46 | 0.781 | 0 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.502
000401164481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TASKOPRU DM-2041875-DM-2041891/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 16:00 | 2023-09-30 16:10 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.123 | 0 | 25.123
000401159433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13844432-355-Trafobinatip-()-(3349806/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 18:09 | 2023-09-18 19:00 | 0.86 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 1.778
000401164474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354282/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-30 15:55 | 2023-09-30 17:37 | 1.706 | 5 | 2201 | 4 | 439 | 8 | 126 | 0 | 0 | 68.46 | 658.491 | 0 | 0 | 34.953 | 100.368 | 0 | 0 | 862.272
000401158784 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 11538014-6431-Trafobinatip-()-(457576/B-457577/B-466023/B-466024/B)-(LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-17 09:00 | 2023-09-17 17:00 | 8 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 911.236 | 0 | 0 | 0 | 293.064 | 0 | 0 | 1204.3
000401163550 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13888708-7792-Trafobinatip-()-(392189/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 13:22 | 2023-09-28 15:30 | 2.128 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282
000401163487 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YAZIKARAKUYU MNB-8829-DM-355954/TİLEYLİ TARAFI SULAMA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 13:31 | 2023-09-28 14:05 | 0.566 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369
000401151906 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13735700-3044-Trafobinatip-()-(1437913/-1437914/-1511764/-522331/G-522400/G-522514/G)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 17:43 | 2023-09-02 17:46 | 0.052 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.936
000401164428 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 13917926-4226-Trafobinatip-()-(384236/B-384241/B-384455/B-384691/B-474795/B)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 15:16 | 2023-09-30 16:40 | 1.404 | 0 | 108 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.29 | 0 | 0 | 0 | 26.039 | 0 | 0 | 53.329
000401164521 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13713597-1186346-Ogmusdirek-(437559/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 15:49 | 2023-09-30 17:25 | 1.607 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481
000401160588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14112582-1177549-Enhdirek-(260151/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:00 | 2023-09-20 21:51 | 2.853 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.513 | 0 | 0 | 0 | 3.804 | 0 | 0 | 15.317
000401163524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13851949-348-Trafobinatip-()-(3552669/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 14:13 | 2023-09-28 14:52 | 0.647 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.337
000401163394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14020732-998780-Agdirek-(637228/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 10:42 | 2023-09-28 16:40 | 5.963 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.574
000401162957 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-1 ADM-2133-DM-353116/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 14:10 | 2023-09-23 14:30 | 0.333 | 1 | 21804 | 1 | 72 | 17 | 2758 | 6 | 7 | 30.587 | 1614.467 | 0 | 0 | 1000.173 | 853.035 | 747.533 | 21.155 | 4266.95
000401163770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 06:20 | 2023-09-29 06:33 | 0.216 | 11 | 6013 | 109 | 419 | 15 | 314 | 1 | 0 | 79.434 | 168.003 | 0 | 0 | 34.086 | 22.567 | 7.12 | 0 | 311.21
000401163236 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-3 ADM-4131-DM-352934/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 21:44 | 2023-09-27 21:53 | 0.144 | 0 | 1589 | 0 | 2 | 4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 44.339 | 0 | 0 | 2.567 | 28.25 | 0 | 0 | 75.156
000401163135 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356009/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 16:05 | 2023-09-27 16:13 | 0.141 | 27 | 2452 | 79 | 46 | 28 | 105 | 4 | 0 | 52.876 | 55.123 | 0 | 0 | 28.007 | 9.155 | 23.116 | 0 | 168.277
000401163846 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13839482-5670-Trafobinatip-()-(419109/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-29 11:01 | 2023-09-29 11:37 | 0.593 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 3.064
000401164110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13835966-3279-Trafobinatip-()-(534773/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 21:18 | 2023-09-29 22:11 | 0.891 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696
000401162941 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-1 ADM-2133-DM-352914/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 09:22 | 2023-09-27 09:24 | 0.034 | 0 | 15659 | 14 | 100 | 29 | 1054 | 0 | 2 | 0 | 103.579 | 0 | 0 | 31.759 | 25.766 | 0 | 0.136 | 161.24
000401160400 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13863451-1190186-Ogmusdirek-(215363/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 15:00 | 2023-09-20 20:44 | 5.735 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267
000401164029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13777430-1838-Trafobinatip-()-(2014965/-2014966/-2014967/-657418/D-698448/D-698729/D)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 18:20 | 2023-09-29 18:39 | 0.324 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22.049 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0 | 24.642
000401163705 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14316928-1178661-Enhdirek-(288465/DEDELER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 21:05 | 2023-09-28 21:23 | 0.3 | 0 | 246 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.425 | 0 | 0 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 15.978
000401152905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13783706-3933-Trafobinatip-()-(529886/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 17:46 | 2023-09-04 19:43 | 1.945 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.058
000401163809 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | ACMA KOK-6149-KOK-354421/KESERTAŞ ÇIKIŞI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 09:21 | 2023-09-29 10:18 | 0.951 | 2 | 190 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3.091 | 30.435 | 0 | 0 | 41.475 | 3.007 | 0 | 0 | 78.008
000401164545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CUKURHISAR MNB-2001475-DM-2001490/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 18:36 | 2023-09-30 18:38 | 0.034 | 0 | 415 | 0 | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.318 | 0 | 0 | 0.214 | 0.102 | 0 | 0 | 2.634
000401163097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13969309-1193044-Ogmusdirek-(96427/HAT29033)-(MV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 17:02 | 2023-09-27 17:07 | 0.098 | 0 | 323 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.394 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 9.774
000401160295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 11538680-11017-Trafobinatip-()-(670598/J)-(LV) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 16:55 | 2023-09-20 16:57 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032
000401161192 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14409408-4338-Trafobinatip-()-(417040/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 08:41 | 2023-09-22 10:00 | 1.31 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271
000401163577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 7C1-8509-DM-357294/KAPASİTÖR ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 17:12 | 2023-09-28 17:17 | 0.083 | 0 | 5210 | 0 | 1 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 115.766 | 0 | 0 | 0 | 22.302 | 0 | 0 | 138.068
000401163147 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13777297-2430-Trafobinatip-()-(1550686/-2031719/-656644/D-656650/D-701933/D-702544/D-702825/D-711423/D-713858/D-713860/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 16:30 | 2023-09-27 17:00 | 0.5 | 0 | 543 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 37.918 | 0 | 0 | 0 | 8.134 | 0 | 0 | 46.052
000401164518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14362597-3589151-Ogmusdirek-(3714384/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 15:36 | 2023-09-30 16:58 | 1.367 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982
000401164124 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11571248-12050-Trafobinatip-()-(325187/ESKI TERZILER KOK CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 21:36 | 2023-09-29 21:49 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.63 | 42.609 | 493.904 | 120.988 | 726.131
000401163600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-DM-2163040/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 17:45 | 2023-09-28 17:59 | 0.237 | 0 | 538 | 18 | 31 | 4 | 42 | 3 | 1 | 0 | 26.883 | 0 | 0 | 4.765 | 5.046 | 3.736 | 0 | 40.43
000401163851 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14353940-4353671-Enhdirek-(4353674/HAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 13:09 | 2023-09-29 13:14 | 0.083 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.271
000401163000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARSAN KOK-5772-DM-353252/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 11:41 | 2023-09-27 12:03 | 0.364 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2.879 | 0 | 0 | 38.283 | 9.588 | 395.494 | 4.045 | 450.289
000401162956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731173-358079-Trafo-()-(1516322/-1539169/-3648278/B-497648/B-497649/B-498371/B)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 12:07 | 2023-09-27 12:23 | 0.265 | 0 | 216 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.714 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 13.304
000401164228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537494-10102-Trafobinatip-()-(153120/BAHCELIEVLER KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 06:34 | 2023-09-30 07:06 | 0.541 | 0 | 2154 | 0 | 153 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 174.556 | 0 | 0 | 6.281 | 48.588 | 0 | 0 | 229.425
000401163411 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | DSI MONOBLOK-3620499-DM-3620729/ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-28 11:27 | 2023-09-28 11:50 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.131 | 201.341 | 1565.459 | 527.105 | 2521.036
000401163982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353688/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 16:55 | 2023-09-29 17:06 | 0.187 | 5 | 1336 | 1 | 81 | 10 | 32 | 0 | 0 | 4.742 | 31.943 | 0 | 0 | 13.591 | 8.285 | 0 | 0 | 58.561
000401160400 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13863451-1190186-Ogmusdirek-(215363/Bilinmiyor)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 20:44 | 2023-09-20 20:52 | 0.133 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261
000401163022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731087-365937-Trafo-()-(509381/C-511301/C-702748/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 12:42 | 2023-09-27 15:29 | 2.789 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.18
000401164355 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 12196315-1571788-Agpanobox-(2595105/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 12:34 | 2023-09-30 15:25 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.039
000401163646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13790676-9053-Trafobinatip-()-(674180/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 19:18 | 2023-09-28 19:30 | 0.194 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168
000401159379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13778784-5494-Trafobinatip-()-(580807/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 16:42 | 2023-09-18 18:45 | 2.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238
000401160184 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 13804679-1190825-Ogmusdirek-(173136/GOL TARLA TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 13:19 | 2023-09-20 13:29 | 0.159 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 1.939
000401161014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13955175-956777-Agdirek-(1554017/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 20:03 | 2023-09-21 23:10 | 3.121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46
000401164581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14117001-1214986-Ogmusdirek-(646973/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 19:22 | 2023-09-30 20:00 | 0.633 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 3.655
000401155519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13703145-1533-Trafobinatip-()-(573518/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-10 09:03 | 2023-09-10 10:53 | 1.832 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.363
000401155231 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11538053-7292-Trafobinatip-()-(3996443/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 15:28 | 2023-09-09 15:45 | 0.286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.626
000401151905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13821281-3776-Trafobinatip-()-(498662/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 15:22 | 2023-09-02 17:02 | 1.663 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 1.77
000401164240 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 11538613-1047-Trafobinatip-()-(136672/-143615/-144982/-146847/-146988/-2745650/-2745659/-2745660/-306442/-306446/-321555/-3401569/-483359/D-595920/D-705751/D-705826/D-708157/D-708901/D-714876/D-714961/D-86546/-88117/-88376/)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-SC-SC-SC-SC) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-30 09:07 | 2023-09-30 09:09 | 0.033 | 0 | 13504 | 0 | 0 | 12 | 5468 | 4 | 16 | 0 | 90.49 | 0 | 0 | 5.849 | 130.538 | 5.404 | 4.099 | 236.38
000401164240 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM | 11574120-4330823-Trafobinatip-()-(4330941/-4331620/B-4331696/B-4331785/B-4331786/B-4331788/B-4331791/B-4331795/B-4331798/B-4333029/B-4333447/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-30 09:50 | 2023-09-30 10:40 | 0.833 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 128.993 | 0 | 0 | 0 | 74.675 | 0 | 2.141 | 205.809
000401158368 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM | 11534358-11027-Trafobinatip-()-(288662/-492781/J-549930/J-549931/J-591175/J-697155/J-700787/J-700793/J-701223/J-701224/J-708320/J-730331/J)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 12:20 | 2023-09-16 13:40 | 1.337 | 0 | 1952 | 0 | 6 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 601.651 | 0 | 0 | 0 | 86.329 | 0 | 0 | 687.98
000401160643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13828888-1150562-Enhdirek-(2164763/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 23:00 | 2023-09-20 23:45 | 0.751 | 0 | 45 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 4.213
000401158813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | Dağıtım Transformatörü | 15739692-360853-Trafo-()-(1474932/-1512215/-2606049/-663468/E-663816/E-663819/E-675928/E)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 09:11 | 2023-09-17 09:40 | 0.485 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.492 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 8.964
000401163958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14053279-4562-Trafobinatip-()-(589520/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 15:22 | 2023-09-29 16:54 | 1.533 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 2.747 | 0 | 0 | 3.833
000401160820 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538669-7708-Trafobinatip-()-(79336/GOLLUCE-INCIRLI HATTI)-(MV) | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 11:42 | 2023-09-21 11:57 | 0.24 | 0 | 386 | 4 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.342 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 18.562
000401154835 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535391-8880-Trafobinatip-()-(103941/COGULHAN YOLU UZERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 17:21 | 2023-09-08 17:34 | 0.207 | 0 | 638 | 0 | 16 | 8 | 283 | 0 | 1 | 0 | 34.65 | 0 | 0 | 14.862 | 70.296 | 0 | 0.169 | 119.977
000401163277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11535400-3189-Trafobinatip-()-(97822/KABAKTEPE-KEBELI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 21:34 | 2023-09-27 21:41 | 0.113 | 0 | 470 | 3 | 52 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11.435 | 0 | 0 | 2.089 | 0.35 | 28.058 | 0 | 41.932
000401157141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 14387928-1138848-Enhdirek-(153829/KARAMAGARA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 16:09 | 2023-09-13 17:02 | 0.879 | 0 | 406 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70.981 | 0 | 0 | 1.28 | 4.74 | 0 | 0 | 77.001
000401164105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 15731029-358597-Trafo-()-(148530/)-(S_MV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 19:46 | 2023-09-29 21:31 | 1.752 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.879 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 6.002
000401155977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KÖK | 11535398-3165-Trafobinatip-()-(100055/ALISAR CIKISI-99430/ALISAR CIKISI)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 04:03 | 2023-09-11 04:23 | 0.326 | 0 | 705 | 1 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.423 | 0 | 0 | 0.767 | 5.029 | 0 | 0 | 32.219
000401164358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13779892-3688-Trafobinatip-()-(3489303/)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 14:01 | 2023-09-30 15:14 | 1.222 | 0 | 110 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.172 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 31.743
000401155602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14022525-2069-Trafobinatip-()-(680415/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 09:35 | 2023-09-10 10:48 | 1.214 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 1.159
000401155735 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13958066-1204317-Ogmusdirek-(2596396/A-4382620/A-571821/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 21:10 | 2023-09-10 21:37 | 0.45 | 0 | 91 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.468 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 8.842
000401164533 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | YAĞMURLU KÖK-3600826-DİREK TİPİ TRAFO-3601092/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 16:14 | 2023-09-30 18:00 | 1.771 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.085 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 7.087
000401153835 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13922916-1154100-Enhdirek-(155801/ceceli köyü köprü yani 1 nolu tr)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 16:10 | 2023-09-06 16:20 | 0.167 | 0 | 181 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.279 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 7.921
000401154305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12196660-1579037-Agpanobox-(561677/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 10:02 | 2023-09-07 15:49 | 5.789 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.015 | 0 | 0 | 0 | 5.349 | 0 | 0 | 35.364
000401153983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540084-4492-Trafobinatip-()-(606345/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 19:56 | 2023-09-06 20:29 | 0.561 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145
000401155118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14138701-9612-Trafobinatip-()-(717525/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 11:14 | 2023-09-09 13:40 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.713 | 0 | 0 | 7.713
000401153355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14336493-12063-Trafobinatip-()-(608285/F)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 14:27 | 2023-09-05 15:53 | 1.434 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39
000401153816 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | MEYDAN KY. TR-2 (AFET EVLER-8174-DİREK TİPİ TRAFO-345152/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 14:48 | 2023-09-06 16:36 | 1.803 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916
000401153816 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | MEYDAN KY. TR-2 (AFET EVLER-8174-DİREK TİPİ TRAFO-345152/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 16:36 | 2023-09-06 16:48 | 0.195 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.698
000401159937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12247963-4331426-Agpanobox-(1487141/)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 19:46 | 2023-09-19 20:48 | 1.043 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57
000401151483 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 14157610-1128323-Enhdirek-(281030/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 17:56 | 2023-09-01 19:48 | 1.869 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.563
000401157676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15731516-363674-Trafo-()-(1511241/-3716824/D-532786/D-537481/D)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 19:38 | 2023-09-14 19:39 | 0.017 | 0 | 101 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.358
000401155071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15737319-4955-Trafobinatip-()-(624670/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 08:55 | 2023-09-09 12:07 | 3.195 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.718
000401157359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | IGDELI MNB-7699-DM-352732/SULAMALAR ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 07:39 | 2023-09-14 07:40 | 0.006 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.21
000401157106 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13857301-2486-Trafobinatip-()-(489976/B-489977/B-489984/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-13 16:52 | 2023-09-13 17:20 | 0.476 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.034 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 6.016
000401156177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14216568-6527-Trafobinatip-()-(693247/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 17:51 | 2023-09-11 19:51 | 1.986 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453
000401153100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-352898/KARA ELBISTAN CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 06:06 | 2023-09-05 06:14 | 0.129 | 1 | 1792 | 2 | 40 | 10 | 141 | 3 | 2 | 7.219 | 36.435 | 0 | 0 | 6.825 | 10.627 | 0.704 | 0.876 | 62.686
000401153101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354742/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 00:36 | 2023-09-05 00:37 | 0.011 | 2 | 659 | 1 | 20 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.183 | 1.519 | 0 | 0 | 0.057 | 0.03 | 0 | 0 | 1.789
000401153609 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | GOLBASI DSI DM-2148457-DM-2170361/AKÇAKAYA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 06:55 | 2023-09-06 08:44 | 1.824 | 0 | 42 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.366 | 0 | 0 | 0.142 | 0.036 | 0 | 0 | 4.544
000401153125 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK MNB-8530-DM-353579/AKPINAR ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 07:31 | 2023-09-05 07:38 | 0.119 | 21 | 1888 | 22 | 36 | 24 | 84 | 2 | 0 | 24.579 | 51.054 | 0 | 0 | 4.643 | 6.013 | 0.531 | 0 | 86.82
000401161825 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TEKAGAC KABINI-8951-KOK-356020/BESŞYOL KÖK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 14:54 | 2023-09-24 16:29 | 1.576 | 6 | 1089 | 56 | 31 | 5 | 47 | 1 | 0 | 29.096 | 165.603 | 0 | 0 | 19.215 | 27.728 | 0.828 | 0 | 242.47
000401155272 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | GAFFARLI MONOBLOK-2707-DM-352793/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 16:43 | 2023-09-09 16:49 | 0.113 | 1 | 1729 | 4 | 636 | 4 | 64 | 0 | 1 | 4.943 | 131.381 | 0 | 0 | 8.502 | 5.635 | 0 | 1.203 | 151.664
000401155214 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 11535476-7060-Trafobinatip-()-(458265/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 15:20 | 2023-09-09 18:00 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.835 | 0 | 0 | 112.835
000401155620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | Dağıtım Transformatörü | 15737049-368084-Trafo-()-(664425/A-664430/A-664749/A-674099/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 12:01 | 2023-09-10 12:40 | 0.664 | 0 | 170 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.258 | 0 | 0 | 0 | 2.404 | 0 | 0 | 20.662
000401164409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14405211-1999474-Enhdirek-(2004220/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 15:05 | 2023-09-30 17:47 | 2.699 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.088 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 11.313
000401156575 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537250-12188-Trafobinatip-()-(86678/CELAL GUROCAK CIKISI(2B2))-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-12 15:34 | 2023-09-12 15:34 | 0.006 | 0 | 4160 | 0 | 1 | 4 | 307 | 2 | 0 | 0 | 16.069 | 0 | 0 | 3.047 | 4.591 | 3.116 | 0 | 26.823
000401156530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14017580-1216820-Ogmusdirek-(655717/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 13:10 | 2023-09-12 17:40 | 4.503 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.374
000401154873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12198125-1584406-Agpanobox-(1350061/-708787/G-708890/G-709164/G)-(LV-LV-LV-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-08 18:47 | 2023-09-08 21:59 | 3.204 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.511 | 0 | 0 | 0 | 39.063 | 0 | 0 | 119.574
000401154719 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13846487-1110563-Enhdirek-(133657/ALIDAMI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 17:35 | 2023-09-08 17:44 | 0.133 | 2 | 276 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.388 | 7.1 | 0 | 0 | 1.263 | 0.982 | 0 | 0 | 9.733
000401161406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13944198-487-Trafobinatip-()-(634059/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 15:54 | 2023-09-22 17:49 | 1.929 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.162
000401154340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13781982-1217049-Ogmusdirek-(554507/C-554508/C-558034/C-558339/C)-(LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 14:39 | 2023-09-07 15:35 | 0.936 | 0 | 139 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.264 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 35.524
000401155105 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | KILIC KY.BEKIRAN MH.-2955-DİREK TİPİ TRAFO-338345/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 14:09 | 2023-09-09 14:17 | 0.128 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 1.188
000401161121 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983274-1169783-Enhdirek-(152765/GOLLUHUYUK KORGOCALAR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 22:55 | 2023-09-21 23:00 | 0.083 | 0 | 64 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 1.58
000401162197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13671520-2313-Trafobinatip-()-(677811/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 15:44 | 2023-09-25 18:51 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401162746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Direği | 14059712-1051802-Agdirek-(681950/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 14:40 | 2023-09-26 17:00 | 2.342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609
000401159214 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_IV/63-5631-TRAFO BİNASI-354886/HÜCRE TABANI | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 10:22 | 2023-09-18 11:10 | 0.799 | 0 | 1547 | 1 | 10 | 1 | 57 | 3 | 0 | 0 | 272.159 | 0 | 0 | 6.64 | 56.369 | 1347.954 | 0 | 1683.122
000401155461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353175/AFSIN ERCENE CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 06:11 | 2023-09-10 06:47 | 0.593 | 1 | 587 | 5 | 26 | 10 | 27 | 1 | 0 | 3.515 | 72.134 | 0 | 0 | 26.356 | 12.367 | 59.278 | 0 | 173.65
000401160298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13729520-6520-Trafobinatip-()-(509544/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 16:54 | 2023-09-20 18:36 | 1.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314
000401156095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13943864-1200543-Ogmusdirek-(608652/A-610321/A-694239/A)-(LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 09:42 | 2023-09-11 11:53 | 2.182 | 0 | 65 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.716 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 31.156
000401154399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331201-986-Trafobinatip-()-(481881/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 15:26 | 2023-09-07 17:01 | 1.582 | 0 | 48 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.319 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 13.805
000401159919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14216596-2687-Trafobinatip-()-(635014/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 19:24 | 2023-09-19 20:22 | 0.971 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.754 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 5.622
000401156862 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663163-347911 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 06:50 | 2023-09-13 09:09 | 2.308 | 1 | 79 | 22 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16.044 | 29.578 | 0 | 0 | 60.61 | 0.102 | 242.376 | 0 | 348.71
000401163956 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539894-6999-Trafobinatip-()-(370358/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-29 16:20 | 2023-09-29 17:40 | 1.334 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.61
000401162741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 17:35 | 2023-09-26 17:38 | 0.051 | 1 | 455 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.01 | 5.509 | 0 | 0 | 1.452 | 0.691 | 0.549 | 0 | 8.211
000401154575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | KANAL 1 MONOBLOK-8255-DM-352949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 08:17 | 2023-09-08 09:12 | 0.93 | 0 | 3657 | 0 | 0 | 1 | 366 | 0 | 0 | 0 | 767.57 | 0 | 0 | 13.546 | 253.151 | 0 | 0 | 1034.267
000401155096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13684940-2694-Trafobinatip-()-(637111/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 10:29 | 2023-09-09 11:00 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 1.016
000401154673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11538446-6700-Trafobinatip-()-(96676/UNIVERSITE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 12:12 | 2023-09-08 12:30 | 0.3 | 0 | 2333 | 3 | 81 | 8 | 81 | 1 | 1 | 0 | 160.867 | 0 | 0 | 40.966 | 26.088 | 3.943 | 0.006 | 231.87
000401153781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13665101-2499-Trafobinatip-()-(535415/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 14:11 | 2023-09-06 18:16 | 4.078 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.694
000401152730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13729768-6524-Trafobinatip-()-(3712456/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 12:41 | 2023-09-04 13:41 | 1.004 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.985
000401153130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11540419-11228-Trafobinatip-()-(145930/BOSNAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 06:44 | 2023-09-05 07:13 | 0.491 | 0 | 34 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0 | 0 | 50.011 | 0.367 | 0 | 0 | 52.663
000401157858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14430443-3622448-Enhdirek-(3625237/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 09:42 | 2023-09-15 13:22 | 3.671 | 0 | 51 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.072 | 0 | 0 | 0 | 2.606 | 0 | 0 | 31.678
000401156458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540022-6973-Trafobinatip-()-(587936/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-09-12 11:58 | 2023-09-12 21:00 | 9.031 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 154.108 | 0 | 0 | 0 | 34.253 | 0 | 0 | 188.361
000401163967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13835966-3279-Trafobinatip-()-(614327/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 16:45 | 2023-09-29 17:58 | 1.219 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.122
000401153974 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 14376329-1190414-Ogmusdirek-(374100/G-375621/G-419114/G-419115/G-419116/G-463289/G)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 18:11 | 2023-09-06 19:30 | 1.317 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 152.359 | 0 | 0 | 0 | 45.736 | 0 | 0 | 198.095
000401153438 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14376600-2744178 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 20:39 | 2023-09-05 20:54 | 0.256 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276
000401153731 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek-(2119365/BALSUYU TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 10:43 | 2023-09-06 10:53 | 0.167 | 0 | 0 | 6 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114
000401159843 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | CELIKHAN YENI DM-7138-DM-353896/0 | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 17:01 | 2023-09-19 17:33 | 0.544 | 6 | 3106 | 11 | 20 | 22 | 408 | 0 | 0 | 18.588 | 314.94 | 0 | 0 | 32.885 | 91.688 | 0 | 0 | 458.101
000401155907 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 05:31 | 2023-09-11 05:32 | 0.017 | 1 | 531 | 38 | 23 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0.3 | 1.499 | 0 | 0 | 0.633 | 0.051 | 0.047 | 0 | 2.53
000401154221 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KUYULU KOK-3426605-KOK-3427170/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 11:23 | 2023-09-07 13:32 | 2.14 | 3 | 150 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 36.308 | 96.141 | 0 | 0 | 9.078 | 41.286 | 0 | 0 | 182.813
000401153610 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355947/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 07:32 | 2023-09-06 07:32 | 0.001 | 3 | 451 | 128 | 22 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401155637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15741613-366744-Trafo-()-(1556712/-3514422/E-578124/E-614622/E-631514/E-718888/E)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 13:20 | 2023-09-10 14:00 | 0.673 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.774 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 18.013
000401151725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13706990-3045-Trafobinatip-()-(534191/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 10:14 | 2023-09-02 10:43 | 0.477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
000401154741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353175/AFSIN ERCENE CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 14:03 | 2023-09-08 14:03 | 0.003 | 1 | 587 | 5 | 26 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401154292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-10060-DM-354963/SULAMALAR ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 14:13 | 2023-09-07 14:13 | 0.002 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401153146 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | YANTEPE ALIAGA CIFTLIGI TR-1027-DİREK TİPİ TRAFO-337207/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 09:33 | 2023-09-05 09:37 | 0.067 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.317
000401153106 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13929046-1112854-Enhdirek-(53853/AKDOGAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 10:02 | 2023-09-05 10:12 | 0.157 | 1 | 131 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.196 | 6.215 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 6.596
000401153605 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13677524-1156849-Enhdirek-(4390124/KAMALAKLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 09:49 | 2023-09-06 10:05 | 0.259 | 0 | 108 | 0 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.907 | 0 | 0 | 17.526 | 0.322 | 0 | 0 | 27.755
000401156640 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15789165-3656177-Trafo-()-(3656303/B-3656304/B)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 17:16 | 2023-09-12 21:43 | 4.446 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 4.119 | 0 | 0 | 5.749
000401154697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331235-2604-Trafobinatip-()-(676388/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 12:04 | 2023-09-08 13:41 | 1.629 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425
000401159758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13707322-948137-Agdirek-(2712064/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 15:13 | 2023-09-19 18:34 | 3.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562
000401155217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13853399-2545-Trafobinatip-()-(633311/C)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-09-09 15:24 | 2023-09-09 18:52 | 3.453 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.661 | 0 | 0 | 0 | 15.947 | 0 | 0 | 96.608
000401154371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HASANCIKLI MNB-1073-DM-353028/AĞABEYLİ ÇIKIŞI | 3. ŞAHIS TESİS İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 15:00 | 2023-09-07 16:34 | 1.566 | 6 | 6042 | 4 | 1001 | 11 | 204 | 1 | 1 | 90.909 | 1880.242 | 0 | 0 | 141.618 | 228.295 | 0 | 10.846 | 2351.91
000401153760 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 13891530-7658-Trafobinatip-()-(1287016/-2049333/D-392699/D-393401/D)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 13:14 | 2023-09-06 16:15 | 3.023 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133.574 | 0 | 0 | 0 | 2.599 | 0 | 0 | 136.173
000401154480 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SAMBAYAT DM-10084-DM-354924/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 18:50 | 2023-09-07 18:51 | 0.017 | 20 | 5572 | 99 | 133 | 43 | 238 | 3 | 0 | 4.101 | 18.54 | 0 | 0 | 27.209 | 2.06 | 4.37 | 0 | 56.28
000401160561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13923977-2097-Trafobinatip-()-(641622/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 20:23 | 2023-09-20 21:26 | 1.049 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86
000401164111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13840215-561-Trafobinatip-()-(715207/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 20:48 | 2023-09-29 22:18 | 1.502 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 1.063
000401152218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 09:10 | 2023-09-03 09:18 | 0.127 | 1 | 454 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.028 | 13.22 | 0 | 0.079 | 10.585 | 1.99 | 4.9 | 0 | 30.802
000401160893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537241-4671-Trafobinatip-()-(88360/ESKI YESILYORE HATTI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-25 09:02 | 2023-09-25 11:17 | 2.259 | 1 | 140 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 152.523 | 58.65 | 0 | 0 | 0 | 10.156 | 0 | 0 | 221.329
000401152248 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 13802115-338508 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 10:52 | 2023-09-03 12:49 | 1.953 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.982 | 0 | 0 | 30.902 | 0 | 0 | 0 | 37.884
000401152803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13656563-2294-Trafobinatip-()-(538659/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-04 14:47 | 2023-09-04 18:15 | 3.47 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.566
000401151922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12236459-1586990-Agpanobox-(609295/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 17:28 | 2023-09-02 19:09 | 1.693 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.23
000401157597 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | TR-53406-364080-Trafo-()-(395160/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 17:53 | 2023-09-14 17:57 | 0.067 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
000401152335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13961031-6402-Trafobinatip-()-(642822/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 21:15 | 2023-09-02 22:30 | 1.257 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607
000401153482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14018020-996014-Agdirek-(2092016/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 18:43 | 2023-09-05 20:00 | 1.284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
000401162214 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SAMBAYAT DM-10084-DM-354924/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 12:59 | 2023-09-25 13:00 | 0.02 | 20 | 5597 | 98 | 133 | 42 | 237 | 3 | 0 | 9.804 | 18.14 | 0 | 0 | 33.649 | 2.378 | 6.788 | 0 | 70.759
000401162234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | GUCUK MNB-3426-DM-353371/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 21:28 | 2023-09-24 21:29 | 0.021 | 5 | 1449 | 6 | 113 | 12 | 66 | 1 | 0 | 0.708 | 3.93 | 0 | 0 | 0.853 | 0.294 | 0.052 | 0 | 5.837
000401162881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352973/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 07:29 | 2023-09-27 07:36 | 0.119 | 3 | 3474 | 11 | 409 | 10 | 123 | 0 | 0 | 0.251 | 50.191 | 0 | 0 | 16.704 | 8.2 | 0 | 0 | 75.346
000401153156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13896616-957293-Agdirek-(1354505/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 09:21 | 2023-09-05 12:35 | 3.234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401162767 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK MNB-8530-DM-344391/ELMACIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 18:13 | 2023-09-26 18:37 | 0.395 | 4 | 514 | 52 | 7 | 3 | 17 | 1 | 0 | 2.886 | 30.114 | 0 | 0 | 28.356 | 1.168 | 20.346 | 0 | 82.87
000401162191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 10:26 | 2023-09-25 10:27 | 0.011 | 0 | 184 | 48 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 1.713 | 0.025 | 0 | 0 | 2.14
000401162033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14402135-1062758-Agdirek-(2088848/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 08:56 | 2023-09-25 10:03 | 1.117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
000401162730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14031060-655-Trafobinatip-()-(617740/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 17:08 | 2023-09-26 20:36 | 3.474 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 165.664 | 0 | 0 | 0 | 56.302 | 0 | 0 | 221.966
000401164585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13925273-17-Trafobinatip-()-(614233/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 18:08 | 2023-09-30 19:30 | 1.372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768
000401160569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331235-2604-Trafobinatip-()-(676388/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:17 | 2023-09-20 20:52 | 1.584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156
000401158710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14492795-3700906-Enhdirek-(3428703/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 08:00 | 2023-09-17 10:50 | 2.841 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.877
000401157460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13777505-1216821-Ogmusdirek-(629740/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 12:22 | 2023-09-14 15:45 | 3.38 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.205 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 0 | 0 | 88.035
000401151960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13685544-953783-Agdirek-(2240932/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 19:03 | 2023-09-02 21:31 | 2.471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815
000401158932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14002650-1053434-Agdirek-(1447598/F)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 10:15 | 2023-09-17 12:15 | 1.995 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 2.484 | 0 | 0 | 2.499
000401159176 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | CATALAGAC KOK-7006-KOK-354531/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-18 17:00 | 8 | 1 | 86 | 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 49.818 | 135.863 | 0 | 0 | 138.44 | 7.93 | 0 | 0 | 332.051
000401162422 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13937302-1213910-Ogmusdirek-(3619604/A-3619690/A-555478/A-555772/A-555775/A)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 20:46 | 2023-09-25 20:59 | 0.217 | 0 | 136 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.573 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 5.619
000401161165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KARAGOZ TR-4424-DİREK TİPİ TRAFO-333190/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 07:40 | 2023-09-22 10:33 | 2.882 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.293 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 9.516
000401151727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek-(2119365/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 07:26 | 2023-09-02 10:00 | 2.564 | 0 | 0 | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0.624
000401162876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14493158-4831-Trafobinatip-()-(552755/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 06:11 | 2023-09-27 09:26 | 3.236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265
000401151937 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13722085-338813 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 17:56 | 2023-09-02 18:39 | 0.714 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.704 | 0 | 0 | 0.891 | 0.106 | 0 | 0 | 9.701
000401156844 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GUDULGE KOYU TR1-1960-DİREK TİPİ TRAFO-338544/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 10:10 | 2023-09-13 10:22 | 0.204 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.872
000401156845 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | YELKOVAN TR-11403-DİREK TİPİ TRAFO-348876/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 10:26 | 2023-09-13 10:39 | 0.218 | 0 | 22 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 1.353
000401156881 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KESMETEPE TR-2-5714-DİREK TİPİ TRAFO-343427/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 08:44 | 2023-09-13 10:03 | 1.308 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 2.646
000401157491 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 12:57 | 2023-09-14 13:33 | 0.608 | 1 | 531 | 39 | 23 | 11 | 14 | 1 | 0 | 10.529 | 101.454 | 0 | 0 | 87.32 | 4.414 | 149.979 | 0 | 353.696
000401161300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534360-9747-Trafobinatip-()-(522576/F)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 12:00 | 2023-09-22 12:32 | 0.537 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 16.76
000401161265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13944242-961030-Agdirek-(1450161/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 10:50 | 2023-09-22 17:45 | 6.904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517
000401161216 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | CATALAGAC(KELALMAZ MAH. TR-1-6652-DİREK TİPİ TRAFO-344747/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 09:29 | 2023-09-22 10:58 | 1.479 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 1.574
000401159063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14052747-2652-Trafobinatip-()-(638695/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 20:21 | 2023-09-17 20:46 | 0.416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
000401157150 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660669-2166909 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 16:17 | 2023-09-13 18:20 | 2.057 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 4.024
000401157324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-DM-352680/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 00:54 | 2023-09-14 00:57 | 0.044 | 13 | 4282 | 75 | 325 | 24 | 182 | 3 | 2 | 4.6 | 20.175 | 0 | 0 | 3.458 | 1.365 | 0.593 | 0 | 30.191
000401157309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353086/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 21:39 | 2023-09-13 21:45 | 0.086 | 1 | 694 | 1 | 15 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.62 | 8.029 | 0 | 0 | 3.15 | 0.015 | 0 | 0 | 11.814
000401157668 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539922-6865-Trafobinatip-()-(462936/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 17:40 | 2023-09-14 19:10 | 1.496 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.478 | 0 | 0 | 0 | 3.999 | 0 | 0 | 22.477
000401153377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13817995-1202621-Ogmusdirek-(492598/)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 16:47 | 2023-09-05 17:00 | 0.219 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.736
000401159167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-DM-353904/NARLI EVRİ GİRİŞ ÇIKIŞ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 09:25 | 2023-09-18 09:38 | 0.215 | 3 | 273 | 39 | 70 | 14 | 31 | 1 | 2 | 60.582 | 13.45 | 0 | 0 | 250.248 | 13.401 | 22.356 | 9.015 | 369.052
000401158770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 08:58 | 2023-09-17 09:11 | 0.211 | 11 | 5990 | 109 | 418 | 16 | 314 | 1 | 0 | 96.043 | 258.299 | 0 | 0 | 25.378 | 32.892 | 8.385 | 0 | 420.997
000401159671 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | HAYDARLI TR-1-7051-DİREK TİPİ TRAFO-342852/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 11:30 | 2023-09-19 13:43 | 2.213 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.231
000401151921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13855459-929537-Agdirek-(1342514/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 17:27 | 2023-09-02 19:17 | 1.834 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 4.269
000401155323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13871770-5506-Trafobinatip-()-(584821/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 18:16 | 2023-09-09 18:54 | 0.619 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558
000401162009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13654958-1163807-Enhdirek-(75999/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 07:17 | 2023-09-25 08:13 | 0.933 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.189 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 12.245
000401162040 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARICICEK TR-1-8198-DİREK TİPİ TRAFO-344232/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 08:16 | 2023-09-25 10:17 | 2.029 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 2.789
000401157846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13694557-1159103-Enhdirek-(58596/HAT2469)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-18 17:01 | 8.014 | 0 | 144 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170.244 | 0 | 0 | 0 | 14.236 | 0 | 0 | 184.48
000401160651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14347044-1028626-Agdirek-(4160142/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 07:36 | 2023-09-21 10:04 | 2.474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
000401159852 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14324903-1217162-Ogmusdirek-(3473487/A-618291/A-618292/A-619626/A)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 17:44 | 2023-09-19 17:49 | 0.083 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732
000401157996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11571352-12452-Trafobinatip-()-(300015/HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 14:14 | 2023-09-15 14:55 | 0.674 | 0 | 27 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4.742 | 0 | 0 | 104.774 | 20.14 | 1603.629 | 0 | 1733.285
000401162071 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BELÖREN YENİ TR-2730264-DİREK TİPİ TRAFO-2730268/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 12:41 | 2023-09-25 12:49 | 0.122 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 2.979
000401161182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 08:31 | 2023-09-22 08:32 | 0.008 | 0 | 942 | 10 | 37 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 0 | 0.007 | 0.087 | 0 | 0 | 2.817
000401159110 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13864784-2164840 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 09:19 | 2023-09-18 09:26 | 0.129 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 3.797
000401151710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 08:44 | 2023-09-02 08:45 | 0.006 | 0 | 184 | 48 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.89 | 0.008 | 0 | 0 | 1.388
000401151893 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13716641-1155059-Enhdirek-(58991/HAT2777)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 17:24 | 2023-09-02 17:30 | 0.097 | 1 | 468 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.98 | 7.115 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 9.917
000401159857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331199-3439-Trafobinatip-()-(481006/B)-(LV) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 15:27 | 2023-09-19 17:44 | 2.273 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.426 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 11.533
000401161186 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KONUKLU ( YUSUFA TR-8202-DİREK TİPİ TRAFO-344235/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 06:22 | 2023-09-22 10:16 | 3.911 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.898 | 0 | 0 | 0 | 23.961 | 0 | 0 | 29.859
000401152229 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | DURAKEVLERI KOK-6426-DM-353643/UZUNKUYU-KURUGÖL ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 09:31 | 2023-09-03 11:10 | 1.658 | 3 | 608 | 0 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 30.924 | 83.385 | 0 | 0 | 3.724 | 1.009 | 0 | 0 | 119.042
000401161641 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13852419-1116805-Enhdirek-(139230/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 21:42 | 2023-09-22 23:30 | 1.799 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.591 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.171
000401155053 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YUKARI HOZGIŞIN TR-5427-DİREK TİPİ TRAFO-344118/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 07:27 | 2023-09-09 11:36 | 4.148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333
000401153194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14011719-3071-Trafobinatip-()-(671152/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 09:32 | 2023-09-05 10:35 | 1.065 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289
000401151373 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-4ADM-2134-DM-352834/0 | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 15:28 | 2023-09-01 17:00 | 1.521 | 0 | 453 | 0 | 3 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 187.429 | 0 | 0 | 512.706 | 328.346 | 0 | 0 | 1028.481
000401152199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14376831-2178752-Agdirek-(4412763/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 08:51 | 2023-09-03 13:11 | 4.336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346
000401151655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11574121-4393816-Trafobinatip-()-(4394424/AKARCA GEDEMEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 06:55 | 2023-09-02 07:29 | 0.573 | 0 | 524 | 0 | 15 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 70.375 | 0 | 0 | 0 | 40.089 | 0 | 0.587 | 111.051
000401151751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F7 MNB-12358-DM-2681499/F7 MNB DEN NURHAK CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 10:48 | 2023-09-02 10:49 | 0.006 | 7 | 5873 | 67 | 201 | 57 | 586 | 11 | 2 | 1.618 | 19.444 | 0.614 | 0 | 25.165 | 4.218 | 9.1 | 0.516 | 60.675
000401151750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14364025-3588320-Trafobinatip-()-(3588585/B)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 11:04 | 2023-09-02 12:50 | 1.769 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.568 | 0 | 0 | 0 | 3.926 | 0 | 0 | 9.494
000401151861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | BAGLICA MNB-11473-DM-356176/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 12:54 | 2023-09-02 12:55 | 0.023 | 2 | 3462 | 3 | 23 | 13 | 437 | 0 | 1 | 0.454 | 10.921 | 0 | 0 | 0.54 | 3.206 | 0 | 0.018 | 15.139
000401151958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-354911/KUZKENT ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 17:27 | 2023-09-02 17:28 | 0.017 | 8 | 824 | 28 | 10 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0.975 | 4.401 | 0 | 0 | 0.698 | 0.104 | 0.097 | 0 | 6.275
000401151149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14509889-4397206-Enhdirek-(4397646/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 06:42 | 2023-09-01 07:46 | 1.058 | 1 | 139 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 18.339 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 20.315
000401151229 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | CELIKHAN YENI DM-7138-DM-353897/0 | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 08:34 | 2023-09-01 10:16 | 1.698 | 0 | 1137 | 29 | 53 | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 156.708 | 0 | 0 | 64.942 | 22.509 | 2.235 | 0 | 246.394
000401153200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 1. HACIMUSTAFALAR MONOBLOK-8405-DM-355692/H.MUSTAFA ÇIKIŞI | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 10:47 | 2023-09-05 11:05 | 0.304 | 5 | 2025 | 19 | 206 | 3 | 139 | 2 | 0 | 36.678 | 182.57 | 0 | 0 | 30.498 | 29.371 | 320.325 | 0 | 599.442
000401161600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 22:08 | 2023-09-22 22:16 | 0.134 | 3 | 6066 | 64 | 1452 | 23 | 246 | 4 | 1 | 10.06 | 273.566 | 0 | 0.157 | 22.701 | 15.211 | 12.343 | 1.102 | 335.14
000401153416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13841493-573-Trafobinatip-()-(650927/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 14:30 | 2023-09-05 17:07 | 2.62 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.426
000401153198 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | IPEKLI KOK-6706-DM-353614/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 10:34 | 2023-09-05 10:55 | 0.359 | 5 | 661 | 13 | 41 | 6 | 35 | 0 | 0 | 3.893 | 73.422 | 0 | 0 | 12.837 | 3.867 | 0 | 0 | 94.019
000401153689 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ESKITAS MNB-11335-DM-356027/ESKİTAŞ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 09:46 | 2023-09-06 09:50 | 0.074 | 6 | 319 | 11 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.956 | 5.667 | 0 | 0 | 2.936 | 0.608 | 0 | 0 | 10.167
000401151955 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KÖK | 11534976-12178-Trafobinatip-()-(60051/CATALTEPE CIKISI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 18:53 | 2023-09-02 19:21 | 0.481 | 0 | 323 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.429 | 0 | 0 | 3.014 | 2.346 | 0 | 0 | 39.789
000401161098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | Dağıtım Transformatörü | 14024454-1219701-Ogmusdirek-(1442922/-661135/D-661136/D-663787/D)-(LV-LV-LV-SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 17:32 | 2023-09-21 18:14 | 0.704 | 0 | 237 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.86 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | 35.85
000401151217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEK-2401-DM-354839/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 09:41 | 2023-09-01 10:21 | 0.67 | 1 | 606 | 1 | 7 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1.466 | 72.206 | 0 | 0 | 3.101 | 3.652 | 0 | 0 | 80.425
000401153263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13732568-4407-Trafobinatip-()-(592369/C)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 13:35 | 2023-09-05 14:22 | 0.786 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 3.466
000401151344 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 11571305-12554-Trafobinatip-()-(415348/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 15:00 | 2023-09-01 18:39 | 3.642 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.602 | 0 | 0 | 0 | 25.767 | 0 | 0 | 40.369
000401163506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-DM-353073/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 14:49 | 2023-09-28 14:49 | 0.008 | 2 | 96 | 13 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.556 | 0.332 | 0 | 0 | 1.23 | 0.023 | 0 | 0 | 3.141
000401160662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13709166-9711-Trafobinatip-()-(3733370/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 08:15 | 2023-09-21 13:50 | 5.589 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.312 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 7.433
000401157280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12194545-1581505-Agpanobox-(556058/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 22:43 | 2023-09-13 23:51 | 1.134 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.881 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 6.588
000401151176 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15778122-368561-Trafo-()-(2157772/D-2158108/D-2158129/D-2158134/D-2158327/D-529423/D-529485/D-532501/D-532502/D-690040/D-690041/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 10:28 | 2023-09-01 11:30 | 1.04 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.024 | 0 | 0 | 0 | 6.509 | 0 | 0 | 43.533
000401154857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13952327-4813-Trafobinatip-()-(520399/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 18:19 | 2023-09-08 21:30 | 3.193 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.812
000401161189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14323992-1141654-Enhdirek-(301365/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 08:43 | 2023-09-22 10:00 | 1.286 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 3.72 | 0 | 4.184
000401161486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13829530-1144051-Enhdirek-(2164447/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 18:20 | 2023-09-22 19:48 | 1.476 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.959 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 27.054
000401151656 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 2B3-12188-DM-356480/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 07:26 | 2023-09-02 07:27 | 0.019 | 0 | 4161 | 0 | 1 | 4 | 307 | 2 | 0 | 0 | 11.29 | 0 | 0 | 1.469 | 2.595 | 1.581 | 0 | 16.935
000401152344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | BOZHOYUK MNB-7298-DM-355604/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 07:26 | 2023-09-02 07:26 | 0.006 | 0 | 439 | 0 | 21 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.001 | 0.091 | 0 | 0 | 1.022
000401151609 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-3697455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 21:54 | 2023-09-01 22:34 | 0.661 | 8 | 1435 | 381 | 50 | 7 | 52 | 1 | 0 | 56.959 | 268.131 | 0 | 0 | 38.543 | 10.208 | 0.406 | 0 | 374.247
000401151131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356500/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 06:02 | 2023-09-01 06:40 | 0.644 | 0 | 885 | 0 | 4 | 2 | 443 | 1 | 0 | 0 | 76.169 | 0 | 0 | 9.129 | 112.504 | 22.003 | 0 | 219.805
000401151132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-DM-355708/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 05:35 | 2023-09-01 05:36 | 0.008 | 5 | 1633 | 150 | 265 | 8 | 72 | 1 | 0 | 0.739 | 5.275 | 0 | 0 | 0.556 | 0.428 | 0.059 | 0 | 7.057
000401151715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TEKIR YEŞİLGÖZ MNB-11566-KOK-356657/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 09:44 | 2023-09-02 09:45 | 0.012 | 0 | 238 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 1.077
000401151143 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAKIRHOYUK DM-8925-DM-355941/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 07:31 | 2023-09-01 07:31 | 0.006 | 1 | 281 | 24 | 5 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0.363 | 1.468 | 0 | 0 | 0.556 | 0.063 | 0.095 | 0 | 2.545
000401151755 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13670069-5868-Trafobinatip-()-(402259/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 07:53 | 2023-09-02 10:04 | 2.178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593
000401154227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14018916-966901-Agdirek-(1454010/F)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 12:08 | 2023-09-07 14:23 | 2.249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879
000401158115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13852354-1215725-Ogmusdirek-(719190/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 18:20 | 2023-09-15 18:57 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 0.921
000401151822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354743/HUYUKLU ERCENE | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 08:13 | 2023-09-02 08:14 | 0.011 | 4 | 1460 | 4 | 164 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0.631 | 5.031 | 0 | 0 | 0.613 | 0.623 | 0.108 | 0 | 7.006
000401157245 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13875359-1189715-Ogmusdirek-(391951/D)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 18:59 | 2023-09-14 20:00 | 1.013 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116
000401155335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13960944-1-Trafobinatip-()-(667875/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 17:27 | 2023-09-09 18:49 | 1.37 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 3.369
000401151373 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-1 ADM-2133-DM-353116/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 15:27 | 2023-09-01 15:28 | 0.025 | 0 | 21803 | 1 | 72 | 17 | 2771 | 6 | 7 | 0 | 88.403 | 0 | 0 | 63.667 | 51.262 | 54.814 | 1.26 | 259.406
000401151391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | YUKARI ICME MNB-3317-DM-352988/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 07:26 | 2023-09-01 07:34 | 0.146 | 1 | 1590 | 27 | 409 | 6 | 202 | 3 | 8 | 0.997 | 34.712 | 0 | 0 | 8.967 | 11.454 | 3.16 | 0.2 | 59.49
000401155683 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11534399-9845-Trafobinatip-()-(3608807/GUCSAN CIKISI-4377621/GUCSAN CIKISI)-(MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 16:32 | 2023-09-10 17:12 | 0.667 | 0 | 1047 | 0 | 69 | 10 | 263 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401151519 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14384084-3326001-Enhdirek-(156177/HAT58704)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 22:20 | 2023-09-01 22:27 | 0.119 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.686 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 2.688
000401155387 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675376/IZNIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 20:22 | 2023-09-09 20:23 | 0.017 | 0 | 98 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0.236 | 0.009 | 0 | 0 | 0.664
000401160084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 08:37 | 2023-09-20 08:38 | 0.008 | 0 | 941 | 10 | 37 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.657 | 0 | 0 | 0.008 | 0.086 | 0 | 0 | 2.751
000401154875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 11539960-9237-Trafobinatip-()-(160590/MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 17:51 | 2023-09-08 18:07 | 0.274 | 0 | 3397 | 1 | 297 | 2 | 465 | 0 | 3 | 0 | 141.356 | 0 | 0 | 1.546 | 51.735 | 0 | 0.072 | 194.709
000401154835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-353194/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 17:21 | 2023-09-08 17:21 | 0.003 | 0 | 2513 | 0 | 4 | 9 | 912 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401161505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13652862-6954-Trafobinatip-()-(558586/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 19:01 | 2023-09-22 22:13 | 3.211 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.516 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 5.684
000401156340 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13705913-2164533 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 08:44 | 2023-09-12 08:49 | 0.083 | 0 | 335 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3.798 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1.197 | 5.615
000401152679 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAKIRHOYUK DM-8925-DM-355944/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 09:58 | 2023-09-04 09:59 | 0.006 | 0 | 472 | 6 | 16 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.177 | 0 | 0 | 0.045 | 0.197 | 0 | 0 | 2.419
000401152619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 13679522-1133466-Enhdirek-(95872/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 07:29 | 2023-09-04 09:24 | 1.923 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 16.712
000401154823 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | YAZI BELEN MONOBLOK-10504-DM-354943/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 18:26 | 2023-09-08 18:34 | 0.142 | 1 | 213 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.166 | 7.079 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 8.959
000401161394 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | ACMA KOK-6149-KOK-354421/KESERTAŞ ÇIKIŞI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 14:37 | 2023-09-22 16:05 | 1.469 | 2 | 190 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.689 | 20.863 | 0 | 0 | 12.673 | 1.976 | 0 | 0 | 37.201
000401156488 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355947/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 12:45 | 2023-09-12 12:45 | 0.002 | 3 | 453 | 128 | 22 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401154803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BIOKUTLE GIRIS MNB-11658-KOK-356255/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 16:44 | 2023-09-08 18:54 | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.612 | 0 | 409.612
000401160127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14170756-1177494-Enhdirek-(67452/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 10:08 | 2023-09-20 12:04 | 1.93 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.981 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 5.055
000401158273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13631516-327-Trafobinatip-()-(705230/G)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 08:51 | 2023-09-16 09:24 | 0.557 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.441 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 6.22
000401158832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534362-2543-Trafobinatip-()-(735975/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 12:17 | 2023-09-17 14:59 | 2.699 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 6.853
000401156014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KANDIL MNB-6460-DM-353572/DERELİ MBK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 10:56 | 2023-09-11 10:56 | 0.006 | 0 | 562 | 0 | 231 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 3.592
000401160140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13931925-949441-Agdirek-(4192308/C)-(SC) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-20 10:39 | 2023-09-20 12:11 | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34
000401160139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13730183-8922-Trafobinatip-()-(3740274/B-3740276/B-3740286/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 10:39 | 2023-09-20 12:42 | 2.052 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.386 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 28.843
000401155913 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 06:56 | 2023-09-11 06:57 | 0.017 | 1 | 531 | 38 | 23 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0.194 | 1.876 | 0 | 0 | 1.08 | 0.063 | 1.758 | 0 | 4.971
000401159517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14166088-553-Trafobinatip-()-(668547/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 19:15 | 2023-09-18 21:24 | 2.14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.576 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 9.591
000401155689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-10060-DM-354963/SULAMALAR ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 16:57 | 2023-09-10 17:03 | 0.099 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.637 | 0 | 80.637
000401152869 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | COMAK MNB-11875-DM-2674339/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 16:26 | 2023-09-04 16:36 | 0.163 | 0 | 133 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.971 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 11.359
000401154884 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14115213-1167542-Enhdirek-(161971/HAT62283)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 19:06 | 2023-09-08 19:09 | 0.044 | 0 | 238 | 1 | 73 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 0.047 | 0.172 | 0 | 0 | 1.365
000401156681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13981389-1160674-Enhdirek-(87729/KUSGENT CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 16:50 | 2023-09-12 18:30 | 1.663 | 1 | 93 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4.17 | 19.376 | 0 | 0 | 23.209 | 0.303 | 8.221 | 0 | 55.279
000401164502 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 16:53 | 2023-09-30 16:54 | 0.017 | 1 | 532 | 39 | 23 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0.308 | 1.769 | 0 | 0 | 1.233 | 0.094 | 3.148 | 0 | 6.552
000401156068 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355947/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 13:32 | 2023-09-11 13:33 | 0.002 | 3 | 453 | 128 | 22 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401157008 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13655086-1160051-Enhdirek-(83420/HAT18715)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 17:11 | 2023-09-13 17:16 | 0.077 | 0 | 104 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.508
000401157550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12197178-1579054-Agpanobox-(691523/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 15:41 | 2023-09-14 17:00 | 1.331 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 0 | 0 | 3.749
000401156373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-DM-356076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 08:33 | 2023-09-12 08:34 | 0.006 | 3 | 533 | 44 | 88 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.81 | 3.416 | 0 | 0 | 0.086 | 0.126 | 0 | 0 | 4.438
000401156575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KILAVUZLU MOD5-12766-DM-357595/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-12 15:23 | 2023-09-12 15:34 | 0.174 | 0 | 17080 | 0 | 23 | 7 | 1620 | 2 | 4 | 0 | 784.909 | 0 | 0 | 169.202 | 413.211 | 31.158 | 4.969 | 1403.449
000401156846 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA TR-28-2153833-DM-2153843/MÜLK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 07:52 | 2023-09-13 07:52 | 0.006 | 18 | 924 | 8 | 28 | 7 | 34 | 1 | 0 | 1.55 | 3.116 | 0 | 0 | 1.122 | 0.267 | 0.313 | 0 | 6.368
000401158601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13706780-1007-Trafobinatip-()-(547047/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 19:20 | 2023-09-16 20:53 | 1.539 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03
000401154788 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14376604-2744050-Ogmusdirek-(2744064/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 17:42 | 2023-09-08 17:49 | 0.131 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587
000401155005 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BELÖREN YENİ TR-2730264-DİREK TİPİ TRAFO-2730268/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 22:41 | 2023-09-08 23:46 | 1.08 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.958 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 9.316
000401154891 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | IPEKLI ICME SUYU TR-5574-DİREK TİPİ TRAFO-344673/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 19:09 | 2023-09-08 20:12 | 1.053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.794
000401155346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12195605-1584064-Agpanobox-(3688811/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 19:12 | 2023-09-09 22:22 | 3.173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.758
000401154579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12191744-1581384-Agpanobox-(4415317/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 08:24 | 2023-09-08 10:34 | 2.171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483
000401152298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13777505-1216821-Ogmusdirek-(629740/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 12:58 | 2023-09-03 13:40 | 0.701 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.992 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 10.839
000401156880 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ELBEYLI MNB-12208-DM-357249/ULUPINAR ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 08:43 | 2023-09-13 08:44 | 0.006 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.131
000401155711 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355947/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 18:05 | 2023-09-10 18:05 | 0.001 | 3 | 453 | 128 | 22 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401153518 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13661820-1108677-Enhdirek-(126725/KAYAONU HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 21:27 | 2023-09-05 21:30 | 0.045 | 0 | 55 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.501
000401156430 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | ORYATLI KOYU TR-1-7554-DİREK TİPİ TRAFO-342305/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 10:40 | 2023-09-12 15:53 | 5.209 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.479 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 55.444
000401152623 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 13802115-338508 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 08:29 | 2023-09-04 13:36 | 5.131 | 0 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.196 | 0 | 0 | 255.765 | 0 | 0 | 0 | 299.961
000401157893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-DM-352750/0 | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 10:11 | 2023-09-15 11:13 | 1.024 | 25 | 2146 | 53 | 280 | 8 | 51 | 1 | 1 | 34.305 | 688.361 | 0 | 0 | 353.959 | 43.835 | 138.881 | 0 | 1259.341
000401157061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | INONU KOK-3042-DM-345872/İNÖNÜ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 13:42 | 2023-09-13 14:28 | 0.768 | 0 | 401 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.91 | 0 | 0 | 0 | 56.378 | 0 | 0 | 126.288
000401151977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13765581-928160-Agdirek-(1458072/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 19:03 | 2023-09-02 20:48 | 1.761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604
000401155289 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12196429-1573431-Agpanobox-(1278355/-1278361/-1319894/-1328950/-2592652/-372452/C)-(LV-SC-SC-SC-SC-SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-09 17:13 | 2023-09-09 18:00 | 0.793 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12.495 | 0 | 0 | 0 | 9.773 | 0 | 0 | 22.268
000401157865 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 14050884-1141908-Enhdirek-(110133/HAT39301)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 09:16 | 2023-09-15 09:21 | 0.083 | 1 | 252 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.55 | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 5.555
000401152715 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | TR7 MNB-7077-DM-355385/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 11:04 | 2023-09-04 12:16 | 1.202 | 0 | 362 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83.118 | 0 | 0 | 0 | 12.742 | 0 | 0 | 95.86
000401152264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 06:44 | 2023-09-03 06:47 | 0.059 | 11 | 5978 | 109 | 418 | 16 | 314 | 1 | 0 | 25.407 | 63.183 | 0 | 0 | 5.536 | 7.228 | 1.588 | 0 | 102.942
000401152755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 13:15 | 2023-09-04 13:15 | 0.006 | 1 | 116 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.492 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 2.225
000401152770 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAKIRHOYUK DM-8925-DM-355944/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 12:18 | 2023-09-04 12:41 | 0.387 | 0 | 472 | 6 | 16 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 53.119 | 0 | 0 | 1.076 | 5.396 | 0 | 0 | 59.591
000401155005 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BELÖREN YENİ TR-2730264-DİREK TİPİ TRAFO-2730268/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 23:46 | 2023-09-08 23:57 | 0.186 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 3.444
000401152765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14313091-2622-Trafobinatip-()-(644072/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 12:03 | 2023-09-04 12:32 | 0.494 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568
000401152426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 9E1 KOK BINASI-8385-DM-352705/0 | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 17:38 | 2023-09-03 19:45 | 2.117 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 401.908 | 0 | 0 | 0 | 55.842 | 0 | 0 | 457.75
000401152714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680212/AKVEREN ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 10:44 | 2023-09-04 10:53 | 0.151 | 0 | 175 | 27 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0 | 0 | 0.218 | 2.106 | 0 | 0 | 11.664
000401155041 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 07:34 | 2023-09-09 07:35 | 0.017 | 0 | 213 | 66 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0.021 | 0.012 | 0 | 0 | 0.685
000401152677 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | YARPUZLU DM-3610988-DİREK TİPİ TRAFO-3615493/YARPUZLU CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 09:41 | 2023-09-04 11:12 | 1.504 | 0 | 345 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.191 | 0 | 0 | 2.551 | 1.281 | 0 | 0 | 37.023
000401152125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13709166-9711-Trafobinatip-()-(3733362/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 22:56 | 2023-09-02 23:40 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401152694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11574312-4384322-Trafobinatip-()-(200101/TOTAL CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 09:50 | 2023-09-04 09:57 | 0.122 | 0 | 9 | 18 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 59.292 | 5.133 | 90.982 | 0 | 156.168
000401156983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538465-6559-Trafobinatip-()-(607820/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 12:32 | 2023-09-13 15:05 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.871
000401164258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-352898/KARA ELBISTAN CIKISI | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-30 09:59 | 2023-09-30 11:27 | 1.456 | 1 | 1816 | 2 | 40 | 10 | 141 | 3 | 2 | 30.674 | 167.848 | 0 | 0 | 33.592 | 39.95 | 52.694 | 5.246 | 330.004
000401155244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13724305-883740-Agdirek-(1435608/F)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 15:27 | 2023-09-09 16:53 | 1.434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
000401155709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13659481-2505-Trafobinatip-()-(533212/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 17:58 | 2023-09-10 18:42 | 0.741 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949
000401156181 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729025-363572-Trafo-()-(429642/B-429649/B-429653/B-466674/B)-(LV-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-12 14:07 | 2023-09-12 15:04 | 0.946 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942
000401157806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353675/ÇALI PETROL-ALEMBEY ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 05:03 | 2023-09-15 05:05 | 0.032 | 0 | 22 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.12
000401157826 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | FATİH KABİNİ TR-2765277-TRAFO BİNASI-2765290/ÇANAKÇI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 07:56 | 2023-09-15 08:21 | 0.405 | 0 | 101 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.963 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 5.614
000401163709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13657437-1452-Trafobinatip-()-(542660/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 21:18 | 2023-09-28 22:20 | 1.034 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 1.949
000401157922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13803603-1148129-Enhdirek-(53872/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 07:12 | 2023-09-15 08:48 | 1.589 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 6.849
000401158274 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 08:40 | 2023-09-16 08:41 | 0.017 | 1 | 531 | 39 | 23 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0.237 | 1.927 | 0 | 0 | 1.524 | 0.069 | 3.526 | 0 | 7.283
000401156984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354743/HUYUKLU ERCENE | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 07:39 | 2023-09-13 07:40 | 0.011 | 4 | 1468 | 4 | 164 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0.546 | 4.447 | 0 | 0 | 0.64 | 0.454 | 0.094 | 0 | 6.181
000401156993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 12:09 | 2023-09-13 12:10 | 0.006 | 3 | 808 | 48 | 61 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0.243 | 3.509 | 0 | 0 | 0.246 | 0.085 | 3.94 | 0 | 8.023
000401156179 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 17:46 | 2023-09-11 17:47 | 0.017 | 1 | 531 | 39 | 23 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0.424 | 2.639 | 0 | 0 | 1.376 | 0.082 | 1.932 | 0 | 6.453
000401160074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352973/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 08:33 | 2023-09-20 08:41 | 0.126 | 3 | 3463 | 11 | 409 | 10 | 123 | 0 | 0 | 0.367 | 67.607 | 0 | 0 | 22.773 | 12.742 | 0 | 0 | 103.489
000401157985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352973/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 13:58 | 2023-09-15 14:18 | 0.337 | 3 | 3458 | 11 | 409 | 10 | 123 | 0 | 0 | 1.138 | 221.978 | 0 | 0 | 63.082 | 50.09 | 0 | 0 | 336.288
000401154827 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14499805-4234145-Enhdirek-(132885/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 16:57 | 2023-09-08 19:05 | 2.134 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.857 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 3.893
000401157584 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | GOLPINAR ESKITRAFO-5391-DİREK TİPİ TRAFO-332921/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 17:10 | 2023-09-14 17:17 | 0.111 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
000401157818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14950505-351081 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 08:04 | 2023-09-15 08:59 | 0.919 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.403
000401158432 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539920-10526-Trafobinatip-()-(465000/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-16 12:34 | 2023-09-16 13:10 | 0.603 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.169 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 12.066
000401158372 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356978/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:52 | 2023-09-16 10:53 | 0.017 | 0 | 336 | 5 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 0.494 | 0.064 | 0.385 | 0 | 2.752
000401159940 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11571007-11602-Trafobinatip-()-(470512/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 19:50 | 2023-09-19 21:51 | 2.021 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.127 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 35.008
000401157855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356047/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 09:43 | 2023-09-15 09:44 | 0.008 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.063
000401158394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15742047-363892-Trafo-()-(1494754/-582186/E-587923/E-614174/E)-(LV-LV-LV-SC) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 11:07 | 2023-09-16 12:48 | 1.683 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.712 | 0 | 0 | 0 | 6.595 | 0 | 0 | 53.307
000401157979 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12201235-1575533-Agpanobox-(1282711/-419940/A)-(LV-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-15 13:34 | 2023-09-15 15:17 | 1.712 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.846 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 6.266
000401157556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ALIMPINAR MNB-7143-DM-354743/HUYUKLU ERCENE | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 13:21 | 2023-09-14 15:46 | 2.416 | 4 | 1468 | 4 | 164 | 5 | 29 | 1 | 0 | 111.633 | 847.002 | 0 | 0 | 142.47 | 123.915 | 20.521 | 0 | 1245.541
000401156575 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537250-12188-Trafobinatip-()-(84681/BINEVLER 5D1 CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-12 15:34 | 2023-09-12 15:34 | 0.01 | 0 | 12554 | 0 | 22 | 3 | 1277 | 0 | 4 | 0 | 60.537 | 0 | 0 | 13.874 | 36.066 | 0 | 0.497 | 110.974
000401161355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | GENCOSMAN MONOBLOK-7131-DM-330229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 14:35 | 2023-09-22 14:56 | 0.353 | 0 | 445 | 7 | 3 | 7 | 45 | 6 | 5 | 0 | 32.06 | 0 | 0 | 116.858 | 25.192 | 165.198 | 33.36 | 372.668
000401156590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731394-364353-Trafo-()-(593691/D-593692/D-596031/D-596032/D)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 11:00 | 2023-09-12 12:19 | 1.315 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.241 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 14.382
000401164293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-DM-353504/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 10:45 | 2023-09-30 10:59 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.278 | 0 | 15.359 | 72.637
000401153756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14449860-846-Trafobinatip-()-(566075/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 13:02 | 2023-09-06 18:10 | 5.135 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.257 | 0 | 0 | 0 | 129.051 | 0 | 0 | 153.308
000401160722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | HELETE KOK-8271-DM-355481/CERİT FİDER ÇIKIŞI | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-21 13:17 | 4.283 | 0 | 241 | 0 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 174.347 | 0 | 0 | 97.841 | 7.633 | 0 | 0 | 279.821
000401164558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13930573-1199158-Ogmusdirek-(532669/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 15:18 | 2023-09-30 17:31 | 2.223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591
000401161393 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TITAN KOK-11185-KOK-353971/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 13:45 | 2023-09-22 15:29 | 1.726 | 1 | 221 | 0 | 23 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.145 | 31.859 | 0 | 0 | 12.132 | 0.85 | 0 | 0 | 44.986
000401158498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13981930-1160532-Enhdirek-(71341/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 13:36 | 2023-09-16 14:30 | 0.896 | 0 | 13 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.703 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 121.304 | 0 | 126.725
000401160151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 10:27 | 2023-09-20 10:51 | 0.402 | 1 | 455 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.087 | 36.442 | 0 | 0 | 43.52 | 5.108 | 28.699 | 0 | 113.856
000401160146 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KARGALI MNB-11450-DM-356981/0 | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 09:28 | 2023-09-20 11:13 | 1.741 | 1 | 91 | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.544 | 11.498 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 13.071
000401159124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352973/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 08:35 | 2023-09-18 08:43 | 0.127 | 3 | 3459 | 11 | 409 | 10 | 123 | 0 | 0 | 0.385 | 78.302 | 0 | 0 | 20.959 | 14.243 | 0 | 0 | 113.889
000401160983 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11572342-2162739-Trafobinatip-()-(2163125/HUNKAR BEY CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-21 16:38 | 2023-09-21 16:43 | 0.082 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 11.481 | 7.336 | 0 | 0 | 18.917
000401161916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14008826-1214859-Ogmusdirek-(1341059/-2218780/D-4382728/-629906/D)-(LV-LV-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 16:25 | 2023-09-24 19:16 | 2.843 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.034 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 23.041
000401161341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14368611-3651190-Agdirek-(2176156/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 13:41 | 2023-09-22 22:28 | 8.783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401160263 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11534381-5252-Trafobinatip-()-(2578890/OZEL TR CIKISI-80758/OZEL TR CIKISI)-(MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:08 | 2023-09-20 18:10 | 0.036 | 1 | 1143 | 6 | 42 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0.079 | 6.406 | 0.053 | 0 | 2.381 | 1.384 | 0 | 0 | 10.303
000401159865 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13845329-5678-Trafobinatip-()-(1307449/-1307455/-423719/A-423720/A-426968/A-428499/A-428500/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 17:49 | 2023-09-19 18:52 | 1.054 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80.822 | 0 | 0 | 0 | 17.898 | 0 | 0 | 98.72
000401155835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14428459-3441845-Trafobinatip-()-(3443810/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 21:32 | 2023-09-10 23:14 | 1.695 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
000401161351 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14380212-2138621-Enhdirek-(59585/KARGACAYIRI BRS.)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 14:50 | 2023-09-22 15:01 | 0.183 | 0 | 134 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 3.565
000401157876 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11538025-6568-Trafobinatip-()-(373916/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 10:23 | 2023-09-15 12:40 | 2.271 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.742
000401159103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-DM-353904/NARLI EVRİ GİRİŞ ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 05:47 | 2023-09-18 05:58 | 0.18 | 3 | 273 | 39 | 70 | 14 | 31 | 1 | 2 | 49.995 | 6.518 | 0 | 0 | 52.667 | 2.863 | 3.506 | 3.697 | 119.246
000401162125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14374009-2731603-Ogmusdirek-(2747011/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 13:09 | 2023-09-25 13:33 | 0.392 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 2.087
000401158489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324222-1175826-Enhdirek-(283362/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 14:50 | 2023-09-16 17:04 | 2.234 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 2.813
000401162507 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_IV/66-10069-TRAFO BİNASI-355694/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 09:26 | 2023-09-26 10:25 | 0.981 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 144.785 | 0 | 0 | 0 | 7.093 | 0 | 0 | 151.878
000401162862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14026533-431-Trafobinatip-()-(708405/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 23:22 | 2023-09-27 02:00 | 2.639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.616
000401162501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13766448-1508-Trafobinatip-()-(647968/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 12:16 | 2023-09-17 14:34 | 2.314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444
000401162517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KARAELBISTAN YOLU MONO BLOK ICI TR-5-DM-353236/0 | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-26 09:52 | 2023-09-26 11:19 | 1.444 | 0 | 27 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 0 | 0 | 24.058 | 5.758 | 0 | 0 | 32.247
000401159884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15730882-361374-Trafo-()-(2014965/-2014966/-2014967/-657418/D-698448/D-698729/D)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 17:35 | 2023-09-19 18:18 | 0.713 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 48.132 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 53.652
000401162531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13785239-1016481-Agdirek-(1476763/F)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 10:03 | 2023-09-26 15:02 | 4.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02
000401160427 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_IV/1-6851-TRAFO BİNASI-354106/DM_4/2 ÇIKIŞI | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 16:17 | 2023-09-20 19:35 | 3.294 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 813.21 | 0 | 0 | 0 | 148.548 | 0 | 0 | 961.758
000401159104 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-1 ADM-2133-DM-352907/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 05:51 | 2023-09-18 05:57 | 0.11 | 0 | 2270 | 1 | 25 | 14 | 158 | 1 | 0 | 0 | 42.308 | 0 | 0 | 36.598 | 8.986 | 0.192 | 0 | 88.084
000401159163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BAYRAKLI MNB-8056-DM-354012/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 09:26 | 2023-09-18 12:09 | 2.717 | 1 | 331 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88.249 | 123.725 | 0 | 0 | 0 | 3.803 | 0 | 0 | 215.777
000401158280 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13712342-1122551-Enhdirek-(134491/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 09:00 | 2023-09-16 10:10 | 1.167 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.263
000401158678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13780838-1215966-Ogmusdirek-(543190/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 13:13 | 2023-09-16 15:00 | 1.779 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.162
000401159252 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675376/IZNIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 12:37 | 2023-09-18 12:42 | 0.088 | 0 | 98 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 1.364 | 0.052 | 0 | 0 | 3.231
000401159133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14182437-1134092-Enhdirek-(95718/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 07:15 | 2023-09-18 08:35 | 1.338 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.439
000401159224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353355/BESEN MNB CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 10:57 | 2023-09-18 11:05 | 0.146 | 2 | 858 | 0 | 29 | 8 | 27 | 1 | 0 | 3.098 | 20.964 | 0 | 0 | 15.117 | 3.333 | 1.902 | 0 | 44.414
000401161186 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KONUKLU ( YUSUFA TR-8202-DİREK TİPİ TRAFO-344235/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 10:16 | 2023-09-22 10:26 | 0.154 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 3.097
000401158936 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13721737-1650-Trafobinatip-()-(443647/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 16:54 | 2023-09-17 19:30 | 2.594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
000401158292 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KUYULU KOK-3426605-KOK-3427170/ | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-16 09:00 | 2023-09-16 17:00 | 8 | 3 | 151 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 143.975 | 367.648 | 0 | 0 | 22.987 | 160.393 | 0 | 0 | 695.003
000401158512 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11572677-6866-Trafobinatip-()-(467123/C)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 14:44 | 2023-09-16 16:00 | 1.264 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.918 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 7.491
000401162022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | BARAJ MONOBLOK-2865-DM-354281/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-24 09:00 | 2023-09-24 18:11 | 9.183 | 0 | 443 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 784.877 | 0 | 0 | 38.342 | 42.463 | 0 | 0 | 865.682
000401159216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 13697750-3521-Trafobinatip-()-(646968/C)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 09:35 | 2023-09-19 09:55 | 0.333 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.631
000401158644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13984187-1200546-Ogmusdirek-(637628/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 18:31 | 2023-09-16 20:10 | 1.654 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784
000401160123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12192479-1584405-Agpanobox-(1348555/-1348558/-1348892/-1348896/-1540962/-1541282/-709166/A)-(LV-SC-SC-SC-SC-SC-SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 10:01 | 2023-09-20 11:45 | 1.74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15
000401160436 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537111-697-Trafobinatip-()-(142644/SANAYI-3 KARSI MOD)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:25 | 2023-09-20 19:26 | 0.011 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.472 | 0 | 11.225 | 0 | 16.697
000401162877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14497245-3701618-Enhdirek-(79223/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 06:32 | 2023-09-27 10:56 | 4.394 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 12.318
000401162105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13688049-940979-Agdirek-(1428859/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 12:49 | 2023-09-25 13:51 | 1.034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
000401162018 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660746-1104603-Enhdirek-(123450/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 07:02 | 2023-09-25 09:16 | 2.233 | 0 | 65 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.438 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 18.186
000401158693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ONSEN KOK-11029-DM-355391/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 05:53 | 2023-09-17 06:08 | 0.243 | 4 | 1375 | 19 | 72 | 10 | 88 | 2 | 1 | 4.199 | 52.441 | 0 | 0 | 9.273 | 8.591 | 21.031 | 0.148 | 95.683
000401158545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | AKBAYIR MNB-297-DM-353388/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 16:36 | 2023-09-16 16:45 | 0.147 | 2 | 909 | 50 | 49 | 16 | 45 | 1 | 1 | 7.345 | 27.524 | 2.493 | 0 | 55.889 | 3.27 | 8.366 | 3.376 | 108.263
000401159555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13945023-1205274-Ogmusdirek-(555932/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 22:28 | 2023-09-19 00:30 | 2.029 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08
000401159620 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 13802115-1118798-Enhdirek-(133468/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 07:26 | 2023-09-19 10:11 | 2.75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.406 | 0 | 0 | 74.124 | 0 | 0 | 0 | 80.53
000401157008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13655086-1160051-Enhdirek-(83420/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 13:42 | 2023-09-13 17:11 | 3.493 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.402
000401158592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14950505-351081 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 18:56 | 2023-09-16 20:35 | 1.649 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.594
000401156915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13926823-954897-Agdirek-(1370292/F)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 10:16 | 2023-09-13 14:51 | 4.582 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.243
000401159747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | DM | 11538432-7696-Trafobinatip-()-(159191/KUYUMCULAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 14:20 | 2023-09-19 14:52 | 0.539 | 0 | 85 | 36 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.755 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 19.387
000401159795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13731812-3946-Trafobinatip-()-(511157/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 16:14 | 2023-09-19 18:50 | 2.595 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.965
000401158530 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ORMANICI KABINI-8600-KOK-354538/ORMANICI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 15:33 | 2023-09-16 16:49 | 1.276 | 3 | 308 | 3 | 36 | 6 | 14 | 5 | 0 | 23.501 | 69.497 | 0 | 0 | 79.143 | 3.011 | 256.26 | 0 | 431.412
000401161809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13732568-4407-Trafobinatip-()-(2735086/C-4383548/C-592368/C-592369/C)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 14:18 | 2023-09-24 14:59 | 0.692 | 0 | 69 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.367 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 9.428
000401161911 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14328892-1150896-Enhdirek-(317036/MAHMUTLAR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 21:17 | 2023-09-24 21:22 | 0.083 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572
000401161703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14031880-2356-Trafobinatip-()-(649385/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 15:58 | 2023-09-23 17:24 | 1.433 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17
000401158291 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | HAYDARLI KOK-8259-DM-353364/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-16 09:00 | 2023-09-16 17:00 | 8 | 2 | 173 | 1 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 77.971 | 270.416 | 0 | 0 | 7.548 | 71.223 | 0 | 0 | 427.158
000401158795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-DM-353503/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 10:32 | 2023-09-17 10:51 | 0.312 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 931 | 1 | 26 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 3.069 | 283.804 | 13.879 | 75.309 | 377.842
000401153595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11J1-8536-DM-352800/MAHRUKAT OTOGAR ÇIKIŞI | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-17 09:00 | 2023-09-17 11:00 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 440 | 7 | 21 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 77.408 | 1531.111 | 372.945 | 257.788 | 2240.202
000401158826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-352898/KARA ELBISTAN CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 11:18 | 2023-09-17 11:19 | 0.003 | 1 | 1807 | 2 | 40 | 10 | 141 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401159311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-DM-352680/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 14:15 | 2023-09-18 14:17 | 0.03 | 13 | 4287 | 75 | 325 | 24 | 182 | 3 | 2 | 6.185 | 28.543 | 0 | 0 | 27.936 | 2.841 | 3.15 | 0 | 68.655
000401158511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14136595-1169098-Enhdirek-(159355/HAT61129)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:03 | 2023-09-16 14:00 | 3.948 | 1 | 339 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45.363 | 373.667 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 426.64
000401159726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15737649-362949-Trafo-()-(2123350/-2123352/-2123353/-629363/G-631075/G-631389/G)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 13:35 | 2023-09-19 14:29 | 0.91 | 0 | 145 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.929 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 31.725
000401158710 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14492795-3700906-Enhdirek-(3428703/SARIGUZEL TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 10:50 | 2023-09-17 10:58 | 0.133 | 0 | 233 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.125 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 5.229
000401159199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15736679-367561-Trafo-()-(2700829/-581001/B-581006/B-582688/B)-(LV-LV-LV-SC) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 09:47 | 2023-09-18 14:55 | 5.124 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.491 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 39.501
000401158668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13779812-3494-Trafobinatip-()-(688922/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 18:58 | 2023-09-16 20:35 | 1.617 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.997 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 7.912
000401158794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-DM-353505/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 10:32 | 2023-09-17 10:51 | 0.313 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 239 | 7 | 8 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 19.341 | 106.823 | 63.034 | 17.049 | 206.626
000401159671 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | HAYDARLI TR-1-7051-DİREK TİPİ TRAFO-342852/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 13:43 | 2023-09-19 13:50 | 0.126 | 0 | 81 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 3.34
000401161552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13840861-2411-Trafobinatip-()-(651927/F)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 19:01 | 2023-09-22 20:26 | 1.422 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.542
000401157975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12217307-1591049-Agpanobox-(1367847/-737231/I)-(LV-SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 13:49 | 2023-09-15 23:34 | 9.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.093 | 0 | 0 | 15.093
000401158928 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAYACIK DM-3284419-DM-3284434/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 16:00 | 2023-09-17 16:00 | 0.008 | 1 | 677 | 2 | 13 | 1 | 26 | 5 | 0 | 0.055 | 1.931 | 0 | 0 | 0.632 | 0.248 | 1.034 | 0 | 3.9
000401158903 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534804-3839-Trafobinatip-()-(82915/BOLUKEMINLER CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 15:29 | 2023-09-17 15:40 | 0.183 | 0 | 503 | 12 | 10 | 10 | 40 | 9 | 0 | 0 | 19.266 | 0 | 0 | 31.983 | 6.163 | 375.908 | 0 | 433.32
000401153591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | CAGLAYAN HAVZA TM-11768-TM-356257/0 | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-17 15:05 | 2023-09-17 15:08 | 0.044 | 2 | 3156 | 4 | 261 | 19 | 259 | 3 | 0 | 0.225 | 18.197 | 0 | 0 | 7.972 | 9.885 | 11.823 | 0 | 48.102
000401159587 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BESIKLI KOYU TR1-1318-DİREK TİPİ TRAFO-343496/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 06:27 | 2023-09-19 09:55 | 3.46 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.742 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 14.103
000401159607 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | SARIKAYA DAĞITIM MERKEZİ-3329373-DM-3469606/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 08:42 | 2023-09-19 10:00 | 1.295 | 1 | 322 | 32 | 30 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.408 | 22.37 | 0 | 0 | 82.709 | 2.226 | 39.034 | 0 | 148.747
000401158820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13729768-6524-Trafobinatip-()-(3712456/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-17 11:49 | 2023-09-17 12:30 | 0.69 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 5.803
000401159139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13696279-1507-Trafobinatip-()-(636905/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 08:57 | 2023-09-18 10:30 | 1.556 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523
000401160333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TEVEKKELLI MNB-10166-DM-354998/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:35 | 2023-09-20 17:36 | 0.006 | 4 | 1147 | 38 | 62 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0.317 | 4.763 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0.219 | 5.69
000401158974 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355952/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 18:06 | 2023-09-17 18:06 | 0.001 | 3 | 526 | 103 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401158383 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BOSSA KOK-6436-DM-354143/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:55 | 2023-09-16 11:03 | 0.133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 1.145
000401159249 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356978/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 12:22 | 2023-09-18 12:23 | 0.006 | 0 | 336 | 5 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 0.651 | 0.073 | 0.316 | 0 | 2.763
000401160354 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2205908/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 16:50 | 2023-09-20 16:51 | 0.017 | 0 | 570 | 30 | 60 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 1.153 | 0.184 | 25.155 | 0 | 27.857
000401158973 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | KOSARLAR TR1-3003-DİREK TİPİ TRAFO-342840/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 18:19 | 2023-09-17 20:07 | 1.796 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.779
000401158973 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | KOSARLAR TR1-3003-DİREK TİPİ TRAFO-342840/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 20:07 | 2023-09-17 20:11 | 0.074 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439
000401160353 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARICIK KOK-7070-KOK-354258/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 16:29 | 2023-09-20 18:33 | 2.061 | 8 | 294 | 6 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 194.29 | 70.286 | 0 | 0 | 13.587 | 4.666 | 0 | 0 | 282.829
000401154630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12266329-1590389-Agpanobox-(1544252/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-08 10:20 | 2023-09-08 12:31 | 2.171 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76
000401160349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354282/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:08 | 2023-09-20 18:14 | 0.096 | 5 | 2191 | 4 | 439 | 8 | 128 | 0 | 0 | 5.45 | 89.97 | 0 | 0 | 6.908 | 14.617 | 0 | 0 | 116.945
000401160367 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/10 YAMANLAR-6717-DM-354205/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 15:34 | 2023-09-20 18:43 | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.965 | 0 | 286.603 | 0 | 717.568
000401160436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | TEVEKKEL-12747-Trafobinatip-()-(276269/SANAYI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:53 | 2023-09-20 19:25 | 0.528 | 0 | 53 | 2 | 0 | 15 | 57 | 11 | 0 | 0 | 5.405 | 0 | 0 | 979.127 | 38.43 | 321.264 | 0 | 1344.226
000401158383 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BOSSA KOK-6436-DM-354142/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:55 | 2023-09-16 10:57 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.824 | 0 | 105.824
000401160259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13680403-2719-Trafobinatip-()-(1559391/-2112583/-618299/F-621933/F-621934/F-749571/F)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 15:28 | 2023-09-20 18:35 | 3.109 | 0 | 111 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.885 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 83.067
000401160370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15730851-361937-Trafo-()-(2162057/C-484584/C-527996/C-621823/C)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:43 | 2023-09-20 18:35 | 0.87 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.139 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 28.416
000401160331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13677505-4333-Trafobinatip-()-(620223/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:34 | 2023-09-20 19:53 | 2.328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
000401160332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:35 | 2023-09-20 17:36 | 0.006 | 1 | 118 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.002 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.631
000401153743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14071910-4527-Trafobinatip-()-(510919/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 12:06 | 2023-09-06 13:20 | 1.229 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 10.639 | 0 | 0 | 13.046
000401160694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13959312-1198113-Ogmusdirek-(111290/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 08:58 | 2023-09-21 11:00 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.307 | 0 | 0 | 0 | 26.307
000401163236 | 6 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-3 ADM-4131-DM-353140/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 21:44 | 2023-09-27 21:52 | 0.129 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 36.234 | 0 | 0 | 0 | 14.674 | 0 | 0 | 50.908
000401164314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | VALIASLAN YILDIM KOK BINASI [DM 12-22]-8116-DM-353029/11F2 ÇIKŞI | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 14:25 | 2023-09-30 14:44 | 0.321 | 0 | 3309 | 0 | 1 | 4 | 589 | 0 | 5 | 0 | 228.214 | 0 | 0 | 116.311 | 202.783 | 0 | 13.986 | 561.294
000401157228 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 13868240-7659-Trafobinatip-()-(1291225/-1291334/-3508658/-390553/-390557/-391142/)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 19:23 | 2023-09-13 21:34 | 2.175 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.695
000401163547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13875768-940837-Agdirek-(1489734/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 14:13 | 2023-09-28 18:44 | 4.517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22
000401162426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13705408-4119-Trafobinatip-()-(560784/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 23:24 | 2023-09-26 01:10 | 1.762 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649
000401164396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331188-2419-Trafobinatip-()-(649071/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 14:00 | 2023-09-30 14:56 | 0.929 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.301 | 0 | 0 | 0 | 3.823 | 0 | 0 | 14.124
000401164470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HACIBUDAK MNB-2145034-DM-2145041/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 15:41 | 2023-09-30 15:41 | 0.013 | 0 | 252 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.763
000401164339 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 15740482-361246-Trafo-()-(394581/B-394584/B-394587/B-394588/B-394589/B)-(LV-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 19:57 | 2023-09-30 20:06 | 0.151 | 0 | 247 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.435 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 7.675
000401164586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEK-2401-DM-354839/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 20:21 | 2023-09-30 20:30 | 0.146 | 1 | 610 | 1 | 7 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.32 | 14.213 | 0 | 0 | 0.346 | 0.52 | 0 | 0 | 15.399
000401162026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ONSEN KOK-11029-DM-355392/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-28 10:00 | 2023-09-28 12:00 | 2 | 3 | 2575 | 1 | 267 | 3 | 216 | 0 | 1 | 78.21 | 1152.049 | 0 | 0 | 166.319 | 269.585 | 0 | 44.647 | 1710.81
000401163362 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13769340-8196-Trafobinatip-()-(401916/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 07:53 | 2023-09-28 10:50 | 2.953 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834
000401161765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AVSAR MONOBLOK-5406-DM-353212/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-28 10:00 | 2023-09-28 14:00 | 4 | 0 | 39 | 16 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.823 | 0 | 0 | 33.989 | 29.845 | 0 | 0 | 87.657
000401164474 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ULUTAS MONOBLOK-8251-DM-355203/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-30 18:22 | 2023-09-30 18:27 | 0.084 | 4 | 81 | 2 | 36 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3.286 | 2.807 | 0 | 0 | 4.558 | 0.366 | 0 | 0 | 11.017
000401164417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Direği | 13921351-979643-Agdirek-(631138/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 15:13 | 2023-09-30 19:19 | 4.104 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.895
000401163624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | AKCALAR MNB-11732-DM-356159/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 17:42 | 2023-09-28 17:43 | 0.006 | 8 | 434 | 12 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.155 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 2.535
000401163778 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | CAMDERE KOYU SERBENT MEZ. YENİ TR-3528269-DİREK TİPİ TRAFO-3528276/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 09:34 | 2023-09-29 09:43 | 0.153 | 0 | 81 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2.468
000401164530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731247-3520352-Trafo-()-(1394037/-1399071/-3520424/C-3520446/C-3520658/C-511283/C-511629/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 18:18 | 2023-09-30 21:58 | 3.663 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.26 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 79.7
000401163516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 11538679-9057-Trafobinatip-()-(710037/C)-(LV) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 09:27 | 2023-09-27 09:42 | 0.243 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 4.407
000401163523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13933298-1208530-Ogmusdirek-(1484431/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 15:11 | 2023-09-28 17:43 | 2.536 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.241
000401163117 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | GAFFARLI MONOBLOK-2707-DM-355359/DEREKÖYÜ ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-27 16:13 | 2023-09-27 16:15 | 0.029 | 0 | 1234 | 7 | 51 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.014 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 8.399
000401163148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14214316-2655-Trafobinatip-()-(2631830/B-537827/B-537830/B-539177/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 17:06 | 2023-09-27 20:12 | 3.099 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.403 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 24.252
000401163827 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | IPEKLI KOK-6706-DM-353614/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 09:24 | 2023-09-29 10:46 | 1.364 | 5 | 663 | 13 | 41 | 6 | 35 | 0 | 0 | 13.717 | 197.276 | 0 | 0 | 144.348 | 12.997 | 0 | 0 | 368.338
000401151341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14314234-1218546-Ogmusdirek-(316300/HAT2222)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-05 10:00 | 2023-09-05 12:00 | 2 | 0 | 93 | 11 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.153 | 0 | 0 | 25.228 | 1.432 | 0 | 0 | 73.813
000401164286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | VALIASLAN YILDIM KOK BINASI [DM 12-22]-8116-DM-353029/11F2 ÇIKŞI | 3. ŞAHIS TESİS İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 10:45 | 2023-09-30 12:55 | 2.156 | 0 | 3309 | 0 | 1 | 4 | 589 | 0 | 5 | 0 | 1569.726 | 0 | 0 | 728.077 | 1229.598 | 0 | 101.604 | 3629.005
000401163890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14428601-3479361-Enhdirek-(94094/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 13:25 | 2023-09-29 14:00 | 0.592 | 0 | 8 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 64.567 | 19.037 | 0 | 0 | 86.291
000401155429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13816917-4800-Trafobinatip-()-(491116/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 22:12 | 2023-09-10 00:03 | 1.855 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.888 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 4.362
000401163540 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR2 HILAL MAHALLESI-4706-DİREK TİPİ TRAFO-335813/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 16:26 | 2023-09-28 16:37 | 0.189 | 0 | 148 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.648
000401163648 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13871870-1186170-Ogmusdirek-(413484/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 17:12 | 2023-09-28 18:45 | 1.558 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46
000401164124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ARSAN KOK-5772-DM-3508184/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 21:15 | 2023-09-29 21:36 | 0.356 | 0 | 110 | 0 | 0 | 13 | 44 | 15 | 22 | 0 | 9.042 | 0 | 0 | 201.894 | 119.803 | 1022.812 | 207.343 | 1560.894
000401164077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15737203-360847-Trafo-()-(2197668/H-485878/H-513936/H-555320/H-555321/H-561259/H-719279/H-731207/H)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 21:20 | 2023-09-29 21:31 | 0.175 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.173 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 9.915
000401159729 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KARAMAGARA KOY TR-15-DİREK TİPİ TRAFO-333990/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 14:55 | 2023-09-19 15:06 | 0.185 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 5.082
000401163186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KUMARLI MNB-11782-DM-356461/KUMARLI AHMETLİ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-27 17:00 | 0.013 | 1 | 377 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0.13 | 0.892 | 0 | 0 | 0.142 | 0.347 | 0.028 | 0 | 1.539
000401164106 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13872439-7909-Trafobinatip-()-(391872/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 17:22 | 2023-09-29 18:55 | 1.549 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.381 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 4.447
000401160550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13793674-850279-Agdirek-(1538153/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:08 | 2023-09-20 22:10 | 3.034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
000401164575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15741203-3795-Trafobinatip-()-(560100/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 20:05 | 2023-09-30 20:58 | 0.874 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.555
000401163323 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355952/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 08:17 | 2023-09-28 08:17 | 0.001 | 3 | 525 | 103 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401163642 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13694138-3675-Trafobinatip-()-(1336166/-1337817/-1515206/-631568/G-631569/G-658168/G-658242/G)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-28 19:10 | 2023-09-28 19:40 | 0.499 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.789 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 12.912
000401164657 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-30 23:35 | 2023-10-01 00:07 | 0.546 | 1 | 532 | 39 | 23 | 11 | 14 | 1 | 0 | 13.96 | 42.041 | 0 | 0 | 12.153 | 1.193 | 2.037 | 0 | 71.384
000401163067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 14:43 | 2023-09-27 14:43 | 0.006 | 0 | 184 | 48 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 2.314 | 0.025 | 0 | 0 | 2.703
000401163025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15740417-361787-Trafo-()-(3606295/-625108/D-626192/D-626194/D)-(LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 12:57 | 2023-09-27 14:46 | 1.817 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.649
000401151666 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663611-1104865-Enhdirek-(122634/HAT41137)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 10:05 | 2023-09-02 10:11 | 0.114 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.082 | 0 | 27.298 | 0 | 33.38
000401164346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14046728-7597-Trafobinatip-()-(693004/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 13:36 | 2023-09-30 21:47 | 8.191 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69
000401164240 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM | 11539984-1049-Trafobinatip-()-(145417/-147038/-3312141/D-3312273/D-3312279/D-4334085/D-557065/D-557066/D-557375/D-559657/D-562907/D-563157/D-674569/D-704516/D-717762/D-727861/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-30 09:15 | 2023-09-30 09:50 | 0.583 | 0 | 2165 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 1 | 0 | 248.003 | 0 | 0 | 0 | 299.806 | 0 | 1.486 | 549.295
000401163601 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537493-8407-Trafobinatip-()-(153919/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | MESNET-GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 18:11 | 2023-09-28 19:10 | 0.975 | 0 | 262 | 14 | 16 | 4 | 29 | 3 | 1 | 0 | 59.265 | 0 | 0 | 2.702 | 19.335 | 12.256 | 0 | 93.558
000401164240 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11538613-1047-Trafobinatip-()-(136672/ELEKTRIK ARIZA OZEL IDARE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-30 09:07 | 2023-09-30 09:11 | 0.067 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 2.637
000401152479 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354635/FIDER-6 GÜCÜK HATTI ÇIKIŞ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-03 19:08 | 2023-09-03 20:12 | 1.063 | 0 | 47 | 22 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17.641 | 0 | 0 | 19.039 | 8.011 | 1.207 | 0 | 45.898
000401158158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14179099-10012-Trafobinatip-()-(714246/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 19:20 | 2023-09-15 20:35 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401159593 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 14050884-1141908-Enhdirek-(110133/HAT39301)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-19 08:29 | 2023-09-19 08:34 | 0.083 | 1 | 253 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.502 | 2.946 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 5.333
000401159175 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | MUSTAFA KRAL MBK-3547388-DM-3547622/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 09:09 | 2023-09-18 09:30 | 0.361 | 2 | 609 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 62.318 | 44.309 | 0 | 0 | 0 | 30.992 | 0 | 0 | 137.619
000401160466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13791165-5799-Trafobinatip-()-(594740/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 20:09 | 2023-09-20 21:51 | 1.708 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.808 | 0 | 0 | 0 | 9.828 | 0 | 0 | 13.636
000401153142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14051190-2876-Trafobinatip-()-(677109/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 08:22 | 2023-09-05 08:51 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
000401162143 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 13976396-1146533-Enhdirek-(144662/SEVDILLI KOK BINA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 13:16 | 2023-09-25 13:21 | 0.083 | 1 | 93 | 4 | 41 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.928 | 1.668 | 0 | 0 | 3.735 | 0.052 | 0 | 0 | 7.383
000401157326 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11573746-2001215-Trafobinatip-()-(2001394/FIRNIZ CUKURHISAR )-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 09:35 | 2023-09-14 09:44 | 0.148 | 1 | 639 | 3 | 41 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.045 | 16.123 | 0 | 0 | 1.891 | 3.426 | 0 | 0 | 21.485
000401164117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15783817-2167989-Trafo-()-(2168270/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 20:41 | 2023-09-29 23:30 | 2.825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.626
000401159962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13720387-920795-Agdirek-(1340612/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 15:15 | 2023-09-19 19:13 | 3.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684
000401162300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-DM-2163040/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 18:45 | 2023-09-25 18:58 | 0.216 | 0 | 536 | 18 | 31 | 4 | 42 | 3 | 1 | 0 | 25.96 | 0 | 0 | 0.605 | 4.979 | 2.653 | 0 | 34.197
000401154615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534426-7067-Trafobinatip-()-(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 09:39 | 2023-09-08 10:10 | 0.521 | 5 | 2177 | 4 | 438 | 8 | 129 | 0 | 0 | 52.822 | 464.028 | 0 | 0 | 42.298 | 84.277 | 0 | 0 | 643.425
000401152523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13875802-4573-Trafobinatip-()-(588966/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 20:16 | 2023-09-03 22:12 | 1.936 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725
000401154485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KESIRLIK MNB-7123-DM-354751/BAHCELIEVLER DOKUZTAY | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 17:36 | 2023-09-07 17:37 | 0.006 | 0 | 338 | 1 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0 | 0.478 | 0.018 | 0 | 0 | 1.347
000401153987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14194088-2660-Trafobinatip-()-(539412/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 20:00 | 2023-09-06 22:03 | 2.048 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 2.112
000401156407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13777966-1831-Trafobinatip-()-(698733/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 09:50 | 2023-09-12 10:14 | 0.395 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 2.637
000401154015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14032282-259-Trafobinatip-()-(615517/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 19:57 | 2023-09-06 20:56 | 0.975 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396
000401157323 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13699502-330161 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 07:52 | 2023-09-14 07:55 | 0.053 | 0 | 761 | 0 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.021 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 4.265
000401160753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983101-1201585-Ogmusdirek-(80579/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 10:04 | 2023-09-21 10:37 | 0.554 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401160111 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14166995-1175143-Enhdirek-(285081/YENI RING)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 10:46 | 2023-09-20 10:56 | 0.172 | 1 | 291 | 50 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.925 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 13.972
000401160156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 15737552-358107-Trafo-()-(543756/F-543759/F)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 10:54 | 2023-09-20 11:10 | 0.256 | 0 | 181 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 10.767 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 4.42 | 16.27
000401155201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-DM-352745/0 | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 13:38 | 2023-09-09 14:40 | 1.044 | 25 | 2146 | 53 | 280 | 8 | 51 | 1 | 1 | 40.464 | 777.089 | 0 | 0 | 286.614 | 56.731 | 98.342 | 0 | 1259.24
000401153453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12191591-1580452-Agpanobox-(524781/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 17:11 | 2023-09-05 18:40 | 1.476 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.418 | 0 | 0 | 0 | 30.94 | 0 | 0 | 37.358
000401155588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13698890-464-Trafobinatip-()-(557001/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 11:43 | 2023-09-10 14:20 | 2.607 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.713
000401154095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13677525-1155348-Enhdirek-(90498/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 07:07 | 2023-09-07 09:24 | 2.293 | 0 | 81 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.917 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 44.146
000401155316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 17:59 | 2023-09-09 18:03 | 0.06 | 1 | 454 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.014 | 8.351 | 0 | 0.065 | 1.029 | 1.331 | 0.505 | 0 | 11.295
000401154245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Abone Tesisi | 14166407-871549-Agdirek-(1400934/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 13:23 | 2023-09-07 14:11 | 0.803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401161485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15750100-357796-Trafo-()-(1559731/-1559732/-529080/E-745649/E-746309/E-747170/E)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 16:47 | 2023-09-22 17:10 | 0.379 | 0 | 82 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.715 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 6.152
000401155186 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13714933-2166506 | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 14:10 | 2023-09-09 14:56 | 0.756 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.563
000401163429 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13634444-5626-Trafobinatip-()-(419672/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 11:58 | 2023-09-28 13:10 | 1.202 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687
000401162336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11537015-9948-Trafobinatip-()-(737031/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 20:06 | 2023-09-25 20:23 | 0.286 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 2.98
000401154115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-07 08:47 | 2023-09-07 17:27 | 8.668 | 1 | 454 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 1.794 | 846.456 | 0 | 5.636 | 1008.283 | 140.621 | 464.523 | 0 | 2467.313
000401159700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13694236-1191502-Ogmusdirek-(658343/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 12:39 | 2023-09-19 14:02 | 1.388 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446
000401159439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13792158-905117-Agdirek-(1560664/E)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 19:11 | 2023-09-18 22:09 | 2.966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
000401155434 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR1 KESKAHLI-3929-DİREK TİPİ TRAFO-335250/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 23:45 | 2023-09-09 23:56 | 0.187 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498
000401155182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15742047-5507-Trafobinatip-()-(582186/E)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 12:50 | 2023-09-09 14:24 | 1.551 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.657
000401155382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 14208051-8665-Trafobinatip-()-(735240/B-735544/B-735545/B-738572/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 20:04 | 2023-09-09 23:28 | 3.397 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.627 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 33.018
000401156138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353675/ÇALI PETROL-ALEMBEY ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 15:49 | 2023-09-11 15:54 | 0.083 | 0 | 22 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.464
000401154218 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535327-12346-Trafobinatip-()-(53560/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 08:26 | 2023-09-07 09:02 | 0.588 | 0 | 584 | 0 | 4 | 5 | 39 | 2 | 0 | 0 | 60.139 | 0 | 0 | 108.511 | 55.471 | 185.372 | 0 | 409.493
000401162690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731276-362245-Trafo-()-(2161695/D-2161696/D-514441/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 15:24 | 2023-09-26 17:44 | 2.335 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.209 | 0 | 0 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 76.377
000401158422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11535328-9549-Trafobinatip-()-(697910/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 11:36 | 2023-09-16 12:27 | 0.842 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.941 | 0 | 0 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 13.977
000401155518 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SAMBAYAT DM-10084-DM-354924/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 08:04 | 2023-09-10 08:37 | 0.561 | 20 | 5572 | 99 | 133 | 43 | 238 | 3 | 0 | 178.604 | 475.578 | 0 | 0 | 616.939 | 53.423 | 172.542 | 0 | 1497.086
000401154709 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11538457-265-Trafobinatip-()-(417461/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-08 13:51 | 2023-09-08 15:56 | 2.077 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 154.496 | 0 | 0 | 0 | 7.098 | 0 | 0 | 161.594
000401159415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13791165-5799-Trafobinatip-()-(594740/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 17:45 | 2023-09-18 20:12 | 2.443 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 6.357 | 0 | 0 | 8.805
000401154156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14436251-3641206-Enhdirek-(3641448/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 09:46 | 2023-09-07 10:30 | 0.738 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.866
000401154156 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14436251-3641206-Enhdirek-(3641448/BOYLU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 10:30 | 2023-09-07 10:35 | 0.083 | 0 | 61 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992
000401160886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13708181-6952-Trafobinatip-()-(561125/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 15:29 | 2023-09-21 18:45 | 3.261 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.798
000401159492 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13708974-6677-Trafobinatip-()-(1489935/-540144/F-540146/F-540149/F-540150/F)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 22:55 | 2023-09-18 23:01 | 0.114 | 0 | 114 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 3.021
000401161900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 15778044-368668-Trafo-()-(3604234/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 17:57 | 2023-09-24 18:45 | 0.803 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.569
000401161678 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14016846-1148734-Enhdirek-(60315/HAT70012)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 10:55 | 2023-09-23 11:00 | 0.083 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401153696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13923107-21-Trafobinatip-()-(612881/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 08:57 | 2023-09-06 10:50 | 1.888 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348
000401153170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-DM-352699/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 09:33 | 2023-09-05 09:34 | 0.029 | 2 | 3779 | 33 | 711 | 13 | 409 | 9 | 9 | 1.605 | 22.834 | 0 | 0 | 9.017 | 6.449 | 11.483 | 0.07 | 51.458
000401154808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13737118-1015265-Agdirek-(1551825/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 16:32 | 2023-09-08 17:46 | 1.231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289
000401154575 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | KANAL 2 MONOBLOK-10421-DM-339745/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 09:12 | 2023-09-08 09:14 | 0.019 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 1.767
000401155986 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13724478-8375-Trafobinatip-()-(1338408/-1517966/-2082279/-591565/C-591885/C-591886/C)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 18:35 | 2023-09-01 18:42 | 0.105 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 2.431
000401156991 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13636512-1184655-Ogmusdirek-(423065/A)-(LV) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 15:21 | 2023-09-13 15:37 | 0.263 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.117 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 7.255
000401157281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | EKINOZU MERKEZ KOK BINA-11516-TRAFO BİNASI-354922/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 09:30 | 2023-09-12 14:22 | 4.876 | 1 | 152 | 27 | 114 | 0 | 6 | 0 | 2 | 34.28 | 138.876 | 0 | 0 | 0 | 16.159 | 0 | 7.397 | 196.712
000401155029 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAPIKAYA MONOBLOK-7960-DM-355366/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 09:16 | 2023-09-09 09:23 | 0.107 | 0 | 92 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0.353 | 0.003 | 0 | 0 | 2.481
000401157035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14115397-6531-Trafobinatip-()-(512189/C)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-13 14:47 | 2023-09-13 19:40 | 4.894 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.406 | 0 | 0 | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 27.475
000401161889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14124368-1176980-Enhdirek-(274461/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 17:23 | 2023-09-24 19:11 | 1.807 | 0 | 117 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.016 | 0 | 0 | 4.408 | 0.373 | 0 | 0 | 15.797
000401156116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680212/AKVEREN ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 15:10 | 2023-09-11 15:17 | 0.111 | 0 | 175 | 27 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.266 | 0 | 0 | 0.181 | 1.98 | 0 | 0 | 9.427
000401157172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15750121-362848-Trafo-()-(1451977/-1451978/-1461446/-1461447/-655344/A-656266/A-656268/A-702079/A)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 17:31 | 2023-09-13 17:35 | 0.071 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 1.226
000401153091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14011064-1135892-Enhdirek-(99509/HAT31189)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-08 09:40 | 2023-09-08 10:30 | 0.836 | 0 | 59 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.739 | 0 | 0 | 42.317 | 3.395 | 0 | 0 | 59.451
000401153874 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356978/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 16:49 | 2023-09-06 16:51 | 0.032 | 0 | 335 | 5 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3.371 | 0 | 0 | 1.174 | 0.127 | 0.958 | 0 | 5.63
000401153646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 08:27 | 2023-09-06 08:27 | 0.006 | 1 | 116 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.177 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 1.806
000401154362 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14168600-1176737-Enhdirek-(206426/YOGUNOLUK TR-1-2)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 16:31 | 2023-09-07 16:42 | 0.183 | 0 | 55 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.574 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 3.579
000401155006 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355947/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 23:00 | 2023-09-08 23:11 | 0.179 | 3 | 452 | 128 | 22 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5.169 | 17.732 | 0 | 0 | 1.004 | 0.578 | 0 | 0 | 24.483
000401151823 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11573741-2189525-Trafobinatip-()-(2093436/KIZ M. LISESI CIKISI)-(MV) | 3. ŞAHIS TESİS İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 13:31 | 2023-09-02 15:00 | 1.479 | 0 | 345 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.052 | 0 | 0 | 18.219 | 0.409 | 0 | 0 | 61.68
000401153881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15778674-362769-Trafo-()-(1421662/-1442723/-731102/D-731103/D-753562/D)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 15:43 | 2023-09-06 16:40 | 0.957 | 0 | 68 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.691 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 0 | 0 | 12.79
000401154137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353175/AFSIN ERCENE CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 09:01 | 2023-09-07 09:01 | 0.003 | 1 | 587 | 5 | 26 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401153245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13721053-4143-Trafobinatip-()-(523138/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 12:50 | 2023-09-05 19:26 | 6.596 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.434 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 5.512
000401157352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13795917-6092-Trafobinatip-()-(703542/G)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 08:15 | 2023-09-14 08:21 | 0.093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
000401156340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13705913-2164533 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 07:27 | 2023-09-12 08:44 | 1.276 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.209 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 18.211
000401155909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-10060-DM-352927/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 06:13 | 2023-09-11 06:14 | 0.006 | 4 | 5610 | 53 | 351 | 18 | 369 | 5 | 1 | 0.822 | 15.27 | 0 | 0 | 3.372 | 3.334 | 3.569 | 0 | 26.367
000401153305 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11571030-11432-Trafobinatip-()-(321019/BEYOGLU SEKEROBA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 14:21 | 2023-09-05 14:22 | 0.019 | 5 | 5412 | 21 | 370 | 15 | 389 | 4 | 2 | 2.559 | 26.861 | 0 | 0 | 2.815 | 9.784 | 2.905 | 0.154 | 45.078
000401151828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534796-2743-Trafobinatip-()-(558164/J)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 13:55 | 2023-09-02 15:14 | 1.329 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 2.603
000401154141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 06:10 | 2023-09-07 07:14 | 1.06 | 11 | 5981 | 109 | 418 | 16 | 314 | 1 | 0 | 415.209 | 1064.564 | 0 | 0 | 112.912 | 115.327 | 35.85 | 0 | 1743.862
000401155662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14316648-11381-Trafobinatip-()-(731244/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 08:41 | 2023-09-10 09:30 | 0.824 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223
000401151790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13835966-3279-Trafobinatip-()-(1515916/-534773/D-613360/D-614327/D-737926/D)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 12:57 | 2023-09-02 14:04 | 1.12 | 0 | 76 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.912
000401153035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14015700-418-Trafobinatip-()-(1446500/-1454200/-626697/E-626699/E-627194/E-627199/E)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 21:51 | 2023-09-04 22:21 | 0.497 | 0 | 114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.064
000401154836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13723892-8484-Trafobinatip-()-(590908/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 16:46 | 2023-09-08 17:50 | 1.074 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.843
000401155427 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14200513-1174682-Enhdirek-(293940/köyler)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 23:08 | 2023-09-09 23:18 | 0.167 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0.527 | 0.282 | 0 | 0 | 2.884
000401154367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13737250-5345-Trafobinatip-()-(523014/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 15:03 | 2023-09-07 17:15 | 2.201 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.758
000401154307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | HELETE KOK-8271-DM-353223/HELETE FİDER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 14:38 | 2023-09-07 14:42 | 0.065 | 0 | 1673 | 1 | 43 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 28.408 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 0 | 0 | 32.742
000401154744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534426-7067-Trafobinatip-()-(96602/BULANIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 15:14 | 2023-09-08 15:48 | 0.571 | 3 | 6018 | 64 | 1451 | 23 | 245 | 4 | 1 | 38.288 | 1285.43 | 16.501 | 0.266 | 206.996 | 118.511 | 84.665 | 8.322 | 1758.979
000401153764 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | OVAKUYUCAK KY.-4886-DİREK TİPİ TRAFO-2064856/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 14:32 | 2023-09-06 14:45 | 0.211 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.693
000401151984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13766448-1508-Trafobinatip-()-(647338/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 19:46 | 2023-09-02 20:24 | 0.639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251
000401153616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14170758-347247 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 07:37 | 2023-09-06 09:41 | 2.078 | 0 | 74 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.272 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 36.952
000401160255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13961859-4415-Trafobinatip-()-(669868/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 12:43 | 2023-09-20 15:32 | 2.824 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.353 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | 11.503
000401151138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13833352-1155162-Enhdirek-(55586/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 07:18 | 2023-09-01 11:16 | 3.959 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.979
000401154443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KANLIKAVAK 2. KOK-9196-DM-353667/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 19:11 | 2023-09-07 19:58 | 0.792 | 0 | 762 | 0 | 81 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 128.739 | 0 | 0 | 175.352 | 4.048 | 2.48 | 0 | 310.619
000401152195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-DM-353501/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 08:46 | 2023-09-03 09:01 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 49.249 | 0 | 32.398 | 82.307
000401154973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13708698-9709-Trafobinatip-()-(571836/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 22:11 | 2023-09-08 23:08 | 0.954 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.311 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 7.816
000401155026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14450650-7968-Trafobinatip-()-(681843/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 03:25 | 2023-09-09 04:53 | 1.459 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781
000401152903 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI KABINI-3588026-DM-3588100/ERİKLİ İKİZLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 17:35 | 2023-09-04 17:36 | 0.011 | 7 | 1018 | 12 | 73 | 12 | 33 | 2 | 0 | 0.064 | 3.81 | 0 | 0 | 1.01 | 0.578 | 0.371 | 0 | 5.833
000401152097 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 8 E1-4109-DM-357306/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 23:13 | 2023-09-02 23:17 | 0.06 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 23.639 | 0 | 0 | 0 | 2.834 | 0 | 0 | 26.473
000401152167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | HELETE KOK-8271-DM-355481/CERİT FİDER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 06:28 | 2023-09-03 06:53 | 0.424 | 1 | 5346 | 1 | 681 | 9 | 608 | 1 | 3 | 7.178 | 251.019 | 7.733 | 0 | 16.582 | 75.228 | 0.888 | 0.489 | 359.117
000401154887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13657437-1452-Trafobinatip-()-(542343/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 19:12 | 2023-09-08 22:00 | 2.795 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | 7.781
000401152896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-354088/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 17:14 | 2023-09-04 17:14 | 0.006 | 2 | 5 | 26 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 1.961 | 0 | 2.615
000401152354 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-2085417/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 14:59 | 2023-09-03 16:05 | 1.103 | 3 | 554 | 19 | 14 | 4 | 21 | 1 | 0 | 2.517 | 20.42 | 0 | 0 | 3.093 | 1.445 | 1.665 | 0 | 29.14
000401159852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14324903-1217162-Ogmusdirek-(618291/A)-(T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 16:22 | 2023-09-19 17:44 | 1.373 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561
000401157693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13703054-9323-Trafobinatip-()-(615972/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 19:51 | 2023-09-14 22:18 | 2.441 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.568
000401152170 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YAZIKARAKUYU TR-2-5870-DİREK TİPİ TRAFO-344264/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 09:40 | 2023-09-03 09:46 | 0.104 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062
000401152951 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YAZIBEYDİLLİ KÖK-2193934-KOK-2193943/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 18:01 | 2023-09-04 19:44 | 1.721 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401154163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13841267-60-Trafobinatip-()-(665955/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 08:54 | 2023-09-07 09:54 | 1.002 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.216
000401154339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14525753-3726456-Agdirek-(1340520/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 15:39 | 2023-09-07 18:30 | 2.855 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401159899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534763-171-Trafobinatip-()-(699037/J)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 18:43 | 2023-09-19 19:17 | 0.561 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.21
000401162171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353061/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 16:00 | 2023-09-24 16:00 | 0.006 | 9 | 2128 | 117 | 137 | 6 | 76 | 0 | 3 | 4.509 | 9.588 | 0.005 | 0 | 0.557 | 1.009 | 0 | 0.32 | 15.988
000401162110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 11538679-9057-Trafobinatip-()-(579548/A)-(LV) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 10:46 | 2023-09-25 12:22 | 1.592 | 0 | 231 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.758 | 0 | 0 | 0 | 6.792 | 0 | 0 | 34.55
000401163300 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAYACIK DM-3284419-DM-3284847/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 01:53 | 2023-09-28 01:54 | 0.009 | 28 | 3586 | 149 | 146 | 50 | 140 | 7 | 0 | 7.436 | 6.814 | 0 | 0 | 4.614 | 0.798 | 2.132 | 0 | 21.794
000401162182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 16:21 | 2023-09-24 16:21 | 0.011 | 0 | 186 | 14 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0.218 | 0.025 | 0 | 0 | 0.7
000401153503 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 14335487-11690-Trafobinatip-()-(439944/C)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 20:16 | 2023-09-05 22:22 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38
000401161974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11571368-11401-Trafobinatip-()-(304748/SEREFOGLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 22:33 | 2023-09-24 22:55 | 0.364 | 9 | 2128 | 117 | 137 | 6 | 76 | 0 | 3 | 70.552 | 180.612 | 0 | 0 | 2.827 | 12.081 | 0 | 9.787 | 275.859
000401162216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355784/GÜCÜK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 11:16 | 2023-09-25 11:17 | 0.013 | 8 | 1859 | 16 | 120 | 13 | 78 | 1 | 0 | 1.748 | 4.449 | 0 | 0 | 1.614 | 0.404 | 0.092 | 0 | 8.307
000401154105 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GUDULGE KOYU TR1-1960-DİREK TİPİ TRAFO-338544/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 10:00 | 2023-09-07 10:05 | 0.084 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.057
000401162912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14034234-2334-Trafobinatip-()-(648717/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 07:02 | 2023-09-27 07:54 | 0.856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816
000401162187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353175/AFSIN ERCENE CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 10:01 | 2023-09-25 10:08 | 0.121 | 1 | 587 | 5 | 26 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0.786 | 21.587 | 0 | 0 | 16.059 | 4.488 | 34.474 | 0 | 77.394
000401162762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731299-364850-Trafo-()-(1336348/-1511716/-553573/E-553574/E-553641/E-553642/E)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 18:27 | 2023-09-26 19:30 | 1.051 | 0 | 123 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.048 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 20.34
000401160840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14161409-9490-Trafobinatip-()-(704569/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 13:02 | 2023-09-21 13:45 | 0.713 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416
000401162525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12260702-3602551-Agpanobox-(3604082/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 09:27 | 2023-09-26 09:52 | 0.415 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 1
000401162752 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 18:11 | 2023-09-26 18:12 | 0.017 | 0 | 217 | 66 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0.032 | 0.016 | 0 | 0 | 0.882
000401157832 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13853003-1116257-Enhdirek-(57769/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 08:27 | 2023-09-15 10:06 | 1.641 | 0 | 86 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.086 | 0 | 0 | 19.264 | 3.018 | 0 | 0 | 37.368
000401159759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12199614-1578601-Agpanobox-(1411884/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 15:12 | 2023-09-19 15:42 | 0.503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
000401160669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13984513-1141496-Enhdirek-(91339/HAT25138)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 08:25 | 2023-09-21 12:21 | 3.931 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401162629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13654958-1163807-Enhdirek-(75999/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 11:51 | 2023-09-26 12:48 | 0.946 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.553 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 15.71
000401151723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13941649-1134285-Enhdirek-(85471/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 07:03 | 2023-09-02 09:50 | 2.778 | 0 | 27 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.985
000401162891 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13677526-1155349-Enhdirek-(90499/HAT25254)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 09:33 | 2023-09-27 09:37 | 0.074 | 0 | 640 | 0 | 164 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.397 | 0 | 0 | 4.303 | 0.445 | 0 | 0 | 13.145
000401156844 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GUDULGE KOYU TR1-1960-DİREK TİPİ TRAFO-338544/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 07:02 | 2023-09-13 10:10 | 3.136 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.361
000401160068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324222-1175826-Enhdirek-(283362/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 07:33 | 2023-09-20 10:12 | 2.64 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 3.051
000401160168 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | COKYASAR-6700-DM-352985/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 11:55 | 2023-09-20 12:17 | 0.372 | 0 | 2339 | 3 | 82 | 8 | 81 | 1 | 1 | 0 | 184.023 | 0 | 0 | 65.147 | 26.872 | 6.007 | 0.008 | 282.057
000401160168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-10060-DM-352927/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 11:55 | 2023-09-20 11:55 | 0.006 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401157541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-354080/YOLBOYU ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 15:10 | 2023-09-14 15:10 | 0.006 | 5 | 388 | 34 | 8 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0.158 | 1.662 | 0 | 0 | 2.713 | 0.205 | 5.776 | 0 | 10.514
000401157378 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 15780100-2101531-Trafo-()-(2101572/B-382324/B)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 09:06 | 2023-09-14 11:47 | 2.685 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.175
000401157329 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GUDULGE KOYU TR1-1960-DİREK TİPİ TRAFO-338544/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 11:10 | 2023-09-14 11:20 | 0.164 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26
000401157571 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14028321-2166819 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 14:55 | 2023-09-14 17:10 | 2.248 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.979
000401151935 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14380212-2138621-Enhdirek-(59585/KARGACAYIRI BRS.)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 18:46 | 2023-09-02 18:51 | 0.088 | 0 | 134 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 2.139
000401152600 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GUZELSU DM-3491904-DM-3492137/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 07:14 | 2023-09-04 07:14 | 0.006 | 5 | 429 | 2 | 37 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.264 | 1.641 | 0 | 0 | 0.791 | 0.118 | 0 | 0 | 2.814
000401153984 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13803603-1148129-Enhdirek-(53872/TEMURAGA HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 20:20 | 2023-09-06 20:27 | 0.113 | 0 | 99 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.541 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 2.887
000401162313 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/TR2 KSS-7721-TRAFO BİNASI-354019/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-25 19:17 | 2023-09-25 21:16 | 1.978 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 19.894 | 45.384 | 0 | 0 | 66.554
000401151133 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | MENZIL DM-7295-DM-353302/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 05:48 | 2023-09-01 05:49 | 0.006 | 6 | 889 | 19 | 17 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0.46 | 2.636 | 0 | 0 | 0.872 | 0.277 | 0 | 0 | 4.245
000401155309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13701183-1219295-Ogmusdirek-(1456364/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 18:03 | 2023-09-09 18:46 | 0.712 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
000401157157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14068047-886041-Agdirek-(1342084/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 17:49 | 2023-09-13 19:14 | 1.408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
000401157949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14120060-950727-Agdirek-(1411754/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 12:53 | 2023-09-15 17:39 | 4.773 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.841
000401155945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356500/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 06:43 | 2023-09-11 07:13 | 0.497 | 0 | 885 | 0 | 4 | 2 | 443 | 1 | 0 | 0 | 46.339 | 0 | 0 | 7.582 | 70.262 | 15.988 | 0 | 140.171
000401160992 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Abone Tesisi | 14463610-3657552-Agdirek-(3719375/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 18:45 | 2023-09-21 19:23 | 0.636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
000401160958 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13938076-6135-Trafobinatip-()-(432005/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 15:44 | 2023-09-21 17:22 | 1.633 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.443 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 7.622
000401160545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KARLIK CIKISI MONOBLOK-2477-DM-331589/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 20:31 | 2023-09-20 21:44 | 1.211 | 0 | 5178 | 0 | 50 | 21 | 1082 | 0 | 4 | 0 | 1006.492 | 0 | 0 | 196.943 | 513.414 | 0 | 0.087 | 1716.936
000401162151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 11540373-2456-Trafobinatip-()-(492795/)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-25 14:27 | 2023-09-25 16:32 | 2.072 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.398 | 0 | 0 | 0 | 8.488 | 0 | 0 | 48.886
000401160422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15737056-367564-Trafo-()-(592916/B-592917/B)-(LV-LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:59 | 2023-09-20 21:52 | 2.882 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.562
000401156107 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR07-11959-TRAFO BİNASI-2133850/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 14:50 | 2023-09-11 15:24 | 0.555 | 0 | 225 | 6 | 48 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.918 | 0 | 0 | 29.151 | 46.327 | 0 | 0 | 118.396
000401157482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | HAVSA KOK-8050-DM-2683404/ALPASLAN MAH | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 11:58 | 2023-09-14 12:04 | 0.107 | 4 | 1274 | 0 | 84 | 3 | 68 | 2 | 1 | 14.851 | 29.988 | 0 | 0 | 4.268 | 6.802 | 13.191 | 2.133 | 71.233
000401160267 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 13649314-4739-Trafobinatip-()-(3461374/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 14:24 | 2023-09-20 19:39 | 5.244 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.545
000401161190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14019376-372-Trafobinatip-()-(668585/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 07:11 | 2023-09-22 08:58 | 1.788 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.153
000401162083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KAYNARCA 3 NOLU KOK-3348156-DM-3348176/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 11:14 | 2023-09-25 11:47 | 0.552 | 0 | 2796 | 0 | 7 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 291.581 | 0 | 0 | 0 | 84.038 | 0 | 0 | 375.619
000401160051 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355947/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 07:41 | 2023-09-20 07:41 | 0.001 | 3 | 454 | 128 | 22 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401159663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14015726-1007419-Agdirek-(1452280/F)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 11:14 | 2023-09-19 13:10 | 1.934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484
000401151522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | YUKARI ICME MNB-3317-DM-352988/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 17:58 | 2023-09-01 18:01 | 0.05 | 1 | 1542 | 27 | 388 | 6 | 197 | 3 | 7 | 0.388 | 14.922 | 0 | 0 | 3.718 | 6.455 | 1.753 | 0.117 | 27.353
000401151257 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARIYAPRAK DM-8949-DM-356087/ÇAKIRKÖYÜK ÇIKIŞI | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 10:40 | 2023-09-01 10:58 | 0.304 | 1 | 279 | 88 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.674 | 19.96 | 0 | 0 | 29.732 | 0.253 | 0 | 0 | 50.619
000401151179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KIZILCIK MONO-7076-DM-353317/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 07:33 | 2023-09-01 09:19 | 1.761 | 0 | 750 | 0 | 10 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 90.59 | 0 | 0 | 2.638 | 12.451 | 0 | 0 | 105.679
000401153136 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | KAHTA TM-7291-TM-354328/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 07:28 | 2023-09-05 07:30 | 0.04 | 40 | 4878 | 28 | 323 | 37 | 252 | 4 | 0 | 4.702 | 39.365 | 0 | 0 | 13.01 | 4.049 | 2.655 | 0 | 63.781
000401151325 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12235022-1576849-Agpanobox-(474081/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 13:52 | 2023-09-01 18:45 | 4.878 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0 | 0 | 8.455
000401151182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-DM-353073/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 08:51 | 2023-09-01 08:51 | 0.008 | 2 | 94 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.277 | 0.393 | 0 | 0 | 1.086 | 0.025 | 0 | 0 | 2.781
000401160138 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14417074-1220218-Ogmusdirek-(287142/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 11:46 | 2023-09-20 11:55 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.139 | 0 | 0 | 0 | 6.139
000401151688 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAKIRHOYUK DM-8925-DM-355941/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 08:31 | 2023-09-02 08:31 | 0.006 | 1 | 281 | 24 | 5 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0.41 | 1.63 | 0 | 0 | 0.565 | 0.086 | 0.112 | 0 | 2.803
000401151902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | TASBICME MNB-8686-DM-356047/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 16:09 | 2023-09-02 16:09 | 0.008 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.096
000401153608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355785/AKBAYIR SULAMA ÇIKIŞI-RİNG | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 06:45 | 2023-09-06 06:57 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401151183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | SEVDILI FAU-3431-DM-353386/TOPRAKHİSAR CIKIS | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 08:44 | 2023-09-01 09:03 | 0.321 | 0 | 121 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.758 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 7.424
000401151177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11535438-62-Trafobinatip-()-(580290/E)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-01 08:33 | 2023-09-01 09:36 | 1.046 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 4.418 | 0 | 0 | 6.347
000401152260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13973984-3611-Trafobinatip-()-(481819/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 09:50 | 2023-09-03 10:57 | 1.125 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.739
000401161191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353675/ÇALI PETROL-ALEMBEY ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 08:02 | 2023-09-22 08:12 | 0.151 | 0 | 22 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0.546
000401152375 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR03-2190732-DM-2190748/ZEY ÇIKIŞI | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 17:04 | 2023-09-03 17:07 | 0.053 | 0 | 259 | 8 | 8 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.464 | 0 | 0 | 10.874 | 0.874 | 0 | 0 | 14.212
000401160393 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 11534923-8382-Trafobinatip-()-(456361/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:44 | 2023-09-20 21:39 | 2.923 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.395 | 0 | 0 | 0 | 4.242 | 0 | 0 | 39.637
000401151980 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13998069-1183822-Ogmusdirek-(425376/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 20:25 | 2023-09-02 20:33 | 0.133 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 3.411
000401152559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13974600-1140928-Enhdirek-(100733/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 19:25 | 2023-09-03 22:21 | 2.933 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.481 | 0 | 0 | 5.357 | 0 | 0 | 0 | 13.838
000401160983 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537111-697-Trafobinatip-()-(255698/MOD5A/MOD5B RING)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-21 16:42 | 2023-09-21 16:45 | 0.05 | 1 | 329 | 5 | 16 | 18 | 93 | 10 | 0 | 1.123 | 3.909 | 0 | 0 | 120.345 | 11.425 | 34.096 | 0 | 170.898
000401159928 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13976605-1148751-Enhdirek-(64466/YENI PINAR KOYU ESKI 1 NOLU TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 19:20 | 2023-09-19 19:29 | 0.151 | 0 | 30 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.073
000401160749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13692843-875-Trafobinatip-()-(529871/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 10:06 | 2023-09-21 14:51 | 4.742 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.972
000401151303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DM5-49 TELEKOM KOK BINASI-62-DM-332862/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 12:18 | 2023-09-01 12:52 | 0.566 | 0 | 1529 | 0 | 3 | 7 | 812 | 0 | 6 | 0 | 169.335 | 0 | 0 | 48.598 | 512.404 | 0 | 12.282 | 742.619
000401151296 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KARGALI MNB-11450-DM-356981/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 12:32 | 2023-09-01 12:57 | 0.419 | 1 | 90 | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.988 | 8.526 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 9.534
000401151807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540011-10654-Trafobinatip-()-(694999/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-02 13:23 | 2023-09-02 18:53 | 5.491 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 185.1 | 0 | 0 | 0 | 47.005 | 0 | 0 | 232.105
000401155962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 09:29 | 2023-09-11 09:30 | 0.02 | 1 | 454 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.004 | 1.799 | 0 | 0.012 | 1.919 | 0.284 | 1.048 | 0 | 5.066
000401152649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13704135-1216854-Ogmusdirek-(1344816/B)-(SC) | AKIM KAÇAĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 09:23 | 2023-09-04 11:50 | 2.461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825
000401151613 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | TILLO MNB-6692-KOK-352881/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 22:09 | 2023-09-01 22:12 | 0.062 | 2 | 576 | 1 | 25 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0.738 | 8.069 | 0 | 0 | 2.341 | 3.334 | 0 | 0 | 14.482
000401159708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13665594-2502-Trafobinatip-()-(622396/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 12:57 | 2023-09-19 14:05 | 1.138 | 0 | 109 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 2.111
000401151778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355293/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 12:22 | 2023-09-02 12:22 | 0.006 | 0 | 369 | 1 | 41 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0.445 | 0.208 | 0 | 0 | 1.943
000401151575 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | ÇOMAK DM-1-2192683-DM-2193001/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 19:29 | 2023-09-01 22:54 | 3.415 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401151266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13701414-4295-Trafobinatip-()-(1336348/-1511716/-553573/D-553574/D-553641/D-553642/D)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-01 11:29 | 2023-09-01 12:11 | 0.693 | 0 | 123 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.245 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 16.751
000401151614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | GUCUK MNB-3426-DM-353368/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 22:59 | 2023-09-01 23:03 | 0.069 | 1 | 284 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.088 | 1.729 | 0 | 0 | 0.546 | 0.068 | 0 | 0 | 3.431
000401151407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | HANCIPLAKLAR-3450-DM-353050/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-02 08:00 | 2023-09-02 12:35 | 4.588 | 3 | 4500 | 6 | 90 | 19 | 519 | 2 | 1 | 115.556 | 3825.812 | 0 | 0 | 322.11 | 916.546 | 428.072 | 5.293 | 5613.389
000401161187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12253083-1591462-Agpanobox-(561229/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 08:39 | 2023-09-22 09:25 | 0.765 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.119 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 3.49
000401151135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353175/AFSIN ERCENE CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 06:37 | 2023-09-01 06:45 | 0.129 | 1 | 585 | 5 | 26 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0.83 | 17.333 | 0 | 0 | 4.741 | 2.886 | 18.693 | 0 | 44.483
000401154678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14450570-5383-Trafobinatip-()-(615434/E)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 12:32 | 2023-09-08 14:44 | 2.199 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.268 | 0 | 0 | 0 | 38.795 | 0 | 0 | 58.063
000401151704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAZMA BAGLARI MONOBLOK-8535-DM-353286/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 09:24 | 2023-09-02 09:35 | 0.179 | 1 | 352 | 0 | 88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10.266 | 34.732 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 45.822
000401154452 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13655461-1157086-Enhdirek-(301608/HAT14931)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 19:46 | 2023-09-07 19:54 | 0.133 | 1 | 87 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.946 | 4.839 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 6.853
000401152075 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14196646-1174785-Enhdirek-(291890/GES HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 21:21 | 2023-09-02 21:57 | 0.591 | 1 | 373 | 0 | 27 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.066 | 34.829 | 0 | 0 | 1.907 | 4.189 | 0 | 0 | 40.991
000401151376 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355952/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 15:32 | 2023-09-01 15:32 | 0.001 | 3 | 521 | 103 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401150852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13808523-1162794-Enhdirek-(70028/TOMBAK HATTI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-04 09:20 | 2023-09-04 13:53 | 4.558 | 0 | 386 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 410.086 | 0 | 0 | 0 | 48.94 | 0 | 0 | 459.026
000401151742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14431690-1177242-Enhdirek-(138478/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 10:55 | 2023-09-02 11:54 | 0.988 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401154179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13875708-5508-Trafobinatip-()-(585171/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 10:38 | 2023-09-07 11:05 | 0.457 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401151484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14061659-1022902-Agdirek-(1422615/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 17:47 | 2023-09-01 18:40 | 0.876 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
000401156335 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 11572666-2199685-Trafobinatip-()-(2199708/CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 06:26 | 2023-09-12 07:31 | 1.097 | 10 | 2443 | 39 | 39 | 32 | 137 | 1 | 1 | 26.167 | 718.729 | 0 | 0 | 756.718 | 140.304 | 0 | 10.237 | 1652.155
000401159475 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13635669-1184602-Ogmusdirek-(206692/Bilinmiyor)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 20:50 | 2023-09-18 20:59 | 0.158 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505
000401164195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14008794-1203684-Ogmusdirek-(2105540/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 07:35 | 2023-09-30 10:11 | 2.603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.401
000401152671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 09:55 | 2023-09-04 10:03 | 0.132 | 3 | 5986 | 64 | 1450 | 23 | 244 | 4 | 1 | 8.463 | 307.873 | 3.725 | 0.057 | 47.325 | 26.523 | 19.069 | 1.977 | 415.012
000401152462 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13662434-7165-Trafobinatip-()-(404209/B-405558/B-405559/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 19:12 | 2023-09-03 20:29 | 1.275 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.373
000401156397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | SEVDILI FAU-3431-DM-354837/SEVDİLLİ ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 08:48 | 2023-09-12 08:58 | 0.166 | 0 | 74 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.321 | 0 | 0 | 4.232 | 0.465 | 0 | 0 | 7.018
000401161727 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KIZILCAHOYUK KY.-5626-DİREK TİPİ TRAFO-338645/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 21:22 | 2023-09-23 21:48 | 0.441 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 2.318
000401155919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736161-2546-Trafobinatip-()-(610478/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 07:53 | 2023-09-11 09:42 | 1.823 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 2.949
000401160899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | YAHYA KEMAL MOD5-12479-DM-356795/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 16:04 | 2023-09-21 16:08 | 0.072 | 8 | 8250 | 68 | 1891 | 31 | 373 | 4 | 1 | 12.127 | 213.184 | 0.659 | 0.014 | 23.548 | 21.631 | 9.213 | 0.946 | 281.322
000401157325 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | MENZIL DM-7295-DM-353302/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 02:06 | 2023-09-14 02:06 | 0.006 | 6 | 888 | 19 | 17 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0.493 | 2.781 | 0 | 0 | 0.902 | 0.274 | 0 | 0 | 4.45
000401154795 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | YAĞMURLU KÖK-3600826-DİREK TİPİ TRAFO-3601092/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 16:29 | 2023-09-08 18:29 | 2.001 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 18.654
000401160829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13836180-1205025-Ogmusdirek-(618831/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 09:58 | 2023-09-21 12:52 | 2.906 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.561 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 4.936
000401157276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15741328-362515-Trafo-()-(623221/D-623564/D-626802/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 20:04 | 2023-09-13 21:46 | 1.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.219
000401156492 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13879232-1185122-Ogmusdirek-(452695/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 13:05 | 2023-09-12 14:44 | 1.637 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.289
000401154852 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | SARISU KY.-6230-DİREK TİPİ TRAFO-343243/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 18:53 | 2023-09-08 19:03 | 0.177 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 2.343
000401156592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13709405-3737-Trafobinatip-()-(1514341/-550662/D-550668/D-550669/D)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 12:37 | 2023-09-12 13:25 | 0.799 | 0 | 69 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.229 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 10.903
000401156593 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13737385-5390-Trafobinatip-()-(1513089/-524032/D-524033/D-524034/D-524448/D-524510/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 14:39 | 2023-09-12 14:43 | 0.069 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 2.035
000401164460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | CARDAK MNB-10638-DM-355640/ÇARDAK ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 09:25 | 2023-09-30 09:44 | 0.32 | 0 | 1593 | 1 | 126 | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 69.601 | 0 | 2.67 | 59.257 | 15.72 | 0 | 0 | 147.248
000401156437 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KOCTEPE KOK-8701-KOK-353765/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 11:07 | 2023-09-12 11:07 | 0.006 | 5 | 762 | 0 | 113 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1.018 | 3.789 | 0 | 0 | 5.334 | 0.1 | 0 | 0 | 10.241
000401156438 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KOCTEPE KOK-8701-KOK-353765/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 11:08 | 2023-09-12 11:08 | 0.006 | 5 | 762 | 0 | 113 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1.018 | 3.789 | 0 | 0 | 5.334 | 0.1 | 0 | 0 | 10.241
000401155265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13711400-3046-Trafobinatip-()-(543513/G)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 16:21 | 2023-09-09 18:26 | 2.081 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.729
000401155277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13816917-4800-Trafobinatip-()-(491116/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 16:44 | 2023-09-09 21:42 | 4.966 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.869 | 0 | 0 | 0 | 3.435 | 0 | 0 | 51.304
000401158592 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14950505-351081 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 20:35 | 2023-09-16 20:40 | 0.084 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041
000401156425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12199652-1586141-Agpanobox-(1387239/B-1387261/B-1387263/B-1387265/B-1387324/B-1387326/B-1387327/B-1387328/B-1387335/B-1389111/B-1540347/B)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 10:41 | 2023-09-12 10:57 | 0.279 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73
000401157372 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TEGMENLI DM-3490272-DM-3491004/ÇALTILI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 07:24 | 2023-09-14 07:38 | 0.232 | 1 | 325 | 14 | 99 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1.76 | 20.005 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 20.429 | 0 | 42.508
000401152872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15730461-365315-Trafo-()-(3489303/-643825/)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 15:05 | 2023-09-04 16:47 | 1.697 | 0 | 118 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.576 | 0 | 0 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | 63.495
000401152830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730405-367566-Trafo-()-(1457131/-583569/C-583570/C-699476/C-726144/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 11:11 | 2023-09-04 12:13 | 1.033 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.407 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 30.324
000401151435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13683050-2730-Trafobinatip-()-(638048/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 17:25 | 2023-09-01 19:16 | 1.85 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.202
000401157671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11538626-8047-Trafobinatip-()-(752574/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 19:05 | 2023-09-14 19:42 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.744 | 0 | 0 | 3.744
000401156588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 15:39 | 2023-09-12 15:43 | 0.067 | 1 | 454 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.017 | 7.822 | 0 | 0.056 | 7.006 | 1.396 | 4.336 | 0 | 20.633
000401156831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TERMINAL KARSISI-5053-DM-353012/ | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 07:07 | 2023-09-13 07:11 | 0.068 | 0 | 21 | 10 | 5 | 21 | 76 | 6 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 21.234 | 3.315 | 20.929 | 0 | 45.919
000401153483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13722404-8482-Trafobinatip-()-(594933/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 18:48 | 2023-09-05 19:28 | 0.671 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305
000401156873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 12192358-1580149-Agpanobox-(1490942/)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 08:28 | 2023-09-13 08:57 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.587 | 0 | 0 | 3.587
000401156917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13779812-3494-Trafobinatip-()-(688922/D)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 10:05 | 2023-09-13 15:00 | 4.913 | 0 | 159 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 112.456 | 0 | 0 | 0 | 12.418 | 0 | 0 | 124.874
000401155986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13724478-8375-Trafobinatip-()-(591886/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 14:43 | 2023-09-01 18:35 | 3.866 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.838
000401156874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355293/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 08:28 | 2023-09-13 08:29 | 0.006 | 0 | 369 | 1 | 41 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 0.584 | 0.148 | 0 | 0 | 1.689
000401156343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355785/AKBAYIR SULAMA ÇIKIŞI-RİNG | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 07:11 | 2023-09-12 07:13 | 0.026 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401158420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13667651-2506-Trafobinatip-()-(678853/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 12:26 | 2023-09-16 15:26 | 2.992 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.004
000401157044 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | DURAKEVLERI KOK-6426-DM-353643/UZUNKUYU-KURUGÖL ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 13:44 | 2023-09-13 15:35 | 1.854 | 3 | 612 | 0 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 41.534 | 101.443 | 0 | 0 | 8.246 | 1.313 | 0 | 0 | 152.536
000401159371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12192358-1580149-Agpanobox-(1490942/E-1490943/E-1490944/E-1490946/E-1531162/E-2117220/E-2117254/E-2117289/E-2117294/E-2117295/E-2117296/E-2117297/E-2117313/E-2237151/E)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-18 16:24 | 2023-09-18 19:24 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.936 | 0 | 0 | 0 | 17.054 | 0 | 0 | 24.99
000401157898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEK-2401-DM-354839/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 10:28 | 2023-09-15 10:29 | 0.008 | 1 | 609 | 1 | 7 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.038 | 1.788 | 0 | 0 | 0.079 | 0.094 | 0 | 0 | 1.999
000401153492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13731812-3946-Trafobinatip-()-(511156/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 19:46 | 2023-09-05 20:21 | 0.585 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.56
000401156529 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13995268-1183848-Ogmusdirek-(426024/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 14:07 | 2023-09-12 15:35 | 1.47 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 0 | 0 | 26.878
000401154903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13723027-888847-Agdirek-(1440208/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 19:12 | 2023-09-08 20:44 | 1.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401155455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14450650-7968-Trafobinatip-()-(3688726/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 04:08 | 2023-09-10 05:19 | 1.183 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624
000401157766 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KANGÜLÜ TR-2-2064223-DİREK TİPİ TRAFO-2064227/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 22:35 | 2023-09-14 22:41 | 0.098 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
000401160452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | DURNALI 2 TR-7968-DİREK TİPİ TRAFO-337175/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:43 | 2023-09-21 01:16 | 5.544 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.432
000401152329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ARITAS KOK BINA-7708-DM-356974/GOZUBENLI-TURKCAYIRI | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 09:02 | 2023-09-03 15:02 | 6.003 | 1 | 329 | 0 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 148.325 | 917.707 | 0 | 0 | 258.615 | 5.045 | 0 | 0 | 1329.692
000401155031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352973/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 06:46 | 2023-09-09 06:57 | 0.182 | 3 | 3446 | 11 | 409 | 10 | 122 | 0 | 0 | 0.431 | 85.798 | 0 | 0 | 14.447 | 13.616 | 0 | 0 | 114.292
000401159617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353085/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-23 10:00 | 2023-09-23 15:31 | 5.512 | 2 | 887 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 2 | 127.87 | 873.448 | 0 | 0 | 0 | 62.338 | 0 | 71.012 | 1134.668
000401155444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14011378-1124-Trafobinatip-()-(611598/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 20:36 | 2023-09-09 21:35 | 0.989 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908
000401164270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730911-366301-Trafo-()-(496606/B-496607/B)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 10:15 | 2023-09-30 12:22 | 2.127 | 0 | 141 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.451 | 0 | 0 | 0 | 2.982 | 0 | 0 | 53.433
000401157925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 11:31 | 2023-09-15 11:33 | 0.032 | 1 | 455 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.008 | 3.734 | 0 | 0.034 | 5.604 | 0.608 | 2.133 | 0 | 12.121
000401152263 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14423457-3546016-Enhdirek-(3546063/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 11:10 | 2023-09-03 12:42 | 1.534 | 2 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.083 | 18.904 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 44.437
000401155460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11538464-6357-Trafobinatip-()-(684298/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 07:27 | 2023-09-10 11:54 | 4.446 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.691
000401152369 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GUDULGE TURESIK MH. TR1-1961-DİREK TİPİ TRAFO-338541/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 16:00 | 2023-09-03 17:59 | 1.981 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37
000401157816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13994481-651-Trafobinatip-()-(623055/D)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-09-15 08:58 | 2023-09-15 18:23 | 9.419 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.893 | 0 | 0 | 0 | 251.125 | 0 | 0 | 292.018
000401158086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13777534-883966-Agdirek-(488233/A)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 16:21 | 2023-09-15 16:44 | 0.38 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.272 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 4.812
000401157328 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13715785-1499-Trafobinatip-()-(435657/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 05:53 | 2023-09-14 09:05 | 3.195 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.893
000401155518 | 4 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI DM-8953-DM-355262/0 | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 08:04 | 2023-09-10 10:45 | 2.689 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.529 | 0 | 0 | 13.529
000401156891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324222-1175826-Enhdirek-(283362/)-(R_MV.S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 09:08 | 2023-09-13 09:57 | 0.814 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.894 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 4.157
000401156194 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ESKITAS MNB-11335-DM-356027/ESKİTAŞ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 16:53 | 2023-09-11 16:58 | 0.083 | 6 | 319 | 11 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1.489 | 8.033 | 0 | 0 | 3.513 | 1.215 | 0 | 0 | 14.25
000401152900 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 13715859-1107803-Enhdirek-(141281/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 17:28 | 2023-09-04 18:27 | 0.996 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.336 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 6.08
000401152472 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | CAMDERE KOYU CAM MEZ. TR-1619-DİREK TİPİ TRAFO-341304/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 21:05 | 2023-09-03 21:12 | 0.116 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0.627
000401158416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 4 NOLU MNB-9749-TRAFO BİNASI-355652/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 12:16 | 2023-09-16 13:49 | 1.545 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 190.627 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 0 | 192.964
000401157872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14193888-10347-Trafobinatip-()-(689119/A)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-15 10:24 | 2023-09-15 13:53 | 3.484 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05
000401157505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13732568-4407-Trafobinatip-()-(592368/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 12:13 | 2023-09-14 14:15 | 2.033 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.062
000401156409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 12192358-1580149-Agpanobox-(1490942/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 09:53 | 2023-09-12 10:30 | 0.616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 2.147
000401157828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KESIRLIK MNB-7123-DM-354750/DAGLICA KASABASI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 05:41 | 2023-09-15 05:41 | 0.006 | 2 | 261 | 0 | 25 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.221 | 0.568 | 0 | 0 | 0.109 | 0.227 | 0 | 0 | 1.125
000401158260 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KARGALI MNB-11450-DM-356981/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 05:24 | 2023-09-16 09:24 | 3.989 | 1 | 91 | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.681 | 35.682 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 51.433
000401156198 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 18:21 | 2023-09-11 18:27 | 0.098 | 1 | 531 | 39 | 23 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2.646 | 16.504 | 0 | 0 | 7.688 | 0.463 | 9.23 | 0 | 36.531
000401158264 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356984/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 06:59 | 2023-09-16 09:08 | 2.149 | 3 | 176 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 71.799 | 71.823 | 0 | 0 | 0 | 6.012 | 0 | 0 | 149.634
000401156208 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675376/IZNIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 18:54 | 2023-09-11 18:55 | 0.017 | 0 | 98 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0.261 | 0.01 | 0 | 0 | 0.678
000401157327 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14200495-347507 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 09:45 | 2023-09-14 09:50 | 0.068 | 0 | 230 | 17 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.296 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 3.523
000401156849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13964817-1055-Trafobinatip-()-(717164/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 08:03 | 2023-09-13 08:42 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401156558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11538626-8047-Trafobinatip-()-(692765/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 14:13 | 2023-09-12 15:05 | 0.868 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 28.782 | 0 | 0 | 29.702
000401164168 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM-5-7135-DM-355986/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 03:55 | 2023-09-30 07:37 | 3.702 | 0 | 525 | 0 | 0 | 2 | 298 | 0 | 0 | 0 | 182.378 | 0 | 0 | 10.447 | 184.292 | 0 | 0 | 377.117
000401164175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-DM-354248/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 06:19 | 2023-09-30 06:36 | 0.297 | 0 | 2425 | 0 | 18 | 8 | 463 | 0 | 1 | 0 | 84.787 | 0 | 0 | 9.727 | 70.649 | 0 | 0.176 | 165.339
000401157936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11537203-10651-Trafobinatip-()-(276142/hacıomer cıkısı)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 16:47 | 2023-09-14 17:28 | 0.676 | 1 | 215 | 3 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27.169 | 24.797 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 53.405
000401152464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13708974-6677-Trafobinatip-()-(540150/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 14:14 | 2023-09-03 18:21 | 4.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.86 | 0 | 0 | 30.86
000401164179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730784-366720-Trafo-()-(507956/A-507957/A-507958/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 07:37 | 2023-09-30 09:07 | 1.498 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.084 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 4.34
000401164383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 15741678-364708-Trafo-()-(3693837/G-3693840/G-3694065/G-3694230/G-633341/G)-(LV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 12:11 | 2023-09-30 12:17 | 0.108 | 0 | 156 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.489 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 4.565
000401160247 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL DM-6695-DM-3697455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 14:44 | 2023-09-20 14:53 | 0.161 | 8 | 1450 | 381 | 50 | 7 | 51 | 1 | 0 | 9.765 | 59.153 | 0 | 0 | 15.676 | 4.733 | 0.149 | 0 | 89.476
000401160268 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ESKITAS MNB-11335-DM-356027/ESKİTAŞ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 15:53 | 2023-09-20 16:03 | 0.16 | 6 | 319 | 11 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2.702 | 14.956 | 0 | 0 | 7.6 | 1.971 | 0 | 0 | 27.229
000401160142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355293/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 10:25 | 2023-09-20 10:25 | 0.006 | 0 | 370 | 1 | 41 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0.668 | 0.166 | 0 | 0 | 1.882
000401159039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14000217-1204959-Ogmusdirek-(557353/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 19:38 | 2023-09-17 20:30 | 0.871 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.581
000401160197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12217664-1587050-Agpanobox-(1453557/E-1552556/E)-(SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 12:53 | 2023-09-20 14:52 | 1.984 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.419 | 0 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 9.645
000401161904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13935119-3437-Trafobinatip-()-(480664/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 18:27 | 2023-09-24 19:38 | 1.17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.981
000401161237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13698135-997766-Agdirek-(1422711/G)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 10:09 | 2023-09-22 11:04 | 0.917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294
000401157205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13756989-10735-Trafobinatip-()-(502518/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 19:31 | 2023-09-13 20:47 | 1.27 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.409
000401159932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14055412-3690-Trafobinatip-()-(510626/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 15:42 | 2023-09-19 16:48 | 1.107 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.928
000401162456 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | GOLBASI DSI DM-2148457-DM-2148467/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 07:21 | 2023-09-26 07:48 | 0.456 | 4 | 1888 | 7 | 125 | 22 | 101 | 7 | 0 | 52.003 | 112.363 | 0 | 0 | 84.17 | 21.536 | 70.462 | 0 | 340.534
000401161165 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KARAGOZ TR-4424-DİREK TİPİ TRAFO-333190/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 10:33 | 2023-09-22 10:38 | 0.089 | 0 | 85 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 1.225
000401160355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13945220-1134035-Enhdirek-(3738226/HAT22656)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:06 | 2023-09-20 18:53 | 0.778 | 7 | 1697 | 92 | 108 | 0 | 66 | 0 | 3 | 42.011 | 330.505 | 0 | 0 | 0 | 22.485 | 0 | 14.791 | 409.792
000401157142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540075-8385-Trafobinatip-()-(693735/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 17:19 | 2023-09-13 18:04 | 0.736 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.726 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 9.458
000401158326 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13647619-1184588-Ogmusdirek-(409024/A)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:15 | 2023-09-16 13:07 | 2.856 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.841
000401161266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736082-4377365-Trafo-()-(598728/E-599042/E-605180/E-606178/E)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 10:52 | 2023-09-22 11:53 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.975 | 0 | 7.72 | 143.695
000401156642 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14434974-3620092-Enhdirek-(3620097/MERKEZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 20:30 | 2023-09-12 20:35 | 0.086 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0.451
000401159901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13934895-3609-Trafobinatip-()-(481631/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 18:14 | 2023-09-19 18:51 | 0.621 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.118 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 12.14
000401161596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 13962585-920000-Agdirek-(1407700/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 19:33 | 2023-09-22 21:42 | 2.145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251
000401162320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13958094-918889-Agdirek-(4382468/B)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 19:29 | 2023-09-25 21:45 | 2.264 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08
000401159797 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-1 ADM-2133-DM-352915/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 16:07 | 2023-09-19 16:11 | 0.071 | 0 | 17691 | 1 | 11 | 26 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 286.747 | 0 | 0 | 107.728 | 338.565 | 0 | 0 | 733.04
000401159099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HASANCIKLI MNB-1073-DM-353028/AĞABEYLİ ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 01:12 | 2023-09-18 01:15 | 0.042 | 6 | 6074 | 4 | 1002 | 11 | 205 | 1 | 1 | 1.536 | 22.79 | 0 | 0 | 2.275 | 1.882 | 0 | 0.161 | 28.644
000401159158 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | 10576CIM-3060-Trafobinatip-()-(140849/F-6 BESNI FIDERI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 09:00 | 1 | 20 | 6853 | 100 | 145 | 45 | 461 | 1 | 0 | 389.11 | 1154.827 | 0 | 0 | 1761.811 | 205.279 | 295.566 | 0 | 3806.593
000401159602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HASANALILI MNB-3336-DM-353366/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 08:24 | 2023-09-19 08:24 | 0.011 | 1 | 279 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.215 | 0.788 | 0 | 0 | 0.202 | 0.015 | 0 | 0 | 1.22
000401159702 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2205914/BÜYÜKKAVAKLI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 12:28 | 2023-09-19 12:46 | 0.297 | 1 | 300 | 14 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.294 | 14.592 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 15.816
000401158254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 10B-2 ADM-4120-DM-353569/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-19 10:00 | 2023-09-19 12:51 | 2.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.246 | 0 | 0 | 0 | 53.246
000401157382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13703514-9710-Trafobinatip-()-(3736018/B)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 09:19 | 2023-09-14 12:20 | 3.026 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.879 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 15.058
000401167013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13866113-4386-Trafobinatip-()-(587860/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 18:40 | 2023-09-04 20:01 | 1.353 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.455
000401159130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12252885-1592310-Agpanobox-(1551518/-750597/G)-(LV-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-18 08:31 | 2023-09-18 10:14 | 1.711 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.849 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 21.177
000401158575 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 13872475-1186141-Ogmusdirek-(395908/B-396990/B-396991/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 17:16 | 2023-09-16 20:38 | 3.353 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.912
000401158520 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13842768-5139-Trafobinatip-()-(392014/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 18:15 | 2023-09-16 18:38 | 0.392 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 3.926
000401159133 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14182437-1134092-Enhdirek-(95718/HAT28633)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 08:35 | 2023-09-18 08:40 | 0.083 | 0 | 68 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.794
000401159581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353675/ÇALI PETROL-ALEMBEY ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 07:08 | 2023-09-19 07:10 | 0.034 | 0 | 22 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.105
000401162007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11534397-8248-Trafobinatip-()-(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 06:58 | 2023-09-25 07:08 | 0.174 | 3 | 3471 | 11 | 409 | 10 | 123 | 0 | 0 | 0.359 | 69.031 | 0 | 0 | 18.125 | 12.129 | 0 | 0 | 99.644
000401159673 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ZEYTİN DM-3462769-DİREK TİPİ TRAFO-3462772/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 11:01 | 2023-09-19 11:42 | 0.696 | 19 | 2677 | 81 | 224 | 44 | 130 | 5 | 0 | 118.198 | 379.647 | 0 | 6.434 | 924.605 | 74.457 | 419.227 | 0 | 1922.568
000401160031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-353194/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 01:30 | 2023-09-20 01:30 | 0.003 | 0 | 2506 | 0 | 4 | 9 | 912 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401161690 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 11571521-6556-Trafobinatip-()-(3557652/-3637153/E-3637158/E-3637437/E-3637442/E-3637448/E-3644081/E-3645163/E-3645169/E)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-23 09:00 | 2023-09-23 17:00 | 8 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 250.147 | 0 | 0 | 1375.653 | 265.999 | 0 | 0 | 1891.799
000401161463 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BURUNCAYIR KOYU TR-1-7544-DİREK TİPİ TRAFO-342299/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 15:18 | 2023-09-22 17:54 | 2.598 | 0 | 65 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.085 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 29.488
000401159803 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13644449-1185943-Ogmusdirek-(410912/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 12:50 | 2023-09-19 17:20 | 4.514 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 0 | 0 | 0 | 4.219 | 0 | 0 | 8.553
000401159905 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13846838-1115175-Enhdirek-(52300/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 19:00 | 2023-09-19 21:12 | 2.196 | 1 | 36 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.533 | 23.938 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 26.391
000401162140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736876-3762-Trafobinatip-()-(605700/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-25 14:22 | 2023-09-25 15:47 | 1.41 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.497
000401162374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 13944457-1133911-Enhdirek-(105772/BESTEPE-AKSAKAL-YALINTAS-KOCAPINAR HAT B)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 19:41 | 2023-09-25 21:46 | 2.075 | 1 | 143 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10.783 | 42.432 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 54.402
000401164148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14362430-3716362-Trafobinatip-()-(3716510/)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 21:58 | 2023-09-29 22:52 | 0.892 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584
000401160946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13960997-6662-Trafobinatip-()-(644770/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:27 | 2023-09-20 20:15 | 0.806 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.464
000401161654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-354911/KUZKENT ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 06:40 | 2023-09-23 06:41 | 0.017 | 8 | 832 | 28 | 10 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0.74 | 2.829 | 0 | 0 | 0.392 | 0.077 | 0.169 | 0 | 4.207
000401161844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730520-360571-Trafo-()-(589352/B-589356/B-589357/B-728253/B)-(LV-LV-LV-LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 15:03 | 2023-09-24 18:01 | 2.969 | 0 | 276 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.078 | 0 | 0 | 0 | 19.938 | 0 | 0 | 121.016
000401160820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 11:31 | 2023-09-21 11:42 | 0.185 | 11 | 6000 | 109 | 419 | 15 | 314 | 1 | 0 | 89.886 | 224.504 | 0 | 0 | 40.427 | 34.339 | 12.725 | 0 | 401.881
000401157708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13755636-8372-Trafobinatip-()-(580152/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 19:42 | 2023-09-14 20:46 | 1.069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305
000401158513 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13633216-1184595-Ogmusdirek-(407525/A-407526/A)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-16 15:16 | 2023-09-16 16:15 | 0.977 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 1.108
000401162519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-DM-356075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 09:46 | 2023-09-26 09:46 | 0.006 | 0 | 191 | 7 | 10 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 0 | 0.858 | 0.189 | 0 | 0 | 1.866
000401158374 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13875521-5145-Trafobinatip-()-(392875/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:49 | 2023-09-16 12:02 | 1.212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
000401161653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DM5-43-562-DM-347926/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 06:27 | 2023-09-23 07:10 | 0.716 | 0 | 5764 | 9 | 52 | 9 | 1090 | 1 | 6 | 0 | 575.538 | 0 | 0.003 | 84.483 | 318.552 | 16.554 | 10.464 | 1005.594
000401160221 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 13682191-1134835-Enhdirek-(99293/HAT31600)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 15:30 | 2023-09-20 15:34 | 0.067 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.158
000401161514 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BELÖREN YENİ TR-2730264-DİREK TİPİ TRAFO-2730268/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 18:57 | 2023-09-22 20:35 | 1.632 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.353
000401158814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 14050823-1141272-Enhdirek-(110011/HAT39089)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 10:05 | 2023-09-17 11:44 | 1.65 | 1 | 740 | 2 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 34.024 | 182.539 | 0 | 0 | 0 | 41.438 | 0 | 0 | 258.001
000401160095 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_IV/1-6851-TRAFO BİNASI-354106/DM_4/2 ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 08:28 | 2023-09-20 09:00 | 0.537 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 107.305 | 0 | 0 | 0 | 23.327 | 0 | 0 | 130.632
000401159121 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADICIMTM-3060-TM-354568/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 07:26 | 2023-09-18 07:28 | 0.027 | 29 | 4248 | 159 | 157 | 56 | 165 | 12 | 0 | 7.597 | 21.097 | 0 | 0 | 10.533 | 2.247 | 11.158 | 0 | 52.632
000401161652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352973/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 07:08 | 2023-09-23 07:15 | 0.128 | 3 | 3139 | 8 | 357 | 7 | 110 | 0 | 0 | 0.286 | 46.603 | 0 | 0 | 7.111 | 9.137 | 0 | 0 | 63.137
000401158516 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13687569-1183255-Ogmusdirek-(384588/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 15:50 | 2023-09-16 19:01 | 3.187 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.221
000401156934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14524124-3714969-Enhdirek-(3715471/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 11:08 | 2023-09-13 13:12 | 2.064 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272
000401160826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | MUSTAFA KRAL MBK-3547388-DM-3547622/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 12:53 | 2023-09-21 13:01 | 0.133 | 2 | 610 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 24.413 | 16.745 | 0 | 0 | 0 | 12.177 | 0 | 0 | 53.335
000401161400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13994217-842-Trafobinatip-()-(607473/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 15:43 | 2023-09-22 19:40 | 3.947 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.323 | 0 | 0 | 0 | 5.414 | 0 | 0 | 75.737
000401156192 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13984513-1141496-Enhdirek-(91339/HAT25138)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 21:00 | 2023-09-11 21:06 | 0.098 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401161680 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13712856-1123039-Enhdirek-(124767/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 09:03 | 2023-09-23 11:00 | 1.954 | 1 | 41 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.938 | 6.143 | 0 | 0 | 0.209 | 0.047 | 0 | 0 | 7.337
000401161353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13705577-5960-Trafobinatip-()-(537187/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 14:33 | 2023-09-22 21:25 | 6.853 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 79.95 | 0 | 0 | 0 | 87.674 | 0 | 0 | 167.624
000401154833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13944198-487-Trafobinatip-()-(637723/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 17:38 | 2023-09-08 21:06 | 3.472 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.869 | 0 | 0 | 0 | 5.595 | 0 | 0 | 16.464
000401160587 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11538014-6431-Trafobinatip-()-(457577/D)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 21:27 | 2023-09-20 21:40 | 0.222 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 3.615
000401163960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14016846-1148734-Enhdirek-(60315/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 16:33 | 2023-09-29 17:40 | 1.122 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401160637 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675375/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 05:29 | 2023-09-21 05:29 | 0.011 | 0 | 223 | 10 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.478
000401160478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13668401-2737-Trafobinatip-()-(625890/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 20:19 | 2023-09-20 21:20 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
000401160639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ONSEN KIRIKLER MONOBLOK-9327-DM-329918/0 | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 05:18 | 2023-09-21 05:50 | 0.54 | 2 | 42 | 17 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0.555 | 3.763 | 0 | 0 | 12.426 | 3.273 | 68.345 | 0.289 | 88.651
000401158828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | EZEL MNB-7284-DM-354259/0 | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 12:08 | 2023-09-17 13:32 | 1.398 | 0 | 1010 | 10 | 13 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 327.713 | 0 | 0 | 16.84 | 87.801 | 0 | 0 | 432.354
000401159587 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BESIKLI KOYU TR1-1318-DİREK TİPİ TRAFO-343496/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 09:55 | 2023-09-19 10:03 | 0.14 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 2.163
000401158945 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK MNB-8530-DM-353577/ELMACIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 17:02 | 2023-09-17 17:08 | 0.095 | 4 | 512 | 52 | 7 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0.709 | 7.758 | 0 | 0 | 5.298 | 0.366 | 4.466 | 0 | 18.597
000401159679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14030362-1026388-Agdirek-(740129/E)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 11:58 | 2023-09-19 14:20 | 2.366 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0.804
000401157858 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14430443-3622448-Enhdirek-(3625237/BEKIRLER HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 13:22 | 2023-09-15 13:31 | 0.157 | 0 | 154 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 6.27
000401158821 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13886732-1198-Trafobinatip-()-(440682/C)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 11:27 | 2023-09-17 13:31 | 2.061 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.821
000401156258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14121729-8569-Trafobinatip-()-(683144/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 21:53 | 2023-09-11 22:44 | 0.841 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.201
000401158383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | 2885KTM2-187-Trafobinatip-()-(3586156/MATESA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:48 | 2023-09-16 10:55 | 0.117 | 1 | 1915 | 9 | 41 | 3 | 133 | 7 | 2 | 3.654 | 60.653 | 0 | 0 | 4.119 | 10.102 | 434.839 | 0 | 513.367
000401162259 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15734795-358090-Trafo-()-(381739/C)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 21:14 | 2023-09-25 21:40 | 0.434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
000401159226 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 11:06 | 2023-09-18 11:07 | 0.017 | 0 | 214 | 66 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 0.046 | 0.021 | 0 | 0 | 0.973
000401160337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13842375-359-Trafobinatip-()-(659980/E)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:18 | 2023-09-20 17:52 | 0.567 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.952
000401157246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13986563-1204916-Ogmusdirek-(648129/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 19:17 | 2023-09-13 20:50 | 1.553 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232
000401157631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13658507-2133588 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 17:24 | 2023-09-14 20:22 | 2.969 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406
000401159549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 12260677-3601875-Agpanobox-(3612628/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 17:19 | 2023-09-18 20:00 | 2.678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383
000401159248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | HOPLEK-2401-DM-354839/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 11:49 | 2023-09-18 11:50 | 0.008 | 1 | 609 | 1 | 7 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.041 | 1.78 | 0 | 0 | 0.086 | 0.105 | 0 | 0 | 2.012
000401164437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356227/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 17:25 | 2023-09-29 17:29 | 0.075 | 3 | 3313 | 4 | 62 | 10 | 260 | 1 | 2 | 1.587 | 32.788 | 0 | 0 | 1.622 | 6.752 | 0.439 | 0.036 | 43.224
000401164439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356227/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 17:58 | 2023-09-29 18:34 | 0.588 | 3 | 3313 | 4 | 62 | 10 | 260 | 1 | 2 | 14.582 | 299.395 | 0 | 0 | 12.537 | 58.045 | 3.073 | 0.264 | 387.896
000401164440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KUMARLI MNB-11782-DM-356461/KUMARLI AHMETLİ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 18:27 | 2023-09-29 18:28 | 0.013 | 1 | 377 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0.112 | 1.009 | 0 | 0 | 0.15 | 0.281 | 0.086 | 0 | 1.638
000401159423 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13667351-5898-Trafobinatip-()-(393987/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 18:02 | 2023-09-18 20:35 | 2.543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706
000401163352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538838-2583448-Trafobinatip-()-(2583588/ARIZA ALTI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 07:09 | 2023-09-28 07:11 | 0.041 | 0 | 4342 | 0 | 69 | 2 | 197 | 3 | 3 | 0 | 20.112 | 0 | 0 | 3.294 | 4.424 | 2.066 | 1.147 | 31.043
000401163268 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13918336-1111580-Enhdirek-(155257/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 18:34 | 2023-09-27 19:50 | 1.273 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275
000401163412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14104173-1141683-Enhdirek-(72251/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 11:27 | 2023-09-28 13:24 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.663 | 0 | 6.045 | 0 | 117.708
000401152507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 10E1 KARAMNLI KAVSAGI KOK-8249-DM-355585/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 19:51 | 2023-09-03 20:06 | 0.254 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29.44 | 0 | 0 | 0 | 4.594 | 0 | 0 | 34.034
000401163168 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-KOK-356040/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 17:40 | 2023-09-27 17:47 | 0.115 | 0 | 348 | 0 | 3 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6.406 | 0 | 0 | 0.341 | 7.467 | 0 | 0 | 14.214
000401163409 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TM Fideri | ADICIMTM-3060-TM-2629776/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 10:24 | 2023-09-28 11:36 | 1.2 | 13 | 2686 | 415 | 57 | 25 | 106 | 3 | 0 | 153.186 | 757.186 | 0 | 0 | 773.714 | 69.9 | 66.91 | 0 | 1820.896
000401163960 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14016846-1148734-Enhdirek-(60315/HAT70012)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 17:40 | 2023-09-29 17:45 | 0.083 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401162940 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KARGACAYIRI 2 TRAFOSU-946-DİREK TİPİ TRAFO-338994/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 10:09 | 2023-09-27 10:14 | 0.086 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167
000401163716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13723670-1001095-Agdirek-(1450793/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 18:49 | 2023-09-28 19:28 | 0.651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401163929 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YAZIKARAKUYU MNB-8829-DM-355954/TİLEYLİ TARAFI SULAMA ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 14:36 | 2023-09-29 14:38 | 0.042 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
000401164527 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TM Fideri | 11534659-10243-Trafobinatip-()-(112389/F-5 TUT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 17:43 | 2023-09-30 18:04 | 0.352 | 1 | 975 | 1 | 172 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0.074 | 59.771 | 0 | 0 | 15.403 | 10.684 | 0 | 0 | 85.932
000401162279 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14102731-1143342-Enhdirek-(65794/F4 ACIELMA FIDERI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 19:30 | 2023-09-25 19:37 | 0.121 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 3.804
000401164124 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ARSAN KOK-5772-DM-3508184/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 21:49 | 2023-09-29 21:50 | 0.012 | 0 | 110 | 0 | 0 | 13 | 44 | 15 | 22 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 9.178 | 5.446 | 46.49 | 9.425 | 70.94
000401164136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13796727-4903-Trafobinatip-()-(575558/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 17:10 | 2023-09-29 17:41 | 0.522 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.415 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 5.642
000401164103 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13637650-1185061-Ogmusdirek-(1241617/-1283701/-422405/A-422492/A)-(LV-LV-SC-SC) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 19:10 | 2023-09-29 19:53 | 0.716 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582
000401164185 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TM Fideri | 11534659-10243-Trafobinatip-()-(296656/DSI FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 07:49 | 2023-09-30 08:01 | 0.206 | 4 | 1937 | 8 | 136 | 24 | 104 | 8 | 0 | 1.257 | 48.807 | 0 | 0 | 37.791 | 9.478 | 29.018 | 0 | 126.351
000401151906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13735700-3044-Trafobinatip-()-(522400/G)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 16:16 | 2023-09-02 17:43 | 1.453 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.357
000401163179 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | DÖRTYOL DM-3533328-DM-3554025/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 17:17 | 2023-09-27 18:28 | 1.184 | 1 | 382 | 11 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.26 | 100.509 | 0 | 0 | 102.689 | 1.122 | 0 | 0 | 204.58
000401163049 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SEREFHAN KOK-6562-KOK-353478/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 13:50 | 2023-09-27 15:37 | 1.773 | 0 | 444 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.954 | 0 | 0 | 1.443 | 1.969 | 0 | 0 | 58.366
000401163308 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA TR-28-2153833-DM-2153843/MÜLK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 07:25 | 2023-09-28 07:25 | 0.006 | 18 | 934 | 8 | 28 | 7 | 34 | 1 | 0 | 3.395 | 2.131 | 0 | 0 | 1.793 | 0.268 | 0.078 | 0 | 7.665
000401163311 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA TR-28-2153833-DM-2153843/MÜLK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 07:39 | 2023-09-28 07:39 | 0.006 | 18 | 934 | 8 | 28 | 7 | 34 | 1 | 0 | 3.395 | 2.12 | 0 | 0 | 1.793 | 0.277 | 0.078 | 0 | 7.663
000401163501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11537500-1065-Trafobinatip-()-(555167/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-28 14:52 | 2023-09-28 18:51 | 3.974 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.426 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 12.852
000401163063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | HAVSA KOK-8050-DM-2683405/SITE 2 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 09:57 | 2023-09-27 10:18 | 0.352 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.101 | 0 | 0 | 0 | 4.357 | 0 | 0 | 0 | 20.458
000401163914 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 11537734-3688130-Trafobinatip-()-(468281/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 14:50 | 2023-09-29 15:54 | 1.068 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.291 | 0 | 0 | 0 | 16.026 | 0 | 0 | 80.317
000401163656 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 13800860-4207-Trafobinatip-()-(1236894/-1269086/-1303784/-1303785/-1303786/-1303866/-383113/A-383416/A-383418/A-396083/A-448393/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 18:32 | 2023-09-28 19:30 | 0.966 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.632 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 34.59
000401163623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 13867753-3927-Trafobinatip-()-(509381/B-511301/B-702748/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 18:42 | 2023-09-28 20:00 | 1.308 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.921
000401164408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SDK Çıkışı | 12192281-1579943-Agpanobox-(703867/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 15:05 | 2023-09-30 15:18 | 0.221 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 1.06
000401168097 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SAMBAYAT DM-10084-DM-354924/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 17:49 | 2023-09-30 17:50 | 0.016 | 20 | 5602 | 99 | 133 | 43 | 238 | 1 | 0 | 1.837 | 17.163 | 0 | 0 | 12.5 | 2.154 | 0.441 | 0 | 34.095
000401164499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13868338-1204396-Ogmusdirek-(482381/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 16:51 | 2023-09-30 18:50 | 1.983 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
000401159654 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YALAK KOYU TR-3444-DİREK TİPİ TRAFO-336238/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 11:00 | 2023-09-19 11:08 | 0.129 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.853
000401164240 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ELEKTRIK ARIZA KOK BINASI-1047-IM-356739/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-30 09:07 | 2023-09-30 09:13 | 0.1 | 0 | 763 | 0 | 0 | 1 | 479 | 0 | 0 | 0 | 16.163 | 0 | 0 | 3.595 | 32.073 | 0 | 0 | 51.831
000401164536 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11573052-3653410-Trafobinatip-()-(3654791/YILDIZEVLER 2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 19:13 | 2023-09-30 19:18 | 0.082 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.151 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 5.924
000401157272 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 13981170-1127854-Enhdirek-(269563/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 21:46 | 2023-09-13 23:38 | 1.854 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.735 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.235
000401164584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15786729-3637250-Trafo-()-(3638092/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 20:26 | 2023-09-30 20:41 | 0.256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
000401158172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 14030282-1146919-Enhdirek-(158873/HAT60476)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 18:38 | 2023-09-15 19:16 | 0.639 | 1 | 776 | 2 | 4 | 3 | 39 | 0 | 0 | 13.735 | 88.139 | 0 | 0 | 4.015 | 8.56 | 0 | 0 | 114.449
000401154218 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-DM-353469/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 08:24 | 2023-09-07 08:26 | 0.03 | 1 | 11668 | 1 | 75 | 10 | 673 | 2 | 3 | 0.565 | 71.195 | 0 | 0 | 8.906 | 41.231 | 10.569 | 1.854 | 134.32
000401154218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-353193/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 08:23 | 2023-09-07 08:24 | 0.016 | 0 | 584 | 0 | 4 | 4 | 39 | 2 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 2.545 | 1.584 | 5.285 | 0 | 11.145
000401164177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535321-562-Trafobinatip-()-(160297/DAYI KENDI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 07:22 | 2023-09-30 07:48 | 0.437 | 0 | 246 | 8 | 34 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 18.773 | 0 | 0 | 0 | 27.018 | 10.823 | 0 | 56.614
000401163626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 11538701-6480-Trafobinatip-()-(582591/B-709983/B-709984/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 18:42 | 2023-09-28 19:16 | 0.571 | 0 | 144 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.535 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0 | 0 | 48.475
000401155751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13723875-894407-Agdirek-(2205580/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 19:19 | 2023-09-10 21:47 | 2.469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401163109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | SEVIN KOYLERI-5371-DM-3315699/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 15:50 | 2023-09-27 15:51 | 0.006 | 0 | 487 | 2 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 1.352 | 0 | 0.014 | 0.094 | 0 | 0 | 2.766
000401164540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736679-367561-Trafo-()-(581001/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 17:17 | 2023-09-30 20:06 | 2.816 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.413
000401164520 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KARADUT DAGOBASI TR-6386-DİREK TİPİ TRAFO-335619/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 19:53 | 2023-09-30 19:58 | 0.084 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.821
000401164410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13778784-5494-Trafobinatip-()-(580805/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 10:56 | 2023-09-30 12:11 | 1.244 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 1.056
000401164571 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12190839-1572889-Agpanobox-(1301793/-1301794/-1301795/-1301796/-1301797/-456962/G)-(LV-SC-SC-SC-SC-SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 18:17 | 2023-09-30 21:00 | 2.714 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 10.609 | 0 | 0 | 0 | 30.303 | 0 | 0 | 40.912
000401163992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15771104-365714-Trafo-()-(738872/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 18:08 | 2023-09-29 20:56 | 2.802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401151310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14014454-3070-Trafobinatip-()-(666587/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 12:03 | 2023-09-01 13:13 | 1.168 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.903
000401159905 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13846838-1115175-Enhdirek-(52300/GELDIBULDU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 21:12 | 2023-09-19 21:20 | 0.128 | 1 | 78 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.031 | 3.748 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 3.934
000401157075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537567-896-Trafobinatip-()-(80601/KARACASU DELIKOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 15:46 | 2023-09-13 16:55 | 1.158 | 0 | 897 | 2 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 248.065 | 0 | 0 | 6.244 | 13.471 | 0 | 0 | 267.78
000401164529 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13849584-1116070-Enhdirek-(133933/KAPILI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 17:45 | 2023-09-30 17:55 | 0.167 | 1 | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.036 | 1.268 | 0 | 0 | 0.245 | 0.006 | 0 | 0 | 1.555
000401164539 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13786171-6655-Trafobinatip-()-(3437582/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 17:38 | 2023-09-30 18:25 | 0.793 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889
000401155283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | HALBUR YENI MBK-2138993-DM-2138998/ALTINYAYLA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 17:15 | 2023-09-09 17:16 | 0.008 | 0 | 509 | 0 | 10 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0.033 | 0.201 | 0 | 0 | 1.679
000401154405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | TANIR MNB-5811-DM-2680168/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 16:24 | 2023-09-07 16:28 | 0.056 | 3 | 678 | 2 | 17 | 2 | 46 | 0 | 0 | 8.723 | 9.333 | 0 | 0 | 1.017 | 2.065 | 0 | 0 | 21.138
000401153208 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Dağıtım Transformatörü | 13899411-1183683-Ogmusdirek-(386670/C-388740/C-388741/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 11:08 | 2023-09-05 12:32 | 1.399 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.291 | 0 | 0 | 0 | 8.737 | 0 | 0 | 68.028
000401151406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13796004-5503-Trafobinatip-()-(589356/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 15:27 | 2023-09-01 16:05 | 0.641 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.005 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 14.326
000401160549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13978898-232-Trafobinatip-()-(672106/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:08 | 2023-09-20 19:39 | 0.522 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136
000401153123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 11573678-3585273-Trafobinatip-()-(3586076/B-3586081/B-3586117/B-3586132/B-3586836/B-3586851/B-3586853/B-4338423/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-05 08:30 | 2023-09-05 13:00 | 4.5 | 0 | 585 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 409.041 | 0 | 0 | 0 | 246.105 | 0 | 0 | 655.146
000401153131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Direği | 13675671-1019494-Agdirek-(644895/A)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 07:57 | 2023-09-05 14:30 | 6.554 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401152529 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13801561-1150151-Enhdirek-(78625/BOZARMUT HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 19:45 | 2023-09-03 19:52 | 0.108 | 0 | 82 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 2.215
000401155205 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | KILIC KY.BEKIRAN MH.-2955-DİREK TİPİ TRAFO-338345/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 17:40 | 2023-09-09 17:50 | 0.166 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 1.006
000401153534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13855725-1213019-Ogmusdirek-(1516204/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 17:35 | 2023-09-05 20:43 | 3.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985
000401156396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13943864-1200543-Ogmusdirek-(608652/A-610321/A-694239/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 08:40 | 2023-09-12 09:12 | 0.533 | 0 | 65 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 7.164
000401152799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13796004-1207750-Ogmusdirek-(589356/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 13:56 | 2023-09-04 14:51 | 0.913 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 5.561
000401151166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534757-2046-Trafobinatip-()-(566522/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 08:42 | 2023-09-01 09:45 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.836 | 0 | 0 | 31.836
000401152769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14012445-1143527-Enhdirek-(92208/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 09:44 | 2023-09-04 11:18 | 1.565 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 3.619
000401153479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15750100-357796-Trafo-()-(1559731/-1559732/-529080/E-745649/E-746309/E-747170/E)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 11:29 | 2023-09-05 12:03 | 0.57 | 0 | 82 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.719 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 10.184
000401160406 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13666814-1096824-Enhdirek-(156423/CAKALLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 21:33 | 2023-09-20 21:40 | 0.117 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 2.312
000401158086 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13777505-1216821-Ogmusdirek-(1464723/-1464725/-1464726/-2086981/-2099349/-2109196/A-2109205/A-2126262/-629424/A-629740/A-657006/A-725181/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 16:44 | 2023-09-15 16:50 | 0.108 | 0 | 352 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7.088 | 0 | 0 | 0 | 5.209 | 0 | 2.291 | 14.588
000401161396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13994075-848-Trafobinatip-()-(556208/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 15:37 | 2023-09-22 17:52 | 2.261 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.397 | 0 | 0 | 0 | 2.894 | 0 | 0 | 52.291
000401160753 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983101-1201585-Ogmusdirek-(80579/GOLLUHUYUK KORGOCALAR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 10:37 | 2023-09-21 10:47 | 0.167 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401161091 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14164570-1180235-Ogmusdirek-(462755/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-21 19:22 | 2023-09-21 21:57 | 2.584 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17
000401151722 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 11537732-2090322-Trafobinatip-()-(2090674/I)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 09:59 | 2023-09-02 14:11 | 4.202 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.167
000401157597 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | TR-53406-364080-Trafo-()-(395160/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 16:35 | 2023-09-14 17:53 | 1.299 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065
000401157323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13699502-330161 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 06:04 | 2023-09-14 07:52 | 1.808 | 0 | 257 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.04 | 0 | 0 | 0 | 6.076 | 0 | 0 | 50.116
000401153088 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-DM-353260/ÇOK YAŞAR ELMALAR | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 00:31 | 2023-09-05 00:42 | 0.196 | 1 | 870 | 11 | 165 | 1 | 45 | 0 | 0 | 4.402 | 36.674 | 0 | 0 | 0.153 | 2.823 | 0 | 0 | 44.052
000401161252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11534381-5252-Trafobinatip-()-(79271/KAVSUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 10:29 | 2023-09-22 10:29 | 0.006 | 0 | 540 | 2 | 16 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0.05 | 0.101 | 0 | 0 | 1.02
000401155052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | GUVERCINLIK MONOBLOK-9668-DM-355264/0 | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-09 09:07 | 2023-09-09 10:02 | 0.915 | 5 | 4010 | 29 | 308 | 29 | 233 | 6 | 2 | 139.619 | 844.076 | 0 | 0 | 155.559 | 169.152 | 575.755 | 10.137 | 1894.298
000401155236 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675376/IZNIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 15:42 | 2023-09-09 15:43 | 0.017 | 0 | 98 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0.211 | 0.011 | 0 | 0 | 0.604
000401155272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BULANIK MONOBLOK-7067-DM-354283/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 16:40 | 2023-09-09 16:43 | 0.043 | 3 | 6027 | 64 | 1452 | 23 | 246 | 4 | 1 | 2.43 | 79.063 | 0.591 | 0.011 | 8.442 | 6.568 | 3.276 | 0.344 | 100.725
000401154138 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14171694-347444 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 10:02 | 2023-09-07 10:05 | 0.049 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.494 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0.895
000401154105 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GUDULGE KOYU TR1-1960-DİREK TİPİ TRAFO-338544/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 07:34 | 2023-09-07 10:00 | 2.43 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.39
000401154632 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663575-2166941 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 09:36 | 2023-09-08 12:25 | 2.817 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.267
000401161263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15730996-360274-Trafo-()-(568800/D-568801/D-568802/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 09:48 | 2023-09-22 10:14 | 0.441 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.363
000401161457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13729393-6521-Trafobinatip-()-(534044/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 17:31 | 2023-09-22 19:03 | 1.54 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 3.452
000401155421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13729130-6529-Trafobinatip-()-(535800/F)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 22:01 | 2023-09-09 23:23 | 1.371 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29
000401155210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14428874-1038736-Agdirek-(1504649/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 14:28 | 2023-09-09 15:00 | 0.529 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
000401155198 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2206493/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 14:18 | 2023-09-09 14:21 | 0.054 | 1 | 267 | 33 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.31 | 3.856 | 0 | 0 | 0.164 | 0.067 | 0 | 0 | 4.397
000401155281 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YAZIKARAKUYU MNB-8829-DM-355955/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 16:52 | 2023-09-09 16:52 | 0.013 | 1 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
000401155102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14216102-8735-Trafobinatip-()-(721027/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 10:35 | 2023-09-09 19:06 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.542 | 0 | 53.852 | 387.394
000401162744 | 1 | ADIYAMAN | TUT | Dağıtım Transformatörü | 13670729-7163-Trafobinatip-()-(1229805/-1229810/-1308736/-3474952/-3475223/-3475240/-407254/)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 17:19 | 2023-09-26 17:50 | 0.515 | 0 | 146 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.774
000401162726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15736235-363018-Trafo-()-(1368052/-1368053/-1368054/-1523662/-661858/G-661860/G-661861/G-661862/G)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 14:58 | 2023-09-26 16:55 | 1.96 | 0 | 177 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.164 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 24.816
000401162321 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 15783151-3571155-Trafobinatip-()-(3576889/CUMHURIYETTEN YESILYAYLA TR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 21:40 | 2023-09-25 21:50 | 0.169 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.528 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 3.666
000401162606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14358921-1028917-Agdirek-(685077/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 13:07 | 2023-09-26 14:30 | 1.388 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.66
000401162947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13855040-345-Trafobinatip-()-(666640/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 08:55 | 2023-09-27 09:46 | 0.849 | 0 | 206 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.412 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 0 | 32.977
000401162745 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13691103-1099149-Enhdirek-(119679/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 17:55 | 2023-09-26 18:05 | 0.161 | 2 | 114 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.301 | 4.879 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 5.256
000401162803 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13879232-2771-Trafobinatip-()-(453027/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 18:22 | 2023-09-26 19:11 | 0.81 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2.187
000401155459 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353085/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 08:58 | 2023-09-10 09:09 | 0.172 | 2 | 886 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 2 | 2.9 | 21.423 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 1.191 | 26.941
000401155516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355293/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 06:41 | 2023-09-10 06:41 | 0.006 | 0 | 369 | 1 | 41 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0.256 | 0.105 | 0 | 0 | 1.078
000401160643 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13828888-1150562-Enhdirek-(2164763/ORTATEPE HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 23:45 | 2023-09-20 23:56 | 0.192 | 0 | 126 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 3.504
000401154184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14155364-1214538-Ogmusdirek-(516014/A-516244/A-557264/A-688837/A)-(LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 09:51 | 2023-09-07 10:38 | 0.778 | 0 | 302 | 0 | 13 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.127 | 0 | 0 | 0 | 14.332 | 0 | 0 | 65.459
000401152451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14493158-4831-Trafobinatip-()-(552756/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 18:51 | 2023-09-03 19:31 | 0.668 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.216
000401154493 | 1 | ADIYAMAN | TUT | Abone Tesisi | 13671016-783189-Agdirek-(1225119/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 21:28 | 2023-09-07 21:34 | 0.112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
000401152322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12199350-1585472-Agpanobox-(705403/B)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 14:57 | 2023-09-03 15:56 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.612 | 0 | 0 | 4.612
000401154355 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13647451-1185933-Ogmusdirek-(424197/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 15:14 | 2023-09-07 16:57 | 1.726 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.883 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 11.852
000401155542 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-6A DM-7293-DM-353127/0 | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 10:01 | 2023-09-10 10:21 | 0.335 | 0 | 2509 | 0 | 4 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 197.027 | 0 | 0 | 1.305 | 34.681 | 0 | 0 | 233.013
000401155537 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 11534641-7297-Trafobinatip-()-(149825/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 09:54 | 2023-09-10 10:02 | 0.12 | 19 | 3804 | 97 | 358 | 51 | 184 | 8 | 0 | 17.227 | 111.561 | 0 | 0.502 | 99.988 | 15.868 | 52.26 | 0 | 297.406
000401156079 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14017962-1143775-Enhdirek-(94860/HAT28461)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 15:35 | 2023-09-11 15:38 | 0.045 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128
000401155874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13873643-1205173-Ogmusdirek-(520295/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 19:58 | 2023-09-10 21:15 | 1.282 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191
000401153108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13945541-1196093-Ogmusdirek-(3738173/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 07:03 | 2023-09-05 09:53 | 2.826 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.955
000401153515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13986356-1161-Trafobinatip-()-(485361/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 19:21 | 2023-09-05 20:39 | 1.301 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149
000401162846 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13687106-1099125-Enhdirek-(119138/KARNACIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 21:50 | 2023-09-26 22:00 | 0.166 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 1.51
000401162827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14061285-862924-Agdirek-(683016/C)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 16:29 | 2023-09-26 17:52 | 1.379 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312
000401157861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13851949-348-Trafobinatip-()-(3552674/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 09:11 | 2023-09-15 10:41 | 1.501 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.445 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 28.921
000401155518 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI DM-8953-DM-355240/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 08:37 | 2023-09-10 08:38 | 0.015 | 17 | 4670 | 94 | 87 | 31 | 197 | 3 | 0 | 4.72 | 11.557 | 0 | 0 | 16.701 | 1.052 | 5.075 | 0 | 39.105
000401155319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14394661-925478-Agdirek-(1467107/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 18:22 | 2023-09-09 22:06 | 3.726 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.943
000401159881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13694209-803-Trafobinatip-()-(655276/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 18:18 | 2023-09-19 20:00 | 1.692 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.749 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 5.88
000401159410 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13849271-7323-Trafobinatip-()-(429186/B)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-18 16:37 | 2023-09-18 21:31 | 4.907 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 105.672 | 0 | 0 | 0 | 45.149 | 0 | 0 | 150.821
000401153334 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK DM-1-11223-DM-353335/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 15:32 | 2023-09-05 15:50 | 0.291 | 0 | 681 | 0 | 6 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.525 | 0 | 0 | 5.464 | 1.468 | 0 | 0 | 49.457
000401155601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 08:19 | 2023-09-10 08:24 | 0.079 | 11 | 5984 | 109 | 418 | 16 | 314 | 1 | 0 | 34.687 | 93.695 | 0 | 0 | 9.099 | 11.598 | 2.934 | 0 | 152.013
000401155666 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-338471/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 15:35 | 2023-09-10 16:37 | 1.024 | 5 | 967 | 40 | 28 | 1 | 43 | 1 | 0 | 49.919 | 273.765 | 0 | 0 | 0.569 | 48.031 | 1.455 | 0 | 373.739
000401155660 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13872176-5460-Trafobinatip-()-(448453/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 15:20 | 2023-09-10 16:49 | 1.481 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.721
000401157538 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 14:29 | 2023-09-14 14:30 | 0.017 | 1 | 531 | 39 | 23 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0.29 | 2.791 | 0 | 0 | 2.536 | 0.122 | 4.742 | 0 | 10.481
000401153798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12252901-1591713-Agpanobox-(743817/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 14:42 | 2023-09-06 16:58 | 2.265 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.122 | 0 | 0 | 0 | 15.273 | 0 | 0 | 34.395
000401153138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 08:35 | 2023-09-05 08:35 | 0.005 | 1 | 116 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.253 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 1.914
000401155027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12196269-1581364-Agpanobox-(1357983/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 05:59 | 2023-09-09 06:40 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0.794
000401155326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SDK Çıkışı | 12254314-1590369-Agpanobox-(609606/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 09:34 | 2023-09-09 11:31 | 1.956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.49
000401151205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14138701-1215807-Ogmusdirek-(717525/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 10:10 | 2023-09-01 13:02 | 2.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.418 | 0 | 0 | 6.418
000401153989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14295200-1218876-Ogmusdirek-(498634/D-503649/D)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 18:59 | 2023-09-06 22:10 | 3.182 | 0 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.256
000401155093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12192724-1578822-Agpanobox-(2189053/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 10:16 | 2023-09-09 11:46 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411
000401152361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730518-360572-Trafo-()-(582158/G)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 14:35 | 2023-09-03 14:57 | 0.369 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404
000401153665 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13691037-348317 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 09:52 | 2023-09-06 10:00 | 0.133 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 3.626
000401156856 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13922868-1204222-Ogmusdirek-(1403839/-571485/D-571486/D-574779/D-574780/D)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 19:03 | 2023-09-12 19:45 | 0.7 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.235
000401156856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13922851-920974-Agdirek-(570149/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 17:57 | 2023-09-12 19:03 | 1.093 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126
000401157088 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13988179-343238 | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 19:07 | 2023-09-13 21:10 | 2.052 | 0 | 156 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 75.832 | 0 | 0 | 54.745 | 0.901 | 46.319 | 0 | 177.797
000401157455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14008551-199-Trafobinatip-()-(661861/G)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 11:12 | 2023-09-14 11:54 | 0.694 | 0 | 83 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.075 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 10.189
000401160823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13665501-2291-Trafobinatip-()-(627220/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 12:57 | 2023-09-21 14:25 | 1.469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
000401156687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 14171820-1037118-Agdirek-(3695912/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 17:21 | 2023-09-12 17:40 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0.321
000401153785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15736677-360053-Trafo-()-(1460653/-580410/E-580412/E-580413/E-580433/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 11:19 | 2023-09-06 12:13 | 0.913 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.888 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 9.79
000401153746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14317587-7096-Trafobinatip-()-(612089/E)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-09-06 12:29 | 2023-09-06 17:11 | 4.711 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.433 | 0 | 0 | 0 | 5.112 | 0 | 0 | 42.545
000401152222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13920327-3833-Trafobinatip-()-(613601/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-03 09:35 | 2023-09-03 11:03 | 1.459 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 4.471
000401151423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Abone Tesisi | 14117592-1215738-Ogmusdirek-(2086257/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 16:52 | 2023-09-01 17:17 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 1.825
000401153721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14013115-3548-Trafobinatip-()-(2218662/D-3528426/D-3528445/D-629752/D)-(LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 11:00 | 2023-09-06 13:42 | 2.699 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.277
000401153837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13855726-1204851-Ogmusdirek-(1457537/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 16:04 | 2023-09-06 16:49 | 0.751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255
000401158725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13938342-1141883-Enhdirek-(92718/HAT26236)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-19 09:01 | 2023-09-19 17:24 | 8.388 | 0 | 85 | 8 | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 229.693 | 0 | 0 | 0 | 6.691 | 0 | 1146.339 | 1382.723
000401158684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13694904-1019731-Agdirek-(1555896/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 21:04 | 2023-09-16 22:15 | 1.184 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345
000401155008 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13815900-2164695 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 21:44 | 2023-09-08 21:55 | 0.179 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 3.61
000401153124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 14067044-1167636-Enhdirek-(144778/DEVEBOYNU YESILDERE MEZRASI HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-05 09:00 | 2023-09-05 16:00 | 7 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.223
000401152180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14462063-4366212-Trafobinatip-()-(1479433/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 07:58 | 2023-09-03 10:12 | 2.241 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
000401154120 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | IBRAHIM SERTPOLAT TR-11573-DİREK TİPİ TRAFO-349289/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 13:31 | 2023-09-07 13:54 | 0.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401154142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14449860-846-Trafobinatip-()-(564734/C)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 09:13 | 2023-09-07 11:20 | 2.117 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.014 | 0 | 0 | 0 | 7.648 | 0 | 0 | 74.662
000401154266 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675376/IZNIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 11:54 | 2023-09-07 13:23 | 1.473 | 0 | 98 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.053 | 0 | 0 | 7.488 | 0.26 | 0 | 0 | 17.801
000401155905 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2206493/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 02:52 | 2023-09-11 02:53 | 0.014 | 1 | 267 | 33 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.069 | 0.734 | 0 | 0 | 0.026 | 0.033 | 0 | 0 | 0.862
000401160897 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 16:00 | 2023-09-21 16:01 | 0.017 | 0 | 217 | 66 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.039 | 0.02 | 0 | 0 | 1.003
000401153497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14421429-3470087-Agdirek-(1543989/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 20:01 | 2023-09-05 23:06 | 3.079 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401154836 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13723892-8484-Trafobinatip-()-(1435574/-1517968/-590908/E-594879/E-594882/E)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 17:50 | 2023-09-08 17:56 | 0.101 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 3.18
000401152351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13726394-8854-Trafobinatip-()-(480642/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 15:39 | 2023-09-03 16:59 | 1.327 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535
000401154582 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13797733-1112038-Enhdirek-(54960/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 08:39 | 2023-09-08 09:25 | 0.779 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535
000401152249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14012381-879-Trafobinatip-()-(600599/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 11:02 | 2023-09-03 12:07 | 1.081 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 9.48
000401158841 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13665922-1118548-Enhdirek-(126444/HAT44858)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 13:50 | 2023-09-17 13:58 | 0.125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401152396 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13754870-9707-Trafobinatip-()-(593691/D-593692/D-596031/D-596032/D)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 18:04 | 2023-09-03 18:36 | 0.537 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.485 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 6.384
000401153908 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13689231-1345-Trafobinatip-()-(443467/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 17:50 | 2023-09-06 18:49 | 0.995 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.929
000401154207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13855639-794-Trafobinatip-()-(543229/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 11:36 | 2023-09-07 14:11 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401153477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13720217-918631-Agdirek-(1439805/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 18:50 | 2023-09-05 20:03 | 1.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
000401152530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13683738-2701-Trafobinatip-()-(611273/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 20:33 | 2023-09-03 23:01 | 2.473 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.812
000401151138 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13833352-1155162-Enhdirek-(55586/SETTERLI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 11:16 | 2023-09-01 11:18 | 0.046 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
000401152097 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11538624-10881-Trafobinatip-()-(147252/DUMLUPAR (SAZIBEYDEN GIRIS))-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 22:14 | 2023-09-02 23:13 | 0.986 | 0 | 2798 | 0 | 1 | 0 | 320 | 0 | 4 | 0 | 668.888 | 0 | 0 | 0 | 152.341 | 0 | 4.248 | 825.477
000401155062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11537478-1062-Trafobinatip-()-(714902/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 08:42 | 2023-09-09 09:42 | 1.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.164 | 0 | 0 | 0 | 18.263 | 0 | 0 | 26.427
000401150719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-DM-2151853/SUCATI CIKIŞ | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-04 09:01 | 2023-09-04 17:05 | 8.081 | 0 | 214 | 0 | 26 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 418.888 | 0 | 0 | 325.606 | 475.911 | 148.985 | 0 | 1369.39
000401151371 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13945539-1200528-Ogmusdirek-(184689/Bilinmiyor)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 17:40 | 2023-09-01 17:45 | 0.087 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759
000401150858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13808523-1162794-Enhdirek-(70028/TOMBAK HATTI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-05 09:21 | 2023-09-05 16:30 | 7.16 | 0 | 386 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 651.049 | 0 | 0 | 0 | 75.033 | 0 | 0 | 726.082
000401152969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15735985-363098-Trafo-()-(1504520/-662677/A-718331/A)-(LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 18:42 | 2023-09-04 19:29 | 0.777 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.992 | 0 | 0 | 0 | 25.39 | 0 | 0 | 47.382
000401154168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736696-2645-Trafobinatip-()-(3808949/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 09:12 | 2023-09-07 10:05 | 0.884 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511
000401160068 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324222-1175826-Enhdirek-(283362/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 10:12 | 2023-09-20 10:15 | 0.054 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.397
000401153270 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539948-6147-Trafobinatip-()-(470321/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 14:17 | 2023-09-05 17:31 | 3.244 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.78 | 0 | 0 | 0 | 7.864 | 0 | 0 | 62.644
000401153313 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 11535194-8960-Trafobinatip-()-(389626/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 14:58 | 2023-09-05 18:59 | 4.025 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.275 | 0 | 0 | 0 | 12.339 | 0 | 0 | 43.614
000401162131 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 14015888-3405-Trafobinatip-()-(4395577/-625181/C-683281/C-683282/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 14:01 | 2023-09-25 14:39 | 0.633 | 0 | 181 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.196 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 19.3
000401162196 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | BALKAR MOD-8837-KOK-355908/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 07:14 | 2023-09-25 07:15 | 0.013 | 7 | 2846 | 18 | 143 | 35 | 165 | 1 | 0 | 0.627 | 7.652 | 0 | 0 | 5.414 | 1.366 | 0.173 | 0 | 15.232
000401162481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-DM-352680/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 08:17 | 2023-09-26 08:19 | 0.034 | 13 | 4290 | 75 | 326 | 24 | 183 | 3 | 2 | 5.139 | 22.225 | 0 | 0 | 17.159 | 1.897 | 2.927 | 0 | 49.347
000401160357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13833699-406-Trafobinatip-()-(672023/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 17:27 | 2023-09-20 17:57 | 0.496 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163
000401162931 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | HASANCIK KOK-6702-DM-342807/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 08:03 | 2023-09-27 09:15 | 1.207 | 0 | 193 | 31 | 58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.163 | 0 | 0 | 24.695 | 1.586 | 0 | 0 | 69.444
000401154644 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARICIK KOK-7070-KOK-354262/BEŞEVLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 10:46 | 2023-09-08 11:36 | 0.826 | 1 | 59 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.828 | 15.468 | 0 | 0 | 7.966 | 1.369 | 5.451 | 0 | 31.082
000401152259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534759-4649-Trafobinatip-()-(693231/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-03 11:49 | 2023-09-03 13:16 | 1.439 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.154 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 14.424
000401162456 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TM Fideri | GOLBASI TM-10243-TM-355023/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 07:12 | 2023-09-26 07:21 | 0.143 | 0 | 43 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 1.188 | 0.018 | 0 | 0 | 1.995
000401158122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 16:48 | 2023-09-15 16:49 | 0.011 | 0 | 792 | 6 | 73 | 5 | 33 | 1 | 1 | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 0.585 | 0.494 | 0.007 | 0 | 4.135
000401160686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14323615-1179333-Enhdirek-(302813/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 08:39 | 2023-09-21 09:41 | 1.032 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239
000401157943 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR3 SENIR MAHALLESI-3892-DİREK TİPİ TRAFO-335589/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 12:53 | 2023-09-15 13:03 | 0.163 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 2.172 | 3.907
000401157897 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13989733-1183833-Ogmusdirek-(427703/D)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 17:20 | 2023-09-15 17:38 | 0.294 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.414 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 8.423
000401161650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KUMARLI MNB-11782-DM-356461/KUMARLI AHMETLİ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 06:28 | 2023-09-23 06:28 | 0.013 | 1 | 377 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0.089 | 0.625 | 0 | 0 | 0.07 | 0.202 | 0.011 | 0 | 0.997
000401162363 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539883-6852-Trafobinatip-()-(374805/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 17:04 | 2023-09-25 19:35 | 2.518 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 160.192 | 0 | 0 | 0 | 19.726 | 0 | 0 | 179.918
000401162629 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13654958-1163807-Enhdirek-(75999/kilili kas.binevler mah.taskesigi tr)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 12:48 | 2023-09-26 12:58 | 0.167 | 0 | 192 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 0 | 1.361 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 8.287
000401162537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13703514-9710-Trafobinatip-()-(3736018/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 10:25 | 2023-09-26 11:25 | 0.995 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566
000401160758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13657437-1452-Trafobinatip-()-(542660/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 10:31 | 2023-09-21 13:15 | 2.729 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.378
000401160901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARSAN KOK-5772-DM-354604/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 16:04 | 2023-09-21 16:16 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.447 | 0 | 38.447
000401159939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13934895-3609-Trafobinatip-()-(481631/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 19:16 | 2023-09-19 19:43 | 0.459 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57
000401155356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13960288-4-Trafobinatip-()-(718864/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 18:54 | 2023-09-09 19:42 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.184 | 0 | 0 | 5.184
000401157273 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSATDM-6709-DM-353929/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 21:39 | 2023-09-13 21:42 | 0.05 | 1 | 216 | 10 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.051 | 2.8 | 0 | 0 | 0.106 | 0.27 | 0 | 0 | 3.227
000401157506 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | CELIKHAN YENI DM-7138-DM-353896/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 13:59 | 2023-09-14 14:05 | 0.11 | 6 | 3102 | 11 | 20 | 22 | 409 | 0 | 0 | 4.665 | 63.584 | 0 | 0 | 7.26 | 23.523 | 0 | 0 | 99.032
000401157683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15739500-363009-Trafo-()-(3633117/B-666950/B-666952/B)-(LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 18:45 | 2023-09-14 19:29 | 0.722 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 6.522 | 0 | 0 | 19.612
000401157329 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GUDULGE KOYU TR1-1960-DİREK TİPİ TRAFO-338544/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 06:47 | 2023-09-14 11:10 | 4.384 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.758
000401157707 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | MULK KOYU TR1-5460-DİREK TİPİ TRAFO-2064807/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 20:31 | 2023-09-14 21:05 | 0.571 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.906 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 5.022
000401155918 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14170758-347247 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 08:47 | 2023-09-11 08:53 | 0.092 | 0 | 226 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.751 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 4.564
000401161714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14182533-4957-Trafobinatip-()-(563473/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 17:01 | 2023-09-23 21:00 | 3.988 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.263
000401154823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | YAZI BELEN MONOBLOK-10504-DM-354943/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 16:10 | 2023-09-08 18:26 | 2.268 | 1 | 80 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.396 | 46.276 | 0 | 0 | 0 | 6.422 | 0 | 0 | 74.094
000401151618 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | MENZIL DM-7295-DM-353303/0 | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 23:22 | 2023-09-01 23:48 | 0.429 | 2 | 357 | 7 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2.091 | 31.898 | 0 | 0 | 21.794 | 4.235 | 0 | 0 | 60.018
000401151485 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13977994-1170862-Enhdirek-(101263/YUMAKLI CERIT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 18:40 | 2023-09-01 18:50 | 0.167 | 0 | 10 | 0 | 116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.396 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 4.534
000401155683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILTTM-6125-Trafobinatip-()-(319520/KILILI MEZARLIK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 16:12 | 2023-09-10 16:32 | 0.337 | 0 | 644 | 1 | 57 | 19 | 168 | 24 | 0 | 0 | 54.283 | 0 | 0 | 163.38 | 66.161 | 1440.313 | 0 | 1724.137
000401151841 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14373926-2728830-Enhdirek-(2728839/DOLUCA)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 17:22 | 2023-09-02 17:32 | 0.167 | 0 | 248 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.563 | 0 | 0 | 0.38 | 0.503 | 0 | 0 | 10.446
000401151396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13781982-1217049-Ogmusdirek-(554508/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 14:56 | 2023-09-01 15:26 | 0.502 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435
000401151415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13845440-357-Trafobinatip-()-(669910/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 15:03 | 2023-09-01 16:16 | 1.225 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.549 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 34.22
000401161153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ULUDERE MNB-2147887-DM-2147891/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 06:21 | 2023-09-22 06:22 | 0.008 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.292
000401162018 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2206493/ | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 09:16 | 2023-09-25 10:45 | 1.481 | 1 | 268 | 33 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8.134 | 64.522 | 0 | 0 | 5.489 | 1.288 | 0 | 0 | 79.433
000401161152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | GEMCILER KARSISI MOD5-A-6697-DM-354641/MOD5 A | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 04:08 | 2023-09-22 04:12 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 8.138 | 0 | 8.816
000401160069 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-354911/KUZKENT ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 10:04 | 2023-09-20 10:09 | 0.084 | 8 | 832 | 28 | 10 | 3 | 17 | 1 | 0 | 5.23 | 19.444 | 0 | 0 | 4.506 | 0.59 | 2.531 | 0 | 32.301
000401153612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14410703-2167412-Ogmusdirek-(2167956/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 07:44 | 2023-09-06 08:31 | 0.779 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.469
000401160248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13656313-2654-Trafobinatip-()-(538502/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 15:03 | 2023-09-20 22:55 | 7.865 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.797
000401163740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13840215-561-Trafobinatip-()-(715207/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 22:44 | 2023-09-28 23:06 | 0.376 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.709
000401158256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | KARAZIYARET MOD-12038-DM-351848/0 | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-19 13:00 | 2023-09-19 16:00 | 3 | 0 | 1282 | 0 | 13 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 873.463 | 0 | 0 | 0 | 410.458 | 0 | 0 | 1283.921
000401160164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | MEZARLIK KOK TR-3503-DM-336937/0 | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 11:28 | 2023-09-20 12:24 | 0.925 | 0 | 1279 | 0 | 12 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 206.812 | 0 | 0 | 9.267 | 42.865 | 0 | 0 | 258.944
000401155124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14176720-1211905-Ogmusdirek-(609911/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 11:48 | 2023-09-09 12:51 | 1.044 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.441 | 0 | 0 | 0 | 22.053 | 0 | 0 | 25.494
000401151799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI AYDINLAR MNB-4671-DM-354079/YEŞİLYÖRE 3/0 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 12:54 | 2023-09-02 13:06 | 0.198 | 10 | 6058 | 13 | 1106 | 9 | 330 | 3 | 2 | 52.431 | 341.152 | 0 | 0 | 65.383 | 49.198 | 27.964 | 2.585 | 538.713
000401153182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-354080/YOLBOYU ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 10:02 | 2023-09-05 10:02 | 0.006 | 5 | 386 | 34 | 8 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0.151 | 1.653 | 0 | 0 | 2.787 | 0.164 | 6.082 | 0 | 10.837
000401151483 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 14157610-1128323-Enhdirek-(281030/HAT 823715)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 19:48 | 2023-09-01 19:56 | 0.136 | 0 | 178 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 3.748
000401152243 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | UGURCA KY.-6611-DİREK TİPİ TRAFO-341517/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 11:52 | 2023-09-03 12:01 | 0.154 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791
000401152619 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 13679522-1133466-Enhdirek-(95872/HAT28383)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 09:24 | 2023-09-04 09:29 | 0.083 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 1.87 | 0.031 | 0 | 0 | 2.21
000401151541 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADIYAMAN TM-7137-TM-354627/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 19:56 | 2023-09-01 20:04 | 0.139 | 6 | 1693 | 38 | 261 | 11 | 65 | 3 | 0 | 3.989 | 57.418 | 0 | 9.985 | 17.705 | 5.637 | 5.7 | 0 | 100.434
000401152598 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SARIYAPRAK DM-8949-DM-353791/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 06:20 | 2023-09-04 06:21 | 0.017 | 1 | 884 | 3 | 37 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0.201 | 2.281 | 0 | 0 | 0.55 | 0.363 | 0 | 0 | 3.395
000401158816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR1 KASTAL MAHALLESI-1517-DİREK TİPİ TRAFO-347132/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 11:25 | 2023-09-17 11:57 | 0.533 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 2.913
000401153536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SDK Çıkışı | 12266228-1591185-Agpanobox-(733891/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 21:03 | 2023-09-05 21:38 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022
000401153603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KESIRLIK MNB-7123-DM-354750/DAGLICA KASABASI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 06:19 | 2023-09-06 06:19 | 0.006 | 2 | 259 | 0 | 25 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.186 | 0.534 | 0 | 0 | 0.072 | 0.258 | 0 | 0 | 1.05
000401151938 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663909-332643 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 20:07 | 2023-09-02 20:16 | 0.151 | 1 | 115 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 3.454 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 3.476
000401151246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 10:42 | 2023-09-01 10:48 | 0.107 | 1 | 454 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.026 | 13.114 | 0 | 0.08 | 13.689 | 2.013 | 7.595 | 0 | 36.517
000401151208 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSATDM-6709-DM-353926/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 09:44 | 2023-09-01 09:45 | 0.017 | 0 | 207 | 0 | 1 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0.819 | 1.039 | 0 | 0 | 2.939
000401151207 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TEKAGAC KABINI-8951-KOK-356020/BESŞYOL KÖK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 09:51 | 2023-09-01 10:44 | 0.884 | 6 | 1085 | 56 | 31 | 5 | 48 | 1 | 0 | 86.82 | 319.908 | 0 | 0 | 38.509 | 35.522 | 2.18 | 0 | 482.939
000401151167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13657437-1452-Trafobinatip-()-(542660/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 08:39 | 2023-09-01 13:10 | 4.511 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.468 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 23.488
000401153328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537208-9860-Trafobinatip-()-(151928/FIDER 17 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 15:02 | 2023-09-05 15:43 | 0.675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.758 | 0 | 2889.97 | 0 | 3045.728
000401153697 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740575-367333-Trafo-()-(373859/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-06 10:03 | 2023-09-06 12:31 | 2.459 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.03 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 88.83
000401160184 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 13804679-1190825-Ogmusdirek-(131723/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 11:59 | 2023-09-20 13:19 | 1.343 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401155678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13766850-1132-Trafobinatip-()-(643708/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 14:04 | 2023-09-10 16:28 | 2.405 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.367
000401152283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12199639-1580216-Agpanobox-(1482900/-1482901/-1548446/-1548448/-1548449/-692330/D)-(LV-SC-SC-SC-SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 14:02 | 2023-09-03 14:46 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.873 | 0 | 39.759 | 56.632
000401159928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13976605-1148751-Enhdirek-(64466/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 18:24 | 2023-09-19 19:20 | 0.926 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.462
000401161330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14051144-3294-Trafobinatip-()-(661358/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 16:31 | 2023-09-21 17:26 | 0.905 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
000401151911 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-356042/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 16:03 | 2023-09-02 17:19 | 1.269 | 5 | 967 | 40 | 28 | 1 | 43 | 1 | 0 | 133.919 | 435.794 | 0 | 0 | 0.649 | 54.982 | 2.404 | 0 | 627.748
000401151174 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | CIGLI MONOBLOK-8407-DM-2163040/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 09:04 | 2023-09-01 09:05 | 0.017 | 12 | 7083 | 116 | 342 | 25 | 460 | 9 | 4 | 3.681 | 31.191 | 0.031 | 0 | 6.573 | 6.045 | 12.396 | 2.942 | 62.859
000401151174 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537493-8407-Trafobinatip-()-(153919/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 09:05 | 2023-09-01 10:29 | 1.413 | 7 | 1722 | 68 | 106 | 4 | 86 | 3 | 3 | 197.986 | 866.691 | 13.124 | 0 | 228.016 | 77.557 | 42.033 | 227.649 | 1653.056
000401151917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/ALİŞAR ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 09:37 | 2023-09-02 11:32 | 1.914 | 0 | 407 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.797 | 0 | 0 | 0 | 4.726 | 0 | 0 | 70.523
000401158952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14399032-1060326-Agdirek-(625536/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 14:56 | 2023-09-17 17:05 | 2.154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389
000401154738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14354028-2075835-Agdirek-(3613807/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 15:07 | 2023-09-08 21:59 | 6.874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.341
000401160648 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | YAMAC EVLER TR-2522-DİREK TİPİ TRAFO-334180/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 13:23 | 2023-09-21 13:29 | 0.095 | 4 | 4804 | 41 | 205 | 17 | 329 | 5 | 1 | 7.444 | 108.614 | 0 | 0 | 49.242 | 34.904 | 50.509 | 0.002 | 250.715
000401156216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13668401-2737-Trafobinatip-()-(2696088/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 20:00 | 2023-09-11 20:16 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401163305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13709006-8161-Trafobinatip-()-(605370/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 06:28 | 2023-09-28 09:18 | 2.834 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
000401152370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KAMISCIK MNB-7014-DM-354749/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 10:32 | 2023-09-02 11:17 | 0.745 | 0 | 779 | 0 | 43 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 145.853 | 0 | 0 | 2.945 | 14.083 | 0 | 0 | 162.881
000401151134 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | ERIKLI KABINI-3588026-DM-3588100/ERİKLİ İKİZLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 06:55 | 2023-09-01 06:56 | 0.011 | 7 | 1015 | 12 | 73 | 12 | 33 | 2 | 0 | 0.087 | 3.718 | 0 | 0 | 0.641 | 0.22 | 0.178 | 0 | 4.844
000401154098 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 06:38 | 2023-09-07 06:38 | 0.017 | 0 | 213 | 66 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0.02 | 0.011 | 0 | 0 | 0.633
000401151780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-DM-352729/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 11:26 | 2023-09-02 11:34 | 0.138 | 0 | 5035 | 0 | 12 | 0 | 328 | 1 | 2 | 0 | 144.719 | 0 | 0 | 0 | 57.409 | 135.24 | 1.833 | 339.201
000401151280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14373839-3330456-Trafobinatip-()-(3330550/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 11:55 | 2023-09-01 12:54 | 0.985 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.526
000401153418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14008551-199-Trafobinatip-()-(661860/G)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 16:51 | 2023-09-05 17:50 | 0.986 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.665
000401151776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15740397-362574-Trafo-()-(1511564/-4191797/C-4191818/C-643665/C)-(LV-LV-LV-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 10:28 | 2023-09-02 10:46 | 0.296 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.427
000401151783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KAYNARCA 2 NOLU KOK BINASI-10094-DM-347698/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 11:36 | 2023-09-02 11:51 | 0.25 | 0 | 3263 | 0 | 9 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 172.484 | 0 | 0 | 0 | 54.517 | 0 | 0 | 227.001
000401161094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Abone Tesisi | 13694986-1019730-Agdirek-(1556670/G)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 21:03 | 2023-09-21 21:55 | 0.865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
000401151531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14055258-3180-Trafobinatip-()-(652391/F)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 16:49 | 2023-09-01 18:33 | 1.719 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442
000401151691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 13934359-330509 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 08:21 | 2023-09-02 09:01 | 0.674 | 0 | 129 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.489 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 16.728
000401154433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11535435-10341-Trafobinatip-()-(699172/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 17:43 | 2023-09-07 19:05 | 1.366 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 2.101
000401156152 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM06ATR03-2190732-DM-2190749/ZEY ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 16:33 | 2023-09-11 17:05 | 0.543 | 0 | 260 | 8 | 8 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.293 | 0 | 0 | 143.399 | 25.867 | 0 | 0 | 197.559
000401159438 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13643232-1185462-Ogmusdirek-(429843/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 18:46 | 2023-09-18 21:03 | 2.291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401155343 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | -2164597 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 20:15 | 2023-09-09 20:22 | 0.115 | 0 | 170 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 4.442
000401155963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-DM-352745/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 09:33 | 2023-09-11 10:16 | 0.725 | 25 | 2146 | 53 | 280 | 8 | 51 | 1 | 1 | 66.08 | 489.991 | 0 | 0 | 244.512 | 33.563 | 95.83 | 0 | 929.976
000401156351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | COGULHAN TEVZI-7608-DM-353689/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 06:15 | 2023-09-12 06:19 | 0.064 | 11 | 5985 | 109 | 418 | 16 | 314 | 1 | 0 | 26.415 | 68.42 | 0 | 0 | 6.889 | 7.072 | 2.059 | 0 | 110.855
000401156399 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR3 SENIR MAHALLESI-3892-DİREK TİPİ TRAFO-335589/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 10:22 | 2023-09-12 10:30 | 0.134 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2.026 | 3.397
000401154621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13833287-1141337-Enhdirek-(62084/HAT5008)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-09 09:25 | 2023-09-09 16:03 | 6.636 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116.255 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 117.88
000401156442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-352872/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 10:42 | 2023-09-12 10:49 | 0.115 | 0 | 2284 | 1 | 62 | 9 | 99 | 1 | 1 | 0 | 41.055 | 0 | 0 | 17.506 | 8.271 | 1.016 | 0 | 67.848
000401164336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355294/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 13:20 | 2023-09-30 13:20 | 0.006 | 1 | 667 | 1 | 47 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0.46 | 1.757 | 0 | 0 | 0.023 | 0.065 | 0.462 | 0 | 2.767
000401155959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13983426-1202308-Ogmusdirek-(530391/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 07:34 | 2023-09-11 08:16 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401153304 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 14446087-3576429-Ogmusdirek-(3580544/B-3580547/B-3580548/B-3580551/B-3580552/B-3582464/B-3582469/B-3582483/B-3622323/)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 17:08 | 2023-09-05 17:24 | 0.268 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 22.561 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 30.461
000401156390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352738/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 09:13 | 2023-09-12 09:22 | 0.145 | 0 | 957 | 7 | 76 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 32.879 | 0 | 0 | 0.344 | 8.755 | 10.634 | 0 | 52.612
000401156353 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BOLUKYAYLA TR-1 KOK-1204-DM-354349/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 08:07 | 2023-09-12 09:22 | 1.244 | 0 | 62 | 23 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.041 | 0 | 0 | 14.153 | 3.12 | 0 | 0 | 36.314
000401153314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13700817-5077-Trafobinatip-()-(572768/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 15:18 | 2023-09-05 18:53 | 3.584 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.549
000401153458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-355346/UFACIKLI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 18:38 | 2023-09-05 18:40 | 0.03 | 0 | 42 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.43
000401155235 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 14406711-5330-Trafobinatip-()-(461839/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 15:43 | 2023-09-09 16:57 | 1.224 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.761
000401156007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-DM-352729/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 10:25 | 2023-09-11 10:41 | 0.257 | 0 | 5034 | 0 | 12 | 0 | 329 | 1 | 2 | 0 | 251.374 | 0 | 0 | 0 | 100.965 | 258.336 | 0.497 | 611.172
000401156451 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM-2-6350-DM-354536/ÇOBANLI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 11:09 | 2023-09-12 11:35 | 0.434 | 0 | 2713 | 0 | 17 | 4 | 476 | 0 | 2 | 0 | 315.506 | 0 | 0 | 402.825 | 204.722 | 0 | 8.092 | 931.145
000401155081 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | MAVIGOL KOK-6412-DM-353715/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 09:12 | 2023-09-09 11:38 | 2.44 | 1 | 374 | 1 | 48 | 11 | 21 | 0 | 0 | 152.548 | 170.792 | 0 | 0 | 445.809 | 88.111 | 0 | 0 | 857.26
000401152846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KUMARLI MNB-11782-DM-356461/KUMARLI AHMETLİ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 11:13 | 2023-09-04 11:14 | 0.013 | 1 | 377 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0.142 | 1.232 | 0 | 0 | 0.169 | 0.44 | 0.011 | 0 | 1.994
000401152171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13659413-2498-Trafobinatip-()-(622916/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 07:32 | 2023-09-03 10:29 | 2.948 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365
000401153127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | GOKSUTTM-6241-Trafobinatip-()-(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 06:44 | 2023-09-05 06:46 | 0.04 | 2 | 3083 | 5 | 305 | 18 | 142 | 1 | 0 | 1.434 | 13.899 | 0 | 0 | 13.609 | 1.618 | 0.092 | 0 | 30.652
000401156818 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | MENZIL DM-7295-DM-353302/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 01:15 | 2023-09-13 01:16 | 0.006 | 6 | 888 | 19 | 17 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0.505 | 2.831 | 0 | 0 | 0.946 | 0.275 | 0 | 0 | 4.557
000401159374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 11539960-9237-Trafobinatip-()-(160590/MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 15:17 | 2023-09-18 15:27 | 0.165 | 0 | 3405 | 1 | 297 | 2 | 465 | 0 | 3 | 0 | 83.857 | 3.133 | 0 | 1.312 | 47.599 | 0 | 0.322 | 136.223
000401157024 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355947/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 14:14 | 2023-09-13 14:14 | 0.001 | 3 | 453 | 128 | 22 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401154788 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14376604-2744050-Ogmusdirek-(2744064/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 16:23 | 2023-09-08 17:42 | 1.317 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.854
000401155105 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | KILIC KY.BEKIRAN MH.-2955-DİREK TİPİ TRAFO-338345/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 10:46 | 2023-09-09 14:09 | 3.394 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.632 | 0 | 0 | 0 | 4.531 | 0 | 0 | 12.163
000401157027 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13992427-1138258-Enhdirek-(75396/HAT15320)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 14:37 | 2023-09-13 14:50 | 0.216 | 0 | 577 | 7 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.66 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 32.58
000401151190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TRT VERICILER BOLGE MUD.-10611-DİREK TİPİ TRAFO-340254/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 08:56 | 2023-09-01 12:14 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401152464 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13708974-6677-Trafobinatip-()-(1489935/-540144/E-540146/E-540149/E-540150/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 18:21 | 2023-09-03 18:30 | 0.156 | 0 | 114 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.371 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 7.07
000401156344 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | GUNDOGDU KOK-5998-KOK-354415/0 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 05:04 | 2023-09-12 08:00 | 2.931 | 0 | 423 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 170.536 | 0 | 0 | 1.514 | 6.194 | 0 | 0 | 178.244
000401157905 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM-2-6350-DM-354537/GAZİ İÖO ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 10:59 | 2023-09-15 11:05 | 0.114 | 0 | 8342 | 4 | 14 | 14 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 217.046 | 0 | 0 | 25.609 | 130.422 | 0 | 0 | 373.077
000401155357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14411603-2603682-Enhdirek-(2604085/BOSTANDERESI HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 22:52 | 2023-09-09 23:02 | 0.181 | 1 | 158 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.933 | 4.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.23
000401156441 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BAGBASI KY. TR-1-2812-DİREK TİPİ TRAFO-345311/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 11:26 | 2023-09-12 13:15 | 1.822 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.489
000401155364 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ILICAK DM-2148032-DM-2148039/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 19:54 | 2023-09-09 21:15 | 1.353 | 3 | 143 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.053 | 10.635 | 0 | 0 | 8.295 | 0.318 | 0 | 0 | 20.301
000401156322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13936359-1198360-Ogmusdirek-(556916/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 19:49 | 2023-09-11 22:05 | 2.262 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.119 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 7.166
000401157349 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14316928-1178661-Enhdirek-(288465/DEDELER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 08:35 | 2023-09-14 08:45 | 0.167 | 0 | 244 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.222 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 11.601
000401152423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13983557-1205268-Ogmusdirek-(615042/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 13:59 | 2023-09-03 17:20 | 3.349 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195
000401154561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14313091-2622-Trafobinatip-()-(644072/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 03:16 | 2023-09-08 07:15 | 3.974 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864
000401154886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14493158-4831-Trafobinatip-()-(552755/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 19:13 | 2023-09-08 21:22 | 2.139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339
000401155629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15778141-368423-Trafo-()-(724526/C-734346/C-738099/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 11:57 | 2023-09-10 12:06 | 0.155 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
000401151919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353175/AFSIN ERCENE CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 17:01 | 2023-09-02 17:08 | 0.119 | 1 | 587 | 5 | 26 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0.995 | 22.01 | 0 | 0 | 9.487 | 5.768 | 19.045 | 0 | 57.305
000401154827 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14499805-4234145-Enhdirek-(132885/HAT50313)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 19:05 | 2023-09-08 19:10 | 0.081 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000401152742 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | COMAK MNB-11875-DM-2674340/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 12:41 | 2023-09-04 13:32 | 0.851 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401152710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11535442-2383-Trafobinatip-()-(98565/CUMHURUYET MHL. CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 10:38 | 2023-09-04 10:40 | 0.041 | 0 | 498 | 0 | 0 | 1 | 292 | 0 | 0 | 0 | 3.119 | 0 | 0 | 0.792 | 6.543 | 0 | 0 | 10.454
000401152786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15778070-360055-Trafo-()-(589632/B-589634/B-754351/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 12:11 | 2023-09-04 12:32 | 0.355 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.753 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 6.87
000401158991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12252886-1592311-Agpanobox-(750598/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 18:46 | 2023-09-17 20:10 | 1.406 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.561 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 3.803
000401156184 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GELDIBULDU BAHCE MEZRASI TR1-3220-DİREK TİPİ TRAFO-343226/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 19:31 | 2023-09-11 19:41 | 0.163 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 1
000401163910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13664941-2500-Trafobinatip-()-(631491/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 14:37 | 2023-09-29 18:04 | 3.443 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57
000401155671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353086/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 12:22 | 2023-09-10 12:26 | 0.066 | 1 | 694 | 1 | 15 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.585 | 6.536 | 0 | 0 | 2.279 | 0.061 | 0 | 0 | 9.461
000401156936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15736585-365846-Trafo-()-(1512833/-1537050/-671028/A-674035/A-674036/A)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 10:10 | 2023-09-13 11:01 | 0.851 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.008 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 11.622
000401157616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-10060-DM-352927/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 16:13 | 2023-09-14 16:13 | 0.011 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401157810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680212/AKVEREN ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 06:16 | 2023-09-15 06:24 | 0.118 | 0 | 175 | 27 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.932 | 0 | 0 | 0.082 | 0.87 | 0 | 0 | 5.884
000401157592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-10060-DM-352927/0 | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-14 16:42 | 2023-09-14 16:57 | 0.243 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401151733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534745-2026-Trafobinatip-()-(564823/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 10:41 | 2023-09-02 11:17 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 1.043
000401158599 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15740491-361611-Trafo-()-(432005/C)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 17:53 | 2023-09-16 18:30 | 0.619 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.985 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 0 | 0 | 22.562
000401158301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | EZEL MNB-7284-DM-354259/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 09:22 | 2023-09-16 10:50 | 1.461 | 0 | 1010 | 10 | 13 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 355.473 | 0 | 0 | 20.347 | 78.015 | 0 | 0 | 453.835
000401159230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | SARIL PS-7698-TM-353229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 09:23 | 2023-09-18 09:49 | 0.433 | 2 | 432 | 37 | 37 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12.382 | 58.7 | 0 | 0 | 0.702 | 1.648 | 0 | 0 | 73.432
000401158141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BOGAZICI MOD5-7384-DM-354473/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 19:17 | 2023-09-15 19:35 | 0.306 | 0 | 4166 | 0 | 0 | 2 | 352 | 0 | 2 | 0 | 456.224 | 0 | 0 | 2.814 | 141.289 | 0 | 29.29 | 629.617
000401157631 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13658507-2133588 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 20:22 | 2023-09-14 20:23 | 0.02 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.069
000401158287 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 08:42 | 2023-09-16 09:27 | 0.746 | 1 | 531 | 39 | 23 | 11 | 14 | 1 | 0 | 11.396 | 94.429 | 0 | 0 | 72.055 | 3.299 | 166.876 | 0 | 348.055
000401152519 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728877-362795-Trafo-()-(3531681/B-3531682/B-3531684/B-410352/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 19:01 | 2023-09-03 20:38 | 1.606 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.757 | 0 | 0 | 0 | 7.135 | 0 | 0 | 30.892
000401158690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12199566-1579939-Agpanobox-(555145/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 00:12 | 2023-09-17 02:16 | 2.054 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.829 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 5.671
000401160037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | SARIERIK MNB-5847-KOK-3285848/EMİROĞLU ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 06:05 | 2023-09-20 06:06 | 0.006 | 3 | 130 | 19 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0.321 | 0.296 | 0 | 0 | 0.716 | 0.032 | 0.043 | 0 | 1.408
000401157864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F7 MNB-12358-DM-357325/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 10:01 | 2023-09-15 10:06 | 0.086 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401158352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15729344-367690-Trafo-()-(585757/C-585758/C-585760/C-589432/C)-(LV-LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:34 | 2023-09-16 11:25 | 0.853 | 0 | 73 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.254 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 26.85
000401155008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13815900-2164695 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 17:51 | 2023-09-08 21:44 | 3.881 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.57
000401158314 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539872-6145-Trafobinatip-()-(416823/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 08:52 | 2023-09-16 10:20 | 1.464 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.656 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 5.709
000401156935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534410-1073-Trafobinatip-()-(694727/C)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 11:03 | 2023-09-13 12:00 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0.726
000401158222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14375069-2218821-Agdirek-(1504304/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 17:14 | 2023-09-15 21:44 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000401158812 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14384080-3326006 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 13:55 | 2023-09-17 14:09 | 0.241 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.322 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 4.335
000401158286 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356978/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 09:13 | 2023-09-16 09:13 | 0.005 | 0 | 336 | 5 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 0.457 | 0.058 | 0.379 | 0 | 2.573
000401158485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SDK Çıkışı | 12254314-1590369-Agpanobox-(609606/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 14:41 | 2023-09-16 15:13 | 0.533 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.157
000401159926 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13713443-3439587-Ogmusdirek-(132630/YEDIOLUK HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 18:27 | 2023-09-19 21:34 | 3.112 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.374 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 24.687
000401158434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14065580-3741-Trafobinatip-()-(583783/C)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:04 | 2023-09-16 10:45 | 0.687 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546
000401158699 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 11538086-8120-Trafobinatip-()-(465062/D-465063/D-465064/D-465065/D)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 09:50 | 2023-09-17 10:20 | 0.5 | 0 | 249 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.468
000401158699 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11538086-8120-Trafobinatip-()-(465062/B-465063/B-465064/B-465065/B)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 06:06 | 2023-09-17 09:50 | 3.731 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.403
000401160035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13729130-6529-Trafobinatip-()-(537140/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 04:04 | 2023-09-20 06:18 | 2.221 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249
000401157559 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355951/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 15:55 | 2023-09-14 15:56 | 0.017 | 1 | 239 | 45 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.251 | 0.945 | 0 | 0 | 0.64 | 0.128 | 0.015 | 0 | 1.979
000401156546 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM-5-7135-DM-355987/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 14:13 | 2023-09-12 14:22 | 0.141 | 0 | 1079 | 2 | 39 | 6 | 232 | 0 | 3 | 0 | 40.582 | 0 | 0 | 13.913 | 36.029 | 0 | 2.24 | 92.764
000401157678 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | MEHMET OZTURK TR-7926-DİREK TİPİ TRAFO-341802/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 19:14 | 2023-09-14 23:38 | 4.411 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401157789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-354080/YOLBOYU ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 23:05 | 2023-09-14 23:06 | 0.006 | 5 | 388 | 34 | 8 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0.235 | 1.29 | 0 | 0 | 1.471 | 0.178 | 6.628 | 0 | 9.802
000401157078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15778443-1995821-Trafo-()-(1552083/-1995913/C-1995914/C-575260/C-575261/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 15:03 | 2023-09-13 15:38 | 0.582 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 2.943
000401157366 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14423892-3515982-Ogmusdirek-(404315/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 08:42 | 2023-09-14 12:51 | 4.166 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817
000401164319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 13878683-905508-Agdirek-(1419994/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 07:22 | 2023-09-30 10:02 | 2.666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
000401160739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 11539960-9237-Trafobinatip-()-(76078/KARAFIREZ CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-09-21 09:50 | 2023-09-21 10:06 | 0.269 | 0 | 660 | 0 | 224 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 28.864 | 0 | 0 | 15.314 | 9.774 | 0 | 0 | 53.952
000401161379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | HALBUR YENI MBK-2138993-DM-2138998/ALTINYAYLA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 12:42 | 2023-09-22 12:43 | 0.009 | 0 | 510 | 0 | 10 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0.037 | 0.223 | 0 | 0 | 1.622
000401163477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356155/BEYOĞLU ŞEKEROBA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 13:47 | 2023-09-28 13:48 | 0.006 | 5 | 5456 | 21 | 371 | 15 | 392 | 4 | 2 | 2.477 | 20.766 | 0 | 0 | 3.261 | 8.87 | 2.509 | 0.141 | 38.024
000401153777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Abone Tesisi | 13815800-862540-Agdirek-(2122867/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 15:12 | 2023-09-06 15:21 | 0.147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
000401159376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13780578-881223-Agdirek-(1490402/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 16:35 | 2023-09-18 17:52 | 1.281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401160265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 16:01 | 2023-09-20 16:01 | 0.005 | 1 | 118 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.47 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 2.189
000401160152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13961194-3181-Trafobinatip-()-(654052/D)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 18:38 | 2023-09-19 19:20 | 0.705 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.047
000401158640 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 14385621-2612166-Ogmusdirek-(2613116/A-2613313/A-2613321/A-2613540/A-2615581/)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 20:52 | 2023-09-16 21:00 | 0.138 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 2.15
000401159127 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14950505-351081 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 10:07 | 2023-09-18 10:15 | 0.132 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498
000401161346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15785928-365428-Trafo-()-(510944/A-511008/A-511012/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 13:31 | 2023-09-22 15:10 | 1.65 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04
000401161896 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 14427352-4216-Trafobinatip-()-(384879/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 19:42 | 2023-09-24 19:45 | 0.05 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66
000401161881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 14490186-4764-Trafobinatip-()-(3648962/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 16:33 | 2023-09-24 18:55 | 2.364 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.461
000401158280 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13712342-1122551-Enhdirek-(134491/DARICA(BANAV) HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:10 | 2023-09-16 10:18 | 0.138 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0.482
000401160211 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13806656-1185107-Ogmusdirek-(374981/B-376408/B)-(LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-20 11:53 | 2023-09-20 13:30 | 1.621 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61
000401158909 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KAPAKLI (CORMANTR-1-5866-DİREK TİPİ TRAFO-343852/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 17:04 | 2023-09-17 17:11 | 0.104 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
000401160677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | YUKARI ICME MNB-3317-DM-2680075/ALTINYAPRAK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:31 | 2023-09-20 18:32 | 0.01 | 1 | 1426 | 3 | 46 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0.603 | 3.919 | 0 | 0 | 0.081 | 0.501 | 1.227 | 0 | 6.331
000401156009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11534394-5535-Trafobinatip-()-(78435/BEYOGLU CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-19 18:00 | 2023-09-19 19:00 | 1 | 8 | 7794 | 26 | 608 | 29 | 463 | 9 | 3 | 250.382 | 1766.901 | 0 | 0 | 947.456 | 291.439 | 294.142 | 8.344 | 3558.664
000401158887 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YUZUNCU YIL (KELTI KY.-5567-DİREK TİPİ TRAFO-344253/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 14:50 | 2023-09-17 15:00 | 0.163 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718
000401160429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:23 | 2023-09-20 19:26 | 0.044 | 1 | 455 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.008 | 3.856 | 0 | 0 | 0.346 | 0.408 | 0.278 | 0 | 4.896
000401160459 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13807618-4215-Trafobinatip-()-(384937/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:56 | 2023-09-20 20:34 | 0.625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
000401160676 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13938076-1183855-Ogmusdirek-(425744/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 08:17 | 2023-09-21 09:25 | 1.134 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.494 | 0 | 0 | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 16.899
000401159185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353355/BESEN MNB CIKISI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 10:14 | 2023-09-18 10:19 | 0.093 | 2 | 858 | 0 | 29 | 8 | 27 | 1 | 0 | 1.674 | 11.548 | 0 | 0 | 11.324 | 1.804 | 1.064 | 0 | 27.414
000401159571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353086/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 04:50 | 2023-09-19 05:18 | 0.464 | 1 | 694 | 1 | 15 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3.238 | 27.458 | 0 | 0 | 6.453 | 0.065 | 0 | 0 | 37.214
000401156841 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | ACMA KOK-6149-KOK-354421/KESERTAŞ ÇIKIŞI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 05:57 | 2023-09-13 09:21 | 3.394 | 2 | 188 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7.533 | 81.364 | 0 | 0 | 39.297 | 5.204 | 0 | 0 | 133.398
000401158595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13654958-1163807-Enhdirek-(75999/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 16:39 | 2023-09-16 18:20 | 1.675 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.053 | 0 | 0.002 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 9.829
000401159683 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539925-6558-Trafobinatip-()-(370363/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 10:33 | 2023-09-19 11:40 | 1.123 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.153 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 26.653
000401161288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | HALBUR YENI MBK-2138993-DM-2138998/ALTINYAYLA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 08:45 | 2023-09-22 08:45 | 0.008 | 0 | 510 | 0 | 10 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0.033 | 0.167 | 0 | 0 | 1.419
000401159157 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355952/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 09:21 | 2023-09-18 09:21 | 0.001 | 3 | 526 | 103 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401159606 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 08:39 | 2023-09-19 08:40 | 0.017 | 0 | 214 | 66 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0.039 | 0.016 | 0 | 0 | 0.88
000401159580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680212/AKVEREN ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 06:43 | 2023-09-19 06:47 | 0.057 | 0 | 175 | 27 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 0 | 0 | 0.049 | 0.539 | 0 | 0 | 3.333
000401163753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-352872/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 13:57 | 2023-09-28 14:24 | 0.455 | 0 | 2286 | 1 | 62 | 9 | 99 | 1 | 1 | 0 | 163.75 | 0 | 0 | 85.623 | 39.927 | 3.788 | 0 | 293.088
000401159855 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11538015-6433-Trafobinatip-()-(458536/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 14:52 | 2023-09-19 17:57 | 3.086 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.271 | 0 | 0 | 0 | 27.073 | 0 | 0 | 83.344
000401159127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14950505-351081 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 08:37 | 2023-09-18 10:07 | 1.503 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83
000401162004 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2206493/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 06:20 | 2023-09-25 06:33 | 0.217 | 1 | 268 | 33 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.85 | 6.394 | 0 | 0 | 0.363 | 0.113 | 0 | 0 | 7.72
000401160907 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | SIRACA DM-3555527-DM-3555746/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 15:33 | 2023-09-21 17:21 | 1.79 | 2 | 174 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.657 | 30.498 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 37.855
000401162085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13763564-9455-Trafobinatip-()-(569116/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 08:47 | 2023-09-25 12:15 | 3.465 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.694
000401156576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14055045-8768-Trafobinatip-()-(726104/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 15:29 | 2023-09-12 17:01 | 1.546 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.292 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 4.354
000401164219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14073465-10756-Trafobinatip-()-(531838/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 08:52 | 2023-09-30 09:20 | 0.464 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 2.171
000401158726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | HANEFI MAHCICEK KOK-12755-DM-352442/0 | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-19 09:01 | 2023-09-19 10:09 | 1.136 | 0 | 259 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 81.077 | 0 | 0 | 43.796 | 13.896 | 71.771 | 26.305 | 236.845
000401160160 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YOLDUZU KOK-6423-DM-2675376/IZNIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 11:21 | 2023-09-20 11:28 | 0.124 | 0 | 98 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 1.981 | 0.057 | 0 | 0 | 4.422
000401163180 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13849620-1112724-Enhdirek-(53028/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 17:59 | 2023-09-27 18:23 | 0.402 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 7.583 | 0 | 0 | 9.122
000401159719 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13814139-5888-Trafobinatip-()-(401810/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 13:06 | 2023-09-19 15:22 | 2.269 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.435
000401159620 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 13802115-1118798-Enhdirek-(133468/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 10:11 | 2023-09-19 10:20 | 0.15 | 0 | 82 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.019 | 0 | 0 | 0 | 10.019
000401158887 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YUZUNCU YIL (KELTI KY.-5567-DİREK TİPİ TRAFO-344253/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 12:34 | 2023-09-17 14:50 | 2.272 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.881
000401158930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983274-1169783-Enhdirek-(152765/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 15:03 | 2023-09-17 17:00 | 1.951 | 0 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.404
000401158930 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983274-1169783-Enhdirek-(152765/GOLLUHUYUK KORGOCALAR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 17:00 | 2023-09-17 17:10 | 0.167 | 0 | 64 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 3.525
000401158535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | GAZILER MNB-3165-KOK-353408/ALİŞAR ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 11:14 | 2023-09-16 11:20 | 0.103 | 0 | 407 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 7.67
000401159504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13930530-5189-Trafobinatip-()-(541585/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 20:40 | 2023-09-18 22:25 | 1.745 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 1.176
000401158445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731394-364353-Trafo-()-(593691/B-593692/B-596031/B-596032/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:25 | 2023-09-16 10:37 | 0.214 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 2.466
000401162494 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | KOKLUCE KOYU TR1-3104-DİREK TİPİ TRAFO-343799/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 09:58 | 2023-09-26 10:13 | 0.25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653
000401162506 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BURMAPINAR KOYU TR-1350-DİREK TİPİ TRAFO-343374/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 12:28 | 2023-09-26 12:43 | 0.243 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 3.337
000401162268 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK DM-1-11223-DM-2716595/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 14:39 | 2023-09-24 15:43 | 1.066 | 0 | 1118 | 0 | 43 | 11 | 199 | 0 | 1 | 0 | 250.886 | 0 | 0 | 89.438 | 134.494 | 0 | 34.137 | 508.955
000401158522 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARICIK KOK-7070-KOK-354262/BEŞEVLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 15:59 | 2023-09-16 17:07 | 1.137 | 1 | 59 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.15 | 2.624 | 0 | 0 | 0.921 | 0.251 | 0.596 | 0 | 4.542
000401162272 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 16:52 | 2023-09-24 16:53 | 0.017 | 0 | 216 | 66 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0.031 | 0.021 | 0 | 0 | 0.956
000401158791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-DM-353497/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 10:32 | 2023-09-17 10:50 | 0.304 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 134 | 3 | 7 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 7.502 | 56.905 | 40.572 | 14.327 | 119.7
000401151371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13945539-1200528-Ogmusdirek-(184689/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 15:29 | 2023-09-01 17:40 | 2.176 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.838
000401159770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI TASOCAGI MNB-7695-DM-352867/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 15:39 | 2023-09-19 15:43 | 0.064 | 0 | 376 | 1 | 284 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5.933 | 0 | 0 | 0.168 | 0.126 | 13.188 | 0 | 19.415
000401160266 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573681-3571035-Trafobinatip-()-(3572431/DEMIROLUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 16:15 | 2023-09-20 16:44 | 0.476 | 0 | 409 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.668 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 33.521
000401158777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 10:05 | 2023-09-17 10:10 | 0.071 | 1 | 455 | 22 | 37 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.015 | 6.266 | 0 | 0 | 7.08 | 0.924 | 2.503 | 0 | 16.788
000401161688 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | HASANKENDI KY.TR-1 (ESKI TR.-5437-DİREK TİPİ TRAFO-2064797/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 15:55 | 2023-09-23 16:33 | 0.639 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.703
000401161456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540085-8258-Trafobinatip-()-(616672/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-22 17:22 | 2023-09-22 19:32 | 2.16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
000401161514 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BELÖREN YENİ TR-2730264-DİREK TİPİ TRAFO-2730268/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 20:35 | 2023-09-22 20:43 | 0.127 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 2.366
000401159511 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13712523-1186889-Ogmusdirek-(443515/B)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 21:07 | 2023-09-18 21:47 | 0.672 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605
000401158903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | KILAVUZLU TM-3566458-TM-3566540/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 15:14 | 2023-09-17 15:29 | 0.242 | 0 | 537 | 30 | 33 | 31 | 67 | 25 | 0 | 0 | 26.69 | 0 | 0 | 316.816 | 24.262 | 2080.095 | 0 | 2447.863
000401158949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HASANCIKLI MNB-1073-DM-353028/AĞABEYLİ ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 17:23 | 2023-09-17 17:25 | 0.035 | 6 | 6074 | 4 | 1002 | 11 | 205 | 1 | 1 | 1.52 | 33.69 | 0 | 0 | 2.163 | 3.509 | 0 | 0.18 | 41.062
000401158952 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13949967-4003-Trafobinatip-()-(655068/C-655069/C-655073/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 17:05 | 2023-09-17 17:20 | 0.25 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029
000401158901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | PETROL KOK BINASI-9237-DM-346862/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 14:21 | 2023-09-17 14:54 | 0.553 | 0 | 660 | 0 | 224 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 62.888 | 0 | 0 | 22.371 | 26.471 | 0 | 0 | 111.73
000401160983 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537111-697-Trafobinatip-()-(142644/SANAYI-3 KARSI MOD)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-21 16:42 | 2023-09-21 17:13 | 0.523 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.029 | 0 | 431.399 | 0 | 654.428
000401158723 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | HAYDARLI KOK-8259-DM-353364/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-17 09:00 | 2023-09-17 16:49 | 7.817 | 2 | 173 | 1 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 73.26 | 245.213 | 0 | 0 | 6.397 | 69.88 | 0 | 0 | 394.75
000401160541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13982552-3602-Trafobinatip-()-(639967/G)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:29 | 2023-09-20 20:52 | 1.386 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.813 | 0 | 0 | 0 | 2.988 | 0 | 0 | 7.801
000401157146 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13698714-1172397-Enhdirek-(90700/HAT24743)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 18:55 | 2023-09-13 19:00 | 0.082 | 0 | 93 | 0 | 60 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.702 | 0 | 0 | 2.303 | 0.171 | 0 | 0 | 6.176
000401159182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | SEREFOGLU MNB-11401-DM-353061/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 10:03 | 2023-09-18 10:04 | 0.006 | 9 | 2112 | 117 | 137 | 6 | 75 | 0 | 3 | 3.981 | 9.694 | 0.626 | 0 | 0.2 | 0.816 | 0 | 0.271 | 15.588
000401159026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | KILAVUZLU TM-3566458-TM-3566499/ | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 16:14 | 2023-09-17 20:07 | 3.883 | 9 | 4858 | 63 | 513 | 24 | 362 | 3 | 2 | 202.609 | 3624.882 | 0 | 0 | 715.147 | 860.727 | 346.378 | 14.805 | 5764.548
000401159026 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11538635-5406-Trafobinatip-()-(77000/ONSEN FIDERI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 20:07 | 2023-09-17 20:19 | 0.194 | 8 | 4719 | 43 | 476 | 14 | 349 | 2 | 2 | 14.056 | 246.826 | 0 | 0 | 19.248 | 44.188 | 21.619 | 0.666 | 346.603
000401160373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13652862-6954-Trafobinatip-()-(3558636/D-558586/D-563349/D-563683/D)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:41 | 2023-09-20 20:01 | 1.343 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 5.866
000401160542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355784/GÜCÜK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 20:56 | 2023-09-20 20:57 | 0.013 | 8 | 1859 | 16 | 120 | 13 | 77 | 1 | 0 | 1.518 | 4.873 | 0 | 0 | 1.037 | 0.393 | 0.072 | 0 | 7.893
000401160323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13960291-67-Trafobinatip-()-(650629/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 16:58 | 2023-09-20 17:38 | 0.68 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83
000401158164 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13643232-1185462-Ogmusdirek-(429844/A)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 20:56 | 2023-09-15 21:03 | 0.118 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
000401158259 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YUZUNCU YIL (KELTI KY.-5567-DİREK TİPİ TRAFO-344253/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 06:25 | 2023-09-16 09:18 | 2.88 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
000401158716 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13874810-6331-Trafobinatip-()-(459421/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 07:15 | 2023-09-17 08:57 | 1.71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95
000401158532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14491421-12257-Trafobinatip-()-(676269/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 14:11 | 2023-09-14 16:55 | 2.736 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.928
000401164436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353085/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 17:19 | 2023-09-29 17:29 | 0.171 | 2 | 889 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 2 | 2.993 | 20.167 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 2.303 | 26.444
000401163197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11540779-9936-Trafobinatip-()-(72845/DIREK TIPI TR CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 18:25 | 2023-09-27 19:00 | 0.59 | 0 | 865 | 0 | 22 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 108.243 | 0 | 0 | 5.262 | 10.137 | 0 | 0 | 123.642
000401163312 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | ACMA KOK-6149-KOK-354421/KESERTAŞ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 07:03 | 2023-09-28 08:33 | 1.491 | 2 | 190 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4.111 | 39.502 | 0 | 0 | 48.647 | 3.495 | 0 | 0 | 95.755
000401163236 | 4 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-3 ADM-4131-DM-352931/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 21:44 | 2023-09-27 21:52 | 0.135 | 0 | 1762 | 1 | 0 | 6 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 43.87 | 0 | 0 | 47.323 | 96.871 | 0 | 0 | 188.064
000401163236 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-1 ADM-2133-DM-352915/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 21:35 | 2023-09-27 21:44 | 0.15 | 0 | 212 | 0 | 1 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | 0.323 | 7.259 | 0 | 0 | 14.312
000401162921 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13942988-1142358-Enhdirek-(96369/HAT29786)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 12:44 | 2023-09-27 12:50 | 0.099 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 9.781 | 0 | 10.707
000401163765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12260713-3603097-Agpanobox-(3604096/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 00:54 | 2023-09-29 01:28 | 0.559 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 1.813
000401164054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13653034-6956-Trafobinatip-()-(561718/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 19:26 | 2023-09-29 20:17 | 0.842 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000401163017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12235263-1587546-Agpanobox-(738837/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 11:11 | 2023-09-27 11:34 | 0.379 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 4.562
000401163858 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729037-362969-Trafo-()-(1233100/-432793/C-432794/C-433488/C)-(LV-LV-LV-SC) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 16:00 | 2023-09-29 16:03 | 0.058 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.968
000401164471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353355/BESEN MNB CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 15:44 | 2023-09-30 15:50 | 0.098 | 2 | 863 | 0 | 29 | 8 | 27 | 1 | 0 | 1.98 | 14.335 | 0 | 0 | 2.665 | 2.476 | 0.721 | 0 | 22.177
000401162979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680212/AKVEREN ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 11:11 | 2023-09-27 11:14 | 0.05 | 0 | 175 | 27 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.744 | 0 | 0 | 0.074 | 0.639 | 0 | 0 | 3.457
000401168097 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI DM-8953-DM-355240/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 17:50 | 2023-09-30 19:10 | 1.333 | 17 | 4690 | 94 | 87 | 31 | 200 | 1 | 0 | 36.353 | 290.186 | 0 | 0 | 224.203 | 29.676 | 8.185 | 0 | 588.603
000401164474 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM | 11572148-11887-Trafobinatip-()-(1998707/C-2004869/C-2004882/C-2004883/C-2004884/C-2700450/)-(LV-LV-LV-LV-LV-MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-30 17:37 | 2023-09-30 18:22 | 0.745 | 5 | 2201 | 3 | 439 | 8 | 126 | 0 | 0 | 38.435 | 702.157 | 0 | 0 | 56.026 | 120.101 | 0 | 0 | 916.719
000401164562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CUKURHISAR MNB-2001475-DM-2001490/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 18:46 | 2023-09-30 19:30 | 0.725 | 0 | 415 | 0 | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.963 | 0 | 0 | 4.71 | 2.257 | 0 | 0 | 59.93
000401162793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14026533-431-Trafobinatip-()-(718784/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 19:50 | 2023-09-26 20:55 | 1.093 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013
000401163527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 14:19 | 2023-09-28 14:20 | 0.011 | 0 | 186 | 14 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 1.9 | 0.025 | 0 | 0 | 2.382
000401163766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TERMINAL KARSISI-5053-DM-353012/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 02:44 | 2023-09-29 02:47 | 0.054 | 0 | 21 | 10 | 5 | 21 | 76 | 6 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 6.342 | 1.488 | 9.121 | 0 | 17.046
000401163518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | TERMINAL KARSISI-5053-DM-353012/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 15:01 | 2023-09-28 15:14 | 0.215 | 0 | 21 | 10 | 5 | 21 | 76 | 6 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 91.764 | 14.826 | 129.716 | 0 | 237.561
000401163597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14006017-4114-Trafobinatip-()-(616353/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 17:50 | 2023-09-28 19:20 | 1.499 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 3.598
000401163155 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | SIRACA DM-3555527-DM-3555746/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 16:41 | 2023-09-27 17:35 | 0.9 | 2 | 175 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.714 | 24.577 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 32.865
000401163176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356155/BEYOĞLU ŞEKEROBA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 17:24 | 2023-09-27 17:24 | 0.006 | 5 | 5460 | 21 | 371 | 16 | 392 | 4 | 2 | 2.202 | 18.587 | 0 | 0 | 2.81 | 4.148 | 3.046 | 0.18 | 30.973
000401163436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11540779-9936-Trafobinatip-()-(72845/DIREK TIPI TR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 12:23 | 2023-09-28 12:58 | 0.582 | 0 | 865 | 0 | 22 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 95.177 | 0 | 0 | 2.844 | 14.124 | 0 | 0 | 112.145
000401162920 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TITAN KOK-11185-KOK-353967/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 17:00 | 8 | 3 | 331 | 11 | 34 | 7 | 8 | 2 | 0 | 61.845 | 470.733 | 0 | 0 | 625.316 | 80.708 | 177.035 | 0 | 1415.637
000401162279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14102731-1143342-Enhdirek-(65794/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 18:06 | 2023-09-25 19:30 | 1.396 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.888 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 11.046
000401163351 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11535479-6717-Trafobinatip-()-(149251/YAMANLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 08:19 | 2023-09-28 10:33 | 2.234 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.499 | 0 | 280.67 | 0 | 481.169
000401163178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KOPRUAGZI KOK-11155-DM-356076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 16:57 | 2023-09-27 16:57 | 0.006 | 3 | 533 | 44 | 87 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.724 | 3.644 | 0 | 0 | 0.083 | 0.152 | 0 | 0 | 4.603
000401163555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14063992-4838-Trafobinatip-()-(520377/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 16:38 | 2023-09-28 18:15 | 1.615 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
000401163153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15730994-360277-Trafo-()-(3326568/A-3326587/A-3326963/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 17:15 | 2023-09-27 19:25 | 2.16 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.994 | 0 | 0 | 0 | 10.867 | 0 | 0 | 55.861
000401162006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14068100-4521-Trafobinatip-()-(530818/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 06:49 | 2023-09-25 08:53 | 2.064 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.637 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 8.883
000401163880 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TEKAGAC TR-6126-DİREK TİPİ TRAFO-2064988/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 13:04 | 2023-09-29 13:59 | 0.915 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.578
000401160566 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14409408-4338-Trafobinatip-()-(416948/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 21:43 | 2023-09-20 22:35 | 0.867 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573
000401160043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-355346/UFACIKLI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 07:42 | 2023-09-20 07:43 | 0.026 | 6 | 1139 | 8 | 19 | 6 | 42 | 0 | 0 | 1.694 | 7.445 | 0 | 0 | 1.156 | 0.451 | 0 | 0 | 10.746
000401164653 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI DM-8953-DM-355240/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 22:27 | 2023-09-30 22:51 | 0.39 | 17 | 4690 | 94 | 87 | 31 | 200 | 1 | 0 | 170.407 | 300.979 | 0 | 0 | 257.479 | 21.275 | 8.675 | 0 | 758.815
000401163860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 13777234-885247-Agdirek-(1462396/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 12:12 | 2023-09-29 14:29 | 2.284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401163587 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355952/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 17:28 | 2023-09-28 17:29 | 0.001 | 3 | 525 | 103 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401163381 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 11539230-8679-Trafobinatip-()-(415146/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 10:16 | 2023-09-28 15:06 | 4.829 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.515 | 0 | 0 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | 72.477
000401163340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14017702-1139466-Enhdirek-(3454682/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 08:53 | 2023-09-28 11:12 | 2.315 | 1 | 112 | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.005 | 42.583 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 66.943
000401163644 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14376329-1190414-Ogmusdirek-(419114/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 17:21 | 2023-09-28 19:15 | 1.897 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 2.621
000401162692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11539500-6676-Trafobinatip-()-(303555/NYB INSAAT HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 12:50 | 2023-09-26 15:02 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.707 | 0 | 0 | 0 | 7.707
000401160552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11539266-9250-Trafobinatip-()-(651596/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 21:16 | 2023-09-20 22:41 | 1.41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844
000401162138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13763660-884772-Agdirek-(1450797/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 14:09 | 2023-09-25 16:21 | 2.204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401163792 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 15734997-362748-Trafo-()-(380306/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 08:41 | 2023-09-29 11:17 | 2.606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
000401163907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 12192317-1579430-Agpanobox-(1492713/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 14:34 | 2023-09-29 15:10 | 0.605 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297
000401163180 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-KOK-356040/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 18:23 | 2023-09-27 18:34 | 0.167 | 0 | 348 | 0 | 3 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 9.684 | 0 | 0 | 0.435 | 10.516 | 0 | 0 | 20.635
000401163066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | TANIR MNB-5811-DM-353415/DAGLICA KASABASI CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 08:48 | 2023-09-27 08:57 | 0.144 | 2 | 638 | 3 | 47 | 3 | 32 | 0 | 0 | 2.023 | 9.697 | 0 | 0 | 8.17 | 2.771 | 0 | 0 | 22.661
000401163986 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TM Fideri | ADICIMTM-3060-TM-2629776/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 16:43 | 2023-09-29 17:06 | 0.379 | 13 | 2687 | 415 | 57 | 25 | 108 | 3 | 0 | 42.578 | 250.045 | 0 | 0 | 220.116 | 25.416 | 19.455 | 0 | 557.61
000401156900 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Abone Tesisi | 13860053-773184-Agdirek-(1317276/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 09:11 | 2023-09-13 15:01 | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.966 | 0 | 0 | 9.966
000401163013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15739236-361929-Trafo-()-(1410503/-3673990/-557668/B-644869/B-644870/B)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 12:47 | 2023-09-27 13:42 | 0.931 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 15.125
000401161449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13737517-868740-Agdirek-(1450084/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 15:31 | 2023-09-22 15:33 | 0.034 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
000401161834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 14397662-1058959-Agdirek-(1533784/A)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 15:05 | 2023-09-24 17:57 | 2.868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401163790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13921331-1201362-Ogmusdirek-(632490/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 08:22 | 2023-09-29 09:29 | 1.112 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.136
000401153261 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13887548-7557-Trafobinatip-()-(392501/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 11:17 | 2023-09-05 13:50 | 2.554 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.968
000401155663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 11537081-2781-Trafobinatip-()-(704131/A)-(LV) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 14:57 | 2023-09-10 15:08 | 0.182 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498
000401164240 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ELEKTRIK ARIZA KOK BINASI-1047-IM-356742/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-30 09:07 | 2023-09-30 09:15 | 0.133 | 0 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 1 | 0 | 46.645 | 0 | 0 | 0 | 33.721 | 0 | 0.34 | 80.706
000401165509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | GOKSUTTM-6241-Trafobinatip-()-(139385/GEBEN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 19:28 | 2023-09-30 19:40 | 0.204 | 0 | 1043 | 0 | 12 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 30.538 | 0 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | 32.887
000401158368 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | A 10 KOK BINASI-2543-DM-355200/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 11:12 | 2023-09-16 12:20 | 1.138 | 0 | 3725 | 0 | 6 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 982.185 | 0 | 0 | 0 | 164.087 | 0 | 0.256 | 1146.528
000401160957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14121121-7013-Trafobinatip-()-(636790/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 17:51 | 2023-09-21 19:16 | 1.413 | 0 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.493
000401163647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13789087-4905-Trafobinatip-()-(576111/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 19:12 | 2023-09-28 20:07 | 0.928 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87
000401163961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | AKBAYIR MNB-297-DM-353388/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 15:45 | 2023-09-29 15:50 | 0.078 | 2 | 905 | 50 | 49 | 16 | 46 | 1 | 1 | 3.782 | 10.91 | 2.158 | 0 | 47.758 | 1.667 | 6.517 | 2.173 | 74.965
000401164498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 15778717-369197-Trafo-()-(754396/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 16:47 | 2023-09-30 18:46 | 1.981 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475
000401158172 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | 14030282-1146919-Enhdirek-(158873/HAT60476)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 19:16 | 2023-09-15 19:21 | 0.083 | 1 | 776 | 2 | 4 | 3 | 39 | 0 | 0 | 1.912 | 11.998 | 0 | 0 | 0.528 | 1.099 | 0 | 0 | 15.537
000401158569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535321-562-Trafobinatip-()-(160297/DAYI KENDI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 17:02 | 2023-09-16 17:35 | 0.556 | 0 | 243 | 8 | 34 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 37.518 | 0 | 0 | 0 | 52.894 | 7.016 | 0 | 97.428
000401155051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535321-562-Trafobinatip-()-(160297/DAYI KENDI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 07:30 | 2023-09-09 08:31 | 1.012 | 0 | 243 | 8 | 34 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 47.513 | 0 | 0 | 0 | 129.206 | 36.175 | 0 | 212.894
000401162374 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 13944457-1133911-Enhdirek-(105772/BESTEPE-AKSAKAL-YALINTAS-KOCAPINAR HAT B)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 21:46 | 2023-09-25 21:51 | 0.083 | 1 | 143 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.42 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 2.103
000401164072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730777-366488-Trafo-()-(502770/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 19:51 | 2023-09-29 20:37 | 0.764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
000401163221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KESIRLIK MNB-7123-DM-354750/DAGLICA KASABASI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 17:41 | 2023-09-27 17:41 | 0.006 | 2 | 261 | 0 | 25 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.268 | 0.707 | 0 | 0 | 0.143 | 0.393 | 0 | 0 | 1.511
000401157141 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 14387928-1138848-Enhdirek-(153829/KARAMAGARA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 17:02 | 2023-09-13 17:05 | 0.05 | 0 | 406 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.895 | 0 | 0 | 0.077 | 0.247 | 0 | 0 | 4.219
000401164037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15771105-365747-Trafo-()-(490617/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 18:44 | 2023-09-29 21:35 | 2.864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394
000401164416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13816393-854503-Agdirek-(1486497/G)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-30 10:13 | 2023-09-30 14:04 | 3.855 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.959
000401157455 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 14008551-199-Trafobinatip-()-(1368052/-1368053/-1368054/-1523662/-661858/G-661860/G-661861/G-661862/G)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 11:54 | 2023-09-14 12:06 | 0.207 | 0 | 177 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.743 | 0 | 0 | 0.408 | 0.136 | 0 | 0 | 7.287
000401157092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13700034-3379-Trafobinatip-()-(678593/D)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 16:15 | 2023-09-09 17:00 | 0.749 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 3.997
000401160686 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14323615-1179333-Enhdirek-(302813/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 09:41 | 2023-09-21 09:46 | 0.083 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275
000401161163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-DM-355708/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 07:13 | 2023-09-22 07:14 | 0.008 | 5 | 1643 | 150 | 265 | 8 | 72 | 1 | 0 | 0.985 | 7.903 | 0 | 0 | 0.676 | 0.344 | 0.063 | 0 | 9.971
000401160600 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13644449-1185943-Ogmusdirek-(1243016/)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 23:08 | 2023-09-20 23:58 | 0.841 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
000401162255 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2206493/ | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 17:31 | 2023-09-25 18:44 | 1.223 | 1 | 268 | 33 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.868 | 56.206 | 0 | 0 | 8.613 | 0.834 | 0 | 0 | 72.521
000401153802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12191591-1580452-Agpanobox-(524781/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 14:14 | 2023-09-06 14:43 | 0.485 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 3.117
000401154486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13849415-950556-Agdirek-(1377370/G)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 20:30 | 2023-09-07 21:29 | 0.978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729
000401163024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14073563-66-Trafobinatip-()-(677029/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 11:17 | 2023-09-27 12:58 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401153216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537043-10211-Trafobinatip-()-(734378/E)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-05 11:57 | 2023-09-05 13:33 | 1.588 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.869
000401157150 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13660669-2166909 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 18:20 | 2023-09-13 18:30 | 0.163 | 0 | 28 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1.041
000401154564 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YUKARI HOZGIŞIN TR-5427-DİREK TİPİ TRAFO-344118/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 10:21 | 2023-09-08 10:28 | 0.123 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.096
000401154716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11538626-8047-Trafobinatip-()-(707623/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 14:27 | 2023-09-08 15:08 | 0.693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 5.704 | 0 | 0 | 5.773
000401154089 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 11537238-8262-Trafobinatip-()-(3347271/A-3347337/A-616351/A-717017/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 02:46 | 2023-09-07 03:40 | 0.9 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 67.638 | 0 | 0 | 0 | 11.364 | 0 | 0 | 79.002
000401160981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331235-2604-Trafobinatip-()-(676388/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 17:05 | 2023-09-21 17:49 | 0.727 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661
000401154017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13969742-3623-Trafobinatip-()-(712177/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 20:03 | 2023-09-06 20:58 | 0.911 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.419 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 4.502
000401158010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13985685-1147068-Enhdirek-(100193/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 14:53 | 2023-09-15 16:45 | 1.861 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.724
000401161016 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13661101-7807-Trafobinatip-()-(401734/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 19:02 | 2023-09-21 20:37 | 1.59 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.493
000401157481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730334-361061-Trafo-()-(3500107/-3500135/-545195/C-545198/C-545201/C-721810/C-723567/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 13:16 | 2023-09-14 15:31 | 2.253 | 0 | 111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.273
000401156204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14194088-2660-Trafobinatip-()-(539412/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 19:12 | 2023-09-11 21:04 | 1.866 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.758
000401159757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353175/AFSIN ERCENE CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 14:40 | 2023-09-19 14:51 | 0.188 | 1 | 587 | 5 | 26 | 10 | 27 | 1 | 0 | 1.723 | 35.104 | 0 | 0 | 21.846 | 7.771 | 53.725 | 0 | 120.169
000401154424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13832774-1100-Trafobinatip-()-(697137/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 18:38 | 2023-09-07 20:35 | 1.947 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553
000401153486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13982552-3602-Trafobinatip-()-(639967/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 19:35 | 2023-09-05 21:15 | 1.663 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.955
000401153750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13922895-1204219-Ogmusdirek-(559860/G)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 12:27 | 2023-09-06 14:15 | 1.795 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.844 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 5.283
000401154972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14120923-8563-Trafobinatip-()-(695152/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 22:00 | 2023-09-08 22:46 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.953 | 0 | 0 | 5.953
000401154037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | TANIR MNB-5811-DM-2680168/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 18:04 | 2023-09-06 18:05 | 0.017 | 3 | 677 | 2 | 17 | 2 | 46 | 0 | 0 | 1.738 | 2.331 | 0 | 0 | 0.075 | 0.407 | 0 | 0 | 4.551
000401155169 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | SAVRAN KY. -4207-DİREK TİPİ TRAFO-341287/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 14:21 | 2023-09-09 14:22 | 0.033 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 1.272
000401155708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13696279-1507-Trafobinatip-()-(1519635/-1568315/-4369974/-636905/D-636906/D)-(LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 18:51 | 2023-09-10 19:03 | 0.203 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 1.324
000401157130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13716747-887660-Agdirek-(1521522/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 16:35 | 2023-09-13 21:38 | 5.048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
000401155120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14493158-4831-Trafobinatip-()-(552755/D)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 11:23 | 2023-09-09 14:30 | 3.116 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.689
000401152931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535397-290-Trafobinatip-()-(158080/SOGUTLU KASABA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 18:02 | 2023-09-04 18:22 | 0.348 | 1 | 753 | 28 | 45 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.328 | 73.83 | 0 | 0 | 12.15 | 3.828 | 0 | 0 | 90.136
000401162892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14061446-1199848-Ogmusdirek-(634555/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 05:43 | 2023-09-27 09:09 | 3.441 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02
000401162320 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14517417-4381727-Ogmusdirek-(4382390/D-4382407/D-4382409/D-4382656/D-4412626/D)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 21:45 | 2023-09-25 22:18 | 0.55 | 0 | 75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.344
000401161507 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 11571329-11736-Trafobinatip-()-(3573655/J-3575867/J-3575919/J-3575920/J-638618/J-643624/J-702534/J-728804/J-734895/J-734896/J)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 19:40 | 2023-09-22 19:47 | 0.113 | 0 | 368 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.684 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 9.522
000401162732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14041504-7719-Trafobinatip-()-(516294/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 17:15 | 2023-09-26 19:40 | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401162637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13934620-1199163-Ogmusdirek-(480441/B-544796/B-546489/B)-(LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 11:44 | 2023-09-26 13:02 | 1.296 | 0 | 110 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65
000401161863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14073465-10756-Trafobinatip-()-(531838/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 18:02 | 2023-09-24 19:48 | 1.764 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.458 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 8.015
000401162846 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13687106-1099125-Enhdirek-(119138/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 20:24 | 2023-09-26 21:50 | 1.434 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.847 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 3.855
000401162462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek-(89873/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 07:52 | 2023-09-26 09:50 | 1.968 | 1 | 40 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.243 | 8.995 | 0 | 0 | 34.197 | 0 | 4.371 | 0 | 52.806
000401163361 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | ASAGIKARAKUYU TR-1-7335-DİREK TİPİ TRAFO-345284/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 09:58 | 2023-09-28 10:10 | 0.199 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 3.019
000401156127 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | KAŞLICA DM-3563718-DİREK TİPİ TRAFO-3563834/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 15:46 | 2023-09-11 16:22 | 0.607 | 0 | 974 | 1 | 42 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 109.128 | 0 | 0 | 13.496 | 17.105 | 0 | 0 | 139.729
000401154415 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TEGMENLI DM-3490272-DM-3491004/ÇALTILI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 17:33 | 2023-09-07 18:04 | 0.518 | 1 | 325 | 14 | 99 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4.958 | 51.074 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 66.194 | 0 | 123.934
000401155156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13831704-331883 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 12:58 | 2023-09-09 13:33 | 0.581 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0.37 | 0.26 | 0 | 0 | 5.3
000401154668 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13754870-9707-Trafobinatip-()-(593691/D-593692/D-596031/D-596032/D)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 14:35 | 2023-09-08 15:16 | 0.689 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.402 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 7.689
000401155151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek-(89873/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 09:41 | 2023-09-09 12:13 | 2.538 | 1 | 38 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10.214 | 18.101 | 0 | 0 | 46.26 | 0.489 | 33.812 | 0 | 108.876
000401162319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13956149-1205053-Ogmusdirek-(559830/)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 18:32 | 2023-09-25 21:00 | 2.472 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.023
000401162742 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13852470-4434835 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 17:00 | 8 | 1 | 163 | 3 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 26.823 | 224 | 0 | 0 | 32.347 | 47.93 | 51.742 | 0 | 382.842
000401152769 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14012445-1143527-Enhdirek-(92208/HAT26432)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 11:18 | 2023-09-04 11:28 | 0.167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 3.378
000401158570 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13929797-1108495-Enhdirek-(2166457/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 17:42 | 2023-09-16 18:24 | 0.708 | 0 | 112 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.241 | 0 | 0 | 0.804 | 2.212 | 0 | 0 | 24.257
000401161849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13777430-1838-Trafobinatip-()-(698448/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 16:48 | 2023-09-24 18:40 | 1.872 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 0 | 10.763
000401156683 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | OZAN KOK-8396-KOK-353258/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 19:28 | 2023-09-12 21:32 | 2.069 | 2 | 531 | 4 | 19 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1.07 | 181.624 | 0 | 0 | 24.635 | 0.579 | 140.49 | 0 | 348.398
000401156847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | MARYAG KOK-9845-DM-331850/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 18:31 | 2023-09-12 20:35 | 2.07 | 0 | 240 | 0 | 36 | 7 | 59 | 7 | 0 | 0 | 142.641 | 0 | 0 | 715.379 | 121.689 | 71.259 | 0 | 1050.968
000401156758 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356984/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 20:43 | 2023-09-12 21:37 | 0.896 | 3 | 175 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24.249 | 63.97 | 0 | 0 | 0 | 5.976 | 0 | 0 | 94.195
000401153115 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KARICIK KOK-7070-KOK-354258/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 07:53 | 2023-09-05 08:42 | 0.811 | 8 | 294 | 6 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 62.455 | 41.974 | 0 | 0 | 5.842 | 4.874 | 0 | 0 | 115.145
000401155557 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13640795-1184598-Ogmusdirek-(1313610/-405996/B-405998/B)-(LV-LV-SC) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 08:18 | 2023-09-10 12:28 | 4.16 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.573
000401156654 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14499734-4191662 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 20:50 | 2023-09-12 21:15 | 0.417 | 0 | 149 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.501 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 13.507
000401153159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13877217-5076-Trafobinatip-()-(526945/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 09:16 | 2023-09-05 10:09 | 0.881 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.537
000401152549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13732810-6528-Trafobinatip-()-(509171/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 21:27 | 2023-09-03 22:12 | 0.751 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.907
000401155697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12195605-1584064-Agpanobox-(1491326/)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 17:25 | 2023-09-10 18:00 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401162606 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14426371-1799-Trafobinatip-()-(636207/D-684189/D-695352/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 14:30 | 2023-09-26 14:53 | 0.383 | 0 | 156 | 0 | 42 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.979 | 0 | 0 | 0 | 1.987 | 0 | 0 | 12.966
000401154632 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663575-2166941 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 12:25 | 2023-09-08 12:33 | 0.137 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051
000401153808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-DM-352745/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 14:52 | 2023-09-06 15:13 | 0.355 | 25 | 2144 | 53 | 280 | 8 | 51 | 1 | 1 | 12.65 | 244.589 | 0 | 0 | 130.67 | 18.103 | 52.693 | 0 | 458.705
000401153767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BAYRAKLI MNB-8056-DM-354016/KÜMPERLİ ÖZTÜRK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 13:39 | 2023-09-06 13:44 | 0.098 | 3 | 1256 | 3 | 185 | 0 | 113 | 0 | 0 | 5.205 | 31.495 | 0 | 0 | 0 | 7.226 | 0 | 0 | 43.926
000401156492 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13879232-1185122-Ogmusdirek-(452695/E)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 14:44 | 2023-09-12 14:47 | 0.056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335
000401154362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 14168600-1176737-Enhdirek-(206426/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 14:48 | 2023-09-07 16:31 | 1.722 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.621 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 3.783
000401153669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13897005-3316-Trafobinatip-()-(676275/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 07:34 | 2023-09-05 08:35 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0.812
000401155466 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 14003652-1107879-Enhdirek-(138247/SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 12:32 | 2023-09-10 12:43 | 0.168 | 0 | 6 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0.095 | 0.758 | 0 | 0 | 1.166
000401151295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14508971-4191310-Trafobinatip-()-(4191374/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 12:40 | 2023-09-01 14:47 | 2.118 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806
000401159765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14018014-1022254-Agdirek-(4381498/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 15:35 | 2023-09-19 18:00 | 2.419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353
000401153305 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11571030-11432-Trafobinatip-()-(321017/BAGDAT BAHARAT CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 14:21 | 2023-09-05 14:22 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 7.898 | 0 | 8.05
000401160178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/CERİT KAYMAKAMLIK G/Ç | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-20 09:00 | 2023-09-20 16:00 | 7 | 0 | 287 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 251.701 | 0 | 0 | 0 | 11.087 | 0 | 0 | 262.788
000401153651 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 08:20 | 2023-09-06 08:21 | 0.017 | 0 | 213 | 66 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 0.039 | 0.016 | 0 | 0 | 0.827
000401155556 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983101-1201585-Ogmusdirek-(80579/GOLLUHUYUK KORGOCALAR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 10:21 | 2023-09-10 10:32 | 0.183 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401154229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BAYRAKLI MNB-8056-DM-354017/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 11:12 | 2023-09-07 12:30 | 1.312 | 0 | 572 | 1 | 116 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 203.039 | 0 | 0 | 0 | 29.15 | 30.853 | 0 | 263.042
000401153112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13665451-2739-Trafobinatip-()-(627557/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-05 07:53 | 2023-09-05 11:31 | 3.633 | 0 | 125 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.311 | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 56.32
000401154093 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13725468-1160543-Enhdirek-(69349/HAT10101)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 08:45 | 2023-09-07 08:50 | 0.082 | 0 | 61 | 1 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 1.421 | 0.122 | 0 | 0 | 3.357
000401152853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11573117-3391039-Trafobinatip-()-(3392071/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 16:18 | 2023-09-04 19:13 | 2.922 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829
000401153858 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 13972577-5471-Trafobinatip-()-(1316284/-1316285/-2735714/A-461569/A-461597/A-461698/A)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 15:30 | 2023-09-06 17:04 | 1.571 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.009 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 11.934
000401154628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13727843-895911-Agdirek-(2187995/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 10:17 | 2023-09-08 14:35 | 4.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421
000401160988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14354343-2297-Trafobinatip-()-(2088288/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 18:31 | 2023-09-21 21:53 | 3.355 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
000401154321 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13957338-2757-Trafobinatip-()-(598749/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-07 15:39 | 2023-09-07 18:49 | 3.173 | 0 | 170 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119.768 | 0 | 0 | 0 | 15.738 | 0 | 0 | 135.506
000401154283 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353287/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 15:10 | 2023-09-07 15:34 | 0.399 | 0 | 1423 | 0 | 64 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 157.395 | 0 | 0 | 30.7 | 27.349 | 0 | 0 | 215.444
000401154837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | KAHRAMANMARAS TM-187-TM-354770/0 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 17:21 | 2023-09-08 17:36 | 0.25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 38 | 2266 | 36 | 76 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 103.874 | 420.844 | 626.757 | 184.301 | 1337.235
000401152521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 14214299-4284-Trafobinatip-()-(1547511/-1547512/-549970/B-549971/B-551172/B-553230/B)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 20:07 | 2023-09-03 20:26 | 0.314 | 0 | 128 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.842 | 0 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 9.989
000401154611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13767834-2620-Trafobinatip-()-(648720/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 09:14 | 2023-09-08 10:09 | 0.911 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.846
000401153854 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | CELIKHAN YENI DM-7138-DM-353897/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 15:42 | 2023-09-06 15:58 | 0.259 | 0 | 1144 | 29 | 53 | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 62.756 | 0 | 0 | 27.775 | 10.834 | 1 | 0 | 102.365
000401153085 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | TR7 MNB-7077-DM-355385/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 23:32 | 2023-09-04 23:50 | 0.288 | 0 | 362 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.898 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 0 | 19.09
000401154812 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAYACIK DM-3284419-DM-3284434/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 16:51 | 2023-09-08 16:51 | 0.008 | 1 | 675 | 2 | 13 | 1 | 26 | 5 | 0 | 0.056 | 2.864 | 0 | 0 | 0.819 | 0.277 | 1.672 | 0 | 5.688
000401152144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KUMARLI MNB-11782-DM-356460/KABAAĞAÇ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 23:42 | 2023-09-02 23:43 | 0.013 | 1 | 486 | 1 | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.002 | 1.891 | 0 | 0 | 0.033 | 0.006 | 0 | 0.02 | 1.952
000401152897 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14200495-347507 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 21:38 | 2023-09-04 21:46 | 0.13 | 0 | 228 | 17 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.092 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 6.584
000401153186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 15731295-364740-Trafo-()-(1437841/-1511711/-541853/F-541855/F-541860/F-715597/F)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 17:53 | 2023-09-04 19:21 | 1.461 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.278 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 24.827
000401153635 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 14383633-2730177-Ogmusdirek-(2730246/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 08:06 | 2023-09-06 10:56 | 2.826 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 15.049 | 0 | 0 | 16.754
000401154782 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAKIRHOYUK DM-8925-DM-355941/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 16:05 | 2023-09-08 16:06 | 0.006 | 1 | 281 | 24 | 5 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0.514 | 1.404 | 0 | 0 | 0.8 | 0.107 | 0.149 | 0 | 2.974
000401151898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13954953-1199420-Ogmusdirek-(613479/A-613480/A-613485/A-613486/A)-(LV-LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 13:12 | 2023-09-02 17:00 | 3.806 | 0 | 80 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.333 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 92.996
000401154104 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | TAŞKUYU DM-3524643-DM-3556353/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 06:27 | 2023-09-07 10:14 | 3.776 | 1 | 219 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 133.076 | 205.064 | 0 | 0 | 3.146 | 11.639 | 0 | 0 | 352.925
000401152938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14216567-10104-Trafobinatip-()-(537749/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 18:49 | 2023-09-04 22:02 | 3.228 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.289 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 18.619
000401152304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680212/AKVEREN ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 14:01 | 2023-09-03 14:10 | 0.153 | 0 | 175 | 27 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.267 | 0 | 0 | 0.147 | 2.396 | 0 | 0 | 11.81
000401153073 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | TR7 MNB-7077-DM-355385/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 20:21 | 2023-09-04 21:38 | 1.288 | 0 | 362 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93.663 | 0 | 0 | 0 | 10.206 | 0 | 0 | 103.869
000401154323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534793-8123-Trafobinatip-()-(684815/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 15:05 | 2023-09-07 15:21 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.604 | 0 | 0 | 10.604
000401162143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 13976396-1146533-Enhdirek-(144662/SEVDILLI KOK BINA CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 12:16 | 2023-09-25 13:16 | 0.992 | 1 | 93 | 4 | 41 | 2 | 8 | 0 | 0 | 22.508 | 19.993 | 0 | 0 | 43.432 | 0.589 | 0 | 0 | 86.522
000401162189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 10:26 | 2023-09-25 10:26 | 0.006 | 0 | 184 | 48 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 1.713 | 0.025 | 0 | 0 | 2.14
000401154658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537552-7608-Trafobinatip-()-(99500/COBANBEYLI SALT HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 11:01 | 2023-09-08 11:30 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.257 | 0 | 0 | 0 | 8.257
000401162192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 10:55 | 2023-09-25 10:55 | 0.006 | 0 | 184 | 48 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 1.713 | 0.025 | 0 | 0 | 2.14
000401162827 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14058152-1801-Trafobinatip-()-(681729/C-685770/C-685883/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 17:52 | 2023-09-26 18:30 | 0.637 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022
000401160243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14214276-577-Trafobinatip-()-(675563/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 12:42 | 2023-09-20 13:33 | 0.848 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.291 | 0 | 0 | 0 | 1.768 | 0 | 0 | 14.059
000401157946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 11539960-9237-Trafobinatip-()-(76078/KARAFIREZ CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 12:14 | 2023-09-15 12:34 | 0.342 | 0 | 660 | 0 | 224 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 37.512 | 0 | 0 | 18.928 | 14.508 | 0 | 0 | 70.948
000401157707 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | MULK KOYU TR1-5460-DİREK TİPİ TRAFO-2064807/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 21:05 | 2023-09-14 21:15 | 0.16 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.093 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 4.197
000401157782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15778070-360055-Trafo-()-(589632/B-589634/B-754351/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 21:41 | 2023-09-14 23:02 | 1.339 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.713 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 5.781
000401161074 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13644449-1185943-Ogmusdirek-(410912/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 19:20 | 2023-09-21 20:59 | 1.64 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.518
000401162647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13731812-3946-Trafobinatip-()-(511156/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 14:33 | 2023-09-26 18:14 | 3.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523
000401162821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11538621-2025-Trafobinatip-()-(564522/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 21:28 | 2023-09-26 22:06 | 0.641 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0.631
000401156845 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | YELKOVAN TR-11403-DİREK TİPİ TRAFO-348876/0 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 07:19 | 2023-09-13 10:26 | 3.111 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.765
000401160671 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-DM-353262/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 07:41 | 2023-09-21 08:11 | 0.486 | 3 | 1334 | 21 | 139 | 4 | 79 | 0 | 1 | 14.123 | 105.221 | 0 | 0 | 4.81 | 10.836 | 0 | 0 | 134.99
000401157951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 13779250-3495-Trafobinatip-()-(3650213/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 13:09 | 2023-09-15 14:47 | 1.639 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.704 | 0 | 0 | 0 | 10.038 | 0 | 0 | 48.742
000401158581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | SARIERIK MNB-5847-KOK-3285848/EMİROĞLU ÇIKIŞI | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 16:51 | 2023-09-16 16:57 | 0.094 | 3 | 130 | 19 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2.578 | 2.31 | 0 | 0 | 4.944 | 0.34 | 0.303 | 0 | 10.475
000401156430 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | ORYATLI KOYU TR-1-7554-DİREK TİPİ TRAFO-342305/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 15:53 | 2023-09-12 16:00 | 0.116 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.533 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 3.743
000401151343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | ENERJISA BARAJ MODULER HUCRE-6676-DM-347025/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 14:35 | 2023-09-01 15:11 | 0.588 | 0 | 656 | 0 | 36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.291 | 0 | 0 | 0 | 12.656 | 0 | 0 | 106.947
000401156174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353367/TURKCELL-TARIMSAL SULAMA CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 17:27 | 2023-09-11 17:33 | 0.1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0.618
000401161148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | MUSTAFA KRAL MBK-3547388-DM-3547622/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 01:37 | 2023-09-22 01:48 | 0.192 | 2 | 610 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 31.205 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 19.072 | 0 | 0 | 65.337
000401161156 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | MENZIL DM-7295-DM-353302/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 06:55 | 2023-09-22 06:55 | 0.006 | 6 | 893 | 19 | 17 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0.189 | 2.298 | 0 | 0 | 0.8 | 0.239 | 0 | 0 | 3.526
000401151726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 09:43 | 2023-09-02 09:51 | 0.13 | 1 | 454 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.03 | 14.945 | 0 | 0.087 | 14.1 | 2.193 | 6.814 | 0 | 38.169
000401159179 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | CELIKHAN YENI DM-7138-DM-353897/0 | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-18 09:49 | 2023-09-18 10:17 | 0.475 | 0 | 1149 | 29 | 53 | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 115.586 | 0 | 0 | 49.66 | 18.501 | 1.658 | 0 | 185.405
000401160545 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 2 NOLU KOK-11687-TRAFO BİNASI-357572/HASTANE ÇIKIŞ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 21:44 | 2023-09-20 21:44 | 0.004 | 0 | 2130 | 0 | 0 | 3 | 625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401160580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 21:44 | 2023-09-20 21:44 | 0.006 | 3 | 812 | 48 | 61 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0.223 | 3.195 | 0 | 0 | 0.171 | 0.063 | 3.725 | 0 | 7.377
000401159570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13843625-8054-Trafobinatip-()-(600890/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 03:09 | 2023-09-19 03:59 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0.199
000401159667 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-356042/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 10:44 | 2023-09-19 11:23 | 0.658 | 5 | 967 | 40 | 28 | 1 | 43 | 1 | 0 | 31.71 | 179.169 | 0 | 0 | 0.565 | 27.638 | 1.654 | 0 | 240.736
000401151893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13716641-1155059-Enhdirek-(58991/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 15:43 | 2023-09-02 17:24 | 1.687 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18.143 | 16.528 | 0 | 0 | 0 | 2.948 | 0 | 0 | 37.619
000401155556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983101-1201585-Ogmusdirek-(80579/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 08:49 | 2023-09-10 10:21 | 1.525 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401159842 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KUYULU KOK-3426605-KOK-3427170/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 15:46 | 2023-09-19 17:49 | 2.049 | 3 | 151 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 28.319 | 58.544 | 0 | 0 | 7.495 | 30.145 | 0 | 0 | 124.503
000401160046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAPIKAYA MONOBLOK-7960-DM-355367/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 07:54 | 2023-09-20 07:55 | 0.014 | 1 | 204 | 0 | 54 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.065 | 0.482 | 0 | 0 | 0.033 | 0.004 | 0 | 0 | 0.584
000401159672 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13686595-1186357-Ogmusdirek-(442483/B)-(LV) | AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-19 17:42 | 0.694 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.385
000401152425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELENBEY MNB-7133-DM-354634/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 17:44 | 2023-09-03 17:59 | 0.262 | 1 | 1497 | 54 | 54 | 4 | 70 | 0 | 0 | 5.173 | 87.968 | 0 | 0 | 1.382 | 12.306 | 0 | 0 | 106.829
000401153106 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13929046-1112854-Enhdirek-(53853/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 05:15 | 2023-09-05 10:02 | 4.788 | 1 | 48 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.779 | 38.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.669
000401151389 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-356042/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 15:39 | 2023-09-01 17:56 | 2.289 | 5 | 966 | 40 | 28 | 1 | 43 | 1 | 0 | 221.194 | 760.224 | 0 | 0 | 1.282 | 95.931 | 6.462 | 0 | 1085.093
000401152384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | IGDE KOK-2342-DM-353191/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 15:14 | 2023-09-03 16:34 | 1.334 | 1 | 643 | 1 | 91 | 3 | 36 | 1 | 0 | 64.341 | 203.37 | 0 | 0 | 93.313 | 18.645 | 24.786 | 0 | 404.455
000401151456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-DM-355382/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 18:02 | 2023-09-01 18:10 | 0.125 | 0 | 164 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.823 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 7.903
000401152233 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek-(2119365/BALSUYU TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 09:07 | 2023-09-03 09:17 | 0.167 | 0 | 0 | 6 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.066
000401151852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | OG Fideri | AKBAYIR MNB-297-DM-2681528/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 07:36 | 2023-09-02 07:36 | 0.004 | 5 | 4974 | 12 | 152 | 21 | 539 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401151651 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | MENZIL DM-7295-DM-353450/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 02:18 | 2023-09-02 03:30 | 1.186 | 1 | 539 | 13 | 10 | 3 | 44 | 0 | 0 | 16.319 | 123.942 | 0 | 0 | 2.214 | 17.022 | 0 | 0 | 159.497
000401151652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ONSEN KOK-11029-DM-355392/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 06:17 | 2023-09-02 06:27 | 0.169 | 3 | 2539 | 1 | 267 | 3 | 215 | 0 | 1 | 4.752 | 74.977 | 0 | 0 | 2.955 | 14.905 | 0 | 1.676 | 99.265
000401152599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KALE KOK-10465-DM-353914/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 07:06 | 2023-09-04 07:10 | 0.078 | 2 | 508 | 0 | 17 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1.771 | 7.702 | 0 | 0.024 | 1.864 | 0.205 | 0 | 0 | 11.566
000401151558 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ELMACIK MNB-8530-DM-353577/ELMACIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 21:02 | 2023-09-01 21:06 | 0.066 | 4 | 510 | 52 | 7 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0.524 | 7.85 | 0 | 0 | 3.058 | 0.284 | 3.543 | 0 | 15.259
000401155029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14527135-4403356-Enhdirek-(4403435/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 06:47 | 2023-09-09 09:16 | 2.488 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.357 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 8.705
000401153611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | FIRNIZ YENI MONOBLOK-2001215-DM-2001224/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 04:50 | 2023-09-06 04:50 | 0.008 | 1 | 637 | 3 | 41 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.002 | 1.121 | 0 | 0 | 0.138 | 0.181 | 0 | 0 | 1.442
000401151753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353675/ÇALI PETROL-ALEMBEY ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 10:09 | 2023-09-02 10:20 | 0.192 | 0 | 22 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 1.021
000401161431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11J1-8536-DM-352800/MAHRUKAT OTOGAR ÇIKIŞI | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 16:55 | 2023-09-22 17:21 | 0.436 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 441 | 7 | 21 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 23.468 | 271.063 | 151.384 | 129.583 | 575.689
000401151867 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15736320-361817-Trafo-()-(431995/B-431998/B-448095/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 14:59 | 2023-09-02 15:28 | 0.474 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.022 | 0 | 0 | 0 | 34.814 | 0 | 0 | 53.836
000401152377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355784/GÜCÜK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 15:52 | 2023-09-03 15:52 | 0.013 | 8 | 1848 | 16 | 120 | 13 | 77 | 1 | 0 | 1.17 | 5.22 | 0 | 0 | 1.051 | 0.553 | 0.056 | 0 | 8.05
000401160132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 10:13 | 2023-09-20 10:13 | 0.006 | 1 | 118 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.319 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 2.009
000401153605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13677524-1156849-Enhdirek-(4390124/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 06:41 | 2023-09-06 09:49 | 3.137 | 0 | 33 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.351 | 0 | 0 | 121.196 | 2.352 | 0 | 0 | 148.899
000401153279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14401737-52-Trafobinatip-()-(652597/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 14:11 | 2023-09-05 14:37 | 0.429 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.677
000401151425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13749986-346-Trafobinatip-()-(701731/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 13:53 | 2023-09-01 16:33 | 2.677 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.028
000401153937 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539896-6838-Trafobinatip-()-(465129/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 20:05 | 2023-09-06 20:09 | 0.067 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 1.411
000401155686 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13689876-4597-Trafobinatip-()-(414807/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 16:47 | 2023-09-10 18:23 | 1.588 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519
000401151393 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 13938887-1188240-Ogmusdirek-(1279362/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-01 15:53 | 2023-09-01 18:35 | 2.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401151336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 13785109-904412-Agdirek-(1403672/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 14:04 | 2023-09-01 14:30 | 0.429 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228
000401151174 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11537493-8407-Trafobinatip-()-(153919/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 08:58 | 2023-09-01 09:04 | 0.098 | 7 | 1722 | 68 | 106 | 4 | 86 | 3 | 3 | 13.325 | 57.767 | 0.092 | 0 | 11.866 | 5.151 | 2.813 | 17.037 | 108.051
000401157197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14438201-3563339-Enhdirek-(3563581/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 19:15 | 2023-09-13 21:56 | 2.687 | 0 | 64 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.896 | 0 | 0 | 37.929 | 2.223 | 0 | 0 | 61.048
000401152632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13700878-5955-Trafobinatip-()-(548080/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 08:55 | 2023-09-04 13:28 | 4.554 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.281
000401152834 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14330224-3560470-Ogmusdirek-(3561042/I)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 15:44 | 2023-09-04 18:19 | 2.592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871
000401151330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14062549-1066763-Agdirek-(687280/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 14:08 | 2023-09-01 16:55 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401160224 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356978/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 13:45 | 2023-09-20 13:45 | 0.006 | 0 | 336 | 5 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 0.679 | 0.064 | 0.434 | 0 | 2.329
000401151938 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663909-332643 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 17:23 | 2023-09-02 20:07 | 2.735 | 1 | 39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 10.977 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 11.239
000401156808 | 4 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI DM-8953-DM-355240/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 22:04 | 2023-09-12 22:30 | 0.434 | 17 | 4675 | 94 | 87 | 31 | 197 | 1 | 0 | 252.046 | 330.617 | 0 | 0 | 775.733 | 20.38 | 86.482 | 0 | 1465.258
000401164064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13946555-917896-Agdirek-(561304/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 18:20 | 2023-09-29 19:15 | 0.913 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453
000401151708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13896536-945617-Agdirek-(1350778/A)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 09:35 | 2023-09-02 10:36 | 1.014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371
000401151147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 12192360-1579301-Agpanobox-(2129445/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 08:02 | 2023-09-01 09:23 | 1.353 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 1.497
000401151130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YENIDEMIR DM-12303-DM-356687/YENICEKALE | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 05:48 | 2023-09-01 05:48 | 0.006 | 3 | 1288 | 2 | 177 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.038 | 2.183 | 0 | 0 | 0.008 | 0.677 | 0 | 0 | 2.906
000401154099 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | MENZIL DM-7295-DM-353302/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 07:13 | 2023-09-07 07:14 | 0.006 | 6 | 890 | 19 | 17 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0.202 | 3.54 | 0 | 0 | 0.998 | 0.32 | 0 | 0 | 5.06
000401161096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13850400-354-Trafobinatip-()-(3350199/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 17:09 | 2023-09-21 19:17 | 2.14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892
000401151517 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14384196-2608337-Ogmusdirek-(2608389/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 20:08 | 2023-09-01 21:56 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401151181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13810053-1159109-Enhdirek-(144077/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 08:16 | 2023-09-01 09:37 | 1.348 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.411 | 0 | 0 | 56.176 | 0.112 | 0 | 0 | 58.699
000401161246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14216597-2711-Trafobinatip-()-(638175/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 10:22 | 2023-09-22 13:38 | 3.263 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.062
000401154138 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14171694-347444 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-07 08:59 | 2023-09-07 10:02 | 1.06 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.486 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0.975
000401156018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14116363-1215806-Ogmusdirek-(715972/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 11:09 | 2023-09-11 12:24 | 1.251 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.485
000401151697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13719773-4528-Trafobinatip-()-(527045/D)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 09:11 | 2023-09-02 12:32 | 3.347 | 0 | 39 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.928 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 32.098
000401151795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13941363-8352-Trafobinatip-()-(1416953/-520567/C-684367/C-685371/C-705014/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 13:02 | 2023-09-02 14:01 | 0.987 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.956 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 21.183
000401151338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | HAVSA KOK-8050-DM-2683404/ALPASLAN MAH | 3. ŞAHIS TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-01 11:54 | 2023-09-01 13:26 | 1.526 | 4 | 1286 | 0 | 85 | 3 | 69 | 2 | 1 | 67.417 | 139.252 | 0 | 0 | 17.838 | 33.37 | 53.212 | 8.977 | 320.066
000401162965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14008551-199-Trafobinatip-()-(661860/G)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 10:17 | 2023-09-27 10:58 | 0.684 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469
000401164480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14033315-2096-Trafobinatip-()-(587583/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 13:54 | 2023-09-30 15:50 | 1.94 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.742
000401152307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11539504-10519-Trafobinatip-()-(79996/ERICEK SIRIKCILER HES MONOBLOK)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 14:13 | 2023-09-03 16:48 | 2.585 | 0 | 288 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 122.596 | 0 | 0 | 59.555 | 1.773 | 0 | 0 | 183.924
000401152152 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KOCTEPE KOK-8701-KOK-353769/GÖLGELİ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 00:22 | 2023-09-03 01:02 | 0.673 | 0 | 318 | 2 | 32 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.016 | 0 | 0 | 4.46 | 0.354 | 0 | 0 | 36.83
000401151727 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13983078-1171170-Enhdirek-(2119365/BALSUYU TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 10:00 | 2023-09-02 10:10 | 0.167 | 0 | 0 | 6 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.085
000401156412 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355947/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 09:46 | 2023-09-12 09:46 | 0.001 | 3 | 453 | 128 | 22 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401156349 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK CATBAHCE DM-7296-DM-354548/ÇAMDERE ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 07:54 | 2023-09-12 09:09 | 1.236 | 0 | 921 | 0 | 110 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.404 | 0 | 0 | 1.049 | 1.844 | 0 | 0 | 48.297
000401161681 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11539921-6432-Trafobinatip-()-(60361/DM_III/21NIN DM_III/23 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 08:38 | 2023-09-23 09:35 | 0.943 | 0 | 2126 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 366.978 | 0 | 0 | 6.943 | 94.801 | 0 | 0 | 468.722
000401152341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14051144-3294-Trafobinatip-()-(661358/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 13:57 | 2023-09-03 14:35 | 0.628 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
000401157154 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAYATEPE KÖK-3457052-KOK-3457171/ŞEMİKAN ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 17:34 | 2023-09-13 20:36 | 3.02 | 0 | 227 | 0 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.774 | 0 | 0 | 58.054 | 18.051 | 0 | 0 | 222.879
000401153440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353675/ÇALI PETROL-ALEMBEY ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 18:25 | 2023-09-05 18:27 | 0.022 | 0 | 22 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0.53
000401161463 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BURUNCAYIR KOYU TR-1-7544-DİREK TİPİ TRAFO-342299/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 17:54 | 2023-09-22 18:00 | 0.095 | 0 | 201 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.471 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 3.555
000401156428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-353890/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 10:38 | 2023-09-12 10:38 | 0.006 | 3 | 806 | 48 | 61 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0.254 | 3.696 | 0 | 0 | 0.265 | 0.087 | 6.132 | 0 | 10.434
000401155308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13952541-5191-Trafobinatip-()-(533982/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 17:58 | 2023-09-09 18:30 | 0.53 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 3.728
000401158182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13920440-10884-Trafobinatip-()-(601743/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 20:34 | 2023-09-15 21:28 | 0.898 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5
000401153984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13803603-1148129-Enhdirek-(53872/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 19:24 | 2023-09-06 20:20 | 0.931 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.749 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 8.532
000401155921 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663163-347911 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 07:01 | 2023-09-11 09:05 | 2.064 | 1 | 83 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28.247 | 64.371 | 0 | 0 | 106.759 | 0.135 | 435.246 | 0 | 634.758
000401155156 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13831704-331883 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 13:33 | 2023-09-09 13:39 | 0.107 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.922 | 0 | 0 | 0.074 | 0.052 | 0 | 0 | 3.048
000401156808 | 3 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESNI DM-8953-DM-355262/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 22:04 | 2023-09-12 22:27 | 0.376 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025
000401157638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13704848-5078-Trafobinatip-()-(572866/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 17:38 | 2023-09-14 18:29 | 0.855 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 2.086
000401156033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13704848-5078-Trafobinatip-()-(572866/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 11:46 | 2023-09-11 13:07 | 1.345 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2.352
000401156989 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAYATEPE KÖK-3457052-KOK-3457171/ŞEMİKAN ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 12:12 | 2023-09-13 14:44 | 2.536 | 0 | 227 | 0 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.931 | 0 | 0 | 109.977 | 16.986 | 0 | 0 | 256.894
000401156882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534734-6436-Trafobinatip-()-(84252/AKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 08:48 | 2023-09-13 09:12 | 0.403 | 1 | 1910 | 8 | 41 | 2 | 133 | 5 | 2 | 10.262 | 173.947 | 0 | 0 | 13.589 | 28.133 | 219.035 | 0 | 444.966
000401156833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F2 MNB-8525-DM-353367/TURKCELL-TARIMSAL SULAMA CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 06:13 | 2023-09-13 06:17 | 0.074 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0.206
000401156669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-354911/KUZKENT ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 18:09 | 2023-09-12 18:10 | 0.017 | 8 | 827 | 28 | 10 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0.99 | 4.637 | 0 | 0 | 0.712 | 0.09 | 0.094 | 0 | 6.523
000401155176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11536036-6362-Trafobinatip-()-(268793/SERGEN-TOPAKTAS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 12:51 | 2023-09-09 15:24 | 2.543 | 1 | 115 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.511 | 36.569 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 51.412
000401156217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13813497-1148066-Enhdirek-(53984/KURUOVA MERKEZ)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 22:27 | 2023-09-11 22:57 | 0.497 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.719 | 0 | 0 | 0 | 6.512 | 0 | 0 | 21.231
000401155929 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13814947-2164832 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 12:45 | 2023-09-11 12:55 | 0.174 | 0 | 77 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.782 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 3.802
000401156868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 08:13 | 2023-09-13 08:13 | 0.005 | 1 | 117 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.177 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 1.81
000401156586 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2206493/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 12:25 | 2023-09-12 16:57 | 4.546 | 1 | 267 | 33 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27.107 | 341.155 | 0 | 0 | 18.516 | 9.713 | 0 | 0 | 396.491
000401156574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15741573-362948-Trafo-()-(617551/D-619829/D-621527/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 15:17 | 2023-09-12 16:44 | 1.454 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.329
000401156587 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | CINARIK MNB-8529-DM-353575/ÇOKPINAR-TEKPINAR ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 15:45 | 2023-09-12 16:35 | 0.837 | 0 | 421 | 11 | 114 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 99.798 | 0 | 0 | 39.775 | 18.313 | 0 | 0 | 157.886
000401156891 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324222-1175826-Enhdirek-(283362/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 09:57 | 2023-09-13 10:02 | 0.083 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.651
000401157334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | CECELI MNB-11432-DM-356160/İMALI CECELİ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 07:09 | 2023-09-14 07:09 | 0.006 | 2 | 1857 | 0 | 235 | 4 | 61 | 0 | 1 | 1.001 | 6.164 | 0 | 0 | 0.087 | 0.345 | 0 | 0.167 | 7.764
000401157472 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13991659-7328-Trafobinatip-()-(429286/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-14 10:58 | 2023-09-14 15:48 | 4.844 | 0 | 231 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 198.147 | 0 | 0 | 0 | 294.486 | 0 | 63.692 | 556.325
000401154719 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13846487-1110563-Enhdirek-(133657/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 14:32 | 2023-09-08 17:35 | 3.054 | 2 | 98 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9.319 | 86.835 | 0 | 0 | 31.131 | 3.658 | 0 | 0 | 130.943
000401158399 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356984/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:54 | 2023-09-16 10:57 | 0.049 | 3 | 176 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4.362 | 4.499 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 9.279
000401155431 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YAZIKARAKUYU MNB-8829-DM-355955/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 22:44 | 2023-09-09 22:55 | 0.176 | 1 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547
000401152332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11537543-8050-Trafobinatip-()-(82148/ALPASLAN MAHALLESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-03 07:00 | 2023-09-03 07:04 | 0.065 | 4 | 1271 | 0 | 84 | 3 | 69 | 2 | 1 | 5.721 | 11.756 | 0 | 0 | 0.801 | 2.373 | 4.039 | 0.538 | 25.228
000401155024 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TEGMENLI DM-3490272-DM-3490392/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 02:20 | 2023-09-09 02:21 | 0.011 | 4 | 2275 | 66 | 136 | 22 | 130 | 24 | 0 | 0.416 | 6.503 | 0 | 0 | 2.093 | 0.811 | 12.149 | 0 | 21.972
000401155035 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAKIRHOYUK DM-8925-DM-355941/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 07:04 | 2023-09-09 07:05 | 0.006 | 1 | 282 | 24 | 5 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0.354 | 0.979 | 0 | 0 | 0.441 | 0.056 | 0.079 | 0 | 1.909
000401155065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 08:44 | 2023-09-09 08:45 | 0.006 | 1 | 116 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.208 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 1.835
000401154754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 14279850-6386-Trafobinatip-()-(553501/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 17:44 | 2023-09-06 20:56 | 3.203 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711
000401156241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 13854163-928934-Agdirek-(1339406/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 21:25 | 2023-09-11 22:03 | 0.624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
000401152712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11535442-2383-Trafobinatip-()-(158834/MOBILRINGHATTI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-04 10:41 | 2023-09-04 11:10 | 0.488 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 3.071 | 32.178 | 35.253 | 0 | 72.127
000401154960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13952541-5191-Trafobinatip-()-(533981/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-08 21:46 | 2023-09-08 22:20 | 0.572 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916
000401164309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-DM-354248/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 12:12 | 2023-09-30 12:15 | 0.058 | 0 | 2425 | 0 | 18 | 8 | 463 | 0 | 1 | 0 | 29.447 | 0 | 0 | 3.511 | 28.995 | 0 | 0.063 | 62.016
000401157617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | BESENLI MNB-7690-DM-355293/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 16:13 | 2023-09-14 16:13 | 0.006 | 0 | 369 | 1 | 41 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0.568 | 0.207 | 0 | 0 | 1.887
000401157869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15728668-365737-Trafo-()-(492781/C-549930/C-549931/C-591175/C-697155/C-700787/C-700793/C-701223/C-701224/C-708320/C-730331/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-15 10:11 | 2023-09-15 15:00 | 4.821 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 322.972 | 0 | 0 | 0 | 44.212 | 0 | 0 | 367.184
000401155575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM Fideri | KAPICAM TM-12747-TM-356407/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 09:53 | 2023-09-10 10:54 | 1.018 | 0 | 53 | 2 | 0 | 15 | 58 | 11 | 0 | 0 | 9.308 | 0 | 0 | 1865.834 | 180.102 | 499.418 | 0 | 2554.662
000401155553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14063005-3695-Trafobinatip-()-(641701/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 19:41 | 2023-09-09 20:49 | 1.136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.394
000401158253 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADIYAMAN TM-7137-TM-354627/0 | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 05:51 | 2023-09-16 06:22 | 0.512 | 6 | 1704 | 38 | 262 | 11 | 66 | 3 | 0 | 21.653 | 102.581 | 0 | 0 | 50.134 | 12.044 | 23.818 | 0 | 210.23
000401158993 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13845241-1183837-Ogmusdirek-(421496/C)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 16:21 | 2023-09-17 18:32 | 2.196 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.863 | 0 | 0 | 0 | 2.428 | 0 | 0 | 35.291
000401157850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 09:29 | 2023-09-15 09:30 | 0.015 | 1 | 455 | 22 | 38 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.004 | 1.775 | 0 | 0.014 | 1.953 | 0.255 | 1.045 | 0 | 5.046
000401157954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15730883-361367-Trafo-()-(1464723/-1464725/-1464726/-2086981/-2099349/-2109196/A-2109205/A-2126262/-629424/A-629740/A-657006/A-725181/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 13:16 | 2023-09-15 13:55 | 0.653 | 0 | 352 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 37.556 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 0 | 12.445 | 78.571
000401158083 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 11534919-8540-Trafobinatip-()-(389024/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 15:50 | 2023-09-15 19:23 | 3.566 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.661 | 0 | 0 | 0 | 16.125 | 0 | 0 | 45.786
000401157957 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | YAZIKARAKUYU MNB-8829-DM-355954/TİLEYLİ TARAFI SULAMA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 13:20 | 2023-09-15 13:21 | 0.011 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
000401157922 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11537203-10651-Trafobinatip-()-(276142/hacıomer cıkısı)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 08:48 | 2023-09-15 09:16 | 0.47 | 1 | 215 | 3 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17.66 | 15.015 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 33.444
000401157661 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | OREN KOYU TR-1-5317-DİREK TİPİ TRAFO-338360/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 22:49 | 2023-09-14 22:57 | 0.133 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 3.015
000401158488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | OTOAYGAZ BINA-8880-DM-354248/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 14:30 | 2023-09-16 14:38 | 0.122 | 0 | 2426 | 0 | 18 | 8 | 466 | 0 | 1 | 0 | 52.402 | 0 | 0 | 8.825 | 57.642 | 0 | 0.109 | 118.978
000401158377 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KARGALI MNB-11450-DM-356982/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:49 | 2023-09-16 11:58 | 1.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401160076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 08:32 | 2023-09-20 08:32 | 0.006 | 1 | 118 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.177 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 1.807
000401158079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14373897-3328877-Trafobinatip-()-(3329357/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 16:54 | 2023-09-15 18:58 | 2.063 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.62
000401160398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13680403-2719-Trafobinatip-()-(621933/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 19:02 | 2023-09-20 20:32 | 1.498 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.209
000401156212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 14014892-1198213-Ogmusdirek-(663231/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 19:28 | 2023-09-11 20:58 | 1.509 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098
000401157354 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14386622-2182274-Enhdirek-(2182287/SOKUMILYANLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 13:07 | 2023-09-14 13:09 | 0.036 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.733
000401156575 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11540070-8049-Trafobinatip-()-(84691/HAT20247)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-12 15:34 | 2023-09-12 15:45 | 0.184 | 0 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 91.256 | 0 | 0 | 0 | 42.513 | 0 | 0 | 133.769
000401161283 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13837696-1205578-Ogmusdirek-(2190781/-596605/C-599492/C-599496/C-685438/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 12:42 | 2023-09-22 14:00 | 1.3 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 32.103 | 0 | 0 | 0 | 6.276 | 0 | 0 | 38.379
000401157335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14317705-1219290-Ogmusdirek-(568777/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-13 18:57 | 2023-09-13 19:53 | 0.931 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.423 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 3.508
000401164182 | 1 | ADIYAMAN | TUT | Dağıtım Transformatörü | 13669104-1184601-Ogmusdirek-(3474363/B-3474367/B-403497/B-403501/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 07:49 | 2023-09-30 08:50 | 1.02 | 0 | 91 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.742 | 0 | 0 | 0 | 9.175 | 0 | 0 | 22.917
000401164269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 15730514-358147-Trafo-()-(584146/B-670598/B-699679/B-699680/B)-(LV-LV-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 01:42 | 2023-09-30 02:14 | 0.526 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.381 | 0 | 0 | 0 | 3.958 | 0 | 0 | 17.339
000401164251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | DEREKOY MNB-6363-KOK-355320/0 | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 09:20 | 2023-09-30 10:12 | 0.882 | 0 | 187 | 0 | 103 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.489 | 0 | 0 | 39.185 | 2.386 | 0 | 0 | 119.06
000401164242 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HAMDILER TR-7956-DİREK TİPİ TRAFO-336102/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 10:41 | 2023-09-30 10:48 | 0.126 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
000401164291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 10:54 | 2023-09-30 10:54 | 0.006 | 0 | 185 | 48 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0.354 | 0.022 | 0 | 0 | 0.801
000401156432 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | 12235123-1576655-Agpanobox-(421526/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 10:56 | 2023-09-12 14:18 | 3.369 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 5.807
000401163536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15795791-3558114-Trafo-()-(3558266/A-3558315/A-3558326/A-3558375/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 15:27 | 2023-09-28 16:55 | 1.464 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.145
000401163048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13695461-1157923-Enhdirek-(99240/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 14:16 | 2023-09-27 19:11 | 4.91 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.359
000401162478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534402-1084-Trafobinatip-()-(61962/DONGELE RING HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-29 09:30 | 2023-09-29 15:30 | 6 | 0 | 362 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 314.046 | 0 | 0 | 0 | 8.138 | 0 | 0 | 322.184
000401164178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR4 CAMPINARI-9975-DİREK TİPİ TRAFO-334660/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 07:40 | 2023-09-30 08:55 | 1.239 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95
000401164184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14043765-1143182-Enhdirek-(53132/HAT763)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 08:04 | 2023-09-30 08:57 | 0.875 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401164162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13709006-8161-Trafobinatip-()-(605370/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 02:31 | 2023-09-30 03:03 | 0.526 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
000401160264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 14377583-3488335-Enhdirek-(3489151/CALIS)-(MV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 11:59 | 2023-09-20 14:43 | 2.742 | 0 | 156 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61.879 | 0 | 0 | 0 | 3.677 | 0 | 0 | 65.556
000401160269 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355949/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 15:55 | 2023-09-20 15:56 | 0.017 | 0 | 216 | 66 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0.044 | 0.02 | 0 | 0 | 0.937
000401160227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ONSEN KOK-11029-DM-355391/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 13:59 | 2023-09-20 14:06 | 0.111 | 4 | 1376 | 19 | 72 | 10 | 88 | 2 | 1 | 3.951 | 37.968 | 0 | 0 | 37.636 | 9.109 | 25.978 | 0.222 | 114.864
000401161207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-353175/AFSIN ERCENE CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 06:09 | 2023-09-22 06:41 | 0.52 | 1 | 587 | 5 | 26 | 10 | 27 | 1 | 0 | 2.427 | 65.296 | 0 | 0 | 29.062 | 10.759 | 72.435 | 0 | 179.979
000401160983 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11572342-2162739-Trafobinatip-()-(2163118/HASTANE CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-21 16:38 | 2023-09-21 16:43 | 0.085 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 145.282 | 9.641 | 0 | 0 | 155.585
000401161015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14208155-10221-Trafobinatip-()-(523186/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 18:03 | 2023-09-21 19:20 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0 | 19.89
000401160821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736161-2546-Trafobinatip-()-(610478/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 12:56 | 2023-09-21 14:08 | 1.204 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 2.702
000401156413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14138701-9612-Trafobinatip-()-(611533/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 10:08 | 2023-09-12 10:29 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0.299
000401161963 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 15734342-366798-Trafo-()-(454213/A)-(LV) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 21:04 | 2023-09-24 21:20 | 0.274 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.162
000401161814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13775066-5244-Trafobinatip-()-(1443769/-586605/C-753742/C)-(LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 14:30 | 2023-09-24 15:11 | 0.683 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.923 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 7.703
000401161403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 15:25 | 2023-09-22 15:26 | 0.011 | 0 | 186 | 14 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 1.277 | 0.026 | 0 | 0 | 1.764
000401156581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13665451-2739-Trafobinatip-()-(622567/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 15:45 | 2023-09-12 18:17 | 2.54 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.118 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 19.241
000401162449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534812-853-Trafobinatip-()-(82345/DISHASTANESI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 03:40 | 2023-09-26 04:50 | 1.161 | 0 | 7823 | 0 | 1 | 9 | 941 | 0 | 1 | 0 | 1334.327 | 0 | 0 | 476.239 | 383.861 | 0 | 2.283 | 2196.71
000401162564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-DM-2151853/SUCATI CIKIŞ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 10:09 | 2023-09-26 10:53 | 0.727 | 0 | 214 | 0 | 27 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 29.134 | 0 | 0 | 41.724 | 29.042 | 15.255 | 0 | 115.155
000401164070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13813727-5653-Trafobinatip-()-(615942/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 19:49 | 2023-09-29 21:14 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
000401157818 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14950505-351081 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 08:59 | 2023-09-15 09:02 | 0.054 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521
000401158489 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324222-1175826-Enhdirek-(283362/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 17:04 | 2023-09-16 17:07 | 0.042 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.292
000401155091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14012387-955105-Agdirek-(1476506/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-09 10:12 | 2023-09-09 13:01 | 2.809 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
000401162455 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ABBASLAR MNB-12468-DM-356822/DEMİRCİLER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 06:23 | 2023-09-26 06:24 | 0.001 | 1 | 118 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401162488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 15729466-361621-Trafo-()-(1513137/-676970/B-676971/B-677285/B-679277/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 08:36 | 2023-09-26 09:25 | 0.817 | 0 | 73 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.898
000401157955 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 14418831-1112210-Enhdirek-(153139/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 13:20 | 2023-09-15 14:25 | 1.081 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.115
000401158709 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13787393-1112902-Enhdirek-(52909/GURGENLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 08:47 | 2023-09-17 09:01 | 0.229 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.692 | 0 | 0 | 0.098 | 0.086 | 0 | 0 | 4.876
000401160731 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | KARGALI MNB-11450-DM-356982/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 08:30 | 2023-09-21 10:11 | 1.687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401160727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DM5-60-61-DM-332627/AKBAŞ CADDESİ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 08:11 | 2023-09-21 08:51 | 0.668 | 0 | 323 | 1 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.554 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 41.016
000401159162 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_IV/1-6851-TRAFO BİNASI-354106/DM_4/2 ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 08:55 | 2023-09-18 09:46 | 0.846 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 189.075 | 0 | 0 | 0 | 45.164 | 0 | 0 | 234.239
000401159577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ONSEN KOK-11029-DM-355392/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 06:59 | 2023-09-19 07:43 | 0.739 | 3 | 2559 | 1 | 267 | 3 | 216 | 0 | 1 | 23.238 | 381.687 | 0 | 0 | 19.424 | 65.911 | 0 | 9.638 | 499.898
000401159597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | F7 MNB-12358-DM-2681499/F7 MNB DEN NURHAK CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 08:05 | 2023-09-19 08:05 | 0.006 | 7 | 5897 | 67 | 201 | 57 | 583 | 11 | 2 | 1.367 | 14.611 | 0.346 | 0 | 21.243 | 3.233 | 6.398 | 0.547 | 47.745
000401158255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | KARAZIYARET MOD-12038-DM-351848/0 | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-19 08:30 | 2023-09-19 11:30 | 3 | 0 | 1282 | 0 | 13 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 684.891 | 0 | 0 | 0 | 284.373 | 0 | 0 | 969.264
000401159143 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek-(89873/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-18 09:40 | 2023-09-18 09:45 | 0.083 | 1 | 93 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.501 | 2.081 | 0 | 0 | 3.224 | 0.04 | 2.218 | 0 | 8.064
000401157462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13849627-959267-Agdirek-(1339259/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 12:20 | 2023-09-14 13:26 | 1.094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721
000401159575 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355951/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 06:13 | 2023-09-19 06:14 | 0.017 | 1 | 239 | 45 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.176 | 0.661 | 0 | 0 | 0.324 | 0.055 | 0.007 | 0 | 1.223
000401159586 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | CATALAGAC KOK-7006-KOK-354531/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-19 09:27 | 2023-09-19 15:15 | 5.793 | 1 | 86 | 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 28.898 | 80.589 | 0 | 0 | 82.777 | 4.318 | 0 | 0 | 196.582
000401159694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12199566-1579939-Agpanobox-(555145/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 12:08 | 2023-09-19 15:05 | 2.961 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.438 | 0 | 0 | 0 | 5.673 | 0 | 0 | 12.111
000401160032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | BATTAL KOK-12346-DM-353194/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 01:30 | 2023-09-20 01:31 | 0.003 | 0 | 2506 | 0 | 4 | 9 | 912 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401163529 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11539893-6555-Trafobinatip-()-(3637244/F)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 13:46 | 2023-09-28 13:57 | 0.189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
000401157465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13709715-3043-Trafobinatip-()-(537731/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 12:23 | 2023-09-14 13:16 | 0.884 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.748 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 3.167
000401161216 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | CATALAGAC(KELALMAZ MAH. TR-1-6652-DİREK TİPİ TRAFO-344747/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 10:58 | 2023-09-22 11:06 | 0.131 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.591
000401159767 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 13650858-1186233-Ogmusdirek-(440783/A)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-19 14:56 | 2023-09-19 20:18 | 5.381 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.942 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 16.272
000401161879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TM Fideri | KILILTTM-6125-Trafobinatip-()-(257088/MARAS)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 16:01 | 2023-09-24 16:59 | 0.959 | 12 | 2760 | 138 | 195 | 23 | 97 | 8 | 4 | 520.373 | 749.549 | 9.705 | 1.139 | 529.666 | 65.172 | 633.911 | 11.901 | 2521.416
000401159595 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KUYULU KOK-3426605-KOK-3426626/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 07:59 | 2023-09-19 09:10 | 1.194 | 5 | 549 | 8 | 13 | 3 | 15 | 1 | 0 | 20.44 | 21.395 | 0 | 0 | 0.864 | 1.966 | 0.141 | 0 | 44.806
000401159854 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13712201-1654-Trafobinatip-()-(443866/B)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 20:20 | 2023-09-19 20:50 | 0.501 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.697
000401163890 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14428601-3479361-Enhdirek-(94094/HAT27485)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 14:00 | 2023-09-29 14:06 | 0.097 | 0 | 8 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 11.848 | 3.361 | 0 | 0 | 15.672
000401156910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356500/0 | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-24 09:00 | 2023-09-24 13:00 | 4 | 0 | 887 | 0 | 4 | 2 | 443 | 1 | 0 | 0 | 503.439 | 0 | 0 | 49.014 | 929.553 | 151.789 | 0 | 1633.795
000401158539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-DM-353503/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 16:30 | 2023-09-16 16:49 | 0.318 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 931 | 1 | 26 | 0 | 1.933 | 0 | 0 | 3.585 | 341.351 | 16.151 | 108.508 | 471.528
000401160944 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | BESYOL KOK -8950-KOK-356042/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 16:21 | 2023-09-21 18:20 | 1.981 | 5 | 967 | 40 | 28 | 1 | 42 | 1 | 0 | 38.099 | 265.41 | 0 | 0 | 0.577 | 37.917 | 2.703 | 0 | 344.706
000401160240 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13855883-4372-Trafobinatip-()-(393736/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 13:58 | 2023-09-20 14:25 | 0.454 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.225 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | 8.176
000401161556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13708974-6677-Trafobinatip-()-(1489935/-540144/E-540146/E-540149/E-540150/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 20:07 | 2023-09-22 20:53 | 0.768 | 0 | 114 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.997 | 0 | 0 | 0 | 6.222 | 0 | 0 | 25.219
000401162586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13729520-6520-Trafobinatip-()-(509698/D)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 12:23 | 2023-09-26 17:31 | 5.135 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.683
000401160021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15739261-362153-Trafo-()-(656759/B-656760/B-656762/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-19 21:17 | 2023-09-19 21:41 | 0.398 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.935
000401162506 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BURMAPINAR KOYU TR-1350-DİREK TİPİ TRAFO-343374/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 09:06 | 2023-09-26 12:28 | 3.372 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0 | 0 | 16.729
000401161896 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 14427352-4216-Trafobinatip-()-(384879/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 19:09 | 2023-09-24 19:42 | 0.543 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.757
000401162733 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355952/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 16:59 | 2023-09-26 16:59 | 0.001 | 3 | 526 | 103 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401158729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ONSEN KOK-11029-DM-355391/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 08:27 | 2023-09-17 08:33 | 0.098 | 4 | 1375 | 19 | 72 | 10 | 88 | 2 | 1 | 2.652 | 27.202 | 0 | 0 | 17.432 | 5.676 | 11.294 | 0.088 | 64.344
000401156399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | TR3 SENIR MAHALLESI-3892-DİREK TİPİ TRAFO-335589/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 09:21 | 2023-09-12 10:22 | 1.016 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.589 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 3.68
000401158696 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | ARIKONAK DM-12305-DM-356682/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 06:20 | 2023-09-17 06:21 | 0.008 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.221
000401158829 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | TILEYLI DM-8831-DM-355951/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 12:01 | 2023-09-17 12:02 | 0.017 | 1 | 239 | 45 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.259 | 0.917 | 0 | 0 | 0.396 | 0.109 | 0.005 | 0 | 1.686
000401162091 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13643311-5583-Trafobinatip-()-(428919/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-25 10:06 | 2023-09-25 13:25 | 3.314 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.177
000401157473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13809744-10610-Trafobinatip-()-(486659/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-14 12:08 | 2023-09-14 12:53 | 0.763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401158702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-DM-353502/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 07:15 | 2023-09-17 07:45 | 0.499 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 139 | 12 | 9 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 69.293 | 79.236 | 549.272 | 76.172 | 774.255
000401158591 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13991032-7248-Trafobinatip-()-(418576/A)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-16 16:17 | 2023-09-16 19:00 | 2.714 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.637
000401161493 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BY.BURC MH.-4313-DİREK TİPİ TRAFO-345113/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 19:06 | 2023-09-22 19:15 | 0.148 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 3.638
000401158927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-353455/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 16:00 | 2023-09-17 16:26 | 0.441 | 1 | 455 | 22 | 37 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.107 | 41.611 | 0 | 0 | 14.669 | 7.223 | 15.79 | 0 | 79.4
000401160784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | DEMIRCILIK MNB-8524-DM-355784/GÜCÜK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-21 10:54 | 2023-09-21 10:55 | 0.013 | 8 | 1858 | 16 | 120 | 13 | 77 | 1 | 0 | 1.622 | 5.035 | 0 | 0 | 1.506 | 0.411 | 0.097 | 0 | 8.671
000401158879 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13922105-1183755-Ogmusdirek-(420413/B-420414/B-420415/B-420418/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 13:29 | 2023-09-17 15:10 | 1.696 | 0 | 295 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.597 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 0 | 63.077
000401158910 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 13694138-3675-Trafobinatip-()-(1336166/-1337817/-1515206/-631568/G-631569/G-658168/G-658242/G)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 14:36 | 2023-09-17 15:04 | 0.464 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.542 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 13.068
000401158748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | AKBAYIR MNB-297-DM-353388/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 08:36 | 2023-09-17 08:37 | 0.008 | 2 | 909 | 50 | 49 | 16 | 45 | 1 | 1 | 0.582 | 2.25 | 0.306 | 0 | 5.237 | 0.218 | 0.7 | 0.251 | 9.544
000401158743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-DM-2151848/SUCATI GİRİŞ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-17 08:41 | 2023-09-17 08:45 | 0.059 | 2 | 3156 | 4 | 261 | 19 | 259 | 3 | 0 | 0.337 | 28.473 | 0 | 0 | 12.252 | 12.112 | 19.854 | 0 | 73.028
000401158383 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11534734-6436-Trafobinatip-()-(84252/AKSU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-16 10:55 | 2023-09-16 10:59 | 0.067 | 1 | 1915 | 8 | 41 | 2 | 133 | 5 | 2 | 2.088 | 34.611 | 0 | 0 | 1.786 | 5.768 | 36.831 | 0 | 81.084
000401162491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13964132-1168510-Enhdirek-(151236/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-26 06:59 | 2023-09-26 08:10 | 1.177 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.192 | 0 | 1.205
000401160502 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | SAMSATDM-6709-DM-353926/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 20:35 | 2023-09-20 20:36 | 0.017 | 0 | 208 | 0 | 1 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 0.182 | 0.379 | 0 | 0 | 1.422
000401160242 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | TR7 MNB-7077-DM-355386/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 13:08 | 2023-09-20 16:07 | 2.983 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 53.006 | 0 | 0 | 0 | 43.789 | 0 | 0 | 96.795
000401161670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324222-1175826-Enhdirek-(283362/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 06:42 | 2023-09-23 08:59 | 2.285 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.487 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 4.09
000401161670 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324222-1175826-Enhdirek-(283362/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-23 08:59 | 2023-09-23 09:01 | 0.041 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.261
000401160383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:44 | 2023-09-20 18:45 | 0.011 | 0 | 792 | 6 | 73 | 5 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0.1 | 0.365 | 0.006 | 0 | 3.421
000401164445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356229/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 09:07 | 2023-09-30 09:11 | 0.057 | 4 | 2862 | 1 | 44 | 11 | 87 | 0 | 6 | 3.016 | 23.588 | 0 | 0 | 1.789 | 3.333 | 0 | 1.386 | 33.112
000401163236 | 5 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-3 ADM-4131-DM-352930/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 21:44 | 2023-09-27 21:53 | 0.138 | 0 | 3330 | 0 | 4 | 7 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 85.004 | 0 | 0 | 17.81 | 80.331 | 0 | 0 | 183.145
000401164441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | ANDIRIN DM-11523-DM-356253/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 19:50 | 2023-09-29 19:55 | 0.093 | 1 | 756 | 0 | 25 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.866 | 10.112 | 0 | 0 | 0.383 | 0.304 | 0 | 0 | 11.665
000401163146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353610/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 16:13 | 2023-09-27 16:13 | 0.008 | 0 | 944 | 10 | 37 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0.007 | 0.11 | 0 | 0 | 3.227
000401163728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 11538701-6480-Trafobinatip-()-(582591/B-709983/B-709984/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 20:59 | 2023-09-28 22:16 | 1.284 | 0 | 144 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.702 | 0 | 0 | 0 | 14.922 | 0 | 0 | 22.624
000401164281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11536426-11720-Trafobinatip-()-(747491/A)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 10:10 | 2023-09-30 15:54 | 5.724 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 110.223 | 0 | 0 | 0 | 413.968 | 0 | 0 | 524.191
000401163773 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | IPEKLI KOK-6706-DM-353614/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 07:03 | 2023-09-29 07:38 | 0.583 | 5 | 663 | 13 | 41 | 6 | 35 | 0 | 0 | 4.712 | 66.907 | 0 | 0 | 11.712 | 3.941 | 0 | 0 | 87.272
000401163481 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM_I/32-4984-TRAFO BİNASI-354491/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 13:43 | 2023-09-28 15:42 | 1.978 | 0 | 3213 | 0 | 19 | 6 | 288 | 0 | 1 | 0 | 711.207 | 0 | 0 | 127.5 | 308.037 | 0 | 7.126 | 1153.87
000401163657 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13685836-4315-Trafobinatip-()-(408657/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 18:44 | 2023-09-28 19:20 | 0.595 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445
000401163268 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13918336-1111580-Enhdirek-(155257/KONUKLU (PAMLUG) HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 19:50 | 2023-09-27 20:00 | 0.166 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456
000401160385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 14165890-900222-Agdirek-(1337199/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:27 | 2023-09-20 20:04 | 1.627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
000401164147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13936359-1198360-Ogmusdirek-(556916/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 20:30 | 2023-09-29 21:46 | 1.264 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.933
000401163783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | YENI TR 100 kVA-3637248-TRAFO-3637252/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 07:59 | 2023-09-29 08:31 | 0.534 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 1.688
000401160458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13883780-390-Trafobinatip-()-(672460/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:18 | 2023-09-20 19:05 | 0.774 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584
000401162945 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741032-367334-Trafo-()-(457994/A-457995/A-465658/A-465659/A)-(LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 17:00 | 8 | 0 | 640 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 887.515 | 0 | 0 | 0 | 202.444 | 0 | 0 | 1089.959
000401163855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ELDELEK MONOBLOK-222-DM-2680211/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 11:59 | 2023-09-29 11:59 | 0.006 | 0 | 185 | 48 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 2.926 | 0.025 | 0 | 0 | 3.354
000401163719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13705408-4119-Trafobinatip-()-(560784/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 22:18 | 2023-09-28 23:10 | 0.866 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.967
000401163521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 12192275-1579658-Agpanobox-(1541578/G)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 15:03 | 2023-09-28 17:40 | 2.611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.751 | 0 | 0 | 0 | 4.566 | 0 | 0 | 10.317
000401163129 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2205914/BÜYÜKKAVAKLI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 15:48 | 2023-09-27 15:59 | 0.185 | 1 | 301 | 14 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.175 | 8.682 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 9.404
000401163769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | HASANCIKLI MNB-1073-DM-353028/AĞABEYLİ ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 06:23 | 2023-09-29 07:35 | 1.201 | 6 | 6000 | 4 | 959 | 11 | 201 | 1 | 1 | 58.418 | 880.338 | 0 | 0 | 101.336 | 66.562 | 0 | 5.966 | 1112.62
000401163310 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-1 ADM-2133-DM-353107/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 06:54 | 2023-09-28 07:24 | 0.49 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.398 | 0 | 0 | 0 | 19.282 | 0 | 0 | 27.68
000401163702 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13742270-3124-Trafobinatip-()-(378643/B)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 18:15 | 2023-09-28 20:42 | 2.445 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.807
000401163314 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13888708-7792-Trafobinatip-()-(392191/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 07:50 | 2023-09-28 11:48 | 3.969 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.197
000401160538 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | 13651440-1189929-Ogmusdirek-(220067/Bilinmiyor)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 22:00 | 2023-09-20 22:08 | 0.133 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349
000401163340 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14017702-1139466-Enhdirek-(3454682/0)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 11:12 | 2023-09-28 11:18 | 0.098 | 1 | 297 | 18 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.958 | 8.115 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 10.252
000401161466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13883780-390-Trafobinatip-()-(672461/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 16:58 | 2023-09-22 17:58 | 1.01 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 2.236
000401161282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11538671-5239-Trafobinatip-()-(68539/TASOLUK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 11:15 | 2023-09-22 11:40 | 0.431 | 1 | 635 | 1 | 35 | 2 | 32 | 0 | 0 | 4.612 | 46.62 | 0 | 0 | 1.468 | 4.877 | 0 | 0 | 57.577
000401163559 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356978/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 16:46 | 2023-09-28 16:46 | 0.006 | 0 | 337 | 5 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 1.117 | 0.068 | 0.465 | 0 | 2.956
000401163944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | YUKARI ICME MNB-3317-DM-2680075/ALTINYAPRAK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 06:10 | 2023-09-29 06:10 | 0.01 | 1 | 1428 | 3 | 46 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0.501 | 2.145 | 0 | 0 | 0.042 | 0.309 | 1.455 | 0 | 4.452
000401160360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13825012-944862-Agdirek-(1388037/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 18:20 | 2023-09-20 20:01 | 1.682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266
000401163852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 14410270-2581674-Enhdirek-(2582154/APIKLAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 11:49 | 2023-09-29 12:17 | 0.477 | 0 | 231 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.009 | 0 | 0 | 356.063 | 0.09 | 2.56 | 0 | 374.722
000401163851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14353940-4353671-Enhdirek-(4353674/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 11:53 | 2023-09-29 13:09 | 1.271 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286
000401162967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12235264-1587548-Agpanobox-(738836/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 08:28 | 2023-09-27 10:30 | 2.038 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.578 | 0 | 0 | 0 | 12.759 | 0 | 0 | 25.337
000401156507 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA DM-2-6350-DM-354536/ÇOBANLI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-12 13:15 | 2023-09-12 13:21 | 0.098 | 0 | 2713 | 0 | 17 | 4 | 476 | 0 | 2 | 0 | 73.653 | 0 | 0 | 88.45 | 50.644 | 0 | 1.629 | 214.376
000401163411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | ARSAN KOK-5772-DM-3508184/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-28 11:11 | 2023-09-28 11:27 | 0.253 | 0 | 110 | 0 | 0 | 13 | 44 | 15 | 22 | 0 | 5.388 | 0 | 0 | 236.75 | 132.086 | 1020.951 | 343.764 | 1738.939
000401163945 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15741011-368113-Trafo-()-(417468/A-417890/A-418428/A-418431/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 13:45 | 2023-09-29 16:56 | 3.183 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 230.449 | 0 | 0 | 0 | 88.142 | 0 | 0 | 318.591
000401163310 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM1-1ADM-6435-DM-354234/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 07:24 | 2023-09-28 07:26 | 0.029 | 6 | 5020 | 113 | 199 | 12 | 301 | 1 | 0 | 0.216 | 29.997 | 0 | 0 | 7.256 | 9.708 | 30.266 | 0 | 77.443
000401162990 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM-3 ADM-4131-DM-353140/0 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-27 10:33 | 2023-09-27 12:34 | 2.009 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 500.263 | 0 | 0 | 0 | 308.162 | 0 | 0 | 808.425
000401163028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-DM-353260/ÇOK YAŞAR ELMALAR | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 13:01 | 2023-09-27 13:06 | 0.07 | 1 | 886 | 11 | 166 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1.392 | 16.561 | 0 | 0 | 0.059 | 1.619 | 0 | 0 | 19.631
000401163055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SIR KOK MNB-8737-DM-353338/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-27 14:26 | 2023-09-27 14:26 | 0.006 | 0 | 704 | 0 | 9 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0.198 | 0.18 | 0 | 0 | 1.876
000401163888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 12192358-1580149-Agpanobox-(1490942/E)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 13:27 | 2023-09-29 13:56 | 0.478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 5.219 | 0 | 0 | 5.355
000401159821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | DOBURLU MONOBLOK-8392-DM-353086/0 | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-24 09:00 | 2023-09-24 16:00 | 7 | 1 | 694 | 1 | 15 | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.696 | 665.319 | 0 | 0 | 74.296 | 6.094 | 0 | 0 | 804.405
000401163457 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14362463-3518939-Ogmusdirek-(3519264/BAGDINISAGIR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-28 13:49 | 2023-09-28 14:34 | 0.75 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999
000401161439 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13915898-4234-Trafobinatip-()-(456651/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 16:52 | 2023-09-22 18:40 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.772 | 0 | 0 | 10.772
000401164652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13709006-8161-Trafobinatip-()-(605370/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 22:47 | 2023-10-01 01:03 | 2.271 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
000401164240 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 11538613-1047-Trafobinatip-()-(143615/ELEKTRIK ARIZA GOZDE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-09-30 09:07 | 2023-09-30 09:29 | 0.366 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 4 | 0 | 8.162 | 0 | 0 | 0 | 135.515 | 0 | 11.059 | 154.736
000401153346 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13670420-8203-Trafobinatip-()-(401002/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 15:09 | 2023-09-05 17:13 | 2.07 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.254 | 0 | 0 | 0 | 16.164 | 0 | 0 | 31.418
000401164414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730456-5498-Trafobinatip-()-(589008/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 12:29 | 2023-09-30 14:09 | 1.665 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.252 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 5.262
000401155683 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537209-9859-Trafobinatip-()-(77256/FIDER 17 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 16:32 | 2023-09-10 16:39 | 0.117 | 0 | 422 | 1 | 47 | 18 | 118 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401161823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11535322-61-Trafobinatip-()-(101024/CILINGIR CAD. TR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-24 15:21 | 2023-09-24 16:05 | 0.735 | 0 | 1486 | 1 | 12 | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 223.528 | 0 | 0 | 4.022 | 50.164 | 0 | 0 | 277.714
000401155958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11538462-11516-Trafobinatip-()-(98402/ORTAOREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-11 02:26 | 2023-09-11 03:18 | 0.877 | 1 | 151 | 27 | 114 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6.608 | 21.858 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 1.175 | 31.831
000401160467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14336493-12063-Trafobinatip-()-(517368/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 20:12 | 2023-09-20 22:59 | 2.79 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.673
000401164520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | KARADUT DAGOBASI TR-6386-DİREK TİPİ TRAFO-335619/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 17:05 | 2023-09-30 19:53 | 2.795 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.541
000401164505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15736001-2339-Trafobinatip-()-(639203/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-30 16:08 | 2023-09-30 16:48 | 0.669 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 1.815
000401154622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KIZIK KOK-7092-DM-355594/ANACIK KIZIK ÇIKIŞ | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-09 16:00 | 2023-09-09 16:30 | 0.5 | 0 | 483 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.573 | 0 | 0 | 0 | 3.456 | 0 | 0 | 48.029
000401158727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13938342-1141883-Enhdirek-(92718/HAT26236)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-20 09:00 | 2023-09-20 16:30 | 7.502 | 0 | 85 | 8 | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 167.226 | 0 | 0 | 0 | 4.616 | 0 | 935.956 | 1107.798
000401159603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | KARAZIYARET MOD-12038-DM-351848/0 | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-18 13:30 | 2023-09-18 16:30 | 3 | 4 | 4837 | 41 | 205 | 17 | 329 | 5 | 1 | 186.997 | 2804.805 | 0 | 0 | 1201.862 | 994.419 | 1429.758 | 0.056 | 6617.897
000401160559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Abone Tesisi | 13809203-855121-Agdirek-(1435373/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 21:10 | 2023-09-20 22:12 | 1.038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
000401157815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11573681-3571035-Trafobinatip-()-(3572431/DEMIROLUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-15 06:39 | 2023-09-15 07:00 | 0.354 | 0 | 409 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 16.853
000401153541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13888493-5091-Trafobinatip-()-(580572/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-05 18:50 | 2023-09-05 19:14 | 0.396 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.101
000401154040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM | 11571202-12262-Trafobinatip-()-(322175/GENCLIK MBK GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-06 19:58 | 2023-09-06 22:03 | 2.075 | 0 | 1252 | 1 | 7 | 10 | 308 | 2 | 2 | 0 | 318.275 | 0 | 0 | 240.388 | 205.714 | 60.368 | 104.286 | 929.031
000401164027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731036-2233360-Trafo-()-(486053/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-29 18:34 | 2023-09-29 22:30 | 3.934 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.706
000401155683 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537209-9859-Trafobinatip-()-(320178/BALSUYU HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-10 16:32 | 2023-09-10 16:38 | 0.1 | 0 | 145 | 0 | 7 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401161297 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | HIRCIK TR-2583-DİREK TİPİ TRAFO-342582/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-22 11:16 | 2023-09-22 15:22 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401160070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14195495-1215146-Ogmusdirek-(636167/G)-(S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-20 00:23 | 2023-09-20 08:43 | 8.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401151771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 11540026-5772-Trafobinatip-()-(3545740/)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-09-02 11:47 | 2023-09-02 12:48 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401153589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | CAGLAYAN HAVZA TM-11768-TM-356269/0 | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-09-17 09:06 | 2023-09-17 11:11 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0