## Sayfa1
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-35
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
000401036048 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13737250-5345-Trafobinatip-()-(1504891/-2233752/-523014/C-523015/C-523400/C)-(LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:34 | 2023-02-02 09:48 | 0.235 | 0 | 137 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.933 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 4.609
000401035889 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | KAHTA TM-7291-TM-354327/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 23:08 | 2023-02-01 23:15 | 0.117 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.995 | 0 | 32.277
000401035893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KERIMLI CINLI MNB-10207-DM-355723/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 23:46 | 2023-02-01 23:47 | 0.006 | 1 | 315 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.164 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.959
000401036669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13933369-1207626-Ogmusdirek-(1363548/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 07:30 | 2023-02-03 08:45 | 1.259 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.346
000401037605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-DM-352745/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:34 | 2023-02-05 17:36 | 0.045 | 25 | 1473 | 53 | 116 | 6 | 23 | 1 | 1 | 5.938 | 18.767 | 0 | 0 | 1.35 | 1.907 | 0.435 | 0.912 | 29.309
000401037618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12267972-1592391-Agpanobox-(687884/D)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:41 | 2023-02-05 21:46 | 0.074 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 5.053
000401037250 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14398223-2164335 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 14:03 | 2023-02-04 14:14 | 0.192 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 1.949
000401037209 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SDK Çıkışı | 12267689-2045541-Agpanobox-(2046952/A)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 19:17 | 2023-02-04 19:35 | 0.301 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264
000401037602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12192682-1582426-Agpanobox-(1357480/)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:12 | 2023-02-05 19:22 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.861 | 0 | 0 | 1.861
000401036231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13699083-2762-Trafobinatip-()-(566187/A)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:13 | 2023-02-02 14:30 | 1.291 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.197 | 0 | 0 | 0 | 5.839 | 0 | 0 | 24.036
000401036301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13836180-5200-Trafobinatip-()-(618831/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 15:17 | 2023-02-02 17:37 | 2.33 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.486 | 0 | 0 | 0 | 25.197 | 0 | 0 | 30.683
000401036305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14214316-2655-Trafobinatip-()-(537827/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 15:30 | 2023-02-02 17:00 | 1.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0.747
000401035927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14345865-350446 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 03:20 | 2023-02-02 04:12 | 0.868 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947
000401037534 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13999472-1181778-Ogmusdirek-(448644/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 17:36 | 2023-02-04 18:55 | 1.313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
000401037550 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 12132131-2046297-Ogmusdirek-(2193252/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 20:58 | 2023-02-04 23:45 | 2.776 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.326
000401036025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14206355-1177021-Enhdirek-(289929/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:26 | 2023-02-02 10:11 | 1.742 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357
000401036261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14459879-877-Trafobinatip-()-(3745586/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:43 | 2023-02-02 15:10 | 1.443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361
000401036619 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TEGMENLI DM-3490272-DM-3490378/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 02:34 | 2023-02-02 10:01 | 7.449 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417.944 | 0 | 1434.704
000401035615 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KOZAN KÖYÜ YENİ TR-3477805-DİREK TİPİ TRAFO-3477811/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 08:42 | 2023-02-01 10:32 | 1.846 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665
000401035778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SDK Çıkışı | 12261066-3619159-Agpanobox-(3619606/A)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 17:35 | 2023-02-01 19:10 | 1.591 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
000401037480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | SOGUTLU KASABASI MONOBLOK-290-DM-348209/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 02:45 | 2023-02-05 03:23 | 0.646 | 2 | 766 | 29 | 46 | 2 | 25 | 0 | 0 | 7.374 | 80.966 | 0 | 0 | 11.878 | 8.361 | 0 | 0 | 108.579
000401035904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-DM-355194/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 01:28 | 2023-02-02 01:28 | 0.013 | 0 | 1263 | 0 | 117 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1.468 | 0 | 0 | 0.133 | 0.147 | 0 | 0.008 | 1.756
000401036061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KOZ DERE-6661-DİREK TİPİ TRAFO-336131/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:02 | 2023-02-02 11:07 | 2.074 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.054 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 8.135
000401036654 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13787630-3003-Trafobinatip-()-(380738/)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 14:03 | 2023-02-02 20:14 | 6.186 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24
000401036714 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13715755-1185682-Ogmusdirek-(377427/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:04 | 2023-02-03 09:40 | 1.593 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892
000401037214 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DM3-52-8045-DM-353875/HÜCRE TABANI | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 10:31 | 2023-02-04 10:54 | 0.381 | 0 | 520 | 0 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.384 | 0 | 0 | 19.024 | 31.72 | 0 | 0 | 98.128
000401037511 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13928731-1112650-Enhdirek-(52560/DAMLACIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:22 | 2023-02-05 12:32 | 0.16 | 0 | 167 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.505 | 0 | 0 | 10.06 | 2.412 | 0 | 0 | 20.977
000401036751 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Dağıtım Transformatörü | 11537741-7138-Trafobinatip-()-(3483742/C-3483747/C-3483750/C-3483754/C)-(LV-LV-LV-LV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 10:02 | 2023-02-03 10:06 | 0.076 | 0 | 76 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 3.177
000401036773 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14153099-1103369-Enhdirek-(128424/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 19:56 | 2023-02-02 23:40 | 3.732 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 4.159
000401036048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13737250-5345-Trafobinatip-()-(523015/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:56 | 2023-02-02 09:34 | 0.628 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954
000401037204 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOZHOYUK KOK-3674841-DM-3677372/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 09:59 | 2023-02-04 11:13 | 1.244 | 0 | 226 | 1 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.219 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 9.501
000401037625 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | TILLO MNB-6692-KOK-352881/0 | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:35 | 2023-02-05 18:54 | 0.317 | 2 | 580 | 1 | 25 | 11 | 15 | 0 | 0 | 2.617 | 61.777 | 0 | 0 | 8.023 | 2.826 | 0 | 0 | 75.243
000401035764 | 2 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 14433325-3525657 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 17:42 | 2023-02-01 17:45 | 0.059 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204
000401037271 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12252678-2016009-Agpanobox-(2581742/B)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 16:00 | 2023-02-04 19:26 | 3.44 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.771 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 22.651
000401037305 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | DARDOGAN ESENTEPE MEZRASI TR1-1734-DİREK TİPİ TRAFO-338489/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 17:55 | 2023-02-04 18:04 | 0.15 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
000401037226 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13640026-5919-Trafobinatip-()-(402555/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 12:20 | 2023-02-04 12:35 | 0.258 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 4.307
000401035990 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14384080-3326006 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:43 | 2023-02-02 09:50 | 0.133 | 0 | 155 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.484 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 2.486
000401036637 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | TILLO MNB-6692-KOK-352881/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2023-02-02 02:32 | 2023-02-02 18:56 | 16.398 | 2 | 580 | 1 | 25 | 11 | 15 | 0 | 0 | 136.303 | 3156.178 | 0 | 0 | 462.724 | 167.158 | 0 | 0 | 3922.363
000401036653 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 13742270-1183152-Ogmusdirek-(1236122/-378643/B-378652/B)-(LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 19:05 | 2023-02-02 20:30 | 1.416 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.104 | 0 | 0 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 16.692
000401033892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537208-9860-Trafobinatip-()-(151928/FIDER 17 CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-05 09:00 | 2023-02-05 16:00 | 7 | 0 | 269 | 1 | 38 | 16 | 69 | 16 | 0 | 0 | 558.352 | 0 | 0 | 3368.79 | 547.168 | 10918.633 | 0 | 15392.943
000401036576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13705730-463-Trafobinatip-()-(514230/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 00:02 | 2023-02-03 01:56 | 1.894 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.257 | 0 | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 8.094
000401036047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731179-364537-Trafo-()-(496334/C-497790/C-497792/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:02 | 2023-02-02 10:10 | 1.143 | 0 | 216 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.12 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 37.318
000401036628 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK ONUR MOD-11222-DM-353328/SAKIZ-SERİNCE ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:06 | 2023-02-02 15:30 | 2.402 | 0 | 310 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 158.507 | 0 | 0 | 10.217 | 2.379 | 0 | 0 | 171.103
000401036004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 13727964-4094-Trafobinatip-()-(1511663/-514736/C-519466/C-519468/C-519471/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 07:53 | 2023-02-02 08:52 | 0.982 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.942
000401036918 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11563987-6844-Trafobinatip-()-(457994/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 17:01 | 2023-02-03 17:17 | 0.268 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.256 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 12.426
000401036732 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 11539639-10692-Trafobinatip-()-(230091/FIDER 2 GEBEN)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 12:22 | 2023-02-03 13:32 | 1.168 | 0 | 1263 | 0 | 117 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 158.594 | 0 | 0 | 10.673 | 17.392 | 0 | 0.635 | 187.294
000401036830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357076/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 14:06 | 2023-02-03 14:07 | 0.011 | 0 | 767 | 6 | 70 | 5 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0.848 | 0.688 | 0.008 | 0 | 3.564
000401036322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13685386-7445-Trafobinatip-()-(634647/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 15:58 | 2023-02-02 17:06 | 1.144 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566
000401036866 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 14418813-3600212-Enhdirek-(3600223/GURGENLI HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 09:09 | 2023-02-03 15:40 | 6.519 | 0 | 271 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 297.01 | 0 | 0 | 9.072 | 17.288 | 0 | 0 | 323.37
000401036025 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14206355-1177021-Enhdirek-(289929/CINARPINARKILILI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:11 | 2023-02-02 10:13 | 0.029 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284
000401036312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | GUCUK TR-3480-DİREK TİPİ TRAFO-333551/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 15:32 | 2023-02-02 17:42 | 2.165 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.549
000401036074 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13690529-1119006-Enhdirek-(130058/HAT48688)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 19:49 | 2023-02-02 19:56 | 0.117 | 0 | 49 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1.326
000401037312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15735992-361000-Trafo-()-(631795/E-662951/E-685026/E-690531/E-744305/E)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 16:18 | 2023-02-04 16:42 | 0.403 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 63.616 | 0 | 0 | 64.554
000401035883 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GUZELSU DM-3491904-DM-3492260/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 23:06 | 2023-02-01 23:08 | 0.042 | 0 | 249 | 1 | 26 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0.132 | 0.17 | 0 | 0 | 1.158
000401036352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14406868-2129420-Trafobinatip-()-(2173602/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 16:25 | 2023-02-02 18:22 | 1.955 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558
000401037250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14398223-2164335 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 12:51 | 2023-02-04 14:03 | 1.198 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966
000401035651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13857878-5198-Trafobinatip-()-(541225/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 11:09 | 2023-02-01 12:42 | 1.549 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.742
000401036379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13674854-970182-Agdirek-(1418840/E)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:24 | 2023-02-02 19:51 | 2.441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401036916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Abone Tesisi | 12195919-1579822-Agpanobox-(1532753/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 15:09 | 2023-02-03 16:29 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.109 | 0 | 0 | 6.109
000401037249 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13990696-1183872-Ogmusdirek-(1297007/-1297008/-431469/C-431470/C-431821/C-431912/C)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 12:17 | 2023-02-04 13:39 | 1.362 | 0 | 86 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.237 | 0 | 0 | 0 | 3.321 | 0 | 0 | 29.558
000401036160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14182437-1134092-Enhdirek-(95718/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:50 | 2023-02-02 12:47 | 1.949 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.692
000401036198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15739343-359316-Trafo-()-(528570/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:53 | 2023-02-02 12:01 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401035945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBEN MNB-8393-DM-352875/ALTINYAYLA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 05:32 | 2023-02-02 05:36 | 0.058 | 0 | 661 | 0 | 3 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3.539 | 0 | 0 | 19.312 | 2.369 | 0 | 0 | 25.22
000401036213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356495/0 | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 12:32 | 2023-02-02 12:34 | 0.021 | 3 | 883 | 38 | 72 | 17 | 39 | 6 | 0 | 0.315 | 3.543 | 0 | 0 | 3.766 | 1.127 | 1.925 | 0 | 10.676
000401036213 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TM Fideri | 3308NRTM-782-Trafobinatip-()-(86838/KIRSAL)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 12:34 | 2023-02-02 12:55 | 0.355 | 23 | 4150 | 121 | 114 | 34 | 162 | 9 | 0 | 83.075 | 384.578 | 0 | 0 | 158.907 | 58.522 | 62.548 | 0 | 747.63
000401036769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | ORTA KOY YENI MNB-8740-DM-353612/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:35 | 2023-02-03 11:35 | 0.008 | 0 | 605 | 6 | 41 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0.07 | 0.214 | 0 | 0 | 2.037
000401036213 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11538440-5847-Trafobinatip-()-(152100/EMIROGLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:19 | 2023-02-02 13:20 | 0.017 | 3 | 141 | 19 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0.312 | 0.905 | 0 | 0 | 0.497 | 0.127 | 0.151 | 0 | 1.992
000401036056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534752-2048-Trafobinatip-()-(3568658/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:14 | 2023-02-02 09:45 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.98 | 0 | 0 | 21.98
000401037546 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | Abone Tesisi | 12263696-3505659-Agpanobox-(3469190/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 17:05 | 2023-02-04 20:35 | 3.501 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372
000401036555 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | TILLO MNB-6692-KOK-352882/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:48 | 2023-02-02 13:21 | 1.545 | 0 | 433 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81.216 | 0 | 0 | 11.393 | 9.581 | 0 | 0 | 102.19
000401036373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12253762-1592513-Agpanobox-(1558645/-1558960/-733343/F)-(LV-SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:09 | 2023-02-02 18:20 | 1.18 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.698 | 0 | 0 | 0 | 3.893 | 0 | 0 | 21.591
000401036374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12255059-1591077-Agpanobox-(1361997/J)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:12 | 2023-02-02 18:42 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401035610 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663163-347911 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 09:21 | 2023-02-01 09:30 | 0.147 | 1 | 193 | 21 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1.016 | 5.254 | 0 | 0 | 11.175 | 0.11 | 47.804 | 0 | 65.359
000401036693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 13096PTM-7061-Trafobinatip-()-(3484900/MUSTAFA KIRAL)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:38 | 2023-02-03 08:44 | 0.097 | 2 | 2342 | 0 | 15 | 1 | 214 | 0 | 1 | 32.837 | 59.463 | 0 | 0 | 0 | 31.847 | 0 | 0.267 | 124.414
000401037587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13963259-1205280-Ogmusdirek-(730065/)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:56 | 2023-02-05 18:52 | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496
000401037491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 13672201-2322-Trafobinatip-()-(1513135/-675672/E-675674/E-675675/E-683153/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 10:27 | 2023-02-05 10:50 | 0.387 | 0 | 113 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.587 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 5.985
000401035894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | IGDE KOK-2342-DM-353207/EKİNÖZÜ RİNG HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 23:52 | 2023-02-01 23:53 | 0.006 | 1 | 725 | 15 | 134 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0.085 | 1.978 | 0 | 0 | 0.562 | 0.103 | 0 | 0 | 2.728
000401037505 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KOCTEPE KOK-8701-KOK-353768/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:13 | 2023-02-05 11:14 | 0.011 | 4 | 473 | 0 | 5 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.296 | 2.484 | 0 | 0 | 1.052 | 0.498 | 0 | 0 | 4.33
000401037494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | NARLI KIRALI KOK-11618-DM-356492/DOĞANLI KARAHASAN ÇIKIŞI | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 10:00 | 2023-02-05 11:07 | 1.113 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0.082 | 0 | 0 | 0.678
000401035944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13665232-1169393-Enhdirek-(95821/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 05:24 | 2023-02-02 09:54 | 4.505 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.579
000401035926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534355-8508-Trafobinatip-()-(688840/J)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 03:12 | 2023-02-02 03:32 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401035962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13693163-4698-Trafobinatip-()-(495911/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 06:34 | 2023-02-02 11:00 | 4.427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401037511 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13928731-1112650-Enhdirek-(52560/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:20 | 2023-02-05 12:22 | 1.043 | 0 | 56 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.435 | 0 | 0 | 64.585 | 12.052 | 0 | 0 | 95.072
000401036160 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14182437-1134092-Enhdirek-(95718/HAT28633)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 12:47 | 2023-02-02 13:31 | 0.731 | 0 | 67 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.525 | 0 | 0 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 7.481
000401035953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13896514-4123-Trafobinatip-()-(601214/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 06:25 | 2023-02-02 07:15 | 0.825 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.796 | 0 | 0 | 0 | 3.851 | 0 | 0 | 24.647
000401035629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-DM-352680/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 10:07 | 2023-02-01 10:10 | 0.047 | 14 | 4286 | 75 | 329 | 24 | 181 | 3 | 2 | 7.494 | 48.263 | 0 | 0 | 7.418 | 5.312 | 0.81 | 0 | 69.297
000401036032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13930514-5197-Trafobinatip-()-(536681/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:20 | 2023-02-02 13:30 | 5.172 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.102
000401036098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11540101-4016-Trafobinatip-()-(604603/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:34 | 2023-02-02 11:15 | 2.679 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.904
000401036087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13773769-4127-Trafobinatip-()-(557469/B)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:30 | 2023-02-02 11:15 | 0.749 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.389 | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 0 | 0 | 19.615
000401035625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | OSB-OLCUM-10635-TRAFO BİNASI-339166/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 09:33 | 2023-02-01 09:54 | 0.361 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.622 | 2.909 | 49.455 | 0 | 117.986
000401035986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | HELETE KOK-8271-DM-355481/CERİT FİDER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 06:33 | 2023-02-02 07:56 | 1.39 | 1 | 5395 | 1 | 679 | 9 | 606 | 1 | 3 | 17.124 | 1074.829 | 0.221 | 0 | 82.768 | 310.979 | 6.341 | 20.107 | 1512.369
000401037551 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 12132131-2046297-Ogmusdirek-(2193251/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 09:18 | 2023-02-05 11:40 | 2.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371
000401036679 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA TR5 KABINI-12585-TRAFO BİNASI-357500/YAVUZ SELIM MH.HATTI | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-03 09:04 | 2023-02-03 10:34 | 1.497 | 0 | 3694 | 0 | 16 | 3 | 457 | 0 | 2 | 0 | 1836.959 | 0 | 0 | 23.017 | 1017.625 | 0 | 14.927 | 2892.528
000401036267 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13763640-9345-Trafobinatip-()-(1515438/-592290/-594368/-594372/)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 14:59 | 2023-02-02 15:03 | 0.075 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.898
000401035720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 14055258-3180-Trafobinatip-()-(652393/G)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 09:29 | 2023-02-01 12:43 | 3.231 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27
000401036877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14390488-1178305-Enhdirek-(221944/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 15:36 | 2023-02-03 16:53 | 1.287 | 0 | 131 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.977 | 0 | 0 | 0 | 5.049 | 0 | 0 | 53.026
000401036085 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 13691306-1108725-Enhdirek-(127861/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:34 | 2023-02-02 17:17 | 8.713 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.603
000401036634 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13697242-1348-Trafobinatip-()-(443249/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:34 | 2023-02-02 19:41 | 2.121 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475
000401037238 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356984/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 11:17 | 2023-02-04 11:57 | 0.668 | 2 | 167 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4.963 | 89.067 | 0 | 0 | 0 | 28.45 | 0 | 0 | 122.48
000401036111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 11537477-5061-Trafobinatip-()-(545290/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 07:52 | 2023-02-02 10:42 | 2.836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468
000401036952 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11535423-11618-Trafobinatip-()-(254612/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 18:42 | 2023-02-03 18:57 | 0.255 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.033 | 0 | 0 | 0.219
000401037181 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADICIMTM-3060-TM-354568/0 | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 08:59 | 2023-02-04 09:56 | 0.946 | 29 | 4189 | 157 | 152 | 54 | 170 | 13 | 0 | 127.439 | 721.218 | 3.127 | 0 | 253.874 | 115.687 | 583.601 | 0 | 1804.946
000401036204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13692626-2281-Trafobinatip-()-(635258/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:58 | 2023-02-02 14:50 | 2.864 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.069
000401035961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13692039-2279-Trafobinatip-()-(636961/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 06:39 | 2023-02-02 09:50 | 3.184 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.898
000401037431 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14371599-3565557-Enhdirek-(3565562/GOKCELI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 20:49 | 2023-02-04 20:56 | 0.116 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.066 | 2.407
000401037351 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | Dağıtım Transformatörü | 13664654-1189714-Ogmusdirek-(1284663/-2113568/-393065/C-393299/C-393302/C-393308/C)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 17:56 | 2023-02-04 19:12 | 1.278 | 0 | 170 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.959 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 7.23
000401035968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBEN MNB-8393-DM-352875/ALTINYAYLA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 07:15 | 2023-02-02 08:28 | 1.226 | 0 | 661 | 0 | 3 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 102.748 | 0 | 0 | 356.768 | 45.017 | 0 | 0 | 504.533
000401036625 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 11571451-11487-Trafobinatip-()-(320877/OKUL VE MAHMUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:25 | 2023-02-02 11:13 | 2.799 | 0 | 257 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101.941 | 0 | 0 | 43.183 | 5.492 | 0 | 0 | 150.616
000401036641 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | CIFTHISAR KOK-7386-KOK-354414/GÜNGÖRMÜŞ ÇIKIŞI | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-02 13:09 | 5.145 | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.896 | 22.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.402
000401035978 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537477-5061-Trafobinatip-()-(158990/DADAGLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:35 | 2023-02-02 10:32 | 0.947 | 2 | 785 | 2 | 174 | 3 | 13 | 1 | 0 | 10.71 | 312.969 | 0 | 0 | 7.057 | 22.361 | 2.223 | 0 | 355.32
000401036735 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13977638-1189708-Ogmusdirek-(394581/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 09:35 | 2023-02-03 10:46 | 1.186 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 5.87
000401036627 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | YARPUZLU DM-3610988-DİREK TİPİ TRAFO-3615523/ZEYNEL ASLAN CIKISI | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:02 | 2023-02-02 15:30 | 7.47 | 0 | 177 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 475.795 | 0 | 0 | 6.272 | 6.017 | 0 | 0 | 488.084
000401035995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13856884-5194-Trafobinatip-()-(539893/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:01 | 2023-02-02 09:10 | 1.149 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 5.513
000401036621 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14399214-1131901-Enhdirek-(327443/SOGUTLUBAHCE TR-2 HATTI)-(MV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:56 | 2023-02-02 19:56 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599
000401036382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | AVSAR MONOBLOK-5406-DM-353212/0 | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:30 | 2023-02-02 19:21 | 1.846 | 0 | 29 | 16 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.908 | 0 | 0 | 8.003 | 18.718 | 0 | 0 | 35.629
000401035671 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Abone Tesisi | 14158675-798596-Agdirek-(1302001/D)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-02-01 13:50 | 2023-02-01 13:56 | 0.107 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
000401035943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | HELETE KOK-8271-DM-355481/CERİT FİDER ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 05:22 | 2023-02-02 06:32 | 1.175 | 0 | 244 | 0 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.173 | 0 | 0 | 3.963 | 1.486 | 0 | 0 | 46.622
000401035750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14394028-12057-Trafobinatip-()-(498953/A-751146/A-751428/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 15:56 | 2023-02-01 18:41 | 2.753 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.097
000401036142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12255606-1590425-Agpanobox-(1386371/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:30 | 2023-02-02 11:50 | 1.336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383
000401035713 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GUZELSU DM-3491904-DM-3492137/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 14:26 | 2023-02-01 14:26 | 0.006 | 5 | 426 | 2 | 37 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.276 | 1.638 | 0 | 0 | 0.511 | 0.158 | 0 | 0 | 2.583
000401035860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | IGDE KOK-2342-DM-353207/EKİNÖZÜ RİNG HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 20:50 | 2023-02-01 21:26 | 0.608 | 1 | 725 | 15 | 134 | 6 | 13 | 1 | 0 | 5.779 | 108.587 | 0 | 0 | 21.216 | 4.436 | 0 | 0 | 140.018
000401035717 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | KEFERGE KOYU TR1-3102-DİREK TİPİ TRAFO-338280/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 14:40 | 2023-02-01 15:29 | 0.818 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 1.852
000401036688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Abone Tesisi | 14071145-921913-Agdirek-(1497877/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:47 | 2023-02-03 11:43 | 2.925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
000401037282 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | KAHTA TR-28-2153833-DM-2153843/MÜLK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 13:32 | 2023-02-04 13:33 | 0.014 | 18 | 882 | 8 | 27 | 7 | 34 | 1 | 0 | 0.566 | 2.641 | 0 | 0 | 0.954 | 0.669 | 0 | 0 | 4.83
000401036896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13994038-956926-Agdirek-(1543473/C)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 16:10 | 2023-02-03 17:32 | 1.372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599
000401035862 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13886131-7941-Trafobinatip-()-(415300/B)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 21:45 | 2023-02-01 22:27 | 0.707 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 1.146
000401036716 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14376632-2742985-Enhdirek-(2743099/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 09:40 | 2023-02-03 13:38 | 3.973 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.317 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 16.097
000401037245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12217261-1587053-Agpanobox-(1526377/-1535512/-1996194/-3274788/-738566/H)-(LV-SC-SC-SC-SC) | SU BASKINI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 12:44 | 2023-02-04 13:50 | 1.108 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.415 | 0 | 0 | 0 | 6.213 | 0 | 0 | 59.628
000401035928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13994075-848-Trafobinatip-()-(3335998/-554592/C-556208/C-556209/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 03:33 | 2023-02-02 04:07 | 0.566 | 0 | 504 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.09 | 0 | 0 | 0 | 5.185 | 0 | 0 | 60.275
000401036632 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SDK Çıkışı | 12266458-1576211-Agpanobox-(475705/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 18:01 | 2023-02-02 19:57 | 1.928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524
000401036743 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13648857-6785-Trafobinatip-()-(423625/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 15:17 | 2023-02-02 18:10 | 2.882 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552
000401036120 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13977638-1189708-Ogmusdirek-(394581/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:13 | 2023-02-02 12:25 | 3.201 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.174 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 19.164
000401036129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13693885-2280-Trafobinatip-()-(635422/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:12 | 2023-02-02 11:10 | 0.965 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.571
000401036359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 13672601-2324-Trafobinatip-()-(693907/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 16:38 | 2023-02-02 18:01 | 1.396 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177
000401035999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15735332-365613-Trafo-()-(585598/)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 04:32 | 2023-02-02 08:57 | 4.42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535
000401035918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11534709-8506-Trafobinatip-()-(613130/)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 02:28 | 2023-02-02 03:17 | 0.825 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.521 | 0 | 0 | 0 | 2.686 | 0 | 0 | 7.207
000401036523 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | NARINCE GERGER FIDERI-8920-KOK-356037/GERGER 3/0 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:21 | 2023-02-02 09:38 | 0.285 | 9 | 3425 | 2 | 57 | 30 | 356 | 1 | 0 | 16.39 | 240.575 | 0 | 0 | 61.651 | 92.138 | 37.405 | 0 | 448.159
000401035911 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-DM-2204708/ | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 01:00 | 2023-02-02 12:31 | 11.516 | 0 | 178 | 9 | 9 | 4 | 10 | 23 | 0 | 0 | 235.82 | 0.855 | 0 | 406.817 | 49.484 | 4547.683 | 0 | 5240.659
000401036184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/CERİT KAYMAKAMLIK G/Ç | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:14 | 2023-02-02 12:32 | 1.306 | 0 | 325 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.897 | 0 | 0 | 0 | 8.786 | 0 | 0 | 59.683
000401036059 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAYACIK DM-3284419-DM-3284434/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:11 | 2023-02-02 11:33 | 2.371 | 1 | 693 | 3 | 13 | 1 | 29 | 5 | 0 | 0.763 | 263.549 | 0 | 0 | 28.679 | 26.929 | 465.625 | 0 | 785.545
000401036213 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11535423-11618-Trafobinatip-()-(141643/KARACAY GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:20 | 2023-02-02 13:22 | 0.033 | 3 | 883 | 38 | 72 | 17 | 39 | 6 | 0 | 0.622 | 7.036 | 0 | 0 | 7.949 | 2.014 | 4.402 | 0 | 22.023
000401037477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | SDK Çıkışı | 12252181-1592589-Agpanobox-(621033/H)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 01:38 | 2023-02-05 02:51 | 1.217 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 0 | 7.359 | 0 | 0 | 10.611
000401036246 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11534562-6419-Trafobinatip-()-(130171/KASKOY-YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:50 | 2023-02-02 18:06 | 6.261 | 2 | 209 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 16.638 | 236.761 | 0 | 0 | 22.897 | 19.706 | 642.042 | 0 | 938.044
000401036507 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | TILLO MNB-6692-KOK-2160858/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 02:10 | 2023-02-02 13:56 | 11.771 | 1 | 136 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24.741 | 440.665 | 0 | 0 | 78.355 | 9.15 | 0 | 0 | 552.911
000401036719 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728995-362400-Trafo-()-(1227979/-407173/C-407175/C-407176/C-407179/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:40 | 2023-02-02 19:55 | 2.256 | 0 | 120 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.994 | 0 | 0 | 0 | 9.828 | 0 | 0 | 70.822
000401036622 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14498826-3692389-Enhdirek-(281755/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 06:32 | 2023-02-02 16:00 | 9.46 | 0 | 44 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.88 | 0 | 0 | 72.069 | 11.903 | 0 | 0 | 180.852
000401037036 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13805076-2585-Trafobinatip-()-(370977/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 16:28 | 2023-02-03 20:02 | 3.562 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.555 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0 | 9.908
000401036848 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13714806-1495-Trafobinatip-()-(437634/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:15 | 2023-02-03 14:25 | 6.163 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.314
000401037503 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14044796-4416-Trafobinatip-()-(695605/C-695606/C-715565/C-752535/C)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:42 | 2023-02-05 17:53 | 0.181 | 0 | 39 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 2.302
000401036195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14115273-1215083-Ogmusdirek-(648652/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:59 | 2023-02-02 13:24 | 4.419 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.977
000401037367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14124592-1177108-Enhdirek-(276066/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 18:27 | 2023-02-04 18:46 | 0.319 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.226
000401037269 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 11572666-2199685-Trafobinatip-()-(2199708/CIKIS)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 12:55 | 2023-02-04 13:56 | 1.011 | 10 | 2384 | 39 | 38 | 29 | 135 | 4 | 1 | 12.732 | 963.932 | 0 | 0 | 366.308 | 326.153 | 278.877 | 16.86 | 1964.862
000401037230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13845677-1208915-Ogmusdirek-(1391624/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 11:19 | 2023-02-04 12:19 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012
000401036816 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13713150-1185746-Ogmusdirek-(373018/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:04 | 2023-02-03 11:36 | 3.531 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.886 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 26.951
000401037343 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663921-1122093-Enhdirek-(123462/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 17:29 | 2023-02-04 18:40 | 1.175 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 1.688
000401037576 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14012233-1172649-Enhdirek-(88781/HAT23198)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:26 | 2023-02-05 17:46 | 0.321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119
000401037513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13701824-5256-Trafobinatip-()-(533352/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:47 | 2023-02-05 12:17 | 0.499 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.994
000401035922 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | NARINCE GERGER FIDERI-8920-KOK-356037/GERGER 3/0 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 02:32 | 2023-02-02 02:36 | 0.063 | 9 | 3425 | 2 | 57 | 30 | 356 | 1 | 0 | 4.184 | 30.496 | 0 | 0 | 9.133 | 6.873 | 7.55 | 0 | 58.236
000401035923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBEN MNB-8393-DM-352875/ALTINYAYLA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 02:39 | 2023-02-02 02:41 | 0.039 | 0 | 661 | 0 | 3 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 9.295 | 0.978 | 0 | 0 | 12.097
000401035615 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KOZAN KÖYÜ YENİ TR-3477805-DİREK TİPİ TRAFO-3477811/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 10:32 | 2023-02-01 10:45 | 0.206 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094
000401036252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14490666-8598-Trafobinatip-()-(1511662/-556282/D-594518/D-602908/D-602909/D)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:14 | 2023-02-02 15:10 | 1.927 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.991 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 6.994
000401035891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14039931-2018-Trafobinatip-()-(525274/-525281/)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 00:32 | 2023-02-02 01:44 | 1.213 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566
000401035715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13937302-1213910-Ogmusdirek-(555775/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 14:24 | 2023-02-01 15:35 | 1.177 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 3.2
000401037522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14073465-10756-Trafobinatip-()-(1417713/-1417714/-1417715/-531833/E-531837/E-531838/E-531839/E-701701/E)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:47 | 2023-02-05 13:05 | 0.301 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.442 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 12.242
000401036281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13856884-5194-Trafobinatip-()-(539892/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:43 | 2023-02-02 15:20 | 1.619 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315
000401035764 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | 14433325-3525657 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 16:55 | 2023-02-01 17:42 | 0.782 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279
000401035887 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | KASYAZI KOK-6148-KOK-354422/0 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 23:54 | 2023-02-02 00:59 | 1.093 | 0 | 244 | 0 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.241 | 0 | 0 | 2.739 | 2.703 | 0 | 0 | 49.683
000401035788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14391189-11969-Trafobinatip-()-(616041/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 17:52 | 2023-02-01 18:25 | 0.552 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.135 | 0 | 0 | 0 | 12.304 | 0 | 0 | 58.439
000401036643 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13787709-2600-Trafobinatip-()-(381825/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:56 | 2023-02-02 20:56 | 6.996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401035957 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ADICIMTM-3060-TM-354567/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 05:38 | 2023-02-02 05:43 | 0.084 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401035948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534357-8255-Trafobinatip-()-(558197/F)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 06:03 | 2023-02-02 08:55 | 2.871 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.655 | 0 | 0 | 0 | 48.689 | 0 | 0 | 61.344
000401035964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13993891-1204930-Ogmusdirek-(539907/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 07:01 | 2023-02-02 09:20 | 2.319 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.254 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 19.476
000401035802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14391189-11969-Trafobinatip-()-(616041/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 18:25 | 2023-02-01 18:55 | 0.503 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 7.469 | 0 | 0 | 47.569
000401037355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15737973-357911-Trafo-()-(563526/F-563527/F-563528/F-563529/F-564154/F-564157/F-684842/F-708827/F-716283/F)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 18:18 | 2023-02-04 18:34 | 0.258 | 0 | 282 | 0 | 7 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 15.567 | 0 | 0 | 0 | 16.181 | 0 | 0 | 31.748
000401037639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13687964-873-Trafobinatip-()-(3739929/D-557338/D-557343/D-557344/D)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:33 | 2023-02-05 20:01 | 0.464 | 0 | 44 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.582
000401037343 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663921-1122093-Enhdirek-(123462/BALABAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 18:40 | 2023-02-04 18:50 | 0.167 | 0 | 43 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.695
000401036182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13935102-3435-Trafobinatip-()-(482592/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:23 | 2023-02-02 12:52 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401036780 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OG Fideri | BELOREN TR-1-10568-DİREK TİPİ TRAFO-345614/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:48 | 2023-02-03 12:48 | 0.996 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.866 | 0 | 0 | 0 | 4.985 | 0 | 0 | 31.851
000401036008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-DM-353901/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:01 | 2023-02-02 08:20 | 0.323 | 0 | 5137 | 0 | 137 | 4 | 853 | 1 | 7 | 0 | 483.283 | 0 | 0 | 9.308 | 253.675 | 0.091 | 19.658 | 766.015
000401036623 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SEREFHAN KOK-6562-KOK-353478/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 06:41 | 2023-02-02 08:52 | 2.188 | 0 | 427 | 0 | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 205.192 | 0 | 0 | 2.891 | 12.743 | 0 | 0 | 220.826
000401036017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | TR-53001-357648-Trafo-()-(560004/D-601875/D-601876/D-613656/D)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:12 | 2023-02-02 09:27 | 1.237 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 155.575 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0 | 172.625
000401036121 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | MENZIL DM-7295-DM-353302/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:06 | 2023-02-02 10:07 | 0.016 | 6 | 866 | 19 | 17 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0.094 | 4.405 | 0 | 0 | 1.021 | 0.745 | 0 | 0 | 6.265
000401035965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/CERİT KAYMAKAMLIK G/Ç | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 06:59 | 2023-02-02 07:00 | 0.006 | 0 | 325 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.607
000401035664 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YEDIOLUK KY.-6785-DİREK TİPİ TRAFO-344483/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 12:06 | 2023-02-01 13:58 | 1.864 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.885
000401037486 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SAMBAYAT DM-10084-DM-354924/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 08:11 | 2023-02-05 08:12 | 0.017 | 3 | 888 | 5 | 42 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0.08 | 2.24 | 0 | 0 | 1.013 | 0.572 | 0 | 0 | 3.905
000401037684 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 15740372-8378-Trafobinatip-()-(456946/B)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:41 | 2023-02-05 23:45 | 1.066 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.533 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 18.128
000401035958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/CERİT KAYMAKAMLIK G/Ç | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 06:38 | 2023-02-02 06:38 | 0.006 | 0 | 325 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.607
000401036108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | Dağıtım Transformatörü | 15736581-367719-Trafo-()-(700048/D-700049/D-700342/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:15 | 2023-02-02 09:29 | 0.235 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.383
000401036247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13923977-2097-Trafobinatip-()-(641622/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:35 | 2023-02-02 12:38 | 1.047 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686
000401036622 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14498826-3692389-Enhdirek-(281755/DELIYUSUF HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 16:00 | 2023-02-02 16:08 | 0.133 | 0 | 127 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.229 | 0 | 0 | 1.101 | 0.672 | 0 | 0 | 6.002
000401036906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15730917-364538-Trafo-()-(495998/C-496062/C-496650/C-500845/C)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 16:36 | 2023-02-03 17:25 | 0.813 | 0 | 64 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.182
000401037211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13955217-1214664-Ogmusdirek-(1359419/G)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 10:38 | 2023-02-04 11:24 | 0.765 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507
000401036649 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13805076-2585-Trafobinatip-()-(476981/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 14:34 | 2023-02-02 18:29 | 3.919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401036159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14163373-1170180-Enhdirek-(260570/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:37 | 2023-02-02 12:04 | 2.436 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.578
000401036871 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13767110-1185228-Ogmusdirek-(378582/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 09:07 | 2023-02-03 15:37 | 6.507 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.132
000401035601 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11538635-5406-Trafobinatip-()-(77000/ONSEN FIDERI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 07:58 | 2023-02-01 07:59 | 0.009 | 8 | 4554 | 43 | 469 | 13 | 331 | 2 | 2 | 3.056 | 21.107 | 0 | 0 | 1.22 | 4.014 | 2.321 | 0.214 | 31.932
000401035612 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BOLGE TRAFIK MOD-8930-KOK-356011/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 08:19 | 2023-02-01 08:20 | 0.017 | 1 | 525 | 38 | 23 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0.109 | 1.433 | 0.067 | 0 | 2.06 | 0.044 | 4.97 | 0 | 8.683
000401036302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Abone Tesisi | 14034620-967285-Agdirek-(1454638/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:13 | 2023-02-02 19:03 | 5.839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024
000401037076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 14071910-4527-Trafobinatip-()-(1516588/-1535812/-509667/C-510749/C-510919/C-528958/C-529672/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 22:25 | 2023-02-03 23:35 | 1.161 | 0 | 130 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.108 | 0 | 0 | 0 | 11.875 | 0 | 0 | 28.983
000401037431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 14371599-3565557-Enhdirek-(3565562/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 20:21 | 2023-02-04 20:49 | 0.463 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 3.116
000401036768 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13846731-1103628-Enhdirek-(133458/IKIZCE GRUBU)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:11 | 2023-02-03 11:35 | 0.402 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0.845
000401036799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBENKOK-8393-Trafobinatip-()-(58377/FIDER-2 GEBEN ANDIRIN GIRISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 12:16 | 2023-02-03 12:31 | 0.248 | 0 | 323 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.891 | 0 | 0 | 45.72 | 2.592 | 0 | 0 | 59.203
000401037275 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BELÖREN YENİ TR-2730264-DİREK TİPİ TRAFO-2730268/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 14:42 | 2023-02-04 14:49 | 0.118 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.471 | 0 | 0 | 0 | 4.368 | 0 | 0 | 9.839
000401037220 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | SAMBAYAT DM-10084-DM-354924/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 10:54 | 2023-02-04 10:57 | 0.051 | 3 | 888 | 5 | 42 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0.288 | 8.503 | 0 | 0 | 4.134 | 2.438 | 0 | 0 | 15.363
000401036022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14039931-2018-Trafobinatip-()-(525274/)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:08 | 2023-02-02 09:57 | 1.826 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467
000401035599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | SDK Çıkışı | 12252220-1591533-Agpanobox-(746565/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 07:08 | 2023-02-01 08:22 | 1.225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954
000401037581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | NATO MNB-10098-DM-354088/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:27 | 2023-02-05 17:40 | 1.228 | 2 | 5 | 26 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 38.607 | 0 | 106.102 | 0 | 148.609
000401036277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13888493-5091-Trafobinatip-()-(706263/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:27 | 2023-02-02 14:07 | 0.661 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
000401036135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13863497-6682-Trafobinatip-()-(549154/)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:12 | 2023-02-02 11:55 | 1.712 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.479
000401036984 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13670019-1184859-Ogmusdirek-(398974/B)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 19:09 | 2023-02-03 19:25 | 0.259 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.462
000401036925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13696339-938467-Agdirek-(1518518/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 17:30 | 2023-02-03 18:07 | 0.613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
000401036147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11534394-5535-Trafobinatip-()-(153427/TURKOGLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 12:01 | 2023-02-02 12:15 | 0.239 | 0 | 5135 | 0 | 136 | 4 | 853 | 1 | 7 | 0 | 335.632 | 0 | 0 | 6.873 | 234.616 | 0.055 | 13.985 | 591.161
000401036504 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KUYULU KOK-3426605-KOK-3427170/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 19:48 | 2023-02-02 19:52 | 0.063 | 3 | 147 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.596 | 2.001 | 0 | 0 | 0.18 | 0.88 | 0 | 0 | 3.657
000401036045 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KASKOY KOK-6419-DM-353595/INLICE CIKIS | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 07:05 | 2023-02-02 11:10 | 4.084 | 1 | 439 | 1 | 37 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1.183 | 659.129 | 0 | 0 | 35.961 | 90.657 | 0 | 0 | 786.93
000401036324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/CERİT KAYMAKAMLIK G/Ç | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:06 | 2023-02-02 16:02 | 2.944 | 0 | 325 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.168 | 0 | 0 | 0 | 13.467 | 0 | 0 | 89.635
000401036522 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728982-361910-Trafo-()-(1249755/-1249756/-3341403/B-403476/B-403479/B-403480/B)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:53 | 2023-02-02 18:50 | 0.954 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.931
000401035983 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK ONUR MOD-11222-DM-348183/SAKIZ-SERİNCE ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 02:30 | 2023-02-02 13:08 | 10.637 | 0 | 310 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 507.336 | 0 | 0 | 37.564 | 7.419 | 0 | 0 | 552.319
000401036541 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | TILLO MNB-6692-KOK-352882/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 19:56 | 2023-02-02 20:00 | 0.067 | 0 | 433 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.825 | 0 | 0 | 1.661 | 0.593 | 0 | 0 | 12.079
000401037598 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13853831-1115546-Enhdirek-(133056/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:53 | 2023-02-05 21:14 | 3.359 | 1 | 58 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.648 | 30.664 | 0 | 0 | 56.632 | 0 | 0 | 0 | 96.944
000401037162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13836180-5200-Trafobinatip-()-(618832/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 07:12 | 2023-02-04 09:17 | 2.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
000401037347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15730788-366409-Trafo-()-(482539/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 17:59 | 2023-02-04 18:38 | 0.636 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271
000401036323 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-DM-2204708/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:48 | 2023-02-02 15:30 | 1.693 | 0 | 178 | 9 | 9 | 4 | 10 | 23 | 0 | 0 | 18.619 | 0.036 | 0 | 33.127 | 4.915 | 363.077 | 0 | 419.774
000401037207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Dağıtım Transformatörü | 13885816-5801-Trafobinatip-()-(591065/A-596101/A)-(LV-LV) | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 08:52 | 2023-02-04 10:40 | 1.794 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623
000401036900 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13758634-2845-Trafobinatip-()-(378728/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 12:26 | 2023-02-03 15:32 | 3.108 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.955
000401037033 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13715600-1496-Trafobinatip-()-(472988/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 17:42 | 2023-02-03 18:43 | 1.021 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.167
000401036693 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | ESKI BALIK GOLU KOK-3348744-TRAFO BİNASI-3348753/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:44 | 2023-02-03 09:12 | 0.456 | 0 | 783 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 93.414 | 0 | 0 | 0 | 23.683 | 0 | 0 | 117.097
000401037556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14426609-1217838-Ogmusdirek-(580942/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:29 | 2023-02-05 17:38 | 2.152 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.338
000401035725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14000096-1204322-Ogmusdirek-(1403973/-1516577/-554983/F-558802/F-558803/F-558805/F)-(LV-LV-LV-LV-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 15:01 | 2023-02-01 15:31 | 0.496 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.304 | 0 | 0 | 0 | 2.788 | 0 | 0 | 13.092
000401037167 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13757894-1102343-Enhdirek-(109255/VANKOK HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 12:56 | 2023-02-04 17:35 | 4.661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 18.586 | 0 | 0 | 0 | 21.521
000401036061 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KOZ DERE-6661-DİREK TİPİ TRAFO-336131/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:07 | 2023-02-02 11:17 | 0.169 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 1.622
000401036033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537017-10207-Trafobinatip-()-(685414/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:58 | 2023-02-02 12:44 | 3.77 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.935
000401035966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13956999-1205278-Ogmusdirek-(547887/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 07:11 | 2023-02-02 09:55 | 2.732 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.423
000401035767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 11538614-8129-Trafobinatip-()-(1413892/-1427484/-2126362/-2629987/A-700704/A-700948/A-701376/A-702272/A-703941/A-704778/A-704779/A-706619/A-709042/A-715710/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-02 11:30 | 2023-02-02 14:55 | 3.423 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 662.711 | 0 | 0 | 0 | 245.873 | 0 | 0 | 908.584
000401036620 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TEGMENLI DM-3490272-DM-3490378/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:04 | 2023-02-02 10:31 | 0.444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.333 | 0 | 110.351
000401035925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ULUDERE MNB-2147887-DM-2147891/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 03:04 | 2023-02-02 03:05 | 0.008 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.06 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0.406
000401035627 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAYACIK DM-3284419-DM-3284434/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 09:34 | 2023-02-01 09:34 | 0.003 | 1 | 693 | 3 | 13 | 1 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401035955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13935882-1211120-Ogmusdirek-(537899/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 06:13 | 2023-02-02 06:58 | 0.749 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394
000401035631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CUKURHISAR MNB-2001475-DM-2001497/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 10:15 | 2023-02-01 10:24 | 0.146 | 0 | 71 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.867 | 0 | 0 | 3.532 | 0 | 0 | 0 | 6.399
000401036214 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13665232-1169393-Enhdirek-(95821/HAT28946)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:56 | 2023-02-02 14:16 | 0.319 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 2.663
000401036368 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13641747-6061-Trafobinatip-()-(407179/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:21 | 2023-02-02 17:00 | 3.644 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 3.794 | 0 | 0 | 12.104
000401035676 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Abone Tesisi | 12192110-1572487-Agpanobox-(2239058/A)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 12:35 | 2023-02-01 13:14 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0.226
000401035914 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TM Fideri | KAHTA TM-7291-TM-354264/F-14 DURAK | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 01:28 | 2023-02-02 01:46 | 0.301 | 10 | 2384 | 39 | 38 | 29 | 135 | 4 | 1 | 5.609 | 225.143 | 0 | 0 | 83.305 | 49.13 | 86.083 | 0.104 | 449.374
000401036631 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13715772-1185753-Ogmusdirek-(376989/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 19:30 | 2023-02-02 19:34 | 0.067 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
000401036868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14459879-877-Trafobinatip-()-(3745587/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 15:16 | 2023-02-03 17:22 | 2.109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 6.634 | 0 | 0 | 8.206
000401037024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13693885-2280-Trafobinatip-()-(635422/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 19:53 | 2023-02-03 20:28 | 0.583 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.214
000401037393 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729167-360873-Trafo-()-(397461/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 19:08 | 2023-02-04 19:31 | 0.378 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.469
000401037508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12217261-1587053-Agpanobox-(1526377/H-1535512/H-1996194/H-3274788/H-738566/)-(LV-SC-SC-SC-SC) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:26 | 2023-02-05 12:28 | 1.031 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.56 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 52.19
000401037191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13836180-5200-Trafobinatip-()-(620844/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 09:13 | 2023-02-04 10:05 | 0.871 | 0 | 51 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 6.372 | 0 | 0 | 15.392
000401035870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | AGLICA KOK BINA-11773-DM-356642/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:47 | 2023-02-02 14:08 | 0.345 | 1 | 941 | 14 | 37 | 3 | 47 | 0 | 0 | 4.825 | 53.937 | 0 | 0 | 2.468 | 15.846 | 0 | 0 | 77.076
000401036063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | YESILYORE KOK-5061-DM-353018/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:10 | 2023-02-02 09:11 | 0.006 | 1 | 1768 | 0 | 106 | 2 | 66 | 0 | 1 | 0.269 | 13.698 | 0 | 0 | 0.547 | 1.15 | 0 | 0.282 | 15.946
000401036642 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | SUTEPE KOK-3708786-DİREK TİPİ TRAFO-3708890/ | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:08 | 2023-02-02 19:00 | 10.87 | 0 | 211 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 764.475 | 0 | 0 | 0 | 64.793 | 0 | 0 | 829.268
000401037189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13687964-873-Trafobinatip-()-(557338/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 09:19 | 2023-02-04 09:52 | 0.544 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76
000401035969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | BAYDEMIRLI-8390-DM-354556/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 07:23 | 2023-02-02 07:30 | 0.128 | 0 | 208 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.454 | 0 | 0 | 0.053 | 0.507 | 0.963 | 0 | 4.977
000401035968 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBENKOK-8393-Trafobinatip-()-(58377/FIDER-2 GEBEN ANDIRIN GIRISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:28 | 2023-02-02 08:43 | 0.243 | 0 | 323 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.878 | 0 | 0 | 42.154 | 1.937 | 0 | 0 | 53.969
000401036010 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13862090-2759691 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:21 | 2023-02-02 09:36 | 0.257 | 0 | 106 | 0 | 54 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.729 | 0 | 0 | 1.76 | 1.254 | 0 | 0 | 6.743
000401036084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-354052/CERİT KAYMAKAMLIK G/Ç | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:45 | 2023-02-02 09:45 | 0.006 | 0 | 325 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.772
000401036060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13993891-5196-Trafobinatip-()-(539907/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:05 | 2023-02-02 10:15 | 1.164 | 0 | 84 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.455 | 0 | 0 | 0 | 7.092 | 0 | 0 | 27.547
000401035991 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 13686886-1117920-Enhdirek-(129956/HAT47800)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 14:48 | 2023-02-02 14:55 | 0.115 | 0 | 375 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.22 | 0 | 0 | 0.338 | 0.916 | 0 | 0 | 19.474
000401037598 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13853831-1115546-Enhdirek-(133056/ULUPINAR GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:14 | 2023-02-05 21:22 | 0.125 | 1 | 138 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.517 | 3.456 | 0 | 0 | 3.161 | 0.033 | 0 | 0 | 7.167
000401035665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13707625-908433-Agdirek-(1427031/E)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 12:10 | 2023-02-01 14:45 | 2.579 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351
000401035931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13894592-4244-Trafobinatip-()-(555459/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 04:18 | 2023-02-02 05:57 | 1.649 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.755 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 27.893
000401035989 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BAGLICA (GOKCAY KABINI-11191-DM-356659/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 02:29 | 2023-02-02 09:23 | 6.908 | 0 | 192 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.284 | 0 | 0 | 0.644 | 0.062 | 0 | 0 | 97.99
000401036651 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 13746046-1183174-Ogmusdirek-(380306/D-380397/D-380399/D)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 18:47 | 2023-02-02 21:19 | 2.533 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.267
000401036914 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13634743-1190394-Ogmusdirek-(2003828/B-420025/B-420026/B-420027/B-420583/B-465291/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 16:40 | 2023-02-03 17:20 | 0.66 | 0 | 73 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.376 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 15.387
000401037454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 11534386-9196-Trafobinatip-()-(284941/KIZILCIK YENI 1/0 HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 21:02 | 2023-02-04 21:04 | 0.043 | 0 | 1224 | 2 | 64 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.688 | 0 | 0 | 0.66 | 0.754 | 0 | 0 | 12.102
000401036841 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KASKOY KOK-6419-DM-353595/INLICE CIKIS | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 18:54 | 2023-02-02 22:46 | 3.871 | 1 | 439 | 1 | 37 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.585 | 407.57 | 0 | 0 | 24.902 | 32.295 | 0 | 0 | 465.352
000401037256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 12266846-1590048-Agpanobox-(1999715/B)-(SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 13:00 | 2023-02-04 13:48 | 0.802 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.743
000401036905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-354911/KUZKENT ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 16:32 | 2023-02-03 16:33 | 0.017 | 8 | 814 | 28 | 10 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1.87 | 4.789 | 0 | 0 | 1.017 | 0.323 | 1.13 | 0 | 9.129
000401036855 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13649205-1181194-Ogmusdirek-(423640/A-423641/A-423644/A-423645/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 09:44 | 2023-02-03 10:20 | 0.592 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.258 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 3.806
000401036196 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13713778-1107168-Enhdirek-(134447/INLICE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 19:05 | 2023-02-02 19:15 | 0.167 | 0 | 150 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.309 | 0 | 0 | 0.112 | 0.195 | 0 | 0 | 8.616
000401036014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 11535693-1795-Trafobinatip-()-(511876/D-623463/D-623483/D-624821/D-645918/D-687162/D-703791/D-720908/D-734123/D)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:24 | 2023-02-02 09:04 | 0.663 | 0 | 325 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 40.511 | 0 | 0 | 0 | 6.228 | 0 | 0 | 46.739
000401035601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | KILAVUZLU TM-3566458-TM-3566499/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 07:47 | 2023-02-01 07:58 | 0.183 | 9 | 4663 | 63 | 506 | 23 | 344 | 3 | 2 | 33.631 | 239.205 | 0 | 0 | 16.447 | 46.249 | 26.201 | 2.354 | 364.087
000401037482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | PINARBASI ADM-7061-DM-352680/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 05:06 | 2023-02-05 05:12 | 0.099 | 14 | 4286 | 75 | 329 | 24 | 181 | 3 | 2 | 10.019 | 54.129 | 0 | 0 | 11.988 | 5.631 | 1.046 | 0 | 82.813
000401035667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | CARDAK MNB-10638-DM-355640/ÇARDAK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 12:08 | 2023-02-01 12:16 | 0.143 | 0 | 1974 | 1 | 130 | 7 | 149 | 0 | 0 | 0 | 34.698 | 0 | 0 | 7.946 | 12.215 | 0 | 0 | 54.859
000401035935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13920440-1205594-Ogmusdirek-(600683/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 04:45 | 2023-02-02 12:12 | 7.439 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 115.66 | 0 | 0 | 0 | 18.839 | 0 | 0 | 134.499
000401036111 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 11537477-5061-Trafobinatip-()-(545287/B-545288/B-545289/B-545290/B-545291/B-545605/B-716957/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:42 | 2023-02-02 10:55 | 0.217 | 0 | 64 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 10.199 | 0 | 0 | 0 | 8.189 | 0 | 0.009 | 18.397
000401036890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14017962-1143775-Enhdirek-(94860/HAT28461)-(MV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 15:27 | 2023-02-03 16:14 | 0.777 | 0 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.666
000401035971 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | NARINCE GERGER FIDERI-8920-KOK-356037/GERGER 3/0 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 02:37 | 2023-02-02 02:40 | 0.058 | 9 | 2565 | 2 | 50 | 25 | 334 | 1 | 0 | 4.184 | 22.71 | 0 | 0 | 8.521 | 6.144 | 7.55 | 0 | 49.109
000401037533 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13803298-1148955-Enhdirek-(80793/HAT17962)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:26 | 2023-02-05 14:39 | 0.223 | 0 | 101 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.753 | 0 | 0 | 0.62 | 0.965 | 0 | 0 | 5.338
000401037296 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 14336514-1184734-Ogmusdirek-(1223065/-375932/C-375933/C-375935/C-375936/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 14:33 | 2023-02-04 15:44 | 1.178 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.277
000401036050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14521740-4304192-Trafobinatip-()-(4327201/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:09 | 2023-02-02 10:40 | 1.511 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571
000401036564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13656038-3651-Trafobinatip-()-(636290/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 22:24 | 2023-02-02 22:45 | 0.353 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
000401036115 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-3428860 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 12:34 | 2023-02-02 12:47 | 0.212 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 0 | 0.111 | 0.696 | 1.783 | 0 | 4.469
000401036912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek-(89873/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 16:42 | 2023-02-03 17:51 | 1.14 | 1 | 38 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.079 | 13.729 | 0 | 0 | 22.105 | 1.043 | 29.015 | 0 | 70.971
000401036716 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14376632-2742985-Enhdirek-(2743099/BOLUK YAYLA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 13:38 | 2023-02-03 13:51 | 0.208 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 2.293
000401035936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | 11573888-2759631-Trafobinatip-()-(3490991/FATIHLER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 01:26 | 2023-02-02 03:15 | 1.814 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667
000401035938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TM Fideri | DOGANKOY TM-8314-TM-352666/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 04:38 | 2023-02-02 04:54 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.036 | 0 | 0 | 0 | 457.036
000401036107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13656313-2654-Trafobinatip-()-(538502/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:01 | 2023-02-02 15:25 | 5.396 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734
000401036258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14214310-6408-Trafobinatip-()-(593221/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:29 | 2023-02-02 14:11 | 0.693 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413
000401036137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13941405-5060-Trafobinatip-()-(538287/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:18 | 2023-02-02 11:45 | 1.442 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912
000401036143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13856666-5195-Trafobinatip-()-(3627202/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:28 | 2023-02-02 11:15 | 0.789 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576
000401036069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13754050-1205370-Ogmusdirek-(495489/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:30 | 2023-02-02 11:08 | 1.618 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256
000401036213 | 9 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11538440-5847-Trafobinatip-()-(152100/EMIROGLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:22 | 2023-02-02 16:12 | 2.846 | 3 | 141 | 19 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 35.265 | 103.159 | 0 | 0 | 55.225 | 14.04 | 18.012 | 0 | 225.701
000401036054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBEN MNB-8393-DM-352875/ALTINYAYLA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:19 | 2023-02-02 10:06 | 0.773 | 0 | 661 | 0 | 3 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 70.353 | 0 | 0 | 279.572 | 40.051 | 0 | 0 | 389.976
000401036119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 11537477-5061-Trafobinatip-()-(70279/KIRMAKAYA YOLDERESI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:13 | 2023-02-02 11:34 | 0.351 | 1 | 1768 | 0 | 106 | 2 | 66 | 0 | 1 | 5.655 | 282.197 | 0 | 0 | 11.719 | 23.192 | 0 | 5.768 | 328.531
000401036689 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TEGMENLI DM-3490272-DM-3490392/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:39 | 2023-02-03 08:40 | 0.011 | 4 | 2246 | 65 | 136 | 22 | 131 | 24 | 0 | 0.239 | 9.004 | 0.001 | 0 | 1.417 | 2.325 | 8.527 | 0 | 21.513
000401036054 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBENKOK-8393-Trafobinatip-()-(58377/FIDER-2 GEBEN ANDIRIN GIRISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:06 | 2023-02-02 11:20 | 1.244 | 0 | 323 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.862 | 0 | 0 | 252.746 | 12.532 | 0 | 0 | 319.14
000401036178 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ORMANICI KABINI-8600-KOK-354538/ORMANICI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:07 | 2023-02-02 11:20 | 1.22 | 3 | 310 | 3 | 35 | 6 | 14 | 5 | 0 | 1.611 | 52.809 | 0 | 0 | 47.006 | 4.971 | 198.669 | 0 | 305.066
000401036080 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 14380864-2729790-Enhdirek-(2731779/MUTLU HATTI )-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 16:09 | 2023-02-02 16:15 | 0.114 | 0 | 262 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10.879 | 0 | 0 | 1.686 | 1.38 | 0 | 0 | 13.945
000401035932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11537199-6460-Trafobinatip-()-(573007/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 04:12 | 2023-02-02 05:20 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
000401036256 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KASKOY KOK-6419-DM-353595/INLICE CIKIS | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:11 | 2023-02-02 13:55 | 0.737 | 1 | 439 | 1 | 37 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.211 | 116.124 | 0 | 0 | 6.499 | 19.498 | 0 | 0 | 142.332
000401036286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KALE HONBUR MNB-9610-DM-3403395/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 14:00 | 2023-02-02 14:30 | 0.505 | 0 | 207 | 0 | 64 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.152 | 0 | 0 | 1.789 | 0.299 | 0 | 0 | 12.24
000401036756 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729137-366246-Trafo-()-(3439593/A-423625/A)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 18:57 | 2023-02-02 20:10 | 1.225 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 2.288
000401037674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14431161-3553891-Ogmusdirek-(609282/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:07 | 2023-02-05 22:05 | 0.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
000401036118 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | MENZIL DM-7295-DM-353302/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:05 | 2023-02-02 10:05 | 0.016 | 6 | 866 | 19 | 17 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0.094 | 4.412 | 0 | 0 | 1.021 | 0.783 | 0 | 0 | 6.31
000401036883 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13787630-3003-Trafobinatip-()-(4356341/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 09:19 | 2023-02-03 15:09 | 5.831 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.686
000401035899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13774628-1198553-Ogmusdirek-(507070/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 01:12 | 2023-02-02 04:34 | 3.369 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422
000401035842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353352/SÜLEYMANLI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 20:35 | 2023-02-01 20:42 | 0.114 | 0 | 450 | 0 | 9 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.657 | 0 | 0 | 0.945 | 0.561 | 0 | 0 | 11.163
000401037269 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13838874-1104806-Enhdirek-(140194/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 11:16 | 2023-02-04 12:55 | 1.642 | 10 | 886 | 39 | 6 | 23 | 51 | 1 | 0 | 21.338 | 614.336 | 0 | 0 | 599.362 | 180.342 | 300.022 | 0 | 1715.4
000401035656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15729514-368127-Trafo-()-(655158/C-658934/C)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 11:31 | 2023-02-01 11:51 | 0.327 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494
000401036115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14044651-3428860 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:08 | 2023-02-02 12:34 | 2.433 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | 0 | 1.356 | 0.576 | 23.492 | 0 | 34.904
000401036133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13864388-3804-Trafobinatip-()-(1512627/-549211/D-549212/D-692978/D)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:18 | 2023-02-02 13:50 | 3.533 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.327
000401036826 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13787191-1185232-Ogmusdirek-(381489/)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:14 | 2023-02-03 13:00 | 4.771 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.153
000401037305 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | DARDOGAN ESENTEPE MEZRASI TR1-1734-DİREK TİPİ TRAFO-338489/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 15:49 | 2023-02-04 17:55 | 2.093 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631
000401037348 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 14381443-1184649-Ogmusdirek-(402849/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 17:54 | 2023-02-04 18:54 | 0.998 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.358
000401036175 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 13736767-5348-Trafobinatip-()-(1518962/-2162055/B-524110/B-524111/B)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:58 | 2023-02-02 12:04 | 0.095 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 2.049
000401035747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15778127-364286-Trafo-()-(3579995/D-3580005/D-509178/D-572088/D)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 15:46 | 2023-02-01 16:10 | 0.401 | 0 | 70 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.566 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 0 | 0 | 8.872
000401037541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14333503-11511-Trafobinatip-()-(510804/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:55 | 2023-02-05 14:17 | 0.364 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
000401037019 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13713778-1107168-Enhdirek-(134447/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 13:12 | 2023-02-03 17:03 | 3.855 | 0 | 52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.932 | 0 | 0 | 1.937 | 0.667 | 0 | 0 | 55.536
000401036661 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | GUZELSU DM-3491904-DM-3492213/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 04:43 | 2023-02-03 04:52 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.587 | 0 | 19.587
000401036617 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TEGMENLI DM-3490272-DM-3490378/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 01:28 | 2023-02-02 01:29 | 0.025 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.601 | 0 | 8.691
000401035620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | FIRNIZ YENI MONOBLOK-2001215-DM-2001227/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 09:29 | 2023-02-01 09:30 | 0.014 | 1 | 653 | 3 | 46 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0.002 | 2.536 | 0 | 0 | 0.388 | 0.463 | 0 | 0 | 3.389
000401035734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | 15736470-363119-Trafo-()-(653754/A-653759/A-653760/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 08:52 | 2023-02-01 09:37 | 0.749 | 0 | 34 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 3.015
000401037015 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13713587-1106970-Enhdirek-(134925/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:24 | 2023-02-03 12:38 | 4.239 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.664
000401036633 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13712262-1500-Trafobinatip-()-(434676/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:13 | 2023-02-02 21:00 | 3.782 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.065
000401036685 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KAVAKLI MNB-2205896-DM-2206493/ | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-03 09:05 | 2023-02-03 16:22 | 7.285 | 1 | 259 | 33 | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4.608 | 378.949 | 0 | 0 | 17.86 | 39.108 | 0 | 0 | 440.525
000401035909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KUZKENT KOK-5832-DM-355346/UFACIKLI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 01:59 | 2023-02-02 02:02 | 0.047 | 6 | 1131 | 8 | 19 | 6 | 42 | 0 | 0 | 3.462 | 8.945 | 0 | 0 | 1.389 | 0.707 | 0 | 0 | 14.503
000401036621 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | 14399214-1131901-Enhdirek-(327443/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:40 | 2023-02-02 17:56 | 4.267 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.344
000401037018 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14436251-3641206-Enhdirek-(3641448/BOYLU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 21:26 | 2023-02-03 21:32 | 0.103 | 0 | 61 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 1.135
000401036658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 11538614-8129-Trafobinatip-()-(1413892/-1427484/-2126362/-2629987/A-700704/A-700948/A-701376/A-702272/A-703941/A-704778/A-704779/A-706619/A-709042/A-715710/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 05:16 | 2023-02-03 05:33 | 0.294 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.554 | 0 | 0 | 0 | 12.354 | 0 | 0 | 50.908
000401037519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | SOGUTLU KASABASI MONOBLOK-290-DM-348209/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:34 | 2023-02-05 12:29 | 0.911 | 2 | 766 | 29 | 46 | 2 | 25 | 0 | 0 | 11.471 | 154.413 | 0 | 0 | 17.105 | 24.786 | 0 | 0 | 207.775
000401037566 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KESME HES-6367-DM-355075/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:21 | 2023-02-05 16:23 | 0.044 | 4 | 2409 | 56 | 104 | 17 | 62 | 1 | 0 | 0.073 | 17.779 | 4.336 | 0 | 4.182 | 1.325 | 0 | 0 | 27.695
000401036294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | DEGIRMENDERE KOK-10075-DM-347353/TABAN HÜCRESİ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 15:09 | 2023-02-02 15:40 | 0.504 | 0 | 603 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.463 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 0 | 42.543
000401037569 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 14336509-1184180-Ogmusdirek-(438529/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 15:44 | 2023-02-05 17:26 | 1.686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591
000401037292 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13769614-1184765-Ogmusdirek-(379151/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 15:20 | 2023-02-04 17:00 | 1.662 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018
000401036267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13763640-9345-Trafobinatip-()-(594372/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:53 | 2023-02-02 14:59 | 1.101 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
000401037367 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11535423-11618-Trafobinatip-()-(254612/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 18:46 | 2023-02-04 19:04 | 0.301 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.037 | 0 | 0 | 0.251
000401036636 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | NARINCE GERGER FIDERI-8920-KOK-356037/GERGER 3/0 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:19 | 2023-02-02 17:24 | 0.076 | 9 | 3425 | 2 | 57 | 30 | 356 | 1 | 0 | 4.668 | 68.516 | 0 | 0 | 13.767 | 17.101 | 12.845 | 0 | 116.897
000401036828 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13787126-1185225-Ogmusdirek-(382083/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:24 | 2023-02-03 11:30 | 3.106 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.635
000401036312 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | GUCUK TR-3480-DİREK TİPİ TRAFO-333551/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:42 | 2023-02-02 17:48 | 0.086 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508
000401036339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13684019-2691-Trafobinatip-()-(633432/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 16:15 | 2023-02-02 17:46 | 1.508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27
000401036074 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13690529-1119006-Enhdirek-(130058/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:31 | 2023-02-02 19:49 | 10.296 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.514 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 23.615
000401037678 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13853831-1115546-Enhdirek-(133056/ULUPINAR GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:39 | 2023-02-05 22:48 | 0.145 | 1 | 138 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.071 | 3.66 | 0 | 0 | 3.29 | 0.049 | 0 | 0 | 7.07
000401037570 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13771083-1099933-Enhdirek-(110004/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 09:27 | 2023-02-05 14:00 | 4.547 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.628 | 0 | 0 | 5.488 | 5.337 | 0 | 0 | 28.453
000401036795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM | 11537059-10226-Trafobinatip-()-(128558/-1537514/-1537516/-1537710/-175942/-242886/-304595/-724574/J-724576/J-724577/J-724581/J-724582/J-751385/J)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV-MV-MV-SC-SC-SC) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 12:11 | 2023-02-03 12:39 | 0.474 | 0 | 2393 | 0 | 4 | 4 | 451 | 0 | 0 | 0 | 355.494 | 0 | 0 | 174.141 | 577.334 | 0 | 0 | 1106.969
000401036732 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 11536034-8394-Trafobinatip-()-(166044/FIDER-2 GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 12:21 | 2023-02-03 12:22 | 0.018 | 0 | 4776 | 0 | 296 | 8 | 115 | 0 | 1 | 0 | 10.516 | 0 | 0 | 0.334 | 1.873 | 0 | 0.009 | 12.732
000401035776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 11534368-10465-Trafobinatip-()-(547692/B-547696/B-588412/B-631798/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 17:32 | 2023-02-01 20:35 | 3.058 | 0 | 144 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 148.44 | 0 | 0 | 0 | 133.578 | 0 | 0 | 282.018
000401037526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13738790-6522-Trafobinatip-()-(535370/G)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:11 | 2023-02-05 14:58 | 1.782 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513
000401037005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | 11539267-9098-Trafobinatip-()-(315839/DM6-TR71 HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 18:58 | 2023-02-03 19:10 | 0.188 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.904 | 0 | 0 | 0 | 3.986 | 0 | 0 | 24.89
000401036777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13691803-1451-Trafobinatip-()-(637649/F)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:46 | 2023-02-03 13:35 | 1.814 | 0 | 33 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.416 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 55.966
000401035684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | YAPALAK MNB-11893-DM-357075/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 12:51 | 2023-02-01 12:52 | 0.011 | 0 | 183 | 14 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0.51 | 0.061 | 0 | 0 | 1.145
000401035861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | IGDE KOK-2342-DM-353207/EKİNÖZÜ RİNG HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 21:27 | 2023-02-01 21:28 | 0.01 | 1 | 725 | 15 | 134 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0.154 | 2.928 | 0 | 0 | 0.57 | 0.114 | 0 | 0 | 3.766
000401035864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | IGDE KOK-2342-DM-353207/EKİNÖZÜ RİNG HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 21:29 | 2023-02-01 21:39 | 0.178 | 1 | 725 | 15 | 134 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1.691 | 31.994 | 0 | 0 | 6.269 | 1.261 | 0 | 0 | 41.215
000401035943 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | KAYMAKAMLIK MNB-11952-DM-357100/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 05:22 | 2023-02-02 06:06 | 0.737 | 0 | 2661 | 1 | 211 | 1 | 390 | 0 | 1 | 0 | 195.429 | 0.117 | 0 | 2.411 | 74.639 | 0 | 9.107 | 281.703
000401035645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13683050-2730-Trafobinatip-()-(638043/)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 10:56 | 2023-02-01 12:25 | 1.48 | 0 | 34 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.167 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 10.477
000401035601 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11538635-5406-Trafobinatip-()-(77068/KURTLERAVSARI SULAMALAR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 07:58 | 2023-02-01 07:59 | 0.014 | 0 | 29 | 16 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.083 | 0.217 | 0 | 0 | 0.46
000401035712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ARITAS KOK BINA-7708-DM-356974/GOZUBENLI-TURKCAYIRI | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 11:21 | 2023-02-01 13:40 | 2.311 | 1 | 343 | 0 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 113.976 | 255.745 | 0 | 0 | 63.978 | 3.054 | 0 | 0 | 436.753
000401035972 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | NARINCE GERGER FIDERI-8920-KOK-356037/GERGER 3/0 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 02:41 | 2023-02-02 04:16 | 1.585 | 9 | 2565 | 2 | 50 | 25 | 334 | 1 | 0 | 36.682 | 198.399 | 0 | 0 | 76.805 | 57.949 | 67.612 | 0 | 437.447
000401036670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2-6561-DM-357292/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 07:30 | 2023-02-03 07:54 | 0.395 | 0 | 3795 | 0 | 4 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 344.735 | 0 | 0 | 0 | 44.408 | 0 | 0 | 389.143
000401036757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534749-1785-Trafobinatip-()-(687499/A)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:03 | 2023-02-03 12:04 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.214 | 0 | 0 | 12.214
000401035975 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | NARINCE GERGER FIDERI-8920-KOK-356037/GERGER 3/0 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 05:21 | 2023-02-02 05:32 | 0.187 | 9 | 2565 | 2 | 50 | 25 | 334 | 1 | 0 | 11.126 | 60.803 | 0 | 0 | 24.336 | 21.066 | 20.795 | 0 | 138.126
000401036116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 13682216-3381-Trafobinatip-()-(655894/D-655895/D-655896/D-655897/D)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:04 | 2023-02-02 11:02 | 0.963 | 0 | 142 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.849 | 0 | 0 | 0 | 6.541 | 0 | 0 | 26.39
000401036846 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | 13649638-1185389-Ogmusdirek-(462748/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 13:26 | 2023-02-03 17:47 | 4.349 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.246
000401037021 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13713103-1107159-Enhdirek-(134694/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 17:14 | 2023-02-03 22:20 | 5.099 | 0 | 26 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.282 | 0 | 0 | 25.495 | 0.955 | 0 | 0 | 79.732
000401035602 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13691038-1190189-Ogmusdirek-(399295/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 07:16 | 2023-02-01 09:34 | 2.293 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.451
000401036161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 14526952-950725-Agdirek-(1504837/I)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:51 | 2023-02-02 11:59 | 1.142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
000401036378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBENKOK-8393-Trafobinatip-()-(58377/FIDER-2 GEBEN ANDIRIN GIRISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:08 | 2023-02-02 18:00 | 0.873 | 0 | 323 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.46 | 0 | 0 | 147.642 | 6.62 | 0 | 0 | 199.722
000401035991 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 13686886-1117920-Enhdirek-(129956/)-(R_MV.S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 07:57 | 2023-02-02 14:48 | 6.848 | 0 | 257 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 615.514 | 0 | 0 | 17.436 | 11.68 | 0 | 0 | 644.63
000401037167 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | TILLO MNB-6692-KOK-352881/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 07:34 | 2023-02-04 12:56 | 5.361 | 2 | 580 | 1 | 25 | 11 | 15 | 0 | 0 | 45.316 | 1311.466 | 0 | 0 | 131.607 | 63.994 | 0 | 0 | 1552.383
000401036912 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 13973580-1163539-Enhdirek-(89873/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 17:51 | 2023-02-03 17:55 | 0.076 | 1 | 91 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.279 | 2.66 | 0 | 0 | 1.536 | 0.275 | 0.867 | 0 | 5.617
000401037244 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663255-1105194-Enhdirek-(121132/HAT40710)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 11:15 | 2023-02-04 15:35 | 4.327 | 0 | 91 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.432 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 54.865
000401036532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 12197198-1579745-Agpanobox-(1355347/A)-(SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 20:35 | 2023-02-02 22:20 | 1.758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 1.641
000401036109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13653937-3803-Trafobinatip-()-(560793/C)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:02 | 2023-02-02 13:50 | 3.801 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.708
000401036568 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13647001-1185511-Ogmusdirek-(2141685/B-2141690/B)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 18:32 | 2023-02-02 22:25 | 3.892 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.943 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 30.095
000401037590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KESME HES-6367-DM-354089/SULAMALAR PAZARCIK ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:27 | 2023-02-05 17:34 | 0.112 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401035633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-DM-353904/NARLI EVRİ GİRİŞ ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 10:15 | 2023-02-01 10:19 | 0.07 | 3 | 270 | 41 | 70 | 14 | 31 | 2 | 2 | 11.81 | 5.432 | 0 | 0 | 71.659 | 4.355 | 7.23 | 4.367 | 104.853
000401036179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13659105-2497-Trafobinatip-()-(618368/C)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:11 | 2023-02-02 15:10 | 3.985 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.306
000401036213 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11535423-11618-Trafobinatip-()-(147204/IGDELI GURUBU 3/0)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 12:55 | 2023-02-02 12:58 | 0.046 | 20 | 2881 | 72 | 39 | 16 | 79 | 2 | 0 | 10.384 | 37.452 | 0 | 0 | 10.329 | 3.511 | 2.742 | 0 | 64.418
000401036364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-DM-352973/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 16:49 | 2023-02-02 16:55 | 0.104 | 3 | 3312 | 11 | 401 | 9 | 114 | 2 | 1 | 0.234 | 72.977 | 0 | 0 | 8.27 | 25.338 | 0.058 | 0 | 106.877
000401036399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-DM-355194/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:55 | 2023-02-02 18:00 | 0.094 | 0 | 1263 | 0 | 117 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 12.26 | 0 | 0 | 0.752 | 1.222 | 0 | 0.06 | 14.294
000401036527 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | NARINCE GERGER FIDERI-8920-KOK-356037/GERGER 3/0 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:04 | 2023-02-02 11:07 | 1.054 | 9 | 3425 | 2 | 57 | 30 | 356 | 1 | 0 | 60.704 | 875.568 | 0 | 0 | 236.342 | 345.968 | 133.261 | 0 | 1651.843
000401036103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14166930-9216-Trafobinatip-()-(705180/B-716751/B-716753/B)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:55 | 2023-02-02 12:28 | 2.548 | 0 | 117 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.074 | 0 | 0 | 0 | 17.615 | 0 | 0 | 54.689
000401034268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Dağıtım Transformatörü | 11534385-9195-Trafobinatip-()-(594958/B-594959/B-704968/B-77708/-78988/)-(LV-LV-LV-MV-MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-04 11:57 | 2023-02-04 16:30 | 4.55 | 1 | 2768 | 2 | 201 | 13 | 119 | 1 | 0 | 80.569 | 1939.593 | 0 | 0 | 348.715 | 376.798 | 2.737 | 0 | 2748.412
000401036163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 14061680-2116-Trafobinatip-()-(2219361/C-682925/C-683040/C-683231/C-687452/C)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:56 | 2023-02-02 14:29 | 3.561 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.983 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 34.593
000401035820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13655234-1199275-Ogmusdirek-(1394245/-519740/D-520074/D-520254/D-520647/D)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 21:00 | 2023-02-01 21:40 | 0.667 | 0 | 93 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.483
000401036952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14124592-1177108-Enhdirek-(276066/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 18:22 | 2023-02-03 18:42 | 0.329 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0.248
000401037637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537521-9340-Trafobinatip-()-(737933/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 19:24 | 2023-02-05 19:53 | 0.483 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.744 | 0 | 0 | 0 | 5.272 | 0 | 0 | 21.016
000401035780 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14059843-7172-Trafobinatip-()-(405349/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 17:39 | 2023-02-01 18:01 | 0.368 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711
000401036729 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729137-366246-Trafo-()-(3439593/B-423625/B)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:22 | 2023-02-02 13:15 | 2.88 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.153 | 0 | 0 | 0 | 5.505 | 0 | 0 | 17.658
000401036007 | 1 | ADIYAMAN | TUT | AG Fideri | 13745704-1183729-Ogmusdirek-(452553/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:14 | 2023-02-02 08:45 | 0.529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
000401037622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13968555-1199261-Ogmusdirek-(545263/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 18:56 | 2023-02-05 21:21 | 2.424 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.987 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 11.989
000401036854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14331201-986-Trafobinatip-()-(481876/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 14:54 | 2023-02-03 15:23 | 0.487 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218
000401036847 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13721815-7575-Trafobinatip-()-(445895/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 10:56 | 2023-02-03 15:07 | 4.186 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.651
000401036853 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 14499743-4272720-Trafobinatip-()-(4272798/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 09:32 | 2023-02-03 14:48 | 5.266 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.747
000401037163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13829174-1204405-Ogmusdirek-(504497/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 07:09 | 2023-02-04 08:45 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
000401036328 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11538086-8120-Trafobinatip-()-(465063/D)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 14:47 | 2023-02-02 17:50 | 3.063 | 0 | 191 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.068
000401035943 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 11539960-9237-Trafobinatip-()-(76080/GOLBASINDAN GELEN HAT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 06:06 | 2023-02-02 06:52 | 0.767 | 0 | 67 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 5.473
000401035674 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13937302-1213910-Ogmusdirek-(1516580/-3619604/B-3619690/B-555478/B-555772/B-555775/B)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 13:43 | 2023-02-01 13:52 | 0.154 | 0 | 175 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.167 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 5.45
000401036733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13670772-2729-Trafobinatip-()-(3475544/B-626073/B-626388/B-626390/B-626392/B)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 10:33 | 2023-02-03 11:55 | 1.366 | 0 | 69 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 126.129 | 0 | 0 | 0 | 16.927 | 0 | 0 | 143.056
000401037219 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 13651308-1186033-Ogmusdirek-(433019/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 10:48 | 2023-02-04 12:34 | 1.763 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.983 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 5.038
000401035757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AG Fideri | 13732297-3375-Trafobinatip-()-(667803/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 10:27 | 2023-02-01 13:40 | 3.223 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.099
000401035651 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15736896-364376-Trafo-()-(1515917/-541225/C-543445/C)-(LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 12:42 | 2023-02-01 13:05 | 0.379 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.848
000401035950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 7C1-8509-DM-353039/KAPASİTÖR ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 06:04 | 2023-02-02 06:40 | 0.593 | 0 | 1454 | 0 | 1 | 3 | 62 | 0 | 1 | 0 | 187.756 | 0 | 0 | 21.738 | 45.073 | 0 | 1.291 | 255.858
000401035636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13696643-906496-Agdirek-(1517148/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 10:21 | 2023-02-01 13:38 | 3.283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.163
000401036392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 14373839-3330456-Trafobinatip-()-(3330550/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:57 | 2023-02-02 19:27 | 1.493 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
000401035738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Dağıtım Transformatörü | 15736470-363119-Trafo-()-(653754/A-653759/A-653760/A)-(LV-LV-LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 10:00 | 2023-02-01 13:18 | 3.304 | 0 | 34 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 13.271
000401036618 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | TEGMENLI DM-3490272-DM-3490378/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 02:32 | 2023-02-02 02:33 | 0.025 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.465 | 0 | 8.549
000401035717 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | KEFERGE KOYU TR1-3102-DİREK TİPİ TRAFO-338280/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 15:29 | 2023-02-01 15:35 | 0.113 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0.973
000401037566 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAKKOK-6577-Trafobinatip-()-(144992/COLAK ALI FIDER1 GIRIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:23 | 2023-02-05 16:24 | 0.012 | 4 | 2409 | 56 | 104 | 17 | 62 | 1 | 0 | 0.036 | 8.843 | 2.168 | 0 | 2.091 | 0.61 | 0 | 0 | 13.748
000401035895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | IGDE KOK-2342-DM-353207/EKİNÖZÜ RİNG HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 23:53 | 2023-02-01 23:54 | 0.01 | 1 | 725 | 15 | 134 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0.085 | 1.978 | 0 | 0 | 0.562 | 0.077 | 0 | 0 | 2.702
000401035896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | KESIK MNB-8394-DM-354740/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 00:47 | 2023-02-02 00:50 | 0.048 | 0 | 4776 | 0 | 296 | 8 | 115 | 0 | 1 | 0 | 22.623 | 0 | 0 | 0.685 | 2.942 | 0 | 0.026 | 26.276
000401035903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 7C1-8509-DM-357296/KAPASİTÖR ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 01:35 | 2023-02-02 01:47 | 0.2 | 0 | 3202 | 0 | 7 | 3 | 166 | 0 | 2 | 0 | 139.232 | 0 | 0 | 4.183 | 13.892 | 0 | 4.193 | 161.5
000401035939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 11534769-2047-Trafobinatip-()-(554646/A-564765/A-564767/A-683000/A-684263/A-684265/A)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 04:49 | 2023-02-02 09:05 | 4.268 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 6 | 0 | 12.319 | 0 | 0 | 0 | 471.416 | 0 | 221.304 | 705.039
000401036236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14025372-2404-Trafobinatip-()-(589681/)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:18 | 2023-02-02 13:31 | 0.22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
000401037234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13705577-5960-Trafobinatip-()-(537187/D)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 11:37 | 2023-02-04 12:02 | 0.423 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.984 | 0 | 0 | 0 | 11.932 | 0 | 0 | 16.916
000401037516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | AKBAYIR MNB-297-DM-2681528/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:11 | 2023-02-05 12:11 | 0.006 | 5 | 5173 | 12 | 151 | 20 | 561 | 2 | 1 | 0.294 | 13.15 | 0 | 0 | 0.835 | 5.301 | 0.012 | 0.016 | 19.608
000401037533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13803298-1148955-Enhdirek-(80793/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:37 | 2023-02-05 14:26 | 0.805 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.145 | 0 | 0 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 7.45
000401036704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15737850-363948-Trafo-()-(1383718/-2717106/B-599584/B-601213/B-601214/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 09:36 | 2023-02-03 11:52 | 2.282 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 409.274 | 0 | 0 | 0 | 59.015 | 0 | 0 | 468.289
000401036175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AG Fideri | 13736767-5348-Trafobinatip-()-(2162055/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:05 | 2023-02-02 11:58 | 0.884 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134
000401037217 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663909-332643 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 13:02 | 2023-02-04 13:13 | 0.178 | 1 | 115 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.625 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 3.619
000401036713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13692039-2279-Trafobinatip-()-(636961/G)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 09:53 | 2023-02-03 11:33 | 1.667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.896
000401037217 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663909-332643 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 10:06 | 2023-02-04 13:02 | 2.945 | 1 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 6.68 | 0 | 0 | 11.059 | 0 | 0 | 0 | 18.258
000401036783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15730722-366767-Trafo-()-(590169/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 10:20 | 2023-02-03 12:05 | 1.754 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466
000401035944 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13665232-1169393-Enhdirek-(95821/HAT28946)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:54 | 2023-02-02 10:17 | 0.375 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 2.751
000401035940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13930530-5189-Trafobinatip-()-(3620131/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 05:10 | 2023-02-02 06:37 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 1.051
000401035763 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13639517-5936-Trafobinatip-()-(405458/A)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 16:53 | 2023-02-01 17:33 | 0.674 | 0 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.718
000401037216 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | DURAK KY.-4318-DİREK TİPİ TRAFO-345226/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 10:04 | 2023-02-04 18:05 | 8.004 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.449
000401035978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13935884-1164107-Enhdirek-(155601/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 07:44 | 2023-02-02 09:35 | 1.853 | 1 | 242 | 2 | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.99 | 93.357 | 0 | 0 | 5.315 | 0.573 | 0 | 0 | 106.235
000401036640 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | SUTEPE KOK-3708786-DİREK TİPİ TRAFO-3711277/ | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 07:58 | 2023-02-02 18:20 | 10.37 | 0 | 235 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 487.988 | 0 | 0 | 91.104 | 12.202 | 0 | 0 | 591.294
000401035920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBENKOK-8393-Trafobinatip-()-(58377/FIDER-2 GEBEN ANDIRIN GIRISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 02:33 | 2023-02-02 02:35 | 0.031 | 0 | 323 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 4.904 | 0.267 | 0 | 0 | 6.013
000401037294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13952221-1205627-Ogmusdirek-(546237/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 15:33 | 2023-02-04 17:10 | 1.616 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704
000401036389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13955581-1199411-Ogmusdirek-(606276/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:49 | 2023-02-02 18:16 | 0.458 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.201
000401035874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 12191488-1585438-Agpanobox-(1528794/)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 22:38 | 2023-02-02 00:36 | 1.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.196
000401037536 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 13999472-1181778-Ogmusdirek-(448644/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 11:16 | 2023-02-05 13:15 | 1.984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
000401035993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13685070-1161578-Enhdirek-(156165/HAT58470)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:06 | 2023-02-02 10:08 | 2.028 | 0 | 35 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.733
000401036652 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 13758634-1183170-Ogmusdirek-(378728/B-378733/B)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 20:03 | 2023-02-02 21:11 | 1.137 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.892
000401036977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-DM-355194/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 18:46 | 2023-02-03 18:59 | 0.218 | 0 | 1263 | 0 | 117 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 34.061 | 0 | 0 | 1.783 | 3.268 | 0 | 0.116 | 39.228
000401036909 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK DM-1-11223-DM-353335/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 15:47 | 2023-02-03 16:16 | 0.497 | 0 | 669 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 115.965 | 0 | 0 | 10.112 | 5.1 | 0 | 0 | 131.177
000401036315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14139945-1176934-Enhdirek-(256151/)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 15:45 | 2023-02-02 17:39 | 1.901 | 3 | 156 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.084 | 29.487 | 0 | 0 | 9.334 | 0.359 | 0 | 0 | 52.264
000401035846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | TR-50067-8005-Trafobinatip-()-(484163/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 20:36 | 2023-02-01 21:12 | 0.598 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.455 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 0 | 0 | 7.611
000401036981 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | CIFTHISAR KOK-7386-KOK-354413/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 15:11 | 2023-02-03 18:38 | 3.453 | 0 | 345 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 216.344 | 0 | 0 | 14.91 | 3.315 | 0 | 0 | 234.569
000401036832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 11571346-12740-Trafobinatip-()-(715819/H)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 14:07 | 2023-02-03 14:37 | 0.497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678
000401037198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13958066-1204317-Ogmusdirek-(1405571/-1405572/-1405573/-2596396/-571501/-571821/)-(LV-LV-LV-SC-SC-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 09:54 | 2023-02-04 10:32 | 0.628 | 0 | 205 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.417 | 0 | 0 | 0 | 2.901 | 0 | 0 | 55.318
000401036893 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13649096-1184648-Ogmusdirek-(434425/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:37 | 2023-02-03 14:54 | 3.272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.177
000401036383 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 15729150-360046-Trafo-()-(436428/B)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 14:07 | 2023-02-02 19:02 | 4.909 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283
000401035644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11573307-2151832-Trafobinatip-()-(2181822/C)-(LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 10:51 | 2023-02-01 13:16 | 2.426 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.596
000401035668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SDK Çıkışı | 12255878-1587898-Agpanobox-(616531/A)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 12:20 | 2023-02-01 14:15 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003
000401036299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13682926-2723-Trafobinatip-()-(624726/D)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 15:09 | 2023-02-02 21:36 | 6.443 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108.43 | 0 | 0 | 0 | 18.587 | 0 | 0 | 127.017
000401035867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15730348-363671-Trafo-()-(1430588/-535164/C-535170/C-535326/C-535327/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 22:01 | 2023-02-01 22:39 | 0.622 | 0 | 115 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 5.293 | 0 | 0 | 20.143
000401036329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13933013-18-Trafobinatip-()-(588760/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 15:55 | 2023-02-02 17:01 | 1.099 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
000401035685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324200-1174522-Enhdirek-(93496/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 13:05 | 2023-02-01 14:03 | 0.964 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 2.738 | 0 | 0 | 4.923
000401037192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 11538463-3280-Trafobinatip-()-(520557/C-682193/C-716931/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 09:45 | 2023-02-04 10:49 | 1.072 | 0 | 129 | 0 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.792 | 0 | 0 | 0 | 3.627 | 0 | 0 | 46.419
000401037538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | Y.SANAYI INDIRICI -6373-DM-353504/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:56 | 2023-02-05 14:14 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.272 | 0 | 10.282 | 124.554
000401037576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 14012233-1172649-Enhdirek-(88781/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:46 | 2023-02-05 17:26 | 0.664 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261
000401037281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KESME HES-6367-DM-354089/SULAMALAR PAZARCIK ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 14:32 | 2023-02-04 14:32 | 0.003 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401035937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBEN MNB-8393-DM-352875/ALTINYAYLA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 04:50 | 2023-02-02 04:52 | 0.039 | 0 | 661 | 0 | 3 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 9.276 | 0.984 | 0 | 0 | 11.986
000401036058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13952327-4813-Trafobinatip-()-(520399/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:11 | 2023-02-02 10:15 | 1.06 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775
000401036283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13878098-6397-Trafobinatip-()-(553438/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 14:23 | 2023-02-02 15:50 | 1.455 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.471
000401036775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13691723-2688-Trafobinatip-()-(633220/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:43 | 2023-02-03 12:33 | 0.829 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.913
000401036196 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13713778-1107168-Enhdirek-(134447/)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:23 | 2023-02-02 19:05 | 7.7 | 0 | 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112.311 | 0 | 0 | 4.613 | 18.22 | 0 | 0 | 135.144
000401036010 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | 13862090-2759691 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 03:55 | 2023-02-02 09:21 | 5.433 | 0 | 35 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.878 | 0 | 0 | 23.977 | 0.117 | 0 | 0 | 35.972
000401035670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13732251-1133221-Enhdirek-(50558/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 12:14 | 2023-02-01 13:52 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.971 | 0 | 0 | 0 | 5.971
000401036159 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14163373-1170180-Enhdirek-(260570/HAT64509)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 12:04 | 2023-02-02 12:14 | 0.18 | 0 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297
000401036128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13732848-1198648-Ogmusdirek-(497792/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:19 | 2023-02-02 13:43 | 3.406 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.452
000401036311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13754525-1205140-Ogmusdirek-(2161696/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 15:28 | 2023-02-02 15:47 | 0.317 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752
000401036002 | 2 | ADIYAMAN | TUT | AG Fideri | 14380680-1184869-Ogmusdirek-(394815/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:12 | 2023-02-02 10:18 | 0.11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
000401037275 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BELÖREN YENİ TR-2730264-DİREK TİPİ TRAFO-2730268/ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 11:29 | 2023-02-04 14:42 | 3.212 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.786
000401036709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | KILILI AYDINLAR MNB-4671-DM-354079/YEŞİLYÖRE 3/0 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 09:41 | 2023-02-03 09:45 | 0.072 | 10 | 6036 | 13 | 1106 | 9 | 328 | 3 | 2 | 11.63 | 155.623 | 0 | 0 | 33.513 | 22.86 | 0.971 | 1.127 | 225.724
000401036456 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YESILTEPE FAU-6707-DM-353616/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 18:02 | 2023-02-02 19:18 | 1.275 | 7 | 5555 | 69 | 115 | 40 | 550 | 3 | 0 | 2.305 | 2261.835 | 0 | 0 | 235.241 | 537.555 | 35.213 | 0 | 3072.149
000401035898 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | CELIKHAN YENI DM-7138-DM-353895/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 01:06 | 2023-02-02 01:09 | 0.05 | 7 | 5221 | 69 | 112 | 36 | 544 | 3 | 0 | 0.082 | 50.568 | 0 | 0 | 15.234 | 11.271 | 1.212 | 0 | 78.367
000401036862 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13789647-1116865-Enhdirek-(57360/CETIN HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 13:00 | 2023-02-03 13:55 | 0.917 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.099
000401036691 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SDK Çıkışı | 12219054-1575796-Agpanobox-(467617/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:36 | 2023-02-03 09:18 | 0.713 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.424 | 0 | 0 | 0 | 6.165 | 0 | 0 | 10.589
000401036770 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | BUYUKBEY MOD-11449-DM-356978/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:34 | 2023-02-03 11:34 | 0.005 | 0 | 324 | 5 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0.242 | 0.158 | 0.281 | 0 | 1.843
000401035670 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13732251-1133221-Enhdirek-(50558/TURKCEEL)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 13:52 | 2023-02-01 13:57 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0.307
000401035685 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 14324200-1174522-Enhdirek-(93496/HAT26717)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 14:03 | 2023-02-01 14:11 | 0.144 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 1.272
000401037499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13947258-2125-Trafobinatip-()-(673798/C)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 10:12 | 2023-02-05 10:40 | 0.452 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.415
000401036631 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13715772-1185753-Ogmusdirek-(376989/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 15:46 | 2023-02-02 19:30 | 3.738 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076
000401036494 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | Dağıtım Transformatörü | 14336522-1186069-Ogmusdirek-(440834/A-464389/A-478097/A-478163/A)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 18:36 | 2023-02-02 21:03 | 2.449 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.063 | 0 | 0 | 0 | 10.966 | 0 | 0 | 39.029
000401037051 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13767110-2602-Trafobinatip-()-(378582/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 18:00 | 2023-02-03 19:28 | 1.473 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996
000401036953 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13772006-10679-Trafobinatip-()-(378568/A)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 17:01 | 2023-02-03 18:21 | 1.328 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.507
000401036188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13775666-1205378-Ogmusdirek-(496983/A)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:38 | 2023-02-02 12:24 | 0.773 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367
000401037584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13732251-1133221-Enhdirek-(50558/TURKCEEL)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:49 | 2023-02-05 18:06 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0.646
000401037047 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 14423320-3491519-Ogmusdirek-(3491788/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 16:49 | 2023-02-03 20:18 | 3.484 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.191
000401035616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13826586-943170-Agdirek-(1375614/I)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 08:48 | 2023-02-01 10:07 | 1.321 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 1.659
000401037569 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | AG Fideri | 14336509-1184180-Ogmusdirek-(438529/D)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:26 | 2023-02-05 17:30 | 0.071 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0.329
000401037570 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | 13771083-1099933-Enhdirek-(110004/YENIBARDAK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:00 | 2023-02-05 14:11 | 0.183 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | 0 | 0 | 0.271 | 0.28 | 0 | 0 | 2.996
000401034267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TM Fideri | GOKSUN TM-6241-TM-353462/0 | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-02-04 09:23 | 2023-02-04 11:57 | 2.558 | 2 | 3147 | 5 | 310 | 18 | 143 | 1 | 0 | 121.936 | 1591.998 | 0 | 0 | 832.337 | 450.244 | 2.261 | 0 | 2998.776
000401036459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13692039-2279-Trafobinatip-()-(636960/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 19:02 | 2023-02-02 23:04 | 4.037 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.424
000401037179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13844743-1209071-Ogmusdirek-(1379180/F)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 08:51 | 2023-02-04 09:50 | 0.984 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694
000401037210 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | DOGANCA KY.-6171-DİREK TİPİ TRAFO-343448/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 10:35 | 2023-02-04 11:50 | 1.25 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.246
000401036126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13711373-874-Trafobinatip-()-(566890/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:09 | 2023-02-02 11:30 | 1.342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805
000401035674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13937302-1213910-Ogmusdirek-(555775/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 12:42 | 2023-02-01 13:43 | 1.019 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.074 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 2.144
000401035960 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | TILLO MNB-6692-KOK-352882/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 06:18 | 2023-02-02 06:21 | 0.045 | 0 | 433 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.171 | 0 | 0 | 0.453 | 0.344 | 0 | 0 | 4.968
000401036765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 11534384-8392-Trafobinatip-()-(160377/GOKGEDIK CIKISI)-(MV) | 3. ŞAHIS TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:29 | 2023-02-03 11:42 | 0.219 | 1 | 802 | 1 | 17 | 7 | 12 | 0 | 2 | 1.845 | 31.435 | 0 | 0 | 4.897 | 2.417 | 0 | 0 | 40.594
000401037019 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13713778-1107168-Enhdirek-(134447/INLICE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 17:03 | 2023-02-03 17:17 | 0.233 | 0 | 150 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.742 | 0 | 0 | 0.158 | 0.274 | 0 | 0 | 12.174
000401035990 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14384080-3326006 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 07:25 | 2023-02-02 09:43 | 2.29 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.896 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 13.918
000401036705 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 13647780-8316-Trafobinatip-()-(406496/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 15:43 | 2023-02-02 17:58 | 2.247 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598
000401036031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 11537271-7993-Trafobinatip-()-(603498/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:34 | 2023-02-02 11:55 | 0.354 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 1.572
000401036630 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13713948-1186886-Ogmusdirek-(437914/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 15:43 | 2023-02-02 21:25 | 5.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63
000401037406 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13713150-1185746-Ogmusdirek-(373018/D)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 17:29 | 2023-02-04 17:51 | 0.365 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 2.471
000401037290 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13772744-1183176-Ogmusdirek-(380720/E)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 14:16 | 2023-02-04 16:02 | 1.759 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.201
000401036112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 13959894-2753531 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:07 | 2023-02-02 11:15 | 1.14 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 12.032
000401035643 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ESENCE KY.-8335-DİREK TİPİ TRAFO-344349/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 10:49 | 2023-02-01 12:50 | 2.021 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.661
000401035956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 15731101-366844-Trafo-()-(1512627/-549211/C-549212/C-692978/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 06:27 | 2023-02-02 09:34 | 3.123 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.305
000401037161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13705577-5960-Trafobinatip-()-(537187/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 07:11 | 2023-02-04 09:35 | 2.402 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.355 | 0 | 0 | 0 | 52.186 | 0 | 0 | 58.541
000401037518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 11534766-3019-Trafobinatip-()-(567091/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:32 | 2023-02-05 15:01 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.769 | 0 | 0 | 19.769
000401036774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 13842375-359-Trafobinatip-()-(663836/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:38 | 2023-02-03 12:30 | 0.873 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.651
000401037210 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | OG Fideri | DOGANCA KY.-6171-DİREK TİPİ TRAFO-343448/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 11:50 | 2023-02-04 11:56 | 0.103 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 2.159
000401035976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Dağıtım Transformatörü | 15737607-361782-Trafo-()-(646507/A-646508/A-659442/A)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 07:33 | 2023-02-02 08:41 | 1.135 | 0 | 77 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.572
000401036055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13696643-906496-Agdirek-(1517148/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:04 | 2023-02-02 13:50 | 4.774 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.017
000401036085 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 13691306-1108725-Enhdirek-(127861/KORUCAK (RUTUKAN) HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:17 | 2023-02-02 17:23 | 0.103 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.671
000401035947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBEN MNB-8393-DM-352875/ALTINYAYLA ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 05:57 | 2023-02-02 07:12 | 1.242 | 0 | 661 | 0 | 3 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 15.691 | 0 | 0 | 55.204 | 7.366 | 0 | 0 | 78.261
000401036574 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | SINCIK CATBAHCE DM-7296-DM-354546/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 07:12 | 2023-02-02 11:56 | 4.733 | 0 | 125 | 0 | 34 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 125.832 | 0 | 0 | 0 | 20.961 | 283.406 | 0 | 430.199
000401036185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13957281-2758-Trafobinatip-()-(512061/F)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:31 | 2023-02-02 13:10 | 1.657 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.196 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 5.417
000401035942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15739973-359848-Trafo-()-(1516226/-609960/C-609963/C-637849/C)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 05:17 | 2023-02-02 07:07 | 1.829 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.497
000401036732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-DM-355194/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 10:19 | 2023-02-03 12:21 | 2.025 | 0 | 1263 | 0 | 117 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 286.364 | 0 | 0 | 19.828 | 30.125 | 0 | 1.284 | 337.601
000401037176 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | TILLO MNB-6692-KOK-352881/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 07:32 | 2023-02-04 07:32 | 0.005 | 2 | 580 | 1 | 25 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401036249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13703280-5082-Trafobinatip-()-(571094/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:25 | 2023-02-02 14:20 | 0.921 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.063
000401036747 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 13648390-1189250-Ogmusdirek-(1237817/-423242/C-423246/C-423247/C-479312/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 09:10 | 2023-02-03 14:57 | 5.789 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.439
000401036779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12255782-1579057-Agpanobox-(1350423/J-1350491/J-1500346/J)-(SC-SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:52 | 2023-02-03 13:15 | 1.381 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 2.743
000401035727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13682924-1194934-Ogmusdirek-(1434062/)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 15:09 | 2023-02-01 17:06 | 1.948 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
000401036660 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11534562-6419-Trafobinatip-()-(130171/KASKOY-YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 18:21 | 2023-02-02 21:32 | 3.186 | 2 | 209 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 6.361 | 101.995 | 0 | 0 | 12.021 | 5.147 | 269.309 | 0 | 394.833
000401035317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Dağıtım Transformatörü | 15731060-365502-Trafo-()-(488475/C-488824/C)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 16:57 | 2023-02-01 17:58 | 1.022 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.258
000401035710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15736491-360683-Trafo-()-(1376256/-1511786/-667875/C-667877/C)-(LV-LV-SC-SC) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 10:27 | 2023-02-01 14:02 | 3.574 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 79.898 | 0 | 0 | 0 | 121.376 | 0 | 0 | 201.274
000401037021 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KASKOY KOK-6419-DM-353595/INLICE CIKIS | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 22:20 | 2023-02-03 23:25 | 1.094 | 1 | 439 | 1 | 37 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.174 | 95.085 | 0 | 0 | 9.764 | 11.751 | 0 | 0 | 116.774
000401037232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14324950-1205171-Ogmusdirek-(534284/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 11:24 | 2023-02-04 12:03 | 0.646 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.507 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 4.614
000401035642 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OG Fideri | CIFTLIK KOK-3725397-DİREK TİPİ TRAFO-3725908/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 10:24 | 2023-02-01 12:15 | 1.851 | 0 | 956 | 2 | 68 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 136.492 | 0 | 0 | 8.828 | 7.232 | 29.976 | 0 | 182.528
000401035859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | OG Fideri | IGDE KOK-2342-DM-353207/EKİNÖZÜ RİNG HATTI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 20:49 | 2023-02-01 20:50 | 0.01 | 1 | 725 | 15 | 134 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0.162 | 3.098 | 0 | 0 | 0.582 | 0.132 | 0 | 0 | 3.974
000401035630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 14216596-2687-Trafobinatip-()-(635009/C-635014/C-635017/C-636433/C)-(LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ ACİL BAKIM ONARIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 10:11 | 2023-02-01 13:01 | 2.842 | 0 | 74 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.621 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 51.061
000401035664 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | YEDIOLUK KY.-6785-DİREK TİPİ TRAFO-344483/DIREK TIPI TRAFO TABAN HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 13:58 | 2023-02-01 14:38 | 0.659 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.602 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 6.462
000401037678 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | 13853831-1115546-Enhdirek-(133056/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 21:58 | 2023-02-05 22:39 | 0.693 | 1 | 60 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 6.249 | 0 | 0 | 15.076 | 0 | 0 | 0 | 21.817
000401035637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | ARITAS KOK BINA-7708-DM-356974/GOZUBENLI-TURKCAYIRI | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 08:49 | 2023-02-01 11:19 | 2.498 | 1 | 343 | 0 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 73.271 | 168.174 | 0 | 0 | 42.754 | 5.575 | 0 | 0 | 289.774
000401036214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13665232-1169393-Enhdirek-(95821/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 12:02 | 2023-02-02 13:56 | 1.908 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475
000401036273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13702235-861618-Agdirek-(1428663/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 14:13 | 2023-02-02 15:01 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401037252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Abone Tesisi | 14121215-854034-Agdirek-(1393006/B)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 12:58 | 2023-02-04 14:37 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401036001 | 1 | ADIYAMAN | TUT | AG Fideri | 13670822-1185059-Ogmusdirek-(395797/B)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:59 | 2023-02-02 09:20 | 0.346 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.339 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 6.121
000401037566 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-DM-352745/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:23 | 2023-02-05 16:24 | 0.015 | 25 | 1473 | 53 | 116 | 6 | 23 | 1 | 1 | 1.328 | 5.749 | 0 | 0 | 0.466 | 0.543 | 0.099 | 0.318 | 8.503
000401037478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14117062-8036-Trafobinatip-()-(480260/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 01:38 | 2023-02-05 03:25 | 1.776 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.085 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 6.199
000401036065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15738190-8253-Trafobinatip-()-(593671/B)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:55 | 2023-02-02 12:45 | 1.837 | 0 | 205 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.835 | 0 | 0 | 0 | 8.457 | 0 | 0 | 59.292
000401037018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14436251-3641206-Enhdirek-(3641448/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 19:43 | 2023-02-03 21:26 | 1.718 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.701
000401037304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13858109-914950-Agdirek-(1990271/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 16:01 | 2023-02-04 20:21 | 4.342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401036360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14031035-1017081-Agdirek-(1452948/E)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 16:45 | 2023-02-02 17:40 | 0.915 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.816
000401037052 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13805076-1185547-Ogmusdirek-(476981/D)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 20:33 | 2023-02-03 20:52 | 0.325 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383
000401036213 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11535423-11618-Trafobinatip-()-(141643/KARACAY GURUBU)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 12:55 | 2023-02-02 13:19 | 0.395 | 3 | 883 | 38 | 72 | 17 | 39 | 6 | 0 | 7.496 | 85.233 | 0 | 0 | 94.138 | 24.016 | 51.166 | 0 | 262.049
000401036213 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11538440-5847-Trafobinatip-()-(152097/KARACAY CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:19 | 2023-02-02 13:19 | 0.01 | 0 | 742 | 16 | 65 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.603 | 0 | 0 | 0.448 | 0.433 | 0 | 0 | 3.484
000401036206 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OG Fideri | CAKIRHOYUK DM-8925-DM-355944/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:47 | 2023-02-02 11:47 | 0.006 | 0 | 467 | 6 | 16 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0.044 | 0.162 | 0 | 0 | 1.287
000401037487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | KALE ALTI ADM-6296-DM-352898/KARA ELBISTAN CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 08:25 | 2023-02-05 08:29 | 0.062 | 1 | 1341 | 2 | 40 | 9 | 136 | 3 | 2 | 3.588 | 14.874 | 0 | 0 | 7.263 | 7.86 | 4.301 | 0.395 | 38.281
000401036051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14022075-2400-Trafobinatip-()-(679723/E)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:14 | 2023-02-02 10:33 | 1.318 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962
000401036552 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-DM-2204708/ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 20:38 | 2023-02-02 21:12 | 0.568 | 0 | 178 | 9 | 9 | 4 | 10 | 23 | 0 | 0 | 16.289 | 0.059 | 0 | 17.015 | 2.131 | 233.226 | 0 | 268.72
000401036315 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | IGDELI MNB-7699-DM-355389/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:39 | 2023-02-02 17:51 | 0.191 | 4 | 490 | 29 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 5.968 | 23.954 | 0 | 0 | 6.061 | 1.681 | 0 | 0 | 37.664
000401036082 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13837889-1182142-Ogmusdirek-(393512/B)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:24 | 2023-02-02 10:27 | 0.049 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
000401036037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 13775666-1205378-Ogmusdirek-(496984/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:00 | 2023-02-02 11:28 | 2.476 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.497
000401037673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Abone Tesisi | 13877219-930376-Agdirek-(1342960/D)-(SC) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 22:45 | 2023-02-05 22:49 | 0.075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
000401036377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14332488-1217397-Ogmusdirek-(658734/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:25 | 2023-02-02 18:21 | 0.926 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.944
000401037532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13675843-2712-Trafobinatip-()-(626525/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:38 | 2023-02-05 14:39 | 1.019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.866
000401037189 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13687964-873-Trafobinatip-()-(3739929/D-557338/D-557343/D-557344/D)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 09:52 | 2023-02-04 09:56 | 0.062 | 0 | 44 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766
000401036319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14313610-1028-Trafobinatip-()-(700014/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 15:56 | 2023-02-02 17:29 | 1.549 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448
000401035653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | FIRNIZ YENI MONOBLOK-2001215-DM-2001224/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 11:16 | 2023-02-01 11:25 | 0.156 | 1 | 642 | 3 | 42 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.017 | 25.154 | 0 | 0 | 4.003 | 4.124 | 0 | 0 | 33.298
000401036795 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11537059-10226-Trafobinatip-()-(242886/OZEL CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 12:39 | 2023-02-03 13:00 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 12.827 | 0 | 0 | 15.046
000401035628 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728919-362533-Trafo-()-(1239697/-397726/B-420571/B-420572/B-420574/B)-(LV-LV-LV-LV-SC) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 10:03 | 2023-02-01 11:02 | 0.981 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.391
000401036405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13656038-3651-Trafobinatip-()-(636290/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 18:23 | 2023-02-02 21:39 | 3.259 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.441
000401036452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13952541-5191-Trafobinatip-()-(1511649/-533981/E-533982/E-547670/E)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 18:45 | 2023-02-02 19:28 | 0.719 | 0 | 162 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.634 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 51.504
000401036057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 13701462-4001-Trafobinatip-()-(656266/E)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:22 | 2023-02-02 16:15 | 6.881 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.683 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 4.952
000401036262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 14031692-491-Trafobinatip-()-(627427/C)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 13:55 | 2023-02-02 19:55 | 6.007 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.609
000401037654 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | TM Fideri | SINCIK TM-12360-TM-357323/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 14:40 | 2023-02-05 17:55 | 3.25 | 0 | 2304 | 0 | 60 | 25 | 281 | 0 | 5 | 0 | 1783.16 | 0 | 0 | 400.046 | 874.42 | 0 | 234.416 | 3292.042
000401035941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | 13695238-2606529 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 05:12 | 2023-02-02 05:12 | 0.006 | 0 | 1263 | 0 | 117 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1.304 | 0 | 0 | 0.139 | 0.168 | 0 | 0.008 | 1.619
000401035620 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 11573746-2001215-Trafobinatip-()-(2001394/FIRNIZ CUKURHISAR )-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 09:30 | 2023-02-01 09:30 | 0.004 | 1 | 642 | 3 | 42 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401035624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-DM-2152042/ | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 09:46 | 2023-02-01 10:11 | 0.413 | 2 | 763 | 3 | 58 | 9 | 43 | 0 | 0 | 4.994 | 73.559 | 0 | 0 | 19.965 | 18.227 | 0 | 0 | 116.745
000401036321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13657437-1452-Trafobinatip-()-(542343/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 15:56 | 2023-02-02 22:02 | 6.102 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.078
000401037015 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13713587-1106970-Enhdirek-(134925/HASANAN CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 12:38 | 2023-02-03 12:50 | 0.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.079 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 4.269
000401037196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 14324951-1217308-Ogmusdirek-(520784/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 09:27 | 2023-02-04 10:18 | 0.853 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705
000401037169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13922868-1204222-Ogmusdirek-(1403839/-571485/E-571486/E-574779/E-574780/E)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 07:59 | 2023-02-04 08:45 | 0.759 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.252
000401036368 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15728995-362400-Trafo-()-(1227979/-407173/C-407175/C-407176/C-407179/C)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:00 | 2023-02-02 17:03 | 0.05 | 0 | 120 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1.517
000401037654 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | OG Fideri | ARIKONAK DM-12305-DM-356681/0 | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 17:55 | 2023-02-05 20:30 | 2.585 | 0 | 171 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.214 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 56.271
000401036400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | Dağıtım Transformatörü | 13697750-3521-Trafobinatip-()-(1513963/-646968/C-716501/C)-(LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 18:10 | 2023-02-02 20:21 | 2.193 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 1.518
000401036648 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 14491526-3668393-Trafobinatip-()-(3668463/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 14:14 | 2023-02-02 19:54 | 5.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533
000401037222 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11538025-6568-Trafobinatip-()-(465852/C)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 11:01 | 2023-02-04 11:36 | 0.585 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 0 | 0 | 0 | 8.526 | 0 | 0 | 54.486
000401037195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TM Fideri | CAGLAYAN HAVZA TM-11768-TM-356270/0 | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 09:45 | 2023-02-04 10:08 | 0.388 | 5 | 4941 | 1 | 156 | 18 | 542 | 1 | 0 | 8.842 | 292.17 | 0 | 0 | 52.246 | 209.208 | 5.715 | 0 | 568.181
000401036859 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 11534562-6419-Trafobinatip-()-(130171/KASKOY-YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 13:57 | 2023-02-03 15:02 | 1.08 | 2 | 209 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0.264 | 3.761 | 0 | 0 | 0.363 | 0.31 | 9.84 | 0 | 14.538
000401036791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OG Fideri | RTA KOK 1-11351-DM-356455/KESİCİLİ ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:23 | 2023-02-03 12:14 | 0.851 | 0 | 951 | 20 | 99 | 8 | 38 | 1 | 1 | 0 | 134.653 | 0 | 0.003 | 72.385 | 37.5 | 0.368 | 0 | 244.909
000401036251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AG Fideri | 13655261-1199267-Ogmusdirek-(521441/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 12:00 | 2023-02-02 13:52 | 1.874 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
000401037223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | CUKURHISAR MNB-2001475-DM-2001497/ | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 11:02 | 2023-02-04 12:49 | 1.774 | 0 | 71 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.321 | 0 | 0 | 30.295 | 0 | 0 | 0 | 57.616
000401036080 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | OG Fideri | 14380864-2729790-Enhdirek-(2731779/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:28 | 2023-02-02 16:09 | 7.676 | 0 | 92 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 177.524 | 0 | 0 | 104.926 | 32.658 | 0 | 0 | 315.108
000401036773 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 14153099-1103369-Enhdirek-(128424/HAT46864)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 23:40 | 2023-02-02 23:50 | 0.167 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.481
000401036692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 15741958-363623-Trafo-()-(595546/D)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 08:23 | 2023-02-03 10:06 | 1.723 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
000401036792 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | KUYULU KOK-3426605-KOK-3427170/ | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 10:32 | 2023-02-03 12:02 | 1.5 | 3 | 147 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4.191 | 15.677 | 0 | 0 | 2.098 | 6.634 | 0 | 0 | 28.6
000401036870 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | AG Fideri | 13746046-1183174-Ogmusdirek-(380306/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 11:34 | 2023-02-03 16:00 | 4.437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
000401036960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 15730884-361369-Trafo-()-(698737/F)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 18:33 | 2023-02-03 19:17 | 0.733 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.195
000401037353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-DM-353260/ÇOK YAŞAR ELMALAR | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 18:07 | 2023-02-04 18:35 | 0.471 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.37
000401036638 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | TILLO MNB-6692-KOK-352882/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 14:06 | 2023-02-02 17:27 | 3.354 | 0 | 433 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 532.245 | 0 | 0 | 71.641 | 58.426 | 0 | 0 | 662.312
000401035981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OG Fideri | 11538669-7708-Trafobinatip-()-(79336/GOLLUCE-INCIRLI HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 03:14 | 2023-02-02 09:49 | 6.573 | 0 | 382 | 4 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 335.005 | 0 | 0 | 0 | 27.881 | 0 | 0 | 362.886
000401036931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Dağıtım Transformatörü | 15739533-363068-Trafo-()-(667790/-667791/-667795/-668108/-686651/)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 17:20 | 2023-02-03 17:37 | 0.293 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 46.545 | 0 | 0 | 0 | 14.367 | 0 | 0 | 60.912
000401036072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | AKSU KIZILSEKI KOK-11620-KOK-356842/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:32 | 2023-02-02 10:48 | 1.279 | 0 | 285 | 0 | 19 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 53.495 | 0 | 0 | 5.457 | 4.59 | 9.136 | 0 | 72.678
000401035970 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | GERGER DM-1-7075-DM-355931/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 02:32 | 2023-02-02 05:45 | 3.215 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.135 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 60.062
000401036846 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | AG Fideri | 13649638-1185389-Ogmusdirek-(462748/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 17:47 | 2023-02-03 17:49 | 0.045 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
000401035963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 15736160-2556-Trafobinatip-()-(712362/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 06:56 | 2023-02-02 09:20 | 2.403 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.557
000401036646 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | Dağıtım Transformatörü | 13767110-1185228-Ogmusdirek-(1226983/-378582/C-378954/C)-(LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 16:40 | 2023-02-02 19:39 | 2.991 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.058 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 11.227
000401036626 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | Dağıtım Transformatörü | 13721858-1185750-Ogmusdirek-(373152/B-373245/B-373246/B-435914/B-479754/B)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 12:10 | 2023-02-02 17:56 | 5.763 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.175
000401036052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AG Fideri | 14426371-1799-Trafobinatip-()-(636207/D)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:15 | 2023-02-02 12:28 | 3.22 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.283
000401035665 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Dağıtım Transformatörü | 13700878-1204544-Ogmusdirek-(1432612/-544427/E-548080/E-548083/E)-(LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 14:45 | 2023-02-01 15:03 | 0.3 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.937 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 31.869
000401035951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YENIDEMIR DM-12303-DM-356685/YENIDEMIR CIKISI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 05:33 | 2023-02-02 05:34 | 0.006 | 0 | 322 | 0 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0.006 | 0.105 | 0 | 0 | 0.813
000401037552 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | AG Fideri | 13745018-7841-Trafobinatip-()-(463845/C)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 12:00 | 2023-02-05 15:00 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.156 | 0 | 0 | 6.156
000401036877 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14390488-1178305-Enhdirek-(221944/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 16:53 | 2023-02-03 17:03 | 0.166 | 0 | 395 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.175 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 17.035
000401036112 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | YENIDEMIR DM-12303-DM-356685/YENIDEMIR CIKISI | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:15 | 2023-02-02 11:26 | 0.183 | 0 | 322 | 0 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.909 | 0 | 0 | 0.08 | 0.867 | 0 | 0 | 13.856
000401036498 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13952040-1166581-Enhdirek-(149941/HAT56134)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 21:18 | 2023-02-02 21:28 | 0.168 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
000401035927 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | 14345865-350446 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 04:12 | 2023-02-02 04:24 | 0.194 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334
000401037566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | COLAK ALI KOK-6577-DM-352745/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:01 | 2023-02-05 16:21 | 0.329 | 25 | 1473 | 53 | 116 | 6 | 23 | 1 | 1 | 36.534 | 116.835 | 0 | 0 | 9.316 | 10.892 | 1.988 | 0 | 175.565
000401035967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13657437-1452-Trafobinatip-()-(542660/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 07:11 | 2023-02-02 10:33 | 3.371 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.812
000401036038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | 13963047-1166605-Enhdirek-(157046/KALEDIBI KOYU SAKIRLER OBASI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:17 | 2023-02-02 13:47 | 2.5 | 0 | 156 | 0 | 67 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 124.006 | 0 | 0 | 12.689 | 14.38 | 0 | 0 | 151.075
000401035643 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ESENCE KY.-8335-DİREK TİPİ TRAFO-344349/DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 12:50 | 2023-02-01 13:02 | 0.207 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311
000401036006 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AG Fideri | 13788053-1184194-Ogmusdirek-(381037/E)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:17 | 2023-02-02 09:18 | 1.02 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52
000401036630 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | AG Fideri | 13713948-1186886-Ogmusdirek-(437914/C)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 21:25 | 2023-02-02 21:29 | 0.067 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
000401036404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AG Fideri | 13896514-4123-Trafobinatip-()-(601213/C)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 18:22 | 2023-02-02 19:06 | 0.732 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.062
000401036498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OG Fideri | 13952040-1166581-Enhdirek-(149941/)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 19:41 | 2023-02-02 21:18 | 1.626 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
000401035974 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OG Fideri | NARINCE GERGER FIDERI-8920-KOK-356037/GERGER 3/0 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 05:02 | 2023-02-02 05:05 | 0.053 | 9 | 2565 | 2 | 50 | 25 | 334 | 1 | 0 | 3.034 | 16.673 | 0 | 0 | 6.637 | 5.739 | 5.671 | 0 | 37.754
000401036924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AG Fideri | 13692039-2279-Trafobinatip-()-(636960/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 17:27 | 2023-02-03 18:44 | 1.294 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.478
000401036976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | GEBENKOK-8393-Trafobinatip-()-(58377/FIDER-2 GEBEN ANDIRIN GIRISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 18:46 | 2023-02-03 18:59 | 0.227 | 0 | 323 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.478 | 0 | 0 | 36.264 | 1.815 | 0 | 0 | 50.557
000401036002 | 1 | ADIYAMAN | TUT | AG Fideri | 14380680-1184869-Ogmusdirek-(394815/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:08 | 2023-02-02 10:12 | 2.055 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
000401037259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OG Fideri | ILICA KOK-3748-DM-353356/0 | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 13:26 | 2023-02-04 13:32 | 0.106 | 0 | 2000 | 0 | 19 | 2 | 281 | 0 | 0 | 0 | 30.545 | 0 | 0 | 2.476 | 34.964 | 0 | 0 | 67.985
000401037270 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 11538025-6568-Trafobinatip-()-(465852/C)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 13:44 | 2023-02-04 14:26 | 0.696 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.187 | 0 | 0 | 0 | 7.957 | 0 | 0 | 60.144
000401035921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-DM-355194/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 02:37 | 2023-02-02 04:04 | 1.441 | 0 | 1263 | 0 | 117 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 35.506 | 0 | 0 | 3.506 | 3.671 | 0 | 0.208 | 42.891
000401035675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | OG Fideri | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-DM-353904/NARLI EVRİ GİRİŞ ÇIKIŞ | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 12:29 | 2023-02-01 12:31 | 0.046 | 3 | 270 | 41 | 70 | 14 | 31 | 2 | 2 | 8.913 | 3.927 | 0 | 0 | 42.795 | 3.529 | 4.189 | 2.99 | 66.343
000401037503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 14046254-960889-Agdirek-(1353357/B)-(SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 10:59 | 2023-02-05 17:42 | 6.716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223
000401037252 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 15731093-357854-Trafo-()-(1401555/-520294/C-520295/C-520378/C-520379/C-520380/C)-(LV-LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 14:37 | 2023-02-04 15:13 | 0.6 | 0 | 158 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.651 | 0 | 0 | 0 | 7.313 | 0 | 0 | 41.964
000401037589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | KESME HES-6367-DM-354089/SULAMALAR PAZARCIK ÇIKIŞI | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 16:25 | 2023-02-05 17:23 | 0.975 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401036849 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AG Fideri | 14350738-11966-Trafobinatip-()-(443510/G)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 14:32 | 2023-02-03 14:51 | 0.306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
000401036165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 14141201-6364-Trafobinatip-()-(716601/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 11:09 | 2023-02-02 11:25 | 0.259 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
000401036170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13856665-996998-Agdirek-(1432452/D)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:43 | 2023-02-02 12:33 | 1.834 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
000401036139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13881141-4387-Trafobinatip-()-(586192/G)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 10:38 | 2023-02-02 11:10 | 0.534 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 1.555
000401036213 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OG Fideri | 11535423-11618-Trafobinatip-()-(254612/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 12:55 | 2023-02-02 12:57 | 0.04 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.003 | 0 | 0 | 0.029
000401036705 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 15729117-366564-Trafo-()-(2003406/B-406077/B-406496/B-406869/B)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:58 | 2023-02-02 18:00 | 0.033 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
000401036566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OG Fideri | AKIFIYE KOK-10692-DM-355194/0 | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 22:08 | 2023-02-02 22:15 | 0.12 | 0 | 1263 | 0 | 117 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 12.918 | 0 | 0 | 1.103 | 1.394 | 0 | 0.063 | 15.478
000401037528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OG Fideri | 13803603-1148129-Enhdirek-(53872/TEMURAGA HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 13:15 | 2023-02-05 14:51 | 1.608 | 0 | 96 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.009 | 0 | 0 | 0 | 37.733 | 0 | 0 | 55.742
000401036546 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | KÖK | 69935874-12105-Trafobinatip-()-(164431/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 18:17 | 2023-02-02 19:43 | 1.429 | 0 | 285 | 19 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45.485 | 0 | 0 | 104.4 | 7.706 | 58.772 | 0 | 216.363
000401036082 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AG Fideri | 13837889-1182142-Ogmusdirek-(393512/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:18 | 2023-02-02 10:24 | 1.094 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583
000401035791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 13984646-1199271-Ogmusdirek-(547024/C-547027/C-547475/C)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 20:00 | 2023-02-01 20:51 | 0.85 | 0 | 83 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.495 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 30.998
000401036639 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | OG Fideri | GUNDOGDU KOK-5998-KOK-354415/0 | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 03:17 | 2023-02-02 12:29 | 9.2 | 0 | 414 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 680.752 | 0 | 0 | 11.538 | 61.922 | 0 | 0 | 754.212
000401036081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | OG Fideri | 14333252-1178756-Enhdirek-(132175/ENGIZEK TR2)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:22 | 2023-02-02 15:50 | 6.464 | 0 | 131 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88.705 | 0 | 0 | 0 | 23.464 | 0 | 0 | 112.169
000401035610 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 13663163-347911 | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-01 08:27 | 2023-02-01 09:21 | 0.906 | 1 | 159 | 21 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6.065 | 25.715 | 0 | 0 | 65.28 | 0.596 | 280.517 | 0 | 378.173
000401037314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AG Fideri | 15731031-366994-Trafo-()-(493890/B)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 16:44 | 2023-02-04 17:44 | 1.01 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332
000401037501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AG Fideri | 14324938-1218151-Ogmusdirek-(2056389/B)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-05 10:49 | 2023-02-05 12:07 | 1.296 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465
000401036310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13778784-5494-Trafobinatip-()-(580807/E)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 14:59 | 2023-02-02 16:21 | 1.375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
000401036388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AG Fideri | 13866113-4386-Trafobinatip-()-(587864/C)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 17:27 | 2023-02-02 18:22 | 0.922 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719
000401036096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13759329-962324-Agdirek-(1388531/A)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 09:57 | 2023-02-02 10:32 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401036934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Abone Tesisi | 14033773-968144-Agdirek-(1470953/C)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-03 17:20 | 2023-02-03 18:50 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401037341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Abone Tesisi | 13852185-1208511-Ogmusdirek-(1542328/G)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-04 17:40 | 2023-02-04 17:59 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000401036049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AG Fideri | 14025356-2407-Trafobinatip-()-(586717/B)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-02-02 08:36 | 2023-02-02 09:25 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0