## TABLO 1
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2016 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | NİSAN | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
000400075291 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336565-1184550-Ogmusdirek--(456568 - 456573 - 456574 - 472003)-(LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 00:02 | 2016-04-01 01:20 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.19 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
000400075293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOCLAR TR-2302-Trafobinatip--(539679)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 07:47 | 2016-04-01 09:40 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
000400075301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-74-16571-Trafobinatip--()-() | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 08:13 | 2016-04-01 09:02 | 0.813 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 47.97 | 0 | 0 | 15 | BURSA | BESNİ
000400075304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13739009-1017656-Agdirek--(1450716)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 08:15 | 2016-04-01 09:23 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
000400075306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-19-4157-Trafobinatip--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 08:20 | 2016-04-01 09:52 | 1.532 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 139.41 | 0 | 0 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
000400075311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HAVSA KOK-8050-Trafobinatip--(82148/ALPASLAN MAHALLESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 10:15 | 2016-04-01 10:19 | 0.074 | 6 | 1148 | 2 | 52 | 0.44 | 84.95 | 0.15 | 3.85 | 18 | ÇORUM | KAHTA
000400075314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMI YANI HAMAM YANI TR-9918-Trafobinatip--(548838)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 10:41 | 2016-04-01 11:57 | 1.271 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 0 | 0 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
000400075318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI-TM-3308-Trafobinatip--(837044.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 09:50 | 2016-04-01 10:07 | 0.276 | 4 | 716 | 92 | 1708 | 1.1 | 197.62 | 25.39 | 471.41 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
000400075323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS CAMOZU TR-4151-Trafobinatip--(575771)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 10:47 | 2016-04-01 11:35 | 0.798 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
000400075329 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13768832-69574-Agdirek--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 09:37 | 2016-04-01 10:02 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 22 | ELAZIĞ | TUT
000400075338 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850559-1112089-Enhdirek--(112101)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 08:05 | 2016-04-01 08:21 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
000400075338 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850559-1112089-Enhdirek--(112101/F-4 HARMANLI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 08:21 | 2016-04-01 08:30 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 24 | ERZURUM | BAYAT
000400075340 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13886876-1123368-Enhdirek--(112383)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 07:00 | 2016-04-01 07:45 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 1.5 | 25.5 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
000400075340 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13886876-1123368-Enhdirek--(112383/F-1 BALKAR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 07:45 | 2016-04-01 07:50 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0.17 | 7.55 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
000400075342 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | YARPUZLU TR-2-8191-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 11:34 | 2016-04-01 12:06 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
000400075348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUMUSDOVEN KOYU TR-4802-Trafobinatip--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 11:31 | 2016-04-01 12:55 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 50.44 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
000400075355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | DAL AHMAT KOK-15450-Trafobinatip--()-() | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 10:20 | 2016-04-01 14:10 | 3.836 | 0 | 1 | 3 | 45 | 0 | 3.84 | 11.51 | 172.62 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
000400075356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 9 KOK BINASI-3019-Trafobinatip--(567092)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 13:51 | 2016-04-01 14:29 | 0.629 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 30 | HATAY | EVCİLER
000400075358 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13972419-1125154-Enhdirek--(77928)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 08:37 | 2016-04-01 10:56 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.17 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
000400075358 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13972419-1125154-Enhdirek--(77928/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 10:56 | 2016-04-01 11:01 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
000400075359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-74-16571-Trafobinatip--()-() | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 14:04 | 2016-04-01 14:26 | 0.37 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 56.98 | 0 | 0 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
000400075362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-85-4098-Trafobinatip--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 12:28 | 2016-04-01 12:43 | 0.243 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 39.12 | 0 | 0 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
000400075364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5952-Trafobinatip--(1514498 - 546329 - 546330 - 546331 - 546333)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 14:07 | 2016-04-01 14:49 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 91.77 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
000400075367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698705-1142688-Enhdirek--(90186)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 14:25 | 2016-04-01 15:32 | 1.12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3.36 | 0 | 10.08 | 0 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
000400075367 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698705-1142688-Enhdirek--(90186/HAT23825)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:32 | 2016-04-01 15:42 | 0.167 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 0 | 2.67 | 0 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
000400075376 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713616-1186345-Ogmusdirek--(437228)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 09:34 | 2016-04-01 11:00 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
000400075377 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666762-1098577-Enhdirek--(132934/HAT49944)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 09:54 | 2016-04-01 11:10 | 1.267 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.27 | 6.34 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
000400075378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SOGUKPINAR TR-64-Trafobinatip--()-() | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 13:50 | 2016-04-01 14:35 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
000400075379 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666326-1122509-Enhdirek--(132600)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 08:08 | 2016-04-01 09:20 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 41 | KONYA | ŞUHUT
000400075379 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666326-1122509-Enhdirek--(132600/BARDAKCI MAH. HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 09:20 | 2016-04-01 09:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
000400075391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA KAS.MERKEZ KOK BINASI TR-2181-Trafobinatip--(258019.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:03 | 2016-04-01 16:40 | 1.624 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.62 | 0 | 0 | 43 | MALATYA | DİYADİN
000400075394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KIRIM TARAFOSU-1097-Trafobinatip--(624286)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:38 | 2016-04-01 16:33 | 0.928 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.63 | 0 | 0 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
000400075398 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT TR-4-6621-Trafobinatip--()-() | DİREK YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 16:13 | 2016-04-01 16:30 | 0.287 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 36.16 | 0 | 0 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
000400075401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ALIFAKI DEGIRMENI YANI DIREKTIPI TR-431-Trafobinatip--(2756826)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 16:35 | 2016-04-01 17:45 | 1.159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 46 | MARDİN | MERKEZ
000400075402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13681285-35912-Enhdirek--()-() | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 08:37 | 2016-04-01 09:24 | 0.774 | 0 | 0 | 1 | 262 | 0 | 0 | 0.77 | 202.79 | 47 | MUĞLA | PATNOS
000400075403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BOZLAR MOD BINASI-9087-Trafobinatip--(160589/)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 07:19 | 2016-04-01 07:23 | 0.063 | 1 | 672 | 16 | 548 | 0.06 | 42.34 | 1.01 | 34.52 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
000400075410 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAF ELEKTRİK HES KÖK-2195369-Trafobinatip--(282144/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 16:37 | 2016-04-01 17:45 | 1.135 | 0 | 0 | 258 | 2276 | 0 | 0 | 292.83 | 2583.26 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
000400075411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13709878-921343-Agdirek--(1435455 - 1435456 - 2023755)-(SC-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 14:37 | 2016-04-01 15:35 | 0.977 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
000400075412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MUAYENE ISTASYONU KARSISI KOK-172-Trafobinatip--(604310)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 17:56 | 2016-04-01 21:41 | 3.736 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 407.22 | 0 | 0 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
000400075414 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689521-1120108-Enhdirek--(129729)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:45 | 2016-04-01 17:50 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 154.66 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
000400075414 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689521-1120108-Enhdirek--(129729/F4-CELIKHAN)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 17:50 | 2016-04-01 17:56 | 0.098 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0.1 | 20.48 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
000400075423 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661826-1108156-Enhdirek--(126829)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 17:07 | 2016-04-01 18:51 | 1.733 | 0 | 0 | 2 | 159 | 0 | 0 | 3.47 | 275.55 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
000400075423 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661826-1108156-Enhdirek--(126829/F-2 YAYLAKONAK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:51 | 2016-04-01 18:58 | 0.115 | 0 | 0 | 13 | 433 | 0 | 0 | 1.5 | 49.8 | 55 | SİİRT | SULUOVA
000400075430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DREAM CITY MONOBLOK-4247-Trafobinatip--(694419)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 19:08 | 2016-04-01 20:43 | 1.576 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
000400075431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14013909-1203912-Ogmusdirek--(1513558152833115283321560998156099915610002104255647884647885730438)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:00 | 2016-04-01 18:55 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.22 | 57 | SİVAS | AKYURT
000400075431 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14013909-1203912-Ogmusdirek--(1513558 - 1528331 - 1528332 - 1560998 - 1560999 - 1561000 - 2104255 - 647884 - 647885 - 730438)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:55 | 2016-04-01 19:05 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 15.87 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
000400075432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12194119-1582481-Agpanobox--(714942)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 19:26 | 2016-04-01 20:37 | 1.186 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | 0 | 59 | TOKAT | AYAŞ
000400075433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-1142070-Enhdirek--(152046)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 17:46 | 2016-04-01 18:25 | 0.655 | 0 | 0 | 6 | 55 | 0 | 0 | 3.93 | 36.03 | 60 | TRABZON | BALA
000400075433 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-1142070-Enhdirek--(152046/SARIL KÖYLER FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:25 | 2016-04-01 18:35 | 0.167 | 0 | 0 | 6 | 136 | 0 | 0 | 1 | 22.71 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
000400075442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13967963-1143804-Enhdirek--(86852)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 19:04 | 2016-04-01 20:00 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.69 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
000400075442 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13967963-1143804-Enhdirek--(86852/NARLI FIDER-7)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 20:00 | 2016-04-01 20:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
000400075453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKPINAR TR-229-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 20:38 | 2016-04-01 21:40 | 1.042 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 72.94 | 0 | 0 | 64 | VAN | EVREN
000400075488 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639436-1185791-Ogmusdirek--(1258640 - 429249 - 429252)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 17:29 | 2016-04-01 18:57 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.88 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
000400075490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MONO 1 -02/12-2478-Trafobinatip--(684405)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 22:41 | 2016-04-01 23:33 | 0.858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
000400075508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13992426-1138259-Enhdirek--(75399)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 00:45 | 2016-04-02 01:18 | 0.561 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 92.57 | 0 | 0 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
000400075508 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13992426-1138259-Enhdirek--(75399/TM2 CIVAR FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 01:18 | 2016-04-02 01:26 | 0.126 | 5 | 479 | 2 | 0 | 0.63 | 60.35 | 0.25 | 0 | 68 | BAYBURT | KALECİK
000400075511 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15734906-5344-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:04 | 2016-04-01 18:30 | 0.441 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0.44 | 0 | 22.05 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
000400075512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DIYALIZ KARSISI-12562-Trafobinatip--(697906)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 07:29 | 2016-04-02 07:51 | 0.368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
000400075516 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(266486/HAT71422)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 07:41 | 2016-04-02 08:30 | 0.824 | 6 | 336 | 130 | 3336 | 4.94 | 276.86 | 107.12 | 2748.86 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
000400075522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ŞEREF EROGLU CAD. TR-2918-Trafobinatip--()-() | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 08:51 | 2016-04-02 10:28 | 1.613 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 166.14 | 0 | 0 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
000400075533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13699716-1193199-Ogmusdirek--(1436786)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 10:17 | 2016-04-02 11:30 | 1.219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
000400075536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-3045-Trafobinatip--(534191)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 08:12 | 2016-04-02 09:34 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
000400075543 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13799852-1184554-Ogmusdirek--(1263100 - 374261 - 376350 - 376351 - 376446 - 468144)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:24 | 2016-04-02 13:27 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 362.41 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
000400075546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-78-4150-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:17 | 2016-04-02 11:58 | 0.689 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 76 | YALOVA | SİNCAN
000400075548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ADAKULE TR DM6-13-15603-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:32 | 2016-04-02 12:21 | 0.816 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
000400075552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13706825-896653-Agdirek--(1399929)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 09:21 | 2016-04-02 10:45 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
000400075554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-2391-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 10:54 | 2016-04-02 11:19 | 0.417 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0.83 | 2.5 | 6.26 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
000400075555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 12:31 | 2016-04-02 12:50 | 0.317 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0.32 | 27.58 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
000400075555 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 12:50 | 2016-04-02 12:55 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.08 | 20.75 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
000400075558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14013909-51440-Ogmusdirek--(168655.00)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:28 | 2016-04-02 12:45 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 82 |  | AKSEKİ
000400075561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Y.KAZA MONOBLOK TR-9435-Trafobinatip--()-() | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-02 09:00 | 2016-04-02 14:00 | 5 | 0 | 287 | 9 | 5 | 0 | 1435 | 45 | 25 | 83 |  | AKSU
000400075564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-4057-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:50 | 2016-04-02 13:03 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 84 |  | ALANYA
000400075581 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOPRUBASI MAH.-7894-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 13:48 | 2016-04-02 14:32 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 85 |  | DEMRE
000400075584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARAAHMET KOYU TRAFO-4426-Trafobinatip--(549372)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 12:06 | 2016-04-02 13:00 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
000400075587 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637060-1184386-Ogmusdirek--(407757)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 08:18 | 2016-04-02 10:10 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 76.34 | 87 |  | ELMALI
000400075589 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AKPINAR (ORTAKOY) TR-1-5624-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 13:53 | 2016-04-02 14:49 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37.88 | 88 |  | FİNİKE
000400075590 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13972419-1125154-Enhdirek--(77928)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 14:16 | 2016-04-02 15:00 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 89 |  | GAZİPAŞA
000400075590 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13972419-1125154-Enhdirek--(77928/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 15:00 | 2016-04-02 15:06 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
000400075592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14039156-855473-Agdirek--(1553527)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 14:12 | 2016-04-02 15:10 | 0.956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 91 |  | KAŞ
000400075597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-8509-Trafobinatip--(86170/7B1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 15:22 | 2016-04-02 15:31 | 0.152 | 0 | 3980 | 0 | 9 | 0 | 604.96 | 0 | 1.37 | 92 |  | KEMER
000400075599 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/1-12794-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 14:37 | 2016-04-02 15:20 | 0.723 | 1 | 2161 | 0 | 0 | 0.72 | 1562.4 | 0 | 0 | 93 |  | KEPEZ
000400075600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KANDIL 2 TR-463-Trafobinatip--(514230)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:19 | 2016-04-02 12:33 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 94 |  | KONYAALTI
000400075602 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13994840-807709-Agdirek--(1266361)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 09:38 | 2016-04-02 10:10 | 0.533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 95 |  | KORKUTELİ
000400075603 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12255263-2209293-Agpanobox--(2209739)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 08:29 | 2016-04-02 10:00 | 1.514 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 0 | 0 | 96 |  | KUMLUCA
000400075622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14347082-1177899-Enhdirek--(78427)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 18:17 | 2016-04-02 18:27 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 97 |  | MANAVGAT
000400075622 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14347082-1177899-Enhdirek--(78427/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 18:27 | 2016-04-02 18:38 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 98 |  | MURATPAŞA
000400075623 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751276-1124241-Enhdirek--(106178)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 15:02 | 2016-04-02 18:10 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 147.11 | 99 |  | SERİK
000400075623 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751276-1124241-Enhdirek--(106178/F-6 BESNİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 18:10 | 2016-04-02 18:15 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 11.26 |  |  | İBRADI
000400075646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOGUTEPE TR 13655521-1773-Trafobinatip--(564321)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 20:00 | 2016-04-02 21:21 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.68 |  |  | ARDANUÇ
000400075655 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13835679-1182386-Ogmusdirek--(431094)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 19:13 | 2016-04-02 20:05 | 0.87 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 37.41 | 0 | 0 |  |  | ARHAVİ
000400075662 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644447-791494-Agdirek--(1261734)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 16:46 | 2016-04-02 17:45 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |  |  | BORÇKA
000400075663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | MEZARLIK KOK TR-9407-Trafobinatip--()-() | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 20:36 | 2016-04-02 21:02 | 0.435 | 2 | 1744 | 10 | 6 | 0.87 | 758.64 | 4.35 | 2.61 |  |  | HOPA
000400075668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BESTEPE KOYU TR-3432-Trafobinatip--(481308)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 19:10 | 2016-04-02 20:25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  |  | MERKEZ
000400075671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-22-567-Trafobinatip--(674860)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 19:44 | 2016-04-02 20:31 | 0.781 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 0 | 0 |  |  | MURGUL
000400075683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 SOGUCAK COKAK YOL UZERI YAZLIKCILAR MAH-4694-Trafobinatip--(497650)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 16:21 | 2016-04-02 16:59 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31.9 |  |  | YUSUFELİ
000400075697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737538-885245-Agdirek--(1435816)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 21:58 | 2016-04-02 22:50 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |  |  | ŞAVŞAT
000400075698 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647328-816635-Agdirek--(1312568)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 20:00 | 2016-04-02 20:55 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |  |  | BOZDOĞAN
000400075713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUMBULLU MONOBLOK-7093-Trafobinatip--(615052)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 08:00 | 2016-04-03 08:53 | 0.877 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 109.63 | 0 | 0 |  |  | BUHARKENT
000400075726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEMIRCILER YENI TR-2126080-Trafobinatip--(2126180)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 09:12 | 2016-04-03 10:40 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |  |  | DİDİM
000400075728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZKURAN KURSU TR-2489-Trafobinatip--(569959)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 08:42 | 2016-04-03 10:00 | 1.307 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 0 | 0 |  |  | GERMENCİK
000400075730 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989455-808985-Agdirek--(1280302)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:04 | 2016-04-03 11:30 | 1.432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 |  |  | KARACASU
000400075731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ELMA DERESI-8767-Trafobinatip--(549037)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:00 | 2016-04-03 15:26 | 4.421 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.26 |  |  | KARPUZLU
000400075735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8496-Trafobinatip--(606012)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:28 | 2016-04-03 12:07 | 0.646 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 39.41 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI
000400075750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13749858-898366-Agdirek--(1458226)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:34 | 2016-04-03 12:15 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |  |  | KUYUCAK
000400075751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2B3-12188-Trafobinatip--(86678/CELAL GUROCAK CIKISI(2B2))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 13:06 | 2016-04-03 13:26 | 0.331 | 2 | 3304 | 0 | 14 | 0.66 | 1093.62 | 0 | 4.63 |  |  | KUŞADASI
000400075754 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13665979-14732-Enhdirek--()-() | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:30 | 2016-04-03 12:50 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.54 |  |  | KÖŞK
000400075758 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720530-1107415-Enhdirek--(130325)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 13:53 | 2016-04-03 15:00 | 1.11 | 0 | 0 | 5 | 81 | 0 | 0 | 5.55 | 89.91 |  |  | MERKEZ
000400075758 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720530-1107415-Enhdirek--(130325/CAYIRLI INCEBAG HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 15:00 | 2016-04-03 15:05 | 0.086 | 0 | 0 | 5 | 221 | 0 | 0 | 0.43 | 19.01 |  |  | NAZİLLİ
000400075760 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/7-10121-Trafobinatip--(463649)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 13:27 | 2016-04-03 14:00 | 0.544 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.13 | 0 | 0 |  |  | SULTANHİSAR
000400075765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14389065-1178188-Enhdirek--(313839/)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:18 | 2016-04-03 12:50 | 0.541 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.54 | 31.38 |  |  | SÖKE
000400075772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ TR-3052-Trafobinatip--(709202)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 14:25 | 2016-04-03 15:29 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.99 |  |  | YENİPAZAR
000400075776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR KIYIKCI ESKI MERKEZ-10731-Trafobinatip--(2092624480871480872492729)-(S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 13:02 | 2016-04-03 14:56 | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 74.22 |  |  | ÇİNE
000400075776 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR KIYIKCI ESKI MERKEZ-10731-Trafobinatip--(480871 - 480872 - 492729)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 14:56 | 2016-04-03 15:01 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5.13 |  |  | İNCİRLİOVA
000400075778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-5549-Trafobinatip--(495106)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:32 | 2016-04-03 12:20 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26.6 |  |  | AYVALIK
000400075780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697750-1205614-Ogmusdirek--(716501)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 08:29 | 2016-04-03 09:21 | 0.858 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 |  |  | BALYA
000400075786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(315785/CARSI CIKISI MERKEZ)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 13:12 | 2016-04-03 15:16 | 2.064 | 1 | 3833 | 0 | 49 | 2.06 | 7911.31 | 0 | 101.14 |  |  | BANDIRMA
000400075787 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TITAN KOK-11185-Trafobinatip--(287132/İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 15:22 | 2016-04-03 16:34 | 1.212 | 0 | 0 | 26 | 365 | 0 | 0 | 31.51 | 442.38 |  |  | BURHANİYE
000400075788 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-27-1220-Trafobinatip--(227841/DM01-TR08 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 15:37 | 2016-04-03 16:08 | 0.518 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 33.67 | 0 | 0 |  |  | BİGADİÇ
000400075799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13975124-186420-Agdirek--()-() | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 16:30 | 2016-04-03 17:30 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.99 |  |  | DURSUNBEY
000400075802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13945220-1134035-Enhdirek--(88712)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 17:07 | 2016-04-03 18:41 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 72.13 |  |  | EDREMİT
000400075802 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13945220-1134035-Enhdirek--(88712/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:41 | 2016-04-03 18:47 | 0.111 | 0 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0.22 | 14.99 |  |  | ERDEK
000400075811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14170820-50868-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 17:25 | 2016-04-03 20:40 | 3.244 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 58.39 |  |  | GÖMEÇ
000400075824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIOMER ESKI TRAFO-247-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:57 | 2016-04-03 19:33 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.57 |  |  | GÖNEN
000400075827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14013497-1207654-Ogmusdirek--(155076)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 19:32 | 2016-04-03 20:33 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 66.37 |  |  | HAVRAN
000400075827 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14013497-1207654-Ogmusdirek--(155076/HAT58919)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 20:33 | 2016-04-03 20:42 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 29.53 |  |  | KEPSUT
000400075837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FAKILAR TR-2277-Trafobinatip--(634262)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 20:11 | 2016-04-03 22:14 | 2.048 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 34.82 | 0 | 2.05 |  |  | MANYAS
000400075839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA ESKI OKUL YANI TR-200-Trafobinatip--(668614)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:20 | 2016-04-03 20:36 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 93.44 |  |  | MARMARA
000400075843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13942850-22895-Enhdirek--(85281)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 16:43 | 2016-04-03 17:45 | 1.032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 |  |  | MERKEZ
000400075847 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644831-823553-Agdirek--(473629)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:53 | 2016-04-03 20:55 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04 |  |  | SAVAŞTEPE
000400075848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12199340-1585461-Agpanobox--(708363)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 20:49 | 2016-04-03 21:09 | 0.327 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 |  |  | SINDIRGI
000400075864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI CAYIR YANI-1444-Trafobinatip--(651550)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 19:46 | 2016-04-03 21:30 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |  |  | SUSURLUK
000400075891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | CATAK KOK BINASI-8000-Trafobinatip--(164101/DOBURLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 05:26 | 2016-04-04 06:25 | 0.986 | 0 | 0 | 11 | 1837 | 0 | 0 | 10.85 | 1811.28 |  |  | İVRİNDİ
000400075893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983274-1169783-Enhdirek--(152765)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 07:00 | 2016-04-04 07:15 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 1.5 | 7 |  |  | BOZÜYÜK
000400075893 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983274-1169783-Enhdirek--(152765/GOLLUHUYUK KORGOCALAR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 07:15 | 2016-04-04 07:20 | 0.083 | 0 | 0 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0.5 | 6.14 |  |  | GÖLPAZARI
000400075894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DEVEBOYNU TR-1153-Trafobinatip--()-() | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 07:51 | 2016-04-04 08:42 | 0.849 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0.85 | 0 | 34.81 |  |  | MERKEZ
000400075903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12199340-1585461-Agpanobox--(708363)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 08:19 | 2016-04-04 09:10 | 0.85 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 0 | 0 |  |  | OSMANELİ
000400075905 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13972419-1125154-Enhdirek--(77928)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 08:14 | 2016-04-04 09:24 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.07 |  |  | PAZARYERİ
000400075905 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13972419-1125154-Enhdirek--(77928/HAT16197)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:24 | 2016-04-04 09:28 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.41 |  |  | SÖĞÜT
000400075906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUCEYURT MAH TR-1089-Trafobinatip--()-() | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:36 | 2016-04-04 10:54 | 1.29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
000400075910 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SEREFHAN KOK-12708-Trafobinatip--()-() | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 20:36 | 2016-04-03 21:00 | 0.392 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 |  |  | İNHİSAR
000400075911 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714599-58726-Agdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 04:17 | 2016-04-04 04:31 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |  |  | ADAKLI
000400075913 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13797108-55511-Agdirek--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 21:29 | 2016-04-03 22:02 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18.02 |  |  | GENÇ
000400075924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13929201-908941-Agdirek--(1411951)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:37 | 2016-04-04 12:03 | 0.435 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 0 | 0 |  |  | KARLIOVA
000400075926 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14445005-1186387-Ogmusdirek--(406075)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:22 | 2016-04-02 13:30 | 2.126 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 170.08 |  |  | KİĞI
000400075928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13720844-1007590-Agdirek--(2013450)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:02 | 2016-04-04 12:02 | 2.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400075930 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:31 | 2016-04-04 10:15 | 0.729 | 0 | 0 | 47 | 216 | 0 | 0 | 34.26 | 157.46 |  |  | SOLHAN
000400075932 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685843-1104951-Enhdirek--(123952)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:20 | 2016-04-04 11:11 | 0.858 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.86 | 15.44 |  |  | YAYLADERE
000400075932 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685843-1104951-Enhdirek--(123952/BAHRI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:11 | 2016-04-04 11:16 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0.08 | 4.23 |  |  | YEDİSU
000400075935 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13998828-3415-Ogmusdirek--()-() | KABLO ARIZALI İYİLEŞTİRMESİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 07:24 | 2016-04-04 12:21 | 4.952 | 35 | 7728 | 72 | 1799 | 173.32 | 38269.06 | 356.54 | 8908.65 |  |  | ADİLCEVAZ
000400075942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | BEYOGLU OKUL YANI MBK-778-Trafobinatip--()-() | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 12:32 | 2016-04-04 13:00 | 0.469 | 0 | 1527 | 1 | 0 | 0 | 716.16 | 0.47 | 0 |  |  | AHLAT
000400075944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13852896-946295-Agdirek--(1385600)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 12:12 | 2016-04-04 13:51 | 1.648 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 0 |  |  | GÜROYMAK
000400075945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13945995-963417-Agdirek--(564234)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 13:16 | 2016-04-04 13:25 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.11 |  |  | HİZAN
000400075949 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA (GOKCAY) KABINI-11191-Trafobinatip--(153309/BAGLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:45 | 2016-04-04 13:55 | 3.172 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 | 3.17 | 681.98 |  |  | MERKEZ
000400075958 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14409408-1183760-Ogmusdirek--(416947)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 14:10 | 2016-04-04 14:42 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.93 |  |  | MUTKİ
000400075959 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787397-1112210-Enhdirek--(53264)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 07:44 | 2016-04-04 11:24 | 3.667 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 117.34 |  |  | TATVAN
000400075959 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13787397-1112210-Enhdirek--(53264/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:24 | 2016-04-04 11:29 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |  |  | DÖRTDİVAN
000400075960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANAL 1 MONOBLOK-8255-Trafobinatip--(165317/OKNAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 14:40 | 2016-04-04 15:38 | 0.965 | 0 | 2793 | 0 | 16 | 0 | 2695.25 | 0 | 15.44 |  |  | GEREDE
000400075962 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720965-1108349-Enhdirek--(131467)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 13:06 | 2016-04-04 14:49 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.49 |  |  | GÖYNÜK
000400075962 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720965-1108349-Enhdirek--(131467/ULUDAM HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 14:49 | 2016-04-04 14:55 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |  |  | KIBRISCIK
000400075972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14029341-1135008-Enhdirek--(95366/HAT28550)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 15:18 | 2016-04-04 16:47 | 1.482 | 0 | 0 | 4 | 107 | 0 | 0 | 5.93 | 158.57 |  |  | MENGEN
000400075977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CANTURKLER-5244-Trafobinatip--(586605)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:12 | 2016-04-04 11:37 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.6 |  |  | MERKEZ
000400075982 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772676-1100554-Enhdirek--(50753)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:50 | 2016-04-04 18:36 | 7.774 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 7.77 | 380.93 |  |  | MUDURNU
000400075982 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13772676-1100554-Enhdirek--(50753/DAGDEVIREN GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:36 | 2016-04-04 18:41 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0.08 | 11.7 |  |  | SEBEN
000400075984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13739325-1203967-Ogmusdirek--(1516583 - 552401 - 553737 - 729512)-(SC-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 15:56 | 2016-04-04 17:00 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.16 |  |  | YENİÇAĞA
000400076002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HAYVANPAZARI ESKI TR.-9467-Trafobinatip--()-() | İZOLATÖR YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 13:02 | 2016-04-04 14:05 | 1.045 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
000400076009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14202792-1029275-Agdirek--(1426603)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 16:38 | 2016-04-04 17:12 | 0.574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 |  |  | AĞLASUN
000400076010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-13192-Trafobinatip--()-() | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 15:27 | 2016-04-04 16:36 | 1.15 | 0 | 0 | 6 | 251 | 0 | 0 | 6.9 | 288.65 |  |  | BUCAK
000400076011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13975370-52661-Ogmusdirek--(170705.00 - 170714.00 - 198871.00 - 219283.00)-(LV-LV-LVSC-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:43 | 2016-04-04 11:03 | 1.332 | 0 | 1 | 0 | 143 | 0 | 1.33 | 0 | 190.48 |  |  | GÖLHİSAR
000400076012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2)-6561-Trafobinatip--(321449/BARBAROS CIKICI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 16:45 | 2016-04-04 17:24 | 0.651 | 1 | 1728 | 0 | 1 | 0.65 | 1124.93 | 0 | 0.65 |  |  | KARAMANLI
000400076016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-60-4120-Trafobinatip--()-() | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 15:31 | 2016-04-04 16:03 | 0.539 | 1 | 1081 | 1 | 0 | 0.54 | 582.66 | 0.54 | 0 |  |  | KEMER
000400076021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13778963-196098-Agdirek--()-() | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 16:14 | 2016-04-04 17:10 | 0.928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400076023 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13881848-1117589-Enhdirek--(161950)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 16:02 | 2016-04-04 17:40 | 1.64 | 0 | 0 | 12 | 42 | 0 | 0 | 19.68 | 68.88 |  |  | TEFENNİ
000400076023 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13881848-1117589-Enhdirek--(161950/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:40 | 2016-04-04 17:46 | 0.1 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 | 1.2 | 10 |  |  | YEŞİLOVA
000400076030 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCAHISAR KY.-8426-Trafobinatip--()-() | SEHİM BOZUKLUĞU GİDERME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:25 | 2016-04-04 11:35 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.54 |  |  | ÇAVDIR
000400076032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13709599-996560-Agdirek--(1342666)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:07 | 2016-04-04 19:31 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  |  | ÇELTİKÇİ
000400076033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13760600-2132-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:32 | 2016-04-04 19:58 | 1.444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.66 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKORHAN
000400076043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4831-Trafobinatip--(552755)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:57 | 2016-04-04 20:24 | 1.439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 |  |  | GEMLİK
000400076050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13895846-59433-Enhdirek--()-() | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 07:22 | 2016-04-04 07:55 | 0.554 | 1 | 0 | 7 | 583 | 0.55 | 0 | 3.88 | 322.98 |  |  | GÜRSU
000400076053 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13881960-1181045-Ogmusdirek--(1272713)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:30 | 2016-04-04 18:53 | 0.382 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 |  |  | HARMANCIK
000400076055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 19:11 | 2016-04-04 19:18 | 0.119 | 8 | 2153 | 108 | 4339 | 0.95 | 256.21 | 12.85 | 516.34 |  |  | KARACABEY
000400076067 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713616-8019-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 16:38 | 2016-04-04 18:55 | 2.28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 0 | 0 |  |  | KELES
000400076069 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713616-8019-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 14:32 | 2016-04-04 16:28 | 1.925 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 44.28 | 0 | 17.33 |  |  | KESTEL
000400076082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3.MNB.BOYUN KISLA MONOBLOK-8268-Trafobinatip--(689546)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 20:55 | 2016-04-04 21:19 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |  |  | MUDANYA
000400076101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 19:16 | 2016-04-04 19:43 | 0.456 | 0 | 0 | 8 | 2159 | 0 | 0 | 3.65 | 984.5 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
000400076119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ YOL KENARI TRP-4801-Trafobinatip--(60198)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:06 | 2016-04-04 17:47 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.87 |  |  | NİLÜFER
000400076119 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ ESKI-4800-Trafobinatip--(56344/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:47 | 2016-04-04 17:54 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9.78 |  |  | ORHANELİ
000400076131 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | CALTILI KY.-7979-Trafobinatip--(1223875 - 1235862 - 1235959 - 1317976 - 2161405 - 2589591 - 440690 - 440694)-(SC-SC-SC-SC-LV-SC-LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 22:44 | 2016-04-04 23:50 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 134.56 |  |  | ORHANGAZİ
000400076139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(125711.00/)-(MV) | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 06:35 | 2016-04-05 06:39 | 0.072 | 8 | 8878 | 2 | 81 | 0.58 | 639.22 | 0.14 | 5.83 |  |  | OSMANGAZİ
000400076140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR KOPRUBASI DM-1557-Trafobinatip--()-() | SİSTEMDEKİ AÇMALAR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 06:47 | 2016-04-05 07:15 | 0.471 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 192.64 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
000400076141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-2177-Trafobinatip--(133828.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 06:02 | 2016-04-05 06:47 | 0.756 | 1 | 1129 | 8 | 235 | 0.76 | 853.52 | 6.05 | 177.66 |  |  | YILDIRIM
000400076142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13956068-94625-Agdirek--()-() | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 23:46 | 2016-04-05 03:30 | 3.736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.21 | 0 | 0 |  |  | İNEGÖL
000400076146 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787485-1115941-Enhdirek--(152740)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 12:23 | 2016-04-04 16:01 | 3.636 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 3.64 | 261.79 |  |  | İZNİK
000400076146 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13787485-1115941-Enhdirek--(152740/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 16:01 | 2016-04-04 16:06 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0.08 | 17.51 |  |  | AYVACIK
000400076161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13773449-25-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:23 | 2016-04-05 09:51 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.96 |  |  | BAYRAMİÇ
000400076168 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YESILTEP-12727-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 10:15 | 2016-04-05 10:44 | 0.484 | 38 | 3382 | 18 | 1356 | 18.39 | 1636.89 | 8.71 | 656.3 |  |  | BOZCAADA
000400076170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SEFA MONOBLOK-4019-Trafobinatip--(570293)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 10:10 | 2016-04-05 18:30 | 8.336 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1375.44 | 0 | 0 |  |  | BİGA
000400076174 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-2153833-Trafobinatip--(143303/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 10:11 | 2016-04-05 11:17 | 1.103 | 0 | 2 | 22 | 965 | 0 | 2.21 | 24.27 | 1064.4 |  |  | ECEABAT
000400076176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TR005107-604-Trafobinatip--()-() | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:47 | 2016-04-05 12:00 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  |  | EZİNE
000400076180 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN YENI DM-7138-Trafobinatip--(176677/PINARBASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:33 | 2016-04-05 10:40 | 1.124 | 0 | 73 | 24 | 1034 | 0 | 82.05 | 26.98 | 1162.22 |  |  | GELİBOLU
000400076183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | BEYOGLU OKUL YANI MBK-778-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:28 | 2016-04-05 10:20 | 0.861 | 0 | 1527 | 1 | 0 | 0 | 1314.75 | 0.86 | 0 |  |  | GÖKÇEADA
000400076184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 11537503-2608-Trafobinatip--()-() | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 10:55 | 2016-04-05 11:30 | 0.589 | 0 | 1 | 37 | 274 | 0 | 0.59 | 21.79 | 161.39 |  |  | LAPSEKİ
000400076197 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644302-61567-Agdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 08:59 | 2016-04-05 10:31 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.26 |  |  | MERKEZ
000400076207 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635250-7978-Ogmusdirek--()-() | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:03 | 2016-04-05 12:51 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 57.7 |  |  | YENİCE
000400076210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4831-Trafobinatip--(552760)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 13:38 | 2016-04-05 14:45 | 1.112 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 23.35 | 0 | 4.45 |  |  | ÇAN
000400076212 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645611-7844-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 08:46 | 2016-04-05 10:54 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.94 |  |  | ATKARACALAR
000400076213 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663047-14223-Enhdirek--()-() | 3. ŞAHIS TESİS KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:04 | 2016-04-05 13:51 | 2.777 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 11.11 | 105.53 |  |  | BAYRAMÖREN
000400076215 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | GELDIBULDU KOYU-3219-Trafobinatip--(1263102 - 371529 - 371531 - 371532)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:37 | 2016-04-05 15:30 | 3.892 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 151.79 |  |  | ELDİVAN
000400076216 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/62-6992-Trafobinatip--(419497)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 13:19 | 2016-04-05 14:00 | 0.689 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 35.14 | 0 | 0 |  |  | ILGAZ
000400076217 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BOLUKYAYLA TR-3-1198-Trafobinatip--(438426)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 12:20 | 2016-04-05 14:07 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.02 |  |  | KIZILIRMAK
000400076221 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/51-7281-Trafobinatip--(456892)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 13:46 | 2016-04-05 14:49 | 1.046 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 107.74 | 0 | 0 |  |  | KORGUN
000400076224 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13871870-1186170-Ogmusdirek--(413484)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 16:51 | 2016-04-02 18:00 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50.69 |  |  | KURŞUNLU
000400076225 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721719-20686-Enhdirek--()-() | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:49 | 2016-04-04 18:27 | 0.625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 |  |  | MERKEZ
000400076246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13676889-971618-Agdirek--(1452524)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 16:40 | 2016-04-05 17:21 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |  |  | ORTA
000400076261 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TR006571-12717-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 16:12 | 2016-04-05 17:05 | 0.888 | 6 | 0 | 5 | 83 | 5.33 | 0 | 4.44 | 73.7 |  |  | YAPRAKLI
000400076263 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663299-1105409-Enhdirek--(126038)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 14:52 | 2016-04-05 16:40 | 1.798 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  |  | ÇERKEŞ
000400076263 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663299-1105409-Enhdirek--(126038/ALI CETINKAYA 362 NOLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 16:40 | 2016-04-05 16:45 | 0.088 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
000400076265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKSEMSETTIN OKUL ONU MNB-9946-Trafobinatip--(735947)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 16:31 | 2016-04-05 18:45 | 2.235 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 |  |  | ALACA
000400076269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13704068-1206509-Ogmusdirek--(1428992)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 17:29 | 2016-04-05 19:26 | 1.946 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 |  |  | BAYAT
000400076278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14103315-1163379-Enhdirek--(84161)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:08 | 2016-04-05 19:01 | 0.871 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  |  | BOĞAZKALE
000400076278 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14103315-1163379-Enhdirek--(84161/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:01 | 2016-04-05 19:09 | 0.144 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 |  |  | DODURGA
000400076281 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | DARDOGAN KOYU TR-8637-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 15:16 | 2016-04-05 18:30 | 3.239 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80.98 |  |  | KARGI
000400076292 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13849246-1183580-Ogmusdirek--(1249856)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:06 | 2016-04-05 18:50 | 0.73 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 |  |  | LAÇİN
000400076301 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-8-7060-Trafobinatip--(458200)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:40 | 2016-04-05 20:20 | 1.669 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 170.24 | 0 | 0 |  |  | MECİTÖZÜ
000400076306 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-Trafobinatip--(149088/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:39 | 2016-04-05 20:47 | 1.147 | 1 | 756 | 27 | 1032 | 1.15 | 867.13 | 30.97 | 1183.7 |  |  | MERKEZ
000400076334 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ASAGIAZAPLI TR-1-4210-Trafobinatip--(382467 - 382469 - 386246 - 463704)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 21:14 | 2016-04-05 22:05 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 163.88 |  |  | ORTAKÖY
000400076338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13684188-35995-Enhdirek--()-() | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:41 | 2016-04-05 19:45 | 0.074 | 0 | 1 | 18 | 285 | 0 | 0.07 | 1.33 | 21.09 |  |  | OSMANCIK
000400076345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14103244-1139065-Enhdirek--(91510)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 21:26 | 2016-04-05 21:32 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | OĞUZLAR
000400076345 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14103244-1139065-Enhdirek--(91510/NARLI MARAS FIDER-8)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 21:32 | 2016-04-05 21:42 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | SUNGURLU
000400076359 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/7-A (RAMTEKS YANI)-6719-Trafobinatip--(160154/DUDERE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 07:24 | 2016-04-06 08:08 | 0.743 | 0 | 0 | 21 | 59 | 0 | 0 | 15.6 | 43.84 |  |  | UĞURLUDAĞ
000400076362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974391-1146085-Enhdirek--(151577)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 07:36 | 2016-04-06 09:15 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 64.55 |  |  | İSKİLİP
000400076362 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974391-1146085-Enhdirek--(151577/HAT56388)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:15 | 2016-04-06 09:25 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 19.71 |  |  | ACIPAYAM
000400076364 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-10-1245-Trafobinatip--(139698/TR10 16 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 07:47 | 2016-04-06 08:13 | 0.441 | 8 | 3393 | 1 | 46 | 3.53 | 1496.31 | 0.44 | 20.29 |  |  | PAMUKKALE
000400076368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR MONOBLOK-5406-Trafobinatip--(77000/ONSEN FIDERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 06:09 | 2016-04-06 06:21 | 0.208 | 6 | 2901 | 52 | 1447 | 1.25 | 603.41 | 10.82 | 300.98 |  |  | BABADAĞ
000400076374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-62-51-Trafobinatip--(665663)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 06:17 | 2016-04-06 06:59 | 0.701 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 83.42 | 0 | 0 |  |  | BAKLAN
000400076375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14345272-911085-Agdirek--(1416990)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:03 | 2016-04-06 10:44 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |  |  | BEKİLLİ
000400076378 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN BULAM KOK-6710-Trafobinatip--(57594/BULAM HES KOK AKSU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 07:16 | 2016-04-06 08:30 | 1.224 | 0 | 0 | 1 | 328 | 0 | 0 | 1.22 | 401.47 |  |  | BEYAĞAÇ
000400076382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUZELYURT TR 2019-2716406-Trafobinatip--(2723441)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:40 | 2016-04-06 10:52 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.37 |  |  | BULDAN
000400076394 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(146512/DM_IV/1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 10:48 | 2016-04-06 10:52 | 0.065 | 1 | 6834 | 0 | 0 | 0.07 | 444.21 | 0 | 0 |  |  | GÜNEY
000400076395 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13891860-1123746-Enhdirek--(110091)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 06:35 | 2016-04-06 08:30 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.56 |  |  | HONAZ
000400076395 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13891860-1123746-Enhdirek--(110091/BESEVLER HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 08:30 | 2016-04-06 08:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |  |  | KALE
000400076407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742017 BAKRAC MH.KIZILKAYA MEZ.TR-1613-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 12:11 | 2016-04-06 12:59 | 0.798 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400076409 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KOK-6702-Trafobinatip--(127857/GOZEBASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 12:35 | 2016-04-06 13:20 | 0.753 | 0 | 0 | 5 | 192 | 0 | 0 | 3.77 | 144.58 |  |  | SARAYKÖY
000400076423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13968314-51240-Ogmusdirek--(170209.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:36 | 2016-04-06 11:50 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.92 |  |  | SERİNHİSAR
000400076424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HAMLE SITESI KOK-6375-Trafobinatip--(738680)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 13:10 | 2016-04-06 15:47 | 2.611 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 227.16 | 0 | 0 |  |  | TAVAS
000400076425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZTR-2660-Trafobinatip--(539412)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:46 | 2016-04-06 15:14 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.52 |  |  | ÇAL
000400076430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM19-TR28 400KVA-2619131-Trafobinatip--(2621189)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:19 | 2016-04-06 17:47 | 3.456 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72.58 | 0 | 0 |  |  | ÇAMELİ
000400076434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUZUCAK MERKEZ TR-3544-Trafobinatip--(716457)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:35 | 2016-04-06 15:47 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.87 |  |  | ÇARDAK
000400076435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEREKOY MNB-6363-Trafobinatip--(151591/DEREKOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:49 | 2016-04-06 16:36 | 1.786 | 0 | 0 | 3 | 657 | 0 | 0 | 5.36 | 1173.4 |  |  | ÇİVRİL
000400076448 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644785-1185434-Ogmusdirek--(1232028 - 1296304 - 440255 - 441391)-(SC-SC-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:30 | 2016-04-06 15:47 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.57 |  |  | BAĞLAR
000400076449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14061545-51195-Ogmusdirek--()-() | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 10:56 | 2016-04-05 11:32 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |  |  | BİSMİL
000400076452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14027979-26644-Enhdirek--()-() | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:30 | 2016-04-05 20:05 | 0.575 | 1 | 483 | 64 | 326 | 0.58 | 277.73 | 36.8 | 187.45 |  |  | DİCLE
000400076454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAMI ILERISI TRAFO-92-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 11:02 | 2016-04-06 11:10 | 0.145 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 |  |  | ERGANİ
000400076457 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13939408-40835-Agdirek--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:00 | 2016-04-06 15:25 | 0.417 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 32.11 | 0 | 0 |  |  | EĞİL
000400076461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13656792-1004282-Agdirek--(1440336)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:31 | 2016-04-06 18:40 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |  |  | HANİ
000400076465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KALEBOYNU MERKEZ-3931-Trafobinatip--(529734)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:31 | 2016-04-06 15:20 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.14 |  |  | HAZRO
000400076471 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -8950-Trafobinatip--(120282/SARIKAYA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:10 | 2016-04-06 17:00 | 0.833 | 0 | 0 | 16 | 127 | 0 | 0 | 13.33 | 105.79 |  |  | KAYAPINAR
000400076472 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13972419-1125154-Enhdirek--(77928)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:05 | 2016-04-06 16:25 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.2 |  |  | KOCAKÖY
000400076472 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13972419-1125154-Enhdirek--(77928/HAT16197)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:25 | 2016-04-06 16:30 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |  |  | KULP
000400076484 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685708-1104023-Enhdirek--(122543)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:16 | 2016-04-06 18:22 | 1.097 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2.19 | 32.91 |  |  | LİCE
000400076484 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685708-1104023-Enhdirek--(122533/IZNIKAN ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:22 | 2016-04-06 18:28 | 0.104 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | 0.1 |  |  | SUR
000400076488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZTR-2660-Trafobinatip--(1417926 - 1512517 - 536826 - 539410 - 539412)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:11 | 2016-04-06 18:59 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 45.66 |  |  | SİLVAN
000400076514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13952435-1213142-Ogmusdirek--(1431320)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 20:03 | 2016-04-06 20:31 | 0.461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
000400076516 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/13-6838-Trafobinatip--(2209719 - 455757 - 465128 - 465129 - 465130)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:35 | 2016-04-06 18:57 | 0.366 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 94.79 | 0 | 0 |  |  | ÇERMİK
000400076517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13873577-891768-Agdirek--(1429466)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 20:24 | 2016-04-06 20:58 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |  |  | ÇINAR
000400076531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13853319-958559-Agdirek--(1386670)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 21:05 | 2016-04-06 21:49 | 0.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 |  |  | ÇÜNGÜŞ
000400076549 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14164392-91346-Agdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:34 | 2016-04-06 18:31 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.97 |  |  | ENEZ
000400076554 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666360-1122532-Enhdirek--(135577)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 20:59 | 2016-04-06 21:47 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.21 |  |  | HAVSA
000400076554 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666360-1122532-Enhdirek--(135577/F-14 ŞEHİR1)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 21:47 | 2016-04-06 21:51 | 0.069 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.07 | 2.62 |  |  | KEŞAN
000400076568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13678087-29035-Enhdirek--()-() | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:59 | 2016-04-06 19:55 | 0.941 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.94 | 15.06 |  |  | LALAPAŞA
000400076569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BOZLAR MOD BINASI-14553-Trafobinatip--()-() | SİSTEMDEKİ AÇMALAR | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:03 | 2016-04-06 14:06 | 0.049 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400076574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI KOY ARIZA-1427-Trafobinatip--(289433/10H2 HATTI)-(MV) | BARA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 01:01 | 2016-04-07 01:18 | 0.275 | 23 | 20960 | 0 | 64 | 6.33 | 5764 | 0 | 17.6 |  |  | MERİÇ
000400076576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DISCI YUSUF TR-9053-Trafobinatip--(576466)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 06:08 | 2016-04-07 06:24 | 0.26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 |  |  | SÜLOĞLU
000400076578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKELER TR-4519-Trafobinatip--(528635)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 07:05 | 2016-04-07 09:12 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.68 |  |  | UZUNKÖPRÜ
000400076581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974392-1165909-Enhdirek--(155588)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 07:41 | 2016-04-07 08:32 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 33.27 |  |  | İPSALA
000400076581 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974392-1165909-Enhdirek--(155588/HAT58796)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:32 | 2016-04-07 08:42 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 19.71 |  |  | ALACAKAYA
000400076583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-8524-Trafobinatip--(103553/TURKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:11 | 2016-04-07 08:40 | 0.485 | 0 | 0 | 5 | 390 | 0 | 0 | 2.43 | 189.15 |  |  | ARICAK
000400076588 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660758-13322-Enhdirek--()-() | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 07:55 | 2016-04-07 08:40 | 0.746 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 |  |  | AĞIN
000400076589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 26 KOK BINASI-2027-Trafobinatip--(564824)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:25 | 2016-04-07 09:07 | 0.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | BASKİL
000400076596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK LEBEHUR KOY TR-2334-Trafobinatip--(641745)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 07:28 | 2016-04-07 09:56 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |  |  | KARAKOÇAN
000400076599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2)-6561-Trafobinatip--(87289/KOCABEYLI CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 09:40 | 2016-04-07 10:32 | 0.859 | 1 | 2924 | 0 | 25 | 0.86 | 2511.72 | 0 | 21.48 |  |  | KEBAN
000400076600 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-8701-Trafobinatip--(52160/DAMLACIK-YOLALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 09:06 | 2016-04-07 09:58 | 0.863 | 0 | 0 | 7 | 498 | 0 | 0 | 6.04 | 429.77 |  |  | KOVANCILAR
000400076603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HATICEPINAR KOYU TR-3919-Trafobinatip--(15737000)-(Trafobinatip) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:00 | 2016-04-07 12:00 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55.97 |  |  | MADEN
000400076606 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13634743-1190394-Ogmusdirek--(420025)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:18 | 2016-04-07 11:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  |  | MERKEZ
000400076620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DEGIRMENDERE KOK-98-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:40 | 2016-04-07 12:15 | 0.59 | 0 | 482 | 0 | 16 | 0 | 284.38 | 0 | 9.44 |  |  | PALU
000400076621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM2-86-864-Trafobinatip--(599405)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:12 | 2016-04-07 13:07 | 0.926 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44.45 | 0 | 0 |  |  | SİVRİCE
000400076632 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-6-1249-Trafobinatip--(1274399 - 1274400 - 2693977 - 445280 - 445281 - 445282)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:03 | 2016-04-07 12:40 | 0.624 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 288.91 | 0 | 0 |  |  | KEMAH
000400076633 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAF ELEKTRİK HES KÖK-2195369-Trafobinatip--(2142595/KALEKOYHESHATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:08 | 2016-04-07 11:56 | 3.805 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 |  |  | KEMALİYE
000400076639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/1/0 HAT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 13:17 | 2016-04-07 13:33 | 0.262 | 0 | 0 | 16 | 2861 | 0 | 0 | 4.19 | 749.58 |  |  | MERKEZ
000400076645 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663031-1122104-Enhdirek--(128245/KARABURC KOYU HATTI)-(MV) | 3. ŞAHIS TESİS KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 14:10 | 2016-04-07 15:09 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.84 |  |  | OTLUKBELİ
000400076646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERCIMEKLER OBASI-708-Trafobinatip--(588413)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 14:03 | 2016-04-07 15:53 | 1.843 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 |  |  | REFAHİYE
000400076653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COKYASAR-6700-Trafobinatip--(97836/COKYASAR CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:22 | 2016-04-07 15:56 | 0.564 | 0 | 0 | 25 | 1473 | 0 | 0 | 14.1 | 830.77 |  |  | TERCAN
000400076657 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13691359-1185712-Ogmusdirek--(139182)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 13:08 | 2016-04-07 14:29 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.15 |  |  | ÇAYIRLI
000400076657 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13691359-1185712-Ogmusdirek--(139182/FATIH TR-2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 14:29 | 2016-04-07 14:34 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |  |  | ÜZÜMLÜ
000400076659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | INCECIK KOYU GIRISI TR 2-5247-Trafobinatip--()-() | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:46 | 2016-04-07 10:26 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.89 |  |  | İLİÇ
000400076665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14402107-1174222-Enhdirek--(326598)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 14:36 | 2016-04-07 15:57 | 1.356 | 1 | 55 | 1 | 63 | 1.36 | 74.58 | 1.36 | 85.43 |  |  | AZİZİYE
000400076665 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14402107-1174222-Enhdirek--(326598/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:57 | 2016-04-07 16:05 | 0.132 | 1 | 55 | 3 | 288 | 0.13 | 7.26 | 0.4 | 38.02 |  |  | AŞKALE
000400076667 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ESKITAS TR2-1728-Trafobinatip--(453237)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:52 | 2016-04-07 14:02 | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.32 |  |  | HINIS
000400076670 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARICICEK TR-1-6082-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 14:05 | 2016-04-07 15:16 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.38 |  |  | HORASAN
000400076677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CERKEZLER TR-423-Trafobinatip--(656636)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:40 | 2016-04-07 16:04 | 3.406 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.81 |  |  | KARAYAZI
000400076683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14125058-1039297-Agdirek--(1494570)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:29 | 2016-04-07 16:25 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |  |  | KARAÇOBAN
000400076684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ORTAOREN TR-3179-Trafobinatip--(650310)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 13:59 | 2016-04-07 15:25 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.79 |  |  | KÖPRÜKÖY
000400076690 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722063-1112447-Enhdirek--(56085)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:59 | 2016-04-07 18:27 | 2.462 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 4.92 | 192.04 |  |  | NARMAN
000400076690 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722063-1112447-Enhdirek--(56085/HAT1682)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 18:27 | 2016-04-07 18:32 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 226 | 0 | 0 | 0.17 | 18.76 |  |  | OLTU
000400076691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:38 | 2016-04-07 16:21 | 0.708 | 0 | 0 | 8 | 2159 | 0 | 0 | 5.66 | 1528.57 |  |  | OLUR
000400076696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLAR GIRIS TR-5078-Trafobinatip--(1513290 - 572214 - 572864 - 572866 - 683934 - 683935)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 16:47 | 2016-04-07 17:43 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 173.17 |  |  | PALANDÖKEN
000400076701 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(266486/HAT71422)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 16:56 | 2016-04-07 19:50 | 2.909 | 6 | 336 | 131 | 3336 | 17.45 | 977.42 | 381.08 | 9704.42 |  |  | PASİNLER
000400076705 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AKCAKAYA KY.-5424-Trafobinatip--()-() | DİĞER ARIZALAR | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 16:46 | 2016-04-07 17:08 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.07 |  |  | PAZARYOLU
000400076709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 18:06 | 2016-04-07 18:16 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0.17 | 14.53 |  |  | TEKMAN
000400076709 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 18:16 | 2016-04-07 18:21 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.08 | 20.75 |  |  | TORTUM
000400076718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YENI YERLESIM TR-4844-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 17:18 | 2016-04-07 19:00 | 1.694 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1.69 | 0 | 44.04 |  |  | UZUNDERE
000400076724 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 17:40 | 2016-04-07 19:15 | 1.588 | 0 | 0 | 47 | 216 | 0 | 0 | 74.64 | 343.01 |  |  | YAKUTİYE
000400076725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BANI CAD. PARK YANI TRP-844-Trafobinatip--(599758)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 19:21 | 2016-04-07 21:20 | 1.987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 |  |  | ÇAT
000400076735 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AKDOGAN KY. TR-1-8788-Trafobinatip--()-() | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:20 | 2016-04-07 17:50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.5 |  |  | İSPİR
000400076742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SOGUKPINAR TR-64-Trafobinatip--()-() | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 19:00 | 2016-04-07 20:11 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |  |  | ŞENKAYA
000400076744 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AKCELI MAH.-8496-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 16:26 | 2016-04-07 20:25 | 3.979 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.75 |  |  | ALPU
000400076746 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13971968-1184722-Ogmusdirek--(1282038 - 1282039 - 1293472 - 403661 - 403662 - 404881)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 19:23 | 2016-04-07 19:36 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 30.46 |  |  | BEYLİKOVA
000400076753 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/11-A-6712-Trafobinatip--(147298/GUCLU YEM HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 20:08 | 2016-04-07 20:38 | 0.505 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜNYÜZÜ
000400076756 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-6703-Trafobinatip--(128488/AGCIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 19:46 | 2016-04-07 20:30 | 0.736 | 0 | 0 | 9 | 506 | 0 | 0 | 6.62 | 372.42 |  |  | HAN
000400076758 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13716165-67340-Agdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 20:23 | 2016-04-07 20:59 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 0 |  |  | MAHMUDİYE
000400076766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKSAKAL KOYU TR-5279-Trafobinatip--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:46 | 2016-04-07 18:00 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.16 |  |  | MİHALGAZİ
000400076784 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ULUPINAR KOYU TR2-1859-Trafobinatip--(453509)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 19:12 | 2016-04-07 22:00 | 2.797 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.39 |  |  | MİHALIÇÇIK
000400076788 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12605501-353579-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 06:41 | 2016-04-08 07:06 | 0.421 | 1 | 336 | 43 | 1599 | 0.42 | 141.46 | 18.1 | 673.18 |  |  | ODUNPAZARI
000400076789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-7143-Trafobinatip--(255207/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 07:13 | 2016-04-08 07:24 | 0.19 | 2 | 84 | 10 | 1284 | 0.38 | 15.96 | 1.9 | 243.96 |  |  | SARICAKAYA
000400076797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI MERKEZ TR-4772-Trafobinatip--()-() | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 08:23 | 2016-04-08 09:21 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.78 |  |  | SEYİTGAZİ
000400076802 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13633550-790451-Agdirek--(1226815)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 08:42 | 2016-04-08 08:53 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  |  | SİVRİHİSAR
000400076803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MONOBLOK TR YANI-3687-Trafobinatip--()-() | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 09:14 | 2016-04-08 11:04 | 1.829 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 45.73 | 0 | 3.66 |  |  | TEPEBAŞI
000400076805 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-6423-Trafobinatip--(164403/IZNIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 07:11 | 2016-04-08 09:16 | 2.084 | 0 | 0 | 17 | 101 | 0 | 0 | 35.43 | 210.48 |  |  | ÇİFTELER
000400076806 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13633292-17705-Agdirek--()-() | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 09:32 | 2016-04-08 10:04 | 0.541 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ
000400076807 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663575-1104180-Enhdirek--(122443)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 04:45 | 2016-04-08 10:11 | 5.429 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5.43 | 48.86 |  |  | ARABAN
000400076807 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663575-1104180-Enhdirek--(122443/HAT41129)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:11 | 2016-04-08 10:16 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.08 | 2.16 |  |  | İSLAHİYE
000400076824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2279-Trafobinatip--(636961)-(T_LV) | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:39 | 2016-04-08 13:35 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.57 |  |  | KARKAMIŞ
000400076826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANAL 1 MONOBLOK-8255-Trafobinatip--(165317/OKNAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:50 | 2016-04-08 11:40 | 0.836 | 0 | 2793 | 0 | 16 | 0 | 2334.95 | 0 | 13.38 |  |  | NURDAĞI
000400076832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI YUKARI TRAFO-248-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:31 | 2016-04-08 10:41 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |  |  | NİZİP
000400076835 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648857-1184650-Ogmusdirek--(1235594423625423632)-(R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 11:05 | 2016-04-08 11:48 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.01 |  |  | OĞUZELİ
000400076835 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648857-1184650-Ogmusdirek--(1235594 - 423625 - 423632)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 11:48 | 2016-04-08 11:54 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.36 |  |  | YAVUZELİ
000400076842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ISIK DEGIRMENI-4913-Trafobinatip--(517972)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 12:59 | 2016-04-08 17:26 | 4.451 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.45 |  |  | ŞAHİNBEY
000400076847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13945210-1134046-Enhdirek--(86819/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 13:26 | 2016-04-08 17:41 | 4.252 | 0 | 0 | 3 | 156 | 0 | 0 | 12.76 | 663.31 |  |  | ŞEHİTKAMİL
000400076848 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13687089-1186353-Ogmusdirek--(1266284 - 441417 - 441636 - 441637)-(SC-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:20 | 2016-04-09 09:44 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 |  |  | ALUCRA
000400076852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13977136-1164951-Enhdirek--(98546)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 12:43 | 2016-04-08 13:32 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.49 |  |  | BULANCAK
000400076852 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13977136-1164951-Enhdirek--(98546/TILKILER GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 13:32 | 2016-04-08 13:42 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12.02 |  |  | DERELİ
000400076853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 13:44 | 2016-04-08 13:50 | 0.106 | 1 | 5 | 35 | 54 | 0.11 | 0.53 | 3.71 | 5.72 |  |  | DOĞANKENT
000400076856 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13896184-1183885-Ogmusdirek--(384942 - 384943 - 385197 - 386941)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 13:06 | 2016-04-08 13:50 | 0.738 | 0 | 369 | 0 | 14 | 0 | 272.32 | 0 | 10.33 |  |  | ESPİYE
000400076858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PINARBASI MONOBLOK GIRIS-319-Trafobinatip--(1500358)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 14:15 | 2016-04-08 15:33 | 1.308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 |  |  | EYNESİL
000400076861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018136-1142769-Enhdirek--(94713)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 12:37 | 2016-04-08 14:15 | 1.625 | 1 | 29 | 1 | 0 | 1.63 | 47.13 | 1.63 | 0 |  |  | GÖRELE
000400076861 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018136-1142769-Enhdirek--(94713/NARLI MARAS FIDER-8)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 14:15 | 2016-04-08 14:25 | 0.167 | 1 | 43 | 1 | 39 | 0.17 | 7.18 | 0.17 | 6.51 |  |  | GÜCE
000400076871 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666370-1123430-Enhdirek--(134599/HAT50578)-(MV) | 3. ŞAHIS TESİS KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 13:37 | 2016-04-08 13:59 | 0.363 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 |  |  | KEŞAP
000400076872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803134-1162359-Enhdirek--(75657)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:41 | 2016-04-08 15:50 | 0.149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |  |  | MERKEZ
000400076872 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803134-1162359-Enhdirek--(75657/DOGANKONAK CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:50 | 2016-04-08 16:00 | 0.164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  |  | PİRAZİZ
000400076881 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KOSECELI TR-1-5633-Trafobinatip--()-() | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 13:56 | 2016-04-08 14:20 | 0.407 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 21.98 | 0 | 0 |  |  | TİREBOLU
000400076882 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAF ELEKTRİK HES KÖK-2195369-Trafobinatip--(282144/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:41 | 2016-04-08 16:24 | 0.728 | 0 | 0 | 258 | 2277 | 0 | 0 | 187.82 | 1657.66 |  |  | YAĞLIDERE
000400076883 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690529-16175-Enhdirek--(129982/HAT48870)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:48 | 2016-04-08 16:30 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.15 |  |  | ÇAMOLUK
000400076886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-748-Trafobinatip--(634748)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 16:43 | 2016-04-08 19:20 | 2.607 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.82 |  |  | ÇANAKÇI
000400076888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13992200-1921-Trafobinatip--()-() | ABONE KABLO İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:41 | 2016-04-08 21:46 | 6.081 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.41 | 0 | 0 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
000400076892 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR5 KABINI-12585-Trafobinatip--(455736)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:46 | 2016-04-08 18:15 | 0.483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 |  |  | KELKİT
000400076898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN CUMHURIYET MAH.TR-3990-Trafobinatip--()-() | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:04 | 2016-04-08 18:35 | 1.518 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 81.97 | 0 | 0 |  |  | KÖSE
000400076905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-9711-Trafobinatip--(574247)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 18:52 | 2016-04-08 19:29 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.55 |  |  | KÜRTÜN
000400076906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | H. HAMZA CAMI YANI MNB-12863-Trafobinatip--(675972)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 19:06 | 2016-04-08 19:54 | 0.804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400076908 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648982-785105-Agdirek--(1242456)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:53 | 2016-04-08 18:59 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |  |  | TORUL
000400076924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13941649-1134285-Enhdirek--(85471)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:59 | 2016-04-08 18:43 | 0.722 | 0 | 0 | 26 | 31 | 0 | 0 | 18.77 | 22.38 |  |  | ŞİRAN
000400076924 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13941649-1134285-Enhdirek--(85471/HAT20957)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 18:43 | 2016-04-08 18:52 | 0.158 | 0 | 0 | 26 | 44 | 0 | 0 | 4.11 | 6.95 |  |  | MERKEZ
000400076925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731323-1345-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 20:29 | 2016-04-08 20:50 | 0.345 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 |  |  | YÜKSEKOVA
000400076930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13694138-1215635-Ogmusdirek--(133616613378171515206631568631569658168658242)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 20:20 | 2016-04-08 20:35 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | ÇUKURCA
000400076930 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13694138-1215635-Ogmusdirek--(1336166 - 1337817 - 1515206 - 631568 - 631569 - 658168 - 658242)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 20:35 | 2016-04-08 20:45 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 20.21 |  |  | ŞEMDİNLİ
000400076950 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722010-1186107-Ogmusdirek--(136609/HAT51002)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 19:23 | 2016-04-08 20:01 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.65 |  |  | ALTINÖZÜ
000400076957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978096-32225-Enhdirek--(43021.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 09:11 | 2016-04-01 09:18 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |  |  | BELEN
000400076973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PIRIREIS 19 MAYIS LISESI MNBLOK-12164-Trafobinatip--(740654)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 01:08 | 2016-04-09 01:59 | 0.848 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 30.53 | 0 | 3.39 |  |  | DÖRTYOL
000400076977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14020584-21707-Enhdirek--(22029.00/)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-10 05:45 | 2016-04-10 06:00 | 0.25 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0.75 | 0 | 3.75 | 0 |  |  | ERZİN
000400076978 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -8950-Trafobinatip--(120282/SARIKAYA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 03:33 | 2016-04-09 05:03 | 1.51 | 0 | 0 | 16 | 127 | 0 | 0 | 24.16 | 191.77 |  |  | HASSA
000400076984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12236870-1592096-Agpanobox--(1517839)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:17 | 2016-04-09 08:30 | 0.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |  |  | KIRIKHAN
000400076992 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DURAKEVLERI KOK-12757-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:04 | 2016-04-09 09:10 | 1.114 | 0 | 1 | 8 | 677 | 0 | 1.11 | 8.91 | 754.18 |  |  | KUMLU
000400076993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13977136-1164951-Enhdirek--(98546)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:15 | 2016-04-09 09:35 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.18 |  |  | MERKEZ
000400076993 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13977136-1164951-Enhdirek--(98546/TILKILER GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 09:35 | 2016-04-09 09:45 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12.02 |  |  | REYHANLI
000400076999 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-10-1245-Trafobinatip--(457191)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 09:20 | 2016-04-09 09:35 | 0.242 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0 |  |  | SAMANDAĞ
000400077001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO-88-Trafobinatip--()-() | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:02 | 2016-04-09 08:51 | 0.805 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 |  |  | YAYLADAĞI
000400077002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 2. KOK-266-Trafobinatip--()-() | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:30 | 2016-04-09 09:17 | 0.791 | 2 | 887 | 6 | 549 | 1.58 | 701.62 | 4.75 | 434.26 |  |  | İSKENDERUN
000400077013 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13999115-1182399-Ogmusdirek--(419488)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 10:22 | 2016-04-09 11:10 | 0.806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 |  |  | AKSU
000400077017 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892316-1115128-Enhdirek--(133544/DARDOGAN GRUBU)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:27 | 2016-04-09 10:41 | 2.24 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0 | 0 | 15.68 | 112 |  |  | ATABEY
000400077020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-3321-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 11:50 | 2016-04-09 11:55 | 0.084 | 8 | 1 | 63 | 1187 | 0.67 | 0.08 | 5.29 | 99.71 |  |  | EĞİRDİR
000400077024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-3321-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 12:02 | 2016-04-09 13:20 | 1.294 | 9 | 0 | 51 | 1080 | 11.65 | 0 | 65.99 | 1397.52 |  |  | GELENDOST
000400077052 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852074-1189722-Ogmusdirek--(421271)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 09:56 | 2016-04-09 10:31 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |  |  | GÖNEN
000400077053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-10060-Trafobinatip--(225686/BULANIK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 14:08 | 2016-04-09 14:46 | 0.634 | 13 | 80 | 72 | 5008 | 8.24 | 50.72 | 45.65 | 3175.07 |  |  | KEÇİBORLU
000400077054 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690597-1119762-Enhdirek--(128941)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 09:22 | 2016-04-09 12:11 | 2.827 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 87.64 |  |  | MERKEZ
000400077054 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690597-1119762-Enhdirek--(128941/F4-CELIKHAN)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 12:11 | 2016-04-09 12:16 | 0.081 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0.08 | 7.37 |  |  | SENİRKENT
000400077055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 11537514-2237-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 13:40 | 2016-04-09 14:20 | 0.663 | 0 | 44 | 5 | 1014 | 0 | 29.17 | 3.32 | 672.28 |  |  | SÜTÇÜLER
000400077059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 09:49 | 2016-04-09 10:40 | 0.852 | 0 | 1 | 25 | 329 | 0 | 0.85 | 21.3 | 280.31 |  |  | ULUBORLU
000400077062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14074532-1204281-Ogmusdirek--(539366 - 695754 - 699486)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 15:17 | 2016-04-09 16:51 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.06 |  |  | YALVAÇ
000400077062 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14074532-1204281-Ogmusdirek--(539366 - 695754 - 699486)-(LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:51 | 2016-04-09 16:55 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
000400077063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13751079-1215199-Ogmusdirek--(653614)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 13:10 | 2016-04-09 14:28 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.72 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
000400077065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13942841-22848-Enhdirek--(35101.00/)-(MV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 10:17 | 2016-04-09 10:51 | 0.562 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 0 |  |  | AKDENİZ
000400077068 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TEKAGAC KABINI-8951-Trafobinatip--(152353/BESYOL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 14:08 | 2016-04-09 15:20 | 1.197 | 0 | 0 | 60 | 1113 | 0 | 0 | 71.82 | 1332.26 |  |  | ANAMUR
000400077075 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669944-1106046-Enhdirek--(121135)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 14:15 | 2016-04-09 15:46 | 1.531 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 26.03 | 16.84 |  |  | AYDINCIK
000400077075 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669944-1106046-Enhdirek--(121135/F-2 TİLEYLİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 15:46 | 2016-04-09 15:53 | 0.106 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1.8 | 1.17 |  |  | BOZYAZI
000400077077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963245-13933-Enhdirek--(74239)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 15:42 | 2016-04-09 16:58 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 87.63 |  |  | ERDEMLİ
000400077077 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963245-1151097-Enhdirek--(74239/K.IMALI KOYU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:58 | 2016-04-09 17:03 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 17.18 |  |  | GÜLNAR
000400077079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 11540378-9458-Trafobinatip--()-() | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 15:51 | 2016-04-09 16:01 | 0.154 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 |  |  | MEZİTLİ
000400077092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324169-1198478-Ogmusdirek--(287153)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:31 | 2016-04-09 17:45 | 0.233 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 |  |  | MUT
000400077092 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324169-1198478-Ogmusdirek--(287153/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:45 | 2016-04-09 17:55 | 0.167 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 11.86 | 0 | 0.33 |  |  | SİLİFKE
000400077094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14103770-1153363-Enhdirek--(68462)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:14 | 2016-04-09 19:57 | 2.724 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 119.86 | 0 | 0 |  |  | TARSUS
000400077094 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(159151/KALE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:57 | 2016-04-09 20:10 | 0.217 | 4 | 1929 | 1 | 520 | 0.87 | 418.59 | 0.22 | 112.84 |  |  | TOROSLAR
000400077095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAGLIK OCAGI TR-5191-Trafobinatip--(533982)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:40 | 2016-04-09 21:05 | 3.419 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 218.82 | 0 | 13.68 |  |  | YENİŞEHİR
000400077101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | KARACAR HAMZA TR-4942-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:53 | 2016-04-09 18:21 | 0.458 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 23.36 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIYAYLA
000400077102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIMIRZA ESKI TRAFO-9562-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 18:17 | 2016-04-09 18:35 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |  |  | ADALAR
000400077107 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | GEÇİTLİ KÖK-2129734-Trafobinatip--(2129823/GECITLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 18:38 | 2016-04-09 19:02 | 0.41 | 0 | 0 | 4 | 132 | 0 | 0 | 1.64 | 54.12 |  |  | ARNAVUTKÖY
000400077120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZILKAYA TR-1518-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:15 | 2016-04-09 19:49 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |  |  | ATAŞEHİR
000400077123 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13806528-1186061-Ogmusdirek--(1289367 - 388180 - 389399 - 389400)-(SC-LV-LV-LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 20:00 | 2016-04-09 20:30 | 0.506 | 0 | 12 | 0 | 31 | 0 | 6.07 | 0 | 15.69 |  |  | AVCILAR
000400077124 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | MALTEPE AKCADAG YANI TR-5425-Trafobinatip--()-() | DİĞER ARIZALAR | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 20:25 | 2016-04-09 20:35 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |  |  | BAHÇELİEVLER
000400077126 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667105-1184644-Ogmusdirek--(396220)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:33 | 2016-04-09 20:30 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.72 |  |  | BAKIRKÖY
000400077130 | 1 | ADIYAMAN | TUT | DAGYALANGOZ KY. TR-1-7163-Trafobinatip--(407254)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 20:15 | 2016-04-09 21:01 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.62 |  |  | BAYRAMPAŞA
000400077138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974785-186026-Agdirek--()-() | DİĞER ARIZALAR | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:30 | 2016-04-09 20:00 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.88 |  |  | BAĞCILAR
000400077145 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/6-6863-Trafobinatip--(376878)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:02 | 2016-04-09 17:22 | 1.335 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.73 | 0 | 0 |  |  | BAŞAKŞEHİR
000400077169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13836514-939870-Agdirek--(2725839)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 23:57 | 2016-04-10 00:45 | 0.802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | BEYKOZ
000400077173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKTEPE CAMII ALTI TR-10495-Trafobinatip--(574991)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 01:40 | 2016-04-10 01:59 | 0.316 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
000400077174 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BOZPINAR KOYU TR1-8866-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 04:00 | 2016-04-10 04:34 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20.48 |  |  | BEYOĞLU
000400077175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUKARI TOMEK-7964-Trafobinatip--(560533)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 01:58 | 2016-04-10 08:47 | 6.819 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 95.47 |  |  | BEŞİKTAŞ
000400077176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAYRAKLI MNB-8056-Trafobinatip--(136813/OZTURK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 05:43 | 2016-04-10 09:05 | 3.367 | 2 | 564 | 1 | 704 | 6.73 | 1898.99 | 3.37 | 2370.37 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
000400077177 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13917039-791880-Agdirek--(1333827)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 01:41 | 2016-04-10 02:10 | 0.491 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 |  |  | ESENLER
000400077178 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13808824-1186049-Ogmusdirek--(2190380)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 06:36 | 2016-04-10 07:46 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.66 |  |  | ESENYURT
000400077183 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE GERGER FIDERI-17675-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:41 | 2016-04-10 09:00 | 1.318 | 0 | 2 | 0 | 320 | 0 | 2.64 | 0 | 421.76 |  |  | EYÜPSULTAN
000400077184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:01 | 2016-04-10 08:00 | 0.99 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0.99 | 86.13 |  |  | FATİH
000400077184 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:00 | 2016-04-10 08:05 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.08 | 20.75 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
000400077185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13824190-951022-Agdirek--(1509763)-(SC) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:07 | 2016-04-10 10:33 | 1.427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 |  |  | GÜNGÖREN
000400077188 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635132-8550-Ogmusdirek--()-() | AŞIRI AKIM RÖLESİ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:53 | 2016-04-10 09:27 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21.39 |  |  | KADIKÖY
000400077189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13773154-974348-Agdirek--(1387498)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:26 | 2016-04-10 10:00 | 0.568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 |  |  | KARTAL
000400077192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ERCAN PETROL YANI TR-5499-Trafobinatip--(575653)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 06:36 | 2016-04-10 08:34 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.94 |  |  | KAĞITHANE
000400077194 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-27-1220-Trafobinatip--(462338)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:54 | 2016-04-10 09:34 | 0.674 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 55.27 | 0 | 0 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
000400077196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13655071-1171096-Enhdirek--(76233/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:07 | 2016-04-10 10:43 | 0.605 | 0 | 0 | 12 | 302 | 0 | 0 | 7.26 | 182.71 |  |  | MALTEPE
000400077199 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI-CANKARA KOK-8272-Trafobinatip--(159687/CANKARA-YAYLACIK KOK-2 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:54 | 2016-04-10 10:16 | 0.363 | 0 | 0 | 5 | 160 | 0 | 0 | 1.82 | 58.08 |  |  | PENDİK
000400077200 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4-57-6857-Trafobinatip--(463634 - 463635 - 463636 - 469829 - 469844)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:48 | 2016-04-10 10:29 | 1.687 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 391.38 | 0 | 0 |  |  | SANCAKTEPE
000400077203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAPALAK MNB-11893-Trafobinatip--(104033/YAPALAK-INCECIK CIKISI)-(MV) | TRAVERS ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:21 | 2016-04-10 10:52 | 1.516 | 0 | 0 | 10 | 814 | 0 | 0 | 15.16 | 1234.02 |  |  | SARIYER
000400077207 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 11535475-5903-Trafobinatip--()-() | ÇIKIŞ KABLOSU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:31 | 2016-04-10 10:46 | 2.237 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 422.79 | 0 | 2.24 |  |  | SULTANBEYLİ
000400077208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | TURKELI TR-4779-Trafobinatip--()-() | TRAVERS ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:07 | 2016-04-10 11:15 | 4.133 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.73 | 0 | 0 |  |  | SULTANGAZİ
000400077209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14203369-882628-Agdirek--(1346418)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:15 | 2016-04-10 12:06 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |  |  | SİLİVRİ
000400077210 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | UCGOZ TR-1-8203-Trafobinatip--(400999 - 401002 - 401323 - 460285)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:26 | 2016-04-10 09:01 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 27.14 |  |  | TUZLA
000400077212 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TR006620-12754-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:58 | 2016-04-10 11:21 | 1.376 | 0 | 0 | 49 | 211 | 0 | 0 | 67.42 | 290.34 |  |  | ZEYTİNBURNU
000400077213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13699091-1136901-Enhdirek--(76433/TM2 ŞEHİR 1 FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:02 | 2016-04-10 12:34 | 1.524 | 0 | 158 | 0 | 44 | 0 | 240.79 | 0 | 67.06 |  |  | ÇATALCA
000400077214 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640921-776298-Agdirek--(1245356)-(SC) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:10 | 2016-04-10 10:20 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |  |  | ÇEKMEKÖY
000400077216 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650430-1189248-Ogmusdirek--(1235592 - 421756 - 424185)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:58 | 2016-04-10 09:38 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.16 |  |  | ÜMRANİYE
000400077217 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852470-1116659-Enhdirek--(137801)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:20 | 2016-04-10 12:23 | 2.05 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 2.05 | 133.25 |  |  | ÜSKÜDAR
000400077217 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852470-1116659-Enhdirek--(137801/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:23 | 2016-04-10 12:28 | 0.083 | 0 | 0 | 6 | 177 | 0 | 0 | 0.5 | 14.69 |  |  | ŞİLE
000400077221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018424-1145616-Enhdirek--(98827)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:26 | 2016-04-10 10:50 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.53 |  |  | ŞİŞLİ
000400077221 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018424-1145616-Enhdirek--(98827/NARLI MARAS FIDER-8)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:50 | 2016-04-10 11:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 13.03 |  |  | ALİAĞA
000400077222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974489-1139294-Enhdirek--(95944/HAT29976)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:25 | 2016-04-10 11:30 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 285 | 0 | 0 | 0.25 | 23.66 |  |  | BALÇOVA
000400077247 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13881848-1117589-Enhdirek--(161950)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:46 | 2016-04-10 11:23 | 0.625 | 0 | 0 | 12 | 42 | 0 | 0 | 7.5 | 26.25 |  |  | BAYINDIR
000400077247 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13881848-1117589-Enhdirek--(161950/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:23 | 2016-04-10 11:29 | 0.098 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 | 1.18 | 9.8 |  |  | BAYRAKLI
000400077250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13984249-1151221-Enhdirek--(68602)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:31 | 2016-04-10 17:09 | 3.638 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 731.24 | 0 | 0 |  |  | BERGAMA
000400077250 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13984249-1151221-Enhdirek--(68602/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:09 | 2016-04-10 17:16 | 0.117 | 1 | 305 | 25 | 231 | 0.12 | 35.69 | 2.93 | 27.03 |  |  | BEYDAĞ
000400077254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CANTURKLER-124-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:17 | 2016-04-10 13:25 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |  |  | BORNOVA
000400077257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13984211-1212314-Ogmusdirek--(1398028)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:11 | 2016-04-10 14:46 | 0.587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |  |  | BUCA
000400077259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2 TRAFO-2315-Trafobinatip--(629830)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:50 | 2016-04-10 19:21 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 104.73 |  |  | DİKİLİ
000400077261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018966-1165242-Enhdirek--(95071)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:50 | 2016-04-10 13:57 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |  |  | FOÇA
000400077261 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018966-1165242-Enhdirek--(95071/NARLI MARAS FIDER-8)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:57 | 2016-04-10 14:07 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 13.19 |  |  | GAZİEMİR
000400077264 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14171494-1128782-Enhdirek--(290910)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:06 | 2016-04-10 11:41 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.27 |  |  | GÜZELBAHÇE
000400077264 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14171494-1128782-Enhdirek--(290910/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:41 | 2016-04-10 11:46 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5.96 |  |  | KARABAĞLAR
000400077265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13897163-1141819-Enhdirek--(89136)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:26 | 2016-04-10 13:31 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.08 | 0.25 |  |  | KARABURUN
000400077265 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13897163-1141819-Enhdirek--(89136/HAT23631)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:31 | 2016-04-10 13:41 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.17 | 0.84 |  |  | KARŞIYAKA
000400077267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BEREKET KOK BINA-11361-Trafobinatip--(714120)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:08 | 2016-04-10 14:20 | 0.208 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | 0 |  |  | KEMALPAŞA
000400077272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAMDERE MERKEZ TR-251-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:01 | 2016-04-10 14:26 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.91 |  |  | KINIK
000400077275 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TR006555-12642-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:53 | 2016-04-10 09:00 | 0.116 | 4 | 8 | 3 | 154 | 0.46 | 0.93 | 0.35 | 17.86 |  |  | KONAK
000400077276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MERKEZ TRAFO-59-Trafobinatip--()-() | DİĞER ARIZALAR | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:00 | 2016-04-10 11:06 | 2.092 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 66.94 |  |  | KİRAZ
000400077277 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KARABAGSILI TR-8065-Trafobinatip--(389046)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:05 | 2016-04-10 10:45 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |  |  | MENDERES
000400077280 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | YUKARIKARAKUYU TR-1-5975-Trafobinatip--(385790)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:05 | 2016-04-10 11:55 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.09 |  |  | MENEMEN
000400077282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DALUSAGI TR BILGI YOK ETKET TRD YOK-6385-Trafobinatip--(538612)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:09 | 2016-04-10 13:01 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.73 |  |  | NARLIDERE
000400077286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLIKOYAK ESKI MERKEZ TRAFO-93-Trafobinatip--()-() | DİREK YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:55 | 2016-04-10 15:00 | 4.089 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 282.14 |  |  | SEFERİHİSAR
000400077288 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TR005574-6515-Trafobinatip--(28025.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:54 | 2016-04-10 16:18 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  |  | SELÇUK
000400077289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14055657-1155565-Enhdirek--(78904)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:51 | 2016-04-10 17:19 | 0.469 | 0 | 0 | 12 | 369 | 0 | 0 | 5.63 | 173.06 |  |  | TORBALI
000400077289 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14055657-1155565-Enhdirek--(78904/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:19 | 2016-04-10 17:25 | 0.1 | 0 | 0 | 12 | 1072 | 0 | 0 | 1.2 | 107.2 |  |  | TİRE
000400077291 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-2A-DM-8243-Trafobinatip--(142684/DM_II/8 HATTI)-(MV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:02 | 2016-04-10 16:15 | 0.216 | 1 | 2202 | 0 | 23 | 0.22 | 475.63 | 0 | 4.97 |  |  | URLA
000400077294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-74-16571-Trafobinatip--()-() | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:16 | 2016-04-10 16:21 | 1.088 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 226.3 | 0 | 0 |  |  | ÇEŞME
000400077295 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MULK KOYU TR1-7956-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:55 | 2016-04-10 16:15 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.69 |  |  | ÇİĞLİ
000400077296 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:31 | 2016-04-10 16:30 | 0.979 | 0 | 0 | 27 | 501 | 0 | 0 | 26.43 | 490.48 |  |  | ÖDEMİŞ
000400077298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--()-() | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:43 | 2016-04-10 16:43 | 1.008 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.14 | 0 |  |  | AKYAKA
000400077300 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13989886-1185350-Ogmusdirek--(1269113446936446938446944)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:27 | 2016-04-10 18:15 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |  |  | ARPAÇAY
000400077300 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13989886-1185350-Ogmusdirek--(1269113 - 446936 - 446938 - 446944)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:15 | 2016-04-10 18:20 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | DİGOR
000400077301 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIBEYDILLI TR-6063-Trafobinatip--()-() | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:38 | 2016-04-10 16:30 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |  |  | KAĞIZMAN
000400077302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14141141-1209823-Ogmusdirek--(691345691953691954692189692194694739)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:29 | 2016-04-10 17:35 | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.75 |  |  | MERKEZ
000400077302 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14141141-1209823-Ogmusdirek--(691345 - 691953 - 691954 - 692189 - 692194 - 694739)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:35 | 2016-04-10 17:42 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 10.18 |  |  | SARIKAMIŞ
000400077304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA YESILYURT UN FABRIKA KARSISI TR-4064-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:31 | 2016-04-10 17:30 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.64 |  |  | SELİM
000400077305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:41 | 2016-04-10 16:55 | 0.233 | 0 | 0 | 12 | 219 | 0 | 0 | 2.8 | 51.03 |  |  | SUSUZ
000400077305 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377/ASAGI MULK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:55 | 2016-04-10 17:05 | 0.167 | 0 | 0 | 12 | 616 | 0 | 0 | 2 | 102.87 |  |  | ABANA
000400077306 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-28-6000-Trafobinatip--(2135042 - 2135095 - 2135318 - 2135320 - 389623 - 389624 - 463645)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:38 | 2016-04-10 15:00 | 0.377 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 113.48 | 0 | 0 |  |  | ARAÇ
000400077307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK RUMKOCALAR ESKI TRAFO-1476-Trafobinatip--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:08 | 2016-04-10 17:10 | 1.036 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 69.41 | 0 | 0 |  |  | AZDAVAY
000400077310 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13634180-1185941-Ogmusdirek--(432183)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:42 | 2016-04-10 17:20 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.23 |  |  | AĞLI
000400077311 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:36 | 2016-04-10 16:46 | 1.157 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1.16 | 38.18 |  |  | BOZKURT
000400077311 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641/F-14 ŞEHİR1)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:46 | 2016-04-10 16:51 | 0.089 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0.18 | 8.63 |  |  | CİDE
000400077313 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | YESILOVA_TR 3-12621-Trafobinatip--(404751)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:14 | 2016-04-10 14:02 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.62 |  |  | DADAY
000400077314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765207-1671-Trafobinatip--()-() | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:14 | 2016-04-10 19:04 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 88.27 |  |  | DEVREKANİ
000400077315 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/5-6864-Trafobinatip--(281635/DM_3/6 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:40 | 2016-04-10 18:00 | 0.327 | 2 | 1251 | 0 | 0 | 0.65 | 409.08 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYURT
000400077317 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-15527-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:06 | 2016-04-10 17:40 | 1.573 | 0 | 14 | 34 | 1052 | 0 | 22.02 | 53.48 | 1654.8 |  |  | HANÖNÜ
000400077321 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-7139-Trafobinatip--(127446/BEBEK KOK KUYULU HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:03 | 2016-04-10 18:05 | 3.038 | 0 | 0 | 19 | 1098 | 0 | 0 | 57.72 | 3335.72 |  |  | KÜRE
000400077323 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597757-353769-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:01 | 2016-04-10 18:20 | 0.313 | 0 | 0 | 4 | 363 | 0 | 0 | 1.25 | 113.62 |  |  | MERKEZ
000400077325 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -8950-Trafobinatip--(120282/SARIKAYA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:00 | 2016-04-10 18:29 | 0.478 | 0 | 0 | 16 | 127 | 0 | 0 | 7.65 | 60.71 |  |  | PINARBAŞI
000400077327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR YOLU TR-8495-Trafobinatip--(1397684 - 596382 - 603010 - 604068 - 604069)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:59 | 2016-04-10 18:36 | 0.62 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 132.68 | 0 | 0 |  |  | SEYDİLER
000400077330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ISKENDERLI MAHALLESI-2009-Trafobinatip--(496114)-(S_LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:03 | 2016-04-10 18:29 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.77 |  |  | TAŞKÖPRÜ
000400077331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK DEMIRCILER-1477-Trafobinatip--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:27 | 2016-04-10 18:23 | 0.927 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 0 |  |  | TOSYA
000400077332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-31-16813-Trafobinatip--()-() | KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:00 | 2016-04-10 18:55 | 2.916 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 2055.78 | 0 | 0 |  |  | ÇATALZEYTİN
000400077333 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13634258-1185940-Ogmusdirek--(430127)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:26 | 2016-04-10 18:10 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.46 |  |  | İHSANGAZİ
000400077339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GAFARLI TR-1524-Trafobinatip--(512659)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:44 | 2016-04-10 18:39 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |  |  | İNEBOLU
000400077349 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663954-1104448-Enhdirek--(117198)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:21 | 2016-04-10 18:54 | 2.539 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.23 |  |  | ŞENPAZAR
000400077349 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663954-1104448-Enhdirek--(117198/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:54 | 2016-04-10 18:59 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | AKKIŞLA
000400077350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK KOYU GIRISDE KI TR-4351-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:19 | 2016-04-10 19:45 | 1.435 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 2.87 | 0 | 68.88 |  |  | BÜNYAN
000400077353 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635611-788299-Agdirek--(1313983)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:07 | 2016-04-10 19:30 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |  |  | DEVELİ
000400077357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEGRMEN YANI DM24-TR06 TR-12098-Trafobinatip--(729284)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:52 | 2016-04-10 20:52 | 1.003 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 |  |  | FELAHİYE
000400077364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13727698-1031483-Agdirek--(1521905)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 20:00 | 2016-04-10 20:55 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.78 |  |  | HACILAR
000400077366 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:08 | 2016-04-10 20:10 | 2.041 | 0 | 0 | 36 | 1120 | 0 | 0 | 73.48 | 2285.92 |  |  | KOCASİNAN
000400077368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13733222-1149282-Enhdirek--(61267)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:06 | 2016-04-10 21:56 | 5.84 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29.2 | 29.2 |  |  | MELİKGAZİ
000400077368 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13733222-1149282-Enhdirek--(61267/2)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 21:56 | 2016-04-10 22:05 | 0.152 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 1.67 | 2.43 |  |  | PINARBAŞI
000400077369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEOREN KOKEZ YOLU TR-4386-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:48 | 2016-04-10 20:45 | 2.956 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.43 |  |  | SARIOĞLAN
000400077377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102610-1166802-Enhdirek--(156073)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:54 | 2016-04-10 20:31 | 0.605 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 |  |  | SARIZ
000400077377 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102610-1166802-Enhdirek--(156073/DSI-SULAMA BIRLIGI HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 20:31 | 2016-04-10 20:35 | 0.071 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |  |  | TALAS
000400077380 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13990716-801276-Agdirek--(1298375)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:07 | 2016-04-10 19:35 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |  |  | TOMARZA
000400077381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ISKENDERLI MAHALLESI-367-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 20:31 | 2016-04-10 21:33 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 48.36 |  |  | YAHYALI
000400077382 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662475-1118227-Enhdirek--(124841)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:39 | 2016-04-10 21:00 | 2.353 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 115.3 |  |  | YEŞİLHİSAR
000400077382 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662475-1118227-Enhdirek--(124841/HAT43283)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 21:00 | 2016-04-10 21:06 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 14.16 |  |  | ÖZVATAN
000400077384 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:53 | 2016-04-10 19:46 | 3.873 | 0 | 45 | 13 | 778 | 0 | 174.29 | 50.35 | 3013.19 |  |  | İNCESU
000400077385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 BOGAZICI MAH-69-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:39 | 2016-04-10 20:41 | 2.037 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 57.04 | 0 | 0 |  |  | BABAESKİ
000400077386 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | HACERI MAH.-7900-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:49 | 2016-04-10 20:30 | 3.678 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.71 |  |  | DEMİRKÖY
000400077401 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ELMALI KOYU TR-12015-Trafobinatip--(370567)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:33 | 2016-04-10 21:51 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |  |  | KOFÇAZ
000400077408 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660679-1119090-Enhdirek--(132548)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 20:01 | 2016-04-10 21:50 | 1.819 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ
000400077408 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660679-1119090-Enhdirek--(132548/F-14 ŞEHİR1)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 21:50 | 2016-04-10 21:56 | 0.099 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | MERKEZ
000400077411 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13649096-1184648-Ogmusdirek--(435773)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:15 | 2016-04-10 20:50 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.74 |  |  | PEHLİVANKÖY
000400077423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13855082-1052128-Agdirek--(1375819)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 21:37 | 2016-04-10 22:13 | 0.594 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 |  |  | PINARHİSAR
000400077439 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13797108-55511-Agdirek--()-() | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 05:40 | 2016-04-11 08:33 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 95.27 |  |  | VİZE
000400077441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14073470-888140-Agdirek--(1417727)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 08:16 | 2016-04-11 08:50 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |  |  | AKPINAR
000400077445 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 07:29 | 2016-04-11 08:53 | 1.394 | 0 | 0 | 27 | 501 | 0 | 0 | 37.64 | 698.39 |  |  | AKÇAKENT
000400077448 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758430-1102054-Enhdirek--(149485)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:23 | 2016-04-10 19:34 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.92 |  |  | BOZTEPE
000400077448 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13758430-1102054-Enhdirek--(149485/F-3 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:34 | 2016-04-10 19:39 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.08 | 0.83 |  |  | KAMAN
000400077455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAGLIK OCAGI TR-680-Trafobinatip--()-() | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 08:05 | 2016-04-11 09:40 | 1.576 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400077459 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13746046-1183174-Ogmusdirek--(1235897 - 380306 - 380397 - 380399)-(SC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:24 | 2016-04-10 20:21 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.02 |  |  | MUCUR
000400077460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13935914-44351-Enhdirek--(119683.00/)-(MV) | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 08:44 | 2016-04-11 09:53 | 1.163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
000400077464 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--()-() | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 07:22 | 2016-04-11 08:50 | 1.464 | 1 | 0 | 33 | 139 | 1.46 | 0 | 48.31 | 203.5 |  |  | BAŞİSKELE
000400077465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | BESBUCAKTR1 MERKEZ-3887-Trafobinatip--(503782503783503784504737)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 08:59 | 2016-04-11 10:12 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.47 |  |  | DARICA
000400077465 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | BESBUCAKTR1 MERKEZ-3887-Trafobinatip--(503782 - 503783 - 503784 - 504737)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 10:12 | 2016-04-11 10:18 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 7.83 |  |  | DERİNCE
000400077472 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | GOKCE-8570-Trafobinatip--()-() | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:03 | 2016-04-10 15:30 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11.8 |  |  | DİLOVASI
000400077474 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | YAGMURLU KOK-7385-Trafobinatip--(51260/DAGDEVIREN GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 07:18 | 2016-04-11 08:15 | 0.949 | 0 | 0 | 2 | 380 | 0 | 0 | 1.9 | 360.62 |  |  | GEBZE
000400077476 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(154832/KOMUR CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 07:13 | 2016-04-11 10:18 | 3.078 | 0 | 0 | 90 | 2379 | 0 | 0 | 277.02 | 7322.56 |  |  | GÖLCÜK
000400077481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13849384-951446-Agdirek--(1381601)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 10:54 | 2016-04-11 12:02 | 1.141 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 |  |  | KANDIRA
000400077482 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | TR151542-14648-Trafobinatip--(133960.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 09:03 | 2016-04-11 10:02 | 0.984 | 0 | 3 | 3 | 47 | 0 | 2.95 | 2.95 | 46.25 |  |  | KARAMÜRSEL
000400077497 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638427-1189262-Ogmusdirek--(422706)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 09:17 | 2016-04-11 10:35 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |  |  | KARTEPE
000400077497 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638427-1189262-Ogmusdirek--(422706)-(LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 10:35 | 2016-04-11 10:40 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  |  | KÖRFEZ
000400077505 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888854-1126417-Enhdirek--(114471)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 06:54 | 2016-04-11 08:35 | 1.691 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5.07 | 18.6 |  |  | ÇAYIROVA
000400077505 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888854-1126417-Enhdirek--(114471/F-1 ÇAKIRHÖYÜK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 08:35 | 2016-04-11 08:39 | 0.067 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.2 | 1.74 |  |  | İZMİT
000400077508 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666740-1111630-Enhdirek--(117091)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 09:22 | 2016-04-11 10:13 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.79 |  |  | AHIRLI
000400077508 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666740-1111630-Enhdirek--(117091/F-6 BESNİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 10:13 | 2016-04-11 10:18 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5.15 |  |  | AKÖREN
000400077511 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13877846-8412-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 11:35 | 2016-04-11 11:55 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |  |  | AKŞEHİR
000400077512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 26 KOK BINASI-2027-Trafobinatip--(564824)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 12:11 | 2016-04-11 12:42 | 0.516 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.51 | 0 | 0 |  |  | ALTINEKİN
000400077513 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -12760-Trafobinatip--()-() | OG ŞEBEKE BAKIMI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 10:46 | 2016-04-11 11:22 | 0.597 | 13 | 2 | 32 | 967 | 7.76 | 1.19 | 19.1 | 577.3 |  |  | BEYŞEHİR
000400077517 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAF ELEKTRİK HES KÖK-12755-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 11:41 | 2016-04-11 12:40 | 0.982 | 92 | 586 | 156 | 1644 | 90.34 | 575.45 | 153.19 | 1614.41 |  |  | BOZKIR
000400077545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | MEZARLIK KOK TR-9407-Trafobinatip--()-() | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:57 | 2016-04-11 14:07 | 0.168 | 2 | 1744 | 10 | 6 | 0.34 | 292.99 | 1.68 | 1.01 |  |  | CİHANBEYLİ
000400077546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13954189-1133697-Enhdirek--(76388)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:58 | 2016-04-11 14:22 | 0.411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |  |  | DERBENT
000400077546 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13954189-1133697-Enhdirek--(76388/MAHMUT KOCABAS)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:22 | 2016-04-11 14:28 | 0.093 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEREBUCAK
000400077558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ESKI TR-60-Trafobinatip--()-() | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 11:01 | 2016-04-11 12:05 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.16 |  |  | DOĞANHİSAR
000400077571 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KOKS DUGUN SALONU KOK-10083-Trafobinatip--(157560/HAT60499)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:26 | 2016-04-11 15:21 | 0.922 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 162.27 | 0 | 0 |  |  | EMİRGAZİ
000400077574 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:39 | 2016-04-11 15:06 | 0.444 | 0 | 0 | 9 | 689 | 0 | 0 | 4 | 305.92 |  |  | EREĞLİ
000400077579 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DURAKEVLERI KOK-12757-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:47 | 2016-04-11 15:36 | 0.801 | 0 | 0 | 4 | 594 | 0 | 0 | 3.2 | 475.79 |  |  | GÜNEYSINIR
000400077598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2 TR TRAFO-4952-Trafobinatip--(696845)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:13 | 2016-04-11 17:38 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 79.35 |  |  | HADİM
000400077600 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13951340-1183789-Ogmusdirek--(1278352)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:27 | 2016-04-11 16:35 | 1.143 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | HALKAPINAR
000400077604 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TR006620-12754-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:06 | 2016-04-11 14:45 | 0.644 | 0 | 0 | 49 | 211 | 0 | 0 | 31.56 | 135.88 |  |  | HÜYÜK
000400077606 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | CUKURTAS KOYU TRP-1668-Trafobinatip--(443987)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:12 | 2016-04-11 19:10 | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.62 |  |  | ILGIN
000400077607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ YOL KENARI-5555-Trafobinatip--(1395533482197493651493653494805)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:33 | 2016-04-11 16:51 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.72 |  |  | KADINHANI
000400077607 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ YOL KENARI-5555-Trafobinatip--(1395533 - 482197 - 493651 - 493653 - 494805)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:51 | 2016-04-11 16:57 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |  |  | KARAPINAR
000400077609 | 1 | ADIYAMAN | TUT | AKCATEPE TR 2-11948-Trafobinatip--(2240183 - 2240348)-(LV-LV) | AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:47 | 2016-04-11 17:05 | 2.302 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 149.63 |  |  | KARATAY
000400077610 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:58 | 2016-04-11 17:06 | 0.135 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.68 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | KULU
000400077611 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TUT DM-12704-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:59 | 2016-04-11 17:11 | 0.204 | 1 | 835 | 5 | 840 | 0.2 | 170.34 | 1.02 | 171.36 |  |  | MERAM
000400077613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAYRAKLI MNB-8056-Trafobinatip--(136813/OZTURK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:02 | 2016-04-11 18:18 | 1.262 | 2 | 564 | 1 | 704 | 2.52 | 711.77 | 1.26 | 888.45 |  |  | SARAYÖNÜ
000400077617 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13838428-1119437-Enhdirek--(115082)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:02 | 2016-04-11 17:13 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.48 |  |  | SELÇUKLU
000400077617 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13838428-1119437-Enhdirek--(115082/KARABAHSILI KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:13 | 2016-04-11 17:21 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.19 |  |  | SEYDİŞEHİR
000400077619 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660117-1118583-Enhdirek--(127892/HAT46725)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:46 | 2016-04-11 18:20 | 0.561 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 |  |  | TAŞKENT
000400077620 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660717-13345-Enhdirek--()-() | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:57 | 2016-04-11 17:05 | 1.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 |  |  | TUZLUKÇU
000400077623 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DURAKEVLERI KOK-12757-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:39 | 2016-04-11 18:26 | 0.781 | 0 | 1 | 8 | 677 | 0 | 0.78 | 6.25 | 528.74 |  |  | YALIHÜYÜK
000400077625 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-1103063-Enhdirek--(124265)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:55 | 2016-04-11 17:30 | 1.577 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 4.73 | 52.04 |  |  | YUNAK
000400077625 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-1103063-Enhdirek--(124265/HAT42284)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:30 | 2016-04-11 17:36 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 87 | 0 | 0 | 0.3 | 8.7 |  |  | ÇELTİK
000400077627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ASLANBEY TR-2381-Trafobinatip--(632987)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 18:17 | 2016-04-11 19:48 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.26 |  |  | ÇUMRA
000400077628 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM-7137-Trafobinatip--(150381/F-4 CELIKHAN FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 18:20 | 2016-04-11 18:40 | 0.341 | 2 | 2464 | 89 | 3167 | 0.68 | 840.22 | 30.35 | 1079.95 |  |  | ALTINTAŞ
000400077631 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660234-10462-Enhdirek--(80196.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:51 | 2016-04-11 18:05 | 1.228 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1.23 | 0 | 18.42 |  |  | ASLANAPA
000400077639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | H. HAMZA CAMI YANI MNB-12863-Trafobinatip--(675656)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 19:24 | 2016-04-11 21:02 | 1.638 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.12 | 0 | 0 |  |  | DOMANİÇ
000400077643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MUHTARLIK YANI DM26-TR27-2604488-Trafobinatip--(2608441)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 19:16 | 2016-04-11 22:11 | 2.915 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.07 | 0 | 0 |  |  | DUMLUPINAR
000400077645 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(281714/KAYACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 19:32 | 2016-04-11 20:00 | 0.466 | 0 | 0 | 4 | 733 | 0 | 0 | 1.86 | 341.58 |  |  | EMET
000400077648 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11534658-8323-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 18:18 | 2016-04-11 20:01 | 1.722 | 4 | 40 | 17 | 917 | 6.89 | 68.88 | 29.27 | 1579.07 |  |  | GEDİZ
000400077650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERCAN TR-4094-Trafobinatip--(1511663 - 514736 - 519466 - 519468 - 519471)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:01 | 2016-04-11 20:32 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.54 |  |  | HİSARCIK
000400077656 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(144433/F-1 ŞEHİR2 - 144435/F-14 ŞEHİR1 - 147891/F-1 ŞEHİR2 - 151444/F-2 YAYLAKONAK - 295487/ - 313522/ - 323091/ - 65122/)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:10 | 2016-04-11 20:28 | 0.302 | 45 | 37004 | 58 | 1739 | 13.59 | 11175.21 | 17.52 | 525.18 |  |  | MERKEZ
000400077658 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13971920-33474-Enhdirek--(645197.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 19:11 | 2016-04-11 20:05 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.9 | 37.8 |  |  | PAZARLAR
000400077661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13868936-903615-Agdirek--(1463180 - 591252)-(SC-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 19:03 | 2016-04-11 20:29 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.73 |  |  | SİMAV
000400077662 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TOKLU KOYU TR-1-7556-Trafobinatip--(1248955 - 1300926 - 393713 - 393717 - 393718 - 393805 - 393807)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 19:05 | 2016-04-11 20:35 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 277.13 |  |  | TAVŞANLI
000400077667 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(266486/HAT71422)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:56 | 2016-04-11 21:20 | 0.393 | 6 | 336 | 131 | 3338 | 2.36 | 132.05 | 51.48 | 1311.83 |  |  | ÇAVDARHİSAR
000400077675 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644449-8551-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 21:32 | 2016-04-11 21:50 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |  |  | ŞAPHANE
000400077677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13968188-15924-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 21:34 | 2016-04-11 22:00 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.36 |  |  | AKÇADAĞ
000400077694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/1/0 HAT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 22:45 | 2016-04-11 22:54 | 0.146 | 0 | 0 | 16 | 2861 | 0 | 0 | 2.34 | 417.71 |  |  | ARAPGİR
000400077700 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13994502-793459-Agdirek--(1323863)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 22:53 | 2016-04-11 23:10 | 0.283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 |  |  | ARGUVAN
000400077711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13977503-1146566-Enhdirek--(78851)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 03:11 | 2016-04-12 04:00 | 0.823 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 |  |  | BATTALGAZİ
000400077711 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13977503-1146566-Enhdirek--(78851/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 04:00 | 2016-04-12 04:05 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |  |  | DARENDE
000400077712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1C2-4659-Trafobinatip--(84227/1C1 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 04:44 | 2016-04-12 04:57 | 0.216 | 1 | 2531 | 0 | 14 | 0.22 | 546.7 | 0 | 3.02 |  |  | DOĞANYOL
000400077713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BOSSA KOK-6436-Trafobinatip--(84252/AKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 05:14 | 2016-04-12 05:20 | 0.106 | 9 | 1557 | 7 | 27 | 0.95 | 165.04 | 0.74 | 2.86 |  |  | DOĞANŞEHİR
000400077716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/1/0 HAT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 02:46 | 2016-04-12 03:53 | 1.119 | 0 | 0 | 16 | 2861 | 0 | 0 | 17.9 | 3201.46 |  |  | HEKİMHAN
000400077719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14043765-1143182-Enhdirek--(53132/HAT763)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 06:48 | 2016-04-12 08:12 | 1.397 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 |  |  | KALE
000400077727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13877789-897973-Agdirek--(1432605)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 07:44 | 2016-04-12 10:55 | 3.184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |  |  | KULUNCAK
000400077733 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167539/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 06:11 | 2016-04-12 06:30 | 0.309 | 0 | 0 | 35 | 612 | 0 | 0 | 10.82 | 189.11 |  |  | MERKEZ
000400077736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAY OBASI TR-3946-Trafobinatip--(511156)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:14 | 2016-04-12 09:48 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |  |  | PÜTÜRGE
000400077737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL MNB-6460-Trafobinatip--(61050/KAZMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:17 | 2016-04-12 08:41 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 165.6 |  |  | YAZIHAN
000400077744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-13192-Trafobinatip--()-() | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:19 | 2016-04-12 08:50 | 0.522 | 0 | 0 | 6 | 251 | 0 | 0 | 3.13 | 131.02 |  |  | YEŞİLYURT
000400077746 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-12621-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 06:34 | 2016-04-12 06:40 | 0.096 | 0 | 5 | 33 | 581 | 0 | 0.48 | 3.17 | 55.78 |  |  | AHMETLİ
000400077747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698338-1141633-Enhdirek--(89006/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:30 | 2016-04-12 10:33 | 2.044 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKHİSAR
000400077748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BOSSA KOK-6436-Trafobinatip--(84252/AKSU CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:26 | 2016-04-12 12:47 | 4.353 | 9 | 1557 | 7 | 27 | 39.18 | 6777.62 | 30.47 | 117.53 |  |  | ALAŞEHİR
000400077748 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BOSSA KOK-6436-Trafobinatip--(84252/AKSU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 12:47 | 2016-04-12 13:16 | 0.48 | 9 | 1557 | 7 | 27 | 4.32 | 747.36 | 3.36 | 12.96 |  |  | DEMİRCİ
000400077753 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167539/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 07:49 | 2016-04-12 07:50 | 0.024 | 0 | 0 | 35 | 612 | 0 | 0 | 0.84 | 14.69 |  |  | GÖLMARMARA
000400077754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13845616-956938-Agdirek--(1506519)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:52 | 2016-04-12 11:20 | 2.454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 |  |  | GÖRDES
000400077756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-8509-Trafobinatip--(86170/7B1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:49 | 2016-04-12 08:59 | 0.165 | 0 | 4006 | 0 | 9 | 0 | 660.99 | 0 | 1.49 |  |  | KIRKAĞAÇ
000400077764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(382311.00/)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:43 | 2016-04-12 08:59 | 0.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |  |  | KULA
000400077767 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-8414-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:07 | 2016-04-12 09:19 | 0.206 | 0 | 0 | 4 | 335 | 0 | 0 | 0.82 | 69.01 |  |  | KÖPRÜBAŞI
000400077769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982283-1145167-Enhdirek--(100827)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:51 | 2016-04-12 09:00 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |  |  | MERKEZ
000400077769 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982283-1145167-Enhdirek--(100827/AKCALAR GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:00 | 2016-04-12 09:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 22.04 |  |  | SALİHLİ
000400077773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13935846-1153213-Enhdirek--(73666/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:32 | 2016-04-12 11:20 | 1.811 | 4 | 1816 | 0 | 489 | 7.24 | 3288.78 | 0 | 885.58 |  |  | SARIGÖL
000400077777 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13827640-8878-Trafobinatip--()-() | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:15 | 2016-04-12 09:00 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.04 |  |  | SARUHANLI
000400077791 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11534899-6565-Trafobinatip--(140820/BORGENEK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:31 | 2016-04-12 10:45 | 1.234 | 0 | 0 | 7 | 170 | 0 | 0 | 8.64 | 209.78 |  |  | SELENDİ
000400077795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAMAN TASI TR-4527-Trafobinatip--(510749)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 10:48 | 2016-04-12 12:13 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.89 |  |  | SOMA
000400077798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KESME HES-4497-Trafobinatip--()-() | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 10:20 | 2016-04-12 11:00 | 0.672 | 0 | 673 | 52 | 1655 | 0 | 452.26 | 34.94 | 1112.16 |  |  | TURGUTLU
000400077804 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR006604-12728-Trafobinatip--()-() | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 07:51 | 2016-04-12 09:13 | 1.352 | 0 | 15 | 0 | 205 | 0 | 20.28 | 0 | 277.16 |  |  | AFŞİN
000400077807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/FIDER-3 KÖYLER - 67619/)-(MV-MV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 07:09 | 2016-04-12 11:41 | 4.53 | 0 | 0 | 37 | 6392 | 0 | 0 | 167.61 | 28955.76 |  |  | ANDIRIN
000400077817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUCUK YAPALAK KOY TR-199-Trafobinatip--(661861)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 10:07 | 2016-04-12 10:58 | 0.855 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.86 | 26.51 |  |  | EKİNÖZÜ
000400077818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13897164-1141820-Enhdirek--(89137)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:51 | 2016-04-12 09:00 | 0.158 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.16 | 0.47 |  |  | ELBİSTAN
000400077818 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13897164-1141820-Enhdirek--(89137/NARLI FIDER-7)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:00 | 2016-04-12 09:10 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.17 | 0.84 |  |  | GÖKSUN
000400077825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14022662-1202166-Ogmusdirek--(92517)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:21 | 2016-04-12 08:30 | 0.152 | 0 | 0 | 50 | 181 | 0 | 0 | 7.6 | 27.51 |  |  | MERKEZ
000400077825 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14022662-1202166-Ogmusdirek--(92517/HAT25936)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:30 | 2016-04-12 08:40 | 0.167 | 0 | 0 | 50 | 430 | 0 | 0 | 8.35 | 71.81 |  |  | NURHAK
000400077827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DAVUTLAR OBASI-2168-Trafobinatip--(1447135 - 1512512 - 659586 - 659587 - 659591)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 10:50 | 2016-04-12 12:02 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 132.2 |  |  | PAZARCIK
000400077829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | BICIN TR2-3458-Trafobinatip--(673994)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 13:28 | 2016-04-12 13:32 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |  |  | TÜRKOĞLU
000400077834 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAF ELEKTRİK HES KÖK-12755-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 12:47 | 2016-04-12 13:36 | 0.812 | 92 | 586 | 156 | 1644 | 74.7 | 475.83 | 126.67 | 1334.93 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
000400077849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKCAKOYUNLU TR-5361-Trafobinatip--(537256)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 13:50 | 2016-04-12 15:59 | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.56 |  |  | DARGEÇİT
000400077855 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13797397-57493-Agdirek--()-() | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:04 | 2016-04-12 10:15 | 2.177 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.83 | 0 | 0 |  |  | DERİK
000400077864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734675-1168356-Enhdirek--(64843/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 14:46 | 2016-04-12 20:20 | 5.566 | 1 | 383 | 1 | 192 | 5.57 | 2131.78 | 5.57 | 1068.67 |  |  | KIZILTEPE
000400077868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13984967-184808-Agdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 13:49 | 2016-04-12 14:47 | 0.959 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 |  |  | MAZIDAĞI
000400077872 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13971084-1126788-Enhdirek--(157923)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 07:50 | 2016-04-12 08:35 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 97.33 |  |  | MERKEZ
000400077872 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13971084-1126788-Enhdirek--(157923/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:35 | 2016-04-12 08:41 | 0.104 | 0 | 0 | 1 | 389 | 0 | 0 | 0.1 | 40.46 |  |  | MİDYAT
000400077874 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CATALTEPE KY.-4217-Trafobinatip--(1289355 - 382901 - 382903)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 13:12 | 2016-04-12 13:55 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.92 |  |  | NUSAYBİN
000400077886 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587916-354518-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:31 | 2016-04-12 15:32 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 0.24 | 12 |  |  | SAVUR
000400077887 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DURAKEVLERI KOK-12757-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:25 | 2016-04-12 16:00 | 0.584 | 0 | 0 | 4 | 594 | 0 | 0 | 2.34 | 346.9 |  |  | YEŞİLLİ
000400077889 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-10 (EMNIYET YANI9-8739-Trafobinatip--(93698/CUMHURYET TR-4 CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:54 | 2016-04-12 16:20 | 0.431 | 1 | 589 | 0 | 2 | 0.43 | 253.86 | 0 | 0.86 |  |  | ÖMERLİ
000400077897 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAF ELEKTRİK HES KÖK-2195369-Trafobinatip--(282144/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:19 | 2016-04-12 18:20 | 3.017 | 0 | 0 | 258 | 2277 | 0 | 0 | 778.39 | 6869.71 |  |  | BODRUM
000400077902 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-7139-Trafobinatip--(127446/BEBEK KOK KUYULU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:38 | 2016-04-12 16:50 | 1.199 | 0 | 0 | 19 | 1098 | 0 | 0 | 22.78 | 1316.5 |  |  | DALAMAN
000400077905 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM-7137-Trafobinatip--(269958/F-2 YAYLAKONAK FIDERI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 14:58 | 2016-04-12 20:57 | 5.98 | 0 | 1 | 31 | 1857 | 0 | 5.98 | 185.38 | 11104.86 |  |  | DATÇA
000400077907 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13871191-1122889-Enhdirek--(111873)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 14:31 | 2016-04-12 16:31 | 1.992 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1.99 | 63.74 |  |  | FETHİYE
000400077907 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13871191-1122889-Enhdirek--(111873/PINARBASI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 16:31 | 2016-04-12 16:40 | 0.153 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0.15 | 14.23 |  |  | KAVAKLIDERE
000400077918 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 16:15 | 2016-04-12 17:10 | 0.913 | 0 | 0 | 47 | 216 | 0 | 0 | 42.91 | 197.21 |  |  | KÖYCEĞİZ
000400077919 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663120-1105202-Enhdirek--(122181)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 16:08 | 2016-04-12 17:41 | 1.554 | 0 | 0 | 19 | 160 | 0 | 0 | 29.53 | 248.64 |  |  | MARMARİS
000400077919 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663120-1105202-Enhdirek--(122181/HAT41124)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:41 | 2016-04-12 17:46 | 0.085 | 0 | 0 | 19 | 433 | 0 | 0 | 1.62 | 36.81 |  |  | MERKEZ
000400077920 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -8950-Trafobinatip--(120212/KIZILIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:44 | 2016-04-12 17:36 | 1.865 | 0 | 0 | 44 | 986 | 0 | 0 | 82.06 | 1838.89 |  |  | MİLAS
000400077924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5946-Trafobinatip--(515980)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 16:55 | 2016-04-12 17:48 | 0.894 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 2.68 | 0 | 30.4 |  |  | ORTACA
000400077925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14019059-51427-Ogmusdirek--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 13:13 | 2016-04-12 14:12 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |  |  | ULA
000400077926 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13864784-1127618-Enhdirek--(119870)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 16:23 | 2016-04-12 16:42 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 18.47 |  |  | YATAĞAN
000400077926 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13864784-1127618-Enhdirek--(119870/OYRATLI TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 16:42 | 2016-04-12 16:49 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 20.11 |  |  | BULANIK
000400077930 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/18-12798-Trafobinatip--()-() | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:26 | 2016-04-12 18:00 | 0.571 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 95.93 | 0 | 0 |  |  | HASKÖY
000400077931 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13742931-9634-Ogmusdirek--()-() | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:42 | 2016-04-12 18:05 | 0.383 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 0 | 0 |  |  | KORKUT
000400077932 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991006-3978-Ogmusdirek--()-() | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:37 | 2016-04-12 18:00 | 0.397 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 31.76 | 0 | 0 |  |  | MALAZGİRT
000400077934 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-29-1226-Trafobinatip--(1298459 - 1298460 - 1298461 - 447180 - 447185 - 447187 - 447188)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:23 | 2016-04-12 19:29 | 2.104 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 782.69 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400077935 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-2153833-Trafobinatip--(143303/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:31 | 2016-04-12 20:01 | 2.499 | 0 | 2 | 22 | 966 | 0 | 5 | 54.98 | 2414.03 |  |  | VARTO
000400077936 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI HASAN TUTUN MOD-14545-Trafobinatip--()-() | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:11 | 2016-04-13 00:40 | 9.476 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 246.38 | 0 | 0 |  |  | ACIGÖL
000400077938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14011596-1142650-Enhdirek--(92483)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 16:01 | 2016-04-12 16:15 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |  | AVANOS
000400077938 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14011596-1142650-Enhdirek--(92483/HAT26511)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 16:15 | 2016-04-12 16:25 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | DERİNKUYU
000400077939 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(2204784/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 16:47 | 2016-04-12 18:30 | 1.72 | 0 | 0 | 38 | 201 | 0 | 0 | 65.36 | 345.72 |  |  | GÜLŞEHİR
000400077940 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13790635-57971-Agdirek--()-() | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:16 | 2016-04-12 18:46 | 0.507 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ
000400077940 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:16 | 2016-04-12 18:55 | 0.664 | 0 | 0 | 9 | 689 | 0 | 0 | 5.98 | 457.5 |  |  | KOZAKLI
000400077945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ TR-276-Trafobinatip--()-() | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:24 | 2016-04-12 17:55 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 45.41 |  |  | MERKEZ
000400077949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | GOZPINAR KOYU TRAFOSU-8374-Trafobinatip--(578793)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:58 | 2016-04-12 19:27 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.41 |  |  | ÜRGÜP
000400077950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12218017-14536-Agpanobox--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:08 | 2016-04-12 17:44 | 0.592 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 |  |  | ALTUNHİSAR
000400077951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-43-4224-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 16:58 | 2016-04-12 17:51 | 0.873 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33.17 | 0 | 0 |  |  | BOR
000400077953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TAHTALIDEDELER-2523-Trafobinatip--(24074.00/)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:50 | 2016-04-12 19:40 | 0.838 | 2 | 0 | 33 | 173 | 1.68 | 0 | 27.65 | 144.97 |  |  | MERKEZ
000400077956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13726856-896840-Agdirek--(1433313)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:23 | 2016-04-12 19:47 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |  |  | ULUKIŞLA
000400077957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13954953-51488-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:27 | 2016-04-12 19:50 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14.82 |  |  | ÇAMARDI
000400077962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SEREF EROGLU CD. DIREK TIPI-2745-Trafobinatip--(601102)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:52 | 2016-04-12 19:40 | 0.801 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİK
000400077964 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690557-1097420-Enhdirek--(132373)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:16 | 2016-04-12 20:21 | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.17 |  |  | AKKUŞ
000400077964 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690557-1097420-Enhdirek--(132373/KEKLIKCI (SEMIKAN) HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 20:21 | 2016-04-12 20:27 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.36 |  |  | AYBASTI
000400077981 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 14164793-1190440-Ogmusdirek--(420797)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:40 | 2016-04-12 20:06 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |  |  | FATSA
000400077983 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:54 | 2016-04-12 21:40 | 1.771 | 0 | 0 | 66 | 2684 | 0 | 0 | 116.89 | 4753.36 |  |  | GÖLKÖY
000400077989 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662592-13169-Enhdirek--()-() | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 20:41 | 2016-04-12 21:06 | 0.425 | 4 | 366 | 30 | 1467 | 1.7 | 155.55 | 12.75 | 623.48 |  |  | GÜLYALI
000400077990 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645230-1189728-Ogmusdirek--(438811)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:45 | 2016-04-12 21:52 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.16 |  |  | GÜRGENTEPE
000400077991 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685902-1099206-Enhdirek--(117928/YELBASTI GRUBU HATTI)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 16:35 | 2016-04-12 19:21 | 2.763 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 11.05 | 116.05 |  |  | KABADÜZ
000400077996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13866939-1199051-Ogmusdirek--(1461721)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:15 | 2016-04-12 23:07 | 3.864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0 |  |  | KABATAŞ
000400078003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13858311-1134638-Enhdirek--(85135/HAT20887)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 21:46 | 2016-04-12 22:43 | 0.965 | 2 | 506 | 7 | 25 | 1.93 | 488.29 | 6.76 | 24.13 |  |  | KORGAN
000400078010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BINBOGA KOYU TR-1357-Trafobinatip--()-() | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 22:15 | 2016-04-12 22:20 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |  |  | KUMRU
000400078020 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SUVARLI TR-2-5583-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:24 | 2016-04-12 22:19 | 3.909 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 852.16 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400078026 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SALKIMBAG KY. TR-2-1329-Trafobinatip--(446037)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:39 | 2016-04-12 23:26 | 5.779 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.34 |  |  | MESUDİYE
000400078041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695569-1151452-Enhdirek--(92902/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 07:50 | 2016-04-13 08:49 | 0.983 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0.98 | 147.45 |  |  | PERŞEMBE
000400078042 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 11535034-12625-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 02:53 | 2016-04-13 03:05 | 0.193 | 4 | 510 | 3 | 155 | 0.77 | 98.43 | 0.58 | 29.92 |  |  | ULUBEY
000400078043 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-7386-Trafobinatip--(53889/GUNGORMUS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:39 | 2016-04-12 12:56 | 3.273 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6.55 | 271.66 |  |  | ÇAMAŞ
000400078048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11J1-8536-Trafobinatip--(149873/ 11J1 MAHLUKATCILAR CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 08:45 | 2016-04-13 09:18 | 0.558 | 14 | 524 | 0 | 0 | 7.81 | 292.39 | 0 | 0 |  |  | ÇATALPINAR
000400078049 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-8527-Trafobinatip--(120823/KESECIK-TOKAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 07:20 | 2016-04-13 08:41 | 1.355 | 0 | 0 | 11 | 406 | 0 | 0 | 14.91 | 550.13 |  |  | ÇAYBAŞI
000400078051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 DEMIRCILER MAHALLESI-5553-Trafobinatip--(492579492580492589)-(R_LV-S_LV-R_LV-S_LV-R_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 07:10 | 2016-04-13 10:35 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.06 |  |  | ÜNYE
000400078051 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 DEMIRCILER MAHALLESI-5553-Trafobinatip--(55879/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:35 | 2016-04-13 10:41 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5.56 |  |  | İKİZCE
000400078057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS ISLICE CATAK-6408-Trafobinatip--(593221)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 08:05 | 2016-04-13 09:15 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |  |  | ARDEŞEN
000400078064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TAVSANTEPE MONOBLOK-8242-Trafobinatip--(492203)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:57 | 2016-04-13 10:22 | 0.422 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 |  |  | DEREPAZARI
000400078067 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13929115-1184440-Ogmusdirek--(454303)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:42 | 2016-04-13 22:10 | 3.463 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.24 |  |  | FINDIKLI
000400078072 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787865-1099389-Enhdirek--(51111)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 13:07 | 2016-04-12 16:16 | 3.154 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 3.15 | 268.09 |  |  | GÜNEYSU
000400078072 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13787865-1099389-Enhdirek--(51111/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 16:16 | 2016-04-12 16:21 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | 243 | 0 | 0 | 0.33 | 20.17 |  |  | HEMŞİN
000400078085 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859875-1103882-Enhdirek--(138347)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 07:56 | 2016-04-13 10:30 | 2.572 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 5.14 | 48.87 |  |  | KALKANDERE
000400078085 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859875-1103882-Enhdirek--(138347/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:30 | 2016-04-13 10:36 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0.2 | 5.1 |  |  | MERKEZ
000400078086 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13929639-1181654-Ogmusdirek--(1314856)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:29 | 2016-04-13 10:46 | 1.289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 |  |  | PAZAR
000400078095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13653573-976375-Agdirek--(1416476)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 11:10 | 2016-04-13 12:48 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
000400078099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13784227-9416-Trafobinatip--(289397.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 11:00 | 2016-04-13 11:20 | 0.328 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0 |  |  | ÇAYELİ
000400078105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-29-557-Trafobinatip--(669830)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:27 | 2016-04-13 10:23 | 0.935 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39.27 | 0 | 0 |  |  | İKİZDERE
000400078114 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YELBASTI MEZ. TR-1-6088-Trafobinatip--()-() | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:20 | 2016-04-13 10:30 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |  |  | İYİDERE
000400078118 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13770494-59014-Agdirek--()-() | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 11:46 | 2016-04-13 12:11 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.36 |  |  | ADAPAZARI
000400078122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI KOK-4782-Trafobinatip--()-() | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 11:24 | 2016-04-13 12:30 | 1.111 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 1.11 | 105.55 |  |  | AKYAZI
000400078123 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNİ TR-51 (HASAN TÜTÜN MAH. MOD)-14973-Trafobinatip--()-() | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 11:26 | 2016-04-13 12:31 | 1.086 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 135.75 | 0 | 0 |  |  | ARİFİYE
000400078129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 GUZELBEYLI-4582-Trafobinatip--(497462)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:24 | 2016-04-13 10:37 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |  |  | ERENLER
000400078131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14027922-27043-Enhdirek--()-() | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:34 | 2016-04-13 11:23 | 1.819 | 1 | 485 | 159 | 1059 | 1.82 | 882.22 | 289.22 | 1926.32 |  |  | FERİZLİ
000400078138 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | TR151542-14648-Trafobinatip--(133965.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 13:53 | 2016-04-13 14:58 | 1.089 | 0 | 0 | 5 | 91 | 0 | 0 | 5.45 | 99.1 |  |  | GEYVE
000400078149 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643988-1185457-Ogmusdirek--(1296909)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:11 | 2016-04-13 15:25 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |  |  | HENDEK
000400078152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DAVUTLAR OBASI-2168-Trafobinatip--(659591)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 15:31 | 2016-04-13 16:57 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.11 |  |  | KARAPÜRÇEK
000400078156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UGURLU EVLERI MNB-9951-Trafobinatip--(728451)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 15:54 | 2016-04-13 18:12 | 2.313 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.57 | 0 | 0 |  |  | KARASU
000400078159 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-6435-Trafobinatip--(121362/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 15:57 | 2016-04-13 16:07 | 0.175 | 5 | 1984 | 54 | 1446 | 0.88 | 347.2 | 9.45 | 253.05 |  |  | KAYNARCA
000400078161 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-12621-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 15:05 | 2016-04-13 15:27 | 0.378 | 0 | 5 | 33 | 581 | 0 | 1.89 | 12.47 | 219.62 |  |  | KOCAALİ
000400078162 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/61-12818-Trafobinatip--(132952.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:21 | 2016-04-13 16:23 | 0.017 | 6 | 15 | 59 | 1404 | 0.1 | 0.26 | 1 | 23.87 |  |  | PAMUKOVA
000400078164 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13890621-3154-Ogmusdirek--()-() | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 12:17 | 2016-04-13 12:26 | 0.142 | 2 | 1301 | 0 | 0 | 0.28 | 184.74 | 0 | 0 |  |  | SAPANCA
000400078176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ MAHALLE KADIRLI CADDESI-3781-Trafobinatip--(492391)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 15:12 | 2016-04-13 16:20 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.81 |  |  | SERDİVAN
000400078190 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852448-8742-Enhdirek--()-() | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:12 | 2016-04-13 20:25 | 6.223 | 0 | 14 | 24 | 323 | 0 | 87.12 | 149.35 | 2010.03 |  |  | SÖĞÜTLÜ
000400078205 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-14593-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:18 | 2016-04-13 17:43 | 0.41 | 1 | 1358 | 0 | 1 | 0.41 | 556.78 | 0 | 0.41 |  |  | TARAKLI
000400078206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YENI YERLESIM TR-4844-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:03 | 2016-04-13 18:26 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | ALAÇAM
000400078211 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TR006571-12717-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:20 | 2016-04-13 19:10 | 1.821 | 0 | 2 | 13 | 298 | 0 | 3.64 | 23.67 | 542.66 |  |  | ASARCIK
000400078213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI-TM-3308-Trafobinatip--()-() | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 15:02 | 2016-04-13 15:50 | 0.806 | 0 | 673 | 53 | 1655 | 0 | 542.44 | 42.72 | 1333.93 |  |  | ATAKUM
000400078214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021468-37670-Enhdirek--(46654.00/)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:58 | 2016-04-13 18:40 | 3.694 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7.39 | 14.78 |  |  | AYVACIK
000400078215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU GECIT YENI TR CITLIK YOLU-4418-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:51 | 2016-04-13 19:00 | 1.155 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 64.68 | 0 | 0 |  |  | BAFRA
000400078239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS GOLLUCE TR-1413-Trafobinatip--()-() | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 21:03 | 2016-04-13 21:19 | 0.266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |  |  | CANİK
000400078244 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YENIKOY TR-1-7347-Trafobinatip--(401929)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:13 | 2016-04-13 18:30 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.88 |  |  | HAVZA
000400078245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13727475-891583-Agdirek--(1348330)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 19:45 | 2016-04-13 20:24 | 0.637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 |  |  | KAVAK
000400078257 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14164392-91346-Agdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 19:51 | 2016-04-13 20:47 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.81 |  |  | LADİK
000400078265 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-3-6441-Trafobinatip--(385270)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 13:57 | 2016-04-13 15:00 | 1.05 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 232.05 | 0 | 0 |  |  | 19 MAYIS
000400078266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14024572-3918-Trafobinatip--()-() | GERİ DÖNÜŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:02 | 2016-04-13 19:54 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.1 |  |  | SALIPAZARI
000400078267 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KARABURUN TR-1-4216-Trafobinatip--(384881)-(LV) | TEHLİKELİ ENH | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:06 | 2016-04-13 15:00 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 34.01 |  |  | TEKKEKÖY
000400078275 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686288-1117786-Enhdirek--(115912)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 15:57 | 2016-04-13 17:10 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |  |  | TERME
000400078275 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686288-1117786-Enhdirek--(115912/KARAAGAC HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:10 | 2016-04-13 17:16 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
000400078276 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14404246-2044669-Ogmusdirek--(2094004)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 21:58 | 2016-04-13 22:36 | 0.623 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0 |  |  | YAKAKENT
000400078278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2A3 KOK BINASI-4012-Trafobinatip--(615937)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 22:24 | 2016-04-13 23:25 | 1.015 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 70.04 | 0 | 0 |  |  | ÇARŞAMBA
000400078293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810053-1159109-Enhdirek--(81962)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 21:55 | 2016-04-13 22:18 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15.83 |  |  | İLKADIM
000400078293 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810053-1159109-Enhdirek--(81962/MEHMETBEY TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 22:18 | 2016-04-13 22:28 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 19.52 |  |  | TİLLO
000400078296 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(314351/TR_IV/69 CIKIISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 05:50 | 2016-04-14 06:23 | 0.541 | 0 | 5150 | 0 | 3 | 0 | 2786.15 | 0 | 1.62 |  |  | BAYKAN
000400078297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734675-1168356-Enhdirek--(64843/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 06:43 | 2016-04-14 08:15 | 1.534 | 1 | 383 | 1 | 192 | 1.53 | 587.52 | 1.53 | 294.53 |  |  | ERUH
000400078304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695503-1200853-Ogmusdirek--(148153915125931530581634748634750637392637393)-(T_SC-T_SC-T_SC-T_LV-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:51 | 2016-04-14 09:41 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 38.23 |  |  | KURTALAN
000400078304 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695503-1200853-Ogmusdirek--(1481539 - 1512593 - 1530581 - 634748 - 634750 - 637392 - 637393)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 09:41 | 2016-04-14 09:49 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 19.6 |  |  | MERKEZ
000400078306 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12597592-355838-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:57 | 2016-04-14 09:15 | 0.299 | 0 | 0 | 36 | 1120 | 0 | 0 | 10.76 | 334.88 |  |  | PERVARİ
000400078308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017962-1143775-Enhdirek--(94860)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 09:07 | 2016-04-14 09:20 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |  |  | ŞİRVAN
000400078308 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017962-1143775-Enhdirek--(94860/HAT28461)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 09:20 | 2016-04-14 09:30 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 15.53 |  |  | AYANCIK
000400078323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ABBASLAR MNB-12468-Trafobinatip--(315847/HALKA CAYIRI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:21 | 2016-04-14 13:00 | 2.647 | 0 | 0 | 10 | 330 | 0 | 0 | 26.47 | 873.51 |  |  | BOYABAT
000400078329 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13813127-1184945-Ogmusdirek--(1292564453554453561)-(S_SC-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 09:36 | 2016-04-14 10:45 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.85 |  |  | DURAĞAN
000400078329 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13813127-1184945-Ogmusdirek--(1292564 - 453554 - 453561)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:45 | 2016-04-14 10:50 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |  |  | DİKMEN
000400078330 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TR006555-12642-Trafobinatip--()-() | DİĞER ARIZALAR | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:39 | 2016-04-14 08:55 | 0.28 | 4 | 8 | 3 | 154 | 1.12 | 2.24 | 0.84 | 43.12 |  |  | ERFELEK
000400078331 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TR006555-12642-Trafobinatip--()-() | DİĞER ARIZALAR | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 07:59 | 2016-04-14 08:15 | 0.259 | 4 | 8 | 3 | 154 | 1.04 | 2.07 | 0.78 | 39.89 |  |  | GERZE
000400078338 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13839416-1183857-Ogmusdirek--(1239358 - 1265881 - 1265885 - 373460 - 418517 - 419243 - 420387 - 421492)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 11:45 | 2016-04-14 12:49 | 1.067 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 316.9 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400078339 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14339662-831866-Agdirek--(1226713)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 11:12 | 2016-04-14 11:36 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |  |  | SARAYDÜZÜ
000400078340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-118-Trafobinatip--()-() | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:55 | 2016-04-14 11:13 | 0.31 | 0 | 0 | 20 | 555 | 0 | 0 | 6.2 | 172.05 |  |  | TÜRKELİ
000400078345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13928296-919084-Agdirek--(1379560)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 13:30 | 2016-04-14 14:04 | 0.575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 |  |  | AKINCILAR
000400078347 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KASKOY KOK-6419-Trafobinatip--(130171/KASKOY-YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:29 | 2016-04-14 13:44 | 1.251 | 0 | 0 | 6 | 217 | 0 | 0 | 7.51 | 271.47 |  |  | ALTINYAYLA
000400078356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13946205-25790-Enhdirek--()-() | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 13:55 | 2016-04-14 16:24 | 2.484 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 201.2 |  |  | DOĞANŞAR
000400078363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-13216-Trafobinatip--()-() | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 13:55 | 2016-04-14 14:35 | 0.664 | 1 | 483 | 64 | 326 | 0.66 | 320.71 | 42.5 | 216.46 |  |  | DİVRİĞİ
000400078365 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713777-1186350-Ogmusdirek--(436832)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:06 | 2016-04-13 19:16 | 3.154 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.46 |  |  | GEMEREK
000400078368 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13808340-1185326-Ogmusdirek--(376866)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:12 | 2016-04-14 14:55 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.82 |  |  | GÖLOVA
000400078376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YENI KOY 1 NOLU TR-2602-Trafobinatip--()-() | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 15:22 | 2016-04-14 16:54 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 76.8 |  |  | GÜRÜN
000400078382 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BURUNCAYIR KOYU TR-2-5675-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 13:20 | 2016-04-14 14:00 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.71 |  |  | HAFİK
000400078384 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:44 | 2016-04-14 15:30 | 0.76 | 0 | 0 | 66 | 268 | 0 | 0 | 50.16 | 203.68 |  |  | KANGAL
000400078386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CIFTE SARAY KOK-7982-Trafobinatip--(306318/2B3 CIKISI)-(MV) | OG ŞEBEKE BAKIMI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 15:40 | 2016-04-14 18:03 | 2.389 | 5 | 17924 | 1 | 1182 | 11.95 | 42820.44 | 2.39 | 2823.8 |  |  | KOYULHİSAR
000400078387 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713887-1185681-Ogmusdirek--(1272077 - 375589 - 375594 - 377095)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 15:26 | 2016-04-14 16:20 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 47.95 |  |  | MERKEZ
000400078390 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685776-1098514-Enhdirek--(119828/F-2 TİLEYLİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 13:01 | 2016-04-14 14:25 | 1.403 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 5.61 | 39.28 |  |  | SUŞEHRİ
000400078396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-938-Trafobinatip--(609023)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 15:50 | 2016-04-14 19:08 | 3.292 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 316.03 |  |  | ULAŞ
000400078412 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(2204784/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 16:16 | 2016-04-14 17:04 | 0.803 | 0 | 0 | 38 | 201 | 0 | 0 | 30.51 | 161.4 |  |  | YILDIZELİ
000400078415 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13939815-9667-Ogmusdirek--()-() | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:07 | 2016-04-14 17:25 | 0.301 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 17.76 | 0 | 0.3 |  |  | ZARA
000400078420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11535387-4229-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:04 | 2016-04-14 17:39 | 0.583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 |  |  | İMRANLI
000400078428 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13687058-1123461-Enhdirek--(127644)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 16:40 | 2016-04-14 17:50 | 1.169 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1.17 | 16.37 |  |  | ŞARKIŞLA
000400078428 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13687058-1123461-Enhdirek--(127644/HAT46676)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:50 | 2016-04-14 17:56 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.1 | 3.8 |  |  | HAYRABOLU
000400078430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13984259-1153265-Enhdirek--(64044/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:52 | 2016-04-14 18:03 | 0.175 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.18 | 4.2 |  |  | MALKARA
000400078433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810053-1159109-Enhdirek--(81962)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:41 | 2016-04-14 18:03 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15.09 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
000400078433 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810053-1159109-Enhdirek--(81962/MEHMETBEY TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 18:03 | 2016-04-14 18:11 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 16.23 |  |  | MERKEZ
000400078439 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(2204784/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:58 | 2016-04-14 18:55 | 0.962 | 0 | 0 | 38 | 201 | 0 | 0 | 36.56 | 193.36 |  |  | MURATLI
000400078441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--()-() | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:20 | 2016-04-14 18:47 | 4.446 | 0 | 477 | 54 | 800 | 0 | 2120.74 | 240.08 | 3556.8 |  |  | SARAY
000400078446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-1142070-Enhdirek--(152046)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 16:28 | 2016-04-14 17:22 | 0.898 | 0 | 0 | 6 | 55 | 0 | 0 | 5.39 | 49.39 |  |  | ÇERKEZKÖY
000400078446 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-1142070-Enhdirek--(152046/SARIL KÖYLER FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:22 | 2016-04-14 17:32 | 0.167 | 0 | 0 | 6 | 136 | 0 | 0 | 1 | 22.71 |  |  | ÇORLU
000400078447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI KAS.DEGIRMEN KARSISI-5498-Trafobinatip--(589008)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 19:14 | 2016-04-14 19:38 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15.72 |  |  | ŞARKÖY
000400078452 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13998068-806863-Agdirek--(1984502)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 18:01 | 2016-04-14 18:25 | 0.399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | ALMUS
000400078458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12218017-14536-Agpanobox--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 19:51 | 2016-04-14 20:13 | 0.353 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 0 | 0 |  |  | ARTOVA
000400078459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERCAN TR-4094-Trafobinatip--(514736)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 19:51 | 2016-04-14 20:22 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |  |  | BAŞÇİFTLİK
000400078475 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889307-1111403-Enhdirek--(115132)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:09 | 2016-04-14 20:51 | 3.703 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 11.11 | 166.64 |  |  | ERBAA
000400078475 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889307-1111403-Enhdirek--(115132/F-6 BESNİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 20:51 | 2016-04-14 20:57 | 0.096 | 0 | 0 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0.29 | 12.48 |  |  | MERKEZ
000400078477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13858404-957930-Agdirek--(1384756)-(SC) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 20:51 | 2016-04-14 21:21 | 0.493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 |  |  | NİKSAR
000400078485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13705568-953947-Agdirek--(1484392)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 20:54 | 2016-04-14 21:52 | 0.956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 |  |  | PAZAR
000400078486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13759980-962543-Agdirek--(1358602)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 20:54 | 2016-04-14 21:36 | 0.694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 |  |  | REŞADİYE
000400078494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIKODAL MERKEZ TRAFO-21-Trafobinatip--()-() | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 15:10 | 2016-04-14 18:40 | 3.508 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.05 |  |  | SULUSARAY
000400078504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK KASABASI AKBOYUN YOLU YENI TR-8420-Trafobinatip--(686641)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 19:23 | 2016-04-14 20:10 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.65 |  |  | TURHAL
000400078525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14024280-26996-Enhdirek--()-() | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:46 | 2016-04-13 17:59 | 1.216 | 0 | 673 | 53 | 1655 | 0 | 818.37 | 64.45 | 2012.48 |  |  | YEŞİLYURT
000400078529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13731105-1150160-Enhdirek--(64990/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 06:52 | 2016-04-15 07:30 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 69.87 |  |  | ZİLE
000400078532 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13800383-1183197-Ogmusdirek--(2140910 - 2140916)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:41 | 2016-04-14 13:00 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.87 |  |  | AKÇAABAT
000400078534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13731113-1150944-Enhdirek--(62673/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 08:06 | 2016-04-15 08:49 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 47.39 |  |  | ARAKLI
000400078536 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI TR 5 MOD-5462-Trafobinatip--()-() | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 07:08 | 2016-04-15 07:34 | 0.433 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0 |  |  | ARSİN
000400078542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | EYUP SULTAN TR-5941-Trafobinatip--(545274)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:04 | 2016-04-15 10:17 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.81 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
000400078544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13656470-1200216-Ogmusdirek--(1512918538140538145)-(R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:05 | 2016-04-15 10:19 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.39 |  |  | DERNEKPAZARI
000400078544 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13656470-1200216-Ogmusdirek--(1512918 - 538140 - 538145)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 10:19 | 2016-04-15 10:28 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |  |  | DÜZKÖY
000400078545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2)-6561-Trafobinatip--(87289/KOCABEYLI CIKISI)-(MV) | OG ŞEBEKE BAKIMI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:16 | 2016-04-15 10:30 | 1.241 | 1 | 2931 | 0 | 25 | 1.24 | 3637.37 | 0 | 31.03 |  |  | HAYRAT
000400078552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-1142070-Enhdirek--(152046)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:31 | 2016-04-15 09:45 | 0.233 | 0 | 0 | 6 | 55 | 0 | 0 | 1.4 | 12.82 |  |  | KÖPRÜBAŞI
000400078552 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-1142070-Enhdirek--(152046/SARIL KÖYLER FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:45 | 2016-04-15 09:55 | 0.167 | 0 | 0 | 6 | 136 | 0 | 0 | 1 | 22.71 |  |  | MAÇKA
000400078564 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TR006555-12642-Trafobinatip--()-() | DİĞER ARIZALAR | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 06:37 | 2016-04-15 07:02 | 0.411 | 4 | 8 | 3 | 154 | 1.64 | 3.29 | 1.23 | 63.29 |  |  | MERKEZ
000400078566 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-12621-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 05:40 | 2016-04-15 05:55 | 0.241 | 0 | 5 | 33 | 581 | 0 | 1.21 | 7.95 | 140.02 |  |  | OF
000400078572 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-12621-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 06:02 | 2016-04-15 06:20 | 0.301 | 0 | 5 | 33 | 581 | 0 | 1.51 | 9.93 | 174.88 |  |  | SÜRMENE
000400078575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR006299-2225-Trafobinatip--(697338)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 11:39 | 2016-04-15 12:38 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 |  |  | TONYA
000400078582 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | DİKENLİ TR-2-8612-Trafobinatip--()-() | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 11:30 | 2016-04-15 11:55 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.26 |  |  | VAKFIKEBİR
000400078584 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637266-1185077-Ogmusdirek--(422031)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 11:10 | 2016-04-15 12:07 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.68 |  |  | YOMRA
000400078596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8496-Trafobinatip--(606011)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 13:15 | 2016-04-15 14:25 | 1.178 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 |  |  | ÇARŞIBAŞI
000400078603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERCAN TR-4094-Trafobinatip--(519468)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:30 | 2016-04-15 17:30 | 3.011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.01 |  |  | ÇAYKARA
000400078615 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | ONEVLER MNB-2834-Trafobinatip--(148626/ONEVLER GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 11:45 | 2016-04-15 14:31 | 2.768 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 5.54 | 274.03 |  |  | ŞALPAZARI
000400078618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OTOYU DIREK TIPI TR-4631-Trafobinatip--(683234)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:33 | 2016-04-15 16:40 | 1.124 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 |  |  | HOZAT
000400078620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8496-Trafobinatip--(606011)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:37 | 2016-04-15 16:45 | 1.122 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.32 | 0 | 0 |  |  | MAZGİRT
000400078622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13894611-59124-Enhdirek--()-() | 3. ŞAHIS TALEPLERİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:09 | 2016-04-15 09:30 | 0.349 | 9 | 0 | 51 | 1080 | 3.14 | 0 | 17.8 | 376.92 |  |  | MERKEZ
000400078624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 14 KOK BINASI-2049-Trafobinatip--(683274)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:12 | 2016-04-15 16:45 | 0.547 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 |  |  | NAZIMİYE
000400078627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YZIBELEN KOYU MERKEZ TR-5507-Trafobinatip--(587923)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:22 | 2016-04-15 15:59 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.12 |  |  | OVACIK
000400078628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAHCELI EVLER TR-6523-Trafobinatip--(536169)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:34 | 2016-04-15 17:04 | 0.495 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 0 | 0 |  |  | PERTEK
000400078629 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13770494-59014-Agdirek--(66309.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:34 | 2016-04-15 17:18 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.21 |  |  | PÜLÜMÜR
000400078633 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772326-1099749-Enhdirek--(109437)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:00 | 2016-04-15 14:14 | 5.241 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.69 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
000400078633 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13772326-1099749-Enhdirek--(109437/UCKAYA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:14 | 2016-04-15 14:19 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |  |  | AKÇAKALE
000400078637 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAF ELEKTRİK HES KÖK-2195369-Trafobinatip--(282144/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 11:36 | 2016-04-15 12:22 | 0.769 | 0 | 0 | 258 | 2277 | 0 | 0 | 198.4 | 1751.01 |  |  | BOZOVA
000400078638 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TR-50024-8217-Trafobinatip--()-() | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:27 | 2016-04-15 17:05 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21.22 |  |  | BİRECİK
000400078646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GIRIS TR-1007-Trafobinatip--(547047)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:55 | 2016-04-15 18:04 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.82 |  |  | CEYLANPINAR
000400078648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOLPINAR ESKITRAFO-102-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:17 | 2016-04-15 16:26 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |  |  | HALFETİ
000400078655 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13804770-815015-Agdirek--(2063302)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:07 | 2016-04-15 11:02 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |  |  | HARRAN
000400078661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ASLANBEYCIFLIGI-198-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:01 | 2016-04-15 17:57 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.26 |  |  | HİLVAN
000400078662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--()-() | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:31 | 2016-04-15 15:09 | 0.628 | 0 | 2 | 5 | 361 | 0 | 1.26 | 3.14 | 226.71 |  |  | MERKEZ
000400078672 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198793-1572571-Agpanobox--(1263604)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:52 | 2016-04-15 19:20 | 0.465 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 |  |  | SURUÇ
000400078674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DUZICI TR-810-Trafobinatip--(537900)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:00 | 2016-04-15 20:25 | 1.413 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 |  |  | SİVEREK
000400078675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-2391-Trafobinatip--()-() | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:51 | 2016-04-15 10:40 | 0.823 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0.82 | 186 | 0 | 0 |  |  | VİRANŞEHİR
000400078681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KABAKLAR MERKEZ-3927-Trafobinatip--(511301)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:10 | 2016-04-15 20:02 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.51 |  |  | BANAZ
000400078685 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13770494-59014-Agdirek--(66310.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:12 | 2016-04-15 18:56 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.44 |  |  | EŞME
000400078686 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | TR151542-14648-Trafobinatip--(133965.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:56 | 2016-04-15 19:14 | 0.299 | 0 | 0 | 5 | 91 | 0 | 0 | 1.5 | 27.21 |  |  | KARAHALLI
000400078689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KURTUL YANIKLAR TR-4765-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:34 | 2016-04-15 20:13 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |  |  | MERKEZ
000400078697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA YEŞILYURT YENI TR (CUMA DAG TR)-2069-Trafobinatip--(680415)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:47 | 2016-04-15 19:59 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |  |  | SİVASLI
000400078708 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13937954-8628-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:16 | 2016-04-15 20:11 | 0.921 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.92 | 0 | 20.26 |  |  | ULUBEY
000400078713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CESME YANI TR-1308-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:00 | 2016-04-15 19:25 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 31.08 |  |  | BAHÇESARAY
000400078723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIOMER ESKI TRAFO-247-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:00 | 2016-04-15 21:30 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.42 |  |  | BAŞKALE
000400078730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU MEZARLIK YANI YENI TR-1135-Trafobinatip--(643801)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:37 | 2016-04-15 21:40 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.65 |  |  | EDREMİT
000400078731 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685866-1105655-Enhdirek--(148597)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:43 | 2016-04-15 21:52 | 1.165 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1.17 | 139.8 |  |  | ERCİŞ
000400078731 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685866-1105655-Enhdirek--(148597/F-2 TİLEYLİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 21:52 | 2016-04-15 21:58 | 0.095 | 0 | 0 | 1 | 355 | 0 | 0 | 0.1 | 33.73 |  |  | GEVAŞ
000400078734 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -12760-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 22:19 | 2016-04-15 22:58 | 0.657 | 13 | 2 | 32 | 967 | 8.54 | 1.31 | 21.02 | 635.32 |  |  | GÜRPINAR
000400078736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12199554-1579162-Agpanobox--(1377975)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 22:06 | 2016-04-15 22:58 | 0.859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400078740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 22:13 | 2016-04-15 23:07 | 0.894 | 0 | 0 | 8 | 2158 | 0 | 0 | 7.15 | 1929.25 |  |  | MURADİYE
000400078744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/1/0 HAT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 22:14 | 2016-04-15 22:35 | 0.341 | 0 | 0 | 16 | 2861 | 0 | 0 | 5.46 | 975.6 |  |  | SARAY
000400078745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | CATAK KOK BINASI-8000-Trafobinatip--(164101/DOBURLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 22:15 | 2016-04-15 22:55 | 0.667 | 0 | 0 | 11 | 1837 | 0 | 0 | 7.34 | 1225.28 |  |  | ÇALDIRAN
000400078750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734047-1149386-Enhdirek--(62498)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 06:22 | 2016-04-16 09:30 | 3.129 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 3.13 | 306.64 |  |  | ÇATAK
000400078750 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13734047-1149386-Enhdirek--(62498/HAT4484)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:30 | 2016-04-16 09:38 | 0.133 | 0 | 0 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0.13 | 36.97 |  |  | ÖZALP
000400078752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL TR-464-Trafobinatip--(555377)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 06:58 | 2016-04-16 08:57 | 1.967 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.84 |  |  | AKDAĞMADENİ
000400078757 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(266486/HAT71422)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 06:55 | 2016-04-16 08:30 | 1.575 | 6 | 336 | 131 | 3338 | 9.45 | 529.2 | 206.33 | 5257.35 |  |  | AYDINCIK
000400078763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166044/FIDER-2 GEBEN CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 06:07 | 2016-04-16 10:21 | 4.233 | 0 | 0 | 12 | 4297 | 0 | 0 | 50.8 | 18189.2 |  |  | BOĞAZLIYAN
000400078768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952221-51156-Ogmusdirek--(72115.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 08:28 | 2016-04-16 09:55 | 1.451 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 14.51 | 0 | 8.71 |  |  | KADIŞEHRİ
000400078773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(99317/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:46 | 2016-04-16 10:34 | 0.802 | 0 | 0 | 61 | 1541 | 0 | 0 | 48.92 | 1235.88 |  |  | MERKEZ
000400078777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102642-1155101-Enhdirek--(69447)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:02 | 2016-04-16 09:18 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |  |  | SARAYKENT
000400078777 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102642-1155101-Enhdirek--(69447/DEGIRMENDERE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:18 | 2016-04-16 09:29 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.02 |  |  | SARIKAYA
000400078779 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-2A-DM-8243-Trafobinatip--(135860/DM_II/5 HATTI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:04 | 2016-04-16 09:46 | 0.705 | 8 | 2886 | 0 | 3 | 5.64 | 2034.63 | 0 | 2.12 |  |  | SORGUN
000400078788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/1/0 HAT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:32 | 2016-04-16 11:00 | 1.477 | 0 | 0 | 16 | 2861 | 0 | 0 | 23.63 | 4225.7 |  |  | YENİFAKILI
000400078789 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13861241-1185406-Ogmusdirek--(411739)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:44 | 2016-04-16 10:23 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.79 |  |  | YERKÖY
000400078795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OSMANCIK BAHCELIEVLER 4-4699-Trafobinatip--(2060463496606496607)-(S_SC-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:16 | 2016-04-16 10:25 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 70.52 |  |  | ÇANDIR
000400078800 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | HORUK TR-1-6483-Trafobinatip--()-() | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:26 | 2016-04-16 09:43 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.89 |  |  | ÇAYIRALAN
000400078809 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KOK-6702-Trafobinatip--(156273/HASANCIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:22 | 2016-04-16 13:05 | 1.705 | 0 | 0 | 15 | 463 | 0 | 0 | 25.58 | 789.42 |  |  | ÇEKEREK
000400078813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2723-Trafobinatip--(624750)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 13:13 | 2016-04-16 13:41 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.77 |  |  | ŞEFAATLİ
000400078815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 1 TR-877-Trafobinatip--(565052)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 13:17 | 2016-04-16 14:10 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.76 |  |  | ALAPLI
000400078819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CANCIK MONOBLOK (TAVSANTEPE)-10654-Trafobinatip--(724782)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 13:38 | 2016-04-16 15:14 | 1.605 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 97.91 | 0 | 0 |  |  | DEVREK
000400078825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697666-1205612-Ogmusdirek--(552967)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:52 | 2016-04-16 10:10 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | EREĞLİ
000400078831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KOYU YAZIDERE YOLU TR-3885-Trafobinatip--()-() | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 12:20 | 2016-04-16 12:35 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.63 |  |  | GÖKÇEBEY
000400078837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CATALTEPE TR-1082-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 12:31 | 2016-04-16 12:55 | 0.406 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400078840 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(2204784/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 14:08 | 2016-04-16 15:04 | 0.927 | 0 | 0 | 38 | 201 | 0 | 0 | 35.23 | 186.33 |  |  | ÇAYCUMA
000400078856 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-19-8324-Trafobinatip--()-() | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 14:21 | 2016-04-16 18:53 | 4.526 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 1914.5 | 0 | 0 |  |  | AĞAÇÖREN
000400078867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAZANDERE KOYU-28-Trafobinatip--()-() | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:58 | 2016-04-16 13:05 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.49 |  |  | ESKİL
000400078868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14405211-1999474-Enhdirek--(2004220/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 18:08 | 2016-04-16 19:59 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 140.22 |  |  | GÜLAĞAÇ
000400078872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13678633-974940-Agdirek--(1422935)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:50 | 2016-04-16 18:31 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |  |  | GÜZELYURT
000400078879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 CAMLI-5215-Trafobinatip--(63174/TR6 CAMLI)-(MV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 16:28 | 2016-04-16 18:14 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.19 |  |  | MERKEZ
000400078884 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | TR151542-14648-Trafobinatip--(133965.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 16:23 | 2016-04-16 17:11 | 0.809 | 0 | 0 | 5 | 91 | 0 | 0 | 4.05 | 73.62 |  |  | ORTAKÖY
000400078887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAY OBASI TR-3946-Trafobinatip--(511156)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:22 | 2016-04-16 20:01 | 2.643 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.57 |  |  | SARIYAHŞİ
000400078893 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL KOYU TR-2-8545-Trafobinatip--()-() | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 23:14 | 2016-04-16 23:15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |  |  | AYDINTEPE
000400078897 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13788764-8609-Enhdirek--(126210.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 18:07 | 2016-04-16 19:51 | 1.738 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  |  | DEMİRÖZÜ
000400078906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697750-1205614-Ogmusdirek--(716501)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:29 | 2016-04-16 19:00 | 1.519 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7.6 | 0 | 6.08 |  |  | MERKEZ
000400078908 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660397-1120149-Enhdirek--(126588)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 18:13 | 2016-04-16 20:24 | 2.182 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2.18 | 17.46 |  |  | AYRANCI
000400078908 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660397-1120149-Enhdirek--(126588/ALTINTOP HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 20:24 | 2016-04-16 20:28 | 0.067 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.07 | 1.47 |  |  | BAŞYAYLA
000400078915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14174738-61562-Enhdirek--(802502.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 15:25 | 2016-04-16 17:23 | 1.968 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 |  |  | ERMENEK
000400078921 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12191180-1571994-Agpanobox--(374324)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 21:27 | 2016-04-16 22:01 | 0.553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR
000400078929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEK-2401-Trafobinatip--(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 19:26 | 2016-04-16 20:41 | 1.257 | 0 | 0 | 5 | 513 | 0 | 0 | 6.29 | 644.84 |  |  | MERKEZ
000400078941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15735949 KARAGOZ MH.TR-2782-Trafobinatip--(622481)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 22:52 | 2016-04-16 23:18 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.91 |  |  | SARIVELİLER
000400078953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | CATAK KOK BINASI-8000-Trafobinatip--(164101/DOBURLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 06:13 | 2016-04-17 07:32 | 1.316 | 0 | 0 | 11 | 1837 | 0 | 0 | 14.48 | 2417.49 |  |  | BAHŞİLİ
000400078954 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-2153833-Trafobinatip--(143303/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 07:35 | 2016-04-17 08:41 | 1.096 | 0 | 2 | 22 | 965 | 0 | 2.19 | 24.11 | 1057.64 |  |  | BALIŞEYH
000400078967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 RECEPLI MAHALLESI-447-Trafobinatip--()-() | SİSTEMDEKİ AÇMALAR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 06:58 | 2016-04-17 07:32 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.92 |  |  | DELİCE
000400078969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102640-8517-Enhdirek--(11766.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 08:51 | 2016-04-17 09:01 | 0.165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |  |  | KARAKEÇİLİ
000400078979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAZINO YANI TR-2729-Trafobinatip--(626388)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:58 | 2016-04-17 12:07 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.28 |  |  | KESKİN
000400078982 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-5A DM-7290-Trafobinatip--(301461/DM_V/1 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:35 | 2016-04-17 10:49 | 0.226 | 0 | 1757 | 0 | 0 | 0 | 397.08 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400078990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-14-4392-Trafobinatip--(597686)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 11:28 | 2016-04-17 12:45 | 1.286 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 153.03 | 0 | 0 |  |  | SULAKYURT
000400078991 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(51339/DM_IV/50 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:49 | 2016-04-17 11:28 | 0.658 | 5 | 1682 | 0 | 0 | 3.29 | 1106.76 | 0 | 0 |  |  | YAHŞİHAN
000400078994 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | IKIZCE SOGUKSU MEZRASI TR1-8674-Trafobinatip--()-() | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 11:43 | 2016-04-17 11:55 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |  |  | ÇELEBİ
000400078995 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-28-13017-Trafobinatip--(383628.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 11:08 | 2016-04-17 11:23 | 0.244 | 0 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 376.74 | 0 | 0 |  |  | BEŞİRİ
000400078996 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KASKOY KOK-6419-Trafobinatip--(130171/KASKOY-YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:10 | 2016-04-17 12:08 | 1.97 | 0 | 0 | 6 | 217 | 0 | 0 | 11.82 | 427.49 |  |  | GERCÜŞ
000400079027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-13216-Trafobinatip--()-() | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 13:54 | 2016-04-17 14:12 | 0.303 | 1 | 483 | 64 | 326 | 0.3 | 146.35 | 19.39 | 98.78 |  |  | HASANKEYF
000400079029 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-7293-Trafobinatip--(163309/DM_IV/26 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 14:21 | 2016-04-17 14:42 | 0.357 | 1 | 1983 | 0 | 2 | 0.36 | 707.93 | 0 | 0.71 |  |  | KOZLUK
000400079036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 KOUKCINAR MAHALLESI-3556-Trafobinatip--(498640)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 14:54 | 2016-04-17 15:30 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.44 |  |  | MERKEZ
000400079042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TRP-692-Trafobinatip--(674171)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:21 | 2016-04-17 15:57 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  |  | SASON
000400079049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-8525-Trafobinatip--(98824/CALI PETROL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:12 | 2016-04-17 15:45 | 0.559 | 0 | 0 | 40 | 22 | 0 | 0 | 22.36 | 12.3 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
000400079059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(110293/CATOVA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:06 | 2016-04-17 16:33 | 0.447 | 0 | 0 | 23 | 469 | 0 | 0 | 10.28 | 209.64 |  |  | CİZRE
000400079062 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660809-1120408-Enhdirek--(185907)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:24 | 2016-04-17 17:00 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 54.37 |  |  | GÜÇLÜKONAK
000400079062 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660809-1120408-Enhdirek--(185907/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 17:00 | 2016-04-17 17:05 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |  |  | MERKEZ
000400079063 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889948-8453-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:09 | 2016-04-17 17:02 | 6.889 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62 |  |  | SİLOPİ
000400079064 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637831-8614-Ogmusdirek--()-() | TERMİK RÖLE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:00 | 2016-04-17 17:05 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.32 |  |  | ULUDERE
000400079069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH OSMANGAZI MAHALLESI YENI MONOBLOK-12769-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 17:32 | 2016-04-17 17:37 | 0.09 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 |  |  | İDİL
000400079074 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12194471-1571844-Agpanobox--(1320544 - 1320548 - 2590308 - 2590309 - 370315)-(SC-SC-SC-SC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:48 | 2016-04-17 16:22 | 0.582 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 48.31 | 0 | 0 |  |  | AMASRA
000400079082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 GULLULER MAH-3911-Trafobinatip--(508466)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 17:29 | 2016-04-17 18:21 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |  |  | KURUCAŞİLE
000400079099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAKIRHOCA KOK DM2-40-12737-Trafobinatip--(749644)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:49 | 2016-04-17 19:59 | 0.168 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400079117 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-14593-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 01:18 | 2016-04-18 01:51 | 0.553 | 1 | 1358 | 0 | 1 | 0.55 | 750.97 | 0 | 0.55 |  |  | ULUS
000400079120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR YOLU SON TR-1569-Trafobinatip--()-() | KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 07:09 | 2016-04-18 07:21 | 0.198 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 0 | 0 |  |  | DAMAL
000400079121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983274-1169783-Enhdirek--(152765)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 06:38 | 2016-04-18 08:40 | 2.036 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 12.22 | 57.01 |  |  | GÖLE
000400079121 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983274-1169783-Enhdirek--(152765/GOLLUHUYUK KORGOCALAR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 08:40 | 2016-04-18 08:45 | 0.083 | 0 | 0 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0.5 | 6.14 |  |  | HANAK
000400079122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2 TRAFO-2315-Trafobinatip--(632432)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 07:24 | 2016-04-18 09:20 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |  |  | MERKEZ
000400079123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734047-1149386-Enhdirek--(62498)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 07:35 | 2016-04-18 09:31 | 1.932 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 1.93 | 189.34 |  |  | POSOF
000400079123 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13734047-1149386-Enhdirek--(62498/HAT4484)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:31 | 2016-04-18 09:41 | 0.173 | 0 | 0 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0.17 | 48.09 |  |  | ÇILDIR
000400079125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978097-1172054-Enhdirek--(88687)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 08:15 | 2016-04-18 08:30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | ARALIK
000400079125 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978097-1172054-Enhdirek--(88687/HAT23174)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 08:30 | 2016-04-18 08:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10.19 |  |  | KARAKOYUNLU
000400079127 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 11536053-12759-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 07:39 | 2016-04-18 08:46 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 248.42 |  |  | MERKEZ
000400079137 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BOLUKYAYLA TR-1 KOK-8106-Trafobinatip--()-() | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:41 | 2016-04-18 10:02 | 0.334 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 |  |  | TUZLUCA
000400079167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13977503-1146566-Enhdirek--(78851)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:45 | 2016-04-18 15:15 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |  |  | ALTINOVA
000400079167 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13977503-1146566-Enhdirek--(78851/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 15:15 | 2016-04-18 15:20 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |  |  | ARMUTLU
000400079174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN TR-1367-Trafobinatip--(622377)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 12:15 | 2016-04-18 12:28 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |  |  | MERKEZ
000400079175 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | MERKEZ TR-5423-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:08 | 2016-04-18 10:27 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 28.25 |  |  | TERMAL
000400079179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-3046-Trafobinatip--(543514)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:50 | 2016-04-18 12:49 | 0.982 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 |  |  | ÇINARCIK
000400079185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2720-Trafobinatip--(723349)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:18 | 2016-04-18 11:56 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 33.44 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
000400079188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102640-8517-Enhdirek--(11766.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 12:09 | 2016-04-18 12:43 | 0.572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 |  |  | EFLANİ
000400079191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SAGLIK OCAGI TR-2514-Trafobinatip--(632336)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:21 | 2016-04-18 10:05 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.72 |  |  | ESKİPAZAR
000400079207 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714599-58726-Agdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:14 | 2016-04-18 14:41 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.44 |  |  | MERKEZ
000400079212 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686346-1185892-Ogmusdirek--(435683)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 07:08 | 2016-04-18 08:25 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.83 |  |  | OVACIK
000400079221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 2 KOK BINASI-3017-Trafobinatip--(689893)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 15:05 | 2016-04-18 16:09 | 1.074 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU
000400079225 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(323091/1/25 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 15:37 | 2016-04-18 15:57 | 0.343 | 6 | 4328 | 0 | 0 | 2.06 | 1484.5 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
000400079225 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-25-6691-Trafobinatip--(139741/DM_I/25'IN DM_I/28 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 15:57 | 2016-04-18 15:59 | 0.022 | 4 | 4176 | 0 | 0 | 0.09 | 91.87 | 0 | 0 |  |  | ELBEYLİ
000400079231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-Trafobinatip--(148894/SULAMALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 16:01 | 2016-04-18 16:46 | 0.739 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5.91 | 5.17 |  |  | MERKEZ
000400079241 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685902-1099206-Enhdirek--(117928)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 16:45 | 2016-04-18 18:02 | 1.283 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 5.13 | 23.09 |  |  | MUSABEYLİ
000400079241 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685902-1099206-Enhdirek--(117928/F-2 TİLEYLİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 18:02 | 2016-04-18 18:08 | 0.099 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.4 | 4.16 |  |  | POLATELİ
000400079244 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DURAKEVLERI KOK-12757-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:16 | 2016-04-18 18:17 | 1.011 | 0 | 1 | 8 | 677 | 0 | 1.01 | 8.09 | 684.45 |  |  | BAHÇE
000400079246 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664092-1123215-Enhdirek--(127919)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 16:59 | 2016-04-18 17:47 | 0.797 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 3.19 |  |  | DÜZİÇİ
000400079246 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664092-1123215-Enhdirek--(127919/HAT46153)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:47 | 2016-04-18 17:50 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.05 | 0.45 |  |  | HASANBEYLİ
000400079247 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-28-6000-Trafobinatip--(111804/TR27 CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 18:16 | 2016-04-18 18:45 | 0.484 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 147.62 | 0 | 0 |  |  | KADİRLİ
000400079249 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-15-8378-Trafobinatip--(145668/TR16-TR17 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 18:02 | 2016-04-18 18:35 | 0.542 | 1 | 346 | 1 | 95 | 0.54 | 187.53 | 0.54 | 51.49 |  |  | MERKEZ
000400079251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13704521-175480-Agdirek--()-() | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:29 | 2016-04-18 17:52 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.21 |  |  | SUMBAS
000400079253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAMALAKLI TR-2721-Trafobinatip--(628586)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 16:28 | 2016-04-18 18:33 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.87 |  |  | TOPRAKKALE
000400079254 | 1 | ADIYAMAN | TUT | YESILYURT MEZERE-4588-Trafobinatip--(1226642400762400763400766)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:06 | 2016-04-18 17:56 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.88 |  |  | AKÇAKOCA
000400079254 | 2 | ADIYAMAN | TUT | YESILYURT MEZERE-4588-Trafobinatip--(1226642 - 400762 - 400763 - 400766)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:56 | 2016-04-18 18:01 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3.57 |  |  | CUMAYERİ
000400079263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197308-1581237-Agpanobox--(1378372)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 19:26 | 2016-04-18 21:39 | 2.218 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 0 | 0 |  |  | GÖLYAKA
000400079264 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13794203-54355-Agdirek--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 19:40 | 2016-04-18 20:15 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.83 |  |  | GÜMÜŞOVA
000400079266 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13794203-54355-Agdirek--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 18:33 | 2016-04-18 19:03 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |  |  | KAYNAŞLI
000400079275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12199397-1582372-Agpanobox--(1486665)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 21:16 | 2016-04-18 21:57 | 0.683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400079277 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13833489-1124413-Enhdirek--(117242)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 22:07 | 2016-04-18 22:54 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.09 |  |  | YIĞILCA
000400079277 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13833489-1124413-Enhdirek--(117242/F-6 BESNİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 22:54 | 2016-04-18 23:00 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 11.02 |  |  | ÇİLİMLİ
000400079283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALEMBEY CAYIR YANI TR (YOL KENARI YENI)-38-Trafobinatip--(654209)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 16:12 | 2016-04-18 18:30 | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.59 |  |  | MERKEZ
000400079286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU KOYU KARSI MAH.TR-714-Trafobinatip--(578654)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 21:28 | 2016-04-18 22:26 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.16 |  |  | MERKEZ
000400079289 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/18-12798-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 19:04 | 2016-04-18 20:30 | 1.439 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 67.63 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400079318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13952039-1142537-Enhdirek--(91242)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 08:42 | 2016-04-19 09:15 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 22.81 |  |  | MERKEZ
000400079318 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13952039-1142537-Enhdirek--(91242/HAT25116)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 09:15 | 2016-04-19 09:21 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 13.76 |  |  | MERKEZ
000400079319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIBELEN KOYU CAMII YANI TR-1618-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 07:51 | 2016-04-19 08:30 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.54 |  |  | MERKEZ
000400079324 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(296656/DSI FIDERI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 08:17 | 2016-04-19 08:30 | 0.224 | 4 | 50 | 36 | 1908 | 0.9 | 11.2 | 8.06 | 427.39 |  |  | MERKEZ
000400079334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13855115-54349-Ogmusdirek--(223514.00 - 40667.00 - 88363.00 - 88365.00 - 88368.00 - 88374.00)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 09:35 | 2016-04-19 09:47 | 0.197 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400079337 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12607334-355987-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 07:28 | 2016-04-19 09:58 | 2.492 | 4 | 723 | 0 | 43 | 9.97 | 1801.72 | 0 | 107.16 |  |  | MERKEZ
000400079341 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -8950-Trafobinatip--(120212/KIZILIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 09:08 | 2016-04-19 10:10 | 1.041 | 0 | 0 | 44 | 986 | 0 | 0 | 45.8 | 1026.43 |  |  | MERKEZ
000400079348 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4-47-11600-Trafobinatip--(398723)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 08:23 | 2016-04-19 09:09 | 0.771 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 45.49 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400079349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA NENE YOLU-1408-Trafobinatip--()-() | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:00 | 2016-04-19 11:32 | 1.539 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400079350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13773449-25-Trafobinatip--()-() | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:36 | 2016-04-18 18:33 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.37 |  |  | MERKEZ
000400079356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | LUTUF KOK (14J1)-184-Trafobinatip--(718871)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:47 | 2016-04-19 16:25 | 4.646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400079387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697750-1205614-Ogmusdirek--(716501)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:00 | 2016-04-19 11:06 | 1.094 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400079400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ORTAMIS TR-1139-Trafobinatip--()-() | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:10 | 2016-04-19 15:36 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.09 |  |  | MERKEZ
000400079405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UGURLU EVLERI MNB-9951-Trafobinatip--(727672)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 13:46 | 2016-04-19 15:47 | 2.023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 |  |  | ANADOLU
000400079411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13972626-1162386-Enhdirek--(110822)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 13:37 | 2016-04-19 15:13 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 120.6 |  |  | EFELER
000400079411 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13972626-1162386-Enhdirek--(110822/SOGUCAK-HUYUCEK HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:13 | 2016-04-19 15:19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |  |  | ALTIEYLÜL
000400079418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13984468-50866-Ogmusdirek--(2079405 - 608032 - 608034)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 13:45 | 2016-04-19 15:15 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |  |  | KARESİ
000400079421 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14164392-91346-Agdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:42 | 2016-04-19 11:08 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.85 |  |  | MERKEZEFENDİ
000400079422 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13797644-69637-Agdirek--(78435.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 12:13 | 2016-04-19 12:40 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.35 |  |  | ANTAKYA
000400079432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ISMAILLI-5943-Trafobinatip--(545237)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 16:08 | 2016-04-19 18:37 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.96 |  |  | ARSUZ
000400079436 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/26-6847-Trafobinatip--(463291)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:10 | 2016-04-19 16:42 | 1.526 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 79.35 | 0 | 0 |  |  | DEFNE
000400079445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13982872-50872-Ogmusdirek--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:58 | 2016-04-19 16:30 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |  |  | PAYAS
000400079451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983078-1171170-Enhdirek--(2119365)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:37 | 2016-04-19 17:04 | 1.448 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 17.38 | 28.96 |  |  | DULKADİROĞLU
000400079451 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983078-1171170-Enhdirek--(2119365/FİDER 2 TÜRKOGLU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 17:04 | 2016-04-19 17:09 | 0.083 | 0 | 0 | 12 | 37 | 0 | 0 | 1 | 3.07 |  |  | ONİKİŞUBAT
000400079465 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/124-7086-Trafobinatip--()-() | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:55 | 2016-04-19 16:26 | 0.521 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 |  |  | ŞEHZADELER
000400079468 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662434-1186166-Ogmusdirek--(1230810404209405558405559)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 18:41 | 2016-04-19 19:46 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.58 |  |  | YUNUSEMRE
000400079468 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662434-1186166-Ogmusdirek--(1230810 - 404209 - 405558 - 405559)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:46 | 2016-04-19 19:50 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |  |  | ARTUKLU
000400079469 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14164392-91346-Agdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:09 | 2016-04-19 19:46 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.91 |  |  | MENTEŞE
000400079470 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14164392-91346-Agdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 17:04 | 2016-04-19 17:56 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.59 |  |  | SEYDİKEMER
000400079487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 21:10 | 2016-04-19 21:22 | 0.201 | 1 | 55 | 4 | 289 | 0.2 | 11.06 | 0.8 | 58.09 |  |  | EYYÜBİYE
000400079493 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-10863-Enhdirek--(124265/HAT42284)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:45 | 2016-04-19 20:09 | 0.393 | 0 | 0 | 3 | 87 | 0 | 0 | 1.18 | 34.19 |  |  | HALİLİYE
000400079496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14159018-206264-Agdirek--(235981)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 17:33 | 2016-04-19 17:47 | 0.239 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ
000400079502 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | DUMLU TR1-8877-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 18:52 | 2016-04-19 19:30 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38.16 |  |  | ERGENE
000400079505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--()-() | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:02 | 2016-04-19 20:06 | 1.07 | 0 | 1 | 25 | 329 | 0 | 1.07 | 26.75 | 352.03 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
000400079508 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-2153833-Trafobinatip--(143303/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 06:17 | 2016-04-20 07:49 | 1.543 | 0 | 2 | 22 | 965 | 0 | 3.09 | 33.95 | 1489 |  |  | ORTAHİSAR
000400079510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2B3-12188-Trafobinatip--(86678/CELAL GUROCAK CIKISI(2B2))-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 08:13 | 2016-04-20 08:34 | 0.347 | 2 | 3314 | 0 | 14 | 0.69 | 1149.96 | 0 | 4.86 |  |  | İPEKYOLU
000400079510 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2A3 KOK BINASI-4012-Trafobinatip--(86730/3A1 HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 08:13 | 2016-04-20 09:45 | 1.531 | 1 | 1922 | 0 | 14 | 1.53 | 2942.58 | 0 | 21.43 |  |  | TUŞBA
000400079511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14055657-1155565-Enhdirek--(78904)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 07:53 | 2016-04-20 09:18 | 1.421 | 0 | 0 | 12 | 369 | 0 | 0 | 17.05 | 524.35 |  |  | ALTINORDU
000400079511 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14055657-1155565-Enhdirek--(78904/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:18 | 2016-04-20 09:23 | 0.083 | 0 | 0 | 12 | 1071 | 0 | 0 | 1 | 88.89 |  |  | KAPAKLI
000400079512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/1/0 HAT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 01:39 | 2016-04-20 01:59 | 0.333 | 0 | 0 | 16 | 2861 | 0 | 0 | 5.33 | 952.71 |  |  | KOZLU
000400079513 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814228-1097310-Enhdirek--(137921)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 08:04 | 2016-04-20 10:21 | 2.286 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2.29 | 41.15 |  |  | KİLİMLİ
000400079513 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814228-1097310-Enhdirek--(137921/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:21 | 2016-04-20 10:27 | 0.093 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0.09 | 4.28 |  |  | BATI
000400079519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 02:36 | 2016-04-20 11:01 | 8.424 | 0 | 0 | 8 | 2159 | 0 | 0 | 67.39 | 18187.42 |  |  | KEMALPAŞA
000400079520 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-7293-Trafobinatip--(163308/PIRIN-HASTANE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 08:42 | 2016-04-20 09:03 | 0.364 | 5 | 844 | 3 | 240 | 1.82 | 307.22 | 1.09 | 87.36 |  |  | SULTANHANI
000400079525 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13938112-1183826-Ogmusdirek--(1239300370392372733373610373780395310396509397477419418)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:11 | 2016-04-20 09:47 | 0.592 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 78.74 | 0 | 0
000400079525 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13938112-1183826-Ogmusdirek--(1239300 - 370392 - 372733 - 373610 - 373780 - 395310 - 396509 - 397477 - 419418)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:47 | 2016-04-20 09:52 | 0.091 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 36.49 | 0 | 0
000400079533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14167164-1150125-Enhdirek--(154269)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:09 | 2016-04-20 10:20 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0
000400079533 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14167164-1150125-Enhdirek--(154269/KARAYOLLARI 5.BOLGE MUDURLUGU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:20 | 2016-04-20 10:26 | 0.101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
000400079537 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AKALIN KOYU TR2-2900-Trafobinatip--(371304)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 20:35 | 2016-04-19 22:13 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63
000400079540 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852448-8742-Enhdirek--()-() | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:09 | 2016-04-20 11:03 | 0.889 | 0 | 14 | 24 | 323 | 0 | 12.45 | 21.34 | 287.15
000400079541 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993245-1180382-Ogmusdirek--(131390)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:00 | 2016-04-20 10:33 | 0.549 | 5 | 372 | 3 | 0 | 2.75 | 204.23 | 1.65 | 0
000400079541 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993245-1180382-Ogmusdirek--(131390/HAT49927)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:33 | 2016-04-20 10:39 | 0.1 | 5 | 845 | 3 | 240 | 0.5 | 84.5 | 0.3 | 24
000400079544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/1/0 HAT)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:55 | 2016-04-20 11:05 | 0.172 | 0 | 0 | 16 | 2861 | 0 | 0 | 2.75 | 492.09
000400079557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13774250-51666-Ogmusdirek--()-() | SİSTEMDEKİ AÇMALAR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:57 | 2016-04-20 11:04 | 0.109 | 0 | 13 | 0 | 125 | 0 | 1.42 | 0 | 13.63
000400079560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13774078-54096-Ogmusdirek--()-() | SİSTEMDEKİ AÇMALAR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:58 | 2016-04-20 11:07 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 22.34
000400079561 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-15527-Trafobinatip--()-() | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:24 | 2016-04-20 11:51 | 1.448 | 0 | 14 | 34 | 1052 | 0 | 20.27 | 49.23 | 1523.3
000400079565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13754525-54095-Ogmusdirek--()-() | SİSTEMDEKİ AÇMALAR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 11:00 | 2016-04-20 11:08 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14.36
000400079567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-10469-Trafobinatip--(534229)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 11:57 | 2016-04-20 13:55 | 1.963 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 54.96 | 0 | 0
000400079571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13818074-51607-Ogmusdirek--()-() | SİSTEMDEKİ AÇMALAR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:56 | 2016-04-20 11:09 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.33
000400079572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCOVASI KOYU TR-13563-Trafobinatip--()-() | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:03 | 2016-04-20 14:24 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35
000400079574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8 E1-4109-Trafobinatip--(146114/7E1 CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 12:48 | 2016-04-20 13:13 | 0.421 | 1 | 4089 | 0 | 2 | 0.42 | 1721.47 | 0 | 0.84
000400079574 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SOSYETE PAZARI KOK BINAS 7E2 [DM14/02] I-8131-Trafobinatip--(145769/KLV ŞEHİR 2 FİDERİ - 146647/KLV ŞEHİR 2 FİDERİ - 2757434 - 488482 - 509408 - 693434 - 693435 - 715714)-(MV-MV-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 13:13 | 2016-04-20 13:55 | 0.708 | 1 | 4089 | 0 | 2 | 0.71 | 2895.01 | 0 | 1.42
000400079575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(34802.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 12:19 | 2016-04-20 13:18 | 0.981 | 0 | 4 | 6 | 411 | 0 | 3.92 | 5.89 | 403.19
000400079585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13774250-51666-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:46 | 2016-04-20 11:04 | 1.294 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3.88 | 0 | 9.06
000400079586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK GIRIS TRAFO-1134-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 13:42 | 2016-04-20 14:01 | 0.312 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0
000400079587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731299-1479-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 11:25 | 2016-04-20 12:51 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.03
000400079590 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AKCAKENT TR-8452-Trafobinatip--()-() | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 13:28 | 2016-04-20 14:08 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.03
000400079592 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_V/4-12878-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 13:54 | 2016-04-20 14:20 | 0.426 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 80.09 | 0 | 0
000400079593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13756897-51668-Ogmusdirek--()-() | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 12:04 | 2016-04-20 14:17 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 190.32
000400079594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ECZACILAR KOK BINASI-1845-Trafobinatip--(708421)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:27 | 2016-04-20 15:09 | 0.695 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 36.84 | 0 | 0
000400079607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166044/FIDER-2 GEBEN CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 11:05 | 2016-04-20 18:22 | 7.289 | 0 | 0 | 12 | 4300 | 0 | 0 | 87.47 | 31342.7
000400079610 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI CAKMAK TR 1-5464-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:55 | 2016-04-20 15:08 | 0.231 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
000400079612 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/33-6017-Trafobinatip--(2690114 - 459285 - 463803 - 463804 - 463805 - 463806)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:54 | 2016-04-20 15:03 | 0.15 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0
000400079614 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666223-1180243-Ogmusdirek--(1224795)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 12:22 | 2016-04-20 13:00 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64
000400079619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13935507-173610-Agdirek--()-() | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:49 | 2016-04-20 15:36 | 0.796 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0
000400079627 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 15:02 | 2016-04-20 15:17 | 0.265 | 0 | 0 | 11 | 375 | 0 | 0 | 2.92 | 99.38
000400079636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YAVUZ SELIM TR-5956-Trafobinatip--(543525)-(LV) | DİREK YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 15:43 | 2016-04-20 16:27 | 0.731 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 34.36 | 0 | 0
000400079646 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TITAN KOK-11185-Trafobinatip--(287132/İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 17:08 | 2016-04-20 18:30 | 1.365 | 0 | 0 | 26 | 365 | 0 | 0 | 35.49 | 498.23
000400079647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737379-4853-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:55 | 2016-04-20 18:01 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11
000400079671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SEREF KESEOGLU(HACIMIRZA KOYU)-9560-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 17:45 | 2016-04-20 18:21 | 0.592 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
000400079672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14384696-2167434-Enhdirek--(2167459)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 19:04 | 2016-04-20 20:21 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 100.23
000400079672 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14384696-2167434-Enhdirek--(2167459/KUZUCAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 20:21 | 2016-04-20 20:29 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 29.7
000400079680 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 18 EVLER TR-7367-Trafobinatip--(388631 - 388632 - 421271)-(LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 17:23 | 2016-04-20 18:05 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 72.72
000400079692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675994-1198641-Ogmusdirek--(513513513514628585628586)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 21:35 | 2016-04-20 21:41 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.15
000400079692 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675994-1198641-Ogmusdirek--(513513 - 513514 - 628585 - 628586)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 21:41 | 2016-04-20 21:50 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8.82
000400079725 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | YAGMURLU KOK-7385-Trafobinatip--(51260/DAGDEVIREN GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 18:11 | 2016-04-20 19:26 | 1.246 | 0 | 0 | 2 | 379 | 0 | 0 | 2.49 | 472.23
000400079730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/1/0 HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 06:55 | 2016-04-21 12:05 | 5.177 | 0 | 0 | 16 | 2861 | 0 | 0 | 82.83 | 14811.4
000400079731 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13917055-802622-Agdirek--(1249705)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 05:42 | 2016-04-21 07:05 | 1.388 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 0 | 0
000400079751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CEM EVI ARKASI TR (CALDIRAN CADDESI)-4215-Trafobinatip--()-() | KADEME ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 09:57 | 2016-04-21 10:22 | 0.413 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0
000400079758 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751388-1122001-Enhdirek--(154017)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 07:19 | 2016-04-21 08:11 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35.95
000400079758 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751388-1122001-Enhdirek--(154017/SUVARLI TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 08:11 | 2016-04-21 08:16 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 10.38
000400079760 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TR006620-12754-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 08:15 | 2016-04-21 09:00 | 0.761 | 0 | 0 | 49 | 211 | 0 | 0 | 37.29 | 160.57
000400079761 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669944-1106046-Enhdirek--(121135)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 09:28 | 2016-04-21 10:01 | 0.544 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 9.25 | 5.98
000400079761 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669944-1106046-Enhdirek--(121135/F-2 TİLEYLİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 10:01 | 2016-04-21 10:06 | 0.094 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1.6 | 1.03
000400079765 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689967-1123665-Enhdirek--(130974)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 08:51 | 2016-04-21 11:33 | 2.701 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 175.57
000400079765 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689967-1123665-Enhdirek--(130974/HAT48446)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:33 | 2016-04-21 11:39 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 19.5
000400079773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14C-1 ADM-6997-Trafobinatip--(614954)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:39 | 2016-04-21 13:40 | 2.016 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
000400079803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2304-Trafobinatip--(721894)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:07 | 2016-04-21 15:21 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.55
000400079805 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13850911-792337-Agdirek--(1282481)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:30 | 2016-04-21 12:00 | 0.502 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
000400079809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | HALBUR YENI MBK-2138993-Trafobinatip--(2144030/ALTINYAYLA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 12:06 | 2016-04-21 15:57 | 3.851 | 0 | 0 | 2 | 485 | 0 | 0 | 7.7 | 1867.74
000400079815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017962-1143775-Enhdirek--(94860)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:11 | 2016-04-21 14:25 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.22
000400079815 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017962-1143775-Enhdirek--(94860/HAT28461)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:25 | 2016-04-21 14:35 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 15.53
000400079823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2C1 KOK BINASI-4015-Trafobinatip--(615302)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:33 | 2016-04-21 15:39 | 1.098 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 0
000400079827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM-2 KARSISI MONOBLOK-8108-Trafobinatip--(145544/BAHCELI EVLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 15:01 | 2016-04-21 15:21 | 0.336 | 1 | 2285 | 0 | 0 | 0.34 | 767.76 | 0 | 0
000400079828 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KUTLUCA TR-1-5758-Trafobinatip--(399520)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 10:23 | 2016-04-21 11:43 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.99
000400079832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13724000-1147-Trafobinatip--()-() | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 10:45 | 2016-04-21 11:30 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15
000400079844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14010561-51183-Ogmusdirek--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:05 | 2016-04-21 16:30 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000400079848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA YESILYURT UN FABRIKA KARSISI TR-4064-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 15:07 | 2016-04-21 16:51 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 106.26
000400079852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13798926-195240-Agdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:26 | 2016-04-21 16:46 | 0.341 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0
000400079856 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-13-8360-Trafobinatip--()-() | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:16 | 2016-04-21 17:35 | 0.312 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 46.18 | 0 | 0
000400079858 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13661172-1184846-Ogmusdirek--(12834281284256128425712842581284260403943403944404148)-(S_SC-S_SC-S_SC-S_SC-S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 15:05 | 2016-04-21 16:28 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.91
000400079858 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13661172-1184846-Ogmusdirek--(1283428 - 1284256 - 1284257 - 1284258 - 1284260 - 403943 - 403944 - 404148)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:28 | 2016-04-21 16:34 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5.1
000400079859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14113845-62030-Enhdirek--(61718.00/)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:02 | 2016-04-21 17:38 | 0.593 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0
000400079862 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:47 | 2016-04-21 17:30 | 0.732 | 0 | 0 | 66 | 268 | 0 | 0 | 48.31 | 196.18
000400079863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IZGIN KASABASI MEZARLIK YANI TR-3952-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:54 | 2016-04-21 18:00 | 1.101 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 0 | 0
000400079864 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648838-7818-Ogmusdirek--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:40 | 2016-04-21 17:49 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.95
000400079867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YUSUF GEREKLI DIREK TIPI TR-838-Trafobinatip--(720511)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:43 | 2016-04-21 19:28 | 1.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0
000400079868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSIN ESHABI KEHF CD.DIREK TIPI TR-2023-Trafobinatip--(581636)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:56 | 2016-04-21 17:22 | 0.43 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
000400079872 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636512-1184655-Ogmusdirek--(1229550 - 1271245 - 421468 - 423065)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:06 | 2016-04-21 18:00 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 69.15
000400079873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--()-() | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:22 | 2016-04-21 18:11 | 1.819 | 0 | 477 | 54 | 800 | 0 | 867.66 | 98.23 | 1455.2
000400079874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-3933-Trafobinatip--(529885)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:46 | 2016-04-21 15:57 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.74
000400079879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/1/0 HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:51 | 2016-04-21 16:55 | 2.063 | 0 | 0 | 16 | 2861 | 0 | 0 | 33.01 | 5902.24
000400079880 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(314351/TR_IV/69 CIKIISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:12 | 2016-04-21 18:22 | 0.168 | 0 | 5155 | 0 | 3 | 0 | 866.04 | 0 | 0.5
000400079882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1678-Trafobinatip--(591887)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 13:06 | 2016-04-21 14:05 | 0.999 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0 | 0
000400079883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIBELEN KOYU CAMII YANI TR-5508-Trafobinatip--(585167)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:06 | 2016-04-21 19:46 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.33
000400079884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KASABASI UNIVERSITE KARŞISI TR-4031-Trafobinatip--(14036710)-(TRAFOBINATIP) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:49 | 2016-04-21 18:43 | 1.899 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 104.45 | 0 | 0
000400079886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-83-4016-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:22 | 2016-04-21 18:55 | 1.543 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.86 | 0 | 0
000400079887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BATTAL KOK-4121-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:10 | 2016-04-21 18:56 | 0.763 | 2 | 279 | 0 | 0 | 1.53 | 212.88 | 0 | 0
000400079893 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13741923-68114-Agdirek--()-() | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:37 | 2016-04-21 17:04 | 0.444 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.77 | 0 | 0
000400079894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KURTULUS MAH YENI-1346-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:37 | 2016-04-21 18:09 | 0.527 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 34.26 | 0 | 0
000400079896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13764500-1491-Trafobinatip--()-() | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 19:17 | 2016-04-21 20:08 | 0.848 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1.7 | 0 | 10.18
000400079899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ ESKI-4800-Trafobinatip--(491116493890)-(S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:31 | 2016-04-21 17:00 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.1
000400079899 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ ESKI-4800-Trafobinatip--(491116 - 493890)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:00 | 2016-04-21 17:05 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 7.47
000400079900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI BELEDIYE YANI-699-Trafobinatip--(518561)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 19:35 | 2016-04-21 22:24 | 2.813 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2.81 | 0 | 64.7
000400079903 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TR006620-12754-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 19:09 | 2016-04-21 19:46 | 0.617 | 0 | 0 | 49 | 211 | 0 | 0 | 30.23 | 130.19
000400079904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13925507-3959-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:38 | 2016-04-21 20:03 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.31
000400079909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-17-4167-Trafobinatip--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:28 | 2016-04-21 20:07 | 2.651 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 246.54 | 0 | 0
000400079915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAMALAKLI TR-2721-Trafobinatip--(628586)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 20:29 | 2016-04-21 21:32 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.32
000400079917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Genc Osman MUHTARLIK YANI-11389-Trafobinatip--(706500)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 20:40 | 2016-04-21 21:21 | 0.694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0
000400079918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KOK-3931-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:35 | 2016-04-21 20:47 | 3.202 | 0 | 485 | 2 | 0 | 0 | 1552.97 | 6.4 | 0
000400079920 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13847046-1183365-Ogmusdirek--(1298058)-(SC) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:57 | 2016-04-21 18:20 | 0.383 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0
000400079924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK 2 SAG-12714-Trafobinatip--()-() | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 20:29 | 2016-04-21 21:00 | 0.526 | 1 | 1292 | 6 | 1433 | 0.53 | 679.59 | 3.16 | 753.76
000400079925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM1-17-4095-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:56 | 2016-04-21 21:13 | 3.298 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
000400079926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ERTUGRULGAZI DM20/TR23-11974-Trafobinatip--(739436)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:12 | 2016-04-21 22:00 | 0.791 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50.62 | 0 | 0
000400079929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13945542-1134783-Enhdirek--(91529)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:12 | 2016-04-21 22:05 | 0.874 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.87 | 1.75
000400079929 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13945542-1134783-Enhdirek--(91529/HAT24671)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:05 | 2016-04-21 22:11 | 0.104 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.42
000400079938 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TR-50024-8217-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:07 | 2016-04-21 21:25 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10.27
000400079940 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:08 | 2016-04-21 21:46 | 0.62 | 0 | 0 | 9 | 689 | 0 | 0 | 5.58 | 427.18
000400079941 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13767671-69353-Agdirek--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:39 | 2016-04-21 22:01 | 0.364 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 2.55 | 0 | 9.46
000400079942 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639517-1185768-Ogmusdirek--(405458)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:21 | 2016-04-21 22:00 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.18
000400079958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ ALISAR YOL UZERI-3041-Trafobinatip--(2096169 - 496334 - 497790 - 497792)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 20:23 | 2016-04-21 22:43 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 536.13
000400079962 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-12-1244-Trafobinatip--(387752)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:04 | 2016-04-21 21:30 | 0.434 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0
000400079965 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-27-1220-Trafobinatip--(87585/27-26 hatt)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:47 | 2016-04-21 22:08 | 0.348 | 7 | 5535 | 0 | 0 | 2.44 | 1926.18 | 0 | 0
000400079967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 9D1 -4646-Trafobinatip--(86377/SERINTEPE CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:30 | 2016-04-22 00:04 | 1.561 | 1 | 4195 | 0 | 5 | 1.56 | 6548.4 | 0 | 7.81
000400079971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8 E1-4109-Trafobinatip--(183994/8E1 GELIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:50 | 2016-04-21 23:30 | 0.658 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 1010.69 | 0 | 0
000400079974 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-38-1253-Trafobinatip--(449578)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:46 | 2016-04-21 23:00 | 1.226 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 0
000400079976 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-12729-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:08 | 2016-04-21 23:15 | 1.116 | 0 | 13 | 2 | 712 | 0 | 14.51 | 2.23 | 794.59
000400079978 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_VI/26-A-7592-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:19 | 2016-04-21 23:19 | 0.99 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
000400079979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM-2 KARSISI MONOBLOK-8108-Trafobinatip--(231655/M.AKIF CIKIKSI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:55 | 2016-04-21 23:54 | 0.974 | 10 | 7846 | 0 | 21 | 9.74 | 7642 | 0 | 20.45
000400079981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13923769-4375-Trafobinatip--(13923769)-(Trafobinatip) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:16 | 2016-04-21 23:32 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63.15
000400079982 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 18 EVLER TR-7367-Trafobinatip--(388631 - 388632 - 421271)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:50 | 2016-04-21 23:20 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 51.09
000400079984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELEKTRIK ARIZA KOK BINASI-2775-Trafobinatip--(128743.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:40 | 2016-04-22 00:13 | 0.549 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 397.48 | 0 | 0
000400079985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KALE HONBUR MNB-9610-Trafobinatip--(175410/)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:38 | 2016-04-21 22:41 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 14.9
000400079986 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13861392-1182472-Ogmusdirek--(459660)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:58 | 2016-04-21 23:40 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.65
000400079988 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/28-12848-Trafobinatip--()-() | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:15 | 2016-04-21 23:59 | 1.736 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.93 | 0 | 0
000400079989 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-24-8332-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:25 | 2016-04-21 23:48 | 2.385 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 791.82 | 0 | 0
000400079991 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648839-815707-Agdirek--(472623)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:59 | 2016-04-22 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01
000400079992 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/37-12914-Trafobinatip--(11539867)-(Trafobinatip) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:07 | 2016-04-22 | 0.873 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 317.77 | 0 | 0
000400079994 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BESIKLI KOYU TR1-8675-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:19 | 2016-04-22 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.33
000400079995 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-9-1246-Trafobinatip--(447400)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:44 | 2016-04-21 22:45 | 1.01 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.31 | 0 | 0
000400079998 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-15-8362-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:50 | 2016-04-22 | 0.174 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 33.23 | 0 | 0
000400079999 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13998069-1183822-Ogmusdirek--(425376)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:35 | 2016-04-21 23:01 | 1.433 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 144.73 | 0 | 0
000400080000 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997472-793680-Agdirek--(1242041)-(SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:14 | 2016-04-21 23:00 | 0.771 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 0
000400080001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8C1 KOK BINASI-6377-Trafobinatip--(612987)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 00:29 | 2016-04-22 01:54 | 1.417 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 46.76 | 0 | 0
000400080002 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | CUMHURIYET MAH TR33-7964-Trafobinatip--()-() | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:33 | 2016-04-21 23:55 | 2.366 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
000400080003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KURTULLU-4716-Trafobinatip--(498832)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:33 | 2016-04-21 23:59 | 0.444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0
000400080004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NEVRUZLU TR-5249-Trafobinatip--(711543)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 00:21 | 2016-04-22 06:48 | 6.452 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.45
000400080008 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/20-A-4982-Trafobinatip--(136409/DM_I/20-ANIN AFETEVLERI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 00:24 | 2016-04-22 01:04 | 0.661 | 6 | 427 | 1 | 261 | 3.97 | 282.25 | 0.66 | 172.52
000400080010 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(2204784/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 00:33 | 2016-04-22 01:11 | 0.64 | 0 | 0 | 38 | 201 | 0 | 0 | 24.32 | 128.64
000400080011 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-7293-Trafobinatip--(163309/DM_IV/26 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 00:56 | 2016-04-22 01:04 | 0.129 | 1 | 1987 | 0 | 2 | 0.13 | 256.32 | 0 | 0.26
000400080012 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997995-9693-Ogmusdirek--(13997995)-(Ogmusdirek) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 00:32 | 2016-04-22 01:00 | 0.469 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 66.13 | 0 | 0
000400080013 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/5-6995-Trafobinatip--(455764 - 455765 - 464518)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 01:22 | 2016-04-22 01:40 | 0.289 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 79.19 | 0 | 0
000400080014 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-15-8362-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 00:35 | 2016-04-22 01:00 | 0.41 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 61.91 | 0 | 0
000400080015 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(281714/KAYACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 00:57 | 2016-04-22 01:55 | 0.965 | 0 | 0 | 4 | 732 | 0 | 0 | 3.86 | 706.38
000400080018 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13995278-9756-Ogmusdirek--()-() | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 01:30 | 2016-04-22 03:09 | 1.666 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.99 | 0 | 0
000400080020 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644365-1185386-Ogmusdirek--(430962)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 01:38 | 2016-04-22 02:22 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.19
000400080021 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643017-1185775-Ogmusdirek--(412598)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 02:30 | 2016-04-22 03:17 | 0.79 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0
000400080022 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(161273/F-13 TEGMENLI)-(MV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 02:19 | 2016-04-22 09:50 | 7.516 | 0 | 0 | 112 | 4874 | 0 | 0 | 841.79 | 36632.98
000400080024 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-14593-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 00:28 | 2016-04-22 04:00 | 3.533 | 40 | 1670 | 80 | 3326 | 141.32 | 5900.11 | 282.64 | 11750.76
000400080025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952947-78486-Agdirek--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 01:29 | 2016-04-22 03:00 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.03
000400080027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963577-51128-Ogmusdirek--(13963577)-(OGMUSDIREK) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 03:00 | 2016-04-22 04:15 | 1.248 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 1.25 | 0 | 76.13
000400080028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OKKESLER TR-3688-Trafobinatip--()-() | SİGORTA YENİLEME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 05:53 | 2016-04-22 09:48 | 3.917 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 82.26 | 0 | 0
000400080029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BUGLEK CAMI YANI DIREKTIPI TR-842-Trafobinatip--(607473)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:01 | 2016-04-22 07:13 | 1.194 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.43 | 0 | 0
000400080030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | DSI YESILOVA YENI MNB-2166298-Trafobinatip--(2166516/ANACIK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 01:30 | 2016-04-22 08:23 | 6.874 | 0 | 0 | 5 | 1606 | 0 | 0 | 34.37 | 11039.64
000400080034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEREKOY MNB-6363-Trafobinatip--(151591/DEREKOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:27 | 2016-04-22 08:30 | 2.056 | 0 | 0 | 3 | 658 | 0 | 0 | 6.17 | 1352.85
000400080035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM26-TR28-2604032-Trafobinatip--(2617450)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:15 | 2016-04-22 07:28 | 1.225 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 474.08 | 0 | 0
000400080036 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/20-6846-Trafobinatip--(143407/DM_IV/20NIN DM_IV/19 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 05:50 | 2016-04-22 07:08 | 1.297 | 1 | 810 | 0 | 0 | 1.3 | 1050.57 | 0 | 0
000400080038 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639896-1184583-Ogmusdirek--(403320)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:29 | 2016-04-22 07:40 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.23
000400080042 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661591-1105588-Enhdirek--(121098/F-2 YAYLAKONAK - 121169/F-2 YAYLAKONAK)-(MV-MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:48 | 2016-04-22 08:20 | 1.54 | 0 | 0 | 8 | 849 | 0 | 0 | 12.32 | 1307.46
000400080043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13962210-1164293-Enhdirek--(153493)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:25 | 2016-04-22 07:20 | 0.909 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 0 | 0
000400080043 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13962210-1164293-Enhdirek--(153493/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:20 | 2016-04-22 07:25 | 0.083 | 0 | 35 | 0 | 34 | 0 | 2.91 | 0 | 2.82
000400080045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGARASI TR-2719-Trafobinatip--(618299)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:40 | 2016-04-22 10:02 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.29
000400080046 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666457-1119791-Enhdirek--(128660)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:30 | 2016-04-22 08:35 | 1.087 | 0 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 3.26 | 86.96
000400080046 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666457-1119791-Enhdirek--(128660/PIRKETCILER CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:35 | 2016-04-22 08:41 | 0.099 | 0 | 0 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0.3 | 22.28
000400080047 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14138066-1126953-Enhdirek--(170323)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:06 | 2016-04-22 08:20 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.47
000400080047 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14138066-1126953-Enhdirek--(170323/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:20 | 2016-04-22 08:26 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.59
000400080048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEGIRMEN TR-8899-Trafobinatip--(709914)-(S_LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:49 | 2016-04-22 11:20 | 2.514 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.57
000400080049 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662870-11319-Enhdirek--(78228.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:10 | 2016-04-22 08:30 | 1.327 | 0 | 1 | 0 | 242 | 0 | 1.33 | 0 | 321.13
000400080052 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641314-1184599-Ogmusdirek--(12618301323626404951405271405509)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:25 | 2016-04-22 08:50 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19.79
000400080052 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641314-1184599-Ogmusdirek--(1261830 - 1323626 - 404951 - 405271 - 405509)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:50 | 2016-04-22 08:55 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 11.15
000400080054 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-8600-Trafobinatip--(131764/ORMANICI KOK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:12 | 2016-04-22 08:50 | 1.643 | 0 | 0 | 20 | 337 | 0 | 0 | 32.86 | 553.69
000400080056 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 11534814-17891-Trafobinatip--(382292.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:11 | 2016-04-22 00:26 | 2.25 | 4 | 97 | 7 | 572 | 9 | 218.25 | 15.75 | 1287
000400080060 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13716165-67340-Agdirek--()-() | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:12 | 2016-04-22 10:19 | 1.108 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0
000400080061 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13716165-67340-Agdirek--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:52 | 2016-04-22 09:21 | 0.493 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
000400080063 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14182192-1185769-Ogmusdirek--(1261385 - 404011 - 404012 - 404015 - 473563)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:45 | 2016-04-22 09:05 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.1
000400080065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161971)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:11 | 2016-04-22 08:28 | 1.285 | 0 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | 2.57 | 114.37
000400080065 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161971/HAT62283)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:28 | 2016-04-22 08:36 | 0.131 | 0 | 0 | 2 | 260 | 0 | 0 | 0.26 | 34.06
000400080067 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA (GOKCAY) KABINI-11191-Trafobinatip--(153309/BAGLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 04:45 | 2016-04-22 08:20 | 3.577 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 | 3.58 | 769.06
000400080069 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYAONU AFETEVLERI-8120-Trafobinatip--(465062465063465064465065)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:13 | 2016-04-22 09:35 | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 312.71
000400080069 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYAONU AFETEVLERI-8120-Trafobinatip--(465062 - 465063 - 465064 - 465065)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:35 | 2016-04-22 09:41 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 23.17
000400080070 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661796-1127726-Enhdirek--(155057)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:44 | 2016-04-22 09:30 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.22
000400080070 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661796-1127726-Enhdirek--(155057/F-2 YAYLAKONAK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:30 | 2016-04-22 09:36 | 0.099 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0.1 | 7.82
000400080071 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669783-1106031-Enhdirek--(120627)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:41 | 2016-04-22 08:38 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.41
000400080071 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669783-1106031-Enhdirek--(120627/F-2 TİLEYLİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:38 | 2016-04-22 08:46 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6.6
000400080072 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14182191-1102115-Enhdirek--(144089)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:33 | 2016-04-22 09:00 | 0.455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0
000400080072 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14182191-1102115-Enhdirek--(144089/HAT53794)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:00 | 2016-04-22 09:06 | 0.099 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
000400080074 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13848294-10573-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:28 | 2016-04-22 09:00 | 0.539 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 80.31 | 0 | 0
000400080076 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13982139-8619-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:49 | 2016-04-22 09:20 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 28.3
000400080078 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13808215-1185119-Ogmusdirek--(1310398 - 1310399 - 470756 - 470768 - 470773)-(SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:26 | 2016-04-22 10:11 | 3.744 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 138.53
000400080079 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAF ELEKTRİK HES KÖK-12755-Trafobinatip--()-() | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:20 | 2016-04-22 09:30 | 3.176 | 92 | 586 | 156 | 1644 | 292.19 | 1861.14 | 495.46 | 5221.34
000400080080 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-29-1226-Trafobinatip--(1298459 - 1298460 - 1298461 - 447180 - 447185 - 447187 - 447188)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:49 | 2016-04-22 08:45 | 0.939 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 350.25 | 0 | 0
000400080082 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157124-2110654-Enhdirek--(2110667)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:12 | 2016-04-22 11:28 | 1.267 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 1.27 | 167.24
000400080082 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157124-2110654-Enhdirek--(2110667/YARPUZLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:28 | 2016-04-22 11:33 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0.08 | 31.79
000400080087 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YAYLAKONAK CAT MAH.TR-2 (OKUL YANI)-5970-Trafobinatip--(407065)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:06 | 2016-04-22 09:35 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.35
000400080089 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14135676-11667-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:57 | 2016-04-22 09:29 | 0.532 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 76.61 | 0 | 0
000400080091 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673700-6114-Trafobinatip--()-() | KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:15 | 2016-04-22 10:01 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 221.28
000400080093 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:08 | 2016-04-22 10:05 | 0.958 | 0 | 0 | 27 | 501 | 0 | 0 | 25.87 | 479.96
000400080094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KANDIL TR-464-Trafobinatip--(557000)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:28 | 2016-04-22 11:45 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.56
000400080095 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA-ORTAEVLER-6130-Trafobinatip--()-() | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:45 | 2016-04-22 09:45 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.98
000400080096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | COKAK HUNKAR KUM OCAGI TR2-10903-Trafobinatip--(704584)-(LV) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:25 | 2016-04-22 12:38 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.26
000400080097 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14182195-1105165-Enhdirek--(121354)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:58 | 2016-04-22 10:05 | 1.112 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3.34 | 12.23
000400080097 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14182195-1105165-Enhdirek--(121354/HAT40933)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:05 | 2016-04-22 10:11 | 0.099 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.3 | 2.67
000400080098 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13742931-9634-Ogmusdirek--()-() | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:32 | 2016-04-22 08:40 | 0.131 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0
000400080101 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648101-1189258-Ogmusdirek--(1296901 - 422200 - 422201 - 422202 - 422205)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:01 | 2016-04-22 10:05 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 200.79
000400080102 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662434-1186166-Ogmusdirek--(1230810404209405558405559)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:06 | 2016-04-22 11:10 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.36
000400080102 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662434-1186166-Ogmusdirek--(1230810 - 404209 - 405558 - 405559)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:10 | 2016-04-22 11:16 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.88
000400080104 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN BULAM KOK-6710-Trafobinatip--(57594/BULAM HES KOK AKSU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 05:46 | 2016-04-22 09:14 | 3.471 | 0 | 0 | 1 | 328 | 0 | 0 | 3.47 | 1138.49
000400080105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAKIRHOCA KOK DM2-40-12737-Trafobinatip--(147797/BEYCEGIZ-SANAYI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:29 | 2016-04-22 11:38 | 0.153 | 2 | 2772 | 2 | 62 | 0.31 | 424.12 | 0.31 | 9.49
000400080106 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/1-6851-Trafobinatip--(373935)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:49 | 2016-04-22 10:50 | 1.023 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 52.17 | 0 | 0
000400080109 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644449-8551-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:21 | 2016-04-22 11:25 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.53
000400080110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUTBAHCEOBASI TR-1302-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:12 | 2016-04-22 09:36 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 50.08
000400080111 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713616-1186345-Ogmusdirek--(437228)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:57 | 2016-04-22 11:05 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.43
000400080115 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/21-6558-Trafobinatip--(1334296 - 370362 - 370363 - 370364 - 465017)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:53 | 2016-04-22 11:40 | 0.786 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 209.08 | 0 | 0
000400080123 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BOLUKYAYLA TR-1 KOK-1204-Trafobinatip--(158024/BOLUKYAYLA TR2 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:11 | 2016-04-22 14:53 | 6.7 | 0 | 0 | 4 | 351 | 0 | 0 | 26.8 | 2351.7
000400080124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2279-Trafobinatip--(636961)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:48 | 2016-04-22 12:41 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3
000400080125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ HACIVELIUSAGI TRP-804-Trafobinatip--(2168007)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 05:28 | 2016-04-22 06:16 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.47
000400080129 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14445317-1986567-Enhdirek--(2008273/KARAOMER HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:10 | 2016-04-22 11:15 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0.08 | 17.18
000400080130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 INEKCILER-3550-Trafobinatip--(502754)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:22 | 2016-04-22 12:44 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.61
000400080134 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:22 | 2016-04-22 12:14 | 2.875 | 0 | 0 | 10 | 982 | 0 | 0 | 28.75 | 2823.25
000400080135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU MEZARLIK YANI YENI TR-3936-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:16 | 2016-04-22 10:26 | 4.161 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 178.92
000400080138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13981943-1153657-Enhdirek--(161071)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:20 | 2016-04-22 10:02 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.05
000400080138 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13981943-1153657-Enhdirek--(161071/YENI PINAR KOYU CADIRCILAR OBASI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:02 | 2016-04-22 10:07 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.41
000400080139 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-8701-Trafobinatip--(52160/DAMLACIK-YOLALTI CIKISI)-(MV) | KESİCİ İYİLEŞTİRMESİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:18 | 2016-04-22 10:42 | 2.394 | 0 | 0 | 7 | 498 | 0 | 0 | 16.76 | 1192.21
000400080144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14011621-51193-Ogmusdirek--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 05:13 | 2016-04-22 13:32 | 8.309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.55
000400080145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13962723-51472-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:35 | 2016-04-22 10:15 | 1.661 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 0
000400080146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13986036-79619-Agdirek--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:31 | 2016-04-22 08:30 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.97
000400080148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1C2-4659-Trafobinatip--(744510)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:28 | 2016-04-22 13:27 | 1.989 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0
000400080150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OTOAYGAZ BINA-4232-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:00 | 2016-04-22 08:15 | 0.253 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 0
000400080151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13825902-1164462-Enhdirek--(63013)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 12:06 | 2016-04-22 12:48 | 0.698 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 1.4 | 68.4
000400080151 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13825902-1164462-Enhdirek--(63013/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 12:48 | 2016-04-22 12:55 | 0.119 | 0 | 0 | 2 | 281 | 0 | 0 | 0.24 | 33.44
000400080152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUCUK GOL TR 2-8760-Trafobinatip--(703550)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 13:05 | 2016-04-22 16:07 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.36
000400080153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KMRSTM 2-2885-Trafobinatip--(128718.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 13:08 | 2016-04-22 13:22 | 0.231 | 11 | 21843 | 2 | 905 | 2.54 | 5045.73 | 0.46 | 209.06
000400080155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 SOKU MAHALLESI-3267-Trafobinatip--(494200)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:37 | 2016-04-22 09:47 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.86
000400080157 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14442609-1185098-Ogmusdirek--(2618652 - 373552 - 373553 - 373554 - 472238)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:23 | 2016-04-22 11:00 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 69.75
000400080162 | 1 | ADIYAMAN | TUT | DAGYALANGOZ KY. TR-1-6160-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:02 | 2016-04-22 11:45 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.43
000400080163 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14115586-1127137-Enhdirek--(131006)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:08 | 2016-04-22 12:35 | 2.444 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 4.89 | 144.2
000400080163 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14115586-1127137-Enhdirek--(131006/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 12:35 | 2016-04-22 12:41 | 0.099 | 0 | 0 | 9 | 157 | 0 | 0 | 0.89 | 15.54
000400080165 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712866-1120623-Enhdirek--(125969)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 05:33 | 2016-04-22 06:50 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.93
000400080165 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712866-1120623-Enhdirek--(125969/GOZEBASI TR-1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:50 | 2016-04-22 06:55 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3.4
000400080166 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712874-1120627-Enhdirek--(125971)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:35 | 2016-04-22 08:55 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.62
000400080166 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712874-1120627-Enhdirek--(125971/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:55 | 2016-04-22 09:00 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3.36
000400080169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | FATMALI TR2 ESKI TRAFO-4799-Trafobinatip--(490861491040491041)-(R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:26 | 2016-04-22 10:57 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.94
000400080169 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | FATMALI TR2 ESKI TRAFO-4799-Trafobinatip--(490861 - 491040 - 491041)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:57 | 2016-04-22 11:04 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5.05
000400080176 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/7-A (RAMTEKS YANI)-6719-Trafobinatip--(464715)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:09 | 2016-04-22 11:05 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
000400080178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982406-53481-Ogmusdirek--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 12:07 | 2016-04-22 13:55 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.76
000400080181 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663037-14216-Enhdirek--(84943.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:41 | 2016-04-22 13:30 | 1.816 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1.82 | 70.82
000400080183 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663037-1122109-Enhdirek--(59248)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 12:08 | 2016-04-22 13:30 | 1.373 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1.37 | 16.48
000400080183 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663037-1122109-Enhdirek--(59248/F3-AKPINAR KOYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 13:30 | 2016-04-22 13:36 | 0.099 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.1 | 3.66
000400080184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SARIERIK MNB-11523-Trafobinatip--()-() | 3. ŞAHIS TALEPLERİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:09 | 2016-04-22 09:30 | 0.348 | 1 | 0 | 7 | 583 | 0.35 | 0 | 2.44 | 202.88
000400080186 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650143-2609922-Ogmusdirek--(2609933)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:54 | 2016-04-22 12:25 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.03
000400080187 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | DURAK TR-1-5514-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:30 | 2016-04-22 07:00 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.04
000400080193 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KOSUKLU TR-1-5545-Trafobinatip--()-() | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:44 | 2016-04-22 08:24 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5
000400080195 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14384299-1185118-Ogmusdirek--(375946)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:01 | 2016-04-22 11:29 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.94
000400080196 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | MEYDAN YIKICAK TR-5412-Trafobinatip--()-() | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:14 | 2016-04-22 10:29 | 3.244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.49
000400080197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 DOBURLU MAHALLESI-1173-Trafobinatip--(501767)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:13 | 2016-04-22 09:43 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.85
000400080200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 ALINOLUK FAKILAR MAHALLESI-996-Trafobinatip--(15215772099343502770502773503623)-(T_SC-T_SC-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:10 | 2016-04-22 07:59 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.43
000400080205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TORUN DERE OBASI TR-12507-Trafobinatip--(628730630952630953632384)-(S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:26 | 2016-04-22 09:35 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.65
000400080205 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TORUN DERE OBASI TR-12507-Trafobinatip--(628730 - 630952 - 630953 - 632384)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:35 | 2016-04-22 09:41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.5
000400080211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13977890-51234-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:33 | 2016-04-22 14:40 | 0.117 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0
000400080213 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | GUZELSU KABINI-11334-Trafobinatip--(252070/BESGOZE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:15 | 2016-04-22 13:26 | 2.187 | 0 | 0 | 10 | 510 | 0 | 0 | 21.87 | 1115.37
000400080214 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721866-1185751-Ogmusdirek--(372765)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:30 | 2016-04-22 18:20 | 6.831 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.66
000400080216 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714806-8743-Ogmusdirek--(59123.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:20 | 2016-04-22 14:45 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.16
000400080218 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639724-1185774-Ogmusdirek--(404772)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 13:11 | 2016-04-22 14:30 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.74
000400080224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14172710-49450-Ogmusdirek--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:44 | 2016-04-22 15:05 | 0.35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
000400080233 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | INGIRCE MAH. TR1-7958-Trafobinatip--()-() | TERMİK RÖLE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:22 | 2016-04-22 15:39 | 5.284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0
000400080237 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(159730/ - 289078/)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 13:59 | 2016-04-22 15:32 | 1.538 | 0 | 0 | 62 | 2593 | 0 | 0 | 95.36 | 3988.03
000400080243 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SALKIMBAG KY. TR-1-1331-Trafobinatip--(1263283 - 446393 - 446461 - 446463 - 446465)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:49 | 2016-04-22 15:53 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 718.52
000400080252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | VALILIK YANI MNBLOK 1-1068-Trafobinatip--(150319)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 15:55 | 2016-04-22 17:15 | 1.343 | 1 | 782 | 0 | 0 | 1.34 | 1050.23 | 0 | 0
000400080252 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | VALILIK YANI MNBLOK 1-1068-Trafobinatip--(150319/HAT56051)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:15 | 2016-04-22 17:25 | 0.163 | 1 | 2341 | 0 | 0 | 0.16 | 381.58 | 0 | 0
000400080254 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641747-1186160-Ogmusdirek--(407173)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 13:14 | 2016-04-22 16:20 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77.45
000400080257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 KESIK YENI-4705-Trafobinatip--(503147)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 13:39 | 2016-04-22 14:15 | 0.6 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 25.8 | 0 | 3
000400080259 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI YENISEHIR MEZRASI-8816-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 15:04 | 2016-04-22 15:45 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.2
000400080261 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666452-13824-Enhdirek--(109549.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:19 | 2016-04-22 16:44 | 2.418 | 0 | 0 | 10 | 223 | 0 | 0 | 24.18 | 539.21
000400080262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13946172-25732-Enhdirek--()-() | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:35 | 2016-04-22 13:12 | 1.623 | 0 | 0 | 12 | 81 | 0 | 0 | 19.48 | 131.46
000400080274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13951789-1140207-Enhdirek--(89344)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:59 | 2016-04-22 17:30 | 2.521 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 70.59 | 0 | 0
000400080274 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13951789-1140207-Enhdirek--(89344/NARLI FIDER-6 EVRİ-T)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:30 | 2016-04-22 17:35 | 0.083 | 0 | 59 | 0 | 22 | 0 | 4.9 | 0 | 1.83
000400080275 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13956770-9729-Ogmusdirek--(47309.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 16:41 | 2016-04-22 17:12 | 0.521 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.34 | 0 | 0
000400080278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13875910-1163572-Enhdirek--(153280)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:57 | 2016-04-22 16:52 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.35
000400080278 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13875910-1163572-Enhdirek--(153280/TILKILER GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 16:52 | 2016-04-22 17:02 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.51
000400080279 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:45 | 2016-04-22 12:50 | 1.082 | 0 | 0 | 66 | 268 | 0 | 0 | 71.41 | 289.98
000400080280 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBAG GÜZELKENT MAH. TR-8438-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:33 | 2016-04-22 11:30 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.86
000400080283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 15741726-358104-Trafo- | AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:55 | 2016-04-22 15:56 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38.23
000400080292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737137-885535-Agdirek--(1435288)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 16:20 | 2016-04-22 17:31 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18
000400080296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SAKOLAR TR-3180-Trafobinatip--(652391)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:25 | 2016-04-22 15:33 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25
000400080300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUNDERE KOYU TR (AVLIYA)-5241-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 16:28 | 2016-04-22 18:49 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.75
000400080306 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713799-1098696-Enhdirek--(134784)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 12:32 | 2016-04-22 17:51 | 5.32 | 0 | 0 | 3 | 165 | 0 | 0 | 15.96 | 877.8
000400080306 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713799-1098696-Enhdirek--(134784/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:51 | 2016-04-22 17:56 | 0.088 | 0 | 0 | 17 | 461 | 0 | 0 | 1.5 | 40.57
000400080307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 11537514-2237-Trafobinatip--()-() | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 18:08 | 2016-04-22 18:20 | 0.193 | 0 | 44 | 5 | 1014 | 0 | 8.49 | 0.97 | 195.7
000400080308 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649569-1189253-Ogmusdirek--(372513)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 12:34 | 2016-04-22 14:55 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.71
000400080318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13711359-1134569-Enhdirek--(88738)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 18:49 | 2016-04-22 21:34 | 2.754 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 104.65
000400080318 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13711359-1134569-Enhdirek--(88738/HAT22917)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 21:34 | 2016-04-22 21:41 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 13
000400080320 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13865372-1184539-Ogmusdirek--(1263367 - 452925 - 453281)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:13 | 2016-04-22 19:10 | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 137.88
000400080323 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SEHBABA MAH TR34-7963-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 18:59 | 2016-04-22 20:25 | 1.439 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40.29 | 0 | 0
000400080325 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13799852-1184554-Ogmusdirek--(1263100374261376350376351376446468144)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 15:57 | 2016-04-22 18:40 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 348.03
000400080325 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13799852-1184554-Ogmusdirek--(1263100 - 374261 - 376350 - 376351 - 376446 - 468144)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 18:40 | 2016-04-22 18:45 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 14.77
000400080326 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AKPINAR KOYU TR1-8845-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:55 | 2016-04-22 19:35 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.69
000400080333 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13772247-1097014-Enhdirek--(132954)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:55 | 2016-04-22 10:55 | 3.003 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 18.02
000400080333 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13772247-1097014-Enhdirek--(132954/HAT50213)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:55 | 2016-04-22 11:00 | 0.086 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.09 | 1.03
000400080334 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13988171-1097824-Enhdirek--(135222)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:51 | 2016-04-22 10:00 | 2.157 | 0 | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | 8.63 | 140.21
000400080334 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13988171-1097824-Enhdirek--(135222/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:00 | 2016-04-22 10:05 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | 178 | 0 | 0 | 0.33 | 14.77
000400080340 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814221-1097024-Enhdirek--(132955)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:21 | 2016-04-22 09:30 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.79
000400080340 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814221-1097024-Enhdirek--(132955/TEPEONU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:30 | 2016-04-22 09:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400080341 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KORDIGIN TR-8731-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 16:18 | 2016-04-22 19:15 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 203.21
000400080347 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KARAMAN TR-2-2774-Trafobinatip--(371655)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:19 | 2016-04-22 20:30 | 3.179 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.36
000400080348 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876944-1184949-Ogmusdirek--(1292762396766)-(R_SC-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 18:41 | 2016-04-22 19:30 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.86
000400080348 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876944-1184949-Ogmusdirek--(1292762 - 396766)-(SC-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 19:30 | 2016-04-22 19:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400080350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13862516-942612-Agdirek--(1471569)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 18:53 | 2016-04-22 19:46 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400080354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13926564-4177-Trafobinatip--()-() | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 19:16 | 2016-04-22 21:06 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56.79
000400080361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-6386-Trafobinatip--(552859)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 18:41 | 2016-04-22 20:01 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.41
000400080373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 SAVRUNGOZU MAHALLESI-4761-Trafobinatip--(2608802)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 19:25 | 2016-04-22 19:58 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19.98
000400080378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-17-4216-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 22:19 | 2016-04-22 22:45 | 0.433 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0
000400080380 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662418-1127965-Enhdirek--(120625)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 18:48 | 2016-04-22 20:50 | 2.034 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 63.05
000400080380 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662418-1127965-Enhdirek--(120625/F-2 YAYLAKONAK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 20:50 | 2016-04-22 20:55 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7.65
000400080384 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13633196-1185939-Ogmusdirek--(1225142433455434123)-(R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 20:48 | 2016-04-22 21:58 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.31
000400080384 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13633196-1185939-Ogmusdirek--(1225142 - 433455 - 434123)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 21:58 | 2016-04-22 22:04 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.95
000400080391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14164332-61617-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 16:27 | 2016-04-22 16:43 | 0.265 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
000400080397 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ESENDERE KOYU TR1-1922-Trafobinatip--(1222478 - 1308255 - 1308256 - 455432 - 455434 - 456643 - 478799)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 16:02 | 2016-04-22 22:51 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 961.62
000400080408 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCAHISAR KY.-1934-Trafobinatip--(1271584 - 2231281 - 451898 - 454029)-(SC-SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:16 | 2016-04-22 19:35 | 5.323 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 356.64
000400080412 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859914-1104767-Enhdirek--(138371)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 20:19 | 2016-04-22 22:36 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.36
000400080412 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859914-1104767-Enhdirek--(138371/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 22:36 | 2016-04-22 22:41 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.16
000400080413 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003725-1106956-Enhdirek--(138417)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 15:48 | 2016-04-22 21:01 | 5.223 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 5.22 | 318.6
000400080413 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003725-1106956-Enhdirek--(138417/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 21:01 | 2016-04-22 21:06 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0.08 | 14.86
000400080424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F7 MNB-12695-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 06:36 | 2016-04-23 07:12 | 0.595 | 0 | 478 | 97 | 1368 | 0 | 284.41 | 57.72 | 813.96
000400080428 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TR005587-5902-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 06:23 | 2016-04-23 07:34 | 1.173 | 3 | 205 | 0 | 0 | 3.52 | 240.47 | 0 | 0
000400080431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13942988-1142358-Enhdirek--(96369)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 07:45 | 2016-04-23 12:41 | 4.927 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.85 | 0 | 4.93 | 0
000400080431 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13942988-1142358-Enhdirek--(96369/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 12:41 | 2016-04-23 12:45 | 0.07 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0
000400080433 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(266486/HAT71422)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 08:57 | 2016-04-23 09:15 | 0.3 | 6 | 336 | 131 | 3339 | 1.8 | 100.8 | 39.3 | 1001.7
000400080434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 TOKMAKLI MAHALLESI-995-Trafobinatip--(492595)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 08:22 | 2016-04-23 10:04 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.54
000400080436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BINBOGA MAH TOMAS MEZ TR-1353-Trafobinatip--()-() | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 16:21 | 2016-04-22 19:22 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.01
000400080437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HAVSA KOK-8050-Trafobinatip--(82148/ALPASLAN MAHALLESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 09:22 | 2016-04-23 09:40 | 0.304 | 6 | 1149 | 2 | 52 | 1.82 | 349.3 | 0.61 | 15.81
000400080439 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13990698-801261-Agdirek--(1298577)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 08:07 | 2016-04-23 09:20 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.45
000400080442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973606-51281-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 09:39 | 2016-04-23 09:45 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.5
000400080451 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | CALTILI KY.-7979-Trafobinatip--(1223875 - 1235862 - 1235959 - 1317976 - 2161405 - 2589591 - 440690 - 440694)-(SC-SC-SC-SC-LV-SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 09:33 | 2016-04-23 10:33 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 123.63
000400080454 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 10:31 | 2016-04-23 11:10 | 0.644 | 0 | 0 | 27 | 501 | 0 | 0 | 17.39 | 322.64
000400080461 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BEŞYOL TR-5882-Trafobinatip--(403749)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 06:54 | 2016-04-23 10:40 | 3.767 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3
000400080466 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13915422-1110321-Enhdirek--(55750)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 07:18 | 2016-04-23 12:17 | 4.995 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 194.81
000400080466 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13915422-1110321-Enhdirek--(55750/BAGBASI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 12:17 | 2016-04-23 12:22 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 9.46
000400080468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730656 SEFER HOCA CD.DIREK TIPI TR-11021-Trafobinatip--(576729)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 11:33 | 2016-04-23 12:00 | 0.449 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0
000400080471 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715865-1107594-Enhdirek--(157809)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 09:10 | 2016-04-23 10:01 | 0.849 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.85 | 29.72
000400080471 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715865-1107594-Enhdirek--(157809/HAT60284)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 10:01 | 2016-04-23 10:06 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0.08 | 8.38
000400080474 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721737-8751-Ogmusdirek--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 11:21 | 2016-04-23 11:40 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.26
000400080478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MERKEZ TR-2717-Trafobinatip--(626793)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 12:59 | 2016-04-23 14:07 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.27
000400080480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13699091-1136901-Enhdirek--(76433)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:24 | 2016-04-23 15:40 | 2.273 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 159.11 | 0 | 0
000400080480 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13699091-1136901-Enhdirek--(76433/HAT15240)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 15:40 | 2016-04-23 15:48 | 0.126 | 0 | 159 | 0 | 46 | 0 | 20.03 | 0 | 5.8
000400080482 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663471-1102864-Enhdirek--(160487)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 11:29 | 2016-04-23 13:30 | 2.022 | 0 | 0 | 9 | 95 | 0 | 0 | 18.2 | 192.09
000400080482 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663471-1102864-Enhdirek--(160487/HAT61698)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:30 | 2016-04-23 13:34 | 0.067 | 0 | 0 | 9 | 254 | 0 | 0 | 0.6 | 17.02
000400080488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI-TM-3308-Trafobinatip--()-() | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:28 | 2016-04-23 13:48 | 0.337 | 1 | 0 | 57 | 229 | 0.34 | 0 | 19.21 | 77.17
000400080490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KILAVUZLU CAMI YANI TR-1228-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 14:02 | 2016-04-23 14:08 | 0.099 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0.3 | 0 | 7.43
000400080491 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KEKLIK MAH.-1266-Trafobinatip--(444718)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 08:30 | 2016-04-23 11:48 | 3.302 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.83
000400080494 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640808-792709-Agdirek--(1250110)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 11:45 | 2016-04-23 13:35 | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83
000400080498 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13979232-1185763-Ogmusdirek--(404478)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 12:27 | 2016-04-23 14:20 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.36
000400080502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983274-1169783-Enhdirek--(152765)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 10:08 | 2016-04-23 12:35 | 2.45 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 14.7 | 68.6
000400080502 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983274-1169783-Enhdirek--(152765/GOLLUHUYUK KORGOCALAR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 12:35 | 2016-04-23 12:40 | 0.083 | 0 | 0 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0.5 | 6.14
000400080504 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649475-1189926-Ogmusdirek--(424998)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 18:15 | 2016-04-20 20:30 | 2.247 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.73
000400080508 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13849570-1116068-Enhdirek--(133931/AKTOPRAK TR2 HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 14:08 | 2016-04-23 14:51 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 137.71
000400080514 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | PAMUKLU KOYU TR1-3106-Trafobinatip--(371199)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 19:28 | 2016-04-22 22:43 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.25
000400080526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12194928-1581220-Agpanobox--(1481287 - 1482415 - 562523 - 686255 - 692846)-(SC-SC-LV-LV-LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 16:12 | 2016-04-23 18:40 | 2.469 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 113.57 | 0 | 0
000400080536 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157135-2110603-Enhdirek--(138494)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:43 | 2016-04-23 16:52 | 3.134 | 0 | 0 | 3 | 198 | 0 | 0 | 9.4 | 620.53
000400080536 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157135-2110603-Enhdirek--(138494/HAT52109)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 16:52 | 2016-04-23 16:57 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 567 | 0 | 0 | 0.25 | 47.06
000400080547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-78-4150-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 16:37 | 2016-04-23 17:21 | 0.743 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31.21 | 0 | 0
000400080556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARNELYA 1600KVA-10298-Trafobinatip--(740985)-(S_LV) | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 17:29 | 2016-04-23 18:32 | 1.046 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
000400080557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ITFAIYE MBK-9871-Trafobinatip--(713456)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 12:06 | 2016-04-22 17:30 | 5.392 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.39 | 0 | 26.96
000400080563 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 16:59 | 2016-04-23 18:03 | 1.056 | 0 | 0 | 66 | 268 | 0 | 0 | 69.7 | 283.01
000400080569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK KISLA KOYU TR-3975-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 17:10 | 2016-04-23 18:37 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.45
000400080578 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13998960-804233-Agdirek--(477385)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 14:23 | 2016-04-23 15:30 | 1.111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0
000400080586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723686-1209488-Ogmusdirek--(14590771514123198743319874421987444)-(S_SC-S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:23 | 2016-04-23 19:33 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.86
000400080586 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723686-1209488-Ogmusdirek--(1459077 - 1514123 - 1987433 - 1987442 - 1987444)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:33 | 2016-04-23 19:42 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.65
000400080591 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13937693-1185968-Ogmusdirek--(1282190390325390326463629)-(S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:07 | 2016-04-23 20:00 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 44.83
000400080591 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13937693-1185968-Ogmusdirek--(1282190 - 390325 - 390326 - 463629)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 20:00 | 2016-04-23 20:06 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 15.91
000400080605 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662463-1126166-Enhdirek--(123708)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 18:52 | 2016-04-23 20:03 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43.96
000400080605 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662463-1126166-Enhdirek--(123708/HAT42162)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 20:03 | 2016-04-23 20:08 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 9.07
000400080618 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | CIRALIK KY.-1584-Trafobinatip--(1258093 - 440337 - 440344 - 440345 - 440346)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:19 | 2016-04-23 20:30 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 162.15
000400080620 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SALKIMBAG KY. TR-2-1329-Trafobinatip--(446489)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 16:55 | 2016-04-23 20:01 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.47
000400080629 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14410575-2136987-Enhdirek--(159137)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 16:04 | 2016-04-23 21:20 | 5.265 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 5.27 | 126.36
000400080629 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14410575-2136987-Enhdirek--(159137/KOKLUCE GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 21:20 | 2016-04-23 21:25 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.08 | 5.56
000400080635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13776911-942494-Agdirek--(1344131)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 21:07 | 2016-04-23 21:35 | 0.464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
000400080643 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13755782-53873-Agdirek--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 21:19 | 2016-04-23 21:42 | 0.385 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0
000400080656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13962210-1164293-Enhdirek--(153493/)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:28 | 2016-04-23 19:32 | 0.074 | 0 | 35 | 0 | 34 | 0 | 2.59 | 0 | 2.52
000400080665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058170-1160132-Enhdirek--(88961)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 07:03 | 2016-04-23 08:40 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.66
000400080665 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058170-1160132-Enhdirek--(88961/HAT23249)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 08:40 | 2016-04-23 08:51 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.55
000400080679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 4 KOK BINASI-3015-Trafobinatip--(87937/TR 7 CIKISI)-(MV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 01:05 | 2016-04-24 01:40 | 0.589 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 0 | 0
000400080682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13831158-1144062-Enhdirek--(60742)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 23:48 | 2016-04-24 00:29 | 0.686 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.69 | 33.61
000400080682 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13831158-1144062-Enhdirek--(60742/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 00:29 | 2016-04-24 00:34 | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0.09 | 12.96
000400080685 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SARIGUL (KARUZ) MAH.-7280-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 06:23 | 2016-04-24 07:32 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.24
000400080687 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660363-1105516-Enhdirek--(129804/BUYUKKAVAKLI TR-1 HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 08:00 | 2016-04-24 08:20 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 23.12
000400080690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESEN MONOBLOK-1242-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 08:56 | 2016-04-24 09:24 | 0.482 | 0 | 2 | 8 | 524 | 0 | 0.96 | 3.86 | 252.57
000400080702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3C2 KOK BINASI(DM02-17)-1864-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 10:21 | 2016-04-24 10:44 | 0.372 | 1 | 3351 | 0 | 0 | 0.37 | 1246.57 | 0 | 0
000400080712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730775-1407-Trafobinatip--()-() | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 10:00 | 2016-04-24 11:00 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
000400080713 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13670956-780800-Agdirek--(1225570)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 09:20 | 2016-04-24 10:31 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18
000400080727 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13835679-1182386-Ogmusdirek--(431094)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 20:05 | 2016-04-22 20:50 | 0.747 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 96.36 | 0 | 0
000400080732 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662434-8683-Ogmusdirek--()-() | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 10:35 | 2016-04-24 11:45 | 1.164 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | 0
000400080744 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BALIKCI PAZARI-6553-Trafobinatip--(151721/DM_III/45IN MIMAR SINAN HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:47 | 2016-04-24 13:15 | 0.47 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 309.73 | 0 | 0
000400080746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIOMER ESKI TRAFO-247-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 11:24 | 2016-04-24 13:18 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.31
000400080749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14013485-1154291-Enhdirek--(92600)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:54 | 2016-04-24 14:07 | 1.204 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 8.43 | 26.49
000400080749 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14013485-1154291-Enhdirek--(92600/HAT25955)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:07 | 2016-04-24 14:13 | 0.109 | 0 | 0 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0.76 | 5.56
000400080757 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KOK-6702-Trafobinatip--(131806/SERHATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:40 | 2016-04-24 14:05 | 0.417 | 0 | 0 | 7 | 208 | 0 | 0 | 2.92 | 86.74
000400080758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-19-4-Trafobinatip--(699985)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:17 | 2016-04-24 13:20 | 1.048 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0
000400080761 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KOYU TR1-2596-Trafobinatip--(1238934 - 1238935 - 1278996 - 1283886 - 375169 - 375171 - 375173 - 376485)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 08:12 | 2016-04-24 15:00 | 6.791 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 162.98
000400080764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR7 KALDIRIM TASI MAH-5213-Trafobinatip--(506605)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:48 | 2016-04-24 13:34 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.89
000400080766 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-2153833-Trafobinatip--(143303/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 09:03 | 2016-04-24 09:30 | 0.455 | 0 | 2 | 22 | 965 | 0 | 0.91 | 10.01 | 439.08
000400080767 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BOLUKYAYLA TR-2-1199-Trafobinatip--(464389)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 09:42 | 2016-04-24 15:20 | 5.632 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.58
000400080768 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOSELER KOYU TR1-5471-Trafobinatip--(461597)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 07:48 | 2016-04-24 15:31 | 7.712 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.42
000400080781 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TEKAGAC TR-6785-Trafobinatip--()-() | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:12 | 2016-04-24 14:05 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 58.15
000400080784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUCUK YAPALAK KOY TR-199-Trafobinatip--(661861)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:53 | 2016-04-24 14:45 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 84.49
000400080793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983773-52358-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:21 | 2016-04-24 12:25 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13
000400080795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13981946-51085-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:31 | 2016-04-24 14:38 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.35
000400080797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | LUTUF KOK (14J1)-184-Trafobinatip--(146975/SUMER CIKISI)-(MV) | KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:27 | 2016-04-24 16:39 | 0.198 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.2 | 4.16 | 0 | 0
000400080803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13676434-1132691-Enhdirek--(52132)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 09:15 | 2016-04-24 11:16 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72.22
000400080803 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13676434-1132691-Enhdirek--(52132/HAT437)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 11:16 | 2016-04-24 11:26 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 18.58
000400080806 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(2204784/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 15:33 | 2016-04-24 16:25 | 0.877 | 0 | 0 | 38 | 201 | 0 | 0 | 33.33 | 176.28
000400080808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14029652-4001-Trafobinatip--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 15:00 | 2016-04-24 16:45 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.73
000400080809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-15-239-Trafobinatip--(662631)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:37 | 2016-04-24 17:02 | 0.417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
000400080810 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-2153833-Trafobinatip--(143303/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:57 | 2016-04-24 17:23 | 0.44 | 0 | 2 | 22 | 965 | 0 | 0.88 | 9.68 | 424.6
000400080811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN LISE YANI TR-3993-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:21 | 2016-04-24 17:23 | 1.042 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.22 | 0 | 0
000400080814 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM06ATR03-2190732-Trafobinatip--(479147)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:36 | 2016-04-24 17:30 | 0.897 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0
000400080815 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635113-805308-Agdirek--(1280551)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:45 | 2016-04-24 16:35 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84
000400080816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TAPKIRAN ALABALIK KARŞISI TR-10176-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 17:03 | 2016-04-24 17:58 | 0.916 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 0 | 0
000400080818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IKIZPINAR KOYU TR-5281-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:34 | 2016-04-24 18:19 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.75
000400080822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DONGELE KOK-8113-Trafobinatip--(52183)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:11 | 2016-04-24 18:18 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12.1
000400080822 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DONGELE KOK-8113-Trafobinatip--(52183/YOLYANI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:18 | 2016-04-24 18:28 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 47.98
000400080824 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14004652-785265-Agdirek--(2013019)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 17:24 | 2016-04-24 18:00 | 0.596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
000400080827 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-8701-Trafobinatip--(52160/DAMLACIK-YOLALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 17:22 | 2016-04-24 18:19 | 0.953 | 0 | 0 | 7 | 498 | 0 | 0 | 6.67 | 474.59
000400080838 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13633543-1184585-Ogmusdirek--(421676)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:45 | 2016-04-24 17:30 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400080839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUZLEK TR-1214-Trafobinatip--(127697.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:47 | 2016-04-24 19:59 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.05
000400080841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-5355-Trafobinatip--(544016)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:10 | 2016-04-24 20:36 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 119.7
000400080842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DONGELE KOK-8113-Trafobinatip--(73273)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:36 | 2016-04-24 19:44 | 0.127 | 0 | 113 | 11 | 0 | 0 | 14.35 | 1.4 | 0
000400080842 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DONGELE KOK-8113-Trafobinatip--(73273/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:44 | 2016-04-24 19:51 | 0.116 | 0 | 287 | 11 | 35 | 0 | 33.29 | 1.28 | 4.06
000400080845 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ZIYARET KOYU TR-5458-Trafobinatip--(449683)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 17:48 | 2016-04-24 19:00 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.98
000400080851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALICLI TR-4564-Trafobinatip--(590693)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:10 | 2016-04-24 19:45 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.36
000400080855 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SALKIMBAG KY. TR-2-1329-Trafobinatip--(446484)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 15:57 | 2016-04-24 19:29 | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.19
000400080858 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BOLUKYAYLA TR-3-1198-Trafobinatip--(438426 - 440681 - 440682)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:58 | 2016-04-24 20:00 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 234.14
000400080859 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KOYU TR1-2596-Trafobinatip--(1238934 - 1238935 - 1278996 - 1283886 - 375169 - 375171 - 375173 - 376485)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:00 | 2016-04-24 21:06 | 5.108 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 122.59
000400080892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK DEMIRCILER-1477-Trafobinatip--(552828)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:25 | 2016-04-24 20:01 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.1
000400080897 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI DM-1-13133-Trafobinatip--(662703.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 21:04 | 2016-04-24 21:17 | 0.223 | 6 | 4509 | 0 | 0 | 1.34 | 1005.51 | 0 | 0
000400080914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12199501-1581592-Agpanobox--(1350314 - 1350316 - 1351618 - 694102)-(SC-SC-SC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 22:21 | 2016-04-24 23:11 | 0.831 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 87.26 | 0 | 0
000400080922 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13715264-810463-Agdirek--(1334165)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:43 | 2016-04-24 22:01 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.29
000400080943 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/11-A-6712-Trafobinatip--(119086/DM_I/11-11/A GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 00:04 | 2016-04-25 00:16 | 0.212 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 184.44 | 0 | 0
000400080945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MADO ADM-578-Trafobinatip--(83689/KARACASU CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 00:59 | 2016-04-25 01:40 | 0.687 | 29 | 834 | 4 | 7 | 19.92 | 572.96 | 2.75 | 4.81
000400080954 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(313526/DM_2 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 05:43 | 2016-04-25 06:20 | 0.611 | 17 | 12770 | 6 | 503 | 10.39 | 7802.47 | 3.67 | 307.33
000400080960 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157135-2110603-Enhdirek--(138494)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 07:42 | 2016-04-24 12:39 | 4.956 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 986.24
000400080960 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157135-2110603-Enhdirek--(138494/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:39 | 2016-04-24 12:44 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 567 | 0 | 0 | 0.25 | 47.06
000400080967 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 03:42 | 2016-04-25 08:26 | 4.719 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 9.44 | 160.45
000400080967 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641/HAT47128)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:26 | 2016-04-25 08:31 | 0.093 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0.19 | 8.93
000400080989 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-52-8045-Trafobinatip--(463718)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:10 | 2016-04-25 09:06 | 0.924 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
000400080997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KALEBOYNU MERKEZ-3931-Trafobinatip--(529733)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:03 | 2016-04-25 09:40 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 47.03
000400081002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723731-1209489-Ogmusdirek--(152060915448411544842568336568934687543718985)-(T_SC-T_SC-T_SC-T_LV-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:01 | 2016-04-25 09:15 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.83
000400081002 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723731-1209489-Ogmusdirek--(1520609 - 1544841 - 1544842 - 568336 - 568934 - 687543 - 718985)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:15 | 2016-04-25 09:25 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10.6
000400081012 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:52 | 2016-04-25 11:34 | 1.694 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 3.39 | 57.6
000400081012 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641/HAT47128)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 11:34 | 2016-04-25 11:40 | 0.098 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0.2 | 9.41
000400081016 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13845331-1181187-Ogmusdirek--(1296295)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:36 | 2016-04-25 11:00 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
000400081038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA ESKI OKUL YANI TR-200-Trafobinatip--(668614)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:30 | 2016-04-25 09:20 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 33.91
000400081041 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14153058-12379-Enhdirek--()-() | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 11:05 | 2016-04-25 12:59 | 1.893 | 38 | 7728 | 72 | 1799 | 71.93 | 14629.1 | 136.3 | 3405.51
000400081043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-83-2057-Trafobinatip--(650821)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:08 | 2016-04-25 11:58 | 2.831 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 82.1
000400081049 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | HOYUK TR-6255-Trafobinatip--()-() | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 07:10 | 2016-04-25 09:10 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56.03
000400081055 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167539/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 11:18 | 2016-04-25 12:10 | 0.866 | 0 | 0 | 35 | 612 | 0 | 0 | 30.31 | 529.99
000400081057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SELIMIYE EFILAGZI YENI TR-11907-Trafobinatip--(723940)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 13:02 | 2016-04-25 14:09 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.67
000400081058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAYRAKLI MNB-8056-Trafobinatip--(136813/OZTURK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:55 | 2016-04-25 14:25 | 3.507 | 2 | 564 | 1 | 704 | 7.01 | 1977.95 | 3.51 | 2468.93
000400081076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KABAAGAC TR-1132-Trafobinatip--(643704)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 12:51 | 2016-04-25 13:25 | 0.563 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.56 | 6.19
000400081086 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/7-6720-Trafobinatip--(150941/DM_1/1 DEN GIRIS)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 13:37 | 2016-04-25 14:00 | 0.396 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0
000400081087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PINARBASI ADM-7061-Trafobinatip--(86445/GOZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 13:54 | 2016-04-25 14:07 | 0.211 | 5 | 8844 | 2 | 123 | 1.06 | 1866.08 | 0.42 | 25.95
000400081091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(34802.00/)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 12:23 | 2016-04-25 13:20 | 0.944 | 0 | 4 | 6 | 411 | 0 | 3.78 | 5.66 | 387.98
000400081098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLI KOYAR BAHCEDERE MEZRASI TR-86-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 12:53 | 2016-04-25 14:01 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.66
000400081120 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KOSECELI TR-2-5632-Trafobinatip--()-() | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:09 | 2016-04-25 15:10 | 5.018 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 647.32 | 0 | 5.02
000400081126 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SALKIMBAG KY. TR-2-8231-Trafobinatip--()-() | POTANS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 13:02 | 2016-04-25 15:45 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.24
000400081129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(23094.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 14:44 | 2016-04-25 15:15 | 0.51 | 9 | 3733 | 71 | 1713 | 4.59 | 1903.83 | 36.21 | 873.63
000400081130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13955935-4761-Trafobinatip--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 14:49 | 2016-04-25 17:01 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.21
000400081137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-9348-Trafobinatip--(568801)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:32 | 2016-04-25 16:11 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.96
000400081140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU ESKI TR-2345-Trafobinatip--(646825)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 14:59 | 2016-04-25 15:07 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.63
000400081141 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14172399-90953-Agdirek--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:15 | 2016-04-25 16:25 | 0.171 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
000400081142 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI AKTOPRAK TR2-8578-Trafobinatip--()-() | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 14:10 | 2016-04-25 16:20 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 175.37
000400081143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-8524-Trafobinatip--(103553/TURKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:00 | 2016-04-25 16:36 | 0.602 | 0 | 0 | 5 | 390 | 0 | 0 | 3.01 | 234.78
000400081144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ONDER MH.MEZARLIK ONU-1535-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:14 | 2016-04-25 18:02 | 0.798 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 67.83 | 0 | 0
000400081153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | BELEDIYE YANI KOK BINASI-2325-Trafobinatip--()-() | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:06 | 2016-04-25 17:31 | 0.417 | 3 | 833 | 4 | 1 | 1.25 | 347.36 | 1.67 | 0.42
000400081155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BEYCEGIZ CAMII KARSI DM-1561-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:44 | 2016-04-25 18:19 | 1.583 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53.82 | 0 | 0
000400081157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ASLANBEY TR-2381-Trafobinatip--(633005)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:07 | 2016-04-25 18:25 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.84
000400081158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-85-46-Trafobinatip--(695843)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:09 | 2016-04-25 17:40 | 0.517 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
000400081159 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-27-1220-Trafobinatip--(227841/DM01-TR08 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:07 | 2016-04-25 17:30 | 0.378 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 24.57 | 0 | 0
000400081160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-34-4132-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 14:38 | 2016-04-25 17:37 | 2.986 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 149.3 | 0 | 0
000400081163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-78-354-Trafobinatip--(665682)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:12 | 2016-04-25 17:05 | 0.876 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
000400081166 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:27 | 2016-04-25 17:45 | 1.294 | 0 | 0 | 66 | 268 | 0 | 0 | 85.4 | 346.79
000400081167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10H2-2031-Trafobinatip--()-() | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:37 | 2016-04-25 17:51 | 0.231 | 2 | 7310 | 0 | 0 | 0.46 | 1688.61 | 0 | 0
000400081174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IKIZPINAR KOYU TR-5281-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:12 | 2016-04-25 17:56 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.18
000400081175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR KASABASI KUCUK CAMII ARKASI TR-4448-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:20 | 2016-04-25 17:42 | 2.37 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63.99 | 0 | 0
000400081178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILLI MERKEZ TR-5314-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:51 | 2016-04-25 18:06 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67.68
000400081179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13731423-16482-Agdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 14:18 | 2016-04-25 17:50 | 3.539 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.77
000400081181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKVEREN KOY TR-4270-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:45 | 2016-04-25 18:11 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 64.35
000400081184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOY TR-3988-Trafobinatip--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:22 | 2016-04-25 18:16 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.97
000400081186 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13928443-7954-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:45 | 2016-04-25 18:00 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.51
000400081187 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991556-802595-Agdirek--(1297281)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:18 | 2016-04-25 18:00 | 0.694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
000400081190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982324-191601-Agdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:11 | 2016-04-25 18:40 | 3.476 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 274.6
000400081191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803296-1166027-Enhdirek--(85664)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:32 | 2016-04-25 17:20 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 62.65
000400081191 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803296-1166027-Enhdirek--(85664/KAVSUT MERKEZ HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:20 | 2016-04-25 17:30 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 38.74
000400081192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUMUSDOVEN KOYU TR-4802-Trafobinatip--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:48 | 2016-04-25 16:51 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38.05
000400081194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-40 GARIPLIK BINA-16579-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 14:59 | 2016-04-25 18:53 | 3.906 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 402.32 | 0 | 0
000400081197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952150-51132-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:31 | 2016-04-25 17:36 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400081201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KESME HES-4497-Trafobinatip--()-() | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:08 | 2016-04-25 17:35 | 0.454 | 0 | 673 | 52 | 1655 | 0 | 305.54 | 23.61 | 751.37
000400081202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(538107)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 13:35 | 2016-04-25 17:41 | 4.091 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.73
000400081203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730775-1407-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 19:10 | 2016-04-25 19:42 | 0.54 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23.22 | 0 | 0
000400081204 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-44-1255-Trafobinatip--(1237037 - 2611459 - 2611463 - 2611507 - 451330 - 451331 - 451531 - 463664)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 18:40 | 2016-04-25 19:11 | 0.513 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 87.21 | 0 | 0
000400081206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13965257-51367-Ogmusdirek--()-() | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:49 | 2016-04-25 16:00 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.42
000400081207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13977901-16155-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:42 | 2016-04-25 18:25 | 1.719 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 180.5 | 0 | 1.72
000400081212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14010561-51183-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:25 | 2016-04-25 15:30 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.77
000400081216 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-15527-Trafobinatip--()-() | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:05 | 2016-04-25 19:36 | 2.514 | 0 | 14 | 34 | 1052 | 0 | 35.2 | 85.48 | 2644.73
000400081218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14136159-59423-Enhdirek--()-() | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:27 | 2016-04-25 09:40 | 0.213 | 0 | 673 | 52 | 1655 | 0 | 143.35 | 11.08 | 352.52
000400081219 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KARABURUN TR-2-5350-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:59 | 2016-04-25 18:22 | 0.39 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0.39 | 0 | 29.25
000400081225 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644449-8551-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 18:55 | 2016-04-25 19:10 | 0.251 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0.25 | 0 | 8.03
000400081226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13985285-191990-Agdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:52 | 2016-04-25 19:20 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65.7
000400081228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14155014-60701-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 19:26 | 2016-04-25 20:00 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.5
000400081231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BELEDIYE ARKASI TR-1699-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:03 | 2016-04-25 19:22 | 3.326 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.61 | 0 | 0
000400081243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK CAMII YANI TR-3958-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 19:59 | 2016-04-25 22:15 | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58.99
000400081245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESENCE OKULYANI TR-1481-Trafobinatip--(98872.00 - 98874.00 - 98875.00 - 98877.00)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:14 | 2016-04-25 20:45 | 0.522 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 0 | 0
000400081249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13939310-51073-Ogmusdirek--(248068.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 19:45 | 2016-04-25 20:06 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 82.9
000400081252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI MEZARLIK YANI TR-4429-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:16 | 2016-04-25 21:13 | 0.953 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 0 | 0
000400081259 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TR005593-5914-Trafobinatip--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:41 | 2016-04-25 21:01 | 0.326 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0
000400081263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952070-51165-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:41 | 2016-04-25 21:08 | 0.449 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 0
000400081266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK KOYU HAT BASI YANI TR-4413-Trafobinatip--()-() | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:00 | 2016-04-25 20:30 | 4.498 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.97
000400081267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUZLEK TR-1214-Trafobinatip--(127697.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 22:05 | 2016-04-25 22:16 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5.43
000400081268 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13886434-799756-Agdirek--(1272603)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:48 | 2016-04-25 21:00 | 0.202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
000400081280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058238-208036-Agdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:00 | 2016-04-25 17:19 | 1.303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0
000400081281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK GIRIS TR-1298-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 19:33 | 2016-04-25 20:01 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.29
000400081293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14169342-1140145-Enhdirek--(94520)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:01 | 2016-04-25 16:08 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.89
000400081293 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14169342-1140145-Enhdirek--(94520/MERCAN TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:08 | 2016-04-25 16:15 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5.38
000400081306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 2. KOK-266-Trafobinatip--()-() | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:55 | 2016-04-25 21:16 | 4.347 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 539.03 | 0 | 4.35
000400081314 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686889-1185388-Ogmusdirek--(425093)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 19:24 | 2016-04-25 20:05 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.34
000400081319 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAF ELEKTRİK HES KÖK-2195369-Trafobinatip--(282144/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 22:33 | 2016-04-25 23:30 | 0.947 | 0 | 0 | 258 | 2278 | 0 | 0 | 244.33 | 2157.27
000400081321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KIZIRLI BAGEVLERI TR-2-5219-Trafobinatip--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 18:23 | 2016-04-25 23:20 | 4.953 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74.3
000400081326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KIZIRLI BAGEVLERITR-3-5220-Trafobinatip--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 19:03 | 2016-04-25 23:25 | 4.361 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.42
000400081335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIKODAL MERKEZ TRAFO-21-Trafobinatip--()-() | PERİYODİK BAKIM | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:29 | 2016-04-25 18:00 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1
000400081336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2720-Trafobinatip--(723349)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 23:23 | 2016-04-26 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.52
000400081337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KIRKPINAR TR-5192-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 23:42 | 2016-04-25 23:58 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.07
000400081340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORTA TR-5190-Trafobinatip--(535801)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 06:36 | 2016-04-26 08:28 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86
000400081343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCOVASI YOLU TR-4560-Trafobinatip--(587891)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:39 | 2016-04-25 21:05 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44
000400081345 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-45-8336-Trafobinatip--()-() | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:37 | 2016-04-26 07:53 | 0.269 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 33.36 | 0 | 0
000400081346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 11537503-2608-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 05:55 | 2016-04-26 07:20 | 1.424 | 0 | 1 | 37 | 274 | 0 | 1.42 | 52.69 | 390.18
000400081349 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | NARINCE GERGER FIDERI-8920-Trafobinatip--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 06:34 | 2016-04-26 07:13 | 0.651 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 20.18 | 1637.92
000400081356 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(2204784/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 06:47 | 2016-04-26 08:38 | 1.855 | 0 | 0 | 38 | 201 | 0 | 0 | 70.49 | 372.86
000400081366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14407657-2137323-Enhdirek--(2137366)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:13 | 2016-04-26 09:42 | 1.485 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 2.97 | 43.07
000400081366 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14407657-2137323-Enhdirek--(2137366/KIZILOZ-YESILKOY HAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:42 | 2016-04-26 09:55 | 0.216 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0.43 | 16.42
000400081367 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-6423-Trafobinatip--(164403/IZNIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 06:00 | 2016-04-26 09:05 | 3.088 | 0 | 0 | 17 | 101 | 0 | 0 | 52.5 | 311.89
000400081368 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TR005592-5913-Trafobinatip--()-() | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 00:50 | 2016-04-26 08:10 | 7.326 | 1 | 281 | 0 | 0 | 7.33 | 2058.61 | 0 | 0
000400081373 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/6-6863-Trafobinatip--(377779)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:54 | 2016-04-26 10:10 | 0.267 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 57.94 | 0 | 0
000400081375 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993698-803139-Agdirek--(1280944)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:55 | 2016-04-26 10:20 | 0.417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
000400081376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13779627-883112-Agdirek--(488932)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:00 | 2016-04-26 12:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70
000400081378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974110-51272-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:16 | 2016-04-26 09:08 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.74
000400081379 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_1/3-8480-Trafobinatip--(462348)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:53 | 2016-04-26 10:30 | 0.616 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.23 | 0 | 0.62
000400081382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12191768-1581269-Agpanobox--(694753)-(R_LV) | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:40 | 2016-04-26 11:38 | 0.97 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.31 | 0 | 0
000400081385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:18 | 2016-04-26 13:45 | 5.456 | 3 | 393 | 10 | 1528 | 16.37 | 2144.21 | 54.56 | 8336.77
000400081388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14019051-1145499-Enhdirek--(96167)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:07 | 2016-04-26 09:05 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.75
000400081388 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14019051-1145499-Enhdirek--(96167/NARLI MARAS FIDER-8)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:05 | 2016-04-26 09:15 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.68
000400081395 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649475-1189926-Ogmusdirek--(424992)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 12:24 | 2016-04-20 14:00 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 78.16
000400081396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM-2-187-Trafobinatip--(145831/MEMTEKS)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:42 | 2016-04-26 12:03 | 0.344 | 34 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 0.34 | 0 | 0
000400081397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8496-Trafobinatip--(596680)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:45 | 2016-04-26 14:42 | 4.945 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 118.68 | 0 | 0
000400081401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018424-1145616-Enhdirek--(98827)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:37 | 2016-04-26 11:02 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37
000400081401 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018424-1145616-Enhdirek--(98827/HAT32042)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:02 | 2016-04-26 11:12 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 13.03
000400081410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-1142070-Enhdirek--(152046)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:32 | 2016-04-26 12:00 | 2.471 | 0 | 0 | 6 | 55 | 0 | 0 | 14.83 | 135.91
000400081410 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-1142070-Enhdirek--(152046/SARIL KÖYLER FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:00 | 2016-04-26 12:10 | 0.167 | 0 | 0 | 6 | 136 | 0 | 0 | 1 | 22.71
000400081411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13942988-1142358-Enhdirek--(96369)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:47 | 2016-04-26 14:15 | 1.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0
000400081411 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13942988-1142358-Enhdirek--(96369/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:15 | 2016-04-26 14:20 | 0.086 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0
000400081417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 AKPINAR MERKEZ-3776-Trafobinatip--(498888)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 11:04 | 2016-04-20 13:39 | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.51
000400081425 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644449-1185943-Ogmusdirek--(1243016 - 1243017 - 1243018 - 1295762 - 1328760 - 410912 - 410916 - 417935)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:17 | 2016-04-26 12:00 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 139
000400081433 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13838317-791621-Agdirek--(431906)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:44 | 2016-04-26 14:05 | 0.35 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
000400081439 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991724-810088-Agdirek--(430868)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:46 | 2016-04-26 14:20 | 0.57 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
000400081444 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/63-5631-Trafobinatip--(462361)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:47 | 2016-04-26 14:45 | 0.96 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 68.16 | 0 | 4.8
000400081448 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991151-1183821-Ogmusdirek--(1276828)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:48 | 2016-04-26 14:50 | 1.026 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
000400081451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KULTUR YOLU TR-802-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:12 | 2016-04-26 14:21 | 0.149 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 4.47 | 0 | 0.15
000400081455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(801272.00/ - 801359.00/)-(MV-MV) | İLETİM SİSTEMİNDEN KAYNAKL PLANLI KESİNT | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 08:00 | 2016-04-26 18:00 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
000400081456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13725897-1168916-Enhdirek--(52705/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:07 | 2016-04-26 18:08 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 752.98
000400081461 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:45 | 2016-04-26 15:31 | 0.757 | 0 | 0 | 66 | 268 | 0 | 0 | 49.96 | 202.88
000400081486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-5082-Trafobinatip--(1401667 - 1513285 - 571093 - 571094 - 572593)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:28 | 2016-04-26 17:35 | 1.102 | 0 | 157 | 0 | 3 | 0 | 173.01 | 0 | 3.31
000400081493 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872390-1184454-Ogmusdirek--(446770)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:51 | 2016-04-26 14:50 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99
000400081495 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENDERES MAH.-7901-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:45 | 2016-04-26 17:10 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.54
000400081497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU MERKEZ TR-1488-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:25 | 2016-04-26 17:10 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.46
000400081498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS KOK BINA-1458-Trafobinatip--()-() | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:35 | 2016-04-26 15:50 | 0.255 | 1 | 293 | 1 | 98 | 0.26 | 74.72 | 0.26 | 24.99
000400081499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOCALAR YENI TR-906-Trafobinatip--(2076531)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:47 | 2016-04-26 18:29 | 0.708 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 11.33 | 0 | 7.79
000400081500 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/TR1 KSS-6437-Trafobinatip--(147335/TR 2 NOLU CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:04 | 2016-04-26 17:37 | 0.546 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 184.55 | 0 | 0
000400081502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-1301-Trafobinatip--()-() | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:42 | 2016-04-26 17:45 | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.43
000400081504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 1 TR-877-Trafobinatip--(1514968 - 1517115 - 565052 - 565054 - 565569)-(SC-SC-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:51 | 2016-04-26 18:46 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 47.42
000400081507 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/26-6847-Trafobinatip--(127830/DM_IV/26 BIRIKETCILER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:15 | 2016-04-26 17:46 | 0.507 | 1 | 1146 | 0 | 2 | 0.51 | 581.02 | 0 | 1.01
000400081510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAS DERVISLI CAMI ONU TR-2501-Trafobinatip--(620077)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:18 | 2016-04-26 21:01 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.08
000400081511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA KOYU CEREN PETROL TR-4062-Trafobinatip--()-() | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:46 | 2016-04-26 17:57 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9
000400081513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARNELYA 1600KVA-10298-Trafobinatip--(740986)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:31 | 2016-04-26 19:13 | 0.698 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
000400081517 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI AKTOPRAK TR2-8578-Trafobinatip--()-() | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:01 | 2016-04-26 18:10 | 3.142 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 254.5
000400081519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ISTANBULLU OGLU PETROL SIDDIK ILHAN-3892-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:51 | 2016-04-26 19:39 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.28
000400081520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13977136-1164951-Enhdirek--(98546)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:52 | 2016-04-26 18:55 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.25
000400081520 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13977136-1164951-Enhdirek--(98546/TILKILER GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:55 | 2016-04-26 19:05 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12.02
000400081525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ICME MNB-4828-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:32 | 2016-04-26 18:49 | 0.281 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0
000400081534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ICME MNB-4828-Trafobinatip--(58337.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:27 | 2016-04-26 19:51 | 0.393 | 3 | 131 | 8 | 737 | 1.18 | 51.48 | 3.14 | 289.64
000400081541 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636359-7985-Ogmusdirek--()-() | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:28 | 2016-04-26 19:43 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.42
000400081551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058238-208036-Agdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:02 | 2016-04-26 18:31 | 1.47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0
000400081552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YENI YERLESIM TR-4844-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:31 | 2016-04-26 20:48 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.11
000400081553 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ULUPINAR KOYU TR2-8553-Trafobinatip--()-() | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:48 | 2016-04-26 17:15 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.98
000400081556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-29-4140-Trafobinatip--(192631.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:49 | 2016-04-26 20:36 | 1.786 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 275.04 | 0 | 0
000400081559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12218017-14536-Agpanobox--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:03 | 2016-04-26 20:27 | 1.401 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 85.46 | 0 | 0
000400081560 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13863430-8613-Trafobinatip--()-() | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:58 | 2016-04-26 19:50 | 5.868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.87
000400081561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UMMETLER OBASI-2299-Trafobinatip--(546514)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:53 | 2016-04-26 22:05 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.03
000400081562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BATTAL KOK-12346-Trafobinatip--(525523)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:06 | 2016-04-26 20:45 | 0.654 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 44.47 | 0 | 0
000400081564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15736551-4858-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:50 | 2016-04-26 21:41 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.19
000400081565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-74-16571-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:07 | 2016-04-26 20:44 | 0.616 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 94.86 | 0 | 0
000400081570 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13996206-90487-Agdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:34 | 2016-04-26 19:48 | 0.229 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
000400081577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-83-4016-Trafobinatip--()-() | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:38 | 2016-04-26 21:55 | 1.286 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.72 | 0 | 0
000400081578 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KEFERGE KOYU TR1-8958-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:49 | 2016-04-26 21:30 | 3.676 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 102.93
000400081579 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13958638-803074-Agdirek--(1272605)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:09 | 2016-04-26 21:00 | 0.856 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0
000400081581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAVUZSELIM BELEDIYE ALTI TRAFO-3051-Trafobinatip--(567681)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:43 | 2016-04-26 20:00 | 1.289 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 0 | 0
000400081585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-85-4098-Trafobinatip--()-() | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:17 | 2016-04-26 21:27 | 1.162 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
000400081586 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13841407-811203-Agdirek--(1262696)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:46 | 2016-04-26 20:40 | 0.892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
000400081589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ICME TRAFO-4823-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:04 | 2016-04-26 22:15 | 0.194 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.19 | 0.19 | 1.55
000400081590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-1301-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:40 | 2016-04-26 21:20 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.04
000400081593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT KOK(45B1)-12475-Trafobinatip--()-() | FAZ SIRASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:30 | 2016-04-26 22:43 | 0.218 | 11 | 24821 | 0 | 2 | 2.4 | 5410.98 | 0 | 0.44
000400081599 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13875002-3488-Ogmusdirek--(83184.00/)-(MV) | SİSTEMDEKİ AÇMALAR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:31 | 2016-04-26 22:46 | 0.254 | 1 | 570 | 0 | 0 | 0.25 | 144.78 | 0 | 0
000400081602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TOTAL MNB-3317-Trafobinatip--(42565.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:52 | 2016-04-26 23:10 | 0.298 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0.89 | 0.3 | 6.56 | 0
000400081604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR MNB-4436-Trafobinatip--()-() | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:50 | 2016-04-26 22:20 | 0.511 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0
000400081605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-34-4132-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:50 | 2016-04-26 22:42 | 0.866 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 79.67 | 0 | 0
000400081606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CAMIALTI TR-1312-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:36 | 2016-04-26 23:05 | 2.47 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4.94 | 0 | 9.88
000400081609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14029652-4001-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:23 | 2016-04-26 21:51 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.73
000400081611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU MEZARLIK YANI YENI TR-3936-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:25 | 2016-04-26 21:22 | 1.944 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1.94 | 0 | 68.04
000400081612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14031824-32964-Enhdirek--(55958.00/)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:21 | 2016-04-26 21:32 | 1.171 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.17 | 0 | 2.34 | 0
000400081614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TASBURUN YENI TR-4197-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:48 | 2016-04-27 00:12 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 64.58
000400081616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK RUMKOCALAR KARAKOL CIV.TRAFO-1475-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:41 | 2016-04-26 23:04 | 1.385 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 0 | 0
000400081618 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850828-1110769-Enhdirek--(156966/AKTOPRAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:23 | 2016-04-26 21:56 | 0.555 | 0 | 0 | 7 | 472 | 0 | 0 | 3.89 | 261.96
000400081622 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI KOK-6714-Trafobinatip--(159686/CAKMAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:40 | 2016-04-26 23:41 | 1.018 | 0 | 0 | 1 | 318 | 0 | 0 | 1.02 | 323.72
000400081623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK YOLUN ALTI-4284-Trafobinatip--(549971)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:25 | 2016-04-26 20:21 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.81
000400081624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN GOZUMOGLU TR-3992-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 00:20 | 2016-04-27 01:10 | 0.836 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 0 | 0
000400081625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14208153-1203955-Ogmusdirek--(1520613716150718167)-(S_SC-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:57 | 2016-04-26 22:59 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.64
000400081625 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14208153-1203955-Ogmusdirek--(1520613 - 716150 - 718167)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:59 | 2016-04-26 23:10 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9.1
000400081628 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(112389/F-5 TUT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 00:48 | 2016-04-27 01:31 | 0.706 | 3 | 1637 | 15 | 3397 | 2.12 | 1155.72 | 10.59 | 2398.28
000400081629 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(56547/DM_IV CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 05:50 | 2016-04-27 06:27 | 0.612 | 9 | 19875 | 1 | 470 | 5.51 | 12163.5 | 0.61 | 287.64
000400081636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA ESKI OKUL YANI TR-200-Trafobinatip--(618689)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 06:05 | 2016-04-27 06:40 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.95
000400081638 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TUT DM-12704-Trafobinatip--(811833.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 01:09 | 2016-04-27 01:41 | 0.528 | 1 | 748 | 6 | 955 | 0.53 | 394.94 | 3.17 | 504.24
000400081639 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 07:20 | 2016-04-27 08:53 | 1.553 | 0 | 0 | 27 | 501 | 0 | 0 | 41.93 | 778.05
000400081640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KASABASI UNIVERSITE KARŞISI TR-4031-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 07:28 | 2016-04-27 08:53 | 1.412 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 55.07 | 0 | 0
000400081641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11535331-12686-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:24 | 2016-04-27 09:25 | 1.026 | 0 | 477 | 8 | 143 | 0 | 489.4 | 8.21 | 146.72
000400081645 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(142609/DM_IV/41 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:20 | 2016-04-27 08:45 | 0.41 | 6 | 863 | 2 | 21 | 2.46 | 353.83 | 0.82 | 8.61
000400081646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KANTARMA TR-5067-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 06:31 | 2016-04-27 08:25 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.58
000400081648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14010561-51183-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:12 | 2016-04-27 08:50 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.28
000400081649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8496-Trafobinatip--(606011)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:03 | 2016-04-27 11:16 | 2.225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0
000400081651 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/37-6439-Trafobinatip--(463739)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:14 | 2016-04-27 09:23 | 0.165 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 0
000400081653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-60-4120-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 23:11 | 2016-04-26 23:30 | 0.318 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0.32 | 44.84 | 0 | 0
000400081656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:11 | 2016-04-27 09:11 | 1.004 | 0 | 2 | 5 | 361 | 0 | 2.01 | 5.02 | 362.44
000400081663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KASANLI KOYU 2NOLU TR-1686-Trafobinatip--()-() | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:23 | 2016-04-27 10:31 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 80.83
000400081665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU MEZARLIK YANI YENI TR-3936-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 07:34 | 2016-04-27 10:00 | 2.442 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 2.44 | 0 | 85.47
000400081667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YESIL KAYA TR-2665-Trafobinatip--(541725)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:27 | 2016-04-27 12:32 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 77.55
000400081671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CEM EVI ARKASI TR (CALDIRAN CADDESI)-4215-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:05 | 2016-04-27 11:12 | 1.121 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 0 | 0
000400081672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-3932-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:56 | 2016-04-27 11:15 | 0.317 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0
000400081673 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/58-5746-Trafobinatip--(462539 - 463637 - 463638 - 463639)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:19 | 2016-04-27 10:01 | 0.689 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 183.27 | 0 | 0
000400081675 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650451-1184643-Ogmusdirek--(1263098)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:42 | 2016-04-27 09:40 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96
000400081679 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993250-804641-Agdirek--(1258611)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:20 | 2016-04-27 10:00 | 0.663 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
000400081681 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660517-1105336-Enhdirek--(124811/AKDERE HATTI)-(MV) | TRAVERS ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:55 | 2016-04-27 10:36 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 29.7
000400081684 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997924-9761-Ogmusdirek--(104974.00 - 63434.00)-(LV-LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:21 | 2016-04-27 11:05 | 1.735 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.91 | 0 | 0
000400081686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAGLIK OCAGI YANI DM24-TR05 TR-12100-Trafobinatip--(732866)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:35 | 2016-04-27 12:44 | 1.142 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 182.72 | 0 | 0
000400081688 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198973-1573458-Agpanobox--(1266209)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:09 | 2016-04-27 11:48 | 0.662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
000400081694 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:25 | 2016-04-27 12:25 | 0.996 | 0 | 0 | 64 | 2660 | 0 | 0 | 63.74 | 2649.36
000400081696 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14158677-798596-Agdirek--(1270995)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:37 | 2016-04-27 10:00 | 1.38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0
000400081700 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991659-1184225-Ogmusdirek--(1277887)-(SC) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:14 | 2016-04-27 10:50 | 1.608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
000400081713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KASABASI UNIVERSITE KARŞISI TR-4031-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:21 | 2016-04-27 13:38 | 2.275 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 88.73 | 0 | 0
000400081720 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/15-6836-Trafobinatip--(463799)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:17 | 2016-04-27 11:05 | 1.798 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 472.87 | 0 | 0
000400081725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-4057-Trafobinatip--()-() | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:13 | 2016-04-26 23:50 | 3.616 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.46
000400081729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR YOL KENERI TR-1487-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 13:52 | 2016-04-27 14:44 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.87
000400081732 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(266486/HAT71422)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 14:10 | 2016-04-27 14:40 | 0.493 | 6 | 336 | 131 | 3339 | 2.96 | 165.65 | 64.58 | 1646.13
000400081735 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637831-1186385-Ogmusdirek--(409825)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 12:33 | 2016-04-27 13:30 | 0.955 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0
000400081742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-31-16813-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 14:50 | 2016-04-27 15:15 | 0.417 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 101.33 | 0 | 0
000400081748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13969459-5287-Trafobinatip--()-() | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 13:19 | 2016-04-27 15:43 | 2.393 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.79
000400081751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU ESKI TR-3934-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 12:12 | 2016-04-27 15:37 | 3.406 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.03
000400081754 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13884992-1185411-Ogmusdirek--(412831)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 12:14 | 2016-04-27 12:34 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.76
000400081756 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR_60-8956-Trafobinatip--(401812 - 401813 - 463109)-(LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 21:37 | 2016-04-24 23:05 | 1.467 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 129.1 | 0 | 0
000400081762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13710326-1201301-Ogmusdirek--(1430066)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 16:11 | 2016-04-27 17:43 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54
000400081772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13659041-3679-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 16:11 | 2016-04-27 16:42 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.79
000400081774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13866915-56825-Agdirek--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 15:20 | 2016-04-27 17:01 | 1.693 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.01 | 0 | 0
000400081792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12193853-1584581-Agpanobox--(692852)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:07 | 2016-04-27 18:50 | 1.716 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 0
000400081795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982453-1165921-Enhdirek--(101972)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 14:56 | 2016-04-27 16:24 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.14
000400081795 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982453-1165921-Enhdirek--(101972/HURRIYET TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 16:24 | 2016-04-27 16:34 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 12.86
000400081797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13922985-1157522-Enhdirek--(86438)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 14:37 | 2016-04-27 16:28 | 1.853 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1.85 | 137.12
000400081797 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13922985-1157522-Enhdirek--(86438/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 16:28 | 2016-04-27 16:33 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0.08 | 17.85
000400081800 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AYDINPINAR KY.-8815-Trafobinatip--()-() | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:27 | 2016-04-27 17:15 | 5.798 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 208.73
000400081801 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KASKOY KOK-6419-Trafobinatip--(130171/KASKOY-YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 16:46 | 2016-04-27 17:40 | 0.908 | 0 | 0 | 6 | 217 | 0 | 0 | 5.45 | 197.04
000400081803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DAVUTLAR TR-3374-Trafobinatip--(677140)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:56 | 2016-04-27 15:01 | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73.85
000400081809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15736065-4743-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:21 | 2016-04-27 19:04 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.45
000400081810 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712709-1098130-Enhdirek--(130154)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:50 | 2016-04-27 18:11 | 0.348 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.35 | 13.92
000400081810 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712709-1098130-Enhdirek--(130154/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:11 | 2016-04-27 18:17 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0.4 | 11.1
000400081819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--()-() | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:12 | 2016-04-27 18:45 | 0.553 | 0 | 1 | 25 | 329 | 0 | 0.55 | 13.83 | 181.94
000400081821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-40 GARIPLIK BINA-16579-Trafobinatip--()-() | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 15:30 | 2016-04-27 16:52 | 1.36 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 140.08 | 0 | 0
000400081824 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13926645-8120-Trafobinatip--()-() | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 16:33 | 2016-04-27 17:00 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20.06
000400081827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:20 | 2016-04-27 19:20 | 1.002 | 0 | 0 | 12 | 219 | 0 | 0 | 12.02 | 219.44
000400081827 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377/ASAGI MULK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 19:20 | 2016-04-27 19:30 | 0.167 | 0 | 0 | 12 | 617 | 0 | 0 | 2 | 103.04
000400081833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13969459-5287-Trafobinatip--()-() | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:08 | 2016-04-27 19:41 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.11
000400081840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14319869-1071807-Agdirek--(1346156 - 1346157 - 1346158 - 1346159)-(SC-SC-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 16:19 | 2016-04-27 17:18 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.85
000400081846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-6687-Trafobinatip--(709976)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:05 | 2016-04-27 20:04 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89.43
000400081849 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14000367-1097780-Enhdirek--(148925)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 19:21 | 2016-04-27 20:10 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 37.72
000400081849 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14000367-1097780-Enhdirek--(148925/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 20:10 | 2016-04-27 20:16 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 13.5
000400081855 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650451-1184643-Ogmusdirek--(436780)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:46 | 2016-04-27 20:26 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.33
000400081861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14026253-951327-Agdirek--(1502168)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 20:37 | 2016-04-27 21:18 | 0.677 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0
000400081871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13719344-890819-Agdirek--(1432516)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 20:31 | 2016-04-27 22:21 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85
000400081881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | PETROL YANI TR-4846-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:48 | 2016-04-27 19:41 | 0.874 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 0 | 0
000400081891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2502-Trafobinatip--(625878)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 21:13 | 2016-04-27 22:40 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.91
000400081897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14174738-61562-Enhdirek--(802502.00/)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 19:27 | 2016-04-27 19:45 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
000400081903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TASDEMIR TR-5217-Trafobinatip--()-() | NH DİPLİK-KAİDE İLE İLGİLİ ÇALIŞMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:19 | 2016-04-27 20:25 | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.51
000400081913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DAG OBASI TR-8363-Trafobinatip--(2107243 - 2162056 - 518220 - 571914)-(SC-LV-LV-LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 22:00 | 2016-04-27 22:29 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 50.65
000400081923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | BEYOGLU KAS.YENI MAH.TIGEM YANI TR_-758-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:26 | 2016-04-27 20:20 | 1.906 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 0 | 0
000400081940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14025355-3913-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:11 | 2016-04-27 20:21 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 66.84
000400081966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-7143-Trafobinatip--(255207/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 06:12 | 2016-04-28 06:59 | 0.786 | 2 | 84 | 10 | 1284 | 1.57 | 66.02 | 7.86 | 1009.22
000400081967 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13847022-1183851-Ogmusdirek--(1266255 - 374722 - 427855 - 427858 - 427861 - 427864 - 427865)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 05:33 | 2016-04-28 06:42 | 1.152 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 396.29 | 0 | 0
000400081968 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 11536053-12759-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 06:14 | 2016-04-28 06:51 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 137.64
000400081971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KESME HES-4497-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 06:33 | 2016-04-28 07:00 | 0.452 | 0 | 673 | 52 | 1655 | 0 | 304.2 | 23.5 | 748.06
000400081978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELEKTRIK ARIZA KOK BINASI-1047-Trafobinatip--(143615/ELEKTRIK ARIZA GOZDE CIKISI)-(MV) | BARA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 08:28 | 2016-04-28 09:57 | 1.489 | 0 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 1797.22 | 0 | 0
000400081980 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA SANAYI SITESI TR1-8376-Trafobinatip--(461883)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 07:44 | 2016-04-28 08:30 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.05
000400081986 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662061-1186165-Ogmusdirek--(1230798 - 405484 - 405486)-(SC-LV-LV) | AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 08:56 | 2016-04-28 10:10 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.75
000400081990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13778487-1191737-Ogmusdirek--(153143)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 07:05 | 2016-04-28 07:58 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.08
000400081990 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13778487-1191737-Ogmusdirek--(153143/HAT57326)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 07:58 | 2016-04-28 08:04 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5.05
000400081991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 11537503-2608-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 07:31 | 2016-04-28 08:48 | 1.28 | 0 | 1 | 37 | 274 | 0 | 1.28 | 47.36 | 350.72
000400081993 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645533-1185507-Ogmusdirek--(1230398)-(SC) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 08:59 | 2016-04-28 10:30 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51
000400081994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KIZKAPANLI KONAK OBASI TR-5086-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 07:37 | 2016-04-28 08:28 | 0.843 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.84 | 0 | 10.96
000400081997 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637775-1186384-Ogmusdirek--(1224971 - 408501 - 408504 - 408510)-(SC-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 08:58 | 2016-04-28 11:00 | 2.031 | 0 | 85 | 0 | 10 | 0 | 172.64 | 0 | 20.31
000400082004 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(146512/DM_IV/1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 09:58 | 2016-04-28 10:28 | 0.484 | 1 | 6841 | 0 | 0 | 0.48 | 3311.04 | 0 | 0
000400082022 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646201-1184880-Ogmusdirek--(1262919 - 1294039 - 434377 - 434378 - 457329)-(SC-SC-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 10:00 | 2016-04-28 11:50 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 155.81
000400082024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13845712-1004824-Agdirek--(1510584)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 11:21 | 2016-04-28 13:01 | 1.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
000400082031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14035539-1133785-Enhdirek--(96061)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 10:54 | 2016-04-28 11:33 | 0.652 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0
000400082031 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14035539-1133785-Enhdirek--(96061/NARLI MARAS FIDER-8)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 11:33 | 2016-04-28 11:43 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0
000400082044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 12:42 | 2016-04-28 13:07 | 0.411 | 0 | 1 | 25 | 329 | 0 | 0.41 | 10.28 | 135.22
000400082046 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253728-1578195-Agpanobox--(415859)-(LV) | PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 09:04 | 2016-04-28 10:30 | 1.435 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0
000400082047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-4057-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 11:26 | 2016-04-28 12:05 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.1
000400082051 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198832-1572652-Agpanobox--(2591846 - 2591849 - 2591850 - 2591856 - 373607)-(SC-SC-SC-SC-LV) | PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 08:59 | 2016-04-28 10:20 | 1.352 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 83.82 | 0 | 0
000400082055 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/7-A (RAMTEKS YANI)-6719-Trafobinatip--(160154/DUDERE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 13:08 | 2016-04-28 14:00 | 0.86 | 0 | 0 | 21 | 59 | 0 | 0 | 18.06 | 50.74
000400082056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HAMBILLER TR-3803-Trafobinatip--(560789)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 13:54 | 2016-04-28 15:34 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.37
000400082063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKSAKAL KOYU TR-5279-Trafobinatip--()-() | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 14:16 | 2016-04-28 14:43 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.23
000400082068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MERKEZ TR-3756-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 14:44 | 2016-04-28 15:07 | 0.381 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.38 | 0 | 8.38
000400082071 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BEŞYOL TR-5882-Trafobinatip--(1280963 - 1280964 - 1293460 - 403745 - 403748 - 403749 - 403750)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 07:20 | 2016-04-28 08:55 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 82.58
000400082075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GIRIS BETON DIREK TRAFO-287-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 14:03 | 2016-04-28 14:31 | 0.467 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.21 | 0 | 0
000400082082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKEDAS ARKASI TR-11405-Trafobinatip--(1518453 - 2149348 - 536650 - 730509 - 730510)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 14:53 | 2016-04-28 16:22 | 1.475 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0
000400082084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031505-1154275-Enhdirek--(92933)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 14:37 | 2016-04-28 15:12 | 0.591 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 1.18 | 63.24
000400082084 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031505-1154275-Enhdirek--(92933/HAT25728)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 15:12 | 2016-04-28 15:22 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 313 | 0 | 0 | 0.33 | 52.27
000400082085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOPLANCILAR TR1-1060-Trafobinatip--(596536)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 15:08 | 2016-04-28 16:39 | 1.51 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.73 | 0 | 0
000400082089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GUZGECE YENI TR-10339-Trafobinatip--(294242/)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 13:43 | 2016-04-28 14:00 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14.72
000400082091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KARADUT TR-3851-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 20:39 | 2016-04-27 21:36 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96
000400082093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13684188-35995-Enhdirek--()-() | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 15:35 | 2016-04-28 16:10 | 0.583 | 0 | 1 | 18 | 285 | 0 | 0.58 | 10.49 | 166.16
000400082101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14139945-1176934-Enhdirek--(256151)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 14:50 | 2016-04-28 15:42 | 0.865 | 0 | 0 | 7 | 148 | 0 | 0 | 6.06 | 128.02
000400082101 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14139945-1176934-Enhdirek--(256151/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 15:42 | 2016-04-28 15:52 | 0.167 | 0 | 0 | 7 | 423 | 0 | 0 | 1.17 | 70.64
000400082102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/1/0 HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 15:28 | 2016-04-28 15:49 | 0.348 | 0 | 0 | 16 | 2862 | 0 | 0 | 5.57 | 995.98
000400082111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGARASI TR-2719-Trafobinatip--(1514623 - 1559391 - 2112583 - 618299 - 621933 - 621934 - 749571)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 16:03 | 2016-04-28 17:45 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 120.91
000400082113 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 12190261-1572150-Agpanobox--(455977)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:43 | 2016-04-27 19:02 | 0.318 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
000400082119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5D1-6978-Trafobinatip--(86340/5C1 CIKISI BELEDIYE SUDEPOSU KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 16:31 | 2016-04-28 16:44 | 0.221 | 1 | 3835 | 0 | 0 | 0.22 | 847.54 | 0 | 0
000400082120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ISKENDERLI MAHALLESI-2009-Trafobinatip--(496114)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 16:22 | 2016-04-28 17:26 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.62
000400082128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GEDEMENLI YENI TR-10850-Trafobinatip--(698971)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 17:26 | 2016-04-28 19:00 | 1.574 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.63 | 0 | 0
000400082138 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662267-8685-Ogmusdirek--()-() | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 15:57 | 2016-04-28 17:19 | 1.365 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0
000400082140 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644449-8551-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 16:46 | 2016-04-28 18:03 | 1.279 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1.28 | 0 | 40.93
000400082141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESENCE OKULYANI TR-1481-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 17:05 | 2016-04-28 17:28 | 0.388 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0
000400082150 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638113-7709-Ogmusdirek--(29092.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 18:07 | 2016-04-28 19:00 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.03
000400082154 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13689271-18558-Enhdirek--(95877.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 15:55 | 2016-04-28 16:45 | 0.838 | 0 | 0 | 11 | 654 | 0 | 0 | 9.22 | 548.05
000400082155 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GONDURME TR-1-6080-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 17:44 | 2016-04-28 19:01 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.59
000400082159 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-9 (BELEDIYE ALTI)-5901-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 19:28 | 2016-04-28 19:58 | 0.502 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 48.19 | 0 | 0
000400082165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-3755-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 20:33 | 2016-04-28 20:58 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.91
000400082166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730409-1338-Trafobinatip--()-() | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 19:33 | 2016-04-28 19:54 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.8
000400082174 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 19:15 | 2016-04-28 20:07 | 0.865 | 0 | 0 | 27 | 501 | 0 | 0 | 23.36 | 433.37
000400082181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARATUT MAHALLESI-5546-Trafobinatip--(2712118487129490304490305)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 20:22 | 2016-04-28 21:07 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.03
000400082181 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARATUT MAHALLESI-5546-Trafobinatip--(2712118 - 487129 - 490304 - 490305)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 21:07 | 2016-04-28 21:13 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8.89
000400082184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAYABASI TR-8609-Trafobinatip--(563325)-(R_LV) | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 20:52 | 2016-04-28 21:07 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.66
000400082191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13976289-51278-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 20:27 | 2016-04-28 21:00 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.79
000400082206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722236-289-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 19:05 | 2016-04-28 21:39 | 2.574 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.33
000400082211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031505-1154275-Enhdirek--(92933)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 20:29 | 2016-04-28 20:35 | 0.104 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0.21 | 11.13
000400082211 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031505-1154275-Enhdirek--(92933/HAT25728)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 20:35 | 2016-04-28 20:45 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 313 | 0 | 0 | 0.33 | 52.27
000400082212 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13979232-1185763-Ogmusdirek--(404478)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 19:45 | 2016-04-28 20:30 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.48
000400082221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KIZKAPANLI KONAK OBASI TR-5086-Trafobinatip--()-() | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 21:52 | 2016-04-28 23:55 | 2.043 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2.04 | 0 | 26.56
000400082224 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-52-12792-Trafobinatip--(120115.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 06:49 | 2016-04-29 07:41 | 0.873 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 555.23 | 0 | 0
000400082231 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645230-1189728-Ogmusdirek--(438810)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 07:01 | 2016-04-29 08:48 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7
000400082232 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640549-1185767-Ogmusdirek--(404788)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 06:46 | 2016-04-29 09:20 | 2.568 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.79
000400082245 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA (GOKCAY) KABINI-11191-Trafobinatip--(153309/BAGLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 07:44 | 2016-04-29 09:15 | 1.518 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 | 1.52 | 326.37
000400082246 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647900-1185789-Ogmusdirek--(422224)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 08:21 | 2016-04-29 08:41 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3
000400082247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESENTEPE CAMI YANI TR-465-Trafobinatip--(598371)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 09:23 | 2016-04-29 10:50 | 1.457 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0
000400082248 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_V/3-6574-Trafobinatip--(373631)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 09:15 | 2016-04-29 09:46 | 0.513 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 32.32 | 0 | 0
000400082255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-22-4235-Trafobinatip--()-() | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 08:16 | 2016-04-29 10:14 | 1.958 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 103.77 | 0 | 0
000400082256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15736492-12676-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 07:54 | 2016-04-29 08:30 | 0.596 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 172.24 | 0 | 0
000400082267 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648517-8688-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 09:49 | 2016-04-29 11:16 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.64
000400082279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14172204-1216831-Ogmusdirek--(560000)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 11:08 | 2016-04-29 11:40 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54
000400082285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YENI YERLESIM TR-4844-Trafobinatip--()-() | MODEM SAYACI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 10:02 | 2016-04-29 12:26 | 2.389 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 4.78 | 0 | 109.89
000400082292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730409-1338-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:04 | 2016-04-29 14:33 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.79
000400082294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13678136-1204913-Ogmusdirek--(2130927675588675589698139)-(T_SC-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 08:10 | 2016-04-29 10:23 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.65
000400082294 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13678136-1204913-Ogmusdirek--(2130927 - 675588 - 675589 - 698139)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 10:23 | 2016-04-29 10:31 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.07
000400082295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6G6 SU VEZNESI YANI KOK [MALIKEJDER MAH.]-8121-Trafobinatip--(616524)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 13:05 | 2016-04-29 17:45 | 4.673 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1000.02 | 0 | 0
000400082305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELEKTRIK ARIZA KOK BINASI-2775-Trafobinatip--(273335.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 13:40 | 2016-04-29 14:08 | 0.47 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 55.46 | 0 | 0
000400082311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YOGUNSOGUT KOYU TR-5295-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 12:34 | 2016-04-29 14:27 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.88
000400082313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-3932-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 12:24 | 2016-04-29 13:20 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
000400082325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12200230-1585590-Agpanobox--(1486830)-(SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 15:12 | 2016-04-29 17:25 | 2.216 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | 0 | 0
000400082326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TASBURUN KOYU ESKI TR KOY ICI-4192-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:45 | 2016-04-29 15:27 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 55.46
000400082346 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_V/1-6572-Trafobinatip--(463730)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 13:37 | 2016-04-29 15:05 | 1.468 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 0
000400082363 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MUSTAFA ZIYA KUBILAY TR-7969-Trafobinatip--(128320.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 15:43 | 2016-04-29 16:20 | 0.614 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0
000400082366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARIKAYA MERKEZ-2956-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 17:19 | 2016-04-29 17:24 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.69
000400082393 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-19-8324-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 18:20 | 2016-04-29 19:15 | 0.924 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 390.85 | 0 | 0
000400082406 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 18:22 | 2016-04-29 19:00 | 0.642 | 0 | 0 | 27 | 501 | 0 | 0 | 17.33 | 321.64
000400082411 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13937456-9725-Ogmusdirek--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:04 | 2016-04-29 20:05 | 1.012 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 99.18 | 0 | 0
000400082412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018424-1145616-Enhdirek--(98827)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:52 | 2016-04-29 20:05 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.64
000400082412 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018424-1145616-Enhdirek--(98827/NARLI MARAS FIDER-8)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 20:05 | 2016-04-29 20:15 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 13.03
000400082416 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663037-1122109-Enhdirek--(59248)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 20:01 | 2016-04-29 21:00 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.7
000400082416 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663037-1122109-Enhdirek--(59248/F3-AKPINAR KOYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 21:00 | 2016-04-29 21:05 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.08 | 3.07
000400082436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZTURK TR-5060-Trafobinatip--(538291)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 21:07 | 2016-04-29 22:35 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.32
000400082451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--()-() | KESİCİ İYİLEŞTİRMESİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 20:54 | 2016-04-29 23:17 | 2.389 | 0 | 67 | 18 | 158 | 0 | 160.06 | 43 | 377.46
000400082467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-22-4263-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 22:26 | 2016-04-29 23:19 | 0.885 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 185.85 | 0 | 0
000400082471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-4497-Trafobinatip--(150160/FEN LISESI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 06:18 | 2016-04-30 06:30 | 0.201 | 24 | 30 | 0 | 0 | 4.82 | 6.03 | 0 | 0
000400082472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-2391-Trafobinatip--()-() | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 05:36 | 2016-04-30 06:30 | 0.896 | 0 | 0 | 77 | 782 | 0 | 0 | 68.99 | 700.67
000400082484 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13770038-60275-Agdirek--()-() | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 07:42 | 2016-04-30 10:53 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.38
000400082485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR (KAYNAR)-10747-Trafobinatip--(527713)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 08:20 | 2016-04-30 10:30 | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.33
000400082487 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KOK-6702-Trafobinatip--(127857/GOZEBASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 08:17 | 2016-04-30 09:45 | 1.463 | 0 | 0 | 5 | 192 | 0 | 0 | 7.32 | 280.9
000400082494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-2391-Trafobinatip--()-() | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 09:25 | 2016-04-30 10:06 | 0.682 | 0 | 0 | 77 | 782 | 0 | 0 | 52.51 | 533.32
000400082524 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687381-1185318-Ogmusdirek--(2709154)-(LV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 09:41 | 2016-04-30 10:15 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.77
000400082527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13801561-1150151-Enhdirek--(78625)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 09:21 | 2016-04-30 11:18 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 65.96
000400082527 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13801561-1150151-Enhdirek--(78625/BOZARMUT HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 11:18 | 2016-04-30 11:25 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 12.52
000400082537 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648638-1186175-Ogmusdirek--(428352)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 08:45 | 2016-04-30 11:13 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.53
000400082542 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712940-1098764-Enhdirek--(134738)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 11:44 | 2016-04-30 12:40 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.96
000400082542 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712940-1098764-Enhdirek--(134738/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 12:40 | 2016-04-30 12:45 | 0.089 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0.18 | 3.03
000400082545 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI TR 2-6587-Trafobinatip--(390190)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 12:15 | 2016-04-30 13:05 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.14
000400082546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOLLU YUSUF TR-2755-Trafobinatip--(607785)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 12:59 | 2016-04-30 14:30 | 1.521 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.11 | 0 | 0
000400082556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13986497-1204915-Ogmusdirek--(1492415645386645822645824688988)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 12:21 | 2016-04-30 14:24 | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.54
000400082556 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13986497-1204915-Ogmusdirek--(1492415 - 645386 - 645822 - 645824 - 688988)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 14:24 | 2016-04-30 14:34 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.84
000400082560 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOYU TR-2-5901-Trafobinatip--(1257980 - 1287301 - 396325 - 396860 - 396861 - 397320)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 09:48 | 2016-04-30 12:00 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 125.63
000400082562 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12605658-355240-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 12:00 | 2016-04-30 12:13 | 0.215 | 1 | 0 | 113 | 4550 | 0.22 | 0 | 24.3 | 978.25
000400082581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | HIZMET ALANI TR-4799-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 14:59 | 2016-04-30 15:34 | 0.579 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
000400082584 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 14:43 | 2016-04-30 15:35 | 0.869 | 0 | 0 | 66 | 268 | 0 | 0 | 57.35 | 232.89
000400082588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 15740832-11363-Trafobinatip--()-() | 3. ŞAHIS TALEPLERİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 08:07 | 2016-04-30 13:05 | 4.966 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.97 | 0 | 4.97
000400082597 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BALKAR KOK-8836-Trafobinatip--(113326/CELIK KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 14:44 | 2016-04-30 15:40 | 0.927 | 0 | 0 | 47 | 1830 | 0 | 0 | 43.57 | 1696.41
000400082598 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13663978-20042-Enhdirek--()-() | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 11:07 | 2016-04-30 11:37 | 0.506 | 11 | 1185 | 21 | 2078 | 5.57 | 599.61 | 10.63 | 1051.47
000400082604 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931828-1097108-Enhdirek--(137029)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 16:33 | 2016-04-30 17:30 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.77
000400082604 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931828-1097108-Enhdirek--(137029/ARILI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 17:30 | 2016-04-30 17:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
000400082605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UDURGUCU CAMII YANI MONOBLOK-7990-Trafobinatip--(558855)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 16:09 | 2016-04-30 18:40 | 2.509 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0
000400082609 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14059802-1185514-Ogmusdirek--(123267112326721299881438764439145)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 15:57 | 2016-04-30 16:45 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26.43
000400082609 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14059802-1185514-Ogmusdirek--(1232671 - 1232672 - 1299881 - 438764 - 439145)-(SC-SC-SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 16:45 | 2016-04-30 16:49 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5.16
000400082616 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644449-1185943-Ogmusdirek--(1243016 - 1243017 - 1243018 - 1295762 - 1328760 - 410912 - 410916 - 417935)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 16:45 | 2016-04-30 17:30 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 61.24
000400082628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA KOYU CEREN PETROL TR-4062-Trafobinatip--()-() | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 17:56 | 2016-04-30 18:37 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37
000400082631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | FAKIUSAGI TR-8904-Trafobinatip--(293306)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 17:55 | 2016-04-30 18:17 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 34.12
000400082631 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | FAKIUSAGI TR-8904-Trafobinatip--(293306/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 18:17 | 2016-04-30 18:23 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 28.81
000400082635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13752003-1201940-Ogmusdirek--(1496450)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 18:18 | 2016-04-30 19:37 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.65
000400082641 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13988620-802372-Agdirek--(1278619)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 19:01 | 2016-04-30 19:30 | 0.49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
000400082649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13697854-966275-Agdirek--(1480855)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 19:24 | 2016-04-30 20:30 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09
000400082652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURK KABAOGLAK TR-4097-Trafobinatip--(588277)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 18:49 | 2016-04-30 19:19 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99
000400082664 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13891860-1123746-Enhdirek--(110091)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 16:05 | 2016-04-30 17:15 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.84
000400082664 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13891860-1123746-Enhdirek--(110091/BESEVLER HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 17:15 | 2016-04-30 17:25 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.59
000400082665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACI MUSTAFALAR YENI TR-9820-Trafobinatip--(714270)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 20:55 | 2016-04-30 22:30 | 1.579 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.84 | 0 | 0
000400082666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGEVLERI TR-2280-Trafobinatip--(635423)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 20:51 | 2016-04-30 22:30 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65
000400082677 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14350913-2060442-Agdirek--(2060449)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 20:49 | 2016-04-30 21:45 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93
000400082684 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13870483-1110953-Enhdirek--(113282/F-6 BESNİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 19:55 | 2016-04-30 21:27 | 1.534 | 0 | 0 | 7 | 184 | 0 | 0 | 10.74 | 282.26
000400082783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SOGUKPINAR TR-64-Trafobinatip--()-() | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 17:21 | 2016-04-30 18:26 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08
000400082992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-1386-Trafobinatip--(504289)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:34 | 2016-04-19 16:40 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 61.32
000400083027 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TR006571-12717-Trafobinatip--()-() | OG ŞEBEKE BAKIMI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 11:09 | 2016-04-09 11:23 | 0.231 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2.08 | 0 | 0.69 | 0
000400096590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(116089.00/)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 12:00 | 2016-04-24 16:00 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
000400096591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11534371-2468-Trafobinatip--()-() | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 11:30 | 2016-04-23 12:00 | 0.5 | 0 | 0 | 36 | 361 | 0 | 0 | 18 | 180.5
000400096595 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-28-13017-Trafobinatip--(68461.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:43 | 2016-04-17 10:55 | 0.195 | 6 | 2666 | 0 | 0 | 1.17 | 519.87 | 0 | 0
000400097040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-48-4141-Trafobinatip--()-() | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 15:56 | 2016-04-02 16:20 | 0.406 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 0
000400099094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13826816-51713-Ogmusdirek--(13826816)-(Ogmusdirek) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 09:00 | 2016-04-16 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 93
000400137288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-2714-Trafobinatip--(121403/FENLISESI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-02 07:00 | 2016-04-02 07:15 | 0.25 | 1 | 15 | 31 | 0 | 0.25 | 3.75 | 7.75 | 0
000400137289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-2714-Trafobinatip--(121403/FENLISESI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-02 09:45 | 2016-04-02 10:00 | 0.25 | 1 | 15 | 31 | 0 | 0.25 | 3.75 | 7.75 | 0
000400137290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-2714-Trafobinatip--(121403/FENLISESI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-02 07:00 | 2016-04-02 10:00 | 3 | 1 | 15 | 31 | 0 | 3 | 45 | 93 | 0
000400137292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 11J1-12653-Trafobinatip--(127152/ 11J1 MAHLUKATCILAR CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 06:00 | 2016-04-03 06:45 | 0.75 | 16 | 667 | 0 | 0 | 12 | 500.25 | 0 | 0
000400137294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM12-TR21 ORUC REIS DERE MNBLOK-18734-Trafobinatip--(856888/DM12-TR22 DIREK CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-10 10:00 | 2016-04-10 10:15 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
000400137298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIRIKCIOGLU MONOBLOK-1829-Trafobinatip--(148057/SIRKCIOGLU CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 08:30 | 2016-04-17 09:00 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
000400137299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU BELEDIYE YANI MONOBLOK-2988-Trafobinatip--(25369/KARACASU DELIKOY CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 08:30 | 2016-04-24 09:00 | 0.5 | 0 | 165 | 2 | 0 | 0 | 82.5 | 1 | 0
000400137300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 1 KOK BINASI DM22-02-12715-Trafobinatip--(88815)-(LV) | ARIZA SERVİSİ--PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 08:30 | 2016-04-24 14:00 | 5.5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 379.5 | 0 | 0
000400137301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MATESA ONU MONOBLOK-12659-Trafobinatip--(127092/ BOSSA-2 SULAMALAR MATESA DENIM)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 09:30 | 2016-04-25 10:30 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0
000400659438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PINARBASI ADM-7061-Trafobinatip--(101318/MUSTAFA KIRAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:10 | 2016-04-24 13:20 | 0.162 | 4 | 2843 | 0 | 0 | 0.65 | 460.57 | 0 | 0
000400659598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK KOYU GIRISDE KI TR-232-Trafobinatip--(672104)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:01 | 2016-04-10 16:40 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 95.58
000400659775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-TR3 2017-12455-Trafobinatip--(528827)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 20:42 | 2016-04-01 21:10 | 0.464 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
000400659790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI GECIT ESKI TR-289-Trafobinatip--(674713)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 22:16 | 2016-04-18 23:04 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.33
000400665653 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13851311-768853-Agdirek--(1308522)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:08 | 2016-04-22 09:15 | 1.116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0
000400665901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-7143-Trafobinatip--(255207/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:01 | 2016-04-04 18:44 | 0.727 | 2 | 84 | 10 | 1284 | 1.45 | 61.07 | 7.27 | 933.47
000400666269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SITE 3 ARKASI TR-4908-Trafobinatip--(575991)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:59 | 2016-04-15 19:14 | 0.251 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0
000400667510 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:41 | 2016-04-10 09:09 | 1.472 | 0 | 0 | 65 | 2659 | 0 | 0 | 95.68 | 3914.05
000400669337 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721869-1185747-Ogmusdirek--(372774)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:04 | 2016-04-11 21:33 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.48
000400670278 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-4131-Trafobinatip--(151390/ DM_III/14 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 06:17 | 2016-04-24 06:28 | 0.181 | 2 | 7355 | 1 | 2 | 0.36 | 1331.26 | 0.18 | 0.36
000400670280 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-6435-Trafobinatip--(121362/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 06:48 | 2016-04-24 06:56 | 0.129 | 5 | 1987 | 54 | 1444 | 0.65 | 256.32 | 6.97 | 186.28
000400670282 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-6435-Trafobinatip--(121362/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 07:24 | 2016-04-24 08:00 | 0.607 | 5 | 1987 | 54 | 1444 | 3.04 | 1206.11 | 32.78 | 876.51
000400670717 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4-57-6857-Trafobinatip--(150052/DM_IV/57'NIN DM_IV/58 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:20 | 2016-04-27 09:59 | 1.647 | 0 | 346 | 0 | 8 | 0 | 569.86 | 0 | 13.18
000400670772 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-7293-Trafobinatip--(325520/DM_VI /22 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 09:58 | 2016-04-28 10:30 | 0.525 | 1 | 797 | 3 | 233 | 0.53 | 418.43 | 1.58 | 122.33
000400679539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 06:30 | 2016-04-02 09:06 | 2.598 | 0 | 0 | 6 | 446 | 0 | 0 | 15.59 | 1158.71
000400679891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM19-TR28 400KVA-2619131-Trafobinatip--(2621810)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 08:53 | 2016-04-05 09:56 | 1.051 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 84.08 | 0 | 0
000400679943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ONSEN KOK-11029-Trafobinatip--(161358/ONSEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 04:33 | 2016-04-06 05:08 | 0.579 | 2 | 975 | 25 | 247 | 1.16 | 564.53 | 14.48 | 143.01
000400680535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI KOY ARIZA-1427-Trafobinatip--(289433/10H2 HATTI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 01:18 | 2016-04-07 01:36 | 0.304 | 23 | 20960 | 0 | 64 | 6.99 | 6371.84 | 0 | 19.46
000400680569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2)-6561-Trafobinatip--(321449/BARBAROS CIKICI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 02:37 | 2016-04-07 03:25 | 0.803 | 1 | 1730 | 0 | 1 | 0.8 | 1389.19 | 0 | 0.8
000400681346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 02:41 | 2016-04-10 02:50 | 0.151 | 3 | 629 | 12 | 2157 | 0.45 | 94.98 | 1.81 | 325.71
000400681348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-Trafobinatip--(95573/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:14 | 2016-04-10 20:14 | 1.006 | 0 | 0 | 4 | 1394 | 0 | 0 | 4.02 | 1402.36
000400681729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BOSSA KOK-6436-Trafobinatip--(84252/AKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 04:22 | 2016-04-12 04:35 | 0.217 | 9 | 1557 | 7 | 27 | 1.95 | 337.87 | 1.52 | 5.86
000400681736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BOSSA KOK-6436-Trafobinatip--(84252/AKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 05:46 | 2016-04-12 06:01 | 0.248 | 9 | 1557 | 7 | 27 | 2.23 | 386.14 | 1.74 | 6.7
000400681874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(549704)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 07:37 | 2016-04-12 08:59 | 1.366 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 161.19 | 0 | 0
000400681909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13935846-1153213-Enhdirek--(73666/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 13:38 | 2016-04-12 16:42 | 3.066 | 4 | 1816 | 0 | 489 | 12.26 | 5567.86 | 0 | 1499.27
000400685378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALE ALTI ADM-6296-Trafobinatip--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:25 | 2016-04-06 19:02 | 0.613 | 0 | 0 | 16 | 585 | 0 | 0 | 9.81 | 358.61
000400685382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 13:29 | 2016-04-07 13:37 | 0.121 | 8 | 2153 | 108 | 4339 | 0.97 | 260.51 | 13.07 | 525.02
000400685384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 06:37 | 2016-04-09 06:44 | 0.129 | 8 | 2152 | 108 | 4339 | 1.03 | 277.61 | 13.93 | 559.73
000400685395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 11:52 | 2016-04-12 11:58 | 0.103 | 3 | 1373 | 14 | 605 | 0.31 | 141.42 | 1.44 | 62.32
000400685400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-7133-Trafobinatip--(101218/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:14 | 2016-04-13 17:18 | 0.062 | 0 | 0 | 46 | 1542 | 0 | 0 | 2.85 | 95.6
000400685410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 15:32 | 2016-04-21 15:36 | 0.072 | 8 | 2152 | 108 | 4341 | 0.58 | 154.94 | 7.78 | 312.55
000400685415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-7133-Trafobinatip--(155706/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 15:35 | 2016-04-22 15:38 | 0.051 | 12 | 1346 | 110 | 7545 | 0.61 | 68.65 | 5.61 | 384.8
000400685440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-7133-Trafobinatip--(155706/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 19:01 | 2016-04-27 19:53 | 0.869 | 12 | 1346 | 110 | 7545 | 10.43 | 1169.67 | 95.59 | 6556.61
000400685449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 05:53 | 2016-04-28 05:58 | 0.09 | 8 | 2153 | 108 | 4340 | 0.72 | 193.77 | 9.72 | 390.6
000400685450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 09:45 | 2016-04-28 09:50 | 0.088 | 8 | 2153 | 108 | 4340 | 0.7 | 189.46 | 9.5 | 381.92
000400685464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(56941/TANIR-DAGLICA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 08:55 | 2016-04-29 09:02 | 0.121 | 4 | 779 | 12 | 643 | 0.48 | 94.26 | 1.45 | 77.8
000400685491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 17:02 | 2016-04-29 17:25 | 0.381 | 8 | 2153 | 108 | 4340 | 3.05 | 820.29 | 41.15 | 1653.54
000400685502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 20:52 | 2016-04-29 21:00 | 0.141 | 8 | 2153 | 108 | 4340 | 1.13 | 303.57 | 15.23 | 611.94
000400685505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 21:00 | 2016-04-29 21:18 | 0.297 | 8 | 2153 | 108 | 4340 | 2.38 | 639.44 | 32.08 | 1288.98
000400685507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 22:18 | 2016-04-29 22:48 | 0.509 | 8 | 2153 | 108 | 4340 | 4.07 | 1095.88 | 54.97 | 2209.06
000400685510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 23:33 | 2016-04-29 23:36 | 0.06 | 8 | 2153 | 108 | 4340 | 0.48 | 129.18 | 6.48 | 260.4
000400685511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN KOK BINA-724-Trafobinatip--(707586)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:17 | 2016-04-21 23:44 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.22
000400685883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BAKRAC MH.MERKEZ TR-5091-Trafobinatip--(580575)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:36 | 2016-04-21 19:48 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40.73
000400686076 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687420-1185886-Ogmusdirek--(434476)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:23 | 2016-04-03 13:14 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.43
000400686081 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13714425-810468-Agdirek--(1333539)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:12 | 2016-04-04 17:50 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64
000400686101 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN BULAM KOK-6710-Trafobinatip--(57594/BULAM HES KOK AKSU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:34 | 2016-04-10 07:56 | 0.369 | 0 | 0 | 1 | 328 | 0 | 0 | 0.37 | 121.03
000400686105 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697288-1185899-Ogmusdirek--(127069112782641278273414266414268478705)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:52 | 2016-04-10 09:15 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.02
000400686105 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697288-1185899-Ogmusdirek--(1270691 - 1278264 - 1278273 - 414266 - 414268 - 478705)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:15 | 2016-04-10 09:21 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.7
000400686124 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689191-1185395-Ogmusdirek--(1290410 - 1313696 - 1313697 - 1333995 - 435278 - 435368)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 18:26 | 2016-04-11 18:47 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.21
000400686573 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147241/NARINCE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 19:28 | 2016-04-25 19:37 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 49.68
000400687243 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(146512/DM_IV/1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 08:45 | 2016-04-20 08:59 | 0.232 | 1 | 6843 | 0 | 0 | 0.23 | 1587.58 | 0 | 0
000400687314 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12605658-355240-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 01:18 | 2016-04-22 01:46 | 0.473 | 1 | 0 | 113 | 4551 | 0.47 | 0 | 53.45 | 2152.62
000400687623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 9D1 -4646-Trafobinatip--(86377/SERINTEPE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 00:12 | 2016-04-22 00:20 | 0.134 | 1 | 4195 | 0 | 5 | 0.13 | 562.13 | 0 | 0.67
000400688040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(159151/KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 05:38 | 2016-04-24 06:20 | 0.696 | 4 | 1926 | 1 | 520 | 2.78 | 1340.5 | 0.7 | 361.92
000400688123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FATIH GUZEL DIREK TIPI TR-326-Trafobinatip--(596555)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 09:54 | 2016-04-29 12:05 | 2.177 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.66 | 0 | 0
000400688346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGARASI TR-2719-Trafobinatip--(621934)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:23 | 2016-04-26 09:00 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.24
000400688366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2502-Trafobinatip--(492778)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 06:32 | 2016-04-28 08:33 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1
000400688369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MIGROS KOK-853-Trafobinatip--(82345/DISHASTANESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 15:05 | 2016-04-28 15:45 | 0.653 | 8 | 7037 | 0 | 17 | 5.22 | 4595.16 | 0 | 11.1
000400688436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5D1-6978-Trafobinatip--(86340/5C1 CIKISI BELEDIYE SUDEPOSU KOK)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 16:49 | 2016-04-28 17:48 | 0.981 | 1 | 3835 | 0 | 0 | 0.98 | 3762.14 | 0 | 0
000400694549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13960656-1162690-Enhdirek--(2010084)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:00 | 2016-04-03 12:21 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.71
000400694549 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13960656-1162690-Enhdirek--(2010084/TR3)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:21 | 2016-04-03 12:27 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400694830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13752899-1162965-Enhdirek--(88656)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:23 | 2016-04-27 09:00 | 0.611 | 0 | 0 | 12 | 476 | 0 | 0 | 7.33 | 290.84
000400694830 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13752899-1162965-Enhdirek--(88656/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:00 | 2016-04-27 09:05 | 0.083 | 0 | 0 | 12 | 1390 | 0 | 0 | 1 | 115.37
100600000082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 14:42 | 2016-04-03 14:44 | 0.041 | 0 | 1 | 2 | 61 | 0 | 0.04 | 0.08 | 2.5
100600000083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 16:15 | 2016-04-03 16:18 | 0.038 | 0 | 1 | 2 | 61 | 0 | 0.04 | 0.08 | 2.32
100600000084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 16:35 | 2016-04-03 16:37 | 0.035 | 0 | 1 | 2 | 61 | 0 | 0.04 | 0.07 | 2.14
100600000085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 06:33 | 2016-04-05 06:35 | 0.041 | 2 | 4403 | 2 | 83 | 0.08 | 180.52 | 0.08 | 3.4
100600000086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 07:54 | 2016-04-07 07:55 | 0.025 | 8 | 1309 | 90 | 2549 | 0.2 | 32.73 | 2.25 | 63.73
100600000087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-13022-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:09 | 2016-04-13 09:12 | 0.045 | 4 | 9731 | 14 | 7 | 0.18 | 437.9 | 0.63 | 0.32
100600000088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-13022-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:55 | 2016-04-13 14:58 | 0.044 | 0 | 412 | 35 | 904 | 0 | 18.13 | 1.54 | 39.78
100600000089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 01:17 | 2016-04-14 01:20 | 0.048 | 8 | 1309 | 90 | 2549 | 0.38 | 62.83 | 4.32 | 122.35
100600000090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:03 | 2016-04-15 18:05 | 0.031 | 8 | 1309 | 90 | 2549 | 0.25 | 40.58 | 2.79 | 79.02
100600000091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:29 | 2016-04-16 10:31 | 0.037 | 2 | 4403 | 2 | 83 | 0.07 | 162.91 | 0.07 | 3.07
100600000092 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:00 | 2016-04-16 17:03 | 0.049 | 1 | 57 | 11 | 729 | 0.05 | 2.79 | 0.54 | 35.72
100600000093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 18:06 | 2016-04-17 18:08 | 0.041 | 0 | 1 | 9 | 855 | 0 | 0.04 | 0.37 | 35.06
100600000094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:43 | 2016-04-17 16:46 | 0.049 | 3 | 307 | 43 | 889 | 0.15 | 15.04 | 2.11 | 43.56
100600000095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:06 | 2016-04-18 09:09 | 0.049 | 27 | 21634 | 15 | 290 | 1.32 | 1060.07 | 0.74 | 14.21
100600000096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(99763/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:07 | 2016-04-20 09:10 | 0.05 | 0 | 0 | 17 | 1706 | 0 | 0 | 0.85 | 85.3
100600000097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 06:06 | 2016-04-21 06:08 | 0.036 | 8 | 1309 | 90 | 2549 | 0.29 | 47.12 | 3.24 | 91.76
100600000098 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIKDM-13130-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 00:58 | 2016-04-22 01:00 | 0.037 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0.04 | 4.92
100600000100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:55 | 2016-04-22 10:56 | 0.024 | 3 | 307 | 43 | 889 | 0.07 | 7.37 | 1.03 | 21.34
100600000101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 06:11 | 2016-04-23 06:13 | 0.036 | 2 | 4403 | 2 | 83 | 0.07 | 158.51 | 0.07 | 2.99
100600000102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(99763/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 07:08 | 2016-04-23 07:11 | 0.037 | 0 | 0 | 17 | 1706 | 0 | 0 | 0.63 | 63.12
100600000103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-12613-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 08:55 | 2016-04-23 08:57 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 6.8
100600000104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-3979-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 07:28 | 2016-04-24 07:30 | 0.027 | 0 | 3 | 2 | 202 | 0 | 0.08 | 0.05 | 5.45
100600000105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 10:09 | 2016-04-24 10:11 | 0.033 | 3 | 307 | 43 | 889 | 0.1 | 10.13 | 1.42 | 29.34
100600000106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:23 | 2016-04-26 19:26 | 0.049 | 27 | 21634 | 15 | 290 | 1.32 | 1060.07 | 0.74 | 14.21
100600000107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 05:28 | 2016-04-27 05:30 | 0.023 | 3 | 307 | 43 | 889 | 0.07 | 7.06 | 0.99 | 20.45
100600000108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 07:15 | 2016-04-27 07:17 | 0.031 | 8 | 2153 | 108 | 4343 | 0.25 | 66.74 | 3.35 | 134.63
100600000109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:35 | 2016-04-27 10:20 | 0.748 | 0 | 301 | 11 | 797 | 0 | 225.15 | 8.23 | 596.16
100600000110 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIKDM-13130-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:25 | 2016-04-27 11:27 | 0.029 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0.03 | 3.86
100600000111 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11535528-13132-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 06:09 | 2016-04-28 06:12 | 0.049 | 0 | 138 | 8 | 0 | 0 | 6.76 | 0.39 | 0
100600000112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--()-() | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 08:45 | 2016-04-29 08:48 | 0.044 | 3 | 307 | 43 | 889 | 0.13 | 13.51 | 1.89 | 39.12
100600000113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 21:20 | 2016-04-29 21:23 | 0.048 | 8 | 2154 | 108 | 4343 | 0.38 | 103.39 | 5.18 | 208.46
100600008219 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-13018-Trafobinatip--(133336.00/)-(MV) | PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 08:00 | 2016-04-03 11:00 | 3 | 4 | 3687 | 0 | 0 | 12 | 11061 | 0 | 0
100600008220 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-12722-Trafobinatip--(764965.00/)-(MV) | PLANLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 08:00 | 2016-04-03 11:00 | 3 | 0 | 2 | 7 | 138 | 0 | 6 | 21 | 414
100600008221 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-12819-Trafobinatip--(111241.00/)-(MV) | PLANLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-04 07:00 | 2016-04-04 10:00 | 3 | 14 | 22 | 15 | 165 | 42 | 66 | 45 | 495
100600008222 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-12733-Trafobinatip--(133592.00/)-(MV) | PLANLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-06 07:00 | 2016-04-06 09:00 | 2 | 0 | 2 | 29 | 553 | 0 | 4 | 58 | 1106
100600008223 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13994354-42935-Agdirek--(46700.00)-(LV) | PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 08:00 | 2016-04-16 11:00 | 3 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0
100600008224 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11535528-13132-Trafobinatip--(131857.00/)-(MV) | PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 07:00 | 2016-04-19 08:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
100600008225 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11534679-8742-Trafobinatip--(102335.00/)-(MV) | PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 08:00 | 2016-04-24 17:00 | 9 | 0 | 15 | 27 | 329 | 0 | 135 | 243 | 2961
100600008282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810053-4469-Enhdirek--(25589.00/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 09:00 | 2016-04-30 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 574
100600008314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AYD MONOBLOK 2013-16506-Trafobinatip--(830492.00/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-02 09:00 | 2016-04-02 14:00 | 5 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 0
100600008478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(656781.00/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 09:00 | 2016-04-03 09:20 | 0.333 | 1 | 3374 | 5 | 105 | 0.33 | 1123.54 | 1.67 | 34.97
100600008479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(656781.00/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 14:40 | 2016-04-03 15:00 | 0.333 | 1 | 3377 | 5 | 105 | 0.33 | 1124.54 | 1.67 | 34.97
100600008486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10H2-2031-Trafobinatip--(37287.00/)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-15 09:00 | 2016-04-15 10:00 | 1 | 4 | 14536 | 0 | 0 | 4 | 14536 | 0 | 0
100600008488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11534371-2468-Trafobinatip--(34880.00/)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 11:30 | 2016-04-22 12:00 | 0.5 | 0 | 3 | 39 | 253 | 0 | 1.5 | 19.5 | 126.5
100600008489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EMPA UN MBK-15680-Trafobinatip--(822420.00/)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 08:30 | 2016-04-24 09:00 | 0.5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | 1.5 | 0 | 0
100600008495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(656781.00/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 10:00 | 2016-04-26 10:20 | 0.333 | 1 | 3377 | 5 | 105 | 0.33 | 1124.54 | 1.67 | 34.97
100600008496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(656781.00/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 12:00 | 2016-04-26 12:20 | 0.333 | 1 | 3374 | 5 | 105 | 0.33 | 1123.54 | 1.67 | 34.97
100600008497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(656838.00/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 10:00 | 2016-04-26 10:20 | 0.333 | 0 | 16 | 3 | 616 | 0 | 5.33 | 1 | 205.13
100600008498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(656838.00/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 12:00 | 2016-04-26 12:20 | 0.333 | 0 | 16 | 3 | 616 | 0 | 5.33 | 1 | 205.13
100600008499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(656839.00/ - 877521/GEBEN CIKISI FIDER 2)-(MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 10:00 | 2016-04-26 10:20 | 0.333 | 5 | 1247 | 61 | 6522 | 1.67 | 415.25 | 20.31 | 2171.83
100600008500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(656839.00/ - 877521/GEBEN CIKISI FIDER 2)-(MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 12:00 | 2016-04-26 12:20 | 0.333 | 5 | 1244 | 61 | 6525 | 1.67 | 414.25 | 20.31 | 2172.83
100600008501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(656839.00/ - 877520/KOYLER CIKISI FIDER 3)-(MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 10:00 | 2016-04-26 10:20 | 0.333 | 2 | 1314 | 61 | 6496 | 0.67 | 437.56 | 20.31 | 2163.17
100600008502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(656839.00/ - 877520/KOYLER CIKISI FIDER 3)-(MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 12:00 | 2016-04-26 12:20 | 0.333 | 2 | 1312 | 61 | 6498 | 0.67 | 436.9 | 20.31 | 2163.83
100600008503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Y.SANAYI INDIRICI -3432-Trafobinatip--(38637.00/)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 08:30 | 2016-04-24 14:00 | 5.5 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1798.5 | 0 | 0
100600008505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANAL 1 MONOBLOK-12334-Trafobinatip--(653941.00/)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 09:00 | 2016-04-25 14:00 | 5 | 2 | 4278 | 0 | 0 | 10 | 21390 | 0 | 0
100600008506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANAL 1 MONOBLOK-12334-Trafobinatip--(653940.00/)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 09:00 | 2016-04-26 14:00 | 5 | 1 | 5157 | 0 | 0 | 5 | 25785 | 0 | 0
100600008507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14C-1 ADM-12889-Trafobinatip--(36200.00/)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 09:00 | 2016-04-29 14:00 | 5 | 3 | 460 | 1 | 4 | 15 | 2300 | 5 | 20
100600008508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(656781.00/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 09:00 | 2016-04-30 09:20 | 0.333 | 1 | 3377 | 5 | 105 | 0.33 | 1124.54 | 1.67 | 34.97
100600008509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(656781.00/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 15:40 | 2016-04-30 16:00 | 0.333 | 1 | 3374 | 5 | 105 | 0.33 | 1123.54 | 1.67 | 34.97
100600008786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13747375-50187-Ogmusdirek--(110091.00/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 09:00 | 2016-04-03 15:00 | 6 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 1356 | 0 | 6
100600008789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13747375-50187-Ogmusdirek--(110091.00/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 09:00 | 2016-04-30 16:00 | 7 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 1582 | 0 | 7
100600015627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(130276/KARACAY GURUBU)-(MV) | PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-15 09:00 | 2016-04-15 09:30 | 0.5 | 9 | 1 | 41 | 697 | 4.5 | 0.5 | 20.5 | 348.5
100600015628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SARIERIK MNB-11523-Trafobinatip--(133289/KARACAY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 09:00 | 2016-04-22 09:30 | 0.5 | 0 | 1 | 13 | 593 | 0 | 0.5 | 6.5 | 296.5
100600131132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8108--SBK_TRAFOBINATIP--(231655/M.AKIF CIKIKSI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:30 | 2016-04-01 18:37 | 0.114 | 10 | 7845 | 0 | 21 | 1.14 | 894.33 | 0 | 2.39
100600131133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 09:34 | 2016-04-01 09:59 | 0.428 | 3 | 630 | 12 | 2155 | 1.28 | 269.64 | 5.14 | 922.34
100600131134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 10:00 | 2016-04-01 10:00 | 0.006 | 3 | 629 | 12 | 2157 | 0.02 | 3.77 | 0.07 | 12.94
100600131135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 578--SBK_TRAFOBINATIP--(162559/SUMER 2 CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 06:10 | 2016-04-01 06:17 | 0.11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0
100600131140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8113--SBK_TRAFOBINATIP--(161158/KOTEKLI RING HATT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 05:54 | 2016-04-03 06:10 | 0.278 | 0 | 236 | 2 | 631 | 0 | 65.61 | 0.56 | 175.42
100600131141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8113--SBK_TRAFOBINATIP--(161158/KOTEKLI RING HATT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 06:48 | 2016-04-04 06:58 | 0.174 | 0 | 236 | 2 | 631 | 0 | 41.06 | 0.35 | 109.79
100600131142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 5772--SBK_TRAFOBINATIP--(146855/ARSAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:16 | 2016-04-04 10:41 | 0.414 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0
100600131143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4120--SBK_TRAFOBINATIP--(144109/7C1 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 14:43 | 2016-04-05 15:16 | 0.545 | 2 | 9018 | 1 | 75 | 1.09 | 4914.81 | 0.55 | 40.88
100600131146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 1427--SBK_TRAFOBINATIP--(289433/10H2 HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 01:37 | 2016-04-07 01:48 | 0.193 | 23 | 20960 | 0 | 64 | 4.44 | 4045.28 | 0 | 12.35
100600131147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8113--SBK_TRAFOBINATIP--(73273/DONGELE MERKEZ CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 09:58 | 2016-04-07 11:02 | 1.062 | 0 | 286 | 11 | 35 | 0 | 303.73 | 11.68 | 37.17
100600131148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4246--SBK_TRAFOBINATIP--(303961/TAMIRHANE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 01:46 | 2016-04-07 02:17 | 0.528 | 170 | 34422 | 15 | 95 | 89.76 | 18174.82 | 7.92 | 50.16
100600131149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5406--SBK_TRAFOBINATIP--(77068/KURTLERAVSARI SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 06:08 | 2016-04-09 06:23 | 0.243 | 16 | 1 | 22 | 1 | 3.89 | 0.24 | 5.35 | 0.24
100600131152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8398--SBK_TRAFOBINATIP--(95573/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 13:13 | 2016-04-09 13:13 | 0.008 | 0 | 0 | 4 | 1394 | 0 | 0 | 0.03 | 11.15
100600131153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68747/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:43 | 2016-04-09 17:44 | 0.016 | 4 | 440 | 5 | 254 | 0.06 | 7.04 | 0.08 | 4.06
100600131154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68747/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 07:26 | 2016-04-09 07:27 | 0.016 | 4 | 440 | 5 | 254 | 0.06 | 7.04 | 0.08 | 4.06
100600131169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8241--SBK_TRAFOBINATIP--(82670/BUGLEK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 07:52 | 2016-04-11 07:59 | 0.113 | 1 | 1879 | 0 | 59 | 0.11 | 212.33 | 0 | 6.67
100600131341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8536--SBK_TRAFOBINATIP--(160520/FUAR KOK BINASI CIKISI)-(MV) | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 08:45 | 2016-04-13 09:21 | 0.599 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.6 | 15.57 | 0 | 0
100600131342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 05:50 | 2016-04-13 06:03 | 0.211 | 1 | 55 | 4 | 288 | 0.21 | 11.61 | 0.84 | 60.77
100600131465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 07:31 | 2016-04-01 07:37 | 0.093 | 2 | 0 | 55 | 4372 | 0.19 | 0 | 5.12 | 406.6
100600131466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353170--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:17 | 2016-04-03 12:21 | 0.061 | 0 | 0 | 27 | 1730 | 0 | 0 | 1.65 | 105.53
100600131467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354837--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 13:13 | 2016-04-03 13:19 | 0.09 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0.18 | 7.29
100600131468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354837--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 14:53 | 2016-04-03 14:58 | 0.072 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0.14 | 5.83
100600131469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354837--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 16:19 | 2016-04-03 16:23 | 0.056 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0.11 | 4.54
100600131470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353761--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 14:20 | 2016-04-03 14:26 | 0.1 | 4 | 779 | 12 | 642 | 0.4 | 77.9 | 1.2 | 64.2
100600131471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352729--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:40 | 2016-04-04 10:42 | 0.027 | 0 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 59.51 | 0 | 0
100600131472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353469--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:32 | 2016-04-04 10:35 | 0.053 | 7 | 9235 | 4 | 640 | 0.37 | 489.46 | 0.21 | 33.92
100600131473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353469--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 06:33 | 2016-04-05 06:35 | 0.041 | 7 | 9236 | 4 | 640 | 0.29 | 378.68 | 0.16 | 26.24
100600131474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352729--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 10:13 | 2016-04-05 10:14 | 0.017 | 0 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 0 | 0
100600131475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352699--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 06:47 | 2016-04-05 06:49 | 0.038 | 2 | 1339 | 38 | 3118 | 0.08 | 50.88 | 1.44 | 118.48
100600131476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354837--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:01 | 2016-04-06 14:05 | 0.059 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0.12 | 4.78
100600131477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354634--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:34 | 2016-04-07 10:38 | 0.066 | 0 | 0 | 46 | 1542 | 0 | 0 | 3.04 | 101.77
100600131478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:18 | 2016-04-07 08:19 | 0.009 | 2 | 0 | 55 | 4374 | 0.02 | 0 | 0.5 | 39.37
100600131479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 16:43 | 2016-04-08 16:44 | 0.011 | 2 | 0 | 55 | 4373 | 0.02 | 0 | 0.61 | 48.1
100600131480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:33 | 2016-04-10 09:33 | 0.007 | 2 | 0 | 55 | 4373 | 0.01 | 0 | 0.39 | 30.61
100600131481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352699--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:02 | 2016-04-10 10:02 | 0.006 | 2 | 1339 | 38 | 3117 | 0.01 | 8.03 | 0.23 | 18.7
100600131482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353699--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:13 | 2016-04-08 10:17 | 0.071 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0
100600131483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353698--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:23 | 2016-04-09 16:28 | 0.082 | 3 | 1373 | 14 | 605 | 0.25 | 112.59 | 1.15 | 49.61
100600131484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354635--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:48 | 2016-04-09 16:49 | 0.013 | 12 | 1340 | 110 | 7537 | 0.16 | 17.42 | 1.43 | 97.98
100600131485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354838--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 13:24 | 2016-04-09 13:27 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 8.26
100600131486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353469--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 13:01 | 2016-04-09 13:02 | 0.005 | 7 | 9237 | 4 | 640 | 0.04 | 46.19 | 0.02 | 3.2
100600131487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353688--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:19 | 2016-04-10 17:30 | 0.196 | 0 | 0 | 17 | 1629 | 0 | 0 | 3.33 | 319.28
100600131488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354635--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:11 | 2016-04-10 08:12 | 0.013 | 12 | 1340 | 110 | 7537 | 0.16 | 17.42 | 1.43 | 97.98
100600131489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352729--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 11:39 | 2016-04-11 11:40 | 0.008 | 0 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | 0 | 0
100600131490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353688--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 18:13 | 2016-04-11 18:17 | 0.072 | 0 | 0 | 17 | 1629 | 0 | 0 | 1.22 | 117.29
100600131491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353688--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:29 | 2016-04-12 18:41 | 0.2 | 0 | 0 | 17 | 1629 | 0 | 0 | 3.4 | 325.8
100600131492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353688--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 07:09 | 2016-04-13 07:13 | 0.072 | 0 | 0 | 17 | 1629 | 0 | 0 | 1.22 | 117.29
100600131493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354837--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 22:42 | 2016-04-11 22:46 | 0.063 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0.13 | 5.1
100600131494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353698--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 12:28 | 2016-04-13 12:34 | 0.109 | 3 | 1373 | 14 | 605 | 0.33 | 149.66 | 1.53 | 65.95
100600131495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353699--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 08:01 | 2016-04-16 08:04 | 0.057 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0
100600131496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354633--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 11:43 | 2016-04-15 11:44 | 0.013 | 1 | 0 | 13 | 90 | 0.01 | 0 | 0.17 | 1.17
100600131497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 12:48 | 2016-04-15 12:49 | 0.005 | 2 | 0 | 55 | 4376 | 0.01 | 0 | 0.28 | 21.88
100600131498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352699--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 07:10 | 2016-04-17 07:14 | 0.066 | 2 | 1340 | 38 | 3118 | 0.13 | 88.44 | 2.51 | 205.79
100600131499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352699--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 11:15 | 2016-04-17 11:16 | 0.03 | 2 | 1340 | 38 | 3118 | 0.06 | 40.2 | 1.14 | 93.54
100600131500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352699--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:09 | 2016-04-18 09:10 | 0.006 | 2 | 1340 | 38 | 3118 | 0.01 | 8.04 | 0.23 | 18.71
100600131501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:09 | 2016-04-18 09:11 | 0.024 | 2 | 0 | 55 | 4377 | 0.05 | 0 | 1.32 | 105.05
100600131502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 13:20 | 2016-04-18 13:22 | 0.022 | 2 | 0 | 55 | 4377 | 0.04 | 0 | 1.21 | 96.29
100600131503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353469--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:08 | 2016-04-20 09:08 | 0.005 | 7 | 9261 | 4 | 640 | 0.04 | 46.31 | 0.02 | 3.2
100600131504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353469--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 19:16 | 2016-04-20 19:18 | 0.029 | 7 | 9261 | 4 | 640 | 0.2 | 268.57 | 0.12 | 18.56
100600131505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353469--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:30 | 2016-04-21 18:31 | 0.006 | 7 | 9260 | 4 | 640 | 0.04 | 55.56 | 0.02 | 3.84
100600131506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353697--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 14:56 | 2016-04-19 15:16 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 262.75
100600131507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353698--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 06:39 | 2016-04-19 06:44 | 0.09 | 3 | 1373 | 14 | 605 | 0.27 | 123.57 | 1.26 | 54.45
100600131508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354634--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 09:45 | 2016-04-19 09:49 | 0.07 | 0 | 0 | 46 | 1542 | 0 | 0 | 3.22 | 107.94
100600131509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354634--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:54 | 2016-04-20 09:57 | 0.056 | 0 | 0 | 46 | 1542 | 0 | 0 | 2.58 | 86.35
100600131510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354635--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:34 | 2016-04-20 14:34 | 0.013 | 12 | 1346 | 110 | 7545 | 0.16 | 17.5 | 1.43 | 98.09
100600131511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354633--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:05 | 2016-04-22 17:22 | 0.278 | 1 | 0 | 13 | 89 | 0.28 | 0 | 3.61 | 24.74
100600131512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353688--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 19:52 | 2016-04-21 19:57 | 0.082 | 0 | 0 | 17 | 1627 | 0 | 0 | 1.39 | 133.41
100600131513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353688--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:01 | 2016-04-22 11:08 | 0.114 | 0 | 0 | 17 | 1628 | 0 | 0 | 1.94 | 185.59
100600131514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:14 | 2016-04-22 17:17 | 0.058 | 2 | 0 | 55 | 4378 | 0.12 | 0 | 3.19 | 253.92
100600131515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352728--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 08:14 | 2016-04-23 08:14 | 0.01 | 4 | 2843 | 0 | 0 | 0.04 | 28.43 | 0 | 0
100600131516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352729--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:43 | 2016-04-24 12:44 | 0.016 | 0 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 35.22 | 0 | 0
100600131517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 06:03 | 2016-04-24 06:03 | 0.007 | 2 | 0 | 55 | 4378 | 0.01 | 0 | 0.39 | 30.65
100600131518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352728--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:19 | 2016-04-25 09:20 | 0.009 | 4 | 2843 | 0 | 0 | 0.04 | 25.59 | 0 | 0
100600131519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 14:50 | 2016-04-25 14:51 | 0.01 | 2 | 0 | 55 | 4379 | 0.02 | 0 | 0.55 | 43.79
100600131520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352729--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:36 | 2016-04-26 10:37 | 0.013 | 0 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 0 | 0
100600131521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 353053--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 08:46 | 2016-04-23 08:58 | 0.208 | 0 | 0 | 7 | 324 | 0 | 0 | 1.46 | 67.39
100600131522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353697--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 09:19 | 2016-04-24 10:43 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 1093.24
100600131523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354635--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:54 | 2016-04-26 21:55 | 0.013 | 12 | 1346 | 110 | 7545 | 0.16 | 17.5 | 1.43 | 98.09
100600131524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354633--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:53 | 2016-04-26 21:26 | 1.552 | 1 | 0 | 13 | 90 | 1.55 | 0 | 20.18 | 139.68
100600131525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354633--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:26 | 2016-04-26 21:27 | 0.012 | 1 | 0 | 13 | 90 | 0.01 | 0 | 0.16 | 1.08
100600131526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354633--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:27 | 2016-04-26 22:44 | 1.289 | 1 | 0 | 13 | 90 | 1.29 | 0 | 16.76 | 116.01
100600131527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354633--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 00:38 | 2016-04-27 00:53 | 0.253 | 1 | 0 | 13 | 90 | 0.25 | 0 | 3.29 | 22.77
100600131528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354635--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 14:44 | 2016-04-27 14:45 | 0.013 | 12 | 1346 | 110 | 7545 | 0.16 | 17.5 | 1.43 | 98.09
100600131529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:56 | 2016-04-26 16:00 | 0.075 | 0 | 247 | 9 | 609 | 0 | 18.53 | 0.68 | 45.68
100600131530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353689--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:18 | 2016-04-26 17:25 | 0.129 | 8 | 2152 | 108 | 4340 | 1.03 | 277.61 | 13.93 | 559.86
100600131531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352699--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 23:43 | 2016-04-26 23:56 | 0.218 | 2 | 1345 | 38 | 3120 | 0.44 | 293.21 | 8.28 | 680.16
100600131532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352699--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 13:27 | 2016-04-27 14:57 | 1.509 | 2 | 1345 | 38 | 3120 | 3.02 | 2029.61 | 57.34 | 4708.08
100600131533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352729--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 14:57 | 2016-04-27 14:57 | 0.011 | 0 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 0 | 0
100600131534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 07:30 | 2016-04-27 07:30 | 0.006 | 2 | 0 | 55 | 4378 | 0.01 | 0 | 0.33 | 26.27
100600131535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353688--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 07:56 | 2016-04-27 08:00 | 0.074 | 0 | 0 | 17 | 1628 | 0 | 0 | 1.26 | 120.47
100600131536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353689--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 06:40 | 2016-04-28 06:47 | 0.111 | 8 | 2153 | 108 | 4340 | 0.89 | 238.98 | 11.99 | 481.74
100600131537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353469--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 11:55 | 2016-04-28 11:56 | 0.007 | 7 | 9268 | 4 | 640 | 0.05 | 64.88 | 0.03 | 4.48
100600131538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353469--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 07:32 | 2016-04-29 07:33 | 0.025 | 7 | 9269 | 4 | 640 | 0.18 | 231.73 | 0.1 | 16
100600131539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353698--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 21:23 | 2016-04-29 21:32 | 0.15 | 3 | 1374 | 14 | 605 | 0.45 | 206.1 | 2.1 | 90.75
100600131540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353699--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 21:23 | 2016-04-29 21:32 | 0.152 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0
100600131541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353697--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 21:23 | 2016-04-29 21:32 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 120.58
100600131542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353761--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 21:23 | 2016-04-29 21:32 | 0.156 | 4 | 779 | 12 | 643 | 0.62 | 121.52 | 1.87 | 100.31
100600131543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8113--SBK_TRAFOBINATIP--(73273/DONGELE MERKEZ CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:31 | 2016-04-15 19:43 | 0.205 | 0 | 286 | 11 | 35 | 0 | 58.63 | 2.26 | 7.18
100600131544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8113--SBK_TRAFOBINATIP--(161158/KOTEKLI RING HATT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 23:25 | 2016-04-15 23:34 | 0.162 | 0 | 236 | 2 | 630 | 0 | 38.23 | 0.32 | 102.06
100600131545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8113--SBK_TRAFOBINATIP--(161158/KOTEKLI RING HATT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 23:49 | 2016-04-15 23:56 | 0.121 | 0 | 236 | 2 | 630 | 0 | 28.56 | 0.24 | 76.23
100600131546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8113--SBK_TRAFOBINATIP--(161158/KOTEKLI RING HATT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 00:08 | 2016-04-15 00:17 | 0.143 | 0 | 236 | 2 | 630 | 0 | 33.75 | 0.29 | 90.09
100600131547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4120--SBK_TRAFOBINATIP--(144109/7C1 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:55 | 2016-04-15 15:59 | 0.073 | 2 | 9053 | 1 | 75 | 0.15 | 660.87 | 0.07 | 5.48
100600131564 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 10:17 | 2016-04-28 10:18 | 0.017 | 0 | 0 | 9 | 813 | 0 | 0 | 0.15 | 13.82
100600131653 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/F-7 SİNCİK - 152205/F-7 SİNCİK)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:39 | 2016-04-16 10:44 | 0.096 | 0 | 0 | 10 | 949 | 0 | 0 | 0.96 | 91.1
100600131654 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/F-7 SİNCİK - 152205/F-7 SİNCİK)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:25 | 2016-04-19 11:29 | 0.055 | 0 | 0 | 10 | 949 | 0 | 0 | 0.55 | 52.2
100600131655 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/F-7 SİNCİK - 152205/F-7 SİNCİK)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:16 | 2016-04-20 09:20 | 0.068 | 0 | 0 | 10 | 949 | 0 | 0 | 0.68 | 64.53
100600131656 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/F-7 SİNCİK - 152205/F-7 SİNCİK)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 00:58 | 2016-04-22 01:00 | 0.036 | 0 | 0 | 10 | 949 | 0 | 0 | 0.36 | 34.16
100600131657 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/F-7 SİNCİK - 152205/F-7 SİNCİK)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 01:07 | 2016-04-22 01:49 | 0.696 | 0 | 0 | 10 | 949 | 0 | 0 | 6.96 | 660.5
100600131658 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/F-7 SİNCİK - 152205/F-7 SİNCİK)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 06:09 | 2016-04-28 06:15 | 0.107 | 0 | 0 | 10 | 949 | 0 | 0 | 1.07 | 101.54
100600131686 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(134882/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:08 | 2016-04-09 17:13 | 0.078 | 2 | 420 | 2 | 5 | 0.16 | 32.76 | 0.16 | 0.39
100600131701 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:19 | 2016-04-10 15:35 | 0.274 | 0 | 44 | 13 | 778 | 0 | 12.06 | 3.56 | 213.17
100600131702 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:41 | 2016-04-10 16:24 | 0.712 | 0 | 44 | 13 | 778 | 0 | 31.33 | 9.26 | 553.94
100600131703 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 06:13 | 2016-04-15 06:17 | 0.075 | 0 | 44 | 13 | 778 | 0 | 3.3 | 0.98 | 58.35
100600131704 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 07:20 | 2016-04-20 07:26 | 0.099 | 0 | 44 | 13 | 778 | 0 | 4.36 | 1.29 | 77.02
100600131769 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 10:02 | 2016-04-06 10:08 | 0.097 | 0 | 0 | 11 | 478 | 0 | 0 | 1.07 | 46.37
100600131770 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 09:20 | 2016-04-09 09:23 | 0.058 | 0 | 0 | 11 | 478 | 0 | 0 | 0.64 | 27.72
100600131771 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:00 | 2016-04-21 14:03 | 0.057 | 0 | 0 | 11 | 478 | 0 | 0 | 0.63 | 27.25
100600131772 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 06:31 | 2016-04-25 06:38 | 0.114 | 0 | 0 | 11 | 478 | 0 | 0 | 1.25 | 54.49
100600131793 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 08:09 | 2016-04-05 08:16 | 0.117 | 0 | 0 | 11 | 478 | 0 | 0 | 1.29 | 55.93
100600131836 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 23:59 | 2016-04-05 00:08 | 0.15 | 0 | 0 | 10 | 981 | 0 | 0 | 1.5 | 147.15
100600131837 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:15 | 2016-04-22 09:15 | 0.006 | 0 | 0 | 10 | 982 | 0 | 0 | 0.06 | 5.89
100600131838 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:22 | 2016-04-22 09:27 | 0.089 | 0 | 0 | 10 | 982 | 0 | 0 | 0.89 | 87.4
100600131839 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:40 | 2016-04-22 09:51 | 0.19 | 0 | 0 | 10 | 982 | 0 | 0 | 1.9 | 186.58
100600131840 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:05 | 2016-04-22 11:27 | 1.368 | 0 | 0 | 10 | 982 | 0 | 0 | 13.68 | 1343.38
100600131841 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 14:05 | 2016-04-27 14:16 | 0.181 | 0 | 0 | 10 | 982 | 0 | 0 | 1.81 | 177.74
100600131895 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:29 | 2016-04-05 09:30 | 0.017 | 0 | 0 | 16 | 617 | 0 | 0 | 0.27 | 10.49
100600131896 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 09:51 | 2016-04-08 09:52 | 0.017 | 0 | 0 | 16 | 617 | 0 | 0 | 0.27 | 10.49
100600131897 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:43 | 2016-04-10 15:44 | 0.017 | 0 | 0 | 16 | 616 | 0 | 0 | 0.27 | 10.47
100600131898 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 18:10 | 2016-04-11 18:11 | 0.017 | 0 | 0 | 16 | 616 | 0 | 0 | 0.27 | 10.47
100600131899 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 06:00 | 2016-04-12 06:01 | 0.017 | 0 | 0 | 16 | 616 | 0 | 0 | 0.27 | 10.47
100600131901 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:22 | 2016-04-12 18:29 | 1.115 | 0 | 0 | 16 | 616 | 0 | 0 | 17.84 | 686.84
100600131902 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 12:01 | 2016-04-13 12:02 | 0.017 | 0 | 0 | 16 | 617 | 0 | 0 | 0.27 | 10.49
100600131903 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 07:30 | 2016-04-17 07:31 | 0.017 | 0 | 0 | 16 | 617 | 0 | 0 | 0.27 | 10.49
100600131904 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 06:10 | 2016-04-20 06:11 | 0.017 | 0 | 0 | 16 | 617 | 0 | 0 | 0.27 | 10.49
100600131905 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 07:44 | 2016-04-24 07:45 | 0.017 | 0 | 0 | 16 | 617 | 0 | 0 | 0.27 | 10.49
100600131907 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:45 | 2016-04-24 16:46 | 0.017 | 0 | 0 | 16 | 617 | 0 | 0 | 0.27 | 10.49
100600131908 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:09 | 2016-04-26 10:10 | 0.017 | 0 | 0 | 16 | 617 | 0 | 0 | 0.27 | 10.49
100600131910 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 19:17 | 2016-04-27 19:18 | 0.017 | 0 | 0 | 16 | 617 | 0 | 0 | 0.27 | 10.49
100600131912 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 06:07 | 2016-04-29 06:08 | 0.017 | 0 | 0 | 16 | 617 | 0 | 0 | 0.27 | 10.49
100600131984 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8953--SBK_TRAFOBINATIP--(165770/BESNI OSB CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:48 | 2016-04-26 14:52 | 0.061 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.49 | 0.12 | 0 | 0
100600131987 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149825/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:05 | 2016-04-03 12:06 | 0.017 | 0 | 0 | 92 | 4103 | 0 | 0 | 1.56 | 69.75
100600132011 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(139703/TURANLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 06:09 | 2016-04-28 06:12 | 0.049 | 0 | 0 | 10 | 153 | 0 | 0 | 0.49 | 7.5
100600132022 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(145834/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 05:59 | 2016-04-06 06:32 | 0.548 | 3 | 1006 | 27 | 1263 | 1.64 | 551.29 | 14.8 | 692.12
100600132023 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(145834/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 19:51 | 2016-04-13 19:52 | 0.017 | 3 | 1001 | 27 | 1262 | 0.05 | 17.02 | 0.46 | 21.45
100600132024 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(145834/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:16 | 2016-04-20 09:17 | 0.017 | 3 | 1005 | 27 | 1264 | 0.05 | 17.09 | 0.46 | 21.49
100600132205 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:19 | 2016-04-06 15:21 | 0.039 | 0 | 0 | 65 | 2659 | 0 | 0 | 2.54 | 103.7
100600132207 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:40 | 2016-04-10 16:41 | 0.008 | 0 | 0 | 65 | 2659 | 0 | 0 | 0.52 | 21.27
100600132208 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:07 | 2016-04-21 23:08 | 0.017 | 0 | 0 | 65 | 2661 | 0 | 0 | 1.11 | 45.24
100600132209 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 00:01 | 2016-04-21 00:02 | 0.017 | 0 | 0 | 65 | 2660 | 0 | 0 | 1.11 | 45.22
100600132235 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:19 | 2016-04-04 09:20 | 0.017 | 0 | 0 | 11 | 375 | 0 | 0 | 0.19 | 6.38
100600132236 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:01 | 2016-04-15 14:02 | 0.017 | 0 | 0 | 11 | 375 | 0 | 0 | 0.19 | 6.38
100600132237 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:43 | 2016-04-21 23:44 | 0.017 | 0 | 0 | 11 | 375 | 0 | 0 | 0.19 | 6.38
100600132238 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:49 | 2016-04-21 23:50 | 0.017 | 0 | 0 | 11 | 375 | 0 | 0 | 0.19 | 6.38
100600132239 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 00:10 | 2016-04-22 00:11 | 0.017 | 0 | 0 | 11 | 375 | 0 | 0 | 0.19 | 6.38
100600132316 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 03:38 | 2016-04-10 03:39 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132317 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 03:42 | 2016-04-10 03:43 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132318 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 03:50 | 2016-04-10 03:51 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132319 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:42 | 2016-04-10 15:43 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132320 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:43 | 2016-04-10 15:45 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132321 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:45 | 2016-04-10 15:46 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132322 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:46 | 2016-04-10 15:47 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132323 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 09:28 | 2016-04-11 09:29 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132324 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 09:33 | 2016-04-11 09:34 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132325 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 10:41 | 2016-04-11 10:42 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132326 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 10:50 | 2016-04-11 10:51 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132327 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:29 | 2016-04-11 14:30 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132328 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:32 | 2016-04-11 14:33 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132329 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:51 | 2016-04-11 14:52 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132330 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 22:40 | 2016-04-11 22:41 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132331 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:07 | 2016-04-21 23:08 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132332 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:10 | 2016-04-21 23:11 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132333 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:24 | 2016-04-21 23:25 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132334 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:30 | 2016-04-21 23:31 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132335 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:33 | 2016-04-21 23:34 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600132374 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:04 | 2016-04-12 18:05 | 0.017 | 0 | 0 | 31 | 2515 | 0 | 0 | 0.53 | 42.76
100600132375 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 18:56 | 2016-04-14 18:57 | 0.017 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 0.53 | 42.77
100600132376 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:26 | 2016-04-15 09:27 | 0.017 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 0.53 | 42.77
100600132377 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:31 | 2016-04-16 09:32 | 0.017 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 0.53 | 42.77
100600132378 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:32 | 2016-04-16 09:34 | 0.017 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 0.53 | 42.77
100600132379 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:34 | 2016-04-16 09:48 | 0.236 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 7.32 | 593.78
100600132380 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:48 | 2016-04-16 09:49 | 0.017 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 0.53 | 42.77
100600132381 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:52 | 2016-04-16 09:53 | 0.017 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 0.53 | 42.77
100600132382 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:39 | 2016-04-16 10:40 | 0.017 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 0.53 | 42.77
100600132383 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:40 | 2016-04-16 10:41 | 0.017 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 0.53 | 42.77
100600132385 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:35 | 2016-04-21 21:36 | 0.017 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 0.53 | 42.77
100600132386 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:41 | 2016-04-21 21:42 | 0.017 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 0.53 | 42.77
100600132387 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:59 | 2016-04-21 23:01 | 0.017 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 0.53 | 42.77
100600132388 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:32 | 2016-04-21 23:33 | 0.017 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 0.53 | 42.77
100600132389 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:46 | 2016-04-21 23:47 | 0.017 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 0.53 | 42.77
100600132390 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:54 | 2016-04-21 23:55 | 0.017 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 0.53 | 42.77
100600132391 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:56 | 2016-04-21 23:57 | 0.017 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 0.53 | 42.77
100600132392 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:57 | 2016-04-22 00:17 | 0.323 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 10.01 | 812.67
100600132393 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 00:19 | 2016-04-22 00:20 | 0.017 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 0.53 | 42.77
100600132394 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 00:31 | 2016-04-22 00:32 | 0.017 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 0.53 | 42.77
100600132395 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 00:34 | 2016-04-22 00:35 | 0.017 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 0.53 | 42.77
100600132396 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 00:35 | 2016-04-22 08:50 | 8.243 | 0 | 0 | 31 | 2516 | 0 | 0 | 255.53 | 20739.39
100600132468 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(144611/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 15:59 | 2016-04-03 15:59 | 0.008 | 0 | 0 | 17 | 556 | 0 | 0 | 0.14 | 4.45
100600132469 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(144611/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:47 | 2016-04-05 09:48 | 0.017 | 0 | 0 | 17 | 556 | 0 | 0 | 0.29 | 9.45
100600132470 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(144611/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 16:42 | 2016-04-30 16:43 | 0.017 | 0 | 0 | 17 | 556 | 0 | 0 | 0.29 | 9.45
100600132531 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 18:39 | 2016-04-07 18:40 | 0.017 | 0 | 0 | 24 | 370 | 0 | 0 | 0.41 | 6.29
100600132532 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 21:32 | 2016-04-07 21:33 | 0.017 | 0 | 0 | 24 | 370 | 0 | 0 | 0.41 | 6.29
100600132533 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 23:12 | 2016-04-07 23:13 | 0.017 | 0 | 0 | 24 | 370 | 0 | 0 | 0.41 | 6.29
100600132534 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 23:13 | 2016-04-07 23:20 | 0.113 | 0 | 0 | 24 | 370 | 0 | 0 | 2.71 | 41.81
100600132535 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:50 | 2016-04-27 09:51 | 0.017 | 0 | 0 | 24 | 370 | 0 | 0 | 0.41 | 6.29
100600132536 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 12:06 | 2016-04-27 12:19 | 0.214 | 0 | 0 | 24 | 370 | 0 | 0 | 5.14 | 79.18
100600132537 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 13:27 | 2016-04-27 13:28 | 0.017 | 0 | 0 | 24 | 370 | 0 | 0 | 0.41 | 6.29
100600132538 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 08:00 | 2016-04-28 08:01 | 0.017 | 0 | 0 | 24 | 370 | 0 | 0 | 0.41 | 6.29
100600132664 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 12:07 | 2016-04-05 12:08 | 0.017 | 0 | 0 | 56 | 818 | 0 | 0 | 0.95 | 13.91
100600132665 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 06:00 | 2016-04-09 06:01 | 0.017 | 0 | 0 | 56 | 818 | 0 | 0 | 0.95 | 13.91
100600132667 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:55 | 2016-04-10 16:56 | 0.017 | 0 | 0 | 56 | 818 | 0 | 0 | 0.95 | 13.91
100600132668 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 10:34 | 2016-04-11 10:35 | 0.017 | 0 | 0 | 56 | 818 | 0 | 0 | 0.95 | 13.91
100600132669 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 12:40 | 2016-04-11 12:41 | 0.017 | 0 | 0 | 56 | 818 | 0 | 0 | 0.95 | 13.91
100600132723 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 09:46 | 2016-04-02 09:47 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 705 | 0 | 0 | 0.24 | 11.99
100600132728 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 10:45 | 2016-04-02 10:46 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 705 | 0 | 0 | 0.24 | 11.99
100600132741 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:09 | 2016-04-04 09:17 | 0.14 | 0 | 0 | 14 | 705 | 0 | 0 | 1.96 | 98.7
100600132743 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(138436/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:26 | 2016-04-06 09:27 | 0.017 | 0 | 0 | 277 | 2326 | 0 | 0 | 4.71 | 39.54
100600132747 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(138436/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:53 | 2016-04-07 11:54 | 0.017 | 0 | 0 | 277 | 2326 | 0 | 0 | 4.71 | 39.54
100600132759 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(138436/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:59 | 2016-04-07 12:00 | 0.017 | 0 | 0 | 277 | 2326 | 0 | 0 | 4.71 | 39.54
100600132765 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(138436/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:04 | 2016-04-07 15:05 | 0.017 | 0 | 0 | 277 | 2326 | 0 | 0 | 4.71 | 39.54
100600132770 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(138436/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 17:58 | 2016-04-07 17:59 | 0.017 | 0 | 0 | 277 | 2326 | 0 | 0 | 4.71 | 39.54
100600132776 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:20 | 2016-04-07 11:21 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 0.24 | 12
100600132781 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 17:37 | 2016-04-07 17:38 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 0.24 | 12
100600132786 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(138436/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 00:12 | 2016-04-09 00:13 | 0.017 | 0 | 0 | 277 | 2327 | 0 | 0 | 4.71 | 39.56
100600132797 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:45 | 2016-04-10 09:45 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 0.24 | 12
100600132801 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:32 | 2016-04-10 14:33 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 0.24 | 12
100600132804 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:54 | 2016-04-11 14:04 | 0.157 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 2.2 | 110.84
100600132826 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:39 | 2016-04-11 14:40 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 0.24 | 12
100600132829 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:41 | 2016-04-11 14:49 | 0.139 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 1.95 | 98.13
100600132833 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:21 | 2016-04-11 15:22 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 0.24 | 12
100600132841 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 13:47 | 2016-04-12 13:48 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 0.24 | 12
100600132842 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:34 | 2016-04-12 15:35 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 0.24 | 12
100600132846 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:40 | 2016-04-12 15:41 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 0.24 | 12
100600132851 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:48 | 2016-04-12 18:49 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 0.24 | 12
100600132854 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(154630/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:47 | 2016-04-12 17:48 | 0.017 | 0 | 0 | 36 | 658 | 0 | 0 | 0.61 | 11.19
100600132862 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(154630/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 06:14 | 2016-04-13 06:15 | 0.017 | 0 | 0 | 36 | 658 | 0 | 0 | 0.61 | 11.19
100600132863 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(154630/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:10 | 2016-04-13 17:11 | 0.017 | 0 | 0 | 36 | 658 | 0 | 0 | 0.61 | 11.19
100600132864 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:24 | 2016-04-14 12:25 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 0.24 | 12
100600132865 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:05 | 2016-04-16 09:06 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 0.24 | 12
100600132867 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(138436/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:47 | 2016-04-21 23:48 | 0.017 | 0 | 0 | 277 | 2328 | 0 | 0 | 4.71 | 39.58
100600132868 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 07:46 | 2016-04-21 07:47 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 0.24 | 12
100600132869 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:33 | 2016-04-21 16:34 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 0.24 | 12
100600132870 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:13 | 2016-04-21 18:14 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 0.24 | 12
100600132871 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 08:19 | 2016-04-28 08:20 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 706 | 0 | 0 | 0.24 | 12
100600132874 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(121476/TILEYLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 14:03 | 2016-04-30 14:31 | 0.468 | 0 | 0 | 316 | 1504 | 0 | 0 | 147.89 | 703.87
100600132875 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(252571/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 14:03 | 2016-04-30 14:31 | 0.468 | 0 | 0 | 63 | 1266 | 0 | 0 | 29.48 | 592.49
100600132971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 09:02 | 2016-04-19 09:22 | 0.319 | 1 | 55 | 4 | 289 | 0.32 | 17.55 | 1.28 | 92.19
100600132979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8113--SBK_TRAFOBINATIP--(73273/DONGELE MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 20:49 | 2016-04-19 20:58 | 0.156 | 0 | 286 | 11 | 35 | 0 | 44.62 | 1.72 | 5.46
100600133057 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2133--SBK_TRAFOBINATIP--(56547/DM_IV CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 05:31 | 2016-04-28 10:26 | 4.909 | 13 | 20466 | 3 | 491 | 63.82 | 100467.59 | 14.73 | 2410.32
100600133058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11029--SBK_TRAFOBINATIP--(161358/ONSEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 00:50 | 2016-04-20 01:06 | 0.257 | 2 | 976 | 25 | 248 | 0.51 | 250.83 | 6.43 | 63.74
100600133059 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6435--SBK_TRAFOBINATIP--(121362/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 07:09 | 2016-04-04 12:22 | 5.203 | 5 | 1983 | 54 | 1446 | 26.02 | 10317.55 | 280.96 | 7523.54
100600133062 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6435--SBK_TRAFOBINATIP--(121362/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 06:03 | 2016-04-07 06:08 | 0.081 | 5 | 1986 | 54 | 1446 | 0.41 | 160.87 | 4.37 | 117.13
100600133064 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 4131--SBK_TRAFOBINATIP--(138949/DM_III/37 HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 08:14 | 2016-04-03 10:01 | 1.773 | 4 | 3919 | 0 | 2 | 7.09 | 6948.39 | 0 | 3.55
100600133066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11029--SBK_TRAFOBINATIP--(161358/ONSEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 15:39 | 2016-04-20 15:51 | 0.192 | 2 | 976 | 25 | 248 | 0.38 | 187.39 | 4.8 | 47.62
100600133067 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(146512/DM_IV/1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 08:45 | 2016-04-20 08:59 | 0.232 | 1 | 6843 | 0 | 0 | 0.23 | 1587.58 | 0 | 0
100600133068 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(1265270 - 142609/F-14 ŞEHİR1 - 146512/ - 314350/ - 314351/ - 426622 - 428674 - 428675 - 428676 - 428678 - 470357 - 470363 - 470406 - 470487 - 470488 - 470530 - 470534 - 470572 - 51339/F-14 ŞEHİR1 - 53566/F-14 ŞEHİR1)-(SC-MV-MV-MV-MV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 05:31 | 2016-04-28 10:22 | 4.84 | 13 | 20453 | 3 | 491 | 62.92 | 98992.52 | 14.52 | 2376.44
100600133070 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6857--SBK_TRAFOBINATIP--(150052/DM_IV/57'NIN DM_IV/58 HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:06 | 2016-04-27 10:06 | 0.013 | 0 | 346 | 0 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 0.1
100600133071 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7290--SBK_TRAFOBINATIP--(301461/DM_V/1 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 06:20 | 2016-04-16 06:50 | 0.511 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 898.34 | 0 | 0
100600133073 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7290--SBK_TRAFOBINATIP--(152698/DM_V/8 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 07:30 | 2016-04-29 07:45 | 0.251 | 0 | 152 | 5 | 204 | 0 | 38.15 | 1.26 | 51.2
100600133074 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7290--SBK_TRAFOBINATIP--(152698/DM_V/8 HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 08:39 | 2016-04-29 09:01 | 0.375 | 0 | 152 | 5 | 204 | 0 | 57 | 1.88 | 76.5
100600133078 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7293--SBK_TRAFOBINATIP--(163309/DM_IV/26 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 22:17 | 2016-04-22 22:26 | 0.162 | 1 | 1987 | 0 | 2 | 0.16 | 321.89 | 0 | 0.32
100600133080 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7293--SBK_TRAFOBINATIP--(325520/DM_VI /22 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 04:21 | 2016-04-22 04:36 | 0.25 | 1 | 797 | 3 | 233 | 0.25 | 199.25 | 0.75 | 58.25
100600133082 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7293--SBK_TRAFOBINATIP--(163309/DM_IV/26 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 13:32 | 2016-04-22 13:51 | 0.313 | 1 | 1987 | 0 | 2 | 0.31 | 621.93 | 0 | 0.63
100600133083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 17:37 | 2016-04-20 17:54 | 0.281 | 0 | 0 | 6 | 433 | 0 | 0 | 1.69 | 121.67
100600133085 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7293--SBK_TRAFOBINATIP--(163309/DM_IV/26 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:13 | 2016-04-26 17:22 | 0.151 | 1 | 1987 | 0 | 2 | 0.15 | 300.04 | 0 | 0.3
100600134048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11029--SBK_TRAFOBINATIP--(161358/ONSEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 05:50 | 2016-04-30 06:04 | 0.23 | 2 | 976 | 26 | 247 | 0.46 | 224.48 | 5.98 | 56.81
100600134052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5406--SBK_TRAFOBINATIP--(77000/ONSEN FIDERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 07:00 | 2016-04-30 07:14 | 0.239 | 6 | 2892 | 31 | 1435 | 1.43 | 691.19 | 7.41 | 342.97
100600134054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 16:37 | 2016-04-30 16:56 | 0.317 | 0 | 0 | 6 | 433 | 0 | 0 | 1.9 | 137.26
100600134167 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(154832/KOMUR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 01:23 | 2016-04-22 01:25 | 0.038 | 0 | 0 | 91 | 2375 | 0 | 0 | 3.46 | 90.25
100600134168 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(154832/KOMUR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:15 | 2016-04-22 09:51 | 0.604 | 0 | 0 | 91 | 2375 | 0 | 0 | 54.96 | 1434.5
100600134170 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(154832/KOMUR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:54 | 2016-04-22 09:56 | 0.027 | 0 | 0 | 91 | 2375 | 0 | 0 | 2.46 | 64.13
100600134304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8390--SBK_TRAFOBINATIP--(156715/ILICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 03:37 | 2016-04-22 03:48 | 0.183 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0.37 | 36.6
100600134310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8390--SBK_TRAFOBINATIP--(156715/ILICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 03:36 | 2016-04-22 03:37 | 0.008 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0.02 | 1.6
100600134538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:46 | 2016-04-25 10:12 | 0.447 | 0 | 0 | 6 | 433 | 0 | 0 | 2.68 | 193.55
100600134544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8113--SBK_TRAFOBINATIP--(60958/TOPCALI KISIKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 15:42 | 2016-04-28 15:50 | 0.135 | 0 | 0 | 5 | 1137 | 0 | 0 | 0.68 | 153.5
100600134791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5406--SBK_TRAFOBINATIP--(77068/KURTLERAVSARI SULAMALAR CIKISI)-(MV) | PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-10 10:00 | 2016-04-10 10:15 | 0.25 | 16 | 1 | 22 | 1 | 4 | 0.25 | 5.5 | 0.25

## AKEDAŞ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 46.42 | 78.03 | 77.88 | 189.74 | 199.44 | 199.18 | 110.76
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.01
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 3.27 | 3.26 | 0.02 | 5.99 | 5.83 | 3.95
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 46.47 | 81.34 | 81.18 | 189.97 | 205.5 | 205.08 | 114.76
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.16 | 0.01 | 0.02 | 1.93 | 0.73 | 0.76 | 0.22
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.33 | 12.06 | 12.01 | 8.14 | 5.04 | 5.12 | 10.15
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.06
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 3.49 | 12.15 | 12.11 | 10.07 | 5.77 | 5.88 | 10.43
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.79 | 1.53 | 1.53 | 3.19 | 3.02 | 3.03 | 1.93
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.79 | 1.58 | 1.57 | 3.19 | 3.09 | 3.09 | 1.98
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.14
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.14
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.14 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.53 | 1.53 | 0.7
Toplam: |  | 0.14 | 0.32 | 0.4 | 1.3 | 1.53 | 1.53 | 0.7
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 2172 | 455785 | 457957 | 4488 | 165821 | 170309 | 628266

## KAHRAMANMARAŞ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli | KAHRAMANMARAŞ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.04
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.17 | 42.43 | 42.32 | 91.13 | 171.76 | 169.66 | 70.55
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 2.23 | 2.22 | 0.03 | 5.43 | 5.29 | 2.9
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 18.23 | 44.7 | 44.58 | 91.16 | 177.25 | 175 | 73.49
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.01 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.87 | 14.77 | 14.72 | 9.01 | 7.23 | 7.28 | 13.07
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.05
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.87 | 14.84 | 14.79 | 9.5 | 7.23 | 7.29 | 13.12
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.59 | 1.32 | 1.31 | 2.49 | 3.12 | 3.1 | 1.71
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.04
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.59 | 1.35 | 1.34 | 2.49 | 3.2 | 3.16 | 1.75
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.33 | 0.33 | 0.2
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.33 | 0.33 | 0.2
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.19 | 0.51 | 0.53 | 0.93 | 1.41 | 1.4 | 0.73
Genel Toplam |  | 0.19 | 0.51 | 0.53 | 0.93 | 1.41 | 1.4 | 0.73
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 1493 | 326666 | 328159 | 2435 | 91019 | 93454 | 421613

## ADIYAMAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli | ADIYAMAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.04
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 108.53 | 168.08 | 167.77 | 306.68 | 233.12 | 235.09 | 192.81
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.09 | 0.1 | 0.04
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.9 | 5.87 | 0 | 6.66 | 6.49 | 6.1
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 108.55 | 174.05 | 173.71 | 307.14 | 239.87 | 241.68 | 198.99
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.71 | 0.04 | 0.05 | 3.62 | 1.62 | 1.67 | 0.66
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.15 | 5.2 | 5.18 | 7.1 | 2.38 | 2.5 | 4.18
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.08
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 4.86 | 5.36 | 5.35 | 10.72 | 4 | 4.17 | 4.92
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.22 | 2.08 | 2.07 | 4.01 | 2.91 | 2.94 | 2.39
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.22 | 2.17 | 2.16 | 4.01 | 2.98 | 3 | 2.47
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 2.28 | 1.68 | 1.69 | 0.66
Genel Toplam |  | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 2.28 | 1.68 | 1.69 | 0.66
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 679 | 129119 | 129798 | 2053 | 74802 | 76855 | 206653

## ANDIRIN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ANDIRIN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.27
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.17 | 73.21 | 72.79 | 599.91 | 750.64 | 749.84 | 515.37
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.82 | 0.81 | 0 | 5.03 | 5.01 | 3.55
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 3.17 | 74.04 | 73.61 | 599.91 | 756.08 | 755.26 | 519.19
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 18.46 | 0 | 0.1 | 0.06
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.25 | 105.46 | 104.89 | 86.09 | 46.04 | 46.25 | 66.56
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 10.25 | 105.46 | 104.89 | 104.55 | 46.04 | 46.35 | 66.62
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.59 | 0.59 | 4.6 | 5.06 | 5.05 | 3.51
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.04
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.03 | 0.6 | 0.6 | 4.6 | 5.16 | 5.15 | 3.58
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.51 | 3.99 | 3.97 | 4.31 | 2.28 | 2.29 | 2.87
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.51 | 3.99 | 3.97 | 4.34 | 2.28 | 2.29 | 2.87
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 39 | 6484 | 6523 | 65 | 12248 | 12313 | 18836

## ONİKİŞUBAT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ONİKİŞUBAT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 43.64 | 74.9 | 74.81 | 35.96 | 86.32 | 85.33 | 76.36
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.78 | 2.77 | 0 | 2.73 | 2.68 | 2.76
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 43.64 | 77.68 | 77.58 | 35.96 | 89.05 | 88.01 | 79.12
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.55 | 7.61 | 7.6 | 27.23 | 0.94 | 1.47 | 6.7
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.55 | 7.61 | 7.6 | 27.23 | 0.94 | 1.47 | 6.7
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.22 | 1.96 | 1.95 | 1.01 | 1.26 | 1.26 | 1.85
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.22 | 1.98 | 1.97 | 1.01 | 1.3 | 1.3 | 1.88
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.53 | 0.03 | 0.04 | 0.11
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.53 | 0.03 | 0.04 | 0.11
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.13 | 0.03
Genel Toplam |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.13 | 0.03
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 300 | 115004 | 115304 | 395 | 19519 | 19914 | 135218

## DULKADİROĞLU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-DULKADİROĞLU
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 16.26 | 41.16 | 40.96 | 36.37 | 51.37 | 50.91 | 43.01
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.85 | 1.84 | 0 | 4.92 | 4.77 | 2.44
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 16.26 | 43.01 | 42.8 | 36.37 | 56.29 | 55.68 | 45.45
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 5.38 | 47.84 | 47.5 | 2.4 | 0.07 | 0.14 | 37.74
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.28
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 5.38 | 48.19 | 47.85 | 2.4 | 0.07 | 0.14 | 38.02
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.44 | 1.46 | 1.45 | 0.89 | 1.2 | 1.19 | 1.4
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.44 | 1.48 | 1.47 | 0.89 | 1.26 | 1.25 | 1.43
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0 | 0 | 0.13
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0 | 0 | 0.13
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 0.02
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 0.02
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 530 | 65038 | 65568 | 525 | 16495 | 17020 | 82588

## TÜRKOĞLU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-TÜRKOĞLU
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.76 | 19.08 | 18.95 | 78.19 | 61.47 | 62.38 | 30.49
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.49 | 0.48 | 0 | 3.72 | 3.52 | 1.29
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 3.76 | 19.57 | 19.43 | 78.19 | 65.19 | 65.9 | 31.78
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12 | 0.54 | 0.53 | 1.68 | 1.6 | 1.6 | 0.82
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.02
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12 | 0.55 | 0.54 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 0.84
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 147 | 17227 | 17374 | 340 | 5952 | 6292 | 23666

## PAZARCIK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-PAZARCIK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.74 | 13.44 | 13.43 | 121.94 | 77.6 | 79.4 | 34.06
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 5.04 | 4.84 | 1.95
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 12.74 | 14.08 | 14.07 | 121.94 | 82.64 | 84.24 | 36.01
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.29 | 7.62 | 7.59 | 11.74 | 4.6 | 4.89 | 6.75
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.29 | 7.62 | 7.59 | 11.74 | 4.6 | 4.89 | 6.75
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 3.04 | 2.36 | 2.38 | 1.03
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.02
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 3.04 | 2.41 | 2.43 | 1.05
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.06
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.06
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.03 | 0.51 | 0.51 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.38
Genel Toplam |  | 0.03 | 0.51 | 0.51 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.38
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 118 | 19887 | 20005 | 368 | 8732 | 9100 | 29105

## ÇAĞLAYANCERİT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ÇAĞLAYANCERİT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 61.61 | 15.67 | 15.92 | 4.9
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.95 | 0.94 | 0.42
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.33 | 0.62 | 0.62 | 61.61 | 16.62 | 16.86 | 5.32
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 3.56 | 0.72 | 0.73 | 0.28
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 3.56 | 0.74 | 0.75 | 0.29
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.03
Genel Toplam |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.03
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 11 | 7094 | 7105 | 16 | 2879 | 2895 | 10000

## AFŞİN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.38
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.25 | 17.57 | 17.57 | 135.63 | 201.61 | 199.59 | 49.96
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.63 | 0.63 | 0.2 | 4.41 | 4.28 | 1.28
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04
Genel Toplam |  | 17.25 | 18.71 | 18.71 | 135.83 | 206.02 | 203.87 | 51.66
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.08
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.08
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.6 | 1.73 | 1.73 | 10.96 | 16.16 | 16 | 4.27
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.02
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.6 | 1.77 | 1.76 | 10.97 | 16.23 | 16.07 | 4.3
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.5 | 2.28 | 2.26 | 0.54
Genel Toplam |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.5 | 2.28 | 2.26 | 0.54
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 95 | 25182 | 25277 | 167 | 5305 | 5472 | 30749

## GÖKSUN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-GÖKSUN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.84 | 8.27 | 8.25 | 18.05 | 17.39 | 17.4 | 11.75
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.26 | 2.26 | 0 | 6.87 | 6.78 | 3.99
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.84 | 10.53 | 10.51 | 18.05 | 24.26 | 24.18 | 15.74
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 3.94 | 1.51
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 3.94 | 1.51
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.32
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.08 | 0.23 | 0.23 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.39
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 50 | 14042 | 14092 | 103 | 8634 | 8737 | 22829

## ELBİSTAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.93 | 18.65 | 18.62 | 139.86 | 205.73 | 202.65 | 43.93
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.53 | 4.2 | 4.19 | 0.14 | 17.13 | 16.34 | 5.86
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 8.46 | 22.85 | 22.81 | 140 | 222.86 | 218.99 | 49.79
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.37 | 0.83 | 0.83 | 3.32 | 7 | 6.83 | 1.65
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0.16 | 0.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.38 | 0.89 | 0.89 | 3.32 | 7.17 | 6.99 | 1.73
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.45 | 3.18 | 3.17 | 5.02 | 14.55 | 14.1 | 4.68
Genel Toplam |  | 1.45 | 3.18 | 3.17 | 5.02 | 14.55 | 14.1 | 4.68
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 174 | 49994 | 50168 | 374 | 7626 | 8000 | 58168

## EKİNÖZÜ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-EKİNÖZÜ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 6.44 | 2.26 | 2.28 | 4.84 | 10.37 | 10.24 | 5.87
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 6.97 | 6.81 | 3.36
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 6.44 | 2.8 | 2.82 | 4.84 | 17.34 | 17.05 | 9.23
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.19
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.22
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 11 | 2897 | 2908 | 55 | 2329 | 2384 | 5292

## NURHAK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-NURHAK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 4.32 | 4.29 | 1.1
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.28
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.37 | 0.37 | 3.24 | 4.36 | 4.33 | 1.38
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.07
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.08
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 18 | 3817 | 3835 | 27 | 1300 | 1327 | 5162

## ADIYAMAN MERKEZ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | ADIYAMAN-ADIYAMAN MERKEZ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.09
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 109.99 | 249.83 | 249.32 | 476.28 | 443.87 | 444.76 | 284.09
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.42 | 3.41 | 0 | 6.37 | 6.19 | 3.91
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 110.04 | 253.36 | 252.84 | 476.28 | 450.24 | 450.95 | 288.09
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 8.57 | 0.06 | 0.09 | 15.37 | 7.09 | 7.32 | 1.37
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.45 | 8.22 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 6.74
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.16
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 11.02 | 8.48 | 8.49 | 15.37 | 7.09 | 7.32 | 8.27
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.23 | 2.89 | 2.89 | 5.31 | 4.38 | 4.41 | 3.16
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.23 | 2.97 | 2.97 | 5.31 | 4.46 | 4.48 | 3.24
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.01
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 1.11 | 0.55 | 0.57 | 0.15
Genel Toplam |  | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 1.11 | 0.55 | 0.57 | 0.15
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 294 | 80721 | 81015 | 484 | 17049 | 17533 | 98548

## BESNİ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | ADIYAMAN-BESNİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 331.66 | 163.48 | 167.42 | 294.06 | 141.87 | 147.44 | 150.81
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 29.57 | 28.88 | 0 | 1.89 | 1.83 | 6.39
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 331.66 | 193.05 | 196.3 | 294.06 | 143.76 | 149.27 | 157.2
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.25 | 1.54 | 1.58 | 4.29 | 2.14 | 2.22 | 2.11
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.26 | 0.25 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 3.25 | 1.8 | 1.83 | 4.29 | 2.17 | 2.25 | 2.18
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 1.36 | 1.4 | 1.17
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 1.36 | 1.4 | 1.17
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 115 | 4795 | 4910 | 887 | 23316 | 24203 | 29113

## GÖLBAŞI
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | ADIYAMAN-GÖLBAŞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.89 | 20.36 | 20.36 | 87.37 | 73.7 | 73.94 | 38.16
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.09 | 2.08 | 0 | 1.87 | 1.84 | 2
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 19.89 | 22.45 | 22.44 | 87.37 | 75.57 | 75.78 | 40.16
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.18 | 0.93 | 0.93 | 2.9 | 2.11 | 2.12 | 1.33
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.18 | 0.98 | 0.97 | 2.9 | 2.16 | 2.17 | 1.38
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.09 | 0.09 | 0.03
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.09 | 0.09 | 0.03
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 39 | 13767 | 13806 | 124 | 6743 | 6867 | 20673

## KAHTA
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | ADIYAMAN-KAHTA
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.99 | 17.35 | 17.29 | 324.8 | 369.38 | 368.25 | 153.79
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0.51 | 0.57 | 0.22
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.41 | 14.3 | 0 | 21.46 | 20.91 | 16.88
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 9.99 | 31.76 | 31.59 | 327.54 | 391.35 | 389.73 | 170.89
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 42.51 | 13.45 | 14.19 | 5.75
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 42.51 | 13.45 | 14.19 | 5.75
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19 | 0.52 | 0.51 | 3.29 | 3.79 | 3.78 | 1.78
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.16
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19 | 0.69 | 0.68 | 3.31 | 3.93 | 3.92 | 1.94
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.01
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.01 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.01
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 4.45 | 6.13 | 6.09 | 2.43
Genel Toplam |  | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 4.45 | 6.13 | 6.09 | 2.43
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 151 | 21138 | 21289 | 343 | 13207 | 13550 | 34839

## TUT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | ADIYAMAN-TUT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 6.26 | 19.04 | 18.99 | 19.34 | 23.53 | 23.51 | 21.53
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 4.86 | 4.83 | 2.99
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 6.26 | 19.66 | 19.61 | 19.34 | 28.39 | 28.34 | 24.52
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29 | 0.89 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.85
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29 | 0.93 | 0.93 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.9
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 7 | 1781 | 1788 | 13 | 2287 | 2300 | 4088

## SİNCİK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | ADIYAMAN-SİNCİK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 41.63 | 53.94 | 53.67 | 123.89 | 111.51 | 111.65 | 100.51
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.61 | 9.4 | 0 | 5.97 | 5.91 | 6.58
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 41.63 | 63.55 | 63.07 | 123.89 | 117.48 | 117.56 | 107.09
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.71 | 1.43 | 1.42 | 3.49 | 3.26 | 3.26 | 2.91
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.11
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.71 | 1.58 | 1.57 | 3.49 | 3.36 | 3.36 | 3.02
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.41
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.41
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 21 | 940 | 961 | 43 | 4000 | 4043 | 5004

## ÇELİKHAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | ADIYAMAN-ÇELİKHAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.36 | 1.35 | 38.13 | 132.49 | 128.47 | 36.37
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 4.61 | 4.42 | 1.23
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 1.38 | 1.37 | 38.13 | 137.1 | 132.89 | 37.6
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.54 | 1.62 | 1.57 | 0.45
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.54 | 1.74 | 1.69 | 0.48
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 15 | 3627 | 3642 | 59 | 1326 | 1385 | 5027

## GERGER
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | ADIYAMAN-GERGER
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 43.16 | 46.9 | 46.85 | 38.03
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.58 | 1.28
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 43.16 | 48.5 | 48.43 | 39.31
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.87 | 0.86 | 0.7
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.88 | 0.87 | 0.71
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 14 | 1240 | 1254 | 72 | 5331 | 5403 | 6657

## SAMSAT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | NISAN
İli-İlçesi | ADIYAMAN-SAMSAT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.42 | 13.95 | 13.68 | 181.95 | 169.84 | 170.06 | 104.53
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.42 | 13.95 | 13.68 | 181.95 | 169.84 | 170.06 | 104.53
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0.58 | 0.57 | 4.79 | 4.38 | 4.39 | 2.79
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.09 | 0.58 | 0.57 | 4.79 | 4.38 | 4.39 | 2.79
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.39 | 0.47 | 0.47 | 0.3
Genel Toplam |  | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.39 | 0.47 | 0.47 | 0.3
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 23 | 1110 | 1133 | 28 | 1543 | 1571 | 2704