## TABLO1
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2016 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | EYLÜL | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
000400125949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEHMET AKIF CAMI YANI TR-2887-Trafobinatip--(133023.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 00:55 | 2016-09-01 01:05 | 0.167 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
000400125951 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-29-1226-Trafobinatip--(1298459 - 1298460 - 1298461 - 447180 - 447185 - 447187 - 447188)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 02:08 | 2016-09-01 02:19 | 0.193 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 72.38 | 0 | 0 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
000400125952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10E1 KARAMNLI KAVSAGI KOK-8249-Trafobinatip--(691269)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 02:50 | 2016-09-01 03:15 | 0.414 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 15 | BURSA | BESNİ
000400125953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MADO ADM-578-Trafobinatip--(162560/SUMER 1 CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 03:03 | 2016-09-01 03:26 | 0.392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
000400125955 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/57-6987-Trafobinatip--(464005)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 03:05 | 2016-09-01 06:20 | 3.255 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 87.89 | 0 | 0 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
000400125957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUZELDAMLAR TR-3683-Trafobinatip--(55091.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:00 | 2016-09-01 11:43 | 3.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 18 | ÇORUM | KAHTA
000400125958 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/26-6847-Trafobinatip--(127830/DM_IV/26 BIRIKETCILER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 06:23 | 2016-09-01 06:50 | 0.445 | 1 | 1147 | 0 | 2 | 0.45 | 510.42 | 0 | 0.89 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
000400125960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-5082-Trafobinatip--(1401667 - 1513285 - 571093 - 571094 - 572593)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:14 | 2016-09-01 09:12 | 1.964 | 0 | 157 | 0 | 3 | 0 | 308.35 | 0 | 5.89 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
000400125961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 10H2-4246-Trafobinatip--(690442)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:05 | 2016-09-01 08:00 | 0.914 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.08 | 0 | 0 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
000400125962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:22 | 2016-09-01 07:36 | 0.223 | 3 | 631 | 13 | 2166 | 0.67 | 140.71 | 2.9 | 483.02 | 22 | ELAZIĞ | TUT
000400125963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUZUCAK MERKEZ TR-3544-Trafobinatip--(716456)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:30 | 2016-09-01 11:13 | 3.718 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.46 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
000400125967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR 6 KOK BINASI-3014-Trafobinatip--(566365)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:58 | 2016-09-01 09:05 | 1.109 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.96 | 0 | 0 | 24 | ERZURUM | BAYAT
000400125969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(151501/MOBIL DEVRESI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:15 | 2016-09-01 08:19 | 0.065 | 4 | 516 | 0 | 11 | 0.26 | 33.54 | 0 | 0.72 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
000400125978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI YENI TR-3800-Trafobinatip--(574115)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:38 | 2016-09-01 15:29 | 6.854 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 95.96 | 0 | 6.85 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
000400125979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA TOMBAKLAR MONOBLOK-6357-Trafobinatip--(684295)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:35 | 2016-09-01 09:00 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
000400125980 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639659-8564-Ogmusdirek--(29792.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 06:43 | 2016-09-01 08:00 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
000400125986 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642993-8571-Ogmusdirek--(95590.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:29 | 2016-09-01 08:55 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
000400125990 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640632-1185782-Ogmusdirek--(403479)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 06:29 | 2016-09-01 08:42 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 30 | HATAY | EVCİLER
000400125992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI DEMIR MINARELI CAMI YANI TR-4422-Trafobinatip--(61999.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:34 | 2016-09-01 08:40 | 1.1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.4 | 1.1 | 0 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
000400125994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU MEZARLIK YANI YENI TR-1135-Trafobinatip--(643800)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:02 | 2016-09-01 09:50 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 77.06 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
000400125998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KABACALAR BASIKESIK MAHALLESI-4764-Trafobinatip--(1566683496504496505500974)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:41 | 2016-09-01 08:16 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
000400125998 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KABACALAR BASIKESIK MAHALLESI-4764-Trafobinatip--(1566683 - 496504 - 496505 - 500974)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:16 | 2016-09-01 08:21 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
000400126003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(787239.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:49 | 2016-09-01 09:51 | 1.035 | 0 | 49 | 12 | 778 | 0 | 50.72 | 12.42 | 805.23 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
000400126008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MAHMUT BEY TR-142-Trafobinatip--(90564.00 - 90568.00)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:41 | 2016-09-01 09:31 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.58 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
000400126010 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646340-7836-Ogmusdirek--(1286084 - 2663500 - 2663510 - 433387 - 433390)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:16 | 2016-09-01 09:45 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
000400126011 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715461-20284-Enhdirek--(96572.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:40 | 2016-09-01 09:08 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
000400126017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(57124.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:25 | 2016-09-01 10:21 | 0.94 | 4 | 9 | 37 | 7 | 3.76 | 8.46 | 34.78 | 6.58 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
000400126018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-2-14492-Trafobinatip--(264161.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:32 | 2016-09-01 10:20 | 0.81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
000400126021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-6658-Trafobinatip--(548832)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:15 | 2016-09-01 10:59 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 41 | KONYA | ŞUHUT
000400126022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13808523-1162794-Enhdirek--(70028)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:44 | 2016-09-01 10:01 | 1.28 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 1.28 | 166.4 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
000400126022 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13808523-1162794-Enhdirek--(70028/TOMBAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:01 | 2016-09-01 10:15 | 0.236 | 0 | 0 | 1 | 385 | 0 | 0 | 0.24 | 90.86 | 43 | MALATYA | DİYADİN
000400126023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TAHTALIDEDELER-2523-Trafobinatip--(24066.00/)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:34 | 2016-09-01 09:55 | 0.346 | 3 | 0 | 29 | 485 | 1.04 | 0 | 10.03 | 167.81 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
000400126024 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL KOYU TR-2-1851-Trafobinatip--(457838)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 05:25 | 2016-09-01 08:20 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 102.03 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
000400126027 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646451-1185504-Ogmusdirek--(432140)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:22 | 2016-09-01 10:45 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 46 | MARDİN | MERKEZ
000400126033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14119511-1210031-Ogmusdirek--(1343528 - 681936 - 682243)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:46 | 2016-09-01 10:15 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.23 | 47 | MUĞLA | PATNOS
000400126034 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:02 | 2016-09-01 10:33 | 0.511 | 0 | 0 | 48 | 220 | 0 | 0 | 24.53 | 112.42 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
000400126035 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KARACAOREN KOYU TR1-4616-Trafobinatip--(449519)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:01 | 2016-09-01 11:00 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.66 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
000400126037 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13743647-4967-Enhdirek--(73872.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:48 | 2016-09-01 10:20 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 52.77 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
000400126040 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-22 (TUZ FAB. YANI)-11161-Trafobinatip--(1232792 - 1232889 - 1232891 - 1232897 - 1232901 - 1232902 - 1232903 - 1232909 - 1262117 - 1302510 - 1302511 - 382774 - 382775)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:38 | 2016-09-01 10:25 | 0.789 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 146.75 | 0 | 0 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
000400126047 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13829033-78127-Agdirek--(79440.00)-(LV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:07 | 2016-09-01 11:18 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
000400126051 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TEPECIK KY.-6155-Trafobinatip--(23558.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:08 | 2016-09-01 09:00 | 1.877 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
000400126055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOLPINAR ESKITRAFO-102-Trafobinatip--(37922.00 - 37923.00 - 37930.00)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:22 | 2016-09-01 11:30 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.32 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
000400126059 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13979232-1185763-Ogmusdirek--(1230671404478405258405260405263)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:16 | 2016-09-01 10:50 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 55 | SİİRT | SULUOVA
000400126059 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13979232-1185763-Ogmusdirek--(1230671 - 404478 - 405258 - 405260 - 405263)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:50 | 2016-09-01 10:56 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
000400126062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA KOYU TR (EDELEK TARAFI-AFET EVLERI)-4320-Trafobinatip--(1477614 - 667130 - 669127 - 669504)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:29 | 2016-09-01 12:35 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 159.94 | 57 | SİVAS | AKYURT
000400126063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14324915-1218273-Ogmusdirek--(608624)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:06 | 2016-09-01 09:40 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 30.19 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
000400126065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13780496-1214540-Ogmusdirek--(557369)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:01 | 2016-09-01 11:00 | 0.981 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.05 | 0 | 0 | 59 | TOKAT | AYAŞ
000400126067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14054941-99821-Agdirek--(174498.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:38 | 2016-09-01 12:45 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.04 | 60 | TRABZON | BALA
000400126068 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14172399-90953-Agdirek--(100217.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:30 | 2016-09-01 10:41 | 0.181 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
000400126070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13922986-29896-Enhdirek--(33422.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:45 | 2016-09-01 14:00 | 3.25 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 6.5 | 227.5 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
000400126077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ 2 TR-3265-Trafobinatip--(601469)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:40 | 2016-09-01 13:00 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 16.27 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
000400126081 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666739-3272-Enhdirek--(72116.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:14 | 2016-09-01 12:16 | 3.032 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 3.03 | 127.34 | 64 | VAN | EVREN
000400126082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YESILKOY MERKEZ TR-1138-Trafobinatip--(14108153)-(Trafobinatip) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:14 | 2016-09-01 11:08 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 129.05 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
000400126084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006798-1436-Trafobinatip--(254251.00)-(LV) | DİREK YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:56 | 2016-09-01 14:05 | 3.148 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 6.3 | 0 | 179.44 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
000400126085 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713465-17002-Enhdirek--(88456.00/)-(MV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:43 | 2016-09-01 13:50 | 1.115 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1.12 | 43.49 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
000400126087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697750-1205614-Ogmusdirek--(646968)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:12 | 2016-09-01 12:30 | 2.298 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.3 | 0 | 11.49 | 68 | BAYBURT | KALECİK
000400126090 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | DOGAPARK MOD-17853-Trafobinatip--(92149.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:13 | 2016-09-01 09:30 | 0.287 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
000400126091 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688217-1121646-Enhdirek--(155653)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:30 | 2016-09-01 13:15 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
000400126091 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688217-1121646-Enhdirek--(155653/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:15 | 2016-09-01 13:25 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.17 | 4.34 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
000400126093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058152-1199892-Ogmusdirek--(681729)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:47 | 2016-09-01 11:10 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
000400126094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697750-1205614-Ogmusdirek--(646968)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:50 | 2016-09-01 12:51 | 4.024 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4.02 | 0 | 20.12 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
000400126096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(89133/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:53 | 2016-09-01 13:15 | 1.369 | 0 | 0 | 56 | 984 | 0 | 0 | 76.66 | 1347.1 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
000400126100 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13758772-4805-Enhdirek--(126173.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:39 | 2016-09-01 11:05 | 0.442 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
000400126104 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587883-355951-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:28 | 2016-09-01 13:34 | 0.105 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 4.2 | 26.88 | 76 | YALOVA | SİNCAN
000400126105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-6-Trafobinatip--(90922.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:47 | 2016-09-01 12:45 | 0.963 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 0 | 0 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
000400126106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14357293-1062353-Agdirek--(1421522)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:12 | 2016-09-01 14:59 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
000400126118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13947779-51899-Ogmusdirek--(200701.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:43 | 2016-09-01 14:40 | 0.951 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
000400126119 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875373-1123731-Enhdirek--(115664)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:42 | 2016-09-01 13:45 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 139.78 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
000400126119 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875373-1123731-Enhdirek--(115664/F-5 TUT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:45 | 2016-09-01 13:52 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 43.73 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
000400126123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORTA TR-5190-Trafobinatip--(537890)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:21 | 2016-09-01 16:45 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.59 | 82 |  | AKSEKİ
000400126125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU ESKI TR-3934-Trafobinatip--(172882.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:15 | 2016-09-01 15:00 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 83 |  | AKSU
000400126130 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TASLICAY KY. TR-1-1667-Trafobinatip--(440135)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:01 | 2016-09-01 14:45 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 84 |  | ALANYA
000400126132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUCUK GOL TR-1210-Trafobinatip--(75843.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:13 | 2016-09-01 15:19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 85 |  | DEMRE
000400126139 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-5A DM-7290-Trafobinatip--(152698/DM_V/8 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:54 | 2016-09-01 14:58 | 0.066 | 0 | 154 | 5 | 218 | 0 | 10.16 | 0.33 | 14.39 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
000400126141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13785266-54066-Ogmusdirek--(105936.00 - 216892.00)-(LV-LVSC) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:01 | 2016-09-01 15:21 | 4.318 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 272.03 | 0 | 0 | 87 |  | ELMALI
000400126144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14032369-153974-Agdirek--(115409.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:44 | 2016-09-01 09:00 | 1.259 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1.26 | 0 | 25.18 | 88 |  | FİNİKE
000400126145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13927426-853347-Agdirek--(617310)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:01 | 2016-09-01 15:05 | 1.069 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4.28 | 0 | 10.69 | 89 |  | GAZİPAŞA
000400126148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13835771-202842-Agdirek--(180555.00 - 226799.00)-(LVSC-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:13 | 2016-09-01 15:29 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
000400126156 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991507-5055-Ogmusdirek--(89462.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:29 | 2016-09-01 15:40 | 0.191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 91 |  | KAŞ
000400126159 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL TR-3 (DEGIRMEN YANI)-8544-Trafobinatip--(125146.00/)-(MV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:13 | 2016-09-01 14:39 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 92 |  | KEMER
000400126160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UGURGOZ MONOBLOK-9342-Trafobinatip--(532227)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:44 | 2016-09-01 16:30 | 0.762 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 93 |  | KEPEZ
000400126166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13971823-1200117-Ogmusdirek--(608261)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:24 | 2016-09-01 15:49 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 94 |  | KONYAALTI
000400126167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR TR-4803-Trafobinatip--(198523.00)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:32 | 2016-09-01 16:40 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 95 |  | KORKUTELİ
000400126168 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-1097442-Enhdirek--(127222)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:07 | 2016-09-01 08:14 | 1.124 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 6.74 | 38.22 | 96 |  | KUMLUCA
000400126168 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-1097442-Enhdirek--(127222/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:14 | 2016-09-01 08:20 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | 86 | 0 | 0 | 0.6 | 8.6 | 97 |  | MANAVGAT
000400126170 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814252-1110098-Enhdirek--(138044)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:19 | 2016-09-01 11:30 | 1.178 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 2.36 | 38.87 | 98 |  | MURATPAŞA
000400126170 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814252-1110098-Enhdirek--(138044/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:30 | 2016-09-01 11:35 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0.17 | 7.14 | 99 |  | SERİK
000400126173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-3806-Trafobinatip--(540879)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:21 | 2016-09-01 17:05 | 0.737 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 |  |  | İBRADI
000400126174 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13869108-4009-Ogmusdirek--(36687.00)-(LV) | KONSOL ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:44 | 2016-09-01 15:24 | 0.677 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 |  |  | ARDANUÇ
000400126176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13805013-57626-Agdirek--(102687.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:21 | 2016-09-01 16:52 | 1.517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 |  |  | ARHAVİ
000400126177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324850-1204946-Ogmusdirek--(731102)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:39 | 2016-09-01 16:45 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  |  | BORÇKA
000400126178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SEREF KESEOGLU(HACIMIRZA KOYU)-9560-Trafobinatip--(270110.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:14 | 2016-09-01 16:35 | 0.363 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 0 | 0 |  |  | HOPA
000400126179 | 1 | ADIYAMAN | TUT | DAGYALANGOZ KY. TR-1-6160-Trafobinatip--(23233.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:19 | 2016-09-01 12:50 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |  |  | MERKEZ
000400126186 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645725-7816-Ogmusdirek--(97892.00)-(LV) | BARA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:02 | 2016-09-01 17:12 | 2.176 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 0 | 0 |  |  | MURGUL
000400126187 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DURAKEVLERI KOK-6426-Trafobinatip--(150871/OYRATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:51 | 2016-09-01 16:45 | 1.903 | 0 | 0 | 9 | 733 | 0 | 0 | 17.13 | 1394.9 |  |  | YUSUFELİ
000400126190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:15 | 2016-09-01 17:33 | 0.295 | 3 | 631 | 13 | 2166 | 0.89 | 186.15 | 3.84 | 638.97 |  |  | ŞAVŞAT
000400126192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YOKUSUN BASINDAKI TR-957-Trafobinatip--(71047.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:27 | 2016-09-01 17:34 | 0.117 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 |  |  | BOZDOĞAN
000400126193 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13988857-37270-Agdirek--(79390.00)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:00 | 2016-09-01 16:38 | 0.633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 |  |  | BUHARKENT
000400126195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIRNIZ TR-10744-Trafobinatip--(1512336 - 529227 - 529845 - 746095)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:25 | 2016-09-01 17:50 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.82 |  |  | DİDİM
000400126203 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-12717-Trafobinatip--(76806.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:04 | 2016-09-01 17:51 | 0.777 | 0 | 2 | 13 | 380 | 0 | 1.55 | 10.1 | 295.26 |  |  | GERMENCİK
000400126209 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13841064-54806-Agdirek--(23774.00 - 62011.00)-(LVSC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:10 | 2016-09-01 17:39 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |  |  | KARACASU
000400126211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKVEREN KOY TR-3070-Trafobinatip--(666587)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:01 | 2016-09-01 17:41 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 35.69 |  |  | KARPUZLU
000400126213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-1688-Trafobinatip--(544889)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:10 | 2016-09-01 19:30 | 1.332 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.98 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI
000400126214 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-6703-Trafobinatip--(60699/AKDERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:15 | 2016-09-01 18:48 | 1.542 | 0 | 0 | 6 | 145 | 0 | 0 | 9.25 | 223.59 |  |  | KUYUCAK
000400126215 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARICIK KOK-7070-Trafobinatip--(157568/ATAKENT ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:24 | 2016-09-01 18:21 | 0.957 | 0 | 232 | 6 | 82 | 0 | 222.02 | 5.74 | 78.47 |  |  | KUŞADASI
000400126217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13684223-1215639-Ogmusdirek--(1515207 - 1541760 - 646554 - 646555 - 646556 - 648897)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:41 | 2016-09-01 18:25 | 1.739 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 175.64 |  |  | KÖŞK
000400126218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324850-1204946-Ogmusdirek--(753562)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:24 | 2016-09-01 18:30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |  | MERKEZ
000400126221 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | YELKOVAN KY. TR1-1580-Trafobinatip--(1258907 - 1271256 - 1272925 - 406193 - 439909 - 440234 - 440236 - 440238)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:56 | 2016-09-01 18:40 | 2.732 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 401.6 |  |  | NAZİLLİ
000400126222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13964034-1204221-Ogmusdirek--(562478)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:44 | 2016-09-01 18:00 | 0.267 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 35.24 | 0 | 0 |  |  | SULTANHİSAR
000400126231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOLPINAR ESKITRAFO-102-Trafobinatip--(37922.00 - 37923.00 - 37930.00)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:15 | 2016-09-01 18:40 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.56 |  |  | SÖKE
000400126232 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ESKI ATMALI TR-1-6486-Trafobinatip--(1260465 - 398858 - 398860 - 399079)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:39 | 2016-09-01 17:30 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.04 |  |  | YENİPAZAR
000400126233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEOREN MERKEZ TR (CAMI YANI)-4385-Trafobinatip--(115409.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:00 | 2016-09-01 17:42 | 0.695 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0.7 | 0 | 31.97 |  |  | ÇİNE
000400126234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655261-1199267-Ogmusdirek--(521441)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:55 | 2016-09-01 19:02 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  |  | İNCİRLİOVA
000400126235 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GECITLI KOYU TR-1-5867-Trafobinatip--(1291283 - 1291373 - 1293450 - 400063 - 400064 - 400065)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:07 | 2016-09-01 19:05 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 80.1 |  |  | AYVALIK
000400126237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13754524-1252-Ogmusdirek--(29664.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:18 | 2016-09-01 20:21 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.45 |  |  | BALYA
000400126245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324943-1218853-Ogmusdirek--(1564875 - 651330 - 668623)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:28 | 2016-09-01 19:40 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.47 |  |  | BANDIRMA
000400126256 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BERETE TR-1-8180-Trafobinatip--(397001)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:21 | 2016-09-01 20:15 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.79 |  |  | BURHANİYE
000400126272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9206-Trafobinatip--(2656427)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:13 | 2016-09-01 21:30 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 75.28 |  |  | BİGADİÇ
000400126273 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14157200-1099493-Enhdirek--(165662)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:57 | 2016-09-01 20:38 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.81 |  |  | DURSUNBEY
000400126273 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14157200-1099493-Enhdirek--(165662/HAT63593)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:38 | 2016-09-01 20:47 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 11.93 |  |  | EDREMİT
000400126275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13994112-950966-Agdirek--(1515148)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:14 | 2016-09-01 20:55 | 0.684 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 |  |  | ERDEK
000400126278 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713467-17004-Enhdirek--(88455.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:44 | 2016-09-01 20:41 | 0.956 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.96 | 37.28 |  |  | GÖMEÇ
000400126287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13928959-949405-Agdirek--(1381252)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:26 | 2016-09-01 20:59 | 0.553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
000400126290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:48 | 2016-09-01 20:54 | 0.094 | 4 | 47 | 4 | 1158 | 0.38 | 4.42 | 0.38 | 108.85 |  |  | HAVRAN
000400126291 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DIKILITAS TR-1-5888-Trafobinatip--(402170)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:58 | 2016-09-01 20:45 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |  |  | KEPSUT
000400126298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CALIS KOYU MALACCA MEZRASI TR-3689-Trafobinatip--(639636)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:22 | 2016-09-01 21:08 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.29 |  |  | MANYAS
000400126304 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635250-7978-Ogmusdirek--(1261735 - 2603881 - 408650 - 408738 - 410397)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 21:17 | 2016-09-01 21:44 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 40.3 |  |  | MARMARA
000400126310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU GECIT YENI TR CITLIK YOLU-4418-Trafobinatip--(200661.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:50 | 2016-09-01 19:46 | 0.925 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 10.18 | 0 | 2.78 |  |  | MERKEZ
000400126314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13985450-1200643-Ogmusdirek--(654777)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:32 | 2016-09-01 18:45 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |  |  | SAVAŞTEPE
000400126315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795318-83503-Agdirek--(110165.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:42 | 2016-09-01 22:04 | 2.368 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 0 | 0 |  |  | SINDIRGI
000400126317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARLIK CIKISI MONOBLOK-9495-Trafobinatip--(11540375)-(Trafobinatip) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 21:31 | 2016-09-01 21:46 | 0.244 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 103.46 | 0 | 0 |  |  | SUSURLUK
000400126320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13870326-20722-Enhdirek--(30893.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:16 | 2016-09-01 22:09 | 1.874 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 1.87 | 0 | 95.57 |  |  | İVRİNDİ
000400126326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13875874-1018153-Agdirek--(648493)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 21:00 | 2016-09-01 21:50 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  |  | BOZÜYÜK
000400126327 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TOKLU KOYU TR-1-7556-Trafobinatip--(393713)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:22 | 2016-09-01 21:14 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.48 |  |  | GÖLPAZARI
000400126330 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13743380-20219-Enhdirek--(92590.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:40 | 2016-09-01 21:06 | 0.429 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 1.29 | 15.44 |  |  | MERKEZ
000400126331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA GIRIS TR-5233-Trafobinatip--(582029)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:44 | 2016-09-01 22:17 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 |  |  | OSMANELİ
000400126337 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARICICEK KABINI-6442-Trafobinatip--(118033/SARICICEK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:26 | 2016-09-01 22:06 | 2.677 | 0 | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 42.83 | 69.6 |  |  | PAZARYERİ
000400126353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14067850-51744-Ogmusdirek--(174992.00 - 174998.00 - 175000.00 - 217521.00)-(LV-LV-LV-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:57 | 2016-09-01 19:45 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | SÖĞÜT
000400126357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13757867-54013-Ogmusdirek--(108710.00 - 219958.00)-(LV-LVSC) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 21:32 | 2016-09-01 21:50 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  |  | YENİPAZAR
000400126372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 01:48 | 2016-09-02 01:53 | 0.082 | 0 | 1 | 16 | 4956 | 0 | 0.08 | 1.31 | 406.39 |  |  | İNHİSAR
000400126373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13866520-54175-Ogmusdirek--(112749.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 23:53 | 2016-09-02 00:21 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.53 |  |  | ADAKLI
000400126374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKSU KOK-4640-Trafobinatip--(149038/TURKOGLU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 05:06 | 2016-09-02 05:43 | 0.606 | 0 | 0 | 55 | 520 | 0 | 0 | 33.33 | 315.12 |  |  | GENÇ
000400126376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | PINARBASI YENI TR-4993-Trafobinatip--(208727.00 - 208728.00 - 208734.00)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:57 | 2016-09-02 08:20 | 0.39 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 15.6 | 0 | 1.17 |  |  | KARLIOVA
000400126377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13976618-1199264-Ogmusdirek--(525969)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 06:12 | 2016-09-02 06:45 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.03 |  |  | KİĞI
000400126378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-1688-Trafobinatip--(544889)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:13 | 2016-09-02 11:40 | 3.455 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 79.47 | 0 | 79.47 |  |  | MERKEZ
000400126381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGLAYAN TR 2-6519-Trafobinatip--(514864)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:17 | 2016-09-02 09:38 | 1.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |  |  | SOLHAN
000400126386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUZELDAMLAR TR-3683-Trafobinatip--(55094.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:07 | 2016-09-02 10:45 | 1.64 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.32 | 0 | 0 |  |  | YAYLADERE
000400126388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13942437-53471-Ogmusdirek--(174834.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:27 | 2016-09-01 22:06 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |  |  | YEDİSU
000400126390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:53 | 2016-09-02 09:49 | 0.935 | 3 | 631 | 13 | 2166 | 2.81 | 589.99 | 12.16 | 2025.21 |  |  | ADİLCEVAZ
000400126395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS AZIZ YAYICI TR-1028-Trafobinatip--(700014)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:03 | 2016-09-02 09:14 | 1.185 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.78 | 0 | 0 |  |  | AHLAT
000400126399 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM06ATR03-2190732-Trafobinatip--(325521/ZEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:10 | 2016-09-02 09:45 | 0.59 | 1 | 46 | 9 | 237 | 0.59 | 27.14 | 5.31 | 139.83 |  |  | GÜROYMAK
000400126403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13942446-19867-Enhdirek--(54633.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:05 | 2016-09-02 10:10 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |  |  | HİZAN
000400126408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR TR-4803-Trafobinatip--(198522.00 - 198523.00 - 198525.00)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:45 | 2016-09-02 09:00 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |  |  | MERKEZ
000400126409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 11 KOK BINASI-2047-Trafobinatip--(554646)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:43 | 2016-09-02 10:00 | 0.283 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 |  |  | MUTKİ
000400126410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAHYALAR TR-6683-Trafobinatip--(553131)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:49 | 2016-09-02 10:20 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.18 |  |  | TATVAN
000400126412 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720934-1108136-Enhdirek--(139846)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:56 | 2016-09-02 10:55 | 1.977 | 0 | 0 | 5 | 163 | 0 | 0 | 9.89 | 322.25 |  |  | DÖRTDİVAN
000400126412 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720934-1108136-Enhdirek--(139846/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:55 | 2016-09-02 11:05 | 0.167 | 0 | 0 | 13 | 466 | 0 | 0 | 2.17 | 77.82 |  |  | GEREDE
000400126417 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM06ATR03-2190732-Trafobinatip--(325516/ODUNCULAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:58 | 2016-09-02 10:30 | 0.531 | 0 | 314 | 0 | 2 | 0 | 166.73 | 0 | 1.06 |  |  | GÖYNÜK
000400126419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5C1 SUDEPOSU KOK-6376-Trafobinatip--(702185)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:53 | 2016-09-02 10:50 | 0.944 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 56.64 | 0 | 0 |  |  | KIBRISCIK
000400126422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13866612-90228-Agdirek--(112782.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:55 | 2016-09-02 10:29 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.16 |  |  | MENGEN
000400126424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675053-1145232-Enhdirek--(101832/HAT33846)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:40 | 2016-09-02 09:40 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 226.13 |  |  | MERKEZ
000400126426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14119511-1210031-Ogmusdirek--(682243)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:01 | 2016-09-01 20:05 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.67 |  |  | MUDURNU
000400126427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL TR-464-Trafobinatip--(555377)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:39 | 2016-09-02 13:49 | 3.174 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.78 |  |  | SEBEN
000400126431 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13865827-8279-Ogmusdirek--(74575.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:23 | 2016-09-02 10:58 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.16 |  |  | YENİÇAĞA
000400126435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13702391-85917-Agdirek--(76630.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:04 | 2016-09-02 09:05 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.16 |  |  | ALTINYAYLA
000400126437 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAF ELEKTRİK HES KÖK-2195369-Trafobinatip--(282144/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:53 | 2016-09-02 11:14 | 3.358 | 0 | 0 | 269 | 2290 | 0 | 0 | 903.3 | 7689.82 |  |  | AĞLASUN
000400126444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | IGDELER TR-3677-Trafobinatip--(52578.00)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:50 | 2016-09-05 12:00 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |  |  | BUCAK
000400126447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | OTOPARKICI MONOBLOK-11850-Trafobinatip--(634139)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 11:04 | 2016-09-02 11:50 | 0.773 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 0 | 0 |  |  | GÖLHİSAR
000400126452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14027977-1160114-Enhdirek--(90174/HAT23553)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:36 | 2016-09-02 11:35 | 2.987 | 0 | 0 | 68 | 1084 | 0 | 0 | 203.12 | 3237.91 |  |  | KARAMANLI
000400126460 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13867456-86236-Agdirek--(92729.00)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 12:50 | 2016-09-02 13:20 | 0.508 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 |  |  | KEMER
000400126463 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(158779/ - 2204784/ - 2204785/ - 2204790/ - 2204963 - 382864 - 382866 - 463111)-(MV-MV-MV-MV-SC-LV-LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 12:53 | 2016-09-02 13:25 | 0.533 | 0 | 0 | 72 | 1890 | 0 | 0 | 38.38 | 1007.37 |  |  | MERKEZ
000400126466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR KOPRUBASI DM-1557-Trafobinatip--(124716.00/)-(MV) | KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 13:11 | 2016-09-02 13:39 | 0.471 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 198.29 | 0 | 0 |  |  | TEFENNİ
000400126471 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13998758-9749-Ogmusdirek--(46220.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 13:25 | 2016-09-02 14:05 | 0.669 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 87.64 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLOVA
000400126472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM-782-Trafobinatip--(156001/)-(MV) | İLETİM SİSTEMİNDEN KAYNAKL PLANLI KESİNT | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 08:00 | 2016-09-08 14:00 | 6 | 8 | 0 | 84 | 1091 | 48 | 0 | 504 | 6546 |  |  | ÇAVDIR
000400126478 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 12:33 | 2016-09-02 14:20 | 1.78 | 0 | 0 | 27 | 504 | 0 | 0 | 48.06 | 897.12 |  |  | ÇELTİKÇİ
000400126503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KANGAL AKTEPE-5299-Trafobinatip--(209279.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 11:31 | 2016-09-02 12:25 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.71 |  |  | BÜYÜKORHAN
000400126512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13802626-4276-Enhdirek--(25985.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:55 | 2016-09-02 15:35 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.71 |  |  | GEMLİK
000400126516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14010561-1198370-Ogmusdirek--(1453492 - 1453494 - 1453495 - 1515618 - 620828 - 620831 - 620833 - 621328)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:15 | 2016-09-02 15:45 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 26.82 |  |  | GÜRSU
000400126519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13694138-1215635-Ogmusdirek--(1336166 - 1337817 - 1515206 - 631568 - 631569 - 658168 - 658242)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 13:02 | 2016-09-02 15:45 | 2.716 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 328.64 |  |  | HARMANCIK
000400126520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13756260-58138-Agdirek--(99889.00)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:25 | 2016-09-02 11:50 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.18 |  |  | KARACABEY
000400126521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13733687-13604-Agdirek--(231922.00 - 5280.00)-(LVSC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:18 | 2016-09-02 15:46 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |  |  | KELES
000400126525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YERALTI MBK DM15-24 SU VEZNESI-4645-Trafobinatip--(605924)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:11 | 2016-09-02 16:58 | 0.781 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.24 | 0 | 0 |  |  | KESTEL
000400126526 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587768-355952-Kesici- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:45 | 2016-09-02 15:54 | 0.145 | 0 | 0 | 91 | 534 | 0 | 0 | 13.2 | 77.43 |  |  | MUDANYA
000400126528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13733575-54093-Ogmusdirek--(5212.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:33 | 2016-09-02 15:36 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
000400126540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13952040-1166581-Enhdirek--(149941)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:36 | 2016-09-02 19:45 | 1.153 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 0 |  |  | NİLÜFER
000400126540 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13952040-1166581-Enhdirek--(149941/NARLI FIDER-6 EVRİ-T)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:45 | 2016-09-02 19:49 | 0.063 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 |  |  | ORHANELİ
000400126541 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14314941-1190727-Ogmusdirek--(1283642 - 410786 - 467894 - 467895)-(SC-LV-LV-LV) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:27 | 2016-09-02 16:00 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.34 |  |  | ORHANGAZİ
000400126543 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14406709-1185508-Ogmusdirek--(1242373 - 1299886 - 430781 - 430875 - 430878 - 430879)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:34 | 2016-09-02 17:05 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 71.21 |  |  | OSMANGAZİ
000400126545 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14071292-1102035-Enhdirek--(65330)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:51 | 2016-09-02 16:55 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.14 |  |  | YENİŞEHİR
000400126545 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14071292-1102035-Enhdirek--(65330/F3-AKPINAR KOYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:55 | 2016-09-02 16:59 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | YILDIRIM
000400126547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DEDELER TR-1257-Trafobinatip--(174992.00 - 174998.00 - 175000.00)-(LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:31 | 2016-09-02 13:30 | 3.993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.99 |  |  | İNEGÖL
000400126554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(91164/TR 30 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:18 | 2016-09-02 18:29 | 0.189 | 12 | 250 | 0 | 0 | 2.27 | 47.25 | 0 | 0 |  |  | İZNİK
000400126555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14009387-1142868-Enhdirek--(94208/HAT27773)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:49 | 2016-09-02 17:05 | 0.267 | 0 | 38 | 1 | 16 | 0 | 10.15 | 0.27 | 4.27 |  |  | AYVACIK
000400126558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKPINAR HES MNB-11118-Trafobinatip--(294126/AKPINAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:16 | 2016-09-02 17:33 | 0.283 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 |  |  | BAYRAMİÇ
000400126559 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:40 | 2016-09-02 18:25 | 0.742 | 0 | 0 | 27 | 504 | 0 | 0 | 20.03 | 373.97 |  |  | BOZCAADA
000400126561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13694138-1215635-Ogmusdirek--(1336166 - 1337817 - 1515206 - 631568 - 631569 - 658168 - 658242)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:07 | 2016-09-02 18:20 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 268.74 |  |  | BİGA
000400126567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14060695-1197722-Ogmusdirek--(690372)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:14 | 2016-09-02 18:20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | ECEABAT
000400126569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15740174-2753-Trafobinatip--(607433)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:44 | 2016-09-02 19:10 | 0.428 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 73.19 | 0 | 0 |  |  | EZİNE
000400126572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13887203-11337-Enhdirek--(27442.00/)-(MV) | DİĞER ARIZALAR | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:25 | 2016-09-02 18:30 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.48 |  |  | GELİBOLU
000400126585 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 12:23 | 2016-09-02 13:38 | 1.253 | 0 | 0 | 11 | 691 | 0 | 0 | 13.78 | 865.82 |  |  | GÖKÇEADA
000400126590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DM- 10 NUM- 06/26-9465-Trafobinatip--(125125.00/)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:21 | 2016-09-02 19:28 | 0.131 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 4.06 | 0 | 3.54 |  |  | LAPSEKİ
000400126591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DAZLAK TR-5189-Trafobinatip--(541583)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:30 | 2016-09-02 20:30 | 1.002 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.05 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400126595 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663459-1102852-Enhdirek--(160741)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:17 | 2016-09-02 19:37 | 0.328 | 0 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0.98 | 30.18 |  |  | YENİCE
000400126595 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663459-1102852-Enhdirek--(124354/YUKARI KOSIN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:37 | 2016-09-02 19:41 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |  |  | ÇAN
000400126614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14035896-16410-Enhdirek--(157105/HAT59681)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:53 | 2016-09-02 17:00 | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 308.21 |  |  | ATKARACALAR
000400126619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BUGLEK MAHALLESI AFETEVLERI DIREK TIPITR-2758-Trafobinatip--(512061)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 20:35 | 2016-09-02 21:10 | 0.582 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21.53 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMÖREN
000400126624 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DIKILITAS TR-1-5888-Trafobinatip--(401803)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:47 | 2016-09-02 20:12 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.51 |  |  | ELDİVAN
000400126638 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649531-1189924-Ogmusdirek--(422003)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:36 | 2016-09-02 19:45 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.58 |  |  | ILGAZ
000400126644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13803734-84062-Agdirek--(105563.00)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 20:35 | 2016-09-02 21:51 | 1.271 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 0 | 0 |  |  | KIZILIRMAK
000400126645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13803681-926627-Agdirek--(1485963)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:38 | 2016-09-02 17:05 | 0.446 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 |  |  | KORGUN
000400126656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13875709-104971-Agdirek--(1562922)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 20:31 | 2016-09-02 21:09 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  | KURŞUNLU
000400126658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OKUL YANI TR-5081-Trafobinatip--(281443)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 22:17 | 2016-09-02 23:00 | 0.715 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 |  |  | MERKEZ
000400126658 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OKUL YANI TR-5081-Trafobinatip--(281443/DSI KILAVUZLU POMPA)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 23:00 | 2016-09-02 23:10 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |  |  | ORTA
000400126675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OKSUZLU GIRIS TR-8710-Trafobinatip--(738429)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 22:52 | 2016-09-02 23:15 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |  |  | YAPRAKLI
000400126676 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13921649-18515-Enhdirek--(93927.00/)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 22:25 | 2016-09-02 22:55 | 0.502 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0.5 | 41.16 |  |  | ÇERKEŞ
000400126684 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/35-6866-Trafobinatip--(407616)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 23:18 | 2016-09-02 23:35 | 0.286 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
000400126685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795977-83486-Agdirek--(105099.00)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU GİDERME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:05 | 2016-09-02 18:30 | 0.417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 |  |  | ALACA
000400126693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-4671-Trafobinatip--(86400/KOPRUAGZI YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 06:49 | 2016-09-03 07:10 | 0.352 | 5 | 863 | 158 | 1775 | 1.76 | 303.78 | 55.62 | 624.8 |  |  | BAYAT
000400126694 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 11534814-17891-Trafobinatip--(382292.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 23:06 | 2016-09-02 23:18 | 0.199 | 4 | 97 | 7 | 572 | 0.8 | 19.3 | 1.39 | 113.83 |  |  | BOĞAZKALE
000400126695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BUGLEK MAHALLESI AFETEVLERI DIREK TIPITR-2758-Trafobinatip--(512061)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:16 | 2016-09-03 08:45 | 0.486 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 0 | 0 |  |  | DODURGA
000400126697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-9711-Trafobinatip--(574154)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:35 | 2016-09-03 11:55 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 76.48 |  |  | KARGI
000400126699 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721737-8751-Ogmusdirek--(66101.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:46 | 2016-09-02 18:25 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.86 |  |  | LAÇİN
000400126700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(288190/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:12 | 2016-09-03 08:55 | 0.712 | 0 | 0 | 11 | 929 | 0 | 0 | 7.83 | 661.45 |  |  | MECİTÖZÜ
000400126706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOCLAR TR-3669-Trafobinatip--(48527.00/)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:42 | 2016-09-03 09:57 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 28.52 |  |  | MERKEZ
000400126712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | IBRAHIM BAGCI DIREK TIPI TR-10884-Trafobinatip--(601744)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:35 | 2016-09-03 11:15 | 1.672 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 219.03 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
000400126715 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13838033-1116271-Enhdirek--(156466)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 07:51 | 2016-09-03 09:25 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 64.25 |  |  | OSMANCIK
000400126715 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13838033-1116271-Enhdirek--(156466/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:25 | 2016-09-03 09:30 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 114 | 0 | 0 | 0.25 | 9.46 |  |  | OĞUZLAR
000400126722 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11534899-6565-Trafobinatip--(140820/BORGENEK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:30 | 2016-09-03 10:09 | 0.658 | 0 | 0 | 7 | 174 | 0 | 0 | 4.61 | 114.49 |  |  | SUNGURLU
000400126725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OKUL YANI TR-5081-Trafobinatip--(492425)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:12 | 2016-09-03 11:05 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 58.08 |  |  | UĞURLUDAĞ
000400126731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14197213-1177552-Enhdirek--(144142/F6-GÖKSUN (2))-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:07 | 2016-09-03 10:40 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 56.58 |  |  | İSKİLİP
000400126731 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14197213-1177552-Enhdirek--(144142/F6-GÖKSUN (2))-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:40 | 2016-09-03 10:45 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8.63 |  |  | ACIPAYAM
000400126732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13869800-54137-Ogmusdirek--(96420.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:13 | 2016-09-03 10:22 | 0.154 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 |  |  | PAMUKKALE
000400126734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CINARPINAR KARBASAN TR-8034-Trafobinatip--(566129)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:07 | 2016-09-03 11:38 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |  |  | BABADAĞ
000400126735 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660117-1118583-Enhdirek--(159836)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:43 | 2016-09-03 10:13 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |  |  | BAKLAN
000400126735 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660117-1118583-Enhdirek--(159836/HAT60996)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:13 | 2016-09-03 10:18 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |  |  | BEKİLLİ
000400126739 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/18 TOKİ ESENTEPE TR-2-2581065-Trafobinatip--(370238)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:21 | 2016-09-03 11:22 | 2.023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 |  |  | BEYAĞAÇ
000400126758 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13634674-1184847-Ogmusdirek--(407948)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:34 | 2016-09-03 09:40 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.42 |  |  | BOZKURT
000400126761 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13887846-1097438-Enhdirek--(160412)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:18 | 2016-09-02 18:40 | 3.366 | 0 | 0 | 14 | 274 | 0 | 0 | 47.12 | 922.28 |  |  | BULDAN
000400126761 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13887846-1097438-Enhdirek--(160412/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:40 | 2016-09-02 18:46 | 0.1 | 0 | 0 | 14 | 767 | 0 | 0 | 1.4 | 76.7 |  |  | GÜNEY
000400126764 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13929716-1183778-Ogmusdirek--(418889)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:07 | 2016-09-03 11:55 | 1.8 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 250.2 | 0 | 0 |  |  | HONAZ
000400126765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | UMUTLU TR-3396-Trafobinatip--(695754)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:33 | 2016-09-03 11:43 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |  |  | KALE
000400126768 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13992920-63824-Agdirek--(13992920)-(Agdirek) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 06:29 | 2016-09-03 07:15 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |  |  | MERKEZ
000400126773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723514-3315-Ogmusdirek--(93399.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:35 | 2016-09-03 12:31 | 0.928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 |  |  | SARAYKÖY
000400126780 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SALKIMBAG KY. TR-1-1331-Trafobinatip--(446393)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:13 | 2016-09-03 12:06 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.98 |  |  | SERİNHİSAR
000400126787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13753782-53120-Ogmusdirek--(39897.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 12:48 | 2016-09-03 13:16 | 0.464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 |  |  | TAVAS
000400126788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKPINAR TR-4526-Trafobinatip--(527519)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:33 | 2016-09-03 14:30 | 0.943 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 |  |  | ÇAL
000400126790 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-11607-Enhdirek--(77895.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 12:32 | 2016-09-03 14:00 | 1.477 | 0 | 0 | 17 | 217 | 0 | 0 | 25.11 | 320.51 |  |  | ÇAMELİ
000400126793 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639517-1185768-Ogmusdirek--(405458)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:14 | 2016-09-03 13:51 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.78 |  |  | ÇARDAK
000400126794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13977425-1210119-Ogmusdirek--(543653)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 12:11 | 2016-09-03 13:50 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |  |  | ÇİVRİL
000400126797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | IBRAHIM BAGCI DIREK TIPI TR-10884-Trafobinatip--(749389)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:53 | 2016-09-03 14:40 | 0.788 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 0 |  |  | BAĞLAR
000400126798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14324915-1218273-Ogmusdirek--(608620 - 608624 - 609954 - 609956)-(LV-LV-LV-LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:22 | 2016-09-03 15:30 | 5.138 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 488.11 |  |  | BİSMİL
000400126799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MNB-7699-Trafobinatip--(150557/AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 12:45 | 2016-09-03 14:10 | 1.42 | 0 | 0 | 20 | 487 | 0 | 0 | 28.4 | 691.54 |  |  | DİCLE
000400126803 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-2-6350-Trafobinatip--(156343/COBANLI CIKISI(YAKLASIK CIZILDI))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:13 | 2016-09-03 10:17 | 0.072 | 3 | 1220 | 0 | 102 | 0.22 | 87.84 | 0 | 7.34 |  |  | ERGANİ
000400126804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-Trafobinatip--(75968/YENIKOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:00 | 2016-09-03 15:20 | 1.337 | 0 | 157 | 152 | 1742 | 0 | 209.91 | 203.22 | 2329.05 |  |  | EĞİL
000400126807 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BALKAR KOK-8836-Trafobinatip--(113328/BALKAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:31 | 2016-09-03 14:20 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 546.42 |  |  | HANİ
000400126813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13764753-22195-Agdirek--(91528.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:30 | 2016-09-03 15:05 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |  |  | HAZRO
000400126822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13985244-1215343-Ogmusdirek--(644242)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 12:10 | 2016-09-03 13:10 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.22 |  |  | KAYAPINAR
000400126827 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13814592-4773-Enhdirek--(73794.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:54 | 2016-09-03 14:33 | 0.652 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 |  |  | KOCAKÖY
000400126829 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167539/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:54 | 2016-09-03 15:45 | 0.851 | 0 | 0 | 35 | 619 | 0 | 0 | 29.79 | 526.77 |  |  | KULP
000400126830 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12190839-1572889-Agpanobox--(1301793)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:29 | 2016-09-03 15:01 | 0.528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 |  |  | LİCE
000400126834 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889522-1184530-Ogmusdirek--(460141)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:18 | 2016-09-03 15:43 | 2.411 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 101.26 |  |  | SUR
000400126843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(70815/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:28 | 2016-09-03 17:37 | 1.163 | 0 | 0 | 10 | 1080 | 0 | 0 | 11.63 | 1256.04 |  |  | SİLVAN
000400126845 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-12-4378-Trafobinatip--(164707/BESNI SANAYI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:23 | 2016-09-03 16:27 | 1.066 | 3 | 445 | 0 | 0 | 3.2 | 474.37 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
000400126846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS KOK BINA-1458-Trafobinatip--(125422.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:58 | 2016-09-03 17:13 | 1.255 | 0 | 87 | 5 | 77 | 0 | 109.19 | 6.28 | 96.64 |  |  | ÇERMİK
000400126847 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/10 YAMANLAR-6717-Trafobinatip--(2100672/VETAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:24 | 2016-09-03 17:14 | 0.834 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 |  |  | ÇINAR
000400126848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13889038-34320-Enhdirek--(58079.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:47 | 2016-09-03 17:16 | 1.477 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.48 | 5.91 |  |  | ÇÜNGÜŞ
000400126850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 2 TR-7968-Trafobinatip--(1522933 - 599351 - 681843 - 735970)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:34 | 2016-09-03 18:20 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 47.94 |  |  | ENEZ
000400126853 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(81367/KAYACIK KOK BOTAS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:10 | 2016-09-03 17:49 | 0.644 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 |  |  | HAVSA
000400126856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BURTU (YAPRAKLI) KOYU SON TR2-2360-Trafobinatip--(641044)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:19 | 2016-09-03 16:20 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38.72 |  |  | KEŞAN
000400126857 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/12-6999-Trafobinatip--(370359)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:30 | 2016-09-03 17:55 | 0.421 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 0 |  |  | LALAPAŞA
000400126861 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-8701-Trafobinatip--(52160/DAMLACIK-YOLALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:31 | 2016-09-03 18:10 | 0.655 | 0 | 0 | 7 | 497 | 0 | 0 | 4.59 | 325.54 |  |  | MERKEZ
000400126862 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(112389/F-5 TUT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:34 | 2016-09-03 17:52 | 0.312 | 3 | 1645 | 15 | 3424 | 0.94 | 513.24 | 4.68 | 1068.29 |  |  | MERİÇ
000400126863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102405-2496-Enhdirek--(3726.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:23 | 2016-09-03 17:00 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 105 |  |  | SÜLOĞLU
000400126867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13700940-891568-Agdirek--(1428388)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:34 | 2016-09-03 16:58 | 0.402 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | UZUNKÖPRÜ
000400126868 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587904-354513-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:51 | 2016-09-03 17:32 | 0.68 | 0 | 0 | 39 | 656 | 0 | 0 | 26.52 | 446.08 |  |  | İPSALA
000400126869 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587916-354518-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:20 | 2016-09-03 17:31 | 0.177 | 0 | 0 | 14 | 703 | 0 | 0 | 2.48 | 124.43 |  |  | ALACAKAYA
000400126872 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587827-354514-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:21 | 2016-09-03 17:29 | 0.134 | 0 | 0 | 288 | 2338 | 0 | 0 | 38.59 | 313.29 |  |  | ARICAK
000400126884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | IMAMLI TR-2710-Trafobinatip--(1513534 - 481457 - 481458 - 627121 - 627158 - 627478)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:46 | 2016-09-03 18:35 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 34.92 |  |  | AĞIN
000400126885 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ZEYTIN MNB-8807-Trafobinatip--(57915/ZEYTIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:28 | 2016-09-03 18:50 | 0.371 | 0 | 0 | 7 | 165 | 0 | 0 | 2.6 | 61.22 |  |  | BASKİL
000400126886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | IPEK YOLU MONOBLOK 2-8270-Trafobinatip--(574861)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:52 | 2016-09-03 18:00 | 1.138 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 |  |  | KARAKOÇAN
000400126887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEMIRCILER YENI TR-2126080-Trafobinatip--(2126150 - 2126180 - 2126213 - 2126280 - 2131403)-(LV-LV-LV-LV-SC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:02 | 2016-09-03 19:58 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44.98 |  |  | KEBAN
000400126889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KEMALLI TR-2739-Trafobinatip--(622567)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:48 | 2016-09-03 21:13 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 154.24 |  |  | KOVANCILAR
000400126891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YESILKOY MERKEZ TR-1138-Trafobinatip--(14108153)-(Trafobinatip) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:10 | 2016-09-03 18:55 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 108.46 |  |  | MADEN
000400126892 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TR_1-17529-Trafobinatip--(110908.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:21 | 2016-09-03 18:30 | 0.146 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400126895 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643639-1185517-Ogmusdirek--(436561436562436563436648437236)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:06 | 2016-09-03 19:08 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.45 |  |  | PALU
000400126895 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643639-1185517-Ogmusdirek--(436561 - 436562 - 436563 - 436648 - 437236)-(LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:08 | 2016-09-03 19:18 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.72 |  |  | SİVRİCE
000400126896 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13884902-1185405-Ogmusdirek--(1242908 - 1242909 - 1295268 - 410670 - 412232 - 412233 - 412235)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:14 | 2016-09-03 19:31 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 45.4 |  |  | KEMAH
000400126897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENICEKALE TR-17501-Trafobinatip--(57961.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:02 | 2016-09-03 19:19 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |  |  | KEMALİYE
000400126902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13975600-1199263-Ogmusdirek--(545517)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:57 | 2016-09-03 19:08 | 0.184 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400126903 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660746-13310-Enhdirek--(85216.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:46 | 2016-09-03 18:45 | 0.978 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2.93 | 13.69 |  |  | OTLUKBELİ
000400126905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13429516-893736-Agdirek--(1449280)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:48 | 2016-09-03 19:30 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |  | REFAHİYE
000400126907 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13770003-59733-Agdirek--(67224.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:20 | 2016-09-03 20:01 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.73 |  |  | TERCAN
000400126909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13969462-187621-Agdirek--(481298)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:15 | 2016-09-03 17:15 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.07 |  |  | ÇAYIRLI
000400126911 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KUTLUCA TR-1-5758-Trafobinatip--(399295)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:18 | 2016-09-03 18:45 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.05 |  |  | ÜZÜMLÜ
000400126916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14208131-1204944-Ogmusdirek--(746309)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:24 | 2016-09-03 19:30 | 0.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |  |  | İLİÇ
000400126919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ERTUGRULGAZI DM20/TR23-11974-Trafobinatip--(742446)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:43 | 2016-09-03 20:02 | 0.323 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 17.12 | 0 | 0 |  |  | AZİZİYE
000400126921 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644785-1185434-Ogmusdirek--(440255)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:06 | 2016-09-03 19:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |  |  | AŞKALE
000400126922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MERKEZ TRAFO-1136-Trafobinatip--(47869.00)-(LV) | ÇIKIŞ KABLOSU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:05 | 2016-09-03 19:58 | 1.887 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 98.12 | 0 | 0 |  |  | HINIS
000400126927 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-20-1219-Trafobinatip--(449788)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:18 | 2016-09-03 18:40 | 0.359 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 |  |  | HORASAN
000400126929 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889307-2355-Enhdirek--(70431.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:24 | 2016-09-03 20:21 | 1.944 | 3 | 125 | 0 | 0 | 5.83 | 243 | 0 | 0 |  |  | KARAYAZI
000400126932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13933452-113550-Agdirek--(126953.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:10 | 2016-09-03 19:40 | 0.495 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | 0 |  |  | KARAÇOBAN
000400126934 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-6-8625-Trafobinatip--(456104)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:41 | 2016-09-03 20:36 | 1.911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜKÖY
000400126936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13764500-1491-Trafobinatip--(100757.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 20:10 | 2016-09-03 20:39 | 0.488 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.98 | 0 | 4.39 |  |  | NARMAN
000400126938 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:05 | 2016-09-03 20:05 | 2.005 | 0 | 0 | 6 | 79 | 0 | 0 | 12.03 | 158.4 |  |  | OLTU
000400126938 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721/F3-AKPINAR KOYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 20:05 | 2016-09-03 20:09 | 0.067 | 0 | 0 | 18 | 206 | 0 | 0 | 1.21 | 13.8 |  |  | OLUR
000400126939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731299-1479-Trafobinatip--(48585.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:11 | 2016-09-03 19:56 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 71.26 |  |  | PALANDÖKEN
000400126940 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ARILI KOYU TR1-7892-Trafobinatip--(60183.00 - 60196.00)-(LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:15 | 2016-09-03 20:40 | 1.419 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 2.84 | 0 | 97.91 |  |  | PASİNLER
000400126941 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640549-8574-Ogmusdirek--(24630.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:28 | 2016-09-03 19:39 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.57 |  |  | PAZARYOLU
000400126946 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899340-65611-Agdirek--(69659.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:35 | 2016-09-03 20:45 | 2.162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 |  |  | TEKMAN
000400126947 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13687626-8236-Enhdirek--(120621.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:28 | 2016-09-03 20:08 | 0.666 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 |  |  | TORTUM
000400126949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542343)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:42 | 2016-09-03 17:15 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.25 |  |  | UZUNDERE
000400126950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13701414-53942-Ogmusdirek--(48585.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:08 | 2016-09-03 20:36 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 62.69 |  |  | YAKUTİYE
000400126951 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12201292-1576144-Agpanobox--(469723)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 20:02 | 2016-09-03 20:19 | 0.289 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 |  |  | ÇAT
000400126952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14006726-1011-Trafobinatip--(66374.00)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 21:40 | 2016-09-03 21:58 | 0.287 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 |  |  | İSPİR
000400126953 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13768155-86380-Agdirek--(94678.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 21:07 | 2016-09-03 21:32 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |  |  | ŞENKAYA
000400126957 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13888579-56119-Agdirek--(8682.00)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:31 | 2016-09-03 21:00 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 |  |  | ALPU
000400126959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13930626-1199156-Ogmusdirek--(535666)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:11 | 2016-09-03 20:00 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.19 |  |  | BEYLİKOVA
000400126961 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-8701-Trafobinatip--(52160/DAMLACIK-YOLALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:53 | 2016-09-03 21:13 | 1.333 | 0 | 0 | 7 | 497 | 0 | 0 | 9.33 | 662.5 |  |  | GÜNYÜZÜ
000400126963 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13715548-784122-Agdirek--(1288407)-(SC) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:29 | 2016-09-03 19:44 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  |  | HAN
000400126964 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ASAGIKARAKUYU TR-1-5593-Trafobinatip--(3321.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:26 | 2016-09-03 19:57 | 0.508 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.51 | 0 | 5.59 |  |  | MAHMUDİYE
000400126965 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642191-1185443-Ogmusdirek--(428130)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:35 | 2016-09-03 20:07 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.79 |  |  | MİHALGAZİ
000400126967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13963979-1322-Trafobinatip--(174622.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:45 | 2016-09-03 20:58 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.23 |  |  | MİHALIÇÇIK
000400126969 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888823-1126406-Enhdirek--(112003)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:54 | 2016-09-03 21:11 | 1.282 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3.85 | 24.36 |  |  | ODUNPAZARI
000400126969 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888823-1126406-Enhdirek--(112003/CAKMAK-TUTUNLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 21:11 | 2016-09-03 21:17 | 0.097 | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0.29 | 4.75 |  |  | SARICAKAYA
000400126970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:32 | 2016-09-03 19:36 | 3.066 | 0 | 0 | 8 | 2162 | 0 | 0 | 24.53 | 6628.69 |  |  | SEYİTGAZİ
000400126971 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663135-1103102-Enhdirek--(120362)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:57 | 2016-09-03 21:08 | 3.179 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 69.94 |  |  | SİVRİHİSAR
000400126971 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663135-1103102-Enhdirek--(120362/CAMGAZI KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 21:08 | 2016-09-03 21:13 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0.08 | 5.4 |  |  | TEPEBAŞI
000400126973 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645026-7857-Ogmusdirek--(1232009 - 1232010 - 1232011 - 1296280 - 438728 - 439087 - 439091)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:51 | 2016-09-03 20:26 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.39 |  |  | ÇİFTELER
000400126974 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13806656-8360-Ogmusdirek--(139996.00)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:48 | 2016-09-03 18:36 | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | İNÖNÜ
000400126977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13813747-51655-Ogmusdirek--(13813747)-(Ogmusdirek) | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:00 | 2016-09-03 16:56 | 0.923 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 64.61 | 0 | 0 |  |  | ARABAN
000400126981 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13978876-1184715-Ogmusdirek--(1249496 - 1249497 - 1291862 - 408928 - 409346 - 409347 - 409348)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 20:30 | 2016-09-03 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 87 |  |  | İSLAHİYE
000400126982 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638523-1185078-Ogmusdirek--(397726)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:14 | 2016-09-03 20:05 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.14 |  |  | KARKAMIŞ
000400126985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/FIDER-3 KÖYLER - 67619/)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:00 | 2016-09-03 16:41 | 0.679 | 0 | 0 | 37 | 6406 | 0 | 0 | 25.12 | 4349.67 |  |  | NURDAĞI
000400126986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13972626-39631-Enhdirek--(62612.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 20:04 | 2016-09-03 20:46 | 0.693 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 |  |  | NİZİP
000400126987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13952039-1142537-Enhdirek--(91328)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 22:09 | 2016-09-03 22:55 | 0.767 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0 |  |  | OĞUZELİ
000400126987 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13952039-1142537-Enhdirek--(91328/HAT25129)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 22:55 | 2016-09-03 22:59 | 0.07 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | YAVUZELİ
000400126990 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647291-1184879-Ogmusdirek--(437008)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:24 | 2016-09-03 20:55 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.04 |  |  | ŞAHİNBEY
000400126993 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662013-6376-Enhdirek--(79043.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:22 | 2016-09-03 19:52 | 0.511 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.51 | 36.79 |  |  | ŞEHİTKAMİL
000400126998 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13848017-1111253-Enhdirek--(55019)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 20:28 | 2016-09-03 21:45 | 1.278 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 2.56 | 88.18 |  |  | ALUCRA
000400126998 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13848017-1111253-Enhdirek--(55019/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 21:45 | 2016-09-03 21:50 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0.17 | 16.68 |  |  | BULANCAK
000400126999 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13959100-804443-Agdirek--(1296330)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 20:21 | 2016-09-03 20:45 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  |  | DERELİ
000400127003 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13659873-6488-Trafobinatip--(1260460 - 399700 - 399701 - 399702 - 399703 - 468584)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:32 | 2016-09-03 22:54 | 4.356 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 792.79 |  |  | DOĞANKENT
000400127004 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004888-1105259-Enhdirek--(53313)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:39 | 2016-09-03 21:21 | 3.696 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.39 | 96.1 |  |  | ESPİYE
000400127004 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004888-1105259-Enhdirek--(53313/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 21:21 | 2016-09-03 21:26 | 0.083 | 0 | 0 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0.5 | 5.98 |  |  | EYNESİL
000400127005 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13995473-804863-Agdirek--(1276763)-(SC) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:00 | 2016-09-03 18:30 | 0.506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 |  |  | GÖRELE
000400127008 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713247-1098162-Enhdirek--(126243/BOZATLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:31 | 2016-09-03 21:30 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 106.87 |  |  | GÜCE
000400127011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14074875-51797-Ogmusdirek--(199027.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 23:48 | 2016-09-04 00:17 | 0.485 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 |  |  | KEŞAP
000400127013 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KOSELI KOYU-6157-Trafobinatip--(1258830 - 1330833 - 1330836 - 1330837 - 405452 - 405453 - 405454 - 476612)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:16 | 2016-09-03 20:42 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 218.58 |  |  | MERKEZ
000400127014 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635669-1184602-Ogmusdirek--(408726)-(LV) | AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:04 | 2016-09-03 22:53 | 3.811 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 125.76 |  |  | PİRAZİZ
000400127015 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OGUTLU KOYU-7161-Trafobinatip--(1225259 - 1226559 - 1230562 - 395454 - 396188 - 396838)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:51 | 2016-09-03 18:46 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 137.86 |  |  | TİREBOLU
000400127017 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663530-1105755-Enhdirek--(123658)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:33 | 2016-09-04 00:16 | 4.716 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4.72 | 33.01 |  |  | YAĞLIDERE
000400127017 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663530-1105755-Enhdirek--(123658/F3-AKPINAR KOYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 00:16 | 2016-09-04 00:20 | 0.067 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.2 | 1.14 |  |  | ÇAMOLUK
000400127018 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642993-8571-Ogmusdirek--(95590.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 22:11 | 2016-09-03 22:50 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |  |  | ÇANAKÇI
000400127020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803572-8963-Enhdirek--(124239.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 00:12 | 2016-09-04 00:26 | 0.229 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
000400127021 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SALKIMBAG KY. TR-2-1329-Trafobinatip--(446484)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 21:59 | 2016-09-04 00:15 | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.3 |  |  | KELKİT
000400127023 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | SUTEPE KOK-6693-Trafobinatip--(57468/KARADUT HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 20:24 | 2016-09-03 21:43 | 1.319 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 1.32 | 298.09 |  |  | KÖSE
000400127027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 05:28 | 2016-09-04 06:25 | 0.956 | 0 | 157 | 45 | 350 | 0 | 150.09 | 43.02 | 334.6 |  |  | KÜRTÜN
000400127028 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-10084-Trafobinatip--(299100/BESNI HATTI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 06:38 | 2016-09-06 07:19 | 0.681 | 1 | 3 | 134 | 5367 | 0.68 | 2.04 | 91.25 | 3654.93 |  |  | MERKEZ
000400127034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13871611-14339-Ogmusdirek--(57836.00/)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:01 | 2016-09-04 08:08 | 1.117 | 0 | 71 | 43 | 505 | 0 | 79.31 | 48.03 | 564.09 |  |  | TORUL
000400127037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792258-8695-Ogmusdirek--(230104.00)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:08 | 2016-09-04 08:43 | 1.573 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 |  |  | ŞİRAN
000400127038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(56941/TANIR-DAGLICA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:49 | 2016-09-04 08:34 | 0.755 | 4 | 779 | 12 | 647 | 3.02 | 588.15 | 9.06 | 488.49 |  |  | MERKEZ
000400127041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13725899-1149387-Enhdirek--(62262)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 08:41 | 2016-09-04 10:15 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 136.42 |  |  | YÜKSEKOVA
000400127041 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13725899-1149387-Enhdirek--(62262/HAT4732)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:15 | 2016-09-04 10:20 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 19.59 |  |  | ÇUKURCA
000400127046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | BITTOLAR TR-4734-Trafobinatip--(1513397 - 1557249 - 651710 - 651712 - 651716)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:11 | 2016-09-04 14:00 | 4.822 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.4 |  |  | ŞEMDİNLİ
000400127049 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 08:05 | 2016-09-04 09:15 | 1.167 | 0 | 0 | 36 | 1130 | 0 | 0 | 42.01 | 1318.71 |  |  | ALTINÖZÜ
000400127051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | IGDELER TR-3677-Trafobinatip--(52578.00)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:38 | 2016-09-05 11:48 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |  |  | BELEN
000400127053 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE TR4-2565-Trafobinatip--(1262305 - 373639 - 432976 - 454257 - 455306)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:33 | 2016-09-03 21:35 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 113.68 |  |  | DÖRTYOL
000400127054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13678989-1133496-Enhdirek--(102166/HAT33131)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 06:50 | 2016-09-04 10:05 | 3.244 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 3.24 | 120.03 |  |  | ERZİN
000400127055 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/52-12919-Trafobinatip--(119879.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:23 | 2016-09-04 10:01 | 0.628 | 2 | 254 | 0 | 0 | 1.26 | 159.51 | 0 | 0 |  |  | HASSA
000400127058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MUDURLER TANIRUSAGI TR-688-Trafobinatip--(515592)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:10 | 2016-09-04 13:20 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 79.18 |  |  | KIRIKHAN
000400127065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COKYASAR-6700-Trafobinatip--(96678/CIGILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:36 | 2016-09-04 10:45 | 0.145 | 3 | 45 | 6 | 200 | 0.44 | 6.53 | 0.87 | 29 |  |  | KUMLU
000400127067 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-12621-Trafobinatip--(658099.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:41 | 2016-09-04 10:31 | 0.833 | 0 | 22 | 37 | 583 | 0 | 18.33 | 30.82 | 485.64 |  |  | MERKEZ
000400127068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13923168-16476-Enhdirek--(85237/HAT20480)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:17 | 2016-09-04 12:00 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 252.55 |  |  | REYHANLI
000400127072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI KAS.BINEVLER MAH.MEZARLIK KARSISI KOK BINAS-9859-Trafobinatip--(77256/FIDER 17 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:39 | 2016-09-04 11:05 | 0.44 | 16 | 185 | 0 | 0 | 7.04 | 81.4 | 0 | 0 |  |  | SAMANDAĞ
000400127073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HACI OZER TR-4316-Trafobinatip--(60398.00/)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:22 | 2016-09-04 11:30 | 0.146 | 0 | 11 | 22 | 145 | 0 | 1.61 | 3.21 | 21.17 |  |  | YAYLADAĞI
000400127081 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13877846-8313-Ogmusdirek--(140057.00)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:35 | 2016-09-04 10:05 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | İSKENDERUN
000400127082 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-8930-Trafobinatip--(253277/AKPINAR KOYLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:13 | 2016-09-04 11:38 | 1.411 | 1 | 337 | 77 | 2160 | 1.41 | 475.51 | 108.65 | 3047.76 |  |  | AKSU
000400127087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734782-1143265-Enhdirek--(62148)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 12:03 | 2016-09-04 14:10 | 2.122 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2.12 | 53.05 |  |  | ATABEY
000400127087 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13734782-1143265-Enhdirek--(62148/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 14:10 | 2016-09-04 14:15 | 0.088 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0.09 | 6.07 |  |  | EĞİRDİR
000400127092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57218.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:45 | 2016-09-04 12:26 | 1.69 | 5 | 328 | 63 | 921 | 8.45 | 554.32 | 106.47 | 1556.49 |  |  | GELENDOST
000400127093 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645091-1185464-Ogmusdirek--(428150)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:56 | 2016-09-04 11:36 | 3.673 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.04 |  |  | GÖNEN
000400127100 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ILICAK DM-2148032-Trafobinatip--(2148098/ILICAK CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:16 | 2016-09-04 11:00 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 136.43 |  |  | KEÇİBORLU
000400127104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13930968-1202099-Ogmusdirek--(505850)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:10 | 2016-09-04 13:50 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.04 |  |  | MERKEZ
000400127108 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167539/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:12 | 2016-09-04 11:49 | 0.615 | 0 | 0 | 35 | 619 | 0 | 0 | 21.53 | 380.69 |  |  | SENİRKENT
000400127109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-1688-Trafobinatip--(544890)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:31 | 2016-09-04 15:45 | 2.229 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.44 | 0 | 0 |  |  | SÜTÇÜLER
000400127112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14331235-1218103-Ogmusdirek--(676388)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 12:46 | 2016-09-04 14:05 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |  |  | ULUBORLU
000400127113 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-12722-Trafobinatip--(764966.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:47 | 2016-09-04 12:02 | 0.246 | 0 | 4 | 1 | 380 | 0 | 0.98 | 0.25 | 93.48 |  |  | YALVAÇ
000400127116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BURTU (YAPRAKLI) KOYU UCGOZ MEZRA TR-2358-Trafobinatip--(638731)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:13 | 2016-09-04 14:22 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.43 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
000400127119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ULU CAMII MONOBLOK-1566-Trafobinatip--(275548.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 12:28 | 2016-09-04 12:45 | 0.284 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 33.23 | 0 | 0 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
000400127121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031453-2162116-Ogmusdirek--(620522)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 12:14 | 2016-09-04 12:40 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |  |  | AKDENİZ
000400127123 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ACIOGLU KOYU TR1-8672-Trafobinatip--(13883324)-(Trafobinatip) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 12:44 | 2016-09-04 13:15 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.11 |  |  | ANAMUR
000400127129 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13833391-772436-Agdirek--(1281329)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 12:31 | 2016-09-04 13:30 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |  |  | AYDINCIK
000400127131 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-9 (BELEDIYE ALTI)-17677-Trafobinatip--(93061.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 12:22 | 2016-09-04 12:45 | 0.384 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 63.74 | 0 | 0 |  |  | BOZYAZI
000400127134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(677029)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:46 | 2016-09-04 14:40 | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.89 |  |  | ERDEMLİ
000400127135 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14153472-92028-Agdirek--(112586.00)-(LVSC) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:28 | 2016-09-04 14:40 | 3.208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 |  |  | GÜLNAR
000400127141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | CATALHOYUK MONOBLOK-6690-Trafobinatip--(151727/CATAL HOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 14:54 | 2016-09-04 15:05 | 0.181 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0.72 | 5.25 |  |  | MEZİTLİ
000400127145 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662503-11859-Enhdirek--(80454.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:53 | 2016-09-04 10:27 | 0.558 | 1 | 23 | 1 | 135 | 0.56 | 12.83 | 0.56 | 75.33 |  |  | MUT
000400127146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM13-14 13824712/15738521-8081-Trafobinatip--(615360)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:14 | 2016-09-04 17:00 | 1.772 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 106.32 | 0 | 0 |  |  | SİLİFKE
000400127152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:33 | 2016-09-04 15:45 | 0.201 | 0 | 0 | 8 | 432 | 0 | 0 | 1.61 | 86.83 |  |  | TARSUS
000400127158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14014291-13516-Ogmusdirek--(197236.00)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:05 | 2016-09-04 16:30 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.92 |  |  | TOROSLAR
000400127159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13776283-51736-Ogmusdirek--(12880.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:46 | 2016-09-04 17:25 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |  |  | YENİŞEHİR
000400127172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(-1)-(Trafobinatip) | İLETİM SİSTEMİNDEN KAYNAKL PLANLI KESİNT | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 06:00 | 2016-09-04 15:00 | 9 | 27 | 11772 | 120 | 5655 | 243 | 105948 | 1080 | 50895 |  |  | ÇAMLIYAYLA
000400127174 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648014.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:49 | 2016-09-04 16:43 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 201.59 |  |  | ADALAR
000400127177 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712704-1098182-Enhdirek--(132610)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 14:27 | 2016-09-04 16:47 | 2.334 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 2.33 | 93.36 |  |  | ARNAVUTKÖY
000400127177 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712704-1098182-Enhdirek--(132610/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:47 | 2016-09-04 16:52 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0.33 | 9.38 |  |  | ATAŞEHİR
000400127180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14050745-170666-Agdirek--(663860)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:48 | 2016-09-04 11:10 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |  |  | AVCILAR
000400127181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13682216-1205618-Ogmusdirek--(655894)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:39 | 2016-09-04 17:45 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | BAHÇELİEVLER
000400127185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14214299-1218397-Ogmusdirek--(1504554 - 1547511 - 1547512 - 549970 - 549971 - 551172 - 553230)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:27 | 2016-09-04 17:55 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 412.16 |  |  | BAKIRKÖY
000400127185 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14214299-1218397-Ogmusdirek--(1504554 - 1547511 - 1547512 - 549970 - 549971 - 551172 - 553230)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:55 | 2016-09-04 18:00 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 13.86 |  |  | BAYRAMPAŞA
000400127187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OKSUZLU GIRIS TR-8710-Trafobinatip--(1398781 - 1537435 - 725210 - 725212 - 738429)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:59 | 2016-09-04 18:20 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.75 |  |  | BAĞCILAR
000400127188 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13866661-803120-Agdirek--(1271996)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:53 | 2016-09-04 17:10 | 0.284 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 |  |  | BAŞAKŞEHİR
000400127189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(76429/YENIKOY KOPRUAGZI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:02 | 2016-09-04 18:25 | 0.386 | 0 | 157 | 87 | 802 | 0 | 60.6 | 33.58 | 309.57 |  |  | BEYKOZ
000400127190 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648014.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:49 | 2016-09-04 18:19 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 110.83 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
000400127194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(-1)-(Trafobinatip) | AKIM TRAFOSU ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:58 | 2016-09-04 18:46 | 2.792 | 27 | 11772 | 120 | 5655 | 75.38 | 32867.42 | 335.04 | 15788.76 |  |  | BEYOĞLU
000400127205 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13923328-800369-Agdirek--(1281330)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:13 | 2016-09-04 17:00 | 0.777 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ
000400127208 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU MNB-8829-Trafobinatip--(256208/BESIR E DOGRU SULAMA CIKIISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:32 | 2016-09-04 18:13 | 0.672 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4.7 | 8.06 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
000400127217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TR 02/24-9506-Trafobinatip--(13810698)-(Trafobinatip) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:26 | 2016-09-04 19:43 | 0.29 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 151.09 | 0 | 0 |  |  | ESENLER
000400127222 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM-7137-Trafobinatip--(139206/F-3 AKPINAR KOYLER FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:18 | 2016-09-04 19:47 | 0.477 | 6 | 337 | 134 | 3355 | 2.86 | 160.75 | 63.92 | 1600.34 |  |  | ESENYURT
000400127228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK OKUL YANI TR-256-Trafobinatip--(665085)-(LV) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:12 | 2016-09-04 19:59 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |  |  | EYÜPSULTAN
000400127229 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663128-1103095-Enhdirek--(119902)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:37 | 2016-09-04 20:00 | 0.388 | 0 | 0 | 10 | 151 | 0 | 0 | 3.88 | 58.59 |  |  | FATİH
000400127229 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663128-1103095-Enhdirek--(119902/F3-AKPINAR KOYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 20:00 | 2016-09-04 20:06 | 0.1 | 0 | 0 | 19 | 432 | 0 | 0 | 1.9 | 43.2 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
000400127230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 20:05 | 2016-09-04 20:34 | 0.496 | 0 | 0 | 10 | 444 | 0 | 0 | 4.96 | 220.22 |  |  | GÜNGÖREN
000400127232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUNDERE KOYU TR (AVLIYA)-3609-Trafobinatip--(481631)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:10 | 2016-09-04 18:57 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34.67 |  |  | KADIKÖY
000400127234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KC.CAMURLU KUCUKKUTU TRAF-40-Trafobinatip--(18205.00 - 18206.00 - 240020.00)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:51 | 2016-09-04 19:41 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.59 |  |  | KARTAL
000400127235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KUMARLI MNB-11782-Trafobinatip--(319694/KABAAGAC CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:45 | 2016-09-04 20:03 | 0.297 | 0 | 0 | 4 | 495 | 0 | 0 | 1.19 | 147.02 |  |  | KAĞITHANE
000400127237 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-6703-Trafobinatip--(60700/KUYULU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:20 | 2016-09-04 20:20 | 1.007 | 0 | 0 | 1 | 391 | 0 | 0 | 1.01 | 393.74 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
000400127250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-682-Trafobinatip--(550968)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:54 | 2016-09-04 20:47 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |  |  | MALTEPE
000400127259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | EKIN PETROL YANI TR-9510-Trafobinatip--(272992.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 21:04 | 2016-09-04 21:32 | 0.472 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 79.77 | 0 | 0 |  |  | PENDİK
000400127262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13936795-51917-Ogmusdirek--(481826)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:50 | 2016-09-04 20:50 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.92 |  |  | SANCAKTEPE
000400127265 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-7139-Trafobinatip--(128825/BEBEK KOK MALOGLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 20:33 | 2016-09-04 21:41 | 1.132 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 2.26 | 80.37 |  |  | SARIYER
000400127268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031505-26869-Enhdirek--(42419.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:11 | 2016-09-04 16:55 | 0.732 | 0 | 0 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0.73 | 176.41 |  |  | SULTANBEYLİ
000400127271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982455-1213943-Ogmusdirek--(655034)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 21:54 | 2016-09-04 22:00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | SULTANGAZİ
000400127281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13894871-31609-Enhdirek--(42700.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:43 | 2016-09-04 17:40 | 0.948 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |  |  | SİLİVRİ
000400127287 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | YESILTEPE FAU-6707-Trafobinatip--(151549/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:17 | 2016-09-04 19:18 | 0.013 | 2 | 2483 | 64 | 2458 | 0.03 | 32.28 | 0.83 | 31.95 |  |  | TUZLA
000400127290 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13741640-1185400-Ogmusdirek--(412017)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:10 | 2016-09-04 20:12 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.16 |  |  | ZEYTİNBURNU
000400127316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13756989-51667-Ogmusdirek--(11670.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 20:20 | 2016-09-04 20:43 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 44.35 |  |  | ÇATALCA
000400127317 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14376542-1185525-Ogmusdirek--(432787)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 23:42 | 2016-09-05 00:08 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |  |  | ÇEKMEKÖY
000400127328 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 11534814-17891-Trafobinatip--(382292.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 00:04 | 2016-09-05 00:45 | 0.696 | 4 | 97 | 7 | 572 | 2.78 | 67.51 | 4.87 | 398.11 |  |  | ÜMRANİYE
000400127329 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-20149-Enhdirek--(96236.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 07:07 | 2016-09-05 07:53 | 0.776 | 0 | 0 | 1 | 301 | 0 | 0 | 0.78 | 233.58 |  |  | ÜSKÜDAR
000400127332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803296-1166027-Enhdirek--(85664)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 04:11 | 2016-09-05 07:56 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 295.93 |  |  | ŞİLE
000400127332 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803296-1166027-Enhdirek--(85664/KAVSUT MERKEZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 07:56 | 2016-09-05 08:02 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 23.3 |  |  | ŞİŞLİ
000400127334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(141643/KARACAY GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 07:56 | 2016-09-05 08:15 | 0.319 | 4 | 0 | 36 | 945 | 1.28 | 0 | 11.48 | 301.46 |  |  | ALİAĞA
000400127335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOKTASLAR TR-1507-Trafobinatip--(636905)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 08:45 | 2016-09-05 11:00 | 2.254 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.57 |  |  | BALÇOVA
000400127336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 1 KOK-263-Trafobinatip--(26449.00/)-(MV) | AKIM TRAFOSU İYİLEŞTİRME | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 00:27 | 2016-09-05 03:15 | 2.796 | 5 | 1081 | 9 | 534 | 13.98 | 3022.48 | 25.16 | 1493.06 |  |  | BAYINDIR
000400127337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMUZLU TR-3791-Trafobinatip--(240313.00)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:13 | 2016-09-05 14:22 | 0.154 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  |  | BAYRAKLI
000400127340 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAF ELEKTRİK HES KÖK-2195369-Trafobinatip--(282144/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 08:33 | 2016-09-05 09:25 | 0.874 | 0 | 0 | 269 | 2290 | 0 | 0 | 235.11 | 2001.46 |  |  | BERGAMA
000400127345 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714817-19876-Enhdirek--(92576.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:55 | 2016-09-04 16:20 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14.9 |  |  | BEYDAĞ
000400127349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MAHALLESI YENI MONOBLOK-6427-Trafobinatip--(568164)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:55 | 2016-09-05 10:40 | 0.755 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 12.84 | 0 | 1.51 |  |  | BORNOVA
000400127355 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721737-8751-Ogmusdirek--(66101.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 03:18 | 2016-09-05 03:41 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.66 |  |  | BUCA
000400127359 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(162961/SARIYAPRAK TR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:06 | 2016-09-05 10:31 | 0.411 | 0 | 0 | 9 | 866 | 0 | 0 | 3.7 | 355.93 |  |  | DİKİLİ
000400127363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13844194-1212025-Ogmusdirek--(1390711)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:25 | 2016-09-05 12:10 | 0.744 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 |  |  | FOÇA
000400127373 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14164125-837548-Agdirek--(1283840)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:57 | 2016-09-05 12:10 | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.22 |  |  | GAZİEMİR
000400127377 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645725-7816-Ogmusdirek--(97892.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:50 | 2016-09-05 11:24 | 1.573 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 |  |  | GÜZELBAHÇE
000400127380 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14164570-1180235-Ogmusdirek--(462755)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:14 | 2016-09-05 10:23 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |  |  | KARABAĞLAR
000400127385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK ERENLER MAHALLESI TR-4380-Trafobinatip--(197992.00 - 197999.00 - 198016.00)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:13 | 2016-09-05 09:56 | 0.714 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 0 |  |  | KARABURUN
000400127396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12199470-1582251-Agpanobox--(603644)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 13:16 | 2016-09-05 13:59 | 0.721 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26.68 | 0 | 0 |  |  | KARŞIYAKA
000400127399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SOSYETE PAZARI KOK BINAS 7E2 [DM14/02] I-8131-Trafobinatip--(488482)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 13:29 | 2016-09-05 15:10 | 1.676 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 316.76 | 0 | 0 |  |  | KEMALPAŞA
000400127403 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BALKAR KOK-8836-Trafobinatip--(113326/CELIK KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 13:19 | 2016-09-05 13:55 | 0.608 | 0 | 0 | 48 | 1855 | 0 | 0 | 29.18 | 1127.84 |  |  | KINIK
000400127406 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587916-354518-Kesici- | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 12:56 | 2016-09-05 13:31 | 0.579 | 0 | 0 | 14 | 703 | 0 | 0 | 8.11 | 407.04 |  |  | KONAK
000400127409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14136595-1169098-Enhdirek--(159354)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 12:16 | 2016-09-05 14:06 | 1.826 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 |  |  | KİRAZ
000400127409 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14136595-1169098-Enhdirek--(159355/HAT61129)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:06 | 2016-09-05 14:11 | 0.083 | 1 | 316 | 0 | 28 | 0.08 | 26.23 | 0 | 2.32 |  |  | MENDERES
000400127421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2A3 KOK BINASI-4012-Trafobinatip--(615937)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:40 | 2016-09-05 16:30 | 1.831 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 126.34 | 0 | 0 |  |  | MENEMEN
000400127422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13738823-51005-Ogmusdirek--(57961.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:22 | 2016-09-05 15:29 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  |  | NARLIDERE
000400127429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CEVIKKUVVET KOK BINASI-1051-Trafobinatip--(727859)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:19 | 2016-09-05 16:15 | 0.933 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 155.81 | 0 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR
000400127434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324850-1204946-Ogmusdirek--(1421662 - 1442723 - 2135558 - 731102 - 731103 - 753562)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:26 | 2016-09-05 15:20 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 65.41 |  |  | SELÇUK
000400127437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5953-Trafobinatip--(544211)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:42 | 2016-09-05 16:30 | 0.802 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 50.53 | 0 | 0 |  |  | TORBALI
000400127439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792799-8846-Ogmusdirek--(275977.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:06 | 2016-09-05 15:48 | 0.694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 |  |  | TİRE
000400127446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TR 02/24-2487-Trafobinatip--(683877)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:06 | 2016-09-05 15:21 | 1.25 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 0 | 0 |  |  | URLA
000400127448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13807269-51700-Ogmusdirek--(12095.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:33 | 2016-09-05 15:05 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |  |  | ÇEŞME
000400127450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13807269-51700-Ogmusdirek--(12095.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 12:12 | 2016-09-05 14:14 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |  |  | ÇİĞLİ
000400127452 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13938223-21599-Enhdirek--(94528.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 12:58 | 2016-09-05 13:10 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  |  | ÖDEMİŞ
000400127464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI DONGEL TR-8682-Trafobinatip--(531632)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:01 | 2016-09-05 17:55 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.15 |  |  | AKYAKA
000400127465 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:35 | 2016-09-05 17:12 | 0.615 | 0 | 0 | 27 | 504 | 0 | 0 | 16.61 | 309.96 |  |  | ARPAÇAY
000400127467 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:50 | 2016-09-05 17:45 | 0.916 | 0 | 0 | 72 | 270 | 0 | 0 | 65.95 | 247.32 |  |  | DİGOR
000400127472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13820431-51599-Ogmusdirek--(13820431)-(Ogmusdirek) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:50 | 2016-09-05 18:08 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |  |  | KAĞIZMAN
000400127476 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004476-1114394-Enhdirek--(57233)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:02 | 2016-09-05 17:45 | 0.724 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 2.9 | 32.58 |  |  | MERKEZ
000400127476 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004476-1114394-Enhdirek--(57233/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:45 | 2016-09-05 17:50 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | 122 | 0 | 0 | 0.33 | 10.13 |  |  | SARIKAMIŞ
000400127477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI MERKEZ TR-3181-Trafobinatip--(654051)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:03 | 2016-09-05 18:30 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 88.63 |  |  | SELİM
000400127480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ABBASLAR MNB-12468-Trafobinatip--(315847/HALKA CAYIRI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:15 | 2016-09-05 19:10 | 0.922 | 0 | 0 | 12 | 336 | 0 | 0 | 11.06 | 309.79 |  |  | SUSUZ
000400127481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/FIDER-3 KÖYLER - 67619/)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:38 | 2016-09-05 17:51 | 0.216 | 0 | 0 | 37 | 6407 | 0 | 0 | 7.99 | 1383.91 |  |  | ABANA
000400127483 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640275-1185766-Ogmusdirek--(404716)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:57 | 2016-09-05 18:30 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | ARAÇ
000400127484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83095/KOPRUAGZI MAKSUTUSAGI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:09 | 2016-09-05 18:42 | 0.543 | 0 | 0 | 7 | 218 | 0 | 0 | 3.8 | 118.37 |  |  | AZDAVAY
000400127485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM02-52/1-5052-Trafobinatip--(569108)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:35 | 2016-09-05 19:20 | 0.754 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30.91 | 0 | 0 |  |  | AĞLI
000400127489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(96602/BULANIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:29 | 2016-09-05 18:33 | 0.079 | 8 | 55 | 66 | 3885 | 0.63 | 4.35 | 5.21 | 306.92 |  |  | BOZKURT
000400127493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13837753-959497-Agdirek--(1382036)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:59 | 2016-09-05 19:45 | 0.769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 |  |  | CİDE
000400127494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:07 | 2016-09-05 19:50 | 0.71 | 0 | 0 | 10 | 444 | 0 | 0 | 7.1 | 315.24 |  |  | DADAY
000400127498 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12195012-1573980-Agpanobox--(464724)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:06 | 2016-09-05 19:00 | 0.908 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 |  |  | DEVREKANİ
000400127499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMII YANI TR-1506-Trafobinatip--(630580)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:16 | 2016-09-05 19:50 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.41 |  |  | DOĞANYURT
000400127500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14343217-937632-Agdirek--(1543724)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:17 | 2016-09-05 20:01 | 0.727 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 |  |  | HANÖNÜ
000400127507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13921235-20139-Enhdirek--(53098.00/)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:24 | 2016-09-05 17:35 | 0.178 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2.31 | 0 | 0.18 |  |  | KÜRE
000400127511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13898669-945523-Agdirek--(1386598)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:48 | 2016-09-05 20:10 | 0.359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400127518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PIRI REIS MAH.PAZAR YERI MNBLOK-12021-Trafobinatip--(746857)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 20:08 | 2016-09-05 22:00 | 1.865 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 115.63 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
000400127528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK GIRIS TR-6677-Trafobinatip--(540146)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:27 | 2016-09-05 20:28 | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.4 |  |  | SEYDİLER
000400127532 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | YUKARINASIRLI TR-1-7336-Trafobinatip--(385024)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:14 | 2016-09-05 17:35 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 116.84 |  |  | TAŞKÖPRÜ
000400127534 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TUTENOCAK KY.-1919-Trafobinatip--(450539)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:21 | 2016-09-05 18:45 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |  | TOSYA
000400127549 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-52-8611-Trafobinatip--(466594)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 20:48 | 2016-09-05 21:10 | 0.378 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 21.17 | 0 | 0 |  |  | ÇATALZEYTİN
000400127562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13850014-53284-Ogmusdirek--(181765.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:45 | 2016-09-05 18:40 | 0.927 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 104.75 | 0 | 0 |  |  | İHSANGAZİ
000400127569 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14123503-1101910-Enhdirek--(122095)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:57 | 2016-09-05 20:26 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.38 |  |  | İNEBOLU
000400127569 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 14123503-1101910-Enhdirek--(122095/GUMUSLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 20:26 | 2016-09-05 20:33 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5.36 |  |  | ŞENPAZAR
000400127574 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AKDURAK TR-6447-Trafobinatip--(397601)-(LV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:05 | 2016-09-05 21:10 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 75.17 |  |  | AKKIŞLA
000400127582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(79476/COBANTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 22:20 | 2016-09-05 22:43 | 0.386 | 0 | 0 | 31 | 670 | 0 | 0 | 11.97 | 258.62 |  |  | BÜNYAN
000400127595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | DERBENT TR-4906-Trafobinatip--(202004.00 - 202005.00 - 202006.00)-(LV-LV-LV) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 22:23 | 2016-09-05 23:20 | 0.952 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 0 | 0 |  |  | DEVELİ
000400127603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13975505-1199259-Ogmusdirek--(544304)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 21:23 | 2016-09-05 22:20 | 0.949 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 0 | 0 |  |  | FELAHİYE
000400127621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-4917-Trafobinatip--(1344900 - 1512969 - 612941 - 614027 - 614028 - 616324 - 616325)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:26 | 2016-09-06 09:00 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48.67 |  |  | HACILAR
000400127622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 03:57 | 2016-09-06 06:20 | 2.391 | 0 | 157 | 45 | 350 | 0 | 375.39 | 107.6 | 836.85 |  |  | KOCASİNAN
000400127625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKINOZU MERKEZ KOK BINA-15422-Trafobinatip--(111259.00/)-(MV) | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 06:45 | 2016-09-06 07:50 | 1.08 | 0 | 273 | 0 | 12 | 0 | 294.84 | 0 | 12.96 |  |  | MELİKGAZİ
000400127627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:32 | 2016-09-06 08:38 | 0.099 | 3 | 631 | 13 | 2168 | 0.3 | 62.47 | 1.29 | 214.63 |  |  | PINARBAŞI
000400127629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-10756-Trafobinatip--(531833)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:37 | 2016-09-06 09:45 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36.26 |  |  | SARIOĞLAN
000400127630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 2. KOK-266-Trafobinatip--(124243.00/)-(MV) | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 06:46 | 2016-09-06 08:31 | 1.753 | 0 | 3 | 6 | 368 | 0 | 5.26 | 10.52 | 645.1 |  |  | SARIZ
000400127636 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | TR151542-14648-Trafobinatip--(133965.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:07 | 2016-09-05 19:01 | 0.899 | 0 | 0 | 5 | 91 | 0 | 0 | 4.5 | 81.81 |  |  | TALAS
000400127638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERTEL BAGEVLERİ HANİFİ ÖKSÜZ TR-2596404-Trafobinatip--(2596424)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:19 | 2016-09-06 10:45 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |  |  | TOMARZA
000400127640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14027071-1201978-Ogmusdirek--(635544)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:19 | 2016-09-06 09:30 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.78 |  |  | YAHYALI
000400127644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14022662-1202166-Ogmusdirek--(92517/HAT25936)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:59 | 2016-09-06 08:50 | 0.843 | 0 | 0 | 53 | 427 | 0 | 0 | 44.68 | 359.96 |  |  | YEŞİLHİSAR
000400127649 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13992962-1112226-Enhdirek--(135765/MULK CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:26 | 2016-09-06 10:11 | 0.74 | 0 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0 | 1.48 | 116.92 |  |  | ÖZVATAN
000400127653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13828888-1150562-Enhdirek--(2164763)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:28 | 2016-09-06 09:51 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17.06 |  |  | İNCESU
000400127653 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13828888-1150562-Enhdirek--(2164763/ORTATEPE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:51 | 2016-09-06 09:56 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 10.96 |  |  | BABAESKİ
000400127655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13945023-1205274-Ogmusdirek--(555930)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:10 | 2016-09-06 09:30 | 0.333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 0 | 0 |  |  | DEMİRKÖY
000400127671 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TUT DM-12704-Trafobinatip--(810132.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:48 | 2016-09-06 10:53 | 0.078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |  |  | KOFÇAZ
000400127675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2304-Trafobinatip--(721895)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:24 | 2016-09-06 13:58 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43.79 |  |  | LÜLEBURGAZ
000400127676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TOPAKTAS SERGEN MEZ.TR-5797-Trafobinatip--(595822)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:39 | 2016-09-06 11:20 | 2.681 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.17 |  |  | MERKEZ
000400127691 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648016.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:46 | 2016-09-06 12:20 | 0.57 | 32 | 626 | 51 | 201 | 18.24 | 356.82 | 29.07 | 114.57 |  |  | PEHLİVANKÖY
000400127693 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13942165-1199996-Ogmusdirek--(713740)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:15 | 2016-09-06 08:30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | PINARHİSAR
000400127695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13881141-52725-Ogmusdirek--(13881141)-(Ogmusdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:42 | 2016-09-06 12:49 | 1.118 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 0 | 0 |  |  | VİZE
000400127708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SOSYETE PAZARI KOK BINAS 7E2 [DM14/02] I-8131-Trafobinatip--(146647/7E2 DEN 7E1 GIRIS)-(MV) | MESNET-GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 13:31 | 2016-09-06 14:02 | 0.51 | 0 | 2846 | 0 | 1 | 0 | 1451.46 | 0 | 0.51 |  |  | AKPINAR
000400127709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-5082-Trafobinatip--(1401667 - 1513285 - 571093 - 571094 - 572593)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 13:43 | 2016-09-06 14:50 | 1.12 | 0 | 157 | 0 | 3 | 0 | 175.84 | 0 | 3.36 |  |  | AKÇAKENT
000400127722 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-12756-Trafobinatip--(650741.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:46 | 2016-09-06 14:01 | 1.256 | 0 | 0 | 6 | 56 | 0 | 0 | 7.54 | 70.34 |  |  | BOZTEPE
000400127725 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872176-1186880-Ogmusdirek--(1223248 - 1271246 - 448444 - 448453 - 448541)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 14:31 | 2016-09-06 15:15 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 89.3 |  |  | KAMAN
000400127726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM15-32 F02174 13823541-8082-Trafobinatip--(588848)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 14:21 | 2016-09-06 15:50 | 1.491 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400127735 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587883-355951-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 14:27 | 2016-09-06 14:33 | 0.09 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 3.6 | 23.04 |  |  | MUCUR
000400127736 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14164392-91346-Agdirek--(101255.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:55 | 2016-09-06 12:34 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.68 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
000400127745 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12201335-1576145-Agpanobox--(469721)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 14:30 | 2016-09-06 15:13 | 0.728 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.57 | 0 | 0 |  |  | BAŞİSKELE
000400127746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-8524-Trafobinatip--(103553/TURKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:37 | 2016-09-06 11:20 | 0.721 | 0 | 0 | 5 | 389 | 0 | 0 | 3.61 | 280.47 |  |  | DARICA
000400127748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542660)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:08 | 2016-09-06 16:50 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.77 |  |  | DERİNCE
000400127755 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587768-355952-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:27 | 2016-09-06 15:34 | 0.123 | 0 | 0 | 91 | 534 | 0 | 0 | 11.19 | 65.68 |  |  | DİLOVASI
000400127767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14014454-52918-Ogmusdirek--(1556636 - 666584 - 666587 - 666588 - 727196 - 727197)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:48 | 2016-09-06 14:10 | 4.359 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 4.36 | 614.62 |  |  | GEBZE
000400127772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK KOYU GIRISDE KI TR-4351-Trafobinatip--(200020.00)-(LV) | TEHLİKELİ ENH | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:22 | 2016-09-05 11:46 | 1.389 | 0 | 7 | 0 | 67 | 0 | 9.72 | 0 | 93.06 |  |  | GÖLCÜK
000400127773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13803095-102946-Agdirek--(109755.00)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:54 | 2016-09-06 16:31 | 0.622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 |  |  | KANDIRA
000400127777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14056747-26997-Enhdirek--(42564.00/)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:38 | 2016-09-06 17:00 | 0.369 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0.74 | 0.37 | 8.12 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
000400127786 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | CALTILI KY.-7979-Trafobinatip--(440690)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:56 | 2016-09-06 20:09 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.76 |  |  | KARTEPE
000400127795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:04 | 2016-09-06 18:30 | 1.43 | 0 | 157 | 45 | 350 | 0 | 224.51 | 64.35 | 500.5 |  |  | KÖRFEZ
000400127796 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:42 | 2016-09-06 18:35 | 0.882 | 0 | 0 | 27 | 504 | 0 | 0 | 23.81 | 444.53 |  |  | ÇAYIROVA
000400127797 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/43 BELEDIYE YANI-7286-Trafobinatip--(372613 - 372616 - 372664 - 372665 - 373711 - 374371 - 374571 - 374572 - 458213 - 458427)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:41 | 2016-09-06 17:25 | 0.733 | 0 | 451 | 0 | 1 | 0 | 330.58 | 0 | 0.73 |  |  | İZMİT
000400127802 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13743706-58606-Agdirek--(66117.00)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:59 | 2016-09-06 16:33 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |  |  | AHIRLI
000400127806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-26 ISMET PASA I.O.O KOK-63-Trafobinatip--(139175/)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 13:24 | 2016-09-06 19:15 | 5.846 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 2502.09 | 0 | 0 |  |  | AKÖREN
000400127807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FAKILAR TR-2277-Trafobinatip--(634261)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:50 | 2016-09-06 23:30 | 4.665 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 4.67 | 0 | 158.61 |  |  | AKŞEHİR
000400127809 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/52-A-265-Trafobinatip--(415047)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:45 | 2016-09-06 18:55 | 1.174 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.74 | 0 | 0 |  |  | ALTINEKİN
000400127836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14014659-1199175-Ogmusdirek--(1410505 - 654834 - 655079)-(SC-LV-LV) | AKIM TRAFOSU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:43 | 2016-09-06 18:30 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 167.01 |  |  | BEYŞEHİR
000400127838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEREOBASI TR-2516-Trafobinatip--(489396)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 20:08 | 2016-09-06 21:15 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |  |  | BOZKIR
000400127844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | GOZPINAR KOYU TRAFOSU-8374-Trafobinatip--(584704)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 19:46 | 2016-09-06 20:05 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |  |  | CİHANBEYLİ
000400127852 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(281714/KAYACIK HATTI)-(MV) | 3. ŞAHIS TESİS KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:46 | 2016-09-06 19:20 | 0.574 | 0 | 0 | 6 | 739 | 0 | 0 | 3.44 | 424.19 |  |  | DERBENT
000400127860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACI LOMLAR OKUL YANI TR-8513-Trafobinatip--(2123109)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 21:38 | 2016-09-06 22:50 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.39 |  |  | DEREBUCAK
000400127863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 21:25 | 2016-09-06 22:07 | 0.704 | 0 | 157 | 45 | 350 | 0 | 110.53 | 31.68 | 246.4 |  |  | DOĞANHİSAR
000400127867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(631741)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 22:12 | 2016-09-06 23:15 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.76 |  |  | EMİRGAZİ
000400127882 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712382-1121429-Enhdirek--(135053)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 19:16 | 2016-09-06 20:20 | 1.07 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.07 | 5.35 |  |  | EREĞLİ
000400127882 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712382-1121429-Enhdirek--(135053/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 20:20 | 2016-09-06 20:30 | 0.165 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.17 | 2.31 |  |  | GÜNEYSINIR
000400127883 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKIRHUYUK TR-1-5768-Trafobinatip--(11629.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:16 | 2016-09-06 16:45 | 0.495 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 |  |  | HADİM
000400127893 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14004861-1097624-Enhdirek--(137809)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:23 | 2016-09-06 18:42 | 2.311 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.31 | 36.98 |  |  | HALKAPINAR
000400127893 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14004861-1097624-Enhdirek--(137809/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:42 | 2016-09-06 18:47 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.08 | 3.65 |  |  | HÜYÜK
000400127897 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12201292-1576144-Agpanobox--(469723)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 03:58 | 2016-09-07 04:41 | 0.706 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0 |  |  | ILGIN
000400127898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13730206-876731-Agdirek--(1521169)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 07:09 | 2016-09-07 08:10 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |  |  | KADINHANI
000400127900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ICME MNB-4828-Trafobinatip--(58335.00/)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 06:22 | 2016-09-07 07:15 | 0.876 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12.26 | 0 | 0.88 |  |  | KARAPINAR
000400127901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ÇATALOLUK TR-5008-Trafobinatip--(159167.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:19 | 2016-09-07 09:53 | 0.579 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.58 | 0 | 1.74 |  |  | KARATAY
000400127906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COKYASAR-6700-Trafobinatip--(97836/COKYASAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:14 | 2016-09-07 08:18 | 0.066 | 0 | 0 | 27 | 1490 | 0 | 0 | 1.78 | 98.34 |  |  | KULU
000400127907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KERIMLER MAHALLESI-3886-Trafobinatip--(1394226504497504837505325)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 06:59 | 2016-09-07 08:12 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.72 |  |  | MERAM
000400127907 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KERIMLER MAHALLESI-3886-Trafobinatip--(1394226 - 504497 - 504837 - 505325)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:12 | 2016-09-07 09:08 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 36.39 |  |  | SARAYÖNÜ
000400127908 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-25 (KIZ MES. LISE KOK)-17685-Trafobinatip--(818030.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 07:47 | 2016-09-07 08:15 | 0.469 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.47 | 0.94 | 0 | 0 |  |  | SELÇUKLU
000400127913 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899592-8201-Ogmusdirek--(13899592)-(Ogmusdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:12 | 2016-09-07 08:23 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |  |  | SEYDİŞEHİR
000400127914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM2-06-2526-Trafobinatip--(726735)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:03 | 2016-09-07 10:00 | 0.954 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 |  |  | TAŞKENT
000400127917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695461-1157923-Enhdirek--(99240)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:02 | 2016-09-07 14:00 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.79 |  |  | TUZLUKÇU
000400127917 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695461-1157923-Enhdirek--(99240/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:00 | 2016-09-07 14:06 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |  |  | YALIHÜYÜK
000400127920 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-6703-Trafobinatip--(128488/AGCIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 06:31 | 2016-09-07 09:19 | 2.808 | 0 | 0 | 9 | 510 | 0 | 0 | 25.27 | 1432.08 |  |  | YUNAK
000400127924 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AGCIN KOK-12723-Trafobinatip--(133569.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:28 | 2016-09-07 09:21 | 0.884 | 0 | 5 | 5 | 303 | 0 | 4.42 | 4.42 | 267.85 |  |  | ÇELTİK
000400127932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13848955-12808-Ogmusdirek--(59366.00/)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 07:00 | 2016-09-04 11:00 | 4 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 0 | 0 |  |  | ÇUMRA
000400127946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MERKEZ TR-3756-Trafobinatip--(146232.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:51 | 2016-09-07 12:57 | 0.105 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0.21 | 0 | 2.94 |  |  | ALTINTAŞ
000400127949 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-35-5984-Trafobinatip--(445742)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:44 | 2016-09-07 09:40 | 0.941 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 50.81 | 0 | 0 |  |  | ASLANAPA
000400127955 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662247-6202-Enhdirek--(78941.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:21 | 2016-09-07 10:21 | 1.999 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 61.97 | 0 | 17.99 |  |  | DOMANİÇ
000400127957 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BALKAR KOK-8836-Trafobinatip--(113328/BALKAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:08 | 2016-09-07 10:35 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 294.59 |  |  | DUMLUPINAR
000400127958 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AGCIN KOK-6704-Trafobinatip--(150813/AGCIN KOK GUMUSKAYA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:27 | 2016-09-07 09:51 | 0.406 | 0 | 0 | 4 | 316 | 0 | 0 | 1.62 | 128.3 |  |  | EMET
000400127959 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-12754-Trafobinatip--(74923.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:08 | 2016-09-07 10:51 | 0.72 | 0 | 0 | 50 | 209 | 0 | 0 | 36 | 150.48 |  |  | GEDİZ
000400127964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 28 KOK BINASI-3023-Trafobinatip--(501377)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:22 | 2016-09-07 12:55 | 1.551 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0 |  |  | HİSARCIK
000400127965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13719178-52093-Ogmusdirek--(1516646 - 2055016 - 552668 - 552672 - 552673 - 552674 - 717499)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:39 | 2016-09-07 11:00 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 113.53 |  |  | MERKEZ
000400127968 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13992735-26027-Enhdirek--(97452.00/)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:36 | 2016-09-07 12:00 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 46.65 |  |  | PAZARLAR
000400127969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13898950-3926-Trafobinatip--(173053.00 - 173056.00 - 173057.00)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:00 | 2016-09-07 09:41 | 0.683 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 33.47 | 0 | 0 |  |  | SİMAV
000400127972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-808-Trafobinatip--(510906)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:39 | 2016-09-07 12:40 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |  |  | TAVŞANLI
000400127974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUKRULER TR-4832-Trafobinatip--(514797)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:41 | 2016-09-07 13:40 | 1.976 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65.21 |  |  | ÇAVDARHİSAR
000400127980 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13664484-10329-Enhdirek--(76993.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:49 | 2016-09-07 11:21 | 0.531 | 1 | 0 | 3 | 86 | 0.53 | 0 | 1.59 | 45.67 |  |  | ŞAPHANE
000400127981 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13971407-26925-Agdirek--(31885.00)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:20 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |  |  | AKÇADAĞ
000400127986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 2 TR-7968-Trafobinatip--(599351)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:00 | 2016-09-07 13:45 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 75.29 |  |  | ARAPGİR
000400127988 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639659-1185956-Ogmusdirek--(409187)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:00 | 2016-09-07 10:20 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |  |  | ARGUVAN
000400127993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKVEREN KOY TR-4270-Trafobinatip--(194155.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:23 | 2016-09-07 12:48 | 1.412 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 7.06 | 0 | 33.89 |  |  | BATTALGAZİ
000400127994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOTURE MERKEZ TR 2015-10010-Trafobinatip--(699496)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:03 | 2016-09-07 13:00 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.79 |  |  | DARENDE
000400128004 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-6423-Trafobinatip--(164403/IZNIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:24 | 2016-09-07 12:16 | 0.864 | 0 | 0 | 17 | 102 | 0 | 0 | 14.69 | 88.13 |  |  | DOĞANYOL
000400128007 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14011927-1190414-Ogmusdirek--(419114)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:55 | 2016-09-07 13:32 | 0.615 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞEHİR
000400128016 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641863-1186076-Ogmusdirek--(407841)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:06 | 2016-09-07 11:31 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.89 |  |  | HEKİMHAN
000400128021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KOKEZ KOY TR-4178-Trafobinatip--(115649.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 13:04 | 2016-09-07 14:13 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2.3 | 0 | 18.4 |  |  | KALE
000400128029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14171801-1216827-Ogmusdirek--(2122766)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:39 | 2016-09-07 11:20 | 0.678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 |  |  | KULUNCAK
000400128031 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-1110651-Enhdirek--(52344)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:57 | 2016-09-07 14:41 | 2.731 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.28 |  |  | MERKEZ
000400128031 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-1110651-Enhdirek--(52344/PAMUK MH.HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:41 | 2016-09-07 14:46 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6.06 |  |  | PÜTÜRGE
000400128039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737376-24715-Agdirek--(254046.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 13:57 | 2016-09-07 14:35 | 0.637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 |  |  | YAZIHAN
000400128043 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689861-1188314-Ogmusdirek--(125563)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 06:36 | 2016-09-07 07:53 | 1.283 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.57 | 7.7 |  |  | YEŞİLYURT
000400128043 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689861-1188314-Ogmusdirek--(125563/DORA KAYNAK SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 07:53 | 2016-09-07 07:58 | 0.086 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.34 | 0.95 |  |  | AHMETLİ
000400128046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM2-06-2526-Trafobinatip--(606832)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:54 | 2016-09-07 15:50 | 0.938 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0 |  |  | AKHİSAR
000400128050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(119677.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:32 | 2016-09-07 14:51 | 0.321 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 |  |  | ALAŞEHİR
000400128052 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15738353-5377-Trafobinatip--(5822.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:03 | 2016-09-06 15:52 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |  |  | DEMİRCİ
000400128057 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662013-1118031-Enhdirek--(155678)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:30 | 2016-09-07 12:06 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.69 |  |  | GÖLMARMARA
000400128057 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662013-1118031-Enhdirek--(155678/F-2 YAYLAKONAK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:06 | 2016-09-07 12:12 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0.1 | 6.6 |  |  | GÖRDES
000400128061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ABBASLAR MNB-12468-Trafobinatip--(315848/ABBASLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:30 | 2016-09-07 17:02 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 184.89 |  |  | KIRKAĞAÇ
000400128066 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13880870-8051-Ogmusdirek--(13880870)-(Ogmusdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:44 | 2016-09-07 13:10 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |  |  | KULA
000400128070 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13687056-1118816-Enhdirek--(127942/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:15 | 2016-09-07 15:15 | 1.009 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1.01 | 38.34 |  |  | KÖPRÜBAŞI
000400128075 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-10084-Trafobinatip--(299100/BESNI HATTI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:28 | 2016-09-07 14:50 | 2.369 | 1 | 3 | 134 | 5367 | 2.37 | 7.11 | 317.45 | 12714.42 |  |  | MERKEZ
000400128076 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TUT DM-12704-Trafobinatip--(811833.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:35 | 2016-09-07 14:48 | 2.223 | 2 | 862 | 5 | 843 | 4.45 | 1916.23 | 11.12 | 1873.99 |  |  | SALİHLİ
000400128087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-811-Trafobinatip--(521310)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:29 | 2016-09-07 18:55 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.62 |  |  | SARIGÖL
000400128088 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12212003-1576148-Agpanobox--(469722)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:37 | 2016-09-07 17:10 | 0.555 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 0 | 0 |  |  | SARUHANLI
000400128090 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12196321-1571789-Agpanobox--(1269990)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:30 | 2016-09-07 17:42 | 0.202 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | SELENDİ
000400128095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR BAGRIACIKLAR-5195-Trafobinatip--(2624661 - 546750 - 548399 - 548401 - 548402 - 548407)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:59 | 2016-09-07 18:20 | 0.354 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 42.48 | 0 | 1.06 |  |  | SOMA
000400128096 | 1 | ADIYAMAN | TUT | AKCABEL KY. -7547-Trafobinatip--(393321)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:11 | 2016-09-07 17:40 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.65 |  |  | TURGUTLU
000400128099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BOGAZICI MUHTARLIK MNB-14560-Trafobinatip--(284485.00)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:17 | 2016-09-07 18:59 | 0.705 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 52.17 | 0 | 0 |  |  | AFŞİN
000400128100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MNB-7699-Trafobinatip--(150557/AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:48 | 2016-09-07 18:13 | 0.413 | 0 | 0 | 21 | 488 | 0 | 0 | 8.67 | 201.54 |  |  | ANDIRIN
000400128101 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-1103063-Enhdirek--(124265)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:10 | 2016-09-07 18:17 | 1.118 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1.12 | 35.78 |  |  | EKİNÖZÜ
000400128101 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-1103063-Enhdirek--(124265/F3-AKPINAR KOYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:17 | 2016-09-07 18:27 | 0.165 | 0 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0.5 | 14.19 |  |  | ELBİSTAN
000400128103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI MERKEZ TR-4772-Trafobinatip--(2137340 - 654044 - 654045 - 654051 - 654052)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:34 | 2016-09-07 16:51 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 23.72 |  |  | GÖKSUN
000400128105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83095/KOPRUAGZI MAKSUTUSAGI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:28 | 2016-09-07 16:51 | 1.389 | 0 | 0 | 7 | 218 | 0 | 0 | 9.72 | 302.8 |  |  | MERKEZ
000400128108 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12201671-1575911-Agpanobox--(1318976)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:26 | 2016-09-07 17:45 | 0.321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |  |  | NURHAK
000400128110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-4917-Trafobinatip--(1344900)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:29 | 2016-09-07 19:12 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.44 |  |  | PAZARCIK
000400128111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MERKEZ TR-2717-Trafobinatip--(623720)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:25 | 2016-09-07 19:00 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.15 |  |  | TÜRKOĞLU
000400128115 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636634-1184848-Ogmusdirek--(1226824402741402751402753402757409797)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:28 | 2016-09-07 18:50 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 183.98 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
000400128115 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636634-1184848-Ogmusdirek--(1226824 - 402741 - 402751 - 402753 - 402757 - 409797)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:50 | 2016-09-07 18:56 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 15.1 |  |  | DARGEÇİT
000400128117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-4671-Trafobinatip--(145380/YESILYORE 3/0 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:51 | 2016-09-07 18:14 | 0.387 | 5 | 2352 | 25 | 3820 | 1.94 | 910.22 | 9.68 | 1478.34 |  |  | DERİK
000400128118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14032448-1200660-Ogmusdirek--(557715)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:02 | 2016-09-07 17:55 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.35 |  |  | KIZILTEPE
000400128128 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BELOREN TR-1-10568-Trafobinatip--(457380)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:45 | 2016-09-07 19:11 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 89.9 |  |  | MAZIDAĞI
000400128136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13895860-1168771-Enhdirek--(151463/HAT56559)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:03 | 2016-09-07 20:00 | 0.957 | 0 | 0 | 2 | 253 | 0 | 0 | 1.91 | 242.12 |  |  | MERKEZ
000400128138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BALDUK EVININ ALTI MONOBLOK-8507-Trafobinatip--(741308)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:31 | 2016-09-07 20:30 | 0.989 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0 |  |  | MİDYAT
000400128139 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13841403-2755960-Ogmusdirek--(1280356)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:11 | 2016-09-07 18:45 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 |  |  | NUSAYBİN
000400128153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13732413-51892-Ogmusdirek--(201559.00)-(LV) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:35 | 2016-09-07 19:51 | 1.266 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 13.93 | 0 | 5.06 |  |  | SAVUR
000400128159 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | YELKOVAN KY. TR1-1580-Trafobinatip--(406193)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:30 | 2016-09-07 20:44 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.23 |  |  | YEŞİLLİ
000400128164 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13982048-8624-Ogmusdirek--(28280.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:33 | 2016-09-07 20:36 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.77 |  |  | ÖMERLİ
000400128167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13781324-51722-Ogmusdirek--(13781324)-(Ogmusdirek) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:56 | 2016-09-07 20:43 | 0.788 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0.79 | 0 | 53.58 |  |  | BODRUM
000400128171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO-5346-Trafobinatip--(524509)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 20:57 | 2016-09-07 22:20 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.78 |  |  | DALAMAN
000400128183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13747032-1192469-Ogmusdirek--(500847 - 59608/FIDER-2 GEBEN)-(LV-MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:10 | 2016-09-07 19:16 | 0.107 | 0 | 0 | 4 | 1019 | 0 | 0 | 0.43 | 109.03 |  |  | DATÇA
000400128187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | M.ALILER-5938-Trafobinatip--(543300)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 21:39 | 2016-09-07 23:00 | 1.356 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 31.19 | 0 | 10.85 |  |  | FETHİYE
000400128188 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13880345-784432-Agdirek--(1274124)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 20:06 | 2016-09-07 20:40 | 0.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 |  |  | KAVAKLIDERE
000400128193 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13671050-781892-Agdirek--(395792)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 20:33 | 2016-09-07 21:20 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |  |  | KÖYCEĞİZ
000400128203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR (KAYNAR)-10747-Trafobinatip--(528120)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 22:28 | 2016-09-07 23:55 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.28 |  |  | MARMARİS
000400128217 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13989923-1115228-Enhdirek--(50852)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:14 | 2016-09-07 19:00 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.29 |  |  | MERKEZ
000400128217 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13989923-1115228-Enhdirek--(50852/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:00 | 2016-09-07 19:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  |  | MİLAS
000400128220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13924027-20833-Enhdirek--(56716.00/)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:19 | 2016-09-07 20:40 | 1.354 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2.71 | 13.54 |  |  | ORTACA
000400128231 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641552-1186081-Ogmusdirek--(405137)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 20:15 | 2016-09-07 22:45 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.02 |  |  | ULA
000400128234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PETROL YANI-3751-Trafobinatip--(551828)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 00:47 | 2016-09-08 09:20 | 8.552 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.66 | 0 | 0 |  |  | YATAĞAN
000400128239 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-6435-Trafobinatip--(121362/ - 229884/ - 2686765 - 2686818/ - 2686857 - 464087 - 464088)-(MV-MV-LV-MV-LV-LV-LV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 03:13 | 2016-09-08 07:34 | 4.348 | 8 | 2734 | 58 | 1460 | 34.78 | 11887.43 | 252.18 | 6348.08 |  |  | BULANIK
000400128240 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-4131-Trafobinatip--(139037/DM_III VE DM_IV RING HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 06:12 | 2016-09-08 06:14 | 0.03 | 13 | 20879 | 3 | 505 | 0.39 | 626.37 | 0.09 | 15.15 |  |  | HASKÖY
000400128240 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(314350/TR_IV/60 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 06:14 | 2016-09-08 06:17 | 0.048 | 0 | 2128 | 1 | 466 | 0 | 102.14 | 0.05 | 22.37 |  |  | KORKUT
000400128240 | 3 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(314351/TR_IV/69 CIKIISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 06:14 | 2016-09-08 06:16 | 0.042 | 0 | 5219 | 0 | 3 | 0 | 219.2 | 0 | 0.13 |  |  | MALAZGİRT
000400128240 | 4 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(51339/DM_IV/50 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 06:14 | 2016-09-08 06:16 | 0.044 | 9 | 2231 | 2 | 36 | 0.4 | 98.16 | 0.09 | 1.58 |  |  | MERKEZ
000400128240 | 5 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(53566/DM_IV/33 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 06:14 | 2016-09-08 06:16 | 0.045 | 1 | 3470 | 0 | 0 | 0.05 | 156.15 | 0 | 0 |  |  | VARTO
000400128240 | 6 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(142609/DM_IV/41 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 06:14 | 2016-09-08 06:16 | 0.041 | 2 | 437 | 0 | 0 | 0.08 | 17.92 | 0 | 0 |  |  | ACIGÖL
000400128240 | 7 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(146512/DM_IV/1 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 06:14 | 2016-09-08 06:17 | 0.051 | 1 | 6970 | 0 | 0 | 0.05 | 355.47 | 0 | 0 |  |  | AVANOS
000400128241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655799-1160058-Enhdirek--(85470)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 05:59 | 2016-09-08 06:53 | 0.892 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.78 | 6.24 |  |  | DERİNKUYU
000400128241 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655799-1160058-Enhdirek--(85470/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 06:53 | 2016-09-08 06:58 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.25 | 1.66 |  |  | GÜLŞEHİR
000400128242 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-32-7362-Trafobinatip--(447030)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 06:58 | 2016-09-08 07:27 | 0.486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ
000400128248 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 06:46 | 2016-09-08 07:24 | 0.64 | 0 | 0 | 11 | 689 | 0 | 0 | 7.04 | 440.96 |  |  | KOZAKLI
000400128251 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-12-4378-Trafobinatip--(164707/BESNI SANAYI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 07:45 | 2016-09-08 08:05 | 0.335 | 3 | 444 | 0 | 0 | 1.01 | 148.74 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400128252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13839797-957180-Agdirek--(1377569)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:21 | 2016-09-08 09:28 | 1.114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 |  |  | ÜRGÜP
000400128254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | LOKANTALAR TR-4525-Trafobinatip--(551018)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:31 | 2016-09-08 09:30 | 0.988 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 72.12 | 0 | 0 |  |  | ALTUNHİSAR
000400128259 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/61-6434-Trafobinatip--(2140637/BAGPINAR CIKIS HATTI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 07:46 | 2016-09-08 10:38 | 2.861 | 0 | 0 | 57 | 1459 | 0 | 0 | 163.08 | 4174.2 |  |  | BOR
000400128261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | BICIN TR2-4940-Trafobinatip--(202950.00)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:03 | 2016-09-08 09:28 | 0.413 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 1.24 | 0 | 9.5 |  |  | MERKEZ
000400128269 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ELMALI KOYU TR-12015-Trafobinatip--(370567)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:14 | 2016-09-08 09:15 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |  |  | ULUKIŞLA
000400128277 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ORYATLI KOYU TR-1-7554-Trafobinatip--(395328)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:17 | 2016-09-08 09:01 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.69 |  |  | ÇAMARDI
000400128278 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858727-1113901-Enhdirek--(51570)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:40 | 2016-09-08 10:20 | 1.674 | 0 | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 | 6.7 | 88.72 |  |  | ÇİFTLİK
000400128278 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858727-1113901-Enhdirek--(51570/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:20 | 2016-09-08 10:25 | 0.083 | 0 | 0 | 16 | 130 | 0 | 0 | 1.33 | 10.79 |  |  | AKKUŞ
000400128280 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889307-2355-Enhdirek--(817305.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:57 | 2016-09-08 09:34 | 0.614 | 3 | 125 | 0 | 0 | 1.84 | 76.75 | 0 | 0 |  |  | AYBASTI
000400128291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:35 | 2016-09-08 10:43 | 1.139 | 0 | 0 | 14 | 1005 | 0 | 0 | 15.95 | 1144.7 |  |  | FATSA
000400128295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIK TR [YENI]-13579-Trafobinatip--(248146.00)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:34 | 2016-09-01 14:30 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.05 |  |  | GÖLKÖY
000400128303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14053062-51790-Ogmusdirek--(1470883 - 1513965 - 673993 - 673994 - 674313)-(SC-SC-LV-LV-LV) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 11:09 | 2016-09-08 11:29 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 20.41 |  |  | GÜLYALI
000400128308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT KOK(45B1)-8245-Trafobinatip--(570625)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 11:17 | 2016-09-08 15:11 | 3.893 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77.86 | 0 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE
000400128317 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13743380-20219-Enhdirek--(92590.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 20:53 | 2016-09-07 21:36 | 0.705 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 2.12 | 25.38 |  |  | KABADÜZ
000400128318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695892-1152291-Enhdirek--(98330)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 11:58 | 2016-09-08 12:55 | 0.953 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 |  |  | KABATAŞ
000400128318 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695892-1152291-Enhdirek--(98330/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 12:55 | 2016-09-08 13:00 | 0.079 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 |  |  | KORGAN
000400128323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13843944-961839-Agdirek--(1484683)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 13:10 | 2016-09-08 14:23 | 1.216 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 |  |  | KUMRU
000400128327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | B.KIZILCIK KURTUSAGI TR.-1347-Trafobinatip--(95262.00)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:34 | 2016-09-08 09:06 | 0.535 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 16.05 | 0 | 1.07 |  |  | MERKEZ
000400128345 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14406319-2025208-Enhdirek--(116405)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 11:14 | 2016-09-08 14:07 | 2.882 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 11.53 | 54.76 |  |  | MESUDİYE
000400128345 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14406319-2025208-Enhdirek--(116405/KARAGOL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:07 | 2016-09-08 14:12 | 0.083 | 0 | 0 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0.5 | 4.32 |  |  | PERŞEMBE
000400128348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13763987-15092-Enhdirek--(28715.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:09 | 2016-09-08 14:50 | 0.685 | 0 | 27 | 12 | 776 | 0 | 18.5 | 8.22 | 531.56 |  |  | ULUBEY
000400128349 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13847022-1183851-Ogmusdirek--(374722)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 13:39 | 2016-09-08 14:19 | 0.662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 |  |  | ÇAMAŞ
000400128354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGLAYAN TR 2-565-Trafobinatip--(58251.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:54 | 2016-09-08 16:01 | 1.121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 0 | 0 |  |  | ÇATALPINAR
000400128356 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647664-7742-Ogmusdirek--(28687.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 13:42 | 2016-09-08 14:50 | 1.133 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1.13 | 0 | 9.06 |  |  | ÇAYBAŞI
000400128357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT COCOK MEZARLIK TR-9211-Trafobinatip--(603102)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:15 | 2016-09-08 16:15 | 0.997 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 0 | 0 |  |  | ÜNYE
000400128358 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13661172-1184846-Ogmusdirek--(1283428 - 1284256 - 1284257 - 1284258 - 1284260 - 403943 - 403944 - 404148)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 13:31 | 2016-09-08 14:05 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.76 |  |  | İKİZCE
000400128360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:09 | 2016-09-08 15:38 | 0.497 | 0 | 1 | 16 | 4955 | 0 | 0.5 | 7.95 | 2462.64 |  |  | ARDEŞEN
000400128360 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-8388-Trafobinatip--(95772/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:38 | 2016-09-08 15:39 | 0.011 | 0 | 1 | 1 | 1452 | 0 | 0.01 | 0.01 | 15.97 |  |  | DEREPAZARI
000400128362 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13690053-1185414-Ogmusdirek--(411569)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 13:45 | 2016-09-08 14:10 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.28 |  |  | FINDIKLI
000400128368 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13929795-1113570-Enhdirek--(52330)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 12:54 | 2016-09-08 17:10 | 4.271 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 106.78 |  |  | GÜNEYSU
000400128368 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13929795-1113570-Enhdirek--(52330/PAMUK MH.HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:10 | 2016-09-08 17:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6.06 |  |  | HEMŞİN
000400128376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI TRAFO-259-Trafobinatip--(26896.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:51 | 2016-09-08 16:20 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 159.86 |  |  | KALKANDERE
000400128377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM-782-Trafobinatip--(92570/MARAS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:47 | 2016-09-08 16:55 | 0.135 | 6 | 99 | 122 | 1168 | 0.81 | 13.37 | 16.47 | 157.68 |  |  | MERKEZ
000400128378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9209-Trafobinatip--(725651)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:57 | 2016-09-08 18:00 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.23 |  |  | PAZAR
000400128379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM19-30-183-Trafobinatip--(567386)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:17 | 2016-09-08 18:02 | 0.75 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
000400128381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TEMURAGA MERKEZ TRAFO-253-Trafobinatip--(222804.00)-(LV) | DİĞER ARIZALAR | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:18 | 2016-09-08 16:00 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.64 |  |  | ÇAYELİ
000400128388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2B3-1734-Trafobinatip--(35701.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:29 | 2016-09-08 17:38 | 0.142 | 5 | 27874 | 1 | 4 | 0.71 | 3958.11 | 0.14 | 0.57 |  |  | İKİZDERE
000400128393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13852895-946308-Agdirek--(1386355)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:19 | 2016-09-08 18:00 | 0.677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 |  |  | İYİDERE
000400128401 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876847-6916-Ogmusdirek--(101704.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:06 | 2016-09-08 16:45 | 0.648 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 1.94 | 22.03 |  |  | ADAPAZARI
000400128402 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:49 | 2016-09-08 18:11 | 2.355 | 0 | 0 | 24 | 371 | 0 | 0 | 56.52 | 873.71 |  |  | AKYAZI
000400128407 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888714-1705-Enhdirek--(71129.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:23 | 2016-09-08 17:51 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21.21 |  |  | ARİFİYE
000400128410 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663135-1103102-Enhdirek--(120362)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:59 | 2016-09-08 18:50 | 1.847 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.63 |  |  | ERENLER
000400128410 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663135-1103102-Enhdirek--(120362/CAMGAZI KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 18:50 | 2016-09-08 19:00 | 0.165 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0.17 | 10.73 |  |  | FERİZLİ
000400128413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:13 | 2016-09-08 16:00 | 7.782 | 0 | 157 | 45 | 350 | 0 | 1221.77 | 350.19 | 2723.7 |  |  | GEYVE
000400128434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13765418-1008402-Agdirek--(1382768)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 18:25 | 2016-09-08 19:15 | 0.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 |  |  | HENDEK
000400128437 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-2A-DM-8243-Trafobinatip--(142685/DM_II/13 HATTI)-(MV) | 3. ŞAHIS TESİS KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 19:15 | 2016-09-08 19:44 | 0.477 | 0 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 723.61 | 0 | 0 |  |  | KARAPÜRÇEK
000400128438 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 11535475-5903-Trafobinatip--(93115.00)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 20:13 | 2016-09-08 20:30 | 0.291 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 |  |  | KARASU
000400128442 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712281-1097944-Enhdirek--(138015)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 19:04 | 2016-09-08 20:30 | 1.435 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 2.87 | 54.53 |  |  | KAYNARCA
000400128442 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712281-1097944-Enhdirek--(138015/BOGAZOZU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 20:30 | 2016-09-08 20:40 | 0.165 | 0 | 0 | 9 | 98 | 0 | 0 | 1.49 | 16.17 |  |  | KOCAALİ
000400128446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CEVIRME KOY TR-4174-Trafobinatip--(115601.00 - 115607.00)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:26 | 2016-09-08 17:10 | 2.741 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65.78 |  |  | PAMUKOVA
000400128449 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-5A DM-7290-Trafobinatip--(152698/DM_V/8 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 20:34 | 2016-09-08 20:41 | 0.12 | 0 | 155 | 5 | 219 | 0 | 18.6 | 0.6 | 26.28 |  |  | SAPANCA
000400128450 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AKYAZI (CANAKCI) TR-1-5884-Trafobinatip--(403072)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 18:59 | 2016-09-08 20:30 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.82 |  |  | SERDİVAN
000400128453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14394800-1219623-Ogmusdirek--(589324)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 20:09 | 2016-09-08 21:20 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.45 |  |  | SÖĞÜTLÜ
000400128460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GAZI KOK TR-973-Trafobinatip--(324645/YATILI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 20:16 | 2016-09-08 21:23 | 1.112 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 1426.7 | 0 | 0 |  |  | TARAKLI
000400128463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKPINAR HES MNB-11118-Trafobinatip--(294126/AKPINAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 20:42 | 2016-09-08 21:08 | 0.439 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 |  |  | ALAÇAM
000400128466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM2-17-546-Trafobinatip--(666952)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:00 | 2016-09-08 18:24 | 1.394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 |  |  | ASARCIK
000400128469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YAVUZ SELIM CAMI YANI KOK BINASI-9113-Trafobinatip--(599647)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:31 | 2016-09-08 22:00 | 0.478 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 35.85 | 0 | 0 |  |  | ATAKUM
000400128476 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:40 | 2016-09-08 21:55 | 0.26 | 0 | 0 | 24 | 371 | 0 | 0 | 6.24 | 96.46 |  |  | AYVACIK
000400128479 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713596-1107156-Enhdirek--(137058)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 19:01 | 2016-09-08 20:11 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | BAFRA
000400128479 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713596-1107156-Enhdirek--(137058/GIRIKAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 20:11 | 2016-09-08 20:16 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |  |  | CANİK
000400128485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIDERE KOYU MERKEZ-3898-Trafobinatip--(171842.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:36 | 2016-09-08 10:45 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.67 |  |  | HAVZA
000400128505 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12252266-2012765-Agpanobox--(2013045)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 22:52 | 2016-09-08 23:20 | 0.465 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 |  |  | KAVAK
000400128509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM-782-Trafobinatip--(156001/EVRI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 23:54 | 2016-09-09 00:20 | 0.432 | 8 | 0 | 84 | 1092 | 3.46 | 0 | 36.29 | 471.74 |  |  | LADİK
000400128513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI-TM-3308-Trafobinatip--(130390.00/)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 00:55 | 2016-09-09 01:10 | 0.253 | 1 | 1 | 74 | 230 | 0.25 | 0.25 | 18.72 | 58.19 |  |  | 19 MAYIS
000400128518 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13992769-804333-Agdirek--(1264698)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 00:33 | 2016-09-09 01:40 | 1.118 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI
000400128519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-1594-Trafobinatip--(125077.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 06:17 | 2016-09-09 06:43 | 0.426 | 9 | 3451 | 2 | 0 | 3.83 | 1470.13 | 0.85 | 0 |  |  | TEKKEKÖY
000400128522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 11537503-2608-Trafobinatip--(39926.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:07 | 2016-09-09 07:55 | 0.804 | 0 | 35 | 37 | 250 | 0 | 28.14 | 29.75 | 201 |  |  | TERME
000400128527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765955-25077-Enhdirek--(52762.00/)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:35 | 2016-09-08 10:38 | 0.061 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.06 | 3.05 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
000400128537 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-12-4378-Trafobinatip--(164707/BESNI SANAYI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:29 | 2016-09-09 08:55 | 0.431 | 3 | 444 | 0 | 0 | 1.29 | 191.36 | 0 | 0 |  |  | YAKAKENT
000400128540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14027922-27043-Enhdirek--(42643.00/)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 00:50 | 2016-09-09 01:00 | 0.174 | 12 | 533 | 179 | 1036 | 2.09 | 92.74 | 31.15 | 180.26 |  |  | ÇARŞAMBA
000400128541 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(250000/SEHIR 1 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 03:44 | 2016-09-09 04:03 | 0.312 | 7 | 6751 | 0 | 121 | 2.18 | 2106.31 | 0 | 37.75 |  |  | İLKADIM
000400128544 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(65122/DM-3 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:10 | 2016-09-09 09:16 | 0.099 | 16 | 23699 | 2 | 20 | 1.58 | 2346.2 | 0.2 | 1.98 |  |  | TİLLO
000400128548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERCIMEKLER OBASI-708-Trafobinatip--(572245)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:31 | 2016-09-09 10:30 | 0.983 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN
000400128549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14021144-1206542-Ogmusdirek--(141753114175321475909623945623946)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:41 | 2016-09-09 11:05 | 1.392 | 0 | 10 | 0 | 43 | 0 | 13.92 | 0 | 59.86 |  |  | ERUH
000400128549 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14021144-1206542-Ogmusdirek--(1417531 - 1417532 - 1475909 - 623945 - 623946)-(SC-SC-SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 11:05 | 2016-09-09 11:10 | 0.087 | 0 | 10 | 0 | 138 | 0 | 0.87 | 0 | 12.01 |  |  | KURTALAN
000400128555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BATTAL KOK-12346-Trafobinatip--(106235/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:07 | 2016-09-09 08:41 | 0.565 | 6 | 5987 | 10 | 564 | 3.39 | 3382.66 | 5.65 | 318.66 |  |  | MERKEZ
000400128556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--(63059.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:09 | 2016-09-09 09:30 | 0.353 | 0 | 8 | 5 | 364 | 0 | 2.82 | 1.77 | 128.49 |  |  | PERVARİ
000400128558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9209-Trafobinatip--(725651)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 10:18 | 2016-09-09 11:38 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.24 |  |  | ŞİRVAN
000400128559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GIRIS BETON DIREK TRAFO-287-Trafobinatip--(94804.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 06:04 | 2016-09-09 09:35 | 3.512 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.22 | 0 | 0 |  |  | AYANCIK
000400128563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-292-Trafobinatip--(94274.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:31 | 2016-09-09 09:36 | 2.088 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2.09 | 0 | 45.94 |  |  | BOYABAT
000400128570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BALDUK EVININ ALTI MONOBLOK-8507-Trafobinatip--(750419)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 10:48 | 2016-09-09 15:55 | 5.109 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 117.51 | 0 | 0 |  |  | DURAĞAN
000400128578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EKIZLER TR-3110-Trafobinatip--(148069.00)-(LV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 12:03 | 2016-09-09 12:32 | 0.483 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0.48 | 0 | 51.2 |  |  | DİKMEN
000400128580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MEHMET BEY TR-5255-Trafobinatip--(567433)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 11:12 | 2016-09-09 11:59 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34.8 |  |  | ERFELEK
000400128582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796055-1014259-Agdirek--(1529337)-(SC) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 10:28 | 2016-09-09 12:30 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04 |  |  | GERZE
000400128591 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 10:51 | 2016-09-09 11:40 | 0.82 | 0 | 0 | 48 | 221 | 0 | 0 | 39.36 | 181.22 |  |  | MERKEZ
000400128599 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814252-1110098-Enhdirek--(138044)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:08 | 2016-09-09 09:07 | 0.986 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1.97 | 32.54 |  |  | SARAYDÜZÜ
000400128599 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814252-1110098-Enhdirek--(138044/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:07 | 2016-09-09 09:12 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0.17 | 7.14 |  |  | TÜRKELİ
000400128600 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13758253-1118786-Enhdirek--(134310)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:01 | 2016-09-09 09:45 | 1.736 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 3.47 | 50.34 |  |  | AKINCILAR
000400128600 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13758253-1118786-Enhdirek--(134310/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:45 | 2016-09-09 09:50 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0.17 | 6.72 |  |  | ALTINYAYLA
000400128601 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-1097442-Enhdirek--(127222)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:04 | 2016-09-09 08:55 | 0.846 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 5.08 | 28.76 |  |  | DOĞANŞAR
000400128601 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-1097442-Enhdirek--(127222/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:55 | 2016-09-09 09:00 | 0.083 | 0 | 0 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0.5 | 7.06 |  |  | DİVRİĞİ
000400128602 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13988171-1097824-Enhdirek--(135222)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 06:38 | 2016-09-09 08:09 | 1.518 | 0 | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | 6.07 | 98.67 |  |  | GEMEREK
000400128602 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13929795-1113570-Enhdirek--(52330/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:09 | 2016-09-09 08:14 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6.06 |  |  | GÖLOVA
000400128608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ MAHALLE KADIRLI CADDESI-3781-Trafobinatip--(1395963 - 2082125 - 2093895 - 491943 - 492390 - 492391)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 12:14 | 2016-09-09 13:11 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 216.06 |  |  | GÜRÜN
000400128625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13851531-159342-Agdirek--(180800.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:29 | 2016-09-09 09:11 | 0.696 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | 0 |  |  | HAFİK
000400128627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14033829-1155357-Enhdirek--(100493/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 10:39 | 2016-09-09 10:45 | 0.098 | 0 | 0 | 10 | 367 | 0 | 0 | 0.98 | 35.97 |  |  | KANGAL
000400128630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SANAYI KOK-4551-Trafobinatip--(713525)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 12:56 | 2016-09-09 14:20 | 1.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 |  |  | KOYULHİSAR
000400128646 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 13:51 | 2016-09-09 14:50 | 0.976 | 0 | 0 | 72 | 270 | 0 | 0 | 70.27 | 263.52 |  |  | MERKEZ
000400128647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031505-26869-Enhdirek--(42419.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 13:16 | 2016-09-09 13:25 | 0.155 | 0 | 0 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0.16 | 37.36 |  |  | SUŞEHRİ
000400128654 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875545-3827-Enhdirek--(70840.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 12:48 | 2016-09-09 13:17 | 0.492 | 1 | 0 | 30 | 79 | 0.49 | 0 | 14.76 | 38.87 |  |  | ULAŞ
000400128658 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AGCIN KOK-6704-Trafobinatip--(150813/AGCIN KOK GUMUSKAYA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:48 | 2016-09-09 15:19 | 0.523 | 0 | 0 | 4 | 315 | 0 | 0 | 2.09 | 164.75 |  |  | YILDIZELİ
000400128660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14168632-1209780-Ogmusdirek--(708074)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 11:21 | 2016-09-09 12:56 | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |  |  | ZARA
000400128661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ TIKENLI MAH-3895-Trafobinatip--(510538510809515257729420)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 11:39 | 2016-09-09 12:28 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.68 |  |  | İMRANLI
000400128661 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ TIKENLI MAH-3895-Trafobinatip--(510538 - 510809 - 515257 - 729420)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 12:28 | 2016-09-09 12:32 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |  |  | ŞARKIŞLA
000400128662 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663954-1104448-Enhdirek--(117198)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 11:16 | 2016-09-09 12:19 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  |  | HAYRABOLU
000400128662 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663954-1104448-Enhdirek--(117198/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 12:19 | 2016-09-09 12:30 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.08 |  |  | MALKARA
000400128667 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662943-1101731-Enhdirek--(155422)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 11:32 | 2016-09-09 13:07 | 1.576 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
000400128667 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662943-1101731-Enhdirek--(155422/DSI 210 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 13:07 | 2016-09-09 13:12 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |  |  | MERKEZ
000400128684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | UZUNCAYIR TR-4769-Trafobinatip--(178384.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 15:30 | 2016-09-09 15:54 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.28 |  |  | MURATLI
000400128685 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/10 YAMANLAR-6717-Trafobinatip--(149251/YAMANLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 15:21 | 2016-09-09 15:43 | 0.362 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0 |  |  | SARAY
000400128698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13955761-1199421-Ogmusdirek--(604895)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 15:52 | 2016-09-09 16:39 | 0.786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEZKÖY
000400128704 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-8527-Trafobinatip--(120823/KESECIK-TOKAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:30 | 2016-09-09 17:45 | 1.249 | 0 | 0 | 13 | 404 | 0 | 0 | 16.24 | 504.6 |  |  | ÇORLU
000400128711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14011155-1195640-Ogmusdirek--(90490/HAT25246)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:36 | 2016-09-09 16:15 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 94.45 |  |  | ŞARKÖY
000400128717 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-11488-Trafobinatip--(320711/KASLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 17:19 | 2016-09-09 17:56 | 0.615 | 0 | 0 | 3 | 863 | 0 | 0 | 1.85 | 530.75 |  |  | ALMUS
000400128724 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-12-4378-Trafobinatip--(164707/BESNI SANAYI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:00 | 2016-09-09 18:25 | 0.412 | 3 | 444 | 0 | 0 | 1.24 | 182.93 | 0 | 0 |  |  | ARTOVA
000400128730 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13864635-1123156-Enhdirek--(112077)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:09 | 2016-09-09 16:45 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.08 |  |  | BAŞÇİFTLİK
000400128730 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13864635-1123156-Enhdirek--(112077/F-1 BALKAR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:45 | 2016-09-09 16:50 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.41 |  |  | ERBAA
000400128733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14020280-1139056-Enhdirek--(95290/HAT28539)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:11 | 2016-09-09 19:15 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.59 |  |  | MERKEZ
000400128751 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669972-9528-Enhdirek--(76382.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 17:54 | 2016-09-09 19:18 | 1.393 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 1.39 | 111.44 |  |  | NİKSAR
000400128753 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13802228-1187415-Ogmusdirek--(114836)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:56 | 2016-09-09 19:20 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 20.7 |  |  | PAZAR
000400128753 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13802228-1187415-Ogmusdirek--(114836/HARMANLI TR4 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 19:20 | 2016-09-09 19:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 12.95 |  |  | REŞADİYE
000400128763 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/14-6837-Trafobinatip--(463801)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:44 | 2016-09-09 16:50 | 2.107 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 311.84 | 0 | 0 |  |  | SULUSARAY
000400128765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13764500-1491-Trafobinatip--(100757.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 15:53 | 2016-09-09 17:50 | 1.948 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3.9 | 0 | 17.53 |  |  | TURHAL
000400128767 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESMETEPE TR-1-5716-Trafobinatip--(395166)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:19 | 2016-09-09 20:31 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 59.02 |  |  | YEŞİLYURT
000400128769 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647245-1185503-Ogmusdirek--(434773)-(LV) | KABLOYA HASAR VERİLMİŞ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:02 | 2016-09-09 18:50 | 2.797 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58.74 |  |  | ZİLE
000400128771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14011405-1201981-Ogmusdirek--(623656)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 20:27 | 2016-09-09 21:40 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.42 |  |  | AKÇAABAT
000400128786 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:04 | 2016-09-09 21:30 | 3.43 | 0 | 0 | 72 | 270 | 0 | 0 | 246.96 | 926.1 |  |  | ARAKLI
000400128855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13725478-1171639-Enhdirek--(153797)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 06:59 | 2016-09-10 09:13 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 86.66 |  |  | ARSİN
000400128855 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13725478-1171639-Enhdirek--(153797/BULUTOGLU MERKEZ TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:13 | 2016-09-10 09:18 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 9.98 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
000400128856 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12199004-1573474-Agpanobox--(1241218)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 07:06 | 2016-09-10 07:14 | 0.137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | DERNEKPAZARI
000400128857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MADO ADM-2991-Trafobinatip--(38649.00/)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-13 09:00 | 2016-09-13 12:00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  |  | DÜZKÖY
000400128858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLAVUZLU TM-9734-Trafobinatip--(149880/CEAS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 07:41 | 2016-09-10 08:15 | 0.57 | 1 | 868 | 33 | 4536 | 0.57 | 494.76 | 18.81 | 2585.52 |  |  | HAYRAT
000400128862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UC TUT TR-2688-Trafobinatip--(600106)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:24 | 2016-09-10 10:18 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.8 |  |  | KÖPRÜBAŞI
000400128863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ISMAIL DELI GOZ TR-2694-Trafobinatip--(637108)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:05 | 2016-09-10 09:12 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.35 |  |  | MAÇKA
000400128870 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-6703-Trafobinatip--(60699/AKDERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 05:59 | 2016-09-10 08:43 | 2.743 | 0 | 0 | 6 | 145 | 0 | 0 | 16.46 | 397.74 |  |  | MERKEZ
000400128876 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163034/SUVARLI SIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 07:43 | 2016-09-10 09:20 | 1.609 | 0 | 0 | 16 | 1533 | 0 | 0 | 25.74 | 2466.6 |  |  | OF
000400128878 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-12-5902-Trafobinatip--(818032.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:14 | 2016-09-10 09:28 | 0.231 | 3 | 209 | 0 | 0 | 0.69 | 48.28 | 0 | 0 |  |  | SÜRMENE
000400128882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5358-Trafobinatip--(535532)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:04 | 2016-09-10 10:15 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | TONYA
000400128883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DONGEL MONOBLOK -2148815-Trafobinatip--(2149102/SUCATI GIRIS CIKIS)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:33 | 2016-09-10 11:00 | 1.456 | 0 | 67 | 3 | 799 | 0 | 97.55 | 4.37 | 1163.34 |  |  | VAKFIKEBİR
000400128904 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666192-1184895-Ogmusdirek--(2150118 - 2150227 - 2150228 - 2150380 - 2197046 - 2197051)-(LV-LV-LV-SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:34 | 2016-09-10 10:07 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.32 |  |  | YOMRA
000400128932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13982785-1160577-Enhdirek--(90365/HAT23870)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:10 | 2016-09-10 10:45 | 0.576 | 0 | 0 | 34 | 870 | 0 | 0 | 19.58 | 501.12 |  |  | ÇARŞIBAŞI
000400128941 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13885986-8039-Enhdirek--(77356.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 06:03 | 2016-09-10 06:40 | 0.623 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAYKARA
000400128949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(151604/F6-TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:12 | 2016-09-10 10:52 | 0.665 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 | 7.98 | 66.5 |  |  | ŞALPAZARI
000400128950 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660533-1105350-Enhdirek--(125341)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:11 | 2016-09-10 11:01 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.17 |  |  | HOZAT
000400128950 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660533-1105350-Enhdirek--(125341/ISIKLI (KAMERDIN) HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:01 | 2016-09-10 11:10 | 0.156 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.16 | 4.68 |  |  | MAZGİRT
000400128956 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13868564-33829-Enhdirek--(646347.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:39 | 2016-09-10 10:09 | 0.503 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 |  |  | MERKEZ
000400128965 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-30-5999-Trafobinatip--(112624/TR35 HATTI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:26 | 2016-09-10 10:50 | 2.398 | 3 | 4090 | 1 | 103 | 7.19 | 9807.82 | 2.4 | 246.99 |  |  | NAZIMİYE
000400128968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14036442-30457-Enhdirek--(57400.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 07:19 | 2016-09-10 09:41 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.17 |  |  | OVACIK
000400128993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13775397-130287-Agdirek--(108915.00)-(LV) | ŞEBEKE TADİLAT TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:51 | 2016-09-10 12:36 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |  |  | PERTEK
000400129008 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | CALTILI KY.-7979-Trafobinatip--(1223875 - 1235862 - 1235959 - 1317976 - 2161405 - 2589591 - 440690 - 440694)-(SC-SC-SC-SC-LV-SC-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:45 | 2016-09-10 11:37 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 109.62 |  |  | PÜLÜMÜR
000400129022 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14334021-1183947-Ogmusdirek--(1329653 - 1329655 - 376112 - 434412 - 435887)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 12:38 | 2016-09-10 13:43 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.51 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
000400129030 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587883-355951-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:21 | 2016-09-10 14:40 | 0.324 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 12.96 | 82.94 |  |  | AKÇAKALE
000400129035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13984680-1159002-Enhdirek--(72610)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:28 | 2016-09-10 11:00 | 0.535 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0.54 | 0.54 | 2.14 | 10.17 |  |  | BOZOVA
000400129035 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13984680-1159002-Enhdirek--(72610/S.S.YESILYORE SULAMA KOOPERATIFI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:00 | 2016-09-10 11:05 | 0.083 | 1 | 1 | 4 | 47 | 0.08 | 0.08 | 0.33 | 3.9 |  |  | BİRECİK
000400129040 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(81367/KAYACIK KOK BOTAS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:36 | 2016-09-10 15:14 | 0.64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 |  |  | CEYLANPINAR
000400129041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:04 | 2016-09-10 15:08 | 1.063 | 0 | 157 | 45 | 350 | 0 | 166.89 | 47.84 | 372.05 |  |  | HALFETİ
000400129042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14015683-162332-Agdirek--(653844)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:57 | 2016-09-10 10:24 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |  |  | HARRAN
000400129046 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SULTANMAGARA GEVIK MEZRASI TR1-4619-Trafobinatip--(460486)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:09 | 2016-09-10 13:53 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.89 |  |  | HİLVAN
000400129050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEREKOY MNB-6363-Trafobinatip--(151590/YAZI BRASMANI)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 13:45 | 2016-09-10 16:19 | 2.567 | 3 | 0 | 15 | 0 | 7.7 | 0 | 38.51 | 0 |  |  | MERKEZ
000400129053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | RAVZA CAMI YANI MONOBLOK-4024-Trafobinatip--(687498)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 16:04 | 2016-09-10 16:55 | 0.854 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 0 | 0 |  |  | SURUÇ
000400129054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAGMURLU-269-Trafobinatip--(92553.00)-(LV) | DİĞER ARIZALAR | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:20 | 2016-09-10 16:56 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1.6 | 0 | 24 |  |  | SİVEREK
000400129055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KUCUK GOL TR-7965-Trafobinatip--(571627)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 16:36 | 2016-09-10 17:52 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.26 |  |  | VİRANŞEHİR
000400129056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13764513-82028-Agdirek--(100767.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 16:06 | 2016-09-10 17:14 | 1.131 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2.26 | 0 | 6.79 |  |  | BANAZ
000400129057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA ESKI OKUL YANI TR-200-Trafobinatip--(668614)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 16:24 | 2016-09-10 16:48 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16.3 |  |  | EŞME
000400129060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK RUMKOCALAR KARAKOL CIV.TRAFO-1475-Trafobinatip--(48229.00)-(LV) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:35 | 2016-09-10 12:00 | 0.409 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 |  |  | KARAHALLI
000400129065 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645725-1184874-Ogmusdirek--(435778)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:27 | 2016-09-10 16:30 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.31 |  |  | MERKEZ
000400129066 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-12-4378-Trafobinatip--(164707/BESNI SANAYI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:10 | 2016-09-10 17:23 | 0.215 | 3 | 444 | 0 | 0 | 0.65 | 95.46 | 0 | 0 |  |  | SİVASLI
000400129071 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587883-355951-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 16:23 | 2016-09-10 17:17 | 0.91 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 36.4 | 232.96 |  |  | ULUBEY
000400129071 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13949294-1184703-Ogmusdirek--(1284321 - 1284324 - 1284325 - 1284329 - 1294748 - 399469 - 400791)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:17 | 2016-09-10 17:18 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |  |  | BAHÇESARAY
000400129071 | 3 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587883-355951-Kesici- | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:18 | 2016-09-10 17:18 | 0.007 | 0 | 0 | 11 | 106 | 0 | 0 | 0.08 | 0.74 |  |  | BAŞKALE
000400129072 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690225-7649-Ogmusdirek--(397258)-(LV) | KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:02 | 2016-09-10 18:11 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7.35 |  |  | EDREMİT
000400129073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 1214002-1585803-Agpanobox--(484676)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:21 | 2016-09-10 19:45 | 1.402 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 0 | 0 |  |  | ERCİŞ
000400129074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DURDULAR TR-6528-Trafobinatip--(509169)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:20 | 2016-09-10 19:58 | 1.633 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 37.56 | 0 | 14.7 |  |  | GEVAŞ
000400129075 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(159730/GUZELSU KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:27 | 2016-09-10 19:25 | 0.973 | 0 | 0 | 27 | 1468 | 0 | 0 | 26.27 | 1428.36 |  |  | GÜRPINAR
000400129079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(89133/EVRI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:26 | 2016-09-10 16:45 | 2.313 | 0 | 0 | 58 | 983 | 0 | 0 | 134.15 | 2273.68 |  |  | MERKEZ
000400129083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13720619-897414-Agdirek--(1432270)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:52 | 2016-09-10 19:58 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | MURADİYE
000400129088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14040291-42439-Enhdirek--(113263.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:43 | 2016-09-10 19:21 | 1.636 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.64 | 3.27 | 4.91 |  |  | SARAY
000400129101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOZUKARALAR-13200-Trafobinatip--(704205)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 20:55 | 2016-09-10 21:01 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |  |  | ÇALDIRAN
000400129122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324855-1217914-Ogmusdirek--(596368 - 654491 - 654492)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:38 | 2016-09-10 20:50 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 69.48 |  |  | ÇATAK
000400129124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFARLI ARASI TR-2727-Trafobinatip--(627001)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 20:44 | 2016-09-10 22:50 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.12 |  |  | ÖZALP
000400129145 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TETIRLI TR-1-6915-Trafobinatip--(390062)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 21:14 | 2016-09-10 22:00 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.84 |  |  | AKDAĞMADENİ
000400129149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730510 SANAI DIREK TIPI TR-1678-Trafobinatip--(111319.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 21:51 | 2016-09-10 21:56 | 0.069 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
000400129158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13655071-1171096-Enhdirek--(76233)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 22:42 | 2016-09-10 23:15 | 0.547 | 0 | 0 | 4 | 106 | 0 | 0 | 2.19 | 57.98 |  |  | BOĞAZLIYAN
000400129158 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13655071-1171096-Enhdirek--(76233/HAT14972)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 23:15 | 2016-09-10 23:20 | 0.079 | 0 | 0 | 12 | 302 | 0 | 0 | 0.95 | 23.86 |  |  | KADIŞEHRİ
000400129172 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14023499-792484-Agdirek--(1283584)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 20:17 | 2016-09-10 20:45 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |  |  | MERKEZ
000400129175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14005772-945428-Agdirek--(1484875)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 23:04 | 2016-09-10 23:56 | 0.865 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 |  |  | SARAYKENT
000400129191 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13888785-291-Enhdirek--(810208.00/)-(MV) | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:14 | 2016-09-10 19:35 | 0.346 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |  |  | SARIKAYA
000400129197 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI KOK-6714-Trafobinatip--(159686/CAKMAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:19 | 2016-09-10 19:15 | 0.931 | 0 | 0 | 1 | 319 | 0 | 0 | 0.93 | 296.99 |  |  | SORGUN
000400129201 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-30-5999-Trafobinatip--(112624/TR35 HATTI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 02:36 | 2016-09-11 03:05 | 0.48 | 3 | 4090 | 1 | 103 | 1.44 | 1963.2 | 0.48 | 49.44 |  |  | YENİFAKILI
000400129202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13986014-1198365-Ogmusdirek--(573427)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 00:02 | 2016-09-11 01:20 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.33 |  |  | YERKÖY
000400129205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(89133/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 06:14 | 2016-09-11 07:20 | 1.103 | 0 | 0 | 58 | 984 | 0 | 0 | 63.97 | 1085.35 |  |  | ÇANDIR
000400129208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUCUK YAPALAK KOY TR-199-Trafobinatip--(661860)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 07:53 | 2016-09-11 08:40 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 75.56 |  |  | ÇAYIRALAN
000400129212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13957607-1155716-Enhdirek--(97201)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:34 | 2016-09-11 09:55 | 1.356 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 61.02 | 0 | 0 |  |  | ÇEKEREK
000400129212 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13957607-1155716-Enhdirek--(97201/HAT29432)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:55 | 2016-09-11 10:00 | 0.079 | 0 | 99 | 5 | 26 | 0 | 7.82 | 0.4 | 2.05 |  |  | ŞEFAATLİ
000400129214 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-6695-Trafobinatip--(252571/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 07:48 | 2016-09-11 09:20 | 1.538 | 0 | 0 | 64 | 1271 | 0 | 0 | 98.43 | 1954.8 |  |  | ALAPLI
000400129218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13694138-1215635-Ogmusdirek--(1336166 - 1337817 - 1515206 - 631568 - 631569 - 658168 - 658242)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 07:36 | 2016-09-11 09:40 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 250.11 |  |  | DEVREK
000400129221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:42 | 2016-09-11 09:51 | 0.142 | 3 | 631 | 13 | 2168 | 0.43 | 89.6 | 1.85 | 307.86 |  |  | EREĞLİ
000400129224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13680938-992582-Agdirek--(647544)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:59 | 2016-09-11 09:46 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.26 |  |  | GÖKÇEBEY
000400129226 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(53566/DM_IV/33 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:45 | 2016-09-11 10:06 | 0.348 | 1 | 3476 | 0 | 0 | 0.35 | 1209.65 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400129229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13694138-1215635-Ogmusdirek--(1336166 - 1337817 - 1515206 - 631568 - 631569 - 658168 - 658242)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:54 | 2016-09-11 11:40 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 214.41 |  |  | ÇAYCUMA
000400129231 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74919.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:32 | 2016-09-11 10:13 | 0.678 | 0 | 1 | 54 | 252 | 0 | 0.68 | 36.61 | 170.86 |  |  | AĞAÇÖREN
000400129237 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(250000/SEHIR 1 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:52 | 2016-09-11 10:10 | 0.299 | 7 | 6753 | 0 | 121 | 2.09 | 2019.15 | 0 | 36.18 |  |  | ESKİL
000400129245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(30672.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:41 | 2016-09-11 11:25 | 0.733 | 0 | 68 | 20 | 170 | 0 | 49.84 | 14.66 | 124.61 |  |  | GÜLAĞAÇ
000400129247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GIRIS TR-3947-Trafobinatip--(507861)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 11:19 | 2016-09-11 12:50 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.56 |  |  | GÜZELYURT
000400129248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14039165-62958-Ogmusdirek--(238944.00 - 260587.00 - 260601.00)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:22 | 2016-09-11 10:59 | 1.615 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 269.71 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400129256 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/39-6854-Trafobinatip--(142760)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:19 | 2016-09-11 11:08 | 0.819 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 140.87 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
000400129256 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/39-6854-Trafobinatip--(142760/DM_IV/39UN DM_IV/39-A HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 11:08 | 2016-09-11 11:14 | 0.1 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 0 |  |  | SARIYAHŞİ
000400129257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:41 | 2016-09-11 09:04 | 0.39 | 0 | 0 | 8 | 2162 | 0 | 0 | 3.12 | 843.18 |  |  | AYDINTEPE
000400129260 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645845-1185495-Ogmusdirek--(1295238 - 434672 - 434753 - 434757 - 434758)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 11:16 | 2016-09-11 12:11 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 58.21 |  |  | DEMİRÖZÜ
000400129262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ORTAOREN TR-3179-Trafobinatip--(650311)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:51 | 2016-09-11 10:43 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.78 |  |  | MERKEZ
000400129266 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13794166-55210-Agdirek--(65297.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 19:29 | 2016-09-09 20:04 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.84 |  |  | AYRANCI
000400129267 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:45 | 2016-09-10 18:17 | 0.543 | 0 | 0 | 11 | 689 | 0 | 0 | 5.97 | 374.13 |  |  | BAŞYAYLA
000400129268 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13739896-67396-Agdirek--(65672.00)-(LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:11 | 2016-09-10 18:30 | 0.319 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 |  |  | ERMENEK
000400129270 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157135-2110603-Enhdirek--(138494)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:08 | 2016-09-10 20:00 | 0.872 | 0 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 1.74 | 171.78 |  |  | KAZIMKARABEKİR
000400129270 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157135-2110603-Enhdirek--(138494/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 20:00 | 2016-09-10 20:05 | 0.084 | 0 | 0 | 3 | 567 | 0 | 0 | 0.25 | 47.63 |  |  | MERKEZ
000400129272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14139467-1213871-Ogmusdirek--(607688 - 607693 - 607695 - 681542 - 681543 - 694869)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:23 | 2016-09-11 11:20 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |  |  | SARIVELİLER
000400129275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | PARK YOL KAVSAGI TRAFO-90-Trafobinatip--(38580.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 11:27 | 2016-09-11 12:06 | 0.652 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | BAHŞİLİ
000400129277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGLAYAN TR 1-6521-Trafobinatip--(534044)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:27 | 2016-09-11 14:11 | 0.741 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 50.39 | 0 | 0.74 |  |  | BALIŞEYH
000400129280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14201593-909241-Agdirek--(2700436)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:02 | 2016-09-11 15:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | DELİCE
000400129290 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12199037-1573541-Agpanobox--(1259567)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 12:48 | 2016-09-11 14:06 | 1.305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 |  |  | KARAKEÇİLİ
000400129292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13835961-1169247-Enhdirek--(158150)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:13 | 2016-09-11 15:49 | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 117.05 |  |  | KESKİN
000400129292 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13835961-1169247-Enhdirek--(158150/HAT60104)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:49 | 2016-09-11 15:53 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 8.78 |  |  | MERKEZ
000400129295 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKIRHOYUK DM-8925-Trafobinatip--(304938/AKDURAK BOYBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 12:51 | 2016-09-11 14:05 | 1.238 | 0 | 0 | 32 | 276 | 0 | 0 | 39.62 | 341.69 |  |  | SULAKYURT
000400129298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14028781-30975-Enhdirek--(33482.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:31 | 2016-09-11 09:35 | 0.07 | 0 | 11 | 5 | 280 | 0 | 0.77 | 0.35 | 19.6 |  |  | YAHŞİHAN
000400129299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-Trafobinatip--(75968/YENIKOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:07 | 2016-09-11 14:31 | 0.396 | 0 | 157 | 152 | 1742 | 0 | 62.17 | 60.19 | 689.83 |  |  | ÇELEBİ
000400129300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13922986-29896-Enhdirek--(33415.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 11:06 | 2016-09-11 11:30 | 0.397 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0.79 | 0 | 13.5 |  |  | BEŞİRİ
000400129306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAMAN TR-2655-Trafobinatip--(537827)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:55 | 2016-09-11 16:00 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |  |  | GERCÜŞ
000400129307 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639517-1185768-Ogmusdirek--(410251)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:20 | 2016-09-11 15:03 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.97 |  |  | HASANKEYF
000400129310 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-13007-Trafobinatip--(647676.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:57 | 2016-09-11 14:08 | 0.18 | 8 | 1373 | 0 | 7 | 1.44 | 247.14 | 0 | 1.26 |  |  | KOZLUK
000400129313 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645725-1184874-Ogmusdirek--(435424)-(LV) | ÇIKIŞ KABLOSU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:58 | 2016-09-11 14:46 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |  |  | MERKEZ
000400129314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13773449-25-Trafobinatip--(18381.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 12:34 | 2016-09-11 13:20 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 57.65 |  |  | SASON
000400129318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14124030-60280-Enhdirek--(647167.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:09 | 2016-09-11 15:30 | 0.353 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
000400129320 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685866-1105655-Enhdirek--(148597)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:24 | 2016-09-11 14:07 | 0.725 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.73 | 87 |  |  | CİZRE
000400129320 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685866-1105655-Enhdirek--(148597/F-2 TİLEYLİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:07 | 2016-09-11 14:13 | 0.102 | 0 | 0 | 1 | 355 | 0 | 0 | 0.1 | 36.21 |  |  | GÜÇLÜKONAK
000400129322 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-12-4378-Trafobinatip--(164707/BESNI SANAYI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:11 | 2016-09-11 15:46 | 0.585 | 3 | 444 | 0 | 0 | 1.76 | 259.74 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400129325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-2177-Trafobinatip--(133828.00/)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:08 | 2016-09-11 15:35 | 0.445 | 2 | 1127 | 7 | 235 | 0.89 | 501.52 | 3.12 | 104.58 |  |  | SİLOPİ
000400129335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13992084-950663-Agdirek--(1480884)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:05 | 2016-09-11 17:05 | 1.001 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 0 | 0 |  |  | ULUDERE
000400129336 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648016.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:48 | 2016-09-11 16:36 | 0.787 | 32 | 626 | 51 | 201 | 25.18 | 492.66 | 40.14 | 158.19 |  |  | İDİL
000400129342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324223-1175509-Enhdirek--(283361/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:54 | 2016-09-11 17:10 | 1.269 | 0 | 40 | 0 | 42 | 0 | 50.76 | 0 | 53.3 |  |  | AMASRA
000400129344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:29 | 2016-09-11 17:15 | 0.762 | 0 | 157 | 45 | 350 | 0 | 119.63 | 34.29 | 266.7 |  |  | KURUCAŞİLE
000400129345 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-52-8611-Trafobinatip--(466594)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:46 | 2016-09-11 16:18 | 0.526 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 29.46 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400129346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK GIRIS TRAFO-1134-Trafobinatip--(47790.00)-(LV) | TRAFİK KAZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:29 | 2016-09-11 16:40 | 1.196 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 |  |  | ULUS
000400129347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AYAKLICAOLUK TR-7013-Trafobinatip--(633431)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 17:20 | 2016-09-11 18:30 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.32 |  |  | DAMAL
000400129358 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13992663-1106345-Enhdirek--(50912/KEVIK HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 17:26 | 2016-09-11 20:07 | 2.684 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2.68 | 26.84 |  |  | GÖLE
000400129368 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI TR-1-5145-Trafobinatip--(393233)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 17:02 | 2016-09-11 18:21 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 61.66 |  |  | HANAK
000400129369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694881-1161928-Enhdirek--(97253)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:21 | 2016-09-11 19:30 | 1.154 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 6.92 | 45.01 |  |  | MERKEZ
000400129369 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694881-1161928-Enhdirek--(97253/HAT29958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:30 | 2016-09-11 19:40 | 0.167 | 0 | 0 | 6 | 101 | 0 | 0 | 1 | 16.87 |  |  | POSOF
000400129381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIOMER ESKI TRAFO-9081-Trafobinatip--(530484)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:41 | 2016-09-11 19:11 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.55 |  |  | ÇILDIR
000400129394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(57124.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:57 | 2016-09-11 19:17 | 0.331 | 4 | 9 | 37 | 7 | 1.32 | 2.98 | 12.25 | 2.32 |  |  | ARALIK
000400129400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13702719-892004-Agdirek--(543413)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 20:32 | 2016-09-11 21:55 | 1.383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU
000400129417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13820431-51599-Ogmusdirek--(13820431)-(Ogmusdirek) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:55 | 2016-09-11 21:05 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.68 |  |  | MERKEZ
000400129423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12193668-1580102-Agpanobox--(701598)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 21:49 | 2016-09-11 22:35 | 0.762 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 |  |  | TUZLUCA
000400129431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13773378-1002785-Agdirek--(599610)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 22:10 | 2016-09-11 23:02 | 0.866 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 |  |  | ALTINOVA
000400129436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13820431-51599-Ogmusdirek--(13820431)-(Ogmusdirek) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 22:19 | 2016-09-11 22:26 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.94 |  |  | ARMUTLU
000400129437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKCAKOYUNLU MERKEZ-4797-Trafobinatip--(1508017 - 2092360 - 488434 - 488435 - 491862)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 22:04 | 2016-09-11 22:22 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 38.06 |  |  | MERKEZ
000400129438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM13-14 13824712/15738521-8081-Trafobinatip--(615357)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 22:17 | 2016-09-11 22:50 | 0.556 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.02 | 0 | 0 |  |  | TERMAL
000400129441 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KARACAOREN KOYU TR1-4616-Trafobinatip--(449766)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 21:39 | 2016-09-11 22:37 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.72 |  |  | ÇINARCIK
000400129448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAGLIK SITESI YANI TR-4114-Trafobinatip--(616352)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 22:57 | 2016-09-11 23:50 | 0.877 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
000400129452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102487-4692-Enhdirek--(10409.00/)-(MV) | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 23:11 | 2016-09-11 23:33 | 0.379 | 0 | 0 | 20 | 587 | 0 | 0 | 7.58 | 222.47 |  |  | EFLANİ
000400129455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13922507-1214436-Ogmusdirek--(524977 - 709125 - 709409 - 709411 - 715712 - 716868 - 718346 - 718381)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 22:49 | 2016-09-11 23:35 | 0.774 | 0 | 307 | 0 | 119 | 0 | 237.62 | 0 | 92.11 |  |  | ESKİPAZAR
000400129458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13767037-1214446-Ogmusdirek--(708802)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 23:56 | 2016-09-12 02:50 | 2.906 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 139.49 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400129463 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI KOK-12625-Trafobinatip--(383671.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 06:20 | 2016-09-12 06:56 | 0.602 | 1 | 314 | 0 | 1 | 0.6 | 189.03 | 0 | 0.6 |  |  | OVACIK
000400129466 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/20-A-4982-Trafobinatip--(136410/DM_I/20-ANIN DM_I/23 VE DM_I/110 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 07:18 | 2016-09-12 08:01 | 0.713 | 2 | 383 | 1 | 5 | 1.43 | 273.08 | 0.71 | 3.57 |  |  | SAFRANBOLU
000400129468 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-12-4378-Trafobinatip--(164707/BESNI SANAYI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:04 | 2016-09-12 08:18 | 0.228 | 3 | 444 | 0 | 0 | 0.68 | 101.23 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
000400129469 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAF ELEKTRİK HES KÖK-2195369-Trafobinatip--(282144/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 07:45 | 2016-09-12 08:21 | 0.596 | 0 | 0 | 269 | 2290 | 0 | 0 | 160.32 | 1364.84 |  |  | ELBEYLİ
000400129470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672101-1213710-Ogmusdirek--(679474)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:29 | 2016-09-12 08:45 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |  |  | MERKEZ
000400129472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973080-1160676-Enhdirek--(92463/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:34 | 2016-09-12 08:50 | 0.267 | 0 | 0 | 28 | 627 | 0 | 0 | 7.48 | 167.41 |  |  | MUSABEYLİ
000400129473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-4014-Trafobinatip--(55722.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM RÖLESİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:56 | 2016-09-12 09:11 | 0.255 | 2 | 307 | 14 | 322 | 0.51 | 78.29 | 3.57 | 82.11 |  |  | POLATELİ
000400129474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MNB-7699-Trafobinatip--(143956/KUZKENT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:26 | 2016-09-12 09:00 | 0.564 | 0 | 0 | 44 | 1879 | 0 | 0 | 24.82 | 1059.76 |  |  | BAHÇE
000400129476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13833051-43421-Enhdirek--(13833051)-(Enhdirek) | SİSTEMDEKİ AÇMALAR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:55 | 2016-09-12 09:00 | 0.09 | 1 | 504 | 33 | 2817 | 0.09 | 45.36 | 2.97 | 253.53 |  |  | DÜZİÇİ
000400129479 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ORYATLI KOYU TR-1-7554-Trafobinatip--(395328)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:52 | 2016-09-12 10:23 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.19 |  |  | HASANBEYLİ
000400129481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13709648-894621-Agdirek--(1430050)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 11:12 | 2016-09-12 12:57 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |  |  | KADİRLİ
000400129482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11535331-12686-Trafobinatip--(60787.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:42 | 2016-09-12 10:14 | 0.534 | 1 | 485 | 9 | 146 | 0.53 | 258.99 | 4.81 | 77.96 |  |  | MERKEZ
000400129486 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13848240-5889-Trafobinatip--(93407.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 11:09 | 2016-09-12 11:21 | 0.189 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 |  |  | SUMBAS
000400129487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(257088/MARAS)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:52 | 2016-09-12 10:50 | 1.96 | 19 | 461 | 70 | 599 | 37.24 | 903.56 | 137.2 | 1174.04 |  |  | TOPRAKKALE
000400129488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13696903-1205609-Ogmusdirek--(657483)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 11:49 | 2016-09-12 12:18 | 0.483 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKOCA
000400129492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | IMAM HATIP TR-03/19-9512-Trafobinatip--(13854749)-(Trafobinatip) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 12:27 | 2016-09-12 12:56 | 0.486 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 232.31 | 0 | 0 |  |  | CUMAYERİ
000400129495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13888554-9059-Ogmusdirek--(581219)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 12:53 | 2016-09-12 13:24 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.67 |  |  | GÖLYAKA
000400129499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU GIRIS-654-Trafobinatip--(743510)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 13:32 | 2016-09-12 14:30 | 0.97 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 131.92 | 0 | 0 |  |  | GÜMÜŞOVA
000400129500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | IMAMLI TR-2710-Trafobinatip--(481458)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 13:42 | 2016-09-12 14:30 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |  | KAYNAŞLI
000400129509 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 11:51 | 2016-09-12 13:53 | 2.041 | 0 | 0 | 36 | 1130 | 0 | 0 | 73.48 | 2306.33 |  |  | MERKEZ
000400129511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-Trafobinatip--(152048/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:38 | 2016-09-12 15:51 | 0.224 | 3 | 90 | 15 | 14 | 0.67 | 20.16 | 3.36 | 3.14 |  |  | YIĞILCA
000400129512 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/33-6850-Trafobinatip--(374004)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:13 | 2016-09-12 15:45 | 0.54 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 0 |  |  | ÇİLİMLİ
000400129513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARAZIYARET MOD-12038-Trafobinatip--(306573/KUMOCAGI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:09 | 2016-09-12 16:11 | 1.04 | 4 | 0 | 22 | 0 | 4.16 | 0 | 22.88 | 0 |  |  | MERKEZ
000400129514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YAGMUR SITESI MONOBLOK-8079-Trafobinatip--(588168)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:39 | 2016-09-12 16:55 | 1.274 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 112.11 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400129515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | INCECIK KOYU GIRISI TR 2-3613-Trafobinatip--(671942)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 16:05 | 2016-09-12 16:42 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 31.72 |  |  | MERKEZ
000400129516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14010561-1198370-Ogmusdirek--(1453492 - 1453494 - 1453495 - 1515618 - 620828 - 620831 - 620833 - 621328)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 14:41 | 2016-09-12 15:30 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 42.98 |  |  | MERKEZ
000400129520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2722-Trafobinatip--(624784)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:15 | 2016-09-12 19:00 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.78 |  |  | MERKEZ
000400129522 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13995448-811642-Agdirek--(1264060)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:35 | 2016-09-12 16:00 | 0.425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400129523 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 16:00 | 2016-09-12 16:11 | 0.189 | 0 | 0 | 27 | 504 | 0 | 0 | 5.1 | 95.26 |  |  | MERKEZ
000400129525 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-2153833-Trafobinatip--(143303/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:11 | 2016-09-12 17:30 | 0.31 | 0 | 2 | 25 | 967 | 0 | 0.62 | 7.75 | 299.77 |  |  | MERKEZ
000400129537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13927754-1199072-Ogmusdirek--(630867)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:11 | 2016-09-12 09:53 | 0.701 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400129541 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 18:02 | 2016-09-12 19:07 | 1.078 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1.08 | 35.57 |  |  | MERKEZ
000400129541 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641/F-14 ŞEHİR1)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:07 | 2016-09-12 19:16 | 0.154 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0.31 | 14.78 |  |  | MERKEZ
000400129542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAZANDERE KOYU-28-Trafobinatip--(17347.00 - 17350.00 - 17359.00 - 17367.00)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 18:16 | 2016-09-12 19:00 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 101.15 |  |  | MERKEZ
000400129543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUCUK GOL TR-7965-Trafobinatip--(571627)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 18:53 | 2016-09-12 19:55 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.36 |  |  | MERKEZ
000400129547 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-11607-Enhdirek--(77895.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:54 | 2016-09-12 19:28 | 1.568 | 0 | 0 | 17 | 217 | 0 | 0 | 26.66 | 340.26 |  |  | MERKEZ
000400129549 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12199037-1573541-Agpanobox--(1259567)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 18:59 | 2016-09-12 19:05 | 0.111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400129559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KESMELITEPE TR-5962-Trafobinatip--(532991)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:22 | 2016-09-12 21:00 | 1.628 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 213.27 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400129566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KULUNCTAS MERKEZ TRAFO-5248-Trafobinatip--(526391)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 18:48 | 2016-09-12 19:33 | 0.754 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 |  |  | ANADOLU
000400129571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13775719-1205616-Ogmusdirek--(584054)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 18:39 | 2016-09-12 19:15 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |  |  | EFELER
000400129574 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662256-8686-Ogmusdirek--(2612835 - 404273 - 404274)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:28 | 2016-09-12 20:19 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.61 |  |  | ALTIEYLÜL
000400129579 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13807756-3833-Enhdirek--(70801.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 18:51 | 2016-09-12 19:25 | 0.581 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 |  |  | KARESİ
000400129588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13820431-51599-Ogmusdirek--(13820431)-(Ogmusdirek) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 20:45 | 2016-09-12 21:26 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.04 |  |  | MERKEZEFENDİ
000400129596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 TAHIRLI MAHALLESI-502-Trafobinatip--(19272.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:16 | 2016-09-12 19:30 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  |  | ANTAKYA
000400129598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14024759-33318-Enhdirek--(57507.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:10 | 2016-09-12 19:15 | 0.082 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |  |  | ARSUZ
000400129602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13820431-51599-Ogmusdirek--(13820431)-(Ogmusdirek) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 22:55 | 2016-09-12 23:20 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.61 |  |  | DEFNE
000400129606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI KAS.BINEVLER MAH.MEZARLIK KARSISI KOK BINAS-2392-Trafobinatip--(34919.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 23:49 | 2016-09-12 23:59 | 0.172 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAYAS
000400129608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM2-17-4203-Trafobinatip--(194505.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 23:43 | 2016-09-13 00:18 | 0.578 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0 |  |  | DULKADİROĞLU
000400129611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLAVUZLU TM-9734-Trafobinatip--(149880/CEAS)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 06:28 | 2016-09-13 08:11 | 1.72 | 1 | 867 | 33 | 4537 | 1.72 | 1491.24 | 56.76 | 7803.64 |  |  | ONİKİŞUBAT
000400129613 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587756-355947-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 06:07 | 2016-09-13 06:45 | 0.641 | 0 | 0 | 104 | 487 | 0 | 0 | 66.66 | 312.17 |  |  | ŞEHZADELER
000400129614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARAGOZ TR-4424-Trafobinatip--(525675)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 07:48 | 2016-09-13 15:35 | 7.781 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93.37 |  |  | YUNUSEMRE
000400129616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KARTALKAYA MNB-11322-Trafobinatip--(288074/PAZARCIK CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 07:26 | 2016-09-13 07:57 | 0.521 | 3 | 361 | 61 | 3822 | 1.56 | 188.08 | 31.78 | 1991.26 |  |  | ARTUKLU
000400129618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKCALAR MNB-11732-Trafobinatip--(311205/AKCALAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 07:15 | 2016-09-13 08:52 | 1.618 | 0 | 0 | 10 | 1276 | 0 | 0 | 16.18 | 2064.57 |  |  | MENTEŞE
000400129621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13694138-1215635-Ogmusdirek--(1336166 - 1337817 - 1515206 - 631568 - 631569 - 658168 - 658242)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 08:48 | 2016-09-13 09:30 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 84.1 |  |  | SEYDİKEMER
000400129622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SARIERIK MNB-5847-Trafobinatip--(152100/EMIROGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 08:21 | 2016-09-13 09:30 | 1.156 | 0 | 0 | 19 | 148 | 0 | 0 | 21.96 | 171.09 |  |  | EYYÜBİYE
000400129625 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SEREFHAN KOK-12708-Trafobinatip--(96118.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 07:28 | 2016-09-12 08:06 | 0.634 | 0 | 105 | 1 | 352 | 0 | 66.57 | 0.63 | 223.17 |  |  | HALİLİYE
000400129626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HELETE KOK-8271-Trafobinatip--(303938/HELETE CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 07:44 | 2016-09-13 10:19 | 2.578 | 1 | 1629 | 1 | 77 | 2.58 | 4199.56 | 2.58 | 198.51 |  |  | KARAKÖPRÜ
000400129627 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660799-14293-Enhdirek--(84962.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 08:41 | 2016-09-13 09:21 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 54.08 |  |  | ERGENE
000400129632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEKILI CADDESI TR-57-Trafobinatip--(698939)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 09:30 | 2016-09-13 09:58 | 0.46 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
000400129633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(116426.00/)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 07:34 | 2016-09-13 07:57 | 0.376 | 1 | 382 | 40 | 983 | 0.38 | 143.63 | 15.04 | 369.61 |  |  | ORTAHİSAR
000400129634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU GIRIS-654-Trafobinatip--(729877)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:40 | 2016-09-13 15:00 | 4.338 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.69 | 0 | 0 |  |  | İPEKYOLU
000400129636 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-6703-Trafobinatip--(60699/AKDERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:56 | 2016-09-13 13:00 | 2.074 | 0 | 0 | 6 | 145 | 0 | 0 | 12.44 | 300.73 |  |  | TUŞBA
000400129638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13720410-1215534-Ogmusdirek--(1512405 - 565315 - 565324 - 566558 - 734398)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 09:49 | 2016-09-13 10:30 | 0.686 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 2.06 | 0 | 17.84 |  |  | ALTINORDU
000400129638 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13720410-1215534-Ogmusdirek--(1512405 - 565315 - 565324 - 566558 - 734398)-(SC-LV-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:30 | 2016-09-13 10:36 | 0.099 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.3 | 0 | 2.57 |  |  | KAPAKLI
000400129640 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875545-3827-Enhdirek--(70840.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:36 | 2016-09-13 11:05 | 0.486 | 1 | 0 | 30 | 79 | 0.49 | 0 | 14.58 | 38.39 |  |  | KOZLU
000400129654 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685902-1099206-Enhdirek--(117928)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:37 | 2016-09-13 12:43 | 1.103 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 4.41 | 19.85 |  |  | KİLİMLİ
000400129654 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685902-1099206-Enhdirek--(117928/YELBASTI GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:43 | 2016-09-13 12:51 | 0.129 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.52 | 5.42 |  |  | BATI
000400129655 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13806007-4393-Enhdirek--(73332.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:18 | 2016-09-13 11:51 | 0.539 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 |  |  | KEMALPAŞA
000400129656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 2. KOK-266-Trafobinatip--(124243.00/)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:47 | 2016-09-13 13:33 | 0.764 | 0 | 3 | 6 | 368 | 0 | 2.29 | 4.58 | 281.15 |  |  | SULTANHANI
000400129661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13861639-4813-Trafobinatip--(185289.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 13:07 | 2016-09-13 14:11 | 1.061 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0
000400129667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-Trafobinatip--(75968/YENIKOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 14:19 | 2016-09-13 14:41 | 0.369 | 0 | 157 | 152 | 1742 | 0 | 57.93 | 56.09 | 642.8
000400129670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-72-4107-Trafobinatip--(230918.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:19 | 2016-09-13 12:45 | 0.438 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 27.59 | 0 | 0
000400129678 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | PINARBASI TR-5-7388-Trafobinatip--(153585/AKTAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:58 | 2016-09-13 12:58 | 1.01 | 0 | 0 | 7 | 210 | 0 | 0 | 7.07 | 212.1
000400129684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 9D1 -4646-Trafobinatip--(86377/SERINTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 16:13 | 2016-09-13 16:21 | 0.128 | 1 | 4188 | 0 | 6 | 0.13 | 536.06 | 0 | 0.77
000400129688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUSUFLAR-8364-Trafobinatip--(1512949 - 2112621 - 509274 - 509282)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 16:34 | 2016-09-13 18:40 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 84.16
000400129690 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -8950-Trafobinatip--(120212/KIZILIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 16:31 | 2016-09-13 17:06 | 0.588 | 0 | 0 | 44 | 990 | 0 | 0 | 25.87 | 582.12
000400129703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13718746-81262-Agdirek--(50577.00)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 16:32 | 2016-09-13 17:39 | 1.121 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0
000400129704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEREKOY MNB-13206-Trafobinatip--(382251.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 18:48 | 2016-09-13 20:40 | 1.869 | 0 | 2 | 8 | 35 | 0 | 3.74 | 14.95 | 65.42
000400129706 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM-7137-Trafobinatip--(139206/F-3 AKPINAR KOYLER FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 18:07 | 2016-09-13 18:18 | 0.179 | 6 | 337 | 134 | 3356 | 1.07 | 60.32 | 23.99 | 600.72
000400129712 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-12756-Trafobinatip--(650741.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 18:52 | 2016-09-13 19:15 | 0.387 | 0 | 0 | 6 | 56 | 0 | 0 | 2.32 | 21.67
000400129727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13972668-36976-Enhdirek--(62561.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 17:19 | 2016-09-13 19:19 | 1.991 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9.96 | 7.96 | 0
000400129729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13925568-106853-Agdirek--(183575.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:43 | 2016-09-13 19:58 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.26 | 0 | 0.52
000400129739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13788162-1204691-Ogmusdirek--(731407)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:51 | 2016-09-13 20:40 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.27
000400129755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13730219-876908-Agdirek--(1518155)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 22:02 | 2016-09-13 22:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46
000400129757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KECEMAGARA KOY TR-13-Trafobinatip--(588047)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 20:46 | 2016-09-13 22:10 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.69
000400129764 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13973552-26291-Agdirek--(20821.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 22:08 | 2016-09-13 23:01 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400129772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-40-4202-Trafobinatip--(284690.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 02:55 | 2016-09-14 03:24 | 0.471 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0
000400129773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELBISTANLILAR-489-Trafobinatip--(634211)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 03:36 | 2016-09-14 09:12 | 5.601 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 268.85
000400129778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KARTALKAYA MNB-11322-Trafobinatip--(288074/PAZARCIK CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:10 | 2016-09-14 07:40 | 0.494 | 3 | 361 | 61 | 3821 | 1.48 | 178.33 | 30.13 | 1887.57
000400129784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKVEREN KOY TR-3070-Trafobinatip--(666584)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:06 | 2016-09-14 08:29 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.77
000400129785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(119677.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:13 | 2016-09-14 08:48 | 0.586 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 0
000400129786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(76429/YENIKOY KOPRUAGZI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:16 | 2016-09-14 08:28 | 1.205 | 0 | 157 | 87 | 802 | 0 | 189.19 | 104.84 | 966.41
000400129787 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14407735-1122037-Enhdirek--(134454)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 06:27 | 2016-09-14 08:23 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.13
000400129787 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14407735-1122037-Enhdirek--(134454/DISBUDAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:23 | 2016-09-14 08:28 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.15
000400129789 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646757-1184935-Ogmusdirek--(1251719 - 1293857 - 1293858 - 453762 - 460271 - 461651)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:13 | 2016-09-14 09:08 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 146.38
000400129790 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_V/1-6572-Trafobinatip--(463730 - 463731 - 469725 - 469726 - 469907)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:24 | 2016-09-14 08:45 | 0.354 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 63.72 | 0 | 0
000400129792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--(60485.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:40 | 2016-09-14 09:00 | 0.336 | 0 | 3 | 9 | 114 | 0 | 1.01 | 3.02 | 38.3
000400129794 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-11607-Enhdirek--(77895.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:56 | 2016-09-14 08:51 | 0.915 | 0 | 0 | 17 | 217 | 0 | 0 | 15.56 | 198.56
000400129797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKINOZU MERKEZ KOK BINA-15422-Trafobinatip--(111259.00/)-(MV) | SCADA RTU VE SİSTEM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:33 | 2016-09-14 08:46 | 0.211 | 0 | 279 | 0 | 6 | 0 | 58.87 | 0 | 1.27
000400129800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14167164-1150125-Enhdirek--(154269/KARAYOLLARI 5.BOLGE MUDURLUGU)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:53 | 2016-09-14 08:35 | 0.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0
000400129805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13933254-1049795-Agdirek--(1349128)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:38 | 2016-09-14 09:45 | 1.113 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.49 | 0 | 0
000400129810 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645341-812999-Agdirek--(1238182)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:54 | 2016-09-14 09:09 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26
000400129812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-Trafobinatip--(75968/YENIKOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:56 | 2016-09-14 10:51 | 0.909 | 0 | 157 | 152 | 1742 | 0 | 142.71 | 138.17 | 1583.48
000400129817 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DURAKEVLERI KOK-12757-Trafobinatip--(133462.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:15 | 2016-09-14 10:45 | 0.512 | 0 | 1 | 9 | 682 | 0 | 0.51 | 4.61 | 349.18
000400129822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MADO ADM-2991-Trafobinatip--(126485.00/)-(MV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:25 | 2016-09-14 11:35 | 1.172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0
000400129825 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:02 | 2016-09-14 11:29 | 0.454 | 0 | 0 | 11 | 689 | 0 | 0 | 4.99 | 312.81
000400129826 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645301-1185499-Ogmusdirek--(1282943 - 432616 - 432622 - 432623 - 432624 - 474209)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | BARA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:25 | 2016-09-14 10:59 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.56
000400129830 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | DAMLACIK KY. TR-1-1933-Trafobinatip--(1221558 - 1271581 - 1308366 - 449252 - 450502)-(SC-SC-SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:33 | 2016-09-14 11:20 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 74.88
000400129831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK DEMIRCILER-1477-Trafobinatip--(50638.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:21 | 2016-09-14 10:59 | 0.633 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 0
000400129832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(79476/COBANTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:53 | 2016-09-14 11:25 | 0.525 | 0 | 0 | 31 | 670 | 0 | 0 | 16.28 | 351.75
000400129833 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | GUZELSU KABINI-11334-Trafobinatip--(252070/BESGOZE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:58 | 2016-09-14 12:32 | 1.565 | 0 | 0 | 10 | 511 | 0 | 0 | 15.65 | 799.72
000400129835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-4671-Trafobinatip--(145380/YESILYORE 3/0 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:47 | 2016-09-14 12:08 | 0.347 | 5 | 2354 | 25 | 3821 | 1.74 | 816.84 | 8.68 | 1325.89
000400129836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14022672-1153108-Enhdirek--(92518/HAT25937)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:08 | 2016-09-14 10:50 | 0.695 | 0 | 0 | 54 | 367 | 0 | 0 | 37.53 | 255.07
000400129845 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13864784-3993-Enhdirek--(71417.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:12 | 2016-09-14 11:38 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 78.06
000400129849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUNALTI (KISTIK) KOYU TR-5304-Trafobinatip--(209547.00 - 209554.00 - 209555.00)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:51 | 2016-09-14 11:36 | 2.742 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 2.74 | 0 | 117.91
000400129851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14070983-151276-Agdirek--(114055.00 - 186571.00 - 240388.00 - 241972.00)-(LV-LVSC-LVSC-LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:12 | 2016-09-14 13:42 | 1.504 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 3.01 | 0 | 28.58
000400129852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIBELEN TEPEBASI TR-4573-Trafobinatip--(588966)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:04 | 2016-09-14 13:00 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.79
000400129853 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13844476-10194-Ogmusdirek--(94391.00)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU GİDERME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:54 | 2016-09-14 11:15 | 0.354 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0
000400129862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | M.ALILER-801-Trafobinatip--(272109.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:13 | 2016-09-14 13:21 | 0.133 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | 0 | 0.13
000400129864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(125857.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:17 | 2016-09-14 14:02 | 1.752 | 0 | 7 | 18 | 303 | 0 | 12.26 | 31.54 | 530.86
000400129866 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT TR-5-5852-Trafobinatip--(400876)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:57 | 2016-09-14 13:27 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.67
000400129869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13699502-3089-Enhdirek--(13699502)-(Enhdirek) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:31 | 2016-09-14 13:57 | 0.438 | 0 | 43 | 0 | 582 | 0 | 18.83 | 0 | 254.92
000400129871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-7133-Trafobinatip--(101218/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:40 | 2016-09-14 13:43 | 0.054 | 0 | 0 | 46 | 1552 | 0 | 0 | 2.48 | 83.81
000400129876 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635132-1185942-Ogmusdirek--(433135)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:20 | 2016-09-14 14:01 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.21
000400129878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAZMACA TRAFO-712-Trafobinatip--(565315)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 14:05 | 2016-09-14 14:30 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.29
000400129883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKCALAR MNB-11732-Trafobinatip--(311205/AKCALAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:10 | 2016-09-14 15:48 | 0.633 | 0 | 0 | 10 | 1275 | 0 | 0 | 6.33 | 807.08
000400129885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13965253-1133796-Enhdirek--(94445/DEHLIZ CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 14:20 | 2016-09-14 15:20 | 1.003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
000400129886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KURTULUS MAH YENI-1346-Trafobinatip--(95024.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:36 | 2016-09-14 16:10 | 0.56 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 0 | 0
000400129888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14021654-21080-Enhdirek--(54432.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:07 | 2016-09-14 16:20 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 79.82
000400129890 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(281714/KAYACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:40 | 2016-09-14 16:14 | 0.565 | 0 | 0 | 6 | 738 | 0 | 0 | 3.39 | 416.97
000400129893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(57124.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:42 | 2016-09-14 16:20 | 0.643 | 4 | 9 | 37 | 7 | 2.57 | 5.79 | 23.79 | 4.5
000400129896 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13771415-4972-Enhdirek--(73880.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:29 | 2016-09-14 16:02 | 0.55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0
000400129898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(57124.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:19 | 2016-09-14 17:40 | 0.353 | 4 | 9 | 37 | 7 | 1.41 | 3.18 | 13.06 | 2.47
000400129899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | EVCIHUYUK HUYUK YANI TR YENI-2645826-Trafobinatip--(2645898 - 2646245 - 2646460 - 2647223 - 2647342 - 2651111)-(LV-LV-LV-LV-SC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 16:40 | 2016-09-14 18:30 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 161.92
000400129901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/FIDER-3 KÖYLER - 67619/)-(MV-MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:10 | 2016-09-14 18:45 | 1.575 | 0 | 0 | 36 | 6411 | 0 | 0 | 56.7 | 10097.33
000400129902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | RIFATIYE MERKEZ TR-2163364-Trafobinatip--(2163692 - 2164071 - 2164073 - 2165978 - 2166014)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 16:07 | 2016-09-14 16:59 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 76.3
000400129906 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/5-6995-Trafobinatip--(455764 - 455765 - 464518)-(LV-LV-LV) | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:20 | 2016-09-14 15:30 | 0.17 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 50.32 | 0 | 0
000400129907 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/5-6995-Trafobinatip--(455764 - 455765 - 464518)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:08 | 2016-09-14 17:16 | 0.134 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 39.66 | 0 | 0
000400129911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(287872/)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:54 | 2016-09-14 20:01 | 2.119 | 0 | 0 | 10 | 446 | 0 | 0 | 21.19 | 945.07
000400129916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI YUKARI TRAFO-9082-Trafobinatip--(548751)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:52 | 2016-09-14 18:20 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.41
000400129923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KIRCIUSAGI TR-3170-Trafobinatip--(643100)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 14:46 | 2016-09-14 16:45 | 1.976 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.88
000400129930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM-782-Trafobinatip--(92570/MARAS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 18:40 | 2016-09-14 19:06 | 0.436 | 6 | 99 | 122 | 1168 | 2.62 | 43.16 | 53.19 | 509.25
000400129931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14201139-1037268-Agdirek--(726970)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 18:05 | 2016-09-14 19:25 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.34
000400129932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13707112-1198464-Ogmusdirek--(537654)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 18:15 | 2016-09-14 19:59 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86.6
000400129933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13704007-894457-Agdirek--(1426554)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 18:34 | 2016-09-14 19:45 | 1.184 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
000400129934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YESILKENT-5194-Trafobinatip--(539573)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 18:37 | 2016-09-14 20:00 | 1.377 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 63.34 | 0 | 9.64
000400129938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13972626-39631-Enhdirek--(62612.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 18:26 | 2016-09-14 20:12 | 1.773 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0
000400129943 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | HASANLI TR (BESNI)-5903-Trafobinatip--(392049)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 18:29 | 2016-09-14 19:15 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.55
000400129951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVGASIR TR-582-Trafobinatip--(251012.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 20:03 | 2016-09-14 20:31 | 0.459 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0.92 | 0 | 9.18
000400129966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13704913-897702-Agdirek--(1397912)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 20:13 | 2016-09-14 21:50 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.62
000400129968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017580-1216820-Ogmusdirek--(1515938 - 2104330 - 655710 - 655717)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 20:19 | 2016-09-14 20:38 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 38.43
000400129991 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KARACAOREN KOYU TR1-4616-Trafobinatip--(449766)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 20:50 | 2016-09-14 22:25 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16
000400130008 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714817-19876-Enhdirek--(92576.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:09 | 2016-09-13 20:00 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.28
000400130009 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721965-1189932-Ogmusdirek--(439300)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:34 | 2016-09-14 08:21 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
000400130011 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | TR151542-14648-Trafobinatip--(133965.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 16:22 | 2016-09-14 17:22 | 1.003 | 0 | 0 | 5 | 91 | 0 | 0 | 5.02 | 91.27
000400130012 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721866-1185751-Ogmusdirek--(1241677)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 18:33 | 2016-09-14 19:54 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35
000400130013 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721776-1189940-Ogmusdirek--(443945)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 19:28 | 2016-09-14 20:06 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.28
000400130015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YILDIZLAR-3726-Trafobinatip--(138140.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 23:32 | 2016-09-14 23:40 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38
000400130017 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715487-1185668-Ogmusdirek--(479039)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 18:07 | 2016-09-14 18:50 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.03
000400130019 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991164-808213-Agdirek--(1273399)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 22:23 | 2016-09-14 23:20 | 0.949 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
000400130022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-Trafobinatip--(152048/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:48 | 2016-09-15 08:00 | 1.195 | 3 | 90 | 15 | 14 | 3.59 | 107.55 | 17.93 | 16.73
000400130023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-60-61-Trafobinatip--(105318/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:38 | 2016-09-15 07:05 | 0.452 | 4 | 3553 | 8 | 372 | 1.81 | 1605.96 | 3.62 | 168.14
000400130024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14116709-1169548-Enhdirek--(162972)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:21 | 2016-09-15 09:00 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 133.81
000400130024 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14116709-1169548-Enhdirek--(162972/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:00 | 2016-09-15 09:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 40.75
000400130025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARABOK TR-5955-Trafobinatip--(548080)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:23 | 2016-09-15 08:45 | 1.372 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 32.93 | 0 | 31.56
000400130027 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/7-A (RAMTEKS YANI)-6719-Trafobinatip--(160154/DUDERE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:50 | 2016-09-15 07:23 | 0.538 | 0 | 0 | 21 | 59 | 0 | 0 | 11.3 | 31.74
000400130028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/FIDER-3 KÖYLER - 67619/)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:58 | 2016-09-15 07:12 | 0.23 | 0 | 0 | 36 | 6411 | 0 | 0 | 8.28 | 1474.53
000400130029 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 05:33 | 2016-09-15 08:29 | 2.939 | 0 | 0 | 27 | 504 | 0 | 0 | 79.35 | 1481.26
000400130032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(30672.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:15 | 2016-09-15 08:28 | 1.218 | 0 | 68 | 20 | 170 | 0 | 82.82 | 24.36 | 207.06
000400130033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ARSAN BOYA MONOBLOK-14506-Trafobinatip--(801006.00/)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-13 09:00 | 2016-09-13 12:00 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0
000400130034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MARTEKS MONOBLOK-12955-Trafobinatip--(820346.00/)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-13 09:00 | 2016-09-13 10:00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
000400130036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(18812.00/)-(MV) | İLETİM SİSTEMİNDEN KAYNAKL PLANLI KESİNT | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-13 12:00 | 2016-09-13 12:30 | 0.5 | 5 | 874 | 89 | 712 | 2.5 | 437 | 44.5 | 356
000400130037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR MONOBLOK-937-Trafobinatip--(19843.00/)-(MV) | İLETİM SİSTEMİNDEN KAYNAKL PLANLI KESİNT | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-14 18:30 | 2016-09-14 19:00 | 0.5 | 3 | 874 | 47 | 650 | 1.5 | 437 | 23.5 | 325
000400130039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(127929.00/)-(MV) | İLETİM SİSTEMİNDEN KAYNAKL PLANLI KESİNT | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-14 18:30 | 2016-09-14 19:00 | 0.5 | 11 | 3202 | 36 | 3088 | 5.5 | 1601 | 18 | 1544
000400130040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(18811.00/)-(MV) | İLETİM SİSTEMİNDEN KAYNAKL PLANLI KESİNT | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-13 12:45 | 2016-09-13 13:30 | 0.75 | 18 | 5625 | 50 | 4686 | 13.5 | 4218.75 | 37.5 | 3514.5
000400130041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(18803.00/)-(MV) | İLETİM SİSTEMİNDEN KAYNAKL PLANLI KESİNT | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-14 18:30 | 2016-09-14 19:00 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0.5 | 0 | 0 | 13.5
000400130042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(18803.00/)-(MV) | İLETİM SİSTEMİNDEN KAYNAKL PLANLI KESİNT | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-13 12:00 | 2016-09-13 12:30 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0.5 | 0 | 0 | 13.5
000400130043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(18803.00/)-(MV) | İLETİM SİSTEMİNDEN KAYNAKL PLANLI KESİNT | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-15 12:00 | 2016-09-15 12:30 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0.5 | 0 | 0 | 13.5
000400130059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-Trafobinatip--(152048/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 08:38 | 2016-09-15 09:45 | 1.118 | 3 | 89 | 15 | 14 | 3.35 | 99.5 | 16.77 | 15.65
000400130062 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BELENLI KOYU TR2-1736-Trafobinatip--(377370)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 08:32 | 2016-09-15 09:27 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35.57
000400130066 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/17 TOKİ ESENTEPE TR-1-2581268-Trafobinatip--(466610)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:52 | 2016-09-15 11:06 | 1.227 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0
000400130067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK BELEDIYE YANI TR-4378-Trafobinatip--(60795.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:54 | 2016-09-15 08:55 | 1.01 | 1 | 431 | 9 | 143 | 1.01 | 435.31 | 9.09 | 144.43
000400130070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13861639-4813-Trafobinatip--(185289.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:33 | 2016-09-15 10:54 | 0.346 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
000400130075 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13880721-1101285-Enhdirek--(118684/F-2 TİLEYLİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 08:24 | 2016-09-15 09:11 | 0.773 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.55 | 3.09
000400130079 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13881971-804054-Agdirek--(1272933)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 08:43 | 2016-09-15 09:20 | 0.621 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0
000400130083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324850-1204946-Ogmusdirek--(731102)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:33 | 2016-09-15 11:45 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.77
000400130084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:34 | 2016-09-15 12:05 | 0.52 | 0 | 157 | 45 | 350 | 0 | 81.64 | 23.4 | 182
000400130086 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13714016-17045-Enhdirek--(93065.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:59 | 2016-09-15 11:39 | 0.664 | 0 | 60 | 8 | 0 | 0 | 39.84 | 5.31 | 0
000400130088 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-6703-Trafobinatip--(128488/AGCIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:17 | 2016-09-15 12:11 | 0.903 | 0 | 0 | 9 | 509 | 0 | 0 | 8.13 | 459.63
000400130099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AYDINLAR TR-2933-Trafobinatip--(129703.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:32 | 2016-09-15 13:05 | 0.542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
000400130105 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13869717-8513-Ogmusdirek--(13869717)-(Ogmusdirek) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:35 | 2016-09-15 12:11 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.62
000400130106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KANGAL KOYU TR-5261-Trafobinatip--(205544.00 - 205545.00 - 205549.00)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:38 | 2016-09-15 12:52 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.52
000400130110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BESTEPE KOYU TR-3432-Trafobinatip--(481308)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:35 | 2016-09-15 11:30 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92
000400130115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SENEMAYSE DIREK TIPI TR-4396-Trafobinatip--(603721)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:36 | 2016-09-15 14:00 | 1.394 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 0 | 0
000400130117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13671128-1217233-Ogmusdirek--(630361)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:11 | 2016-09-15 12:45 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.14
000400130134 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660164-1107679-Enhdirek--(123038)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:32 | 2016-09-15 14:50 | 2.313 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 138.78
000400130134 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660164-1107679-Enhdirek--(123038/F3-AKPINAR KOYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:50 | 2016-09-15 14:56 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0.2 | 17.4
000400130138 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852462-1104547-Enhdirek--(132943)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:29 | 2016-09-15 14:21 | 3.87 | 0 | 0 | 12 | 133 | 0 | 0 | 46.44 | 514.71
000400130138 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852462-1104547-Enhdirek--(132943/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:21 | 2016-09-15 14:26 | 0.083 | 0 | 0 | 24 | 369 | 0 | 0 | 1.99 | 30.63
000400130143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZI BELEN MONOBLOK-10504-Trafobinatip--(141283/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:38 | 2016-09-15 15:03 | 0.414 | 0 | 0 | 10 | 226 | 0 | 0 | 4.14 | 93.56
000400130149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIFA MAH. YENI TR-9002-Trafobinatip--(614314)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:51 | 2016-09-15 16:20 | 1.486 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0
000400130155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13850030-160996-Agdirek--(181755.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:00 | 2016-09-15 14:54 | 0.903 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 50.57 | 0 | 0
000400130158 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13871342-67905-Agdirek--(13871342)-(Agdirek) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:43 | 2016-09-15 15:17 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56
000400130162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13755006-53996-Ogmusdirek--(99728.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:29 | 2016-09-15 15:14 | 0.742 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 1.48 | 0 | 37.1
000400130164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14042161-930382-Agdirek--(1342686)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:34 | 2016-09-15 16:55 | 1.352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
000400130165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14066120-172465-Agdirek--(155279.00 - 188702.00)-(LVSC-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:40 | 2016-09-15 16:30 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83
000400130167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13732815-1138492-Enhdirek--(162982)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:35 | 2016-09-15 16:20 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 60.43
000400130167 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13732815-1138492-Enhdirek--(162982/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:20 | 2016-09-15 16:29 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 36.36
000400130168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGEVLERI TR-3817-Trafobinatip--(155815.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:35 | 2016-09-15 16:41 | 0.108 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.11 | 0 | 0.65
000400130173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:41 | 2016-09-15 15:46 | 0.081 | 3 | 1376 | 14 | 612 | 0.24 | 111.46 | 1.13 | 49.57
000400130178 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-11488-Trafobinatip--(320711/KASLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:07 | 2016-09-15 16:30 | 0.392 | 0 | 0 | 3 | 863 | 0 | 0 | 1.18 | 338.3
000400130179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR YOLU TR-5502-Trafobinatip--(581184)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:18 | 2016-09-15 16:55 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.24
000400130180 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(112389/F-5 TUT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:04 | 2016-09-15 16:28 | 0.396 | 3 | 1645 | 16 | 3423 | 1.19 | 651.42 | 6.34 | 1355.51
000400130182 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI--12645-Trafobinatip--(132333.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:57 | 2016-09-15 16:32 | 0.589 | 0 | 3 | 3 | 77 | 0 | 1.77 | 1.77 | 45.35
000400130184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14324382-1175394-Enhdirek--(283543)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:48 | 2016-09-15 18:58 | 2.173 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 4.35 | 212.95
000400130184 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14324382-1175394-Enhdirek--(283543/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:58 | 2016-09-15 19:10 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | 273 | 0 | 0 | 1.6 | 54.6
000400130185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KARTALKAYA MNB-11322-Trafobinatip--(288074/PAZARCIK CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:36 | 2016-09-15 17:15 | 0.643 | 3 | 363 | 61 | 3817 | 1.93 | 233.41 | 39.22 | 2454.33
000400130187 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-1110651-Enhdirek--(52344)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:26 | 2016-09-15 17:05 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.3
000400130187 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-1110651-Enhdirek--(52344/PAMUK MH.HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:05 | 2016-09-15 17:10 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6.06
000400130189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3684-Trafobinatip--(54536.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:14 | 2016-09-15 18:12 | 0.968 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
000400130190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HELETE KOK-8271-Trafobinatip--(93120/)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:27 | 2016-09-15 19:34 | 4.116 | 4 | 5222 | 6 | 2034 | 16.46 | 21493.75 | 24.7 | 8371.94
000400130191 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(142609/DM_IV/41 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:57 | 2016-09-15 17:08 | 0.184 | 4 | 3349 | 0 | 0 | 0.74 | 616.22 | 0 | 0
000400130192 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM-7137-Trafobinatip--(150381/F-4 CELIKHAN FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:14 | 2016-09-15 17:42 | 0.466 | 2 | 2483 | 94 | 3227 | 0.93 | 1157.08 | 43.8 | 1503.78
000400130203 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU MNB-8829-Trafobinatip--(256209/TILEYLIYE DOGRU SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:11 | 2016-09-15 17:05 | 0.904 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 9.94 | 5.42
000400130204 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/32-6984-Trafobinatip--(404055)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:16 | 2016-09-15 18:00 | 0.726 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
000400130205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:13 | 2016-09-15 17:48 | 0.585 | 3 | 1376 | 14 | 612 | 1.76 | 804.96 | 8.19 | 358.02
000400130207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13873643-1205173-Ogmusdirek--(520294)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:35 | 2016-09-15 18:00 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.95
000400130208 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI KOK-6714-Trafobinatip--(159686/CAKMAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:11 | 2016-09-15 17:37 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 319 | 0 | 0 | 0.44 | 140.36
000400130209 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13994446-1183860-Ogmusdirek--(423399)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:22 | 2016-09-15 18:18 | 0.937 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 252.99 | 0 | 0
000400130211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14136595-1169098-Enhdirek--(159354)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:51 | 2016-09-15 19:00 | 1.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0
000400130211 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14136595-1169098-Enhdirek--(159355/HAT61129)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:00 | 2016-09-15 19:05 | 0.083 | 1 | 316 | 0 | 28 | 0.08 | 26.23 | 0 | 2.32
000400130213 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:54 | 2016-09-15 18:16 | 0.362 | 0 | 0 | 11 | 689 | 0 | 0 | 3.98 | 249.42
000400130214 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14409408-1183760-Ogmusdirek--(416947)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:21 | 2016-09-15 17:55 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.43
000400130215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14165511-224175-Agdirek--(271189.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:02 | 2016-09-15 18:20 | 0.298 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
000400130218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14176957-1211152-Ogmusdirek--(617340)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:32 | 2016-09-15 18:40 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.67
000400130219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DONGELE KOK-8113-Trafobinatip--(60958/TOPCALI KISIKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:29 | 2016-09-15 18:48 | 0.314 | 0 | 0 | 5 | 1145 | 0 | 0 | 1.57 | 359.53
000400130220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ TR-3052-Trafobinatip--(593333)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:30 | 2016-09-15 18:21 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.49
000400130223 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | TR151542-14648-Trafobinatip--(133960.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:08 | 2016-09-15 14:19 | 0.186 | 0 | 3 | 3 | 47 | 0 | 0.56 | 0.56 | 8.74
000400130227 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(807858.00/ - 807859.00/)-(MV-MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:26 | 2016-09-15 18:20 | 0.91 | 9 | 790 | 36 | 1045 | 8.19 | 718.9 | 32.76 | 950.95
000400130228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13817440-4924-Ogmusdirek--(13817440)-(Ogmusdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:01 | 2016-09-15 19:29 | 0.471 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 0 | 0
000400130229 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662416-5827-Enhdirek--(78763.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:07 | 2016-09-15 17:42 | 0.582 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 51.22 | 0 | 0
000400130231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655234-1199275-Ogmusdirek--(520074)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:38 | 2016-09-15 18:10 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.17
000400130232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2713-Trafobinatip--(1515947 - 624711 - 624712 - 635073 - 635079)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:02 | 2016-09-15 21:00 | 1.971 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 102.49
000400130233 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15734771-5459-Trafobinatip--(69406.00/)-(MV) | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:51 | 2016-09-15 18:11 | 0.346 | 3 | 996 | 19 | 2810 | 1.04 | 344.62 | 6.57 | 972.26
000400130235 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/TR4 KSS-7609-Trafobinatip--(462341)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:20 | 2016-09-15 18:56 | 1.601 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
000400130238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BOZLAR MOD BINASI-9087-Trafobinatip--(160589/BOZLAR CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:14 | 2016-09-15 19:15 | 4.02 | 1 | 681 | 15 | 132 | 4.02 | 2737.62 | 60.3 | 530.64
000400130239 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991659-1184225-Ogmusdirek--(429286)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:25 | 2016-09-15 18:20 | 0.913 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 34.69 | 0 | 0
000400130247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14034604-1200650-Ogmusdirek--(620779)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:39 | 2016-09-15 19:34 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 34.69
000400130249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUNDERE KOYU TR (AVLIYA)-3609-Trafobinatip--(481631)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:44 | 2016-09-15 16:07 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 61.29
000400130252 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | OYALI MAH. TR-6752-Trafobinatip--(391951)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:33 | 2016-09-15 17:01 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.81
000400130257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-2177-Trafobinatip--(133828.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:26 | 2016-09-15 19:39 | 0.215 | 2 | 1127 | 7 | 235 | 0.43 | 242.31 | 1.51 | 50.53
000400130260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOLPINAR ESKITRAFO-102-Trafobinatip--(1513083 - 526008 - 526009 - 526599)-(SC-LV-LV-LV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:51 | 2016-09-15 20:14 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.8
000400130263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13969826-1198685-Ogmusdirek--(658746)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:49 | 2016-09-15 19:30 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400130266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13978302-1198366-Ogmusdirek--(559879 - 559883 - 697782)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:56 | 2016-09-15 20:10 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 31.79
000400130271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13973452-51845-Ogmusdirek--(200448.00 - 217945.00)-(LV-LVSC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:43 | 2016-09-15 17:24 | 0.69 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1.38 | 0 | 9.66
000400130272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14166990-1175144-Enhdirek--(285076/YENI RING)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:42 | 2016-09-15 19:25 | 0.71 | 0 | 0 | 43 | 316 | 0 | 0 | 30.53 | 224.36
000400130273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(288190/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:06 | 2016-09-15 20:20 | 1.229 | 0 | 0 | 11 | 930 | 0 | 0 | 13.52 | 1142.97
000400130277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ASLANBEY PARKI YANI MONOBLOK-6429-Trafobinatip--(147361/SULUTARLA CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:36 | 2016-09-15 23:30 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 3208.09
000400130281 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13948327-25811-Agdirek--(20100.00)-(LV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:01 | 2016-09-15 20:30 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96
000400130282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKCALAR MNB-11732-Trafobinatip--(311205/AKCALAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:20 | 2016-09-15 20:50 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 1275 | 0 | 0 | 5 | 637.5
000400130283 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587916-354518-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:52 | 2016-09-15 19:41 | 0.814 | 0 | 0 | 14 | 703 | 0 | 0 | 11.4 | 572.24
000400130284 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587904-354513-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:52 | 2016-09-15 19:41 | 0.813 | 0 | 0 | 39 | 656 | 0 | 0 | 31.71 | 533.33
000400130285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672601-1217820-Ogmusdirek--(747222)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:38 | 2016-09-15 20:50 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.18
000400130292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324171-1174753-Enhdirek--(287158/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:11 | 2016-09-15 20:55 | 0.731 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 54.09 | 0 | 1.46
000400130294 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | YENIKOY TR-1-5546-Trafobinatip--(1.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:22 | 2016-09-15 19:51 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.37
000400130297 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--(90519.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:33 | 2016-09-15 18:10 | 0.621 | 5 | 396 | 0 | 1 | 3.11 | 245.92 | 0 | 0.62
000400130298 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886666-8664-Ogmusdirek--(13886666)-(Ogmusdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:25 | 2016-09-15 19:59 | 0.564 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 60.35 | 0 | 0
000400130301 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587809-354525-Kesici- | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:08 | 2016-09-15 20:38 | 1.499 | 0 | 0 | 64 | 1271 | 0 | 0 | 95.94 | 1905.23
000400130303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | INCEBEL TR-4119-Trafobinatip--(560782)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 21:17 | 2016-09-15 22:59 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.49
000400130307 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ZEYTIN MNB-8807-Trafobinatip--(60442/SALKIMBAG CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:11 | 2016-09-15 21:55 | 2.734 | 0 | 0 | 9 | 726 | 0 | 0 | 24.61 | 1984.88
000400130309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14176957-1211152-Ogmusdirek--(617340)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 21:09 | 2016-09-15 21:40 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.62
000400130321 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13650905-8070-Ogmusdirek--(55018.00 - 55021.00 - 55025.00)-(LV-LV-LV) | DİĞER ARIZALAR | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:25 | 2016-09-15 21:03 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 37.7
000400130322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13720319-1216806-Ogmusdirek--(15166482164190549156549159552799552828)-(S_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:17 | 2016-09-15 18:35 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.98
000400130322 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13720319-1216806-Ogmusdirek--(1516648 - 2164190 - 549156 - 549159 - 552799 - 552828)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:35 | 2016-09-15 18:56 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 19.78
000400130329 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | GOLGELI TR-1921-Trafobinatip--(452286)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:06 | 2016-09-15 19:48 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.17
000400130331 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/61-6145-Trafobinatip--(416823)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:18 | 2016-09-15 20:04 | 1.76 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.36 | 0 | 0
000400130332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS AZIZ YAYICI TR-1028-Trafobinatip--(700014)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:57 | 2016-09-15 23:46 | 2.818 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.27 | 0 | 0
000400130334 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | GUDULGE KOYU TR1-1960-Trafobinatip--(453526)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:43 | 2016-09-15 21:11 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 79.22
000400130335 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN BULAM KOK-6710-Trafobinatip--(57595/HAT1797)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:07 | 2016-09-15 21:45 | 4.64 | 2 | 2484 | 58 | 1766 | 9.28 | 11525.76 | 269.12 | 8194.24
000400130336 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:04 | 2016-09-15 23:07 | 3.044 | 0 | 0 | 66 | 2666 | 0 | 0 | 200.9 | 8115.3
000400130339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 2 TR-7968-Trafobinatip--(1522933 - 599351 - 681843 - 735970)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 22:27 | 2016-09-15 23:45 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 81.96
000400130340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13977315-1198797-Ogmusdirek--(1513906 - 658693 - 658694)-(SC-LV-LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:55 | 2016-09-15 22:35 | 2.674 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.07
000400130342 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA (GOKCAY) KABINI-11191-Trafobinatip--(153309/BAGLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:42 | 2016-09-15 19:22 | 1.654 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 | 1.65 | 355.61
000400130345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982406-1204897-Ogmusdirek--(625108)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:58 | 2016-09-15 23:05 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.36
000400130346 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4-47-11600-Trafobinatip--(2041660 - 398723 - 399291 - 399292 - 469900 - 469943)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:28 | 2016-09-15 19:10 | 0.709 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 167.32 | 0 | 0
000400130348 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:48 | 2016-09-15 22:26 | 4.63 | 0 | 0 | 27 | 504 | 0 | 0 | 125.01 | 2333.52
000400130353 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CINARIK MNB-8529-Trafobinatip--(146629/YAYLAKONAK HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:56 | 2016-09-15 23:30 | 5.573 | 0 | 0 | 9 | 958 | 0 | 0 | 50.16 | 5338.93
000400130355 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-10084-Trafobinatip--(299100/BESNI HATTI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 22:53 | 2016-09-15 23:55 | 1.027 | 1 | 3 | 135 | 5370 | 1.03 | 3.08 | 138.65 | 5514.99
000400130357 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(281714/KAYACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:27 | 2016-09-15 20:26 | 0.973 | 0 | 0 | 6 | 738 | 0 | 0 | 5.84 | 718.07
000400130358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13967963-1143804-Enhdirek--(86852/HAT21510)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 22:22 | 2016-09-15 23:05 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 37.84
000400130360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14025567-1143560-Enhdirek--(92207/HAT26431)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:46 | 2016-09-15 23:20 | 2.563 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 15.38 | 87.14
000400130362 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KASKOY KOK-6419-Trafobinatip--(221964/INLICE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:34 | 2016-09-15 20:42 | 1.129 | 0 | 0 | 5 | 466 | 0 | 0 | 5.65 | 526.11
000400130364 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13715992-20697-Enhdirek--(94220.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:56 | 2016-09-15 21:15 | 1.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0
000400130366 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663602-1104366-Enhdirek--(122897)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:51 | 2016-09-15 18:57 | 1.103 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | 0 | 5.52 | 59.56
000400130366 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663602-1104366-Enhdirek--(122897/F3-AKPINAR KOYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:57 | 2016-09-15 19:03 | 0.1 | 0 | 0 | 8 | 151 | 0 | 0 | 0.8 | 15.1
000400130367 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/5-7287-Trafobinatip--(54575/DM_IV/5 DEN DM_IV/6 CIKIS)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:09 | 2016-09-15 21:52 | 1.723 | 1 | 5128 | 0 | 0 | 1.72 | 8835.54 | 0 | 0
000400130368 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/61-6434-Trafobinatip--(2140637/BAGPINAR CIKIS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:51 | 2016-09-15 21:46 | 1.912 | 0 | 0 | 57 | 1460 | 0 | 0 | 108.98 | 2791.52
000400130371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUZLEK TR-874-Trafobinatip--(566890)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 | 2016-09-16 04:50 | 4.833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.67
000400130375 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_V/1-6572-Trafobinatip--(469907)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:00 | 2016-09-15 23:59 | 0.975 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 0 | 0
000400130378 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-17786-Trafobinatip--(818019.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:57 | 2016-09-15 17:56 | 0.987 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.94 | 0.99 | 0 | 0
000400130381 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MULK KOYU TR1-5460-Trafobinatip--(1223248 - 1271246 - 448444 - 448453 - 448541)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:04 | 2016-09-15 22:35 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 309.59
000400130382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13936246-958979-Agdirek--(1485764)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 01:30 | 2016-09-16 02:30 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.01
000400130384 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/23-6432-Trafobinatip--(2056910 - 463302 - 463303 - 463304 - 465034)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 01:23 | 2016-09-16 03:00 | 1.611 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 528.41 | 0 | 0
000400130385 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721649-21106-Enhdirek--(92924.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 01:08 | 2016-09-16 01:50 | 0.696 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 2.09 | 29.23
000400130387 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-7297-Trafobinatip--(149825/CIRALIK CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:37 | 2016-09-15 23:47 | 4.174 | 0 | 0 | 99 | 4159 | 0 | 0 | 413.23 | 17359.67
000400130388 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13988592-3985-Ogmusdirek--(39875.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 00:46 | 2016-09-16 03:02 | 2.272 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.44 | 0 | 0
000400130389 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74915.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 04:38 | 2016-09-16 04:41 | 0.047 | 0 | 1 | 95 | 356 | 0 | 0.05 | 4.47 | 16.73
000400130390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PINARBASI ADM-7061-Trafobinatip--(86445/GOZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 04:28 | 2016-09-16 04:36 | 0.131 | 8 | 9057 | 4 | 646 | 1.05 | 1186.47 | 0.52 | 84.63
000400130392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAY OBASI TRP-1205-Trafobinatip--(80344.00)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:18 | 2016-09-16 09:32 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23
000400130393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(666863)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:06 | 2016-09-16 09:35 | 3.476 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 194.66
000400130394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4143-Trafobinatip--(523138)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 04:16 | 2016-09-16 10:00 | 5.741 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 177.97
000400130395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675764-1167471-Enhdirek--(2165795/BESEN HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 04:26 | 2016-09-16 10:00 | 5.57 | 0 | 0 | 2 | 522 | 0 | 0 | 11.14 | 2907.54
000400130397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 2 TR-7968-Trafobinatip--(1522933 - 599351 - 681843 - 735970)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:12 | 2016-09-16 09:50 | 2.633 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 165.88
000400130400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:01 | 2016-09-16 08:03 | 1.028 | 0 | 0 | 14 | 1005 | 0 | 0 | 14.39 | 1033.14
000400130403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13691688-965022-Agdirek--(1517799)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:46 | 2016-09-16 09:25 | 1.657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
000400130407 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13844483-76293-Agdirek--(13844483)-(Agdirek) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:46 | 2016-09-16 07:10 | 0.403 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25.79 | 0 | 0
000400130408 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BELOREN MNB-12643-Trafobinatip--(659826.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 02:41 | 2016-09-16 03:05 | 0.403 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 213.99 | 0 | 0
000400130411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFARLI ARASI TR-2727-Trafobinatip--(627001)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:10 | 2016-09-16 14:50 | 6.671 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.7
000400130412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13705357-904752-Agdirek--(1426559)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:57 | 2016-09-16 08:55 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98
000400130413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-1688-Trafobinatip--(544889)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:13 | 2016-09-16 10:30 | 2.281 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 52.46 | 0 | 52.46
000400130414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | BAHCELIEVLER ESKI TR-3524-Trafobinatip--(488647)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:11 | 2016-09-16 09:17 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 100.19
000400130416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(30672.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:51 | 2016-09-16 08:33 | 0.693 | 0 | 68 | 20 | 170 | 0 | 47.12 | 13.86 | 117.81
000400130417 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13837421-793469-Agdirek--(1266448)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:52 | 2016-09-16 07:10 | 0.299 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
000400130419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13870286-61562-Ogmusdirek--(30796.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:16 | 2016-09-16 08:45 | 2.497 | 0 | 199 | 2 | 0 | 0 | 496.9 | 4.99 | 0
000400130420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13706907-902860-Agdirek--(1402337)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:39 | 2016-09-16 09:55 | 1.261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0
000400130421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13937054-194740-Agdirek--(213558.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:45 | 2016-09-16 09:18 | 0.544 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54
000400130424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:38 | 2016-09-16 09:07 | 0.478 | 0 | 1 | 16 | 4954 | 0 | 0.48 | 7.65 | 2368.01
000400130425 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639517-1185768-Ogmusdirek--(466453)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:34 | 2016-09-16 08:30 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.59
000400130426 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13806749-1184961-Ogmusdirek--(455413)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:34 | 2016-09-16 08:34 | 8.993 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.99
000400130428 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13988560-800469-Agdirek--(1277685)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 22:39 | 2016-09-15 23:10 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
000400130429 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:53 | 2016-09-16 10:05 | 3.201 | 0 | 0 | 36 | 1130 | 0 | 0 | 115.24 | 3617.13
000400130434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14155811-61109-Enhdirek--(778634.00/)-(MV) | KESİCİ İYİLEŞTİRMESİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:05 | 2016-09-16 08:37 | 2.537 | 0 | 194 | 5 | 198 | 0 | 492.18 | 12.69 | 502.33
000400130435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13765436-946923-Agdirek--(1377179)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:11 | 2016-09-16 10:20 | 1.151 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 0 | 0
000400130436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESKI TRAGO-103-Trafobinatip--(37951.00 - 37959.00)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:40 | 2016-09-16 09:15 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27.98
000400130440 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640759-1184594-Ogmusdirek--(402435)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:33 | 2016-09-16 08:18 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61.39
000400130445 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14138503-88790-Agdirek--(98141.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:51 | 2016-09-16 08:28 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.86
000400130447 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | YELKOVAN KY. TR1-1580-Trafobinatip--(406193)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:32 | 2016-09-16 09:46 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.23
000400130449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14328891-1146068-Enhdirek--(314684/TASDEMIR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:03 | 2016-09-16 10:00 | 1.942 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 1.94 | 114.58
000400130451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEVEBOYNU TR-3640-Trafobinatip--(137291.00 - 137296.00 - 137299.00)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:14 | 2016-09-16 10:26 | 1.192 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2.38 | 0 | 19.07
000400130452 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662013-1118031-Enhdirek--(155678)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:27 | 2016-09-16 09:25 | 1.966 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1.97 | 43.25
000400130452 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662013-1118031-Enhdirek--(155678/F-2 YAYLAKONAK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:25 | 2016-09-16 09:35 | 0.166 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0.17 | 10.96
000400130455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(119677.00/)-(MV) | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:14 | 2016-09-16 08:54 | 0.662 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 0
000400130456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13720725-895212-Agdirek--(1430074)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:11 | 2016-09-16 11:08 | 0.952 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
000400130458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 1 TR-877-Trafobinatip--(565052)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:14 | 2016-09-16 12:00 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.54
000400130460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14016860-1170518-Enhdirek--(254227/HAT71120)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:05 | 2016-09-16 10:25 | 3.337 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 457.17
000400130461 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13987865-1097350-Enhdirek--(136457)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 05:58 | 2016-09-16 11:09 | 5.194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.78
000400130461 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13987865-1097350-Enhdirek--(136457/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:09 | 2016-09-16 11:14 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.08 | 0.83
000400130462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BAKIS MERKEZ OKULYANI TR-5257-Trafobinatip--(206002.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:07 | 2016-09-16 09:43 | 0.587 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0
000400130468 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638725-1185064-Ogmusdirek--(421572)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:35 | 2016-09-16 10:08 | 2.551 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2
000400130469 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12191381-1573022-Agpanobox--(456724)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:35 | 2016-09-16 09:37 | 1.031 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 0 | 0
000400130471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15739516-4165-Trafobinatip--(182887.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:49 | 2016-09-16 09:25 | 0.606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
000400130474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:02 | 2016-09-16 09:50 | 0.796 | 0 | 157 | 45 | 350 | 0 | 124.97 | 35.82 | 278.6
000400130476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI GIRIS MBK-1609-Trafobinatip--(30633.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:45 | 2016-09-16 11:06 | 0.364 | 0 | 3 | 10 | 132 | 0 | 1.09 | 3.64 | 48.05
000400130477 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899646-75570-Agdirek--(73728.00)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:08 | 2016-09-16 08:40 | 0.529 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 0 | 0
000400130480 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918436-1114199-Enhdirek--(137935)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:13 | 2016-09-16 10:14 | 2.016 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 10.08 | 40.32
000400130480 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918436-1114199-Enhdirek--(137935/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:14 | 2016-09-16 10:19 | 0.083 | 0 | 0 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0.42 | 3.9
000400130482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SOGUK PINAR TR-822-Trafobinatip--(69184.00)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:09 | 2016-09-16 12:09 | 1.005 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 0 | 0
000400130483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-78-4150-Trafobinatip--(281789.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:36 | 2016-09-16 10:26 | 0.837 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 77.84 | 0 | 0
000400130484 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13934009-22471-Enhdirek--(97482.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:45 | 2016-09-16 08:32 | 0.789 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0
000400130485 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662463-1126166-Enhdirek--(123708)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:47 | 2016-09-16 08:45 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 74.97
000400130485 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662463-1126166-Enhdirek--(123708/F-2 YAYLAKONAK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:45 | 2016-09-16 08:55 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 18.09
000400130488 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14019207-805366-Agdirek--(1266337)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:03 | 2016-09-16 08:35 | 0.538 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
000400130491 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KARACAOREN KOYU TR1-4616-Trafobinatip--(449762)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:16 | 2016-09-16 10:47 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.03
000400130495 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | EKINCI KERKAH MEZRASI TR-1458-Trafobinatip--(451459)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:12 | 2016-09-16 11:16 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.32
000400130496 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641226-7700-Ogmusdirek--(23871.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:26 | 2016-09-16 10:20 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.88
000400130503 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650412-1189255-Ogmusdirek--(422902)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:43 | 2016-09-16 09:50 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12
000400130505 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13849580-1116767-Enhdirek--(133943)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:28 | 2016-09-16 12:20 | 1.866 | 0 | 0 | 34 | 327 | 0 | 0 | 63.44 | 610.18
000400130505 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13849580-1116767-Enhdirek--(133943/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:20 | 2016-09-16 12:25 | 0.083 | 0 | 0 | 34 | 881 | 0 | 0 | 2.82 | 73.12
000400130507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983426-1202308-Ogmusdirek--(2696848)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:02 | 2016-09-16 12:20 | 0.296 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
000400130509 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-11607-Enhdirek--(77895.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:52 | 2016-09-16 11:15 | 0.385 | 0 | 0 | 17 | 217 | 0 | 0 | 6.55 | 83.55
000400130510 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12199037-1573541-Agpanobox--(1259567)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:11 | 2016-09-16 10:02 | 0.859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
000400130512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-84-347-Trafobinatip--(669152)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:49 | 2016-09-16 12:24 | 0.574 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.07 | 0 | 0
000400130515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOKCE MAGRA-983-Trafobinatip--(35448.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:37 | 2016-09-16 13:50 | 1.222 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 40.33 | 0 | 1.22
000400130516 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687413-1185315-Ogmusdirek--(437209)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:35 | 2016-09-16 09:02 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.82
000400130519 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690529-16175-Enhdirek--(88009.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:31 | 2016-09-16 09:58 | 1.449 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 2.9 | 84.04
000400130520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13709288-896710-Agdirek--(1400369)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:50 | 2016-09-16 13:58 | 1.134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
000400130521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUNDERE KOYU TR (AVLIYA)-3609-Trafobinatip--(481631)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:07 | 2016-09-16 08:40 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.62
000400130525 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KANGÜLÜ TR-2-2064223-Trafobinatip--(2064324 - 2064330 - 2064342 - 2064343 - 2064354 - 2190363)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:17 | 2016-09-16 10:34 | 2.288 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.9
000400130530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970204-1198698-Ogmusdirek--(647060 - 647062 - 693628)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:09 | 2016-09-16 13:00 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 51.48
000400130531 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-8600-Trafobinatip--(131764/ORMANICI KOK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:40 | 2016-09-16 13:10 | 1.508 | 0 | 0 | 20 | 343 | 0 | 0 | 30.16 | 517.24
000400130532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14012681-909082-Agdirek--(1417106)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:31 | 2016-09-16 14:30 | 0.986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0
000400130534 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 11538891-12785-Trafobinatip--(103038.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:02 | 2016-09-16 13:30 | 0.465 | 0 | 0 | 20 | 861 | 0 | 0 | 9.3 | 400.37
000400130542 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(2204784/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:32 | 2016-09-16 13:17 | 3.757 | 0 | 0 | 38 | 203 | 0 | 0 | 142.77 | 762.67
000400130547 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661892-1185773-Ogmusdirek--(1261395)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:20 | 2016-09-16 10:45 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43
000400130548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12199245-1579637-Agpanobox--(716453)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:10 | 2016-09-16 15:45 | 1.58 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.82 | 0 | 0
000400130551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13895690-945081-Agdirek--(1360119)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:16 | 2016-09-16 15:00 | 0.731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0
000400130554 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:26 | 2016-09-16 14:25 | 0.978 | 0 | 0 | 27 | 504 | 0 | 0 | 26.41 | 492.91
000400130556 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13924346-1110672-Enhdirek--(53400/KOCTEPE CIKISISIRAKAYA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:42 | 2016-09-16 14:33 | 5.858 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 228.46
000400130558 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -8950-Trafobinatip--(120212/KIZILIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:20 | 2016-09-16 14:24 | 1.065 | 0 | 0 | 44 | 990 | 0 | 0 | 46.86 | 1054.35
000400130563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:14 | 2016-09-16 14:50 | 0.601 | 0 | 157 | 45 | 350 | 0 | 94.36 | 27.05 | 210.35
000400130564 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875545-3827-Enhdirek--(70840.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:26 | 2016-09-16 09:59 | 0.547 | 1 | 0 | 30 | 79 | 0.55 | 0 | 16.41 | 43.21
000400130566 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11534899-6565-Trafobinatip--(140820/BORGENEK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:36 | 2016-09-16 14:32 | 1.938 | 0 | 0 | 7 | 174 | 0 | 0 | 13.57 | 337.21
000400130573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12217250-1586486-Agpanobox--(1352498)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:58 | 2016-09-16 15:59 | 1.018 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0
000400130575 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721513-1107115-Enhdirek--(130897)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:31 | 2016-09-16 13:42 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.34
000400130575 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721513-1107115-Enhdirek--(130897/YESILYURT TR13 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:42 | 2016-09-16 13:47 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.08 | 2.99
000400130577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13747245-17772-Agdirek--(8294.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:09 | 2016-09-16 14:41 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.68
000400130580 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661300-1126014-Enhdirek--(178831)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 06:28 | 2016-09-16 14:00 | 7.529 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 624.91
000400130580 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661300-1126014-Enhdirek--(178831/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:00 | 2016-09-16 14:06 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 229 | 0 | 0 | 0.3 | 22.9
000400130587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13969459-5287-Trafobinatip--(204849.00 - 204850.00 - 204852.00)-(LV-LV-LV) | TRAVERS ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:34 | 2016-09-16 11:45 | 1.186 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 1.19 | 0 | 73.53
000400130588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14384708-2606543-Enhdirek--(2606563/KIZKAPAANLI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 04:38 | 2016-09-16 15:15 | 10.618 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 509.66
000400130589 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644785-1185434-Ogmusdirek--(440255)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:10 | 2016-09-16 10:45 | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.48
000400130590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13716522-875516-Agdirek--(1434154)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:35 | 2016-09-16 17:20 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75
000400130591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 15778904-368755-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:22 | 2016-09-16 13:50 | 3.468 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 166.46 | 0 | 0
000400130593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14006194-1141720-Enhdirek--(89357)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:49 | 2016-09-16 16:26 | 0.632 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3.16 | 0.63 | 5.06 | 3.79
000400130593 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14006194-1141720-Enhdirek--(89357/KLV BOSSA 2 FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:26 | 2016-09-16 16:30 | 0.055 | 5 | 1 | 15 | 14 | 0.28 | 0.06 | 0.83 | 0.77
000400130594 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | GUZELSU AS.CIMIK MEZRASI TR1-2952-Trafobinatip--(374985)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:49 | 2016-09-16 15:14 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42
000400130595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697750-1205614-Ogmusdirek--(716501)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:34 | 2016-09-16 11:20 | 1.768 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
000400130599 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13987646-801529-Agdirek--(1278735)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:19 | 2016-09-15 20:50 | 0.512 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
000400130604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YESILKENT-5194-Trafobinatip--(539573)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:58 | 2016-09-16 17:32 | 1.562 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0
000400130608 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13871457-8277-Ogmusdirek--(13871457)-(Ogmusdirek) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:49 | 2016-09-16 16:08 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.45
000400130611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13752288-951367-Agdirek--(1356300)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:46 | 2016-09-16 17:45 | 0.983 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
000400130612 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(2204784/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:34 | 2016-09-16 16:45 | 1.191 | 0 | 0 | 38 | 203 | 0 | 0 | 45.26 | 241.77
000400130616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 1 TR-9709-Trafobinatip--(571836)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:58 | 2016-09-16 18:55 | 1.951 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 68.29 | 0 | 0
000400130620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NACAR TR-8253-Trafobinatip--(593671)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:52 | 2016-09-16 20:25 | 3.551 | 0 | 12 | 0 | 38 | 0 | 42.61 | 0 | 134.94
000400130621 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:12 | 2016-09-16 17:21 | 2.144 | 0 | 0 | 7 | 78 | 0 | 0 | 15.01 | 167.23
000400130621 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721/F3-AKPINAR KOYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:21 | 2016-09-16 17:26 | 0.083 | 0 | 0 | 18 | 206 | 0 | 0 | 1.49 | 17.1
000400130622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(29701.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:55 | 2016-09-16 17:10 | 0.252 | 0 | 200 | 8 | 0 | 0 | 50.4 | 2.02 | 0
000400130623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14066488-54398-Ogmusdirek--(98602.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:04 | 2016-09-16 17:28 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.5
000400130626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324171-1174753-Enhdirek--(287158/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:16 | 2016-09-16 17:25 | 1.154 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 85.4 | 0 | 2.31
000400130627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2 TR TRAFO-4952-Trafobinatip--(700113)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:26 | 2016-09-16 19:00 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.18
000400130628 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:28 | 2016-09-16 18:40 | 1.199 | 0 | 0 | 6 | 79 | 0 | 0 | 7.19 | 94.72
000400130628 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721/HAT41143)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:40 | 2016-09-16 18:45 | 0.083 | 0 | 0 | 18 | 206 | 0 | 0 | 1.49 | 17.1
000400130630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Y.KAZA MONOBLOK TR-2432-Trafobinatip--(484152)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:48 | 2016-09-16 17:30 | 2.693 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 258.53
000400130632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ZABUN TR-1451-Trafobinatip--(637648)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:52 | 2016-09-16 20:30 | 3.626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.13
000400130634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13709643-997239-Agdirek--(1430038)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:40 | 2016-09-16 18:55 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26
000400130635 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14182192-1185769-Ogmusdirek--(1261385404011404012404015473563)-(S_SC-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:47 | 2016-09-16 17:25 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.08
000400130635 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14182192-1185769-Ogmusdirek--(1261385 - 404011 - 404012 - 404015 - 473563)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:25 | 2016-09-16 17:28 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.1
000400130640 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(2204784/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:36 | 2016-09-16 18:03 | 0.451 | 0 | 0 | 38 | 203 | 0 | 0 | 17.14 | 91.55
000400130653 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648016.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:53 | 2016-09-16 18:25 | 0.528 | 32 | 626 | 51 | 201 | 16.9 | 330.53 | 26.93 | 106.13
000400130654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELMALAR TR-7301-Trafobinatip--(618632)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:33 | 2016-09-16 20:30 | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.96
000400130662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGSAK TRP-1100-Trafobinatip--(697137)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:03 | 2016-09-16 21:00 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.91
000400130669 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | YESILKAYA (BIHIK) TR-1962-Trafobinatip--(376993)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:05 | 2016-09-16 18:30 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.24
000400130684 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13847061-803030-Agdirek--(1272842)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:21 | 2016-09-16 18:35 | 0.241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
000400130689 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14059802-1185514-Ogmusdirek--(439145)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:32 | 2016-09-16 19:00 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.77
000400130698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14021654-21080-Enhdirek--(95997/KALAYCIK-KORUCEK HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 21:37 | 2016-09-15 22:19 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 53.59
000400130715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEZARLIK YANI TR-2701-Trafobinatip--(611273)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:39 | 2016-09-16 21:55 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 84.08
000400130721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102610-1166802-Enhdirek--(156073)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:05 | 2016-09-16 19:55 | 0.829 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0
000400130721 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102610-1166802-Enhdirek--(156073/DSI-SULAMA BIRLIGI HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:55 | 2016-09-16 20:00 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
000400130727 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE TR-1-8812-Trafobinatip--(99359.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:26 | 2016-09-16 19:08 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.09
000400130737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14023825-151347-Agdirek--(183771.00 - 31812.00)-(LV-LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 21:08 | 2016-09-16 21:39 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.14
000400130738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031505-26869-Enhdirek--(42419.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:01 | 2016-09-16 16:10 | 0.153 | 0 | 0 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0.15 | 36.87
000400130741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(89133/NARLI FIDER-6 EVRİ-T)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:15 | 2016-09-16 18:52 | 0.612 | 0 | 0 | 58 | 985 | 0 | 0 | 35.5 | 602.82
000400130747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12236060-1591036-Agpanobox--(1527841)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 22:03 | 2016-09-16 23:35 | 1.526 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
000400130748 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690219-1099687-Enhdirek--(119132)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:19 | 2016-09-16 20:15 | 2.929 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 2.93 | 117.16
000400130748 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690219-1099687-Enhdirek--(119132/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:15 | 2016-09-16 20:23 | 0.127 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0.13 | 14.86
000400130751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14119511-1210031-Ogmusdirek--(1343528 - 1548828 - 681936 - 682243)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:54 | 2016-09-16 16:20 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.83
000400130757 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660685-1119096-Enhdirek--(152271)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:42 | 2016-09-16 19:20 | 0.633 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63
000400130757 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660685-1119096-Enhdirek--(152271/OZ SITILER 678 NOLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:20 | 2016-09-16 19:25 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.17
000400130761 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13979232-1185763-Ogmusdirek--(404478)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:34 | 2016-09-16 19:21 | 2.776 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.66
000400130774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13820431-51599-Ogmusdirek--(13820431)-(Ogmusdirek) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:34 | 2016-09-16 20:07 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.17
000400130778 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13918838-806201-Agdirek--(1242705)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 22:27 | 2016-09-16 23:50 | 1.382 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0
000400130782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FATIHLER-2669-Trafobinatip--(484858)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 06:40 | 2016-09-17 10:30 | 3.827 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.65
000400130785 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -17770-Trafobinatip--(76538.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 06:55 | 2016-09-17 07:28 | 0.536 | 15 | 2 | 32 | 970 | 8.04 | 1.07 | 17.15 | 519.92
000400130787 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/1-6554-Trafobinatip--(141278/DM_3/5 ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:06 | 2016-09-17 08:20 | 1.236 | 2 | 1400 | 0 | 0 | 2.47 | 1730.4 | 0 | 0
000400130788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698801-1141518-Enhdirek--(90702)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:15 | 2016-09-17 09:40 | 1.414 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.52 | 0 | 0
000400130788 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698801-1141518-Enhdirek--(90702/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:40 | 2016-09-17 09:46 | 0.096 | 0 | 18 | 2 | 35 | 0 | 1.73 | 0.19 | 3.36
000400130790 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714807-19988-Enhdirek--(92524.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:20 | 2016-09-15 23:35 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14.34
000400130791 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713106-23435-Enhdirek--(99430.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:50 | 2016-09-16 08:21 | 0.508 | 0 | 3 | 1 | 350 | 0 | 1.52 | 0.51 | 177.8
000400130792 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13769995-59725-Agdirek--(67239.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:15 | 2016-09-16 10:01 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.29
000400130799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KARTALKAYA MNB-11322-Trafobinatip--(288074/PAZARCIK CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:55 | 2016-09-17 08:30 | 0.586 | 3 | 363 | 61 | 3817 | 1.76 | 212.72 | 35.75 | 2236.76
000400130800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TERZI DERESI TR-10741-Trafobinatip--(518291)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:04 | 2016-09-17 09:45 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000400130803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9708-Trafobinatip--(710890)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:26 | 2016-09-17 11:35 | 3.153 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 0 | 0
000400130807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697750-1205614-Ogmusdirek--(1513963)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:37 | 2016-09-17 08:55 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3
000400130810 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646757-1184935-Ogmusdirek--(1251719 - 1293857 - 1293858 - 453762 - 460271 - 461651)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:37 | 2016-09-17 09:25 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 137.48
000400130811 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643407-2757218-Ogmusdirek--(422973 - 423323)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 06:35 | 2016-09-17 07:00 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.68
000400130812 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713665-23433-Enhdirek--(99432.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:44 | 2016-09-16 14:23 | 0.647 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8.41 | 0 | 0.65
000400130813 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13979232-1185763-Ogmusdirek--(1230671 - 404478 - 405258 - 405260 - 405263)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:01 | 2016-09-17 08:50 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.29
000400130814 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13687434-19670-Enhdirek--(92210.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:21 | 2016-09-15 18:42 | 0.357 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.36 | 10.71
000400130821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ALTINBAG YAYLA TR-4711-Trafobinatip--(499714)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:04 | 2016-09-17 09:28 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.45
000400130825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13659024-960838-Agdirek--(1418260)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:01 | 2016-09-17 12:00 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99
000400130827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | K.KARAHOYUK TR-1-3217-Trafobinatip--(142435.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:55 | 2016-09-17 08:36 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.95
000400130828 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YENIKOY TR-1-7347-Trafobinatip--(401929)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:49 | 2016-09-17 09:30 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.8
000400130830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12195773-1585572-Agpanobox--(2145617)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:03 | 2016-09-17 11:12 | 1.147 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.82 | 0 | 0
000400130834 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13871457-1184426-Ogmusdirek--(448865 - 449253 - 449444)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:29 | 2016-09-17 09:28 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.77
000400130837 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-12717-Trafobinatip--(76806.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:55 | 2016-09-17 10:37 | 0.706 | 0 | 2 | 13 | 378 | 0 | 1.41 | 9.18 | 266.87
000400130838 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TITAN KOK-11185-Trafobinatip--(287129/HAT843960)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:05 | 2016-09-17 10:35 | 2.504 | 0 | 0 | 4 | 269 | 0 | 0 | 10.02 | 673.58
000400130839 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(53566/DM_IV/33 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:15 | 2016-09-17 10:44 | 0.485 | 1 | 3476 | 0 | 0 | 0.49 | 1685.86 | 0 | 0
000400130841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARIKAYA MERKEZ-875-Trafobinatip--(526731)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:45 | 2016-09-17 14:05 | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 89.88
000400130845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13735006-1149835-Enhdirek--(151803)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:32 | 2016-09-17 12:50 | 2.295 | 1 | 307 | 0 | 0 | 2.3 | 704.57 | 0 | 0
000400130845 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13735006-1149835-Enhdirek--(151803/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:50 | 2016-09-17 12:55 | 0.083 | 1 | 385 | 1 | 523 | 0.08 | 31.96 | 0.08 | 43.41
000400130848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YASARYESILLI DIREK TIPI TR ATV VIRICILERI-469-Trafobinatip--(649309)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:26 | 2016-09-17 14:40 | 4.229 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.69
000400130849 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/37-12914-Trafobinatip--(119651.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:50 | 2016-09-17 11:05 | 0.257 | 1 | 536 | 0 | 0 | 0.26 | 137.75 | 0 | 0
000400130853 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-6703-Trafobinatip--(128488/AGCIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:24 | 2016-09-17 11:23 | 1.991 | 0 | 0 | 9 | 509 | 0 | 0 | 17.92 | 1013.42
000400130854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13702766-1201223-Ogmusdirek--(1400050)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:19 | 2016-09-17 12:03 | 1.733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0
000400130858 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-27-1220-Trafobinatip--(227841/DM01-TR08 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:29 | 2016-09-17 12:56 | 1.461 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 105.19 | 0 | 0
000400130864 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AGCIN KOK-6704-Trafobinatip--(150813/AGCIN KOK GUMUSKAYA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:32 | 2016-09-17 12:15 | 0.718 | 0 | 0 | 4 | 315 | 0 | 0 | 2.87 | 226.17
000400130868 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993262-1183820-Ogmusdirek--(427367)-(S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:26 | 2016-09-17 11:58 | 1.54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
000400130868 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993262-1183820-Ogmusdirek--(1240232 - 427367 - 427368 - 427369 - 427903)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:58 | 2016-09-17 12:09 | 0.183 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0
000400130877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CIKTLIK KOYU TR (KESMEZ)-371-Trafobinatip--(663230)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:42 | 2016-09-11 17:05 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39
000400130882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737028-52143-Ogmusdirek--(217341.00 - 45759.00)-(LVSC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:04 | 2016-09-17 12:39 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.7
000400130883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KULLU CUKUR(GEDIK MAH.)-2331-Trafobinatip--(679787)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:55 | 2016-09-17 14:10 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.06
000400130884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13708705-902410-Agdirek--(1400888)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:55 | 2016-09-17 14:00 | 1.076 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
000400130885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-1688-Trafobinatip--(544890)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:06 | 2016-09-17 15:10 | 3.074 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.11 | 0 | 0
000400130889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13696903-1205609-Ogmusdirek--(682118)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:08 | 2016-09-17 13:00 | 2.868 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.36 | 0 | 0
000400130890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUTBAHCEOBASI TR-1302-Trafobinatip--(50943.00)-(LV) | DİREK YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:15 | 2016-09-17 10:06 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.76
000400130892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13947756-1205436-Ogmusdirek--(695352)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:47 | 2016-09-17 13:20 | 4.553 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 150.25 | 0 | 0
000400130894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14021844-979680-Agdirek--(1449806)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:02 | 2016-09-17 13:01 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99
000400130895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14120513-1192060-Ogmusdirek--(681301)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:13 | 2016-09-17 13:20 | 2.113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.23
000400130896 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARLIDERE TR-1725-Trafobinatip--(1323650 - 2736609 - 459660)-(SC-SC-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:20 | 2016-09-17 14:04 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.02
000400130898 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13844484-76294-Agdirek--(13844484)-(Agdirek) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:16 | 2016-09-17 13:43 | 0.459 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 23.41 | 0 | 0
000400130901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13659041-3679-Trafobinatip--(56226.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:25 | 2016-09-17 14:43 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.38
000400130910 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-2-6350-Trafobinatip--(141237/TR52 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:06 | 2016-09-17 14:32 | 0.436 | 10 | 8406 | 0 | 7 | 4.36 | 3665.02 | 0 | 3.05
000400130911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ASLANBEYCIFLIGI-6246-Trafobinatip--(526715)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:24 | 2016-09-17 13:55 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 28.3
000400130912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14011025-965528-Agdirek--(1457279)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:34 | 2016-09-17 15:25 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86
000400130914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA KOKAR MONOBLOK-6559-Trafobinatip--(607820)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:32 | 2016-09-17 16:45 | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.35
000400130915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YASARYESILLI DIREK TIPI TR ATV VIRICILERI-469-Trafobinatip--(649310)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:19 | 2016-09-17 16:40 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.51
000400130918 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640329-1185957-Ogmusdirek--(410193)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:02 | 2016-09-17 10:40 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.88
000400130922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 1 TR-877-Trafobinatip--(565054)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:52 | 2016-09-17 18:50 | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 127.14
000400130924 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/14-6837-Trafobinatip--(463801 - 463802 - 464516 - 465131)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:20 | 2016-09-17 15:05 | 0.749 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 384.24 | 0 | 0
000400130930 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:45 | 2016-09-17 15:20 | 0.584 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 1.17 | 18.69
000400130930 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641/F-14 ŞEHİR1)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:20 | 2016-09-17 15:30 | 0.166 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0.33 | 15.94
000400130939 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644451-1185449-Ogmusdirek--(439879)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:00 | 2016-09-17 16:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5
000400130947 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-6423-Trafobinatip--(164401/YOLDUZU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:09 | 2016-09-17 15:55 | 0.761 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 | 0 | 1.52 | 133.18
000400130951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13702225-1215685-Ogmusdirek--(1425791)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:33 | 2016-09-17 18:15 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
000400130952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA ULU PINAR TR-5810-Trafobinatip--(579509)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:14 | 2016-09-17 16:59 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.49
000400130955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ENGIZEK TR-3966-Trafobinatip--(639231)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:48 | 2016-09-17 19:55 | 3.116 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.04
000400130956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OKSUZLU GIRIS TR-8710-Trafobinatip--(738429)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:51 | 2016-09-17 17:55 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.31
000400130961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:08 | 2016-09-17 17:00 | 0.868 | 0 | 157 | 45 | 350 | 0 | 136.28 | 39.06 | 303.8
000400130964 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639980-8567-Ogmusdirek--(1230670 - 405143 - 405144)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:08 | 2016-09-17 16:47 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.11
000400130968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SARIERIK MNB-5847-Trafobinatip--(152097/KARACAY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 06:17 | 2016-09-17 09:11 | 2.906 | 0 | 0 | 10 | 797 | 0 | 0 | 29.06 | 2316.08
000400130971 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663135-11689-Enhdirek--(77916.00/)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:09 | 2016-09-17 17:09 | 1.003 | 0 | 0 | 17 | 217 | 0 | 0 | 17.05 | 217.65
000400130975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI-2124-Trafobinatip--(596715)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:42 | 2016-09-17 19:03 | 1.353 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0
000400130976 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13769782-69163-Agdirek--(77702.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:51 | 2016-09-17 10:33 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000400130979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324921-1218745-Ogmusdirek--(736128)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:34 | 2016-09-17 12:35 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.1
000400130981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14054759-132865-Agdirek--(182005.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:02 | 2016-09-17 16:30 | 1.467 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
000400130982 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644973-1185455-Ogmusdirek--(429895)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:32 | 2016-09-17 16:41 | 3.138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.28
000400130985 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-8600-Trafobinatip--(131764/ORMANICI KOK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:16 | 2016-09-17 19:15 | 1.986 | 0 | 0 | 20 | 343 | 0 | 0 | 39.72 | 681.2
000400130989 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OVACIK KY.-7875-Trafobinatip--(13638910)-(Trafobinatip) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:19 | 2016-09-17 16:21 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43.39
000400130994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALEMDAR KAS.CAMII ARKASI TR-2339-Trafobinatip--(639203)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:37 | 2016-09-17 18:45 | 4.13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 94.99 | 0 | 0
000400131002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13704987-79963-Agdirek--(160062.00 - 160063.00 - 47940.00)-(LVSC-LVSC-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:15 | 2016-09-17 14:50 | 2.578 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.36 | 0 | 0
000400131007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13956999-1205278-Ogmusdirek--(547887)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:52 | 2016-09-17 18:15 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.51
000400131015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YUSUF HACILI TERLEYEN TR-2167004-Trafobinatip--(2172614)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:32 | 2016-09-17 21:00 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46
000400131029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722821-1204689-Ogmusdirek--(1504796 - 2612061 - 2612511 - 2612668)-(SC-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:44 | 2016-09-17 19:36 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 177.56
000400131030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13946039-957234-Agdirek--(1425035)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:47 | 2016-09-17 21:21 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56
000400131033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-84-347-Trafobinatip--(1371080 - 1372980 - 1372982 - 1516341 - 2055863 - 597179 - 669152 - 689875 - 701743)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:58 | 2016-09-17 19:47 | 0.823 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 296.28 | 0 | 0
000400131036 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TEKAGAC KABINI-8951-Trafobinatip--(152353/BESYOL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:45 | 2016-09-17 19:25 | 0.659 | 0 | 0 | 61 | 1118 | 0 | 0 | 40.2 | 736.76
000400131050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14012445-1143527-Enhdirek--(92752)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:36 | 2016-09-17 20:10 | 0.561 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1.12 | 16.83
000400131050 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14012445-1143527-Enhdirek--(92753/HAT25684)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 20:10 | 2016-09-17 20:15 | 0.083 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0.5 | 2.82
000400131054 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13871883-796632-Agdirek--(1279295)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:43 | 2016-09-17 20:00 | 0.284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0
000400131061 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13998872-34349-Agdirek--(64029.00)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:51 | 2016-09-17 19:23 | 0.526 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0
000400131080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13699640-1141086-Enhdirek--(61461)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:38 | 2016-09-17 19:21 | 1.717 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1.72 | 34.34 | 1.72 | 0
000400131080 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13699640-1141086-Enhdirek--(61461/FIDER-4 ANDIRIN)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:21 | 2016-09-17 19:26 | 0.093 | 1 | 47 | 1 | 6 | 0.09 | 4.37 | 0.09 | 0.56
000400131089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM12/TR22 DIREK TIPI TR-11711-Trafobinatip--(623965)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 22:57 | 2016-09-17 23:55 | 0.969 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 55.23 | 0 | 0
000400131093 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 12190226-1572177-Agpanobox--(1254534 - 1276610 - 1276611 - 1276612 - 1276613 - 1276614 - 1313941 - 1313942 - 1315731 - 2582027)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC) | BOX PANO YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:39 | 2016-09-17 20:14 | 1.586 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 0
000400131109 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 23:24 | 2016-09-17 23:59 | 0.597 | 0 | 0 | 27 | 504 | 0 | 0 | 16.12 | 300.89
000400131111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 00:42 | 2016-09-18 01:03 | 0.351 | 0 | 1 | 16 | 4954 | 0 | 0.35 | 5.62 | 1738.85
000400131112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN TR-1367-Trafobinatip--(622377)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 06:23 | 2016-09-18 10:00 | 3.624 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.87
000400131116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/FIDER-3 KÖYLER - 67619/)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 03:10 | 2016-09-18 03:20 | 0.171 | 0 | 0 | 36 | 6412 | 0 | 0 | 6.16 | 1096.45
000400131118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI KOK-4782-Trafobinatip--(54943.00/)-(MV) | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:29 | 2016-09-18 08:42 | 0.223 | 0 | 2 | 1 | 97 | 0 | 0.45 | 0.22 | 21.63
000400131119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14006803-957886-Agdirek--(1510499)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:38 | 2016-09-18 09:00 | 0.368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0
000400131120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--(60485.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:09 | 2016-09-18 08:43 | 0.554 | 0 | 3 | 9 | 114 | 0 | 1.66 | 4.99 | 63.16
000400131123 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-8701-Trafobinatip--(160735/ESENDERE-GOLGELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:28 | 2016-09-18 09:13 | 1.754 | 0 | 0 | 5 | 364 | 0 | 0 | 8.77 | 638.46
000400131126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13809744-51656-Ogmusdirek--(1792.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:54 | 2016-09-18 08:26 | 0.542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
000400131130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13993892-921510-Agdirek--(1369881)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 09:37 | 2016-09-18 10:25 | 0.798 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.54 | 0 | 0
000400131134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:49 | 2016-09-18 09:20 | 0.517 | 0 | 157 | 45 | 350 | 0 | 81.17 | 23.27 | 180.95
000400131140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737680-28952-Agdirek--(46071.00)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 09:32 | 2016-09-18 10:11 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.96
000400131147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13843009-938209-Agdirek--(1379584)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:59 | 2016-09-18 11:45 | 0.772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
000400131148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13700078-1204823-Ogmusdirek--(1443077 - 551138 - 551141 - 551142)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:30 | 2016-09-18 11:12 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 101.09
000400131148 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13700078-1204823-Ogmusdirek--(1443077 - 551138 - 551141 - 551142)-(SC-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 11:12 | 2016-09-18 11:17 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 12.1
000400131149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESKI TR.YESILYURT BLD.KARSISI-1405-Trafobinatip--(102857.00)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:25 | 2016-09-18 10:35 | 0.159 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0
000400131154 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 11:11 | 2016-09-18 11:40 | 0.483 | 0 | 0 | 27 | 504 | 0 | 0 | 13.04 | 243.43
000400131187 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESMETEPE TR-1-5716-Trafobinatip--(395167)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 13:06 | 2016-09-18 14:05 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.74
000400131190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13934359-1166660-Enhdirek--(99646)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 12:20 | 2016-09-18 13:56 | 1.598 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 1.6 | 202.95
000400131190 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13934359-1166660-Enhdirek--(99646/FIDER-11 AFŞİN KASAB)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 13:56 | 2016-09-18 14:01 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 375 | 0 | 0 | 0.08 | 31.13
000400131195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14154249-1157164-Enhdirek--(69401)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 12:33 | 2016-09-18 13:20 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 41.45
000400131195 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14154249-1157164-Enhdirek--(69401/HAT10328)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 13:20 | 2016-09-18 13:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 13.03
000400131196 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-11488-Trafobinatip--(320711/KASLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:04 | 2016-09-18 14:31 | 0.448 | 0 | 0 | 3 | 863 | 0 | 0 | 1.34 | 386.62
000400131198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13852792-973149-Agdirek--(1384843)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:24 | 2016-09-18 15:58 | 1.563 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0
000400131199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEREKOY MNB-13206-Trafobinatip--(382247.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:12 | 2016-09-18 15:31 | 1.315 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 0
000400131200 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:37 | 2016-09-18 14:42 | 0.084 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.25 | 0 | 0.59 | 0
000400131203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14002688-853281-Agdirek--(684248)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:41 | 2016-09-18 14:30 | 3.822 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
000400131205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13938533-44421-Enhdirek--(119947.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 09:23 | 2016-09-18 10:42 | 1.327 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 0
000400131206 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669784-7626-Ogmusdirek--(20842.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 13:24 | 2016-09-18 14:16 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.59
000400131207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9708-Trafobinatip--(710890)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:10 | 2016-09-18 17:00 | 1.834 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
000400131210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13791874-83849-Agdirek--(110758.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 13:00 | 2016-09-18 14:45 | 1.745 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.16 | 0 | 0
000400131212 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636004-780352-Agdirek--(1268836)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 13:43 | 2016-09-18 14:00 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28
000400131213 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-10084-Trafobinatip--(299100/BESNI HATTI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 13:37 | 2016-09-18 15:55 | 2.303 | 1 | 3 | 135 | 5370 | 2.3 | 6.91 | 310.91 | 12367.11
000400131216 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-11488-Trafobinatip--(320711/KASLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:15 | 2016-09-18 15:43 | 0.46 | 0 | 0 | 3 | 863 | 0 | 0 | 1.38 | 396.98
000400131217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | NOMLAR TR-632-Trafobinatip--(27767.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:24 | 2016-09-18 09:55 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.15
000400131227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(78435/BEYOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 16:01 | 2016-09-18 16:03 | 0.042 | 21 | 5082 | 47 | 3099 | 0.88 | 213.44 | 1.97 | 130.16
000400131229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14051187-33925-Enhdirek--(58501.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 16:14 | 2016-09-18 16:34 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.33 | 0 | 2.64
000400131251 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ATMALI AKKUYU TR-1-6485-Trafobinatip--(455364)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 16:16 | 2016-09-18 17:05 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.47
000400131254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ABBASLAR MNB-12468-Trafobinatip--(315846/ - 315847/ - 315848/)-(MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:57 | 2016-09-18 18:30 | 0.557 | 0 | 0 | 28 | 581 | 0 | 0 | 15.6 | 323.62
000400131256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 2 TR-7968-Trafobinatip--(681843)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:09 | 2016-09-18 19:10 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.03
000400131261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83095/KOPRUAGZI MAKSUTUSAGI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:03 | 2016-09-18 18:30 | 0.442 | 0 | 0 | 7 | 218 | 0 | 0 | 3.09 | 96.36
000400131263 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(281714/KAYACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:29 | 2016-09-18 18:39 | 0.164 | 0 | 0 | 6 | 738 | 0 | 0 | 0.98 | 121.03
000400131264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13852806-2544-Trafobinatip--(1346350 - 1384772 - 1502212 - 1559797 - 609089 - 609422 - 609424 - 609428)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:35 | 2016-09-18 19:30 | 0.918 | 0 | 339 | 0 | 4 | 0 | 311.2 | 0 | 3.67
000400131269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13738074-881802-Agdirek--(1507009)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:45 | 2016-09-18 19:45 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
000400131273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13952040-1166581-Enhdirek--(149941)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:57 | 2016-09-18 20:44 | 1.779 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0
000400131273 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13952040-1166581-Enhdirek--(149941/NARLI FIDER-6 EVRİ-T)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 20:44 | 2016-09-18 20:50 | 0.096 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0
000400131274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13930280-1210816-Ogmusdirek--(1411810 - 1448188 - 621850 - 621852 - 621853 - 708513)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:50 | 2016-09-18 19:13 | 0.386 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 67.94 | 0 | 0
000400131275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ-542-Trafobinatip--(29766.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:13 | 2016-09-18 19:54 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.35
000400131279 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | LEVZIN KOK-12751-Trafobinatip--(118711/LEVZIN ABUMISTIK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:24 | 2016-09-18 18:10 | 0.761 | 0 | 0 | 41 | 117 | 0 | 0 | 31.2 | 89.04
000400131280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14016019-1022206-Agdirek--(646286)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:45 | 2016-09-18 19:15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5
000400131283 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13864743-3635-Enhdirek--(71336.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:52 | 2016-09-18 19:27 | 0.586 | 0 | 0 | 5 | 377 | 0 | 0 | 2.93 | 220.92
000400131288 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ASAGINASIRLI TR-1-7337-Trafobinatip--(383690)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 16:42 | 2016-09-18 17:40 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.69
000400131294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14322623-1209753-Ogmusdirek--(543797)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:09 | 2016-09-18 19:04 | 0.919 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0
000400131316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697750-1205614-Ogmusdirek--(646968)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:59 | 2016-09-18 20:45 | 0.759 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.76 | 0 | 3.8
000400131332 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875348-2721-Enhdirek--(69830.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 16:41 | 2016-09-18 17:48 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1.11 | 0 | 36.63
000400131334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DIYALIZ KARSISI-12562-Trafobinatip--(1530283 - 509645 - 556897 - 587963 - 598050 - 604261 - 605591 - 689265 - 689266 - 697906 - 708116)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 21:24 | 2016-09-18 22:12 | 0.803 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 334.85 | 0 | 0
000400131341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13932980-16668-Enhdirek--(32998.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:55 | 2016-09-18 20:45 | 0.837 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.84 | 0 | 15.07
000400131360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU YOLU ANAYOL KENARI TR 2015-15831-Trafobinatip--(281368.00)-(LV) | KABLOYA HASAR VERİLMİŞ | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 22:43 | 2016-09-18 23:16 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56
000400131378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(11537204)-(Trafobinatip) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 00:42 | 2016-09-19 01:21 | 0.653 | 1 | 7 | 3 | 580 | 0.65 | 4.57 | 1.96 | 378.74
000400131380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-Trafobinatip--(75968/YENIKOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 04:27 | 2016-09-19 04:50 | 0.379 | 0 | 157 | 152 | 1742 | 0 | 59.5 | 57.61 | 660.22
000400131381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-Trafobinatip--(75968/YENIKOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 06:52 | 2016-09-19 07:12 | 0.334 | 0 | 157 | 152 | 1742 | 0 | 52.44 | 50.77 | 581.83
000400131382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13730690-876850-Agdirek--(2008882)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 07:19 | 2016-09-19 09:45 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.43
000400131383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKINOZU MERKEZ KOK BINA-15422-Trafobinatip--(129618.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 04:04 | 2016-09-19 06:43 | 2.646 | 1 | 403 | 0 | 5 | 2.65 | 1066.34 | 0 | 13.23
000400131384 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13996206-90487-Agdirek--(101829.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:33 | 2016-09-18 15:48 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25
000400131385 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-8600-Trafobinatip--(131764/ORMANICI KOK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 06:54 | 2016-09-19 08:15 | 1.357 | 0 | 0 | 20 | 343 | 0 | 0 | 27.14 | 465.45
000400131391 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(281714/KAYACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:50 | 2016-09-19 09:06 | 0.27 | 0 | 0 | 6 | 738 | 0 | 0 | 1.62 | 199.26
000400131392 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-12-4378-Trafobinatip--(164707/BESNI SANAYI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:55 | 2016-09-19 09:05 | 0.163 | 3 | 445 | 0 | 0 | 0.49 | 72.54 | 0 | 0
000400131394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13876446-1003526-Agdirek--(1342197)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:12 | 2016-09-19 10:45 | 1.549 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 0 | 0
000400131397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3A1 KOK BINASI-4013-Trafobinatip--(615939)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:40 | 2016-09-19 10:10 | 1.499 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 115.42 | 0 | 0
000400131400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT COCOK MEZARLIK TR-9211-Trafobinatip--(603102)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:29 | 2016-09-19 10:45 | 1.268 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.82 | 0 | 0
000400131406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-1992-Trafobinatip--(35991.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:29 | 2016-09-19 10:50 | 0.344 | 0 | 2471 | 1 | 3 | 0 | 850.02 | 0.34 | 1.03
000400131412 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-12756-Trafobinatip--(650738.00/)-(MV) | DİĞER ARIZALAR | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:44 | 2016-09-19 10:00 | 0.256 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0.51 | 44.8
000400131413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KIZIL SEKI BAG TR-4144-Trafobinatip--(536139)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:13 | 2016-09-19 10:12 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.94
000400131415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OKYANUS MNB-14458-Trafobinatip--(802767.00/)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:17 | 2016-09-19 11:39 | 0.369 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 56.83 | 0 | 0
000400131421 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662353-1104288-Enhdirek--(122189)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:38 | 2016-09-19 10:10 | 1.527 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.53 | 10.69
000400131421 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662353-1104288-Enhdirek--(122189/F-7 KAYACIK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:10 | 2016-09-19 10:20 | 0.165 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.17 | 3.8
000400131429 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -17770-Trafobinatip--(76538.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:35 | 2016-09-19 12:20 | 0.761 | 15 | 2 | 32 | 970 | 11.42 | 1.52 | 24.35 | 738.17
000400131430 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:54 | 2016-09-19 12:20 | 0.443 | 0 | 0 | 91 | 534 | 0 | 0 | 40.31 | 236.56
000400131437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13823876-51664-Ogmusdirek--(13823876)-(Ogmusdirek) | 3. ŞAHIS TESİS KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 12:21 | 2016-09-19 12:49 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92
000400131438 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/12-6999-Trafobinatip--(370360)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:19 | 2016-09-19 11:10 | 1.854 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 396.76 | 0 | 0
000400131439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14397038-894936-Agdirek--(1471911)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:06 | 2016-09-19 11:25 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32
000400131442 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13888785-291-Enhdirek--(810208.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:15 | 2016-09-19 11:21 | 0.109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0
000400131448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURDU HAVUC DIREK TIPI TR-1020-Trafobinatip--(567392)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 13:06 | 2016-09-19 14:50 | 1.725 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 205.28 | 0 | 0
000400131453 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KIZILKAYA TR-1-7346-Trafobinatip--(458287)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:59 | 2016-09-19 11:35 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.16
000400131455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13659016-975082-Agdirek--(1417931)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 13:37 | 2016-09-19 14:55 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3
000400131456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13731870-875767-Agdirek--(1467218)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 13:34 | 2016-09-19 14:45 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18
000400131457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ TR-276-Trafobinatip--(271148.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:47 | 2016-09-19 13:01 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49
000400131464 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13972419-1125154-Enhdirek--(77928)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:49 | 2016-09-19 14:00 | 5.179 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.33
000400131464 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13972419-1125154-Enhdirek--(77928/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 14:00 | 2016-09-19 14:10 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.94
000400131467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-43-4224-Trafobinatip--(269051.00)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 12:54 | 2016-09-19 14:34 | 1.676 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 108.94 | 0 | 0
000400131475 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13999729-1187864-Ogmusdirek--(1276138)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:39 | 2016-09-19 09:50 | 0.184 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
000400131482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI YUKARI TRAFO-248-Trafobinatip--(46006.00)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:16 | 2016-09-19 11:19 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.35
000400131488 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713510-20945-Enhdirek--(90553.00/)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:14 | 2016-09-19 13:25 | 5.193 | 1 | 0 | 4 | 170 | 5.19 | 0 | 20.77 | 882.81
000400131503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-783-Trafobinatip--(267904.00)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:08 | 2016-09-19 17:18 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.17 | 0 | 4.18
000400131507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YESILKENT-5194-Trafobinatip--(539892)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:10 | 2016-09-19 18:02 | 1.874 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 0 | 0
000400131510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BATTAL KOK-12346-Trafobinatip--(106235/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:34 | 2016-09-19 16:01 | 0.44 | 6 | 5988 | 10 | 564 | 2.64 | 2634.72 | 4.4 | 248.16
000400131511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(2149681 - 657749 - 735015 - 735016 - 735304 - 735306 - 735307)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:10 | 2016-09-19 15:40 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 43.94
000400131513 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-12-4378-Trafobinatip--(164707/BESNI SANAYI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:13 | 2016-09-19 16:27 | 0.231 | 3 | 445 | 0 | 0 | 0.69 | 102.8 | 0 | 0
000400131518 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM6ATR01-2191116-Trafobinatip--(2059665)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:34 | 2016-09-19 16:44 | 1.159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
000400131519 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13849804-1183831-Ogmusdirek--(1264809 - 1264810 - 1264811 - 1271156 - 2168005 - 2226071 - 418908 - 418910 - 420216 - 464441)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:27 | 2016-09-19 17:10 | 0.716 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 462.54 | 0 | 0
000400131520 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666223-1180243-Ogmusdirek--(1224795 - 2647872 - 432074 - 433494 - 433685 - 433920)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:50 | 2016-09-19 18:01 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 172.38
000400131524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13930968-1202099-Ogmusdirek--(505850)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:34 | 2016-09-19 16:45 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2
000400131528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13738445-27249-Agdirek--(91225.00)-(LV) | LENTE İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 14:57 | 2016-09-19 16:41 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.89
000400131530 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14139689-2161561-Ogmusdirek--(2161566/CUKOBIRLIK HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:50 | 2016-09-19 16:58 | 0.136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
000400131532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 70.SK.BETON DIREK TR-2759-Trafobinatip--(565916)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:46 | 2016-09-19 20:10 | 2.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
000400131537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14166995-1175143-Enhdirek--(285081/YENI RING)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:40 | 2016-09-19 17:30 | 0.833 | 0 | 0 | 43 | 316 | 0 | 0 | 35.82 | 263.23
000400131541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324921-1218745-Ogmusdirek--(736127)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:20 | 2016-09-19 17:50 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 67.58
000400131561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 28 KOK BINASI-3023-Trafobinatip--(501377)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:25 | 2016-09-19 20:02 | 1.621 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 0 | 0
000400131562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13930968-1202099-Ogmusdirek--(1406586 - 1536181 - 1563936 - 505850 - 545246 - 545247 - 545282 - 702285)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:20 | 2016-09-19 18:50 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 252.99
000400131571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HALITLI TR-6520-Trafobinatip--(509544)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:52 | 2016-09-19 21:00 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.92
000400131572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ULUTAS MONOBLOK-8251-Trafobinatip--(695001)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:55 | 2016-09-19 20:12 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2
000400131574 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852462-1104547-Enhdirek--(132943)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:34 | 2016-09-19 19:49 | 2.258 | 0 | 0 | 3 | 142 | 0 | 0 | 6.77 | 320.64
000400131574 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852462-1104547-Enhdirek--(132943/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:49 | 2016-09-19 19:54 | 0.083 | 0 | 0 | 24 | 369 | 0 | 0 | 1.99 | 30.63
000400131576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13982785-1160577-Enhdirek--(90365)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:01 | 2016-09-19 20:46 | 1.749 | 0 | 0 | 6 | 311 | 0 | 0 | 10.49 | 543.94
000400131576 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13982785-1160577-Enhdirek--(90365/HAT23870)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:46 | 2016-09-19 20:50 | 0.07 | 0 | 0 | 34 | 870 | 0 | 0 | 2.38 | 60.9
000400131581 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13712524-22729-Enhdirek--(99204.00/)-(MV) | DEMİR DİREK YENİLEME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 12:38 | 2016-09-19 13:00 | 0.366 | 4 | 97 | 7 | 564 | 1.46 | 35.5 | 2.56 | 206.42
000400131582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-85-46-Trafobinatip--(695843)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:38 | 2016-09-19 19:06 | 0.461 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 0
000400131586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MNB-7699-Trafobinatip--(150557/AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:18 | 2016-09-19 18:23 | 1.079 | 0 | 0 | 22 | 489 | 0 | 0 | 23.74 | 527.63
000400131588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HALKA CAYIRI TR-777-Trafobinatip--(621658)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:27 | 2016-09-19 21:00 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.54
000400131590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13709641-894616-Agdirek--(1430034)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:41 | 2016-09-19 20:45 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.13
000400131594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARAYLI CAMI DIREK TIPI TR-1081-Trafobinatip--(597451)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:48 | 2016-09-19 21:20 | 1.539 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 109.27 | 0 | 0
000400131598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK GIRIS TR-1298-Trafobinatip--(54099.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:00 | 2016-09-19 19:46 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 36
000400131601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13707967-1055004-Agdirek--(1490679)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:12 | 2016-09-19 21:45 | 1.556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0
000400131624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14173334-224767-Agdirek--(271951.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:34 | 2016-09-19 21:12 | 0.627 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 86.53 | 0 | 0
000400131625 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(147891/DM_I/34 HATTI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 21:45 | 2016-09-19 22:11 | 0.442 | 2 | 1559 | 0 | 0 | 0.88 | 689.08 | 0 | 0
000400131629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13897993-954027-Agdirek--(1358937)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 22:01 | 2016-09-19 23:40 | 1.646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
000400131631 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13880732-9304-Enhdirek--(76272.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:59 | 2016-09-19 19:43 | 0.726 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4.36 | 5.08
000400131643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2723-Trafobinatip--(624726)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 22:52 | 2016-09-19 23:45 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 51.62
000400131651 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651321-47670-Agdirek--(13651321)-(Agdirek) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:32 | 2016-09-19 16:10 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.08
000400131653 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872806-8304-Ogmusdirek--(13872806)-(Ogmusdirek) | BARA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 21:59 | 2016-09-19 22:36 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.2
000400131655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MH.MERKEZ TR-5969-Trafobinatip--(585200)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 23:21 | 2016-09-19 23:59 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.88
000400131659 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DURAKEVLERI KOK-12757-Trafobinatip--(133462.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 06:08 | 2016-09-20 06:30 | 0.365 | 0 | 1 | 9 | 682 | 0 | 0.37 | 3.29 | 248.93
000400131661 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM-7137-Trafobinatip--(139206/F-3 AKPINAR KOYLER FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 06:27 | 2016-09-20 06:46 | 0.315 | 6 | 337 | 134 | 3357 | 1.89 | 106.16 | 42.21 | 1057.46
000400131662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-1688-Trafobinatip--(544889)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 06:49 | 2016-09-20 12:00 | 5.181 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77.72 | 0 | 0
000400131663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-7143-Trafobinatip--(255207/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 06:55 | 2016-09-20 07:26 | 0.506 | 2 | 89 | 11 | 1296 | 1.01 | 45.03 | 5.57 | 655.78
000400131672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEZARLIK YANI TR-2701-Trafobinatip--(634190)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 08:45 | 2016-09-20 09:57 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 72.12
000400131685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMII YANI TR-1506-Trafobinatip--(703733)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 08:48 | 2016-09-20 11:15 | 2.456 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 358.58
000400131686 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/4-6842-Trafobinatip--(455758)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:04 | 2016-09-20 09:45 | 0.691 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 0
000400131695 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645533-1185507-Ogmusdirek--(372198)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:02 | 2016-09-20 10:17 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.89
000400131697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(125470.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:58 | 2016-09-20 11:01 | 1.059 | 0 | 191 | 11 | 225 | 0 | 202.27 | 11.65 | 238.28
000400131699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12266101-1591555-Agpanobox--(1372030)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:02 | 2016-09-20 10:15 | 1.211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0
000400131706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ABBASLAR MNB-12468-Trafobinatip--(315848/ABBASLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:20 | 2016-09-20 11:45 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 49.73
000400131708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14013909-1203912-Ogmusdirek--(647884)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:02 | 2016-09-20 12:00 | 2.973 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 196.22
000400131713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83095/KOPRUAGZI MAKSUTUSAGI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:40 | 2016-09-20 11:54 | 0.232 | 0 | 0 | 7 | 218 | 0 | 0 | 1.62 | 50.58
000400131715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12H2 KOK BINASI-8109-Trafobinatip--(691890)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:06 | 2016-09-20 14:12 | 2.094 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 67.01 | 0 | 0
000400131716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13750105-80593-Agdirek--(97076.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:38 | 2016-09-20 13:01 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.56
000400131719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM-2-187-Trafobinatip--(145831/MEMTEKS)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:30 | 2016-09-20 13:44 | 1.233 | 34 | 1 | 0 | 0 | 41.92 | 1.23 | 0 | 0
000400131719 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MADO ADM-578-Trafobinatip--(162560/SUMER 1 CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:44 | 2016-09-20 13:46 | 0.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
000400131720 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991032-1183747-Ogmusdirek--(417193)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:24 | 2016-09-20 11:00 | 1.607 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 221.77 | 0 | 0
000400131723 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/39-6854-Trafobinatip--(374145)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:20 | 2016-09-20 12:05 | 1.749 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 103.19 | 0 | 0
000400131725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13809613-11740-Enhdirek--(13809613)-(Enhdirek) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:58 | 2016-09-20 12:27 | 0.473 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0
000400131743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13874397-56624-Agdirek--(97151.00)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:42 | 2016-09-02 16:56 | 2.242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0
000400131747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKVEREN KOY TR-4270-Trafobinatip--(194155.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:11 | 2016-09-20 13:50 | 0.662 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 3.31 | 0 | 15.89
000400131753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13967932-1136042-Enhdirek--(100125/TILKILER GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 08:51 | 2016-09-20 09:45 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 78.39
000400131754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13967932-1136042-Enhdirek--(100125/TILKILER GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:16 | 2016-09-20 13:15 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 85.17
000400131756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA YESILYURT UN FABRIKA KARSISI TR-4064-Trafobinatip--(248984.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:56 | 2016-09-20 15:18 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.45
000400131757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(119677.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:46 | 2016-09-20 15:13 | 0.44 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0
000400131766 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-4131-Trafobinatip--(151390/ DM_III/14 HATTI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:55 | 2016-09-20 15:03 | 0.148 | 2 | 7525 | 1 | 2 | 0.3 | 1113.7 | 0.15 | 0.3
000400131770 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:21 | 2016-09-20 16:05 | 0.731 | 0 | 0 | 72 | 270 | 0 | 0 | 52.63 | 197.37
000400131773 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12213609-1575925-Agpanobox--(1233996 - 1233997 - 1233998 - 469480)-(SC-SC-SC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:21 | 2016-09-20 18:42 | 3.353 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83.83 | 0 | 0
000400131776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14166576-1151972-Enhdirek--(65134)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:23 | 2016-09-20 18:23 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.01
000400131776 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14166576-1151972-Enhdirek--(65134/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:23 | 2016-09-20 18:29 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.86
000400131779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13759658-4707-Trafobinatip--(2099194 - 499611 - 500618)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:44 | 2016-09-20 16:14 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 185
000400131781 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712737-1186344-Ogmusdirek--(435923)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:47 | 2016-09-20 16:37 | 2.821 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.85
000400131784 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 11534814-17891-Trafobinatip--(382292.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 07:57 | 2016-09-20 08:09 | 0.208 | 4 | 97 | 7 | 572 | 0.83 | 20.18 | 1.46 | 118.98
000400131789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13692141-956030-Agdirek--(1482209)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:54 | 2016-09-20 18:00 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2
000400131790 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662086-1186167-Ogmusdirek--(406029)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 08:08 | 2016-09-20 09:05 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.7
000400131791 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13634258-1185940-Ogmusdirek--(430127)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:14 | 2016-09-20 16:03 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.91
000400131793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(150822/AKSU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:01 | 2016-09-20 17:20 | 0.316 | 16 | 691 | 25 | 1428 | 5.06 | 218.36 | 7.9 | 451.25
000400131801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YESILKENT-5194-Trafobinatip--(539573)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:44 | 2016-09-20 19:30 | 1.76 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 0 | 0
000400131803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-Trafobinatip--(152048/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:15 | 2016-09-20 17:30 | 1.245 | 3 | 90 | 15 | 14 | 3.74 | 112.05 | 18.68 | 17.43
000400131804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AYAKLICAOLUK TR-7013-Trafobinatip--(636790)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:59 | 2016-09-20 18:55 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.59
000400131806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 2 TR-7968-Trafobinatip--(599351)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:59 | 2016-09-20 19:15 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.79
000400131807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKCALAR MNB-11732-Trafobinatip--(311205/AKCALAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:19 | 2016-09-20 18:05 | 0.764 | 0 | 0 | 10 | 1276 | 0 | 0 | 7.64 | 974.86
000400131808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:05 | 2016-09-20 19:25 | 1.338 | 0 | 0 | 10 | 444 | 0 | 0 | 13.38 | 594.07
000400131810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KULLUCUKUR TR-2327-Trafobinatip--(677504)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:13 | 2016-09-20 19:45 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.58
000400131815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-Trafobinatip--(152048/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:17 | 2016-09-20 18:29 | 0.204 | 3 | 90 | 15 | 14 | 0.61 | 18.36 | 3.06 | 2.86
000400131819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | GERGER TR 2016-11771-Trafobinatip--(535429)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:04 | 2016-09-20 18:47 | 0.711 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 10.67 | 0 | 0.71
000400131821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730488 BEYCEGIZ KAPLANKAYA TR-1498-Trafobinatip--(100017.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:22 | 2016-09-20 20:05 | 1.725 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60.38 | 0 | 0
000400131823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | DSI YESILOVA YENI MNB-2166298-Trafobinatip--(2166516/ANACIK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:29 | 2016-09-20 18:08 | 0.654 | 0 | 0 | 5 | 1608 | 0 | 0 | 3.27 | 1051.63
000400131824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-4014-Trafobinatip--(55717.00/)-(MV) | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:39 | 2016-09-20 18:41 | 0.041 | 1 | 6 | 25 | 384 | 0.04 | 0.25 | 1.03 | 15.74
000400131825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-4014-Trafobinatip--(55722.00/)-(MV) | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:39 | 2016-09-20 18:43 | 0.053 | 2 | 307 | 14 | 322 | 0.11 | 16.27 | 0.74 | 17.07
000400131827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK BELEDIYE YANI-1468-Trafobinatip--(273901.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:52 | 2016-09-20 18:10 | 1.297 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 0 | 0
000400131828 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-2A-DM-8243-Trafobinatip--(143463/DM_II/1 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:42 | 2016-09-20 19:18 | 0.603 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 430.54 | 0 | 0
000400131832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC HIZAR TR-9135-Trafobinatip--(717665)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:18 | 2016-09-20 18:40 | 3.371 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.74
000400131833 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690593-16223-Enhdirek--(86592.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:14 | 2016-09-20 18:52 | 0.643 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0.64 | 58.51
000400131835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13754688-21106-Agdirek--(13754688)-(Agdirek) | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:19 | 2016-09-20 19:03 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.48
000400131836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CIRCILAR TR-2542-Trafobinatip--(607206)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:41 | 2016-09-20 20:45 | 1.069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
000400131837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(125470.00/)-(MV) | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:11 | 2016-09-20 19:41 | 1.497 | 0 | 189 | 11 | 228 | 0 | 282.93 | 16.47 | 341.32
000400131839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1678-Trafobinatip--(595529)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:28 | 2016-09-20 19:41 | 1.211 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.49 | 0 | 0
000400131847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DOGANKONAK TR-5-Trafobinatip--(816320.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:53 | 2016-09-20 18:35 | 0.709 | 0 | 361 | 9 | 275 | 0 | 255.95 | 6.38 | 194.98
000400131849 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14177522-1185934-Ogmusdirek--(1225157 - 430121 - 430123 - 430124 - 458752 - 458856)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:43 | 2016-09-20 20:28 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 86.71
000400131851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737381-4849-Trafobinatip--(58010.00/)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:14 | 2016-09-20 20:03 | 1.821 | 0 | 3 | 5 | 465 | 0 | 5.46 | 9.11 | 846.77
000400131852 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13885986-1096727-Enhdirek--(120683/F-1 ÇAKIRHÖYÜK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:17 | 2016-09-20 19:00 | 0.716 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0
000400131854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982406-1204897-Ogmusdirek--(1482839 - 1482862 - 1482863 - 625108 - 626192 - 626194)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:54 | 2016-09-20 20:20 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50.33
000400131855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KAS. BELEDIYE ICI TR-4032-Trafobinatip--(183941.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:24 | 2016-09-20 18:46 | 0.371 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 0 | 0
000400131856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14069416-99786-Agdirek--(173888.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:37 | 2016-09-20 18:02 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.29
000400131859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALEMBEY KOY ICI-2417-Trafobinatip--(676135)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:57 | 2016-09-20 19:55 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.99
000400131862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13810928-54071-Ogmusdirek--(106161.00 - 169428.00 - 169429.00 - 216856.00)-(LV-LVSC-LVSC-LVSC) | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:47 | 2016-09-20 19:31 | 0.725 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 0 | 0
000400131863 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BEŞYOL TR-5882-Trafobinatip--(403748)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:02 | 2016-09-20 19:55 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.87
000400131867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUCUK YAPALAK KOY TR-199-Trafobinatip--(661858)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:42 | 2016-09-20 19:30 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29.27
000400131869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KARAGOZ CEVRE YOLU TR-12236-Trafobinatip--(1992597)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:20 | 2016-09-20 19:17 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9
000400131870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(30672.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM RÖLESİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:12 | 2016-09-20 18:51 | 1.653 | 0 | 68 | 20 | 170 | 0 | 112.4 | 33.06 | 281.01
000400131875 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13886440-799760-Agdirek--(1272565)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:33 | 2016-09-20 15:10 | 0.615 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0
000400131876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13835770-202841-Agdirek--(180554.00 - 226798.00)-(LVSC-LV) | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:41 | 2016-09-20 19:28 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.1
000400131878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM 04/14-1574-Trafobinatip--(105337.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:57 | 2016-09-20 21:29 | 2.539 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.31 | 0 | 0
000400131879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | IGDELIOGLU DM-1555-Trafobinatip--(263150.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:46 | 2016-09-20 20:34 | 1.785 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.77 | 0 | 0
000400131880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK KASABASI ABARA TR-1002-Trafobinatip--(612599)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:43 | 2016-09-20 19:03 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33
000400131885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILYURT PAYAMCA CD 1 NOLU TR-4266-Trafobinatip--(585395)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:19 | 2016-09-20 19:34 | 1.239 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.69 | 0 | 0
000400131886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK GOKCEOREN YOL AYRIMI TR-4381-Trafobinatip--(197794.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:23 | 2016-09-20 21:09 | 0.751 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 0 | 0
000400131888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13875231-54153-Ogmusdirek--(175817.00)-(LV) | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:46 | 2016-09-20 19:28 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000400131889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722236-289-Trafobinatip--(93959.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:33 | 2016-09-20 21:16 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.43
000400131890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14033416-5246-Trafobinatip--(204186.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:01 | 2016-09-20 20:39 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.12
000400131892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13752900-54157-Ogmusdirek--(113625.00)-(LV) | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:05 | 2016-09-20 20:03 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.57
000400131900 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13950099-8634-Ogmusdirek--(10331.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:36 | 2016-09-20 19:17 | 0.676 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 0 | 0
000400131902 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13864743-3635-Enhdirek--(71336.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:40 | 2016-09-20 20:03 | 1.399 | 0 | 0 | 5 | 377 | 0 | 0 | 7 | 527.42
000400131906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:17 | 2016-09-20 18:23 | 0.094 | 8 | 2155 | 110 | 4372 | 0.75 | 202.57 | 10.34 | 410.97
000400131908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 KOUKCINAR MAHALLESI-3556-Trafobinatip--(498640)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:31 | 2016-09-20 18:16 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.78
000400131909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HASTANE ALTI DM-1516-Trafobinatip--(275886.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:45 | 2016-09-20 22:31 | 0.769 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0
000400131911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13752002-54196-Ogmusdirek--(176358.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:21 | 2016-09-20 20:09 | 1.81 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
000400131915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALEMDAR KAS.GIRIS TR-2337-Trafobinatip--(642458)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:12 | 2016-09-20 20:05 | 0.881 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.98 | 0 | 0
000400131916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13759658-51703-Ogmusdirek--(13803.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:04 | 2016-09-20 17:41 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.35
000400131918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YZIBELEN KOYU MERKEZ TR-5507-Trafobinatip--(614174)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:05 | 2016-09-20 20:55 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.81
000400131919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIBELEN KOYU CAMII YANI TR-5508-Trafobinatip--(585171)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:48 | 2016-09-20 23:29 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.77
000400131921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ KILLILAR MAH-4802-Trafobinatip--(55455/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:17 | 2016-09-20 20:55 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 79.92
000400131927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-118-Trafobinatip--(10407.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 00:42 | 2016-09-21 01:00 | 0.296 | 1 | 380 | 5 | 161 | 0.3 | 112.48 | 1.48 | 47.66
000400131928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14010155-995909-Agdirek--(644693)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:09 | 2016-09-21 01:30 | 2.357 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0
000400131929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13763987-15092-Enhdirek--(28715.00/)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:15 | 2016-09-21 03:10 | 0.915 | 0 | 27 | 12 | 776 | 0 | 24.71 | 10.98 | 710.04
000400131931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 03:24 | 2016-09-21 08:24 | 4.994 | 0 | 1 | 16 | 4954 | 0 | 4.99 | 79.9 | 24740.28
000400131931 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COBANLI MNB-2149347-Trafobinatip--(2149523/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:24 | 2016-09-21 08:47 | 0.387 | 0 | 1 | 7 | 3248 | 0 | 0.39 | 2.71 | 1256.98
000400131931 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-8388-Trafobinatip--(95772/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:47 | 2016-09-21 08:49 | 0.029 | 0 | 1 | 1 | 1452 | 0 | 0.03 | 0.03 | 42.11
000400131931 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-8388-Trafobinatip--(100180/BASDEVRISLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:47 | 2016-09-21 08:49 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.98
000400131931 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-8388-Trafobinatip--(255499/YENIYAPAN(BESEN MONOBLOK)RINK)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:47 | 2016-09-21 08:50 | 0.048 | 0 | 0 | 6 | 973 | 0 | 0 | 0.29 | 46.7
000400131932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(67619/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:06 | 2016-09-21 02:36 | 0.496 | 0 | 0 | 22 | 3543 | 0 | 0 | 10.91 | 1757.33
000400131933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13830403-51657-Ogmusdirek--(13830403)-(Ogmusdirek) | SİSTEMDEKİ AÇMALAR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:18 | 2016-09-21 02:36 | 0.295 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 17.7 | 0 | 0.3
000400131935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-1992-Trafobinatip--(36000.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 05:26 | 2016-09-21 05:59 | 0.551 | 2 | 1326 | 0 | 0 | 1.1 | 730.63 | 0 | 0
000400131938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ASLANBEY PARKI YANI MONOBLOK-6429-Trafobinatip--(147361/SULUTARLA CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 05:34 | 2016-09-21 13:35 | 8.012 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 8869.28
000400131941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLAVUZLU TM-9734-Trafobinatip--(149880/CEAS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 05:51 | 2016-09-21 06:14 | 0.376 | 1 | 867 | 33 | 4537 | 0.38 | 325.99 | 12.41 | 1705.91
000400131941 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(70815/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:14 | 2016-09-21 06:15 | 0.025 | 0 | 0 | 10 | 1080 | 0 | 0 | 0.25 | 27
000400131950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAK ALI KOK-6577-Trafobinatip--(144993/PAZARCIK CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:10 | 2016-09-21 07:19 | 1.152 | 6 | 10623 | 19 | 1886 | 6.91 | 12237.7 | 21.89 | 2172.67
000400131957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-10743-Trafobinatip--(517218)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:26 | 2016-09-21 09:44 | 2.293 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.93
000400131958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MNB-7699-Trafobinatip--(150557/AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:43 | 2016-09-21 07:20 | 0.614 | 0 | 0 | 22 | 489 | 0 | 0 | 13.51 | 300.25
000400131960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGEVLERI TR-3636-Trafobinatip--(137118.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:09 | 2016-09-21 09:18 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.44
000400131962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13977425-1210119-Ogmusdirek--(572778)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 04:08 | 2016-09-21 08:15 | 4.115 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.27
000400131963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DELI KOY TR CAMII YANI-2922-Trafobinatip--(125119.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:14 | 2016-09-21 09:29 | 1.238 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.85 | 0 | 0
000400131969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978097-1172054-Enhdirek--(88687/HAT23174)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:15 | 2016-09-21 08:35 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 19.83
000400131971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(89133/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:26 | 2016-09-21 08:50 | 1.4 | 0 | 0 | 58 | 984 | 0 | 0 | 81.2 | 1377.6
000400131972 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(81367/KAYACIK KOK BOTAS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:28 | 2016-09-21 07:42 | 0.234 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0
000400131973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKCALAR MNB-11732-Trafobinatip--(311205/AKCALAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:36 | 2016-09-21 08:50 | 1.23 | 0 | 0 | 10 | 1276 | 0 | 0 | 12.3 | 1569.48
000400131974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(787239.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:58 | 2016-09-21 08:30 | 0.538 | 0 | 27 | 12 | 776 | 0 | 14.53 | 6.46 | 417.49
000400131975 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OZAN KOK-8396-Trafobinatip--(113544/SOKUNONU MEVKI HATTI)-(MV) | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:29 | 2016-09-21 08:40 | 0.183 | 0 | 0 | 16 | 479 | 0 | 0 | 2.93 | 87.66
000400131976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(288190/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:13 | 2016-09-21 09:15 | 1.033 | 0 | 0 | 11 | 930 | 0 | 0 | 11.36 | 960.69
000400131982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR TR-4905-Trafobinatip--(198811.00)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:24 | 2016-09-21 09:43 | 0.321 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 0 | 0
000400131984 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13806749-8410-Ogmusdirek--(13806749)-(Ogmusdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:08 | 2016-09-21 09:00 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.11
000400131987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742089 BAKRAC YAN MH.TR-5506-Trafobinatip--(584821)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:23 | 2016-09-21 09:05 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.77
000400131988 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ELMALI KOYU TR-12015-Trafobinatip--(1278991 - 370567 - 370597 - 451182 - 451763)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:07 | 2016-09-21 09:30 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 25.91
000400131989 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 15736345-5686-Trafobinatip--(71251.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:37 | 2016-09-21 09:00 | 1.382 | 0 | 0 | 9 | 616 | 0 | 0 | 12.44 | 851.31
000400131991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKINOZU MERKEZ KOK BINA-15422-Trafobinatip--(129618.00/)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:36 | 2016-09-21 09:22 | 0.77 | 0 | 400 | 1 | 8 | 0 | 308 | 0.77 | 6.16
000400131992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13728914-1204889-Ogmusdirek--(15162721522979518613518615684962)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:37 | 2016-09-21 11:12 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41.37
000400131992 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13728914-1204889-Ogmusdirek--(1516272 - 1522979 - 518613 - 518615 - 684962)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:12 | 2016-09-21 11:19 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8.66
000400131994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14014595-1136594-Enhdirek--(88692/HAT23178)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:20 | 2016-09-21 12:15 | 0.917 | 0 | 0 | 19 | 489 | 0 | 0 | 17.42 | 448.41
000400131997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(56941/TANIR-DAGLICA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:44 | 2016-09-21 07:46 | 1.02 | 4 | 779 | 12 | 648 | 4.08 | 794.58 | 12.24 | 660.96
000400132002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2279-Trafobinatip--(636960)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:43 | 2016-09-21 15:45 | 6.026 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.21
000400132003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13842069-106309-Agdirek--(172658.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:59 | 2016-09-21 09:56 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.57
000400132006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13693286-3011-Enhdirek--(13693286)-(Enhdirek) | SİSTEMDEKİ AÇMALAR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:25 | 2016-09-21 09:20 | 1.916 | 0 | 607 | 19 | 2273 | 0 | 1163.01 | 36.4 | 4355.07
000400132008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KEBELI TR-4721-Trafobinatip--(172577.00)-(LV) | ÇIKIŞ KABLOSU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:54 | 2016-09-21 10:23 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.37
000400132009 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13885986-8039-Enhdirek--(77356.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:22 | 2016-09-21 08:05 | 0.72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0
000400132011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13898342-1146575-Enhdirek--(255204/HAT71320)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:06 | 2016-09-21 10:00 | 1.904 | 0 | 0 | 4 | 386 | 0 | 0 | 7.62 | 734.94
000400132012 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ATMALI OZBAGLAR TR-3-6097-Trafobinatip--(19811.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:47 | 2016-09-21 09:11 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.73
000400132015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CIVARMONOBLOK-10093-Trafobinatip--(121850.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:20 | 2016-09-21 10:39 | 0.317 | 25 | 714 | 19 | 1 | 7.93 | 226.34 | 6.02 | 0.32
000400132019 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663135-11689-Enhdirek--(77916.00/)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:42 | 2016-09-21 08:20 | 0.639 | 0 | 0 | 17 | 217 | 0 | 0 | 10.86 | 138.66
000400132020 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14341351-1190903-Ogmusdirek--(2188491 - 476262 - 476278 - 476427 - 476504)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:56 | 2016-09-21 09:30 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 41.44
000400132021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13764596-604-Ogmusdirek--(13764596)-(Ogmusdirek) | SİSTEMDEKİ AÇMALAR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 04:35 | 2016-09-21 10:30 | 5.922 | 0 | 486 | 0 | 1 | 0 | 2878.09 | 0 | 5.92
000400132026 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13937366-793492-Agdirek--(1259949)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:06 | 2016-09-21 08:20 | 0.226 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
000400132028 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13886440-39252-Agdirek--(13886440)-(Agdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:24 | 2016-09-21 10:00 | 0.594 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 0 | 0
000400132030 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997467-1183847-Ogmusdirek--(12407841276929427340427639427640427641)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:34 | 2016-09-21 09:08 | 0.575 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 185.73 | 0 | 0
000400132030 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997467-1183847-Ogmusdirek--(1240784 - 1276929 - 427340 - 427639 - 427640 - 427641)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:08 | 2016-09-21 09:13 | 0.083 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 26.81 | 0 | 0
000400132034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13969061-1205270-Ogmusdirek--(517401)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:10 | 2016-09-21 10:23 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.7
000400132035 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-6435-Trafobinatip--(121362/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:42 | 2016-09-21 10:18 | 1.598 | 5 | 2058 | 57 | 1464 | 7.99 | 3288.68 | 91.09 | 2339.47
000400132037 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-6695-Trafobinatip--(252571/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:05 | 2016-09-21 11:05 | 1.992 | 0 | 0 | 64 | 1271 | 0 | 0 | 127.49 | 2531.83
000400132038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058342-1211136-Ogmusdirek--(689084)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:57 | 2016-09-21 11:10 | 3.218 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0
000400132041 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13862158-1185340-Ogmusdirek--(1233256 - 452617 - 452948)-(SC-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:02 | 2016-09-21 10:00 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.35
000400132042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YESILYORE KOK-5061-Trafobinatip--(158904/MARAS YOLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:02 | 2016-09-21 09:23 | 0.343 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 0 | 0
000400132043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-72-53-Trafobinatip--(690610)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:55 | 2016-09-21 11:38 | 0.709 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 58.14 | 0 | 0
000400132047 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142376/KARABURC HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:03 | 2016-09-21 10:50 | 0.786 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 3.14 | 29.87
000400132053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982385-1146075-Enhdirek--(314683/TASDEMIR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:14 | 2016-09-21 14:00 | 4.768 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 4.77 | 281.31
000400132054 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787630-1185221-Ogmusdirek--(1230459)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:47 | 2016-09-20 10:30 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.44
000400132059 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | LEVZIN TR-6036-Trafobinatip--(95985.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:49 | 2016-09-21 09:26 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.33
000400132060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAMAGRA TR-3455-Trafobinatip--(485216)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:07 | 2016-09-21 11:44 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.83
000400132061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14008794-1203684-Ogmusdirek--(2105540)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:13 | 2016-09-21 10:45 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.08
000400132062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13774165-51665-Ogmusdirek--(10257.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:34 | 2016-09-21 11:22 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 32.72
000400132063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GIRIS BETON DIREK TRAFO-287-Trafobinatip--(94804.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:25 | 2016-09-21 11:56 | 1.512 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.22 | 0 | 0
000400132067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN TM-6128-Trafobinatip--(303256/GEBEN)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:58 | 2016-09-20 23:17 | 3.319 | 0 | 189 | 20 | 6530 | 0 | 627.29 | 66.38 | 21673.07
000400132069 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13863356-10467-Ogmusdirek--(13863356)-(Ogmusdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:22 | 2016-09-21 12:40 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.93
000400132070 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAVAKLI MNB-2205896-Trafobinatip--(128607/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:01 | 2016-09-21 08:40 | 0.652 | 0 | 0 | 16 | 640 | 0 | 0 | 10.43 | 417.28
000400132072 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639659-1185956-Ogmusdirek--(409187)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:49 | 2016-09-21 11:20 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.08
000400132077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | DOBURLU MONOBLOK-8392-Trafobinatip--(160377/GOKGEDIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 00:32 | 2016-09-21 01:16 | 0.737 | 0 | 0 | 7 | 763 | 0 | 0 | 5.16 | 562.33
000400132079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YAMAC EVLER TR-3823-Trafobinatip--(258519.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:42 | 2016-09-21 13:52 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.52
000400132081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGARASI TR-2719-Trafobinatip--(621933)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:53 | 2016-09-21 15:45 | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6
000400132083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13830589-51613-Ogmusdirek--(13830589)-(Ogmusdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:22 | 2016-09-21 11:29 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 76.3
000400132084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13967932-1136042-Enhdirek--(100125/TILKILER GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:38 | 2016-09-21 13:20 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 61.51
000400132093 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/6-6863-Trafobinatip--(377779)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:13 | 2016-09-21 13:15 | 1.04 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74.88 | 0 | 0
000400132095 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640375-1185780-Ogmusdirek--(409194)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:14 | 2016-09-21 13:35 | 2.353 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.47
000400132098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13878896-7811-Ogmusdirek--(27916.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:44 | 2016-09-21 13:01 | 2.287 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 0 | 0
000400132099 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663037-1122109-Enhdirek--(59248)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:53 | 2016-09-21 13:47 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.5
000400132099 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663037-1122109-Enhdirek--(59248/F3-AKPINAR KOYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:47 | 2016-09-21 13:52 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.08 | 3.15
000400132101 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645855-1185276-Ogmusdirek--(1314667)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:40 | 2016-09-21 14:00 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34
000400132103 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13880420-78890-Agdirek--(13880420)-(Agdirek) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:05 | 2016-09-21 13:30 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41
000400132109 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751301-1868-Enhdirek--(823653.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:59 | 2016-09-21 13:05 | 3.112 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 3.11 | 0 | 96.47
000400132110 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13990120-26066-Enhdirek--(13990120)-(Enhdirek) | İZOLATÖR İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:35 | 2016-09-21 12:28 | 0.885 | 1 | 0 | 11 | 242 | 0.89 | 0 | 9.74 | 214.17
000400132116 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13891283-8340-Ogmusdirek--(7882.00)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:55 | 2016-09-21 13:29 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7
000400132123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKPINAR HES MNB-11118-Trafobinatip--(300700/ICME SUYU ve SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:28 | 2016-09-21 15:00 | 1.526 | 0 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 13.73 | 68.67
000400132124 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13973314-78587-Agdirek--(13973314)-(Agdirek) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:19 | 2016-09-21 13:58 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64
000400132127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 ASMAUSTU EMILIKLER MAH-3907-Trafobinatip--(510286510287511558)-(R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:32 | 2016-09-21 14:59 | 6.456 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 77.47
000400132127 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 ASMAUSTU EMILIKLER MAH-3907-Trafobinatip--(510286 - 510287 - 511558)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:59 | 2016-09-21 15:06 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4.56
000400132128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13701141-1219381-Ogmusdirek--(654591)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:14 | 2016-09-21 14:25 | 5.185 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.41 | 0 | 0
000400132132 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638113-1184666-Ogmusdirek--(410584)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:27 | 2016-09-21 13:37 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16
000400132133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KUCUKTATLAR YOL KENARI-4561-Trafobinatip--(585592)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:25 | 2016-09-21 12:05 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.34
000400132136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 ASMAUSTU EMILIKLER MAH-3907-Trafobinatip--(510286510287511558)-(R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:01 | 2016-09-20 22:52 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.24
000400132136 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 ASMAUSTU EMILIKLER MAH-3907-Trafobinatip--(149817/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:52 | 2016-09-20 22:57 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.08
000400132137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061620-1205615-Ogmusdirek--(656939)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:07 | 2016-09-21 15:10 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2.27
000400132138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13779893-131597-Agdirek--(172071.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:33 | 2016-09-21 13:00 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45
000400132140 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | YAPRAKLI TR-12609-Trafobinatip--(1304993 - 2130010 - 450704 - 453216 - 453303 - 453304)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:03 | 2016-09-21 14:15 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 77.18
000400132141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT GULDAG TR-279-Trafobinatip--(92479.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:08 | 2016-09-21 13:00 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.86
000400132144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983274-1169783-Enhdirek--(152764)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:37 | 2016-09-21 15:00 | 0.385 | 0 | 157 | 34 | 481 | 0 | 60.45 | 13.09 | 185.19
000400132144 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983274-1169783-Enhdirek--(152765/GOLLUHUYUK KORGOCALAR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:00 | 2016-09-21 15:05 | 0.083 | 0 | 0 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0.5 | 6.14
000400132145 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13898016-6763-Ogmusdirek--(13898016)-(Ogmusdirek) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:04 | 2016-09-21 15:00 | 0.935 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 86.02 | 0 | 0
000400132147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(119677.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:42 | 2016-09-21 14:58 | 1.27 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.13 | 0
000400132150 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13813127-8393-Ogmusdirek--(13813127)-(Ogmusdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:58 | 2016-09-21 15:30 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.74
000400132152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13832401-51575-Ogmusdirek--(14009.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:35 | 2016-09-21 15:48 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.47
000400132153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-4014-Trafobinatip--(55717.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:42 | 2016-09-21 12:48 | 4.1 | 1 | 5 | 25 | 385 | 4.1 | 20.5 | 102.5 | 1578.5
000400132154 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853814-1114962-Enhdirek--(137624)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:05 | 2016-09-21 14:15 | 2.168 | 0 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 13.01 | 99.73
000400132154 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853814-1114962-Enhdirek--(137624/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:15 | 2016-09-21 14:20 | 0.083 | 0 | 0 | 15 | 122 | 0 | 0 | 1.25 | 10.13
000400132169 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AKINCILAR TR-3-1294-Trafobinatip--(382872)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:41 | 2016-09-21 15:15 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.88
000400132173 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721605-16820-Enhdirek--(88146.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:28 | 2016-09-21 15:08 | 0.668 | 0 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0.67 | 0.67 | 24.72
000400132178 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643470-1185441-Ogmusdirek--(429642)-(LV) | GERİ DÖNÜŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:19 | 2016-09-21 17:08 | 6.815 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.71
000400132179 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641747-1186160-Ogmusdirek--(407173)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:27 | 2016-09-21 15:18 | 3.846 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.77
000400132180 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641226-1184657-Ogmusdirek--(403127)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:45 | 2016-09-21 15:32 | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 94.42
000400132182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13833845-802-Ogmusdirek--(497418)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:56 | 2016-09-21 16:29 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56
000400132186 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | GELDIBULDU KOYU-3219-Trafobinatip--(371529)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:13 | 2016-09-21 15:00 | 2.774 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 72.12
000400132187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT AYSE OREN TR-272-Trafobinatip--(91875.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:50 | 2016-09-21 16:34 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.74
000400132189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13778268-4968-Ogmusdirek--(105956.00 - 161185.00 - 161187.00)-(LV-LVSC-LVSC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:13 | 2016-09-21 16:48 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79.5
000400132192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OGLAKKAYASI KOYU TR-2645-Trafobinatip--(585579)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:12 | 2016-09-21 17:57 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.69
000400132194 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13914758-76209-Agdirek--(95998.00)-(LVSC) | BOX PANO GİRİŞ KABLOSU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:40 | 2016-09-21 16:47 | 1.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0
000400132195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13699964-3522-Enhdirek--(13699964)-(Enhdirek) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:45 | 2016-09-21 17:11 | 1.424 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1.42 | 68.35
000400132196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TATAR TR-5665-Trafobinatip--(581032)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:30 | 2016-09-21 17:09 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.47
000400132200 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336516-1184202-Ogmusdirek--(1223318 - 1232567 - 447890 - 479539)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:54 | 2016-09-21 16:05 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.67
000400132208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(288194/BUYUKSIR GOLPINAR DAGOBASI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:14 | 2016-09-21 18:20 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 604.44
000400132211 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-1103063-Enhdirek--(124265/HAT42284)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:00 | 2016-09-22 11:45 | 1.75 | 0 | 0 | 3 | 87 | 0 | 0 | 5.25 | 152.25
000400132212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ICME TRAFO-4823-Trafobinatip--(185925.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:06 | 2016-09-21 16:39 | 0.548 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 0 | 0
000400132215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983964-1199270-Ogmusdirek--(544693)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:13 | 2016-09-21 16:25 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4
000400132220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13870102-14102-Ogmusdirek--(185909.00)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU GİDERME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:05 | 2016-09-21 16:10 | 1.096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
000400132234 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/1-6851-Trafobinatip--(54432/DM_IV/1 DEN DM_IV/2 GIDIS)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:39 | 2016-09-21 18:16 | 0.616 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 697.93 | 0 | 0
000400132235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEOREN KOKEZ YOLU TR-4386-Trafobinatip--(115528.00)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:27 | 2016-09-20 20:26 | 0.983 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.98 | 0 | 2.95
000400132236 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNİ TR-51 (HASAN TÜTÜN MAH. MOD)-8827-Trafobinatip--(415142)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:17 | 2016-09-21 18:27 | 2.167 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 279.54 | 0 | 0
000400132238 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(314350/TR_IV/60 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:28 | 2016-09-21 18:35 | 0.114 | 0 | 2129 | 1 | 467 | 0 | 242.71 | 0.11 | 53.24
000400132245 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638318-1185079-Ogmusdirek--(421329)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:10 | 2016-09-21 18:55 | 2.757 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.81
000400132246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13946172-1142580-Enhdirek--(76582)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:31 | 2016-09-21 19:00 | 0.485 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 1.94 | 20.86
000400132246 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13946172-1142580-Enhdirek--(76582/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:00 | 2016-09-21 19:05 | 0.083 | 0 | 0 | 15 | 109 | 0 | 0 | 1.25 | 9.05
000400132248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13821381-1308-Enhdirek--(13821381)-(Enhdirek) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:35 | 2016-09-21 18:32 | 0.955 | 1 | 1 | 5 | 415 | 0.96 | 0.96 | 4.78 | 396.33
000400132259 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13633543-1184585-Ogmusdirek--(1226817 - 421676 - 423048 - 423049 - 423055)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:26 | 2016-09-21 19:15 | 2.821 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 64.88
000400132261 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13879226-1186147-Ogmusdirek--(398448)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:38 | 2016-09-21 17:55 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.86
000400132273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-3735-Trafobinatip--(552769)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:51 | 2016-09-21 15:00 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.81
000400132280 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14138124-1122287-Enhdirek--(127980)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:17 | 2016-09-21 20:03 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.25
000400132280 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14138124-1122287-Enhdirek--(127980/HAT46753)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 20:03 | 2016-09-21 20:08 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.99
000400132283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM2-17-546-Trafobinatip--(666952)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:34 | 2016-09-08 17:59 | 0.416 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0
000400132285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUCUK ASAGI MAHALLE TR-3623-Trafobinatip--(712177 - 712177)-(LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:08 | 2016-09-21 19:21 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 160.65
000400132287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14027071-1201978-Ogmusdirek--(635544)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:18 | 2016-09-21 19:55 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.17
000400132289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | CICEKLI TR2 ISPIRLI MAH-3053-Trafobinatip--(491543)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:07 | 2016-09-21 19:34 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.95
000400132290 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-16-7620-Trafobinatip--(384426)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:03 | 2016-09-21 19:45 | 5.698 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 108.26 | 0 | 0
000400132293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(9763.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 20:02 | 2016-09-21 20:07 | 0.08 | 5 | 1241 | 0 | 0 | 0.4 | 99.28 | 0 | 0
000400132299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13967642-1205170-Ogmusdirek--(1393178 - 1393179 - 1395331 - 543756 - 543759)-(SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:33 | 2016-09-21 20:32 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 167.28
000400132300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZI KOY TR-1358-Trafobinatip--(95853.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:27 | 2016-09-21 19:34 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.12
000400132324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TR006155-11311-Trafobinatip--(115789.00)-(LV) | DİĞER ARIZALAR | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 21:28 | 2016-09-19 22:33 | 1.085 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0
000400132331 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852468-1104552-Enhdirek--(137451/IKIZCE GRUBU)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 20:19 | 2016-09-21 23:00 | 2.69 | 0 | 0 | 6 | 179 | 0 | 0 | 16.14 | 481.51
000400132336 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13864743-3635-Enhdirek--(71336.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:38 | 2016-09-21 19:38 | 0.989 | 0 | 0 | 5 | 377 | 0 | 0 | 4.95 | 372.85
000400132360 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587756-355947-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 20:59 | 2016-09-21 21:31 | 0.531 | 0 | 0 | 104 | 487 | 0 | 0 | 55.22 | 258.6
000400132386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13706015-2148-Enhdirek--(13706015)-(Enhdirek) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:54 | 2016-09-21 22:29 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 113.34
000400132392 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 15741002-6055-Trafobinatip--(18204.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:46 | 2016-09-21 20:38 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.39
000400132393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAMAGRA TR-3455-Trafobinatip--(485216)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:44 | 2016-09-21 17:07 | 3.387 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.16
000400132409 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167539/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:50 | 2016-09-21 11:56 | 1.094 | 0 | 0 | 35 | 622 | 0 | 0 | 38.29 | 680.47
000400132429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 CAKALCILAR MAHALLESI-3900-Trafobinatip--(1503062 - 2084479 - 511341 - 513951)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:29 | 2016-09-21 20:45 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 106.34
000400132434 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13891426-1121711-Enhdirek--(150326/KUZEVLERI HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:27 | 2016-09-21 22:05 | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 68.41
000400132445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983078-1171170-Enhdirek--(2119365)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 23:52 | 2016-09-22 00:20 | 0.46 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1.38 | 7.82
000400132445 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983078-1171170-Enhdirek--(2119365/FİDER 2 TÜRKOGLU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 00:20 | 2016-09-22 00:25 | 0.083 | 0 | 0 | 12 | 38 | 0 | 0 | 1 | 3.15
000400132447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13953869-956247-Agdirek--(1353289)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 04:17 | 2016-09-22 06:45 | 2.459 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0
000400132448 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(142609/DM_IV/41 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 23:38 | 2016-09-22 23:51 | 0.209 | 6 | 878 | 2 | 36 | 1.25 | 183.5 | 0.42 | 7.52
000400132449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13819643-51644-Ogmusdirek--(13819643)-(Ogmusdirek) | SİSTEMDEKİ AÇMALAR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 01:46 | 2016-09-22 02:43 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.68
000400132453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAMALAKLI TR-3761-Trafobinatip--(628585)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:21 | 2016-09-22 08:54 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.89
000400132454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ CAMI YANI-4804-Trafobinatip--(1516428 - 2092392 - 493995 - 493996 - 494063 - 494064)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 01:45 | 2016-09-22 02:04 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 17.66
000400132458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14005762-1203821-Ogmusdirek--(1358601 - 1358604 - 1358632 - 1359971 - 1515547 - 2130280 - 596157 - 597580 - 599710 - 599711)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:35 | 2016-09-22 10:11 | 2.604 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 718.7 | 0 | 0
000400132459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13851450-1208232-Ogmusdirek--(1390422)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:34 | 2016-09-22 09:45 | 2.182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0
000400132460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR YOLU TR-8495-Trafobinatip--(603010)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:21 | 2016-09-22 09:12 | 1.846 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0
000400132461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARAZIYARET TR-2 F021AD-D618D4-3138-Trafobinatip--(240628.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:12 | 2016-09-22 08:32 | 1.337 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 159.1 | 0 | 0
000400132463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUCUK YAPALAK KOY TR-4313-Trafobinatip--(197038.00 - 197039.00)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:31 | 2016-09-22 07:49 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 34.19
000400132464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ZABUN TR-1451-Trafobinatip--(635282)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:42 | 2016-09-22 10:00 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.61
000400132467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM-782-Trafobinatip--(156001/EVRI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 03:52 | 2016-09-22 07:23 | 3.511 | 8 | 0 | 84 | 1090 | 28.09 | 0 | 294.92 | 3826.99
000400132469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(98207/DSI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:40 | 2016-09-22 07:19 | 0.646 | 4 | 1753 | 8 | 214 | 2.58 | 1132.44 | 5.17 | 138.24
000400132470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(125711.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:30 | 2016-09-22 07:54 | 0.393 | 3 | 4598 | 2 | 83 | 1.18 | 1807.01 | 0.79 | 32.62
000400132471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(89133/EVRI CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:26 | 2016-09-22 09:25 | 1.986 | 0 | 0 | 58 | 984 | 0 | 0 | 115.19 | 1954.22
000400132472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14009399-957721-Agdirek--(1424215)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:58 | 2016-09-22 08:45 | 0.784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
000400132473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13875802-54162-Ogmusdirek--(107666.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:10 | 2016-09-22 09:01 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.65
000400132474 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-12-4378-Trafobinatip--(164707/BESNI SANAYI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:03 | 2016-09-22 08:15 | 0.2 | 3 | 445 | 0 | 0 | 0.6 | 89 | 0 | 0
000400132475 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/58-5746-Trafobinatip--(462539 - 463637 - 463638 - 463639)-(LV-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:20 | 2016-09-22 08:30 | 0.168 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 45.02 | 0 | 0
000400132479 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13891071-805004-Agdirek--(1222911)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:43 | 2016-09-21 19:00 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.29
000400132482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14026882-31129-Enhdirek--(60921.00/)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:02 | 2016-09-22 09:56 | 1.907 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.72 | 5.72 | 0
000400132483 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13663978-20042-Enhdirek--(96252.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:43 | 2016-09-21 12:21 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 92.06
000400132484 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13697268-18103-Enhdirek--(95628.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:22 | 2016-09-21 19:00 | 0.624 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0.62 | 45.55
000400132486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665650-1137375-Enhdirek--(89831)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:04 | 2016-09-22 13:46 | 4.693 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.01
000400132486 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665650-1137375-Enhdirek--(89831/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:46 | 2016-09-22 13:55 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.28
000400132487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BASDERVISLI GEDIK TR-3792-Trafobinatip--(158954.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:12 | 2016-09-22 10:35 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.08
000400132488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEMREK TR-1036-Trafobinatip--(29014.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:36 | 2016-09-22 09:13 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62
000400132489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5952-Trafobinatip--(546329)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:42 | 2016-09-22 10:00 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.02
000400132490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EYUP SULTAN OKUL TR 15739106/13992460-859-Trafobinatip--(568160 - 568481)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:50 | 2016-09-22 10:30 | 1.673 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 299.47 | 0 | 0
000400132493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13933586-955932-Agdirek--(1390616)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:04 | 2016-09-22 13:05 | 4.016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 0
000400132495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14030464-962675-Agdirek--(1423137)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:14 | 2016-09-22 11:02 | 1.803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
000400132497 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | FISTIKLI KOYU TR1-4621-Trafobinatip--(1223065 - 1231622 - 375932 - 375933 - 375935 - 375936)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:59 | 2016-09-22 09:15 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.96
000400132502 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:45 | 2016-09-22 09:30 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.7
000400132502 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641/F-14 ŞEHİR1)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:30 | 2016-09-22 09:40 | 0.165 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0.33 | 15.84
000400132505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TR 02/24-2487-Trafobinatip--(681137)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:35 | 2016-09-22 09:55 | 1.334 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 156.08 | 0 | 0
000400132509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796096-858430-Agdirek--(1488345)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:43 | 2016-09-22 09:50 | 1.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0
000400132510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14390474-1136356-Enhdirek--(313695)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:03 | 2016-09-22 13:00 | 2.944 | 0 | 65 | 0 | 54 | 0 | 191.36 | 0 | 158.98
000400132510 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14390474-1136356-Enhdirek--(313695/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:00 | 2016-09-22 13:07 | 0.113 | 0 | 65 | 0 | 287 | 0 | 7.35 | 0 | 32.43
000400132513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MESIRE YOLU TENI BETON DIREK TR.-137-Trafobinatip--(243720.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:37 | 2016-09-22 10:12 | 0.586 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0
000400132515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14030433-961500-Agdirek--(1422738)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:43 | 2016-09-22 10:45 | 1.037 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
000400132525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13893362-1012475-Agdirek--(1387891)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:40 | 2016-09-22 10:45 | 1.086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
000400132526 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-7297-Trafobinatip--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:08 | 2016-09-22 10:10 | 0.032 | 0 | 470 | 42 | 1583 | 0 | 15.04 | 1.34 | 50.66
000400132527 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13797691-1186239-Ogmusdirek--(1256262402134402137402138)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:48 | 2016-09-22 09:16 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.85
000400132527 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13797691-1186239-Ogmusdirek--(1256262 - 1285925 - 1285926 - 1285927 - 402134 - 402137 - 402138)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:16 | 2016-09-22 09:23 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 11.72
000400132531 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15740399-12684-Trafobinatip--(6980.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:12 | 2016-09-22 10:31 | 0.314 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0 | 0
000400132537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ-4045-Trafobinatip--(515237)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:41 | 2016-09-22 14:00 | 3.309 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.25
000400132540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 31 KOK BINASI-3441-Trafobinatip--(88811.00)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:27 | 2016-09-22 10:48 | 0.353 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
000400132543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13846130-944865-Agdirek--(1355961)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:01 | 2016-09-22 12:45 | 2.74 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 0 | 0
000400132550 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991445-1183817-Ogmusdirek--(1275005)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:17 | 2016-09-22 11:00 | 0.709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
000400132555 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13914568-1182078-Ogmusdirek--(125726013252871334648393282450745452151452152)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:04 | 2016-09-22 11:01 | 0.946 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 112.57 | 0 | 0
000400132555 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13914568-1182078-Ogmusdirek--(1257260 - 1325287 - 1334648 - 393282 - 450745 - 452151 - 452152)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:01 | 2016-09-22 11:06 | 0.083 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
000400132556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14038953-59236-Enhdirek--(93276/HAT27572)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:58 | 2016-09-22 11:16 | 0.298 | 1 | 6 | 0 | 23 | 0.3 | 1.79 | 0 | 6.85
000400132564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARMADA YENI MONOBLOK-7635-Trafobinatip--(691566)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:25 | 2016-09-22 12:45 | 2.325 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.83 | 0 | 0
000400132565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YILDIRIM YOKUSU MONOBLOK-8111-Trafobinatip--(2685046 - 566443 - 691306 - 691309 - 709658 - 733346 - 733628 - 733631 - 733913 - 743991 - 744000 - 744289 - 744297)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:39 | 2016-09-22 13:15 | 1.604 | 0 | 439 | 0 | 12 | 0 | 704.16 | 0 | 19.25
000400132567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14031935-21244-Enhdirek--(54564.00/)-(MV) | 3. ŞAHIS TESİS KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:31 | 2016-09-22 11:55 | 1.394 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1.39 | 0 | 55.76
000400132571 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685709-10245-Enhdirek--(76878.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:18 | 2016-09-22 07:54 | 0.612 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0
000400132573 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-8600-Trafobinatip--(131764/ORMANICI KOK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:42 | 2016-09-22 11:50 | 1.132 | 0 | 0 | 20 | 343 | 0 | 0 | 22.64 | 388.28
000400132575 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13772170-9276-Enhdirek--(76264.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:58 | 2016-09-22 10:01 | 2.035 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0
000400132582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14019722-51839-Ogmusdirek--(205988.00)-(LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:24 | 2016-09-22 12:20 | 2.925 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 242.78 | 0 | 0
000400132584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13763987-15092-Enhdirek--(28715.00/)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:43 | 2016-09-22 12:44 | 1.026 | 0 | 27 | 12 | 776 | 0 | 27.7 | 12.31 | 796.18
000400132586 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:27 | 2016-09-22 12:35 | 1.14 | 0 | 0 | 72 | 270 | 0 | 0 | 82.08 | 307.8
000400132587 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993130-33889-Agdirek--(131452.00)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:24 | 2016-09-22 11:15 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
000400132598 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13799037-71309-Agdirek--(78617.00)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:17 | 2016-09-21 11:01 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73
000400132600 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/14-6837-Trafobinatip--(463801)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:15 | 2016-09-22 11:58 | 0.723 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0
000400132601 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875432-2899-Enhdirek--(71527.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:04 | 2016-09-22 12:00 | 0.933 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0
000400132604 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-35 (STAD YANI)-4376-Trafobinatip--(395920)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:26 | 2016-09-22 10:36 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 209.52
000400132606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 SENIR MAHALLESI-3892-Trafobinatip--(509104)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:43 | 2016-09-21 20:37 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4
000400132611 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648105-781342-Agdirek--(1290542)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:43 | 2016-09-22 13:45 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04
000400132613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAYABASI TR-8609-Trafobinatip--(563324)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:33 | 2016-09-22 15:45 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 101.02
000400132614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI YUKARI TRAFO-248-Trafobinatip--(46006.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:55 | 2016-09-22 13:29 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.96
000400132616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(151501/MOBIL DEVRESI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:53 | 2016-09-22 13:57 | 0.064 | 4 | 517 | 0 | 11 | 0.26 | 33.09 | 0 | 0.7
000400132617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14014454-52918-Ogmusdirek--(1556636 - 666584 - 666587 - 666588 - 727196 - 727197)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:20 | 2016-09-07 18:00 | 1.671 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 1.67 | 235.61
000400132618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-10060-Trafobinatip--(297477/OZEL SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:51 | 2016-09-22 15:25 | 1.56 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.56 | 0 | 17.16 | 0
000400132620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TAHTALIDEDELER-2523-Trafobinatip--(24066.00/)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:17 | 2016-09-22 13:35 | 0.295 | 3 | 0 | 29 | 485 | 0.89 | 0 | 8.56 | 143.08
000400132622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CIFTE SARAY KOK-7982-Trafobinatip--(306318/2B3 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:12 | 2016-09-22 14:18 | 0.097 | 4 | 9935 | 0 | 27 | 0.39 | 963.7 | 0 | 2.62
000400132622 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5D1-6978-Trafobinatip--(86340/5C1 CIKISI BELEDIYE SUDEPOSU KOK)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:18 | 2016-09-22 14:30 | 0.209 | 1 | 3872 | 0 | 0 | 0.21 | 809.25 | 0 | 0
000400132623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOY TR-3988-Trafobinatip--(183714.00)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:22 | 2016-09-07 18:40 | 2.308 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 83.09
000400132624 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13686507-1122961-Enhdirek--(124457)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:07 | 2016-09-22 14:15 | 2.126 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 6.38 | 87.17
000400132624 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13686507-1122961-Enhdirek--(124457/F4-CELIKHAN)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:15 | 2016-09-22 14:19 | 0.067 | 0 | 0 | 15 | 92 | 0 | 0 | 1.01 | 6.16
000400132626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2279-Trafobinatip--(1450621 - 1450622 - 1514887 - 636960 - 636961 - 636962 - 687147)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:25 | 2016-09-22 15:45 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 235.14
000400132628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14014454-52918-Ogmusdirek--(1556636 - 666584 - 666587 - 666588 - 727196 - 727197)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:32 | 2016-09-22 14:37 | 0.074 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0.07 | 10.36
000400132629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14025644-958020-Agdirek--(1422108)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:02 | 2016-09-22 15:45 | 1.711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0
000400132636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13763814-52683-Ogmusdirek--(171654.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:33 | 2016-09-22 14:59 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.36
000400132642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13704660-85404-Agdirek--(540772)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:16 | 2016-09-22 14:01 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.15
000400132643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13779893-131597-Agdirek--(172071.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:00 | 2016-09-22 15:06 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1
000400132645 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660164-10515-Enhdirek--(80019.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:48 | 2016-09-22 13:44 | 0.928 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0.93 | 43.62
000400132649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-31-16813-Trafobinatip--(269008.00)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:00 | 2016-09-09 11:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
000400132661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13777422-7195-Ogmusdirek--(263165.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:05 | 2016-09-22 15:34 | 2.471 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 0
000400132665 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-8600-Trafobinatip--(131764/ORMANICI KOK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:26 | 2016-09-22 16:26 | 2.008 | 0 | 0 | 20 | 343 | 0 | 0 | 40.16 | 688.74
000400132670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DUDEYF PARK YANI TR 8 NUMARA-9515-Trafobinatip--(260695.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:13 | 2016-09-22 16:10 | 0.963 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 42.37 | 0 | 0
000400132674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(288190/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:11 | 2016-09-22 16:28 | 1.282 | 0 | 0 | 11 | 930 | 0 | 0 | 14.1 | 1192.26
000400132685 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14171498-1103775-Enhdirek--(124737)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:33 | 2016-09-22 16:56 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.9
000400132685 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14171498-1103775-Enhdirek--(124737/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:56 | 2016-09-22 17:05 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10.25
000400132687 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720530-1107415-Enhdirek--(132965)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:50 | 2016-09-22 17:31 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 141.46
000400132687 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720530-1107415-Enhdirek--(132965/SARIHARMAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:31 | 2016-09-22 17:40 | 0.154 | 0 | 0 | 2 | 247 | 0 | 0 | 0.31 | 38.04
000400132688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACI LOMLAR OKUL YANI TR-8513-Trafobinatip--(2123108)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:13 | 2016-09-22 21:54 | 4.687 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.56
000400132692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13720169-1193825-Ogmusdirek--(74308)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:10 | 2016-09-22 17:26 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 126.95
000400132692 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13720169-1193825-Ogmusdirek--(74308/ERICEK YOL ALTI TR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:26 | 2016-09-22 17:32 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 16.7
000400132694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KESME HES-4497-Trafobinatip--(41270.00/)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:07 | 2016-09-22 17:43 | 0.597 | 3 | 711 | 88 | 1703 | 1.79 | 424.47 | 52.54 | 1016.69
000400132695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-11 BELEDYE HZMET ALANI YOL KAVSAGI BINA-17581-Trafobinatip--(229131.00)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:38 | 2016-09-22 16:55 | 2.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0
000400132703 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721/F3-AKPINAR KOYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:12 | 2016-09-22 17:54 | 1.706 | 0 | 0 | 18 | 206 | 0 | 0 | 30.71 | 351.44
000400132705 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-8600-Trafobinatip--(131764/ORMANICI KOK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:59 | 2016-09-22 18:06 | 1.113 | 0 | 0 | 20 | 343 | 0 | 0 | 22.26 | 381.76
000400132709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13924784-1008393-Agdirek--(1539919)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:47 | 2016-09-22 19:20 | 1.547 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0
000400132711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ ESKI TR-9429-Trafobinatip--(504952)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:14 | 2016-09-22 16:41 | 5.454 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 98.17
000400132712 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13958661-803879-Agdirek--(1272376)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:19 | 2016-09-22 17:00 | 0.689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
000400132714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 70.SK.BETON DIREK TR-2759-Trafobinatip--(569490)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:13 | 2016-09-22 20:00 | 1.789 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.94 | 0 | 0
000400132715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13682835-977271-Agdirek--(1341885)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:13 | 2016-09-22 20:11 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96
000400132720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKCAKOYUNLU TR-5361-Trafobinatip--(537583)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:20 | 2016-09-22 21:00 | 2.661 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.25
000400132723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEMIRCILER YENI TR-2126080-Trafobinatip--(2126150)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:39 | 2016-09-22 19:45 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.84
000400132732 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:43 | 2016-09-22 18:15 | 0.525 | 0 | 0 | 48 | 221 | 0 | 0 | 25.2 | 116.03
000400132733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14065061-997649-Agdirek--(1424579)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:47 | 2016-09-22 20:20 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
000400132739 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14164570-1180235-Ogmusdirek--(462758)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:00 | 2016-09-22 18:38 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.27
000400132742 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660397-1120149-Enhdirek--(126588)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:51 | 2016-09-22 18:41 | 1.836 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.84 | 12.85
000400132742 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660397-1120149-Enhdirek--(126588/ALTINTOP HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:41 | 2016-09-22 18:50 | 0.155 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.16 | 3.41
000400132747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BAKIS MERKEZ OKULYANI TR-5257-Trafobinatip--(205987.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:41 | 2016-09-22 15:38 | 0.952 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 0 | 0
000400132748 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YENIKOY TR-1-7347-Trafobinatip--(401929)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:55 | 2016-09-22 19:15 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3
000400132758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14008199-1009355-Agdirek--(1468671)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:35 | 2016-09-22 20:58 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400132764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/FIDER-3 KÖYLER - 67619/)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:35 | 2016-09-22 20:43 | 6.138 | 0 | 0 | 36 | 6413 | 0 | 0 | 220.97 | 39362.99
000400132765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12194072-1581411-Agpanobox--(1557653)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:51 | 2016-09-22 21:02 | 1.176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
000400132766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14006579-907721-Agdirek--(1537937)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:00 | 2016-09-22 21:45 | 1.745 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0
000400132767 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13686507-1122961-Enhdirek--(124457)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:26 | 2016-09-22 19:50 | 0.406 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 1.22 | 16.65
000400132767 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13686507-1122961-Enhdirek--(124457/F4-CELIKHAN)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:50 | 2016-09-22 20:00 | 0.164 | 0 | 0 | 15 | 92 | 0 | 0 | 2.46 | 15.09
000400132770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13725322-880467-Agdirek--(1459912)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:04 | 2016-09-22 21:45 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69
000400132773 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641226-7700-Ogmusdirek--(131532.00)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:57 | 2016-09-22 19:26 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49
000400132774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13894049-946113-Agdirek--(1382947)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:15 | 2016-09-22 22:02 | 1.782 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0
000400132775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13828420-937705-Agdirek--(1369552)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:22 | 2016-09-22 21:55 | 1.554 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0
000400132779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COKYASAR-6700-Trafobinatip--(97836/COKYASAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:28 | 2016-09-22 20:41 | 0.214 | 0 | 0 | 27 | 1490 | 0 | 0 | 5.78 | 318.86
000400132784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14026269-1215970-Ogmusdirek--(1365805)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:23 | 2016-09-22 21:45 | 1.365 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0
000400132796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13824266-949892-Agdirek--(1391680)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:58 | 2016-09-22 21:45 | 0.784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
000400132797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKSU TR-1 DM32-07 15735256/1375265-5383-Trafobinatip--(615118)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:48 | 2016-09-22 22:00 | 1.201 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 208.97 | 0 | 0
000400132798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MAHMUT BEY TR-142-Trafobinatip--(90564.00 - 90568.00)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:06 | 2016-09-22 20:51 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.94
000400132817 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13990724-801270-Agdirek--(1298473)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:55 | 2016-09-22 20:05 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400132820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(89133/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:39 | 2016-09-22 20:40 | 1.023 | 0 | 0 | 58 | 984 | 0 | 0 | 59.33 | 1006.63
000400132822 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14341351-1190903-Ogmusdirek--(2188491 - 476262 - 476278 - 476427 - 476504)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 21:05 | 2016-09-22 21:35 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 37.74
000400132823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13862545-105707-Agdirek--(107525.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:28 | 2016-09-22 21:17 | 0.814 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0
000400132824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14026045-861485-Agdirek--(1379843)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 21:26 | 2016-09-22 22:45 | 1.311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
000400132830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13803662-20646-Enhdirek--(29640.00/)-(MV) | SİGORTA YENİLEME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:33 | 2016-09-22 20:02 | 0.474 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0
000400132839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13761800-51716-Ogmusdirek--(13761800)-(Ogmusdirek) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:48 | 2016-09-22 12:29 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 58.99
000400132841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031505-26869-Enhdirek--(42419.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:01 | 2016-09-22 18:10 | 0.157 | 0 | 0 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0.16 | 37.84
000400132845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13960521-53423-Ogmusdirek--(179428.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:20 | 2016-09-22 16:54 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56
000400132846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(56941/TANIR-DAGLICA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:22 | 2016-09-22 20:57 | 0.583 | 4 | 779 | 12 | 648 | 2.33 | 454.16 | 7 | 377.78
000400132847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15736545-4762-Trafobinatip--(1516086 - 1532534 - 666768 - 668102 - 668103)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:53 | 2016-09-22 19:00 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.3
000400132854 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14059802-1185514-Ogmusdirek--(439145)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:15 | 2016-09-22 20:11 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.49
000400132865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13815019-51622-Ogmusdirek--(13815019)-(Ogmusdirek) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:07 | 2016-09-22 20:47 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.55
000400132867 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOSELER KOYU TR1-5471-Trafobinatip--(2735714)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:52 | 2016-09-22 20:26 | 3.573 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.29
000400132879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12235852-1591917-Agpanobox--(1554369)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 00:18 | 2016-09-23 01:05 | 0.781 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0
000400132882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BIBERCILER TRP F01D1A-D36B97 -794-Trafobinatip--(543228)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 04:27 | 2016-09-23 09:00 | 4.551 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.76 | 0 | 0
000400132883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12235855-1592273-Agpanobox--(1413443)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 06:32 | 2016-09-23 07:30 | 0.971 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0
000400132884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8G6 SUDEPOSU BARBAROS KOK BINASI-8104-Trafobinatip--(615691)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 06:24 | 2016-09-23 08:20 | 1.939 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 376.17 | 0 | 0
000400132885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13828419-937704-Agdirek--(1369559)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 06:29 | 2016-09-23 08:00 | 1.513 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0
000400132886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3242-Trafobinatip--(140413.00 - 140414.00 - 140416.00)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 06:12 | 2016-09-23 08:47 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 139.59
000400132888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-8509-Trafobinatip--(86167/8C1 (TAVSANTEPE CIKISI))-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 06:07 | 2016-09-23 06:59 | 0.862 | 0 | 3443 | 1 | 46 | 0 | 2967.87 | 0.86 | 39.65
000400132890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585.00/)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 06:16 | 2016-09-23 06:20 | 0.063 | 7 | 741 | 62 | 2665 | 0.44 | 46.68 | 3.91 | 167.9
000400132893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARABOK TR-5955-Trafobinatip--(548080)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:28 | 2016-09-23 09:00 | 1.528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.92 | 0 | 0
000400132894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694798-1161378-Enhdirek--(99761/HAT31225)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:39 | 2016-09-23 13:50 | 6.187 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.19 | 123.74
000400132895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2720-Trafobinatip--(723349)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:35 | 2016-09-23 09:45 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 112.32
000400132896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKINOZU MERKEZ KOK BINA-11516-Trafobinatip--(98402/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 02:13 | 2016-09-23 08:00 | 5.799 | 0 | 0 | 22 | 263 | 0 | 0 | 127.58 | 1525.14
000400132897 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13769108-1184141-Ogmusdirek--(2828919)-(LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:20 | 2016-09-22 19:25 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4.37
000400132898 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13633218-792035-Agdirek--(1225325 - 1249915 - 1249916 - 1283915 - 1295163 - 1324715)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:00 | 2016-09-23 08:21 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.77
000400132899 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-6435-Trafobinatip--(121362/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 06:43 | 2016-09-23 07:17 | 0.57 | 5 | 2060 | 57 | 1465 | 2.85 | 1174.2 | 32.49 | 835.05
000400132900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-3891-Trafobinatip--(501471501546502353)-(R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:48 | 2016-09-22 22:41 | 1.887 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 64.16
000400132900 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-3891-Trafobinatip--(501471 - 501546 - 502353)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 22:41 | 2016-09-22 22:48 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 11.86
000400132902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-8083-Trafobinatip--(556014)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:31 | 2016-09-23 12:00 | 3.476 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.38
000400132904 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647340-812292-Agdirek--(1239068)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:14 | 2016-09-21 10:05 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86
000400132905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14202280-894007-Agdirek--(1375225)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:12 | 2016-09-23 09:45 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55
000400132907 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13995153-85559-Agdirek--(89511.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:03 | 2016-09-21 18:00 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96
000400132909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983274-1169783-Enhdirek--(152765)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:18 | 2016-09-23 09:00 | 0.693 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.69 | 18.71
000400132909 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983274-1169783-Enhdirek--(152765/GOLLUHUYUK KORGOCALAR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:00 | 2016-09-23 09:05 | 0.083 | 0 | 0 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0.5 | 6.14
000400132913 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 05:24 | 2016-09-23 08:46 | 3.37 | 0 | 0 | 24 | 377 | 0 | 0 | 80.88 | 1270.49
000400132914 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-11607-Enhdirek--(77895.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:43 | 2016-09-23 08:30 | 0.782 | 0 | 0 | 17 | 217 | 0 | 0 | 13.29 | 169.69
000400132920 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:43 | 2016-09-23 08:50 | 0.11 | 0 | 0 | 11 | 693 | 0 | 0 | 1.21 | 76.23
000400132921 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13858058-1185924-Ogmusdirek--(456788)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:46 | 2016-09-21 11:28 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400132923 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13813990-73290-Agdirek--(84861.00)-(LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:30 | 2016-09-20 20:04 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7
000400132926 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787657-73006-Agdirek--(85147.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:04 | 2016-09-21 09:01 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.16
000400132927 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787382-24896-Enhdirek--(104106.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:47 | 2016-09-20 20:56 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 33.3
000400132928 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787397-1112210-Enhdirek--(53264)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:48 | 2016-09-20 21:36 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.71
000400132928 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13787397-1112210-Enhdirek--(53264/GURGENLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:36 | 2016-09-20 21:40 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.39
000400132929 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13800492-1184750-Ogmusdirek--(390599390600)-(R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:47 | 2016-09-20 21:25 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.27
000400132929 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13800492-1184750-Ogmusdirek--(390599 - 390600)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:25 | 2016-09-20 21:30 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400132932 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771635-84386-Agdirek--(88306.00)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:03 | 2016-09-20 17:02 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.87
000400132935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK BELEDIYE YANI TR-4378-Trafobinatip--(197442.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:22 | 2016-09-23 08:30 | 0.128 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
000400132938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAZMACA TRAFO-712-Trafobinatip--(1512405 - 565315 - 565324 - 566558 - 734398)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:31 | 2016-09-23 08:55 | 0.414 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 1.24 | 0 | 10.76
000400132941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13756989-51667-Ogmusdirek--(11670.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:58 | 2016-09-22 18:43 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 86.87
000400132943 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -8950-Trafobinatip--(120212/KIZILIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:36 | 2016-09-23 09:20 | 0.745 | 0 | 0 | 44 | 990 | 0 | 0 | 32.78 | 737.55
000400132949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFFARLI MONOBLOK-2707-Trafobinatip--(154535/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:26 | 2016-09-23 12:00 | 2.559 | 0 | 3 | 8 | 1598 | 0 | 7.68 | 20.47 | 4089.28
000400132951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAK ALI KOK-6577-Trafobinatip--(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:24 | 2016-09-23 09:27 | 0.045 | 0 | 1 | 38 | 2121 | 0 | 0.05 | 1.71 | 95.45
000400132953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARABOK TR-5955-Trafobinatip--(548080)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:15 | 2016-09-23 12:10 | 2.909 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 0 | 0
000400132958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13952356-929195-Agdirek--(2063285)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:43 | 2016-09-23 10:45 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03
000400132963 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13998806-13064-Ogmusdirek--(34614.00)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:36 | 2016-09-23 10:00 | 1.408 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 80.26 | 0 | 0
000400132967 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13829030-78132-Agdirek--(79441.00 - 79459.00)-(LV-LV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Ag | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:16 | 2016-09-23 10:17 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.02
000400132969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795980-82879-Agdirek--(105101.00)-(LV) | TRAFİK KAZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:17 | 2016-09-23 09:46 | 0.484 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
000400132977 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:36 | 2016-09-23 10:37 | 0.031 | 0 | 0 | 58 | 821 | 0 | 0 | 1.8 | 25.45
000400132979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(57124.00/)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:46 | 2016-09-23 09:30 | 0.738 | 4 | 9 | 37 | 7 | 2.95 | 6.64 | 27.31 | 5.17
000400132981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13961191-19824-Enhdirek--(54940.00/)-(MV) | 3. ŞAHIS TESİS KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:05 | 2016-09-23 09:30 | 1.421 | 0 | 1 | 7 | 287 | 0 | 1.42 | 9.95 | 407.83
000400132983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13776614-928255-Agdirek--(1478814)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:07 | 2016-09-22 11:47 | 0.667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
000400132984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14028857-32852-Enhdirek--(55648.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:33 | 2016-09-23 11:18 | 0.747 | 0 | 0 | 4 | 73 | 0 | 0 | 2.99 | 54.53
000400132985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TURKVEREN KOYU YENI TR-5243-Trafobinatip--(204678.00)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:29 | 2016-09-23 11:00 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.77
000400132986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13729392-1150387-Enhdirek--(65901)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:09 | 2016-09-23 11:58 | 0.819 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.82 | 6.55
000400132986 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13729392-1150387-Enhdirek--(65901/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:58 | 2016-09-23 12:05 | 0.117 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.12 | 2.34
000400132989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:32 | 2016-09-23 10:28 | 0.933 | 0 | 0 | 15 | 2874 | 0 | 0 | 14 | 2681.44
000400132993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14056875-24426-Enhdirek--(28169.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:46 | 2016-09-23 09:26 | 0.656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
000400132996 | 1 | ADIYAMAN | TUT | CIFTLIK KOYU TUT-5783-Trafobinatip--(393724)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:50 | 2016-09-23 10:21 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.08
000400132999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 11537503-2608-Trafobinatip--(39926.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:03 | 2016-09-23 09:40 | 0.614 | 0 | 39 | 37 | 246 | 0 | 23.95 | 22.72 | 151.04
000400133000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 ELMALIPINAR MAH-10738-Trafobinatip--(15642651564266493933493936496890496891)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:59 | 2016-09-23 09:41 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.15
000400133000 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 ELMALIPINAR MAH-10738-Trafobinatip--(1564265 - 1564266 - 493933 - 493936 - 496890 - 496891)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:41 | 2016-09-23 09:47 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.27
000400133007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-2177-Trafobinatip--(151000/MERKEZ CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:02 | 2016-09-23 11:30 | 0.464 | 3 | 1755 | 5 | 359 | 1.39 | 814.32 | 2.32 | 166.58
000400133010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13864008-933911-Agdirek--(1516843)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:46 | 2016-09-23 13:10 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.81
000400133013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14040852-940568-Agdirek--(1425606)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:55 | 2016-09-23 12:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
000400133023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-807-Trafobinatip--(735460)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:05 | 2016-09-23 14:55 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.83
000400133026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PINARBASI ADM-7061-Trafobinatip--(86445/GOZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:42 | 2016-09-23 11:47 | 0.08 | 8 | 9067 | 4 | 646 | 0.64 | 725.36 | 0.32 | 51.68
000400133029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KABAAGAC TR-1132-Trafobinatip--(643702)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:19 | 2016-09-23 10:48 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99
000400133032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13832401-51575-Ogmusdirek--(13832401)-(Ogmusdirek) | SİSTEMDEKİ AÇMALAR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:08 | 2016-09-21 14:43 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22.23
000400133033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5357-Trafobinatip--(545096)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:20 | 2016-09-23 14:42 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 73.59
000400133037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KABAAGAC TR-11554-Trafobinatip--(500465)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:59 | 2016-09-23 10:05 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.06
000400133039 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-14544-Enhdirek--(85354.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:51 | 2016-09-23 12:30 | 0.648 | 0 | 0 | 2 | 93 | 0 | 0 | 1.3 | 60.26
000400133049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10H2-2031-Trafobinatip--(128862.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:01 | 2016-09-23 14:10 | 0.148 | 11 | 735 | 0 | 0 | 1.63 | 108.78 | 0 | 0
000400133050 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-8600-Trafobinatip--(131764/ORMANICI KOK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:26 | 2016-09-23 13:55 | 0.486 | 0 | 0 | 20 | 343 | 0 | 0 | 9.72 | 166.7
000400133053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | MEZARLIK KOK TR-3503-Trafobinatip--(144805/HASTENE CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:25 | 2016-09-23 13:35 | 2.167 | 2 | 967 | 0 | 13 | 4.33 | 2095.49 | 0 | 28.17
000400133072 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889212-68650-Agdirek--(13889212)-(Agdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:34 | 2016-09-23 14:08 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.31
000400133074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:49 | 2016-09-23 14:59 | 0.169 | 0 | 1 | 16 | 4954 | 0 | 0.17 | 2.7 | 837.23
000400133075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(125711.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:02 | 2016-09-23 14:04 | 0.034 | 3 | 4598 | 2 | 83 | 0.1 | 156.33 | 0.07 | 2.82
000400133076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ-542-Trafobinatip--(29766.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:13 | 2016-09-23 17:19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2
000400133079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(125470.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:50 | 2016-09-23 15:05 | 0.255 | 0 | 189 | 11 | 228 | 0 | 48.2 | 2.81 | 58.14
000400133081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13833051-43421-Enhdirek--(13833051)-(Enhdirek) | SİSTEMDEKİ AÇMALAR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:55 | 2016-09-23 14:59 | 1.061 | 1 | 504 | 33 | 2817 | 1.06 | 534.74 | 35.01 | 2988.84
000400133084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14121713-896773-Agdirek--(1429331)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:03 | 2016-09-23 16:45 | 1.703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
000400133094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13752285-951760-Agdirek--(1356378)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:05 | 2016-09-23 16:49 | 1.738 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0
000400133098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13945448-1200541-Ogmusdirek--(2077434 - 2077468 - 2077553 - 2077591 - 608686)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:38 | 2016-09-23 15:35 | 4.953 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 440.82
000400133102 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ÖZEL HAREKAT İÇİ TR-2189525-Trafobinatip--(2093429 - 2189640 - 2189673 - 2608570 - 2608575 - 2608579)-(LV-SC-SC-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:50 | 2016-09-23 12:00 | 0.165 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0
000400133115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13755498-53999-Ogmusdirek--(100402.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:18 | 2016-09-23 16:08 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.22
000400133119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILITM-13071-Trafobinatip--(804524.00/)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:57 | 2016-09-23 15:40 | 0.71 | 13 | 177 | 4 | 0 | 9.23 | 125.67 | 2.84 | 0
000400133120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(301018/CERKEZLER SEYRANTEPE CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:53 | 2016-09-23 16:10 | 2.284 | 0 | 99 | 49 | 771 | 0 | 226.12 | 111.92 | 1760.96
000400133126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-2391-Trafobinatip--(23603.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:14 | 2016-09-23 16:08 | 0.908 | 6 | 0 | 90 | 787 | 5.45 | 0 | 81.72 | 714.6
000400133130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13759658-51703-Ogmusdirek--(13803.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:38 | 2016-09-23 16:55 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.25
000400133132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13778267-54067-Ogmusdirek--(105809.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:39 | 2016-09-23 16:51 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.92
000400133135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13878270-54132-Ogmusdirek--(13878270)-(Ogmusdirek) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:53 | 2016-09-23 16:03 | 1.167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.68 | 0 | 0
000400133139 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/31-6865-Trafobinatip--(50435/DM_III/33 VE DM_III/34 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:47 | 2016-09-23 17:05 | 0.302 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 195.09 | 0 | 0
000400133140 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15740373-13109-Trafobinatip--(122193.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:31 | 2016-09-23 15:46 | 0.244 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 0 | 0
000400133142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ASLANBEY TR-2381-Trafobinatip--(633005)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:03 | 2016-09-23 22:40 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 106.59
000400133143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13804943-1216629-Ogmusdirek--(2616749)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:16 | 2016-09-23 16:58 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.83
000400133145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI MERKEZ TR-3181-Trafobinatip--(654045)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:05 | 2016-09-23 17:46 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.16
000400133146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(30672.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:47 | 2016-09-23 17:25 | 0.641 | 0 | 68 | 20 | 170 | 0 | 43.59 | 12.82 | 108.97
000400133147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGANKOY TM-8314-Trafobinatip--(141089/KALEALTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:53 | 2016-09-23 16:48 | 0.904 | 6 | 13872 | 71 | 4167 | 5.42 | 12540.29 | 64.18 | 3766.97
000400133147 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALE ALTI ADM-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:48 | 2016-09-23 17:22 | 0.567 | 0 | 0 | 27 | 1737 | 0 | 0 | 15.31 | 984.88
000400133147 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALE ALTI ADM-6296-Trafobinatip--(159258/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:48 | 2016-09-23 17:21 | 0.556 | 0 | 0 | 14 | 1271 | 0 | 0 | 7.78 | 706.68
000400133147 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALE ALTI ADM-6296-Trafobinatip--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:48 | 2016-09-23 17:23 | 0.59 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 8.85 | 345.15
000400133148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13945448-1200541-Ogmusdirek--(608686)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:45 | 2016-09-23 17:30 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.95
000400133153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILITM-13071-Trafobinatip--(804523.00/)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:07 | 2016-09-23 17:15 | 2.125 | 5 | 134 | 32 | 313 | 10.63 | 284.75 | 68 | 665.13
000400133154 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919253-73818-Agdirek--(13919253)-(Agdirek) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:39 | 2016-09-23 18:07 | 0.464 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 0 | 0
000400133155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694859-1152738-Enhdirek--(95906/HAT28681)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:50 | 2016-09-23 20:00 | 3.167 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 3.17 | 281.86
000400133157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(151990/DEHLIZ YOLBOYU GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:21 | 2016-09-23 17:00 | 3.646 | 4 | 0 | 42 | 397 | 14.58 | 0 | 153.13 | 1447.46
000400133158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665232-1169393-Enhdirek--(95822)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:03 | 2016-09-23 20:48 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 134.75
000400133158 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665232-1169393-Enhdirek--(95822/HAT28947)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:48 | 2016-09-23 20:52 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 9.72
000400133160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13888493-54178-Ogmusdirek--(107067.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:16 | 2016-09-23 16:34 | 0.303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
000400133165 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641226-1184657-Ogmusdirek--(1260649 - 2047572 - 403127 - 403335)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:45 | 2016-09-23 17:45 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 112.17
000400133166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(151604/F6-TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:23 | 2016-09-23 15:30 | 2.121 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 | 25.45 | 212.1
000400133167 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/31-6865-Trafobinatip--(418250)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:17 | 2016-09-23 18:12 | 0.911 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 151.23 | 0 | 0
000400133168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13984187-1200546-Ogmusdirek--(637631)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:00 | 2016-09-23 18:30 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
000400133170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | IGDELIOGLU DM-9056-Trafobinatip--(515470)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:50 | 2016-09-23 18:42 | 2.877 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 123.71 | 0 | 0
000400133172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN KOK BINA-724-Trafobinatip--(707586)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:48 | 2016-09-23 17:41 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.06
000400133173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(89133/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:07 | 2016-09-23 18:30 | 5.383 | 0 | 0 | 58 | 984 | 0 | 0 | 312.21 | 5296.87
000400133174 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640153-1184850-Ogmusdirek--(1233361 - 401102 - 402988)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:30 | 2016-09-23 18:03 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.4
000400133175 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/33-6850-Trafobinatip--(374003 - 374004 - 374005 - 374006)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:20 | 2016-09-23 18:19 | 0.985 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 500.38 | 0 | 0
000400133178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13720190-1193828-Ogmusdirek--(1448431)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:17 | 2016-09-23 15:15 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98
000400133181 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE GERGER FIDERI-17675-Trafobinatip--(778999.00/)-(MV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:13 | 2016-09-23 18:00 | 0.783 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.57 | 0 | 0.78 | 0
000400133182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR TR-4803-Trafobinatip--(198523.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:18 | 2016-09-23 19:28 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.71
000400133186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13922005-1198655-Ogmusdirek--(556090)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:49 | 2016-09-23 19:05 | 0.271 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0
000400133189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13870326-20722-Enhdirek--(30893.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:09 | 2016-09-23 18:50 | 0.684 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0.68 | 0 | 34.88
000400133191 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | GUZELSU KABINI-11334-Trafobinatip--(252070/BESGOZE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:50 | 2016-09-23 19:04 | 2.227 | 0 | 0 | 10 | 511 | 0 | 0 | 22.27 | 1138
000400133192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TASBURUN YENI TR-4197-Trafobinatip--(182571.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:07 | 2016-09-23 18:42 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.98
000400133193 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/51-7129-Trafobinatip--(416786)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:29 | 2016-09-23 16:30 | 1.019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0
000400133195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(151990/DEHLIZ YOLBOYU GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 07:58 | 2016-09-23 09:04 | 1.097 | 4 | 0 | 42 | 397 | 4.39 | 0 | 46.07 | 435.51
000400133197 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TR006555-12642-Trafobinatip--(383672.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:21 | 2016-09-23 16:30 | 8.152 | 4 | 8 | 3 | 155 | 32.61 | 65.22 | 24.46 | 1263.56
000400133198 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-7139-Trafobinatip--(128825/BEBEK KOK MALOGLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:14 | 2016-09-23 19:00 | 0.761 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 1.52 | 54.03
000400133200 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT TR-6-5922-Trafobinatip--(1289028 - 1293861 - 401636 - 402397)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:46 | 2016-09-23 18:46 | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 81.88
000400133203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-TR59-1984556-Trafobinatip--(2190704)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:53 | 2016-09-23 18:36 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.62
000400133205 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850773-1113476-Enhdirek--(111496)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:33 | 2016-09-23 16:20 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 43.46
000400133205 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850773-1113476-Enhdirek--(111496/SAVRAN TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:20 | 2016-09-23 16:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 13.86
000400133206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:08 | 2016-09-23 22:05 | 2.948 | 4 | 47 | 4 | 1158 | 11.79 | 138.56 | 11.79 | 3413.78
000400133210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13874859-52720-Ogmusdirek--(216730.00 - 264623.00)-(LVSC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:06 | 2016-09-23 16:36 | 1.502 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.05 | 0 | 0
000400133211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13874859-52720-Ogmusdirek--(590176)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:22 | 2016-09-23 19:12 | 0.831 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0
000400133212 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13891860-1123746-Enhdirek--(110091)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:17 | 2016-09-23 09:35 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.53
000400133212 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13891860-1123746-Enhdirek--(110093/SORKUN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:35 | 2016-09-23 09:40 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.08 | 3.24
000400133213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13804943-62388-Ogmusdirek--(102723.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:23 | 2016-09-23 19:04 | 0.679 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 0
000400133214 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/63-5631-Trafobinatip--(462363)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:38 | 2016-09-23 18:34 | 0.941 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0
000400133217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KARTALKAYA MNB-11322-Trafobinatip--(288074/PAZARCIK CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:22 | 2016-09-23 16:15 | 0.885 | 3 | 361 | 61 | 3823 | 2.66 | 319.49 | 53.99 | 3383.36
000400133221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 380 KV YANI MNB-12604-Trafobinatip--(329356/TEVEKKELI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:34 | 2016-09-23 19:57 | 0.389 | 0 | 29 | 91 | 1640 | 0 | 11.28 | 35.4 | 637.96
000400133222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ORTAOREN TR-3179-Trafobinatip--(650311)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:52 | 2016-09-23 20:35 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.41
000400133224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14136595-1169098-Enhdirek--(159354)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:44 | 2016-09-23 20:01 | 0.283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0
000400133224 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14136595-1169098-Enhdirek--(159355/HAT61129)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:01 | 2016-09-23 20:06 | 0.083 | 1 | 316 | 0 | 28 | 0.08 | 26.23 | 0 | 2.32
000400133228 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13937580-10625-Ogmusdirek--(39033.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:54 | 2016-09-23 19:44 | 0.841 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.21 | 0 | 0.84
000400133230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655263-1199268-Ogmusdirek--(521542)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:49 | 2016-09-23 18:55 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.44
000400133232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13831401-3231-Enhdirek--(13831401)-(Enhdirek) | SIKIBAĞ İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:50 | 2016-09-23 18:52 | 1.039 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 1.04 | 2.08 | 28.05
000400133234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU ESKI TR-3934-Trafobinatip--(172881.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:02 | 2016-09-23 19:06 | 1.079 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1.08 | 0 | 34.53
000400133238 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14138537-73688-Agdirek--(14138537)-(Agdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:36 | 2016-09-23 16:12 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6
000400133243 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14175205-1191055-Ogmusdirek--(417725 - 464524)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:32 | 2016-09-23 19:08 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6
000400133245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13878280-56649-Agdirek--(13878280)-(Agdirek) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:51 | 2016-09-23 18:58 | 1.124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 0 | 0
000400133246 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13659641-8154-Ogmusdirek--(8878.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:43 | 2016-09-23 20:17 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.9
000400133247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TASBICME MNB-8686-Trafobinatip--(283532/KARAHOYUK CIKSI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:54 | 2016-09-23 20:10 | 0.267 | 0 | 0 | 54 | 427 | 0 | 0 | 14.42 | 114.01
000400133248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 CICEKLI MERKEZ-7717-Trafobinatip--(1400713494431494432)-(S_SC-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:20 | 2016-09-23 19:50 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.13
000400133248 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 CICEKLI MERKEZ-7717-Trafobinatip--(1400713 - 494431 - 494432)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:50 | 2016-09-23 19:56 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 10.39
000400133249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TASBICME MNB-8686-Trafobinatip--(529423)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:24 | 2016-09-23 20:30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400133250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14010561-1198370-Ogmusdirek--(620828 - 620831 - 620833 - 621328)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:09 | 2016-09-23 19:45 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 137.69
000400133251 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SALKIMBAG KY. TR-2-1329-Trafobinatip--(446037)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:50 | 2016-09-23 18:30 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.98
000400133253 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | YELKOVAN KY. TR1-1580-Trafobinatip--(439909)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:10 | 2016-09-23 18:50 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.2
000400133255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MNB-7699-Trafobinatip--(150557/AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:00 | 2016-09-23 18:10 | 1.167 | 0 | 0 | 22 | 489 | 0 | 0 | 25.67 | 570.66
000400133257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KOK-3931-Trafobinatip--(172958.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:49 | 2016-09-23 18:41 | 0.87 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 0
000400133258 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639659-1185956-Ogmusdirek--(409187)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:08 | 2016-09-23 21:12 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.29
000400133260 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642993-8571-Ogmusdirek--(95590.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:26 | 2016-09-23 21:02 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61
000400133266 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KARACAOREN KOYU TR1-4616-Trafobinatip--(449519)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:01 | 2016-09-23 21:42 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 61.71
000400133269 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARLIDERE TR-1725-Trafobinatip--(1323650 - 2736609 - 459660)-(SC-SC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:36 | 2016-09-23 22:41 | 4.082 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 134.71
000400133275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALEMDAR KAS.GIRIS TR-2337-Trafobinatip--(643529)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:49 | 2016-09-23 21:35 | 1.774 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 0 | 0
000400133276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065759-54383-Ogmusdirek--(96716.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:58 | 2016-09-23 20:29 | 1.52 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 4.56 | 0 | 56.24
000400133281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13968878-52909-Ogmusdirek--(196609.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:09 | 2016-09-23 21:05 | 0.936 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0.94 | 0 | 28.08
000400133284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK CIKIS KARADUT YOLU TRAFO-1467-Trafobinatip--(98952.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:58 | 2016-09-23 21:46 | 0.794 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 9.53 | 0 | 1.59
000400133286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(786579.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:22 | 2016-09-23 20:26 | 0.063 | 0 | 194 | 5 | 198 | 0 | 12.22 | 0.32 | 12.47
000400133287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KARGABUK TR-4149-Trafobinatip--(584352)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:27 | 2016-09-23 16:53 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.48
000400133290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK BELEDIYE YANI TR-4378-Trafobinatip--(197460.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:19 | 2016-09-23 21:17 | 0.965 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.34 | 0 | 0
000400133291 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697307-1185898-Ogmusdirek--(412149)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:53 | 2016-09-23 17:30 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.26
000400133293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13967996-1198689-Ogmusdirek--(602856)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 22:04 | 2016-09-23 22:10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.4
000400133294 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689191-1185395-Ogmusdirek--(435278)-(LV) | AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:48 | 2016-09-23 17:03 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.74
000400133296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13730479-1198907-Ogmusdirek--(1513616518880518883)-(S_SC-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 22:05 | 2016-09-23 22:45 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.32
000400133296 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13730479-1198907-Ogmusdirek--(1513616 - 518880 - 518883)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 22:45 | 2016-09-23 22:49 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.61
000400133297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:00 | 2016-09-23 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 14 | 1005 | 0 | 0 | 21 | 1507.5
000400133299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13748444-51738-Ogmusdirek--(13748444)-(Ogmusdirek) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:04 | 2016-09-23 21:42 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 158.98
000400133301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI YENI TR-8569-Trafobinatip--(683143)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 22:24 | 2016-09-23 23:55 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.07
000400133305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14028639-1201380-Ogmusdirek--(2089896 - 620299 - 620622 - 635707)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:18 | 2016-09-23 21:45 | 2.444 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.44
000400133324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14176957-1211152-Ogmusdirek--(617340)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:39 | 2016-09-23 17:45 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400133329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TOTAL MNB-11264-Trafobinatip--(200101/TOTAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:02 | 2016-09-23 18:15 | 2.21 | 7 | 0 | 13 | 7 | 15.47 | 0 | 28.73 | 15.47
000400133330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 SOGUCAK COKAK YOL UZERI YAZLIKCILAR MAH-4694-Trafobinatip--(1516322 - 1539169 - 2095365 - 497648 - 497649 - 497650 - 498371)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:09 | 2016-09-23 20:11 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 195.65
000400133333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13955019-1216804-Ogmusdirek--(618442)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:14 | 2016-09-23 16:30 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.07
000400133339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 SAYBASI MAHALLESI-5551-Trafobinatip--(1521580502476502479502590503385)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:55 | 2016-09-23 21:36 | 2.681 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.53
000400133339 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 SAYBASI MAHALLESI-5551-Trafobinatip--(1521580 - 502476 - 502479 - 502590 - 503385)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:36 | 2016-09-23 21:43 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4.54
000400133349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALEMBEY CAYIR YANI TR (YOL KENARI YENI)-38-Trafobinatip--(654209)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:06 | 2016-09-23 19:43 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9
000400133355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KEPIR TR-2619-Trafobinatip--(589634)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:44 | 2016-09-23 22:49 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.77
000400133357 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TEPECIK KY.-7158-Trafobinatip--(1263489 - 403497 - 403501 - 403502)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 22:14 | 2016-09-23 22:35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 30.8
000400133359 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662086-1186167-Ogmusdirek--(1231403406029406036)-(R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:50 | 2016-09-23 21:28 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.78
000400133359 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662086-1186167-Ogmusdirek--(1231403 - 406029 - 406036)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:28 | 2016-09-23 21:33 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.74
000400133360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324909-1201973-Ogmusdirek--(636358)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:14 | 2016-09-23 22:50 | 3.599 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.59
000400133362 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648101-1189258-Ogmusdirek--(422201)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 22:07 | 2016-09-23 23:56 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 117.65
000400133364 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/21-6558-Trafobinatip--(1334296 - 370362 - 370363 - 370364 - 465017)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 23:56 | 2016-09-24 00:18 | 0.358 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | 0
000400133366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HACI HASANLI KOY TR-4376-Trafobinatip--(184838.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:29 | 2016-09-23 22:00 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.28
000400133368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14024615-3976-Trafobinatip--(114350.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:49 | 2016-09-23 19:35 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.77
000400133370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13735611-1682-Ogmusdirek--(10405.00/)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 01:41 | 2016-09-24 02:16 | 0.58 | 1 | 380 | 5 | 161 | 0.58 | 220.4 | 2.9 | 93.38
000400133372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13874822-102245-Agdirek--(103295.00 - 166527.00)-(LV-LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 04:31 | 2016-09-24 08:04 | 3.552 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.55 | 0 | 10.66
000400133373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13894544-1203082-Ogmusdirek--(3143323)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 05:16 | 2016-09-24 08:25 | 3.148 | 0 | 440 | 0 | 16 | 0 | 1385.12 | 0 | 50.37
000400133378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-938-Trafobinatip--(609022)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:16 | 2016-09-24 09:20 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.07
000400133379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZTURK TR-5060-Trafobinatip--(538287)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:51 | 2016-09-24 09:12 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.42
000400133380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFARLI ARASI TR-3768-Trafobinatip--(141732.00 - 141741.00 - 141743.00)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:22 | 2016-09-24 08:00 | 1.636 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 6.54 | 0 | 45.81
000400133383 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/21-6558-Trafobinatip--(1334296 - 370362 - 370363 - 370364 - 465017)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 00:57 | 2016-09-24 02:55 | 1.973 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 530.74 | 0 | 0
000400133385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13970056-33558-Enhdirek--(61868.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 05:14 | 2016-09-24 05:51 | 0.627 | 7 | 733 | 36 | 664 | 4.39 | 459.59 | 22.57 | 416.33
000400133388 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(382919.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 04:23 | 2016-09-24 04:46 | 0.378 | 0 | 21 | 72 | 2609 | 0 | 7.94 | 27.22 | 986.2
000400133389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13962186-1202100-Ogmusdirek--(1515573 - 546862 - 546867 - 548061)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:35 | 2016-09-24 07:20 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.88
000400133394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14054493-132913-Agdirek--(182009.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:15 | 2016-09-24 06:58 | 0.705 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 0
000400133395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13824890-52673-Ogmusdirek--(13824890)-(Ogmusdirek) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 02:44 | 2016-09-24 03:48 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 52.14
000400133400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(56941/TANIR-DAGLICA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 05:51 | 2016-09-24 06:57 | 1.107 | 4 | 779 | 12 | 648 | 4.43 | 862.35 | 13.28 | 717.34
000400133401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13961190-51783-Ogmusdirek--(173209.00)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:58 | 2016-09-24 08:43 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400133402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-1688-Trafobinatip--(544889)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:17 | 2016-09-24 13:55 | 5.635 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.53 | 0 | 0
000400133403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12266840-1590046-Agpanobox--(2222485)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:30 | 2016-09-24 10:20 | 1.838 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.89 | 0 | 0
000400133404 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639517-1185768-Ogmusdirek--(405458)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:14 | 2016-09-24 07:51 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.59
000400133406 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649655-8079-Ogmusdirek--(133354.00)-(LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:22 | 2016-09-23 18:59 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61
000400133407 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-8600-Trafobinatip--(131764/ORMANICI KOK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:48 | 2016-09-24 08:42 | 0.904 | 0 | 0 | 20 | 343 | 0 | 0 | 18.08 | 310.07
000400133408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13993930-948548-Agdirek--(1520396)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:46 | 2016-09-24 11:45 | 2.975 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 0 | 0
000400133409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970204-1198698-Ogmusdirek--(647060 - 647062 - 693628)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:59 | 2016-09-24 08:45 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 108.28
000400133411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970565-1198795-Ogmusdirek--(641333)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:46 | 2016-09-24 08:55 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.05
000400133412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14319856-962572-Agdirek--(1346498)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 23:55 | 2016-09-24 00:15 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000400133414 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13988193-8204-Ogmusdirek--(60560.00 - 60563.00 - 60564.00)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:23 | 2016-09-23 18:45 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12.38
000400133416 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640549-8574-Ogmusdirek--(24630.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:23 | 2016-09-24 07:59 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.97
000400133417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10H2-4246-Trafobinatip--(147375/9H2 TURGUT OZAL SITESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:01 | 2016-09-24 11:55 | 2.898 | 3 | 965 | 0 | 0 | 8.69 | 2796.57 | 0 | 0
000400133418 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770807-72943-Agdirek--(2008.00)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:48 | 2016-09-24 09:40 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87
000400133421 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AKDOGAN KY. TR-1-2808-Trafobinatip--(1276395 - 1311006 - 376107 - 376538 - 454818)-(SC-SC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:53 | 2016-09-24 09:15 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 119.54
000400133422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YILDIZLAR-3726-Trafobinatip--(138135.00 - 138140.00)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:11 | 2016-09-24 10:00 | 0.809 | 0 | 1049 | 0 | 6 | 0 | 848.64 | 0 | 4.85
000400133423 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-8527-Trafobinatip--(120823/KESECIK-TOKAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:06 | 2016-09-24 09:55 | 0.821 | 0 | 0 | 13 | 404 | 0 | 0 | 10.67 | 331.68
000400133424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:00 | 2016-09-24 09:08 | 0.127 | 0 | 1 | 16 | 4955 | 0 | 0.13 | 2.03 | 629.29
000400133424 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:08 | 2016-09-24 09:09 | 0.032 | 0 | 1 | 16 | 4955 | 0 | 0.03 | 0.51 | 158.56
000400133424 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:09 | 2016-09-24 09:26 | 0.281 | 0 | 1 | 16 | 4955 | 0 | 0.28 | 4.5 | 1392.36
000400133424 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-8388-Trafobinatip--(95772/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:26 | 2016-09-24 09:35 | 0.145 | 0 | 1 | 1 | 1452 | 0 | 0.15 | 0.15 | 210.54
000400133424 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-8388-Trafobinatip--(100180/BASDEVRISLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:26 | 2016-09-24 09:50 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23.64
000400133424 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-8388-Trafobinatip--(255499/YENIYAPAN(BESEN MONOBLOK)RINK)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:26 | 2016-09-24 09:51 | 0.412 | 0 | 0 | 6 | 973 | 0 | 0 | 2.47 | 400.88
000400133425 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666740-3273-Enhdirek--(72128.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 05:42 | 2016-09-24 06:10 | 0.474 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0.95 | 0 | 31.76
000400133426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14060695-1197722-Ogmusdirek--(690112)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:46 | 2016-09-24 08:10 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.02
000400133427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BATTAL KOK-12346-Trafobinatip--(106235/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:02 | 2016-09-24 09:32 | 0.507 | 6 | 5996 | 10 | 565 | 3.04 | 3039.97 | 5.07 | 286.46
000400133428 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:36 | 2016-09-24 08:36 | 1.006 | 0 | 0 | 36 | 1131 | 0 | 0 | 36.22 | 1137.79
000400133429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13995057-909454-Agdirek--(1373589)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:32 | 2016-09-24 11:02 | 1.501 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
000400133430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324850-1204946-Ogmusdirek--(753562)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:52 | 2016-09-24 08:30 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.09
000400133431 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARLIDERE TR-1725-Trafobinatip--(1323650 - 2736609 - 459660)-(SC-SC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:31 | 2016-09-24 09:01 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16.57
000400133432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14388474-1208065-Ogmusdirek--(748795)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:27 | 2016-09-24 09:00 | 1.554 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 0 | 0
000400133435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14030284-36388-Enhdirek--(64533.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:38 | 2016-09-24 08:31 | 0.874 | 3 | 514 | 5 | 7 | 2.62 | 449.24 | 4.37 | 6.12
000400133438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14019722-51839-Ogmusdirek--(206002.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:05 | 2016-09-24 09:20 | 1.249 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.48 | 0 | 0
000400133440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZTURK TR-5060-Trafobinatip--(538287)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:43 | 2016-09-24 12:55 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8
000400133443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14024615-3976-Trafobinatip--(114357.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:04 | 2016-09-24 09:35 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.58
000400133444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978472-1198682-Ogmusdirek--(647866)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:40 | 2016-09-24 09:45 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.55
000400133445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13881809-16133-Enhdirek--(785978.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:33 | 2016-09-24 09:30 | 0.957 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 3.83 | 0 | 44.98
000400133446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CERKEZLER TR-423-Trafobinatip--(1446162 - 1516515 - 656317 - 656634 - 656636 - 656639)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:16 | 2016-09-24 12:00 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 129.53
000400133448 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/36-6438-Trafobinatip--(413349)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:40 | 2016-09-24 09:36 | 0.922 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 0 | 0
000400133449 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14157993-841015-Agdirek--(1320689)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:41 | 2016-09-24 10:00 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31
000400133450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14141388-935272-Agdirek--(1420490)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:19 | 2016-09-24 12:00 | 1.691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
000400133451 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788178-1186868-Ogmusdirek--(382308)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:44 | 2016-09-24 10:10 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.38
000400133452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13975850-1198703-Ogmusdirek--(732401)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:17 | 2016-09-24 10:30 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.89
000400133453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SOGUKPINAR TR-64-Trafobinatip--(14069868)-(Trafobinatip) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:59 | 2016-09-24 10:41 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.81
000400133455 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13861995-1122145-Enhdirek--(112480)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:28 | 2016-09-24 07:35 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.4
000400133455 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13861995-1122145-Enhdirek--(112480/KUCUKOREN TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:35 | 2016-09-24 07:40 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4.98
000400133456 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KARAKUS MAH.-1671-Trafobinatip--(445969)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:37 | 2016-09-24 12:20 | 3.721 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.72
000400133457 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KOSUKLU TR-1-5545-Trafobinatip--(367.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:24 | 2016-09-24 09:50 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.98
000400133458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018424-1145616-Enhdirek--(98827/HAT32042)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:32 | 2016-09-23 19:30 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 78.33
000400133459 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15734792-5542-Trafobinatip--(428.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:22 | 2016-09-24 08:00 | 0.618 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.62 | 0 | 1.24
000400133462 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15740436-5490-Trafobinatip--(283.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:23 | 2016-09-24 09:00 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.51
000400133463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14058042-54390-Ogmusdirek--(112967.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:40 | 2016-09-24 10:20 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400133464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13959894-1148404-Enhdirek--(68022)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:50 | 2016-09-24 15:55 | 6.083 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.91
000400133464 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13959894-1148404-Enhdirek--(68022/HAT9090)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:55 | 2016-09-24 16:00 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.45
000400133465 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-42-5386-Trafobinatip--(3014.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:08 | 2016-09-24 08:00 | 0.866 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0
000400133466 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688578-1119563-Enhdirek--(148568)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:55 | 2016-09-24 10:01 | 1.099 | 0 | 0 | 18 | 99 | 0 | 0 | 19.78 | 108.8
000400133466 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688578-1119563-Enhdirek--(148568/HAT55523)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:01 | 2016-09-24 10:07 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 247 | 0 | 0 | 1.8 | 24.7
000400133468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14025896-1203906-Ogmusdirek--(647524)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:06 | 2016-09-24 10:50 | 2.736 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 0 | 0
000400133470 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801994-8448-Ogmusdirek--(139916.00 - 2220.00 - 2223.00 - 2230.00 - 86408.00 - 86412.00 - 86415.00)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:36 | 2016-09-23 18:20 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.62
000400133472 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14138503-88790-Agdirek--(98141.00)-(LV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:15 | 2016-09-24 10:40 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400133473 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ORENLI TR-1-5354-Trafobinatip--(13799792)-(Trafobinatip) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:01 | 2016-09-24 06:21 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.34
000400133476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14035147-51777-Ogmusdirek--(205863.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:44 | 2016-09-24 11:17 | 3.546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
000400133479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFFARLI MONOBLOK-3740-Trafobinatip--(44678.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:59 | 2016-09-24 12:00 | 1.009 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5.05 | 10.09 | 10.09
000400133484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KULLUCUKUR TR-2327-Trafobinatip--(677504)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:11 | 2016-09-24 14:55 | 3.734 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2
000400133488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-3046-Trafobinatip--(543513)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:20 | 2016-09-24 19:00 | 7.674 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.04 | 0 | 0
000400133489 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662247-1119109-Enhdirek--(121930/KURTDERESI HATTI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:32 | 2016-09-24 09:39 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 99.73
000400133490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065730-46437-Agdirek--(95606.00)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU GİDERME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:51 | 2016-09-24 11:38 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.78
000400133492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970204-1198698-Ogmusdirek--(647060 - 647062 - 693628)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:11 | 2016-09-24 11:15 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 65.33
000400133494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14113084-1165885-Enhdirek--(186934)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:18 | 2016-09-24 10:00 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 45.67
000400133494 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14113084-1165885-Enhdirek--(259606/HAT71074)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:00 | 2016-09-24 10:05 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
000400133496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13964034-1204221-Ogmusdirek--(562477)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:06 | 2016-09-24 10:00 | 0.905 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.91 | 0 | 0
000400133497 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650130-1184875-Ogmusdirek--(1228228 - 1290258 - 2120983 - 466134 - 466135 - 473824 - 473878 - 473879)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:33 | 2016-09-24 10:10 | 3.614 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 97.58
000400133498 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662241-6197-Enhdirek--(78924.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:07 | 2016-09-24 10:24 | 1.283 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 39.77 | 0 | 11.55
000400133500 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14000715-38480-Agdirek--(1321911)-(SC) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:21 | 2016-09-24 08:50 | 1.493 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.94 | 0 | 0
000400133501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697750-1205614-Ogmusdirek--(646968)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:09 | 2016-09-24 09:15 | 3.093 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3.09 | 0 | 15.47
000400133503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697750-1205614-Ogmusdirek--(716501)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:30 | 2016-09-24 09:25 | 2.917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
000400133506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697750-1205614-Ogmusdirek--(646968)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:54 | 2016-09-24 10:01 | 1.119 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.12 | 0 | 5.6
000400133508 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13996607-1108700-Enhdirek--(135399)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:40 | 2016-09-24 11:31 | 3.835 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92.04
000400133508 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13996607-1108700-Enhdirek--(135399/TASLICAY HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:31 | 2016-09-24 11:36 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5.81
000400133509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971464-1201381-Ogmusdirek--(656759 - 656760 - 656762)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:55 | 2016-09-24 11:45 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 96.99
000400133510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737028-52143-Ogmusdirek--(217341.00 - 45759.00)-(LVSC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:07 | 2016-09-24 11:31 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.17
000400133511 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646451-1185504-Ogmusdirek--(432140)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:38 | 2016-09-24 10:00 | 2.364 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.09
000400133513 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | GUZELSU TR-1-2948-Trafobinatip--(1220825 - 1220826 - 1292547 - 372243 - 375689 - 396737)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:05 | 2016-09-24 10:45 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 161.8
000400133515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14119511-1210031-Ogmusdirek--(1343528 - 1548828 - 681936 - 682243)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:38 | 2016-09-24 12:10 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.47
000400133516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324943-1218853-Ogmusdirek--(1564875 - 651330 - 668623)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:37 | 2016-09-24 12:20 | 5.715 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 97.16
000400133517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA NENE-1528-Trafobinatip--(585279)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:52 | 2016-09-24 10:40 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.88
000400133518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(151604/NARLI FIDER-6 EVRİ-T)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:52 | 2016-09-24 11:50 | 0.963 | 0 | 0 | 12 | 99 | 0 | 0 | 11.56 | 95.34
000400133521 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KY.-1917-Trafobinatip--(450403)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:09 | 2016-09-24 11:00 | 2.854 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.81
000400133522 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14406709-1185508-Ogmusdirek--(430875)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:30 | 2016-09-24 11:55 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.7
000400133527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13851471-957255-Agdirek--(2136095)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:20 | 2016-09-24 14:20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
000400133528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14201224-916211-Agdirek--(1425196)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:37 | 2016-09-24 13:45 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13
000400133531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723197-45199-Agdirek--(1440147)-(SC) | LENTE İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:32 | 2016-09-24 11:11 | 0.656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
000400133534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14117312-1207388-Ogmusdirek--(488551)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:54 | 2016-09-24 10:05 | 2.191 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.57
000400133537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14117697-178185-Agdirek--(151925.00 - 207714.00 - 207720.00)-(LVSC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:01 | 2016-09-24 11:31 | 1.495 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.42 | 0 | 0
000400133546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333558-1219839-Ogmusdirek--(309527)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:40 | 2016-09-24 10:55 | 2.243 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 2.24 | 199.63
000400133546 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333558-1219839-Ogmusdirek--(309527/ALIKOCALAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:55 | 2016-09-24 11:03 | 0.129 | 0 | 0 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0.13 | 33.93
000400133548 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639724-1185774-Ogmusdirek--(404772)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:42 | 2016-09-24 13:10 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.54
000400133551 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TITAN KOK-11185-Trafobinatip--(287129/HAT843960)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:53 | 2016-09-24 11:22 | 1.47 | 0 | 0 | 4 | 269 | 0 | 0 | 5.88 | 395.43
000400133553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14182437-1134092-Enhdirek--(95718/HAT28633)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:04 | 2016-09-24 10:45 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 50.01
000400133554 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14335341-1183977-Ogmusdirek--(470705)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:20 | 2016-09-24 13:18 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.97
000400133557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR-6959-Trafobinatip--(560985)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:45 | 2016-09-24 16:45 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
000400133561 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BAGBASI KY TR-3-2810-Trafobinatip--(447551)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:52 | 2016-09-24 13:30 | 5.635 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.91
000400133562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14179240-1214331-Ogmusdirek--(683957)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:22 | 2016-09-24 11:00 | 2.636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64
000400133563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAZINO YANI TR-2729-Trafobinatip--(626073)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:48 | 2016-09-24 16:25 | 2.615 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5.23 | 0 | 23.54
000400133564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARI KIZ TR-2690-Trafobinatip--(636523)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:48 | 2016-09-24 17:20 | 2.528 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 96.06
000400133568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14032046-51874-Ogmusdirek--(180485.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:09 | 2016-09-24 14:50 | 1.691 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0
000400133569 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HAMZALAR KY.-5403-Trafobinatip--(7281.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:51 | 2016-09-24 11:04 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.28
000400133571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL MNB-6460-Trafobinatip--(62306/DERELI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:51 | 2016-09-24 20:35 | 6.722 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 4497.02
000400133573 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715698-20450-Enhdirek--(96638.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 05:26 | 2016-09-24 05:42 | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0.28 | 26.04
000400133574 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157135-2110603-Enhdirek--(138494)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:26 | 2016-09-24 07:17 | 0.853 | 0 | 0 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0.85 | 168.89
000400133574 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157135-2110603-Enhdirek--(138494/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:17 | 2016-09-24 07:22 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 569 | 0 | 0 | 0.25 | 47.23
000400133576 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852117-1186064-Ogmusdirek--(1288214 - 384544 - 389341 - 389345 - 454678)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:41 | 2016-09-24 12:10 | 2.496 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 157.25
000400133578 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721866-8003-Ogmusdirek--(77698.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:51 | 2016-09-24 14:26 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.49
000400133579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-8922-Trafobinatip--(1516270 - 535047 - 535726)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:01 | 2016-09-24 19:00 | 4.988 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 304.27
000400133583 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888823-4134-Enhdirek--(73240.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:48 | 2016-09-24 09:25 | 0.615 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 1.85 | 27.68
000400133584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13701414-53942-Ogmusdirek--(182805.00 - 216632.00 - 48585.00)-(LVSC-LVSC-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:36 | 2016-09-24 13:15 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28.25
000400133585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018613-1205868-Ogmusdirek--(1412855 - 490122 - 699580)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:54 | 2016-09-24 13:00 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.44
000400133586 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-12717-Trafobinatip--(76806.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:10 | 2016-09-24 13:37 | 0.452 | 0 | 2 | 13 | 378 | 0 | 0.9 | 5.88 | 170.86
000400133587 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858727-1113901-Enhdirek--(51570)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:32 | 2016-09-24 13:42 | 2.158 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0 | 0 | 15.11 | 107.9
000400133587 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858727-1113901-Enhdirek--(51570/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:42 | 2016-09-24 13:47 | 0.083 | 0 | 0 | 16 | 130 | 0 | 0 | 1.33 | 10.79
000400133588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14015888-1208791-Ogmusdirek--(625181)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:26 | 2016-09-24 13:50 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.24
000400133589 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646340-1185501-Ogmusdirek--(1286084 - 2663500 - 2663510 - 433387 - 433390)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:50 | 2016-09-24 10:45 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 169.36
000400133590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAG EVLERI TR-6532-Trafobinatip--(512387)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:12 | 2016-09-24 21:45 | 7.549 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.55
000400133592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13694138-1215635-Ogmusdirek--(631568)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:55 | 2016-09-24 12:30 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.75
000400133594 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14138985-87432-Agdirek--(14138985)-(Agdirek) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:22 | 2016-09-24 11:51 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.18
000400133607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675053-1145232-Enhdirek--(101832)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:01 | 2016-09-24 13:30 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 37.24
000400133607 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675053-1145232-Enhdirek--(101832/HAT33846)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:30 | 2016-09-24 13:39 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 32.93
000400133610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CATALTEPE TR-1082-Trafobinatip--(39897.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:57 | 2016-09-24 13:31 | 0.558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
000400133611 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-47-4654-Trafobinatip--(135787/DM_III/47NIN DM_III/51 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:50 | 2016-09-24 15:06 | 0.274 | 5 | 2242 | 1 | 16 | 1.37 | 614.31 | 0.27 | 4.38
000400133612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13839850-958158-Agdirek--(1388617)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:07 | 2016-09-24 17:45 | 2.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0
000400133614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14034922-53106-Ogmusdirek--(114697.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:11 | 2016-09-24 15:25 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.82
000400133615 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646177-1189249-Ogmusdirek--(406448)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:44 | 2016-09-24 15:10 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.46
000400133620 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13827640-2986-Trafobinatip--(371447)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:02 | 2016-09-24 14:22 | 4.336 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.7
000400133621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13749411-52642-Ogmusdirek--(13749411)-(Ogmusdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:02 | 2016-09-24 08:21 | 0.314 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 32.34 | 0 | 0.94
000400133622 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-31-5437-Trafobinatip--(93575.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:27 | 2016-09-24 13:01 | 0.567 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
000400133625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13717941-54050-Ogmusdirek--(93022.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:20 | 2016-09-24 14:55 | 0.577 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.16 | 0 | 0
000400133626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARAHAMZALI MAH-5550-Trafobinatip--(1516962 - 2093206 - 488475 - 488824)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:20 | 2016-09-24 08:39 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 51.87
000400133627 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13862855-828052-Agdirek--(1311681)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:04 | 2016-09-24 14:29 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000400133628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672306-970922-Agdirek--(679307)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:18 | 2016-09-24 15:15 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95
000400133632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13991933-923195-Agdirek--(1505297)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:31 | 2016-09-24 19:00 | 3.488 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.83 | 0 | 0
000400133641 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13633543-1184585-Ogmusdirek--(1226817 - 421676 - 423048 - 423049 - 423055)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:56 | 2016-09-24 15:10 | 6.236 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 143.43
000400133644 | 1 | ADIYAMAN | TUT | SALAH TR-6110-Trafobinatip--(99930.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:52 | 2016-09-24 09:31 | 0.644 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 36.71 | 0 | 0
000400133647 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AYDINPINAR KY.-2567-Trafobinatip--(452925)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:17 | 2016-09-24 13:24 | 4.112 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.34
000400133651 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13861241-1185406-Ogmusdirek--(411973)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:00 | 2016-09-24 09:21 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.77
000400133652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13855692-58845-Ogmusdirek--(230894.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:13 | 2016-09-24 14:03 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.32
000400133653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13942437-4716-Trafobinatip--(174838.00)-(LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:31 | 2016-09-24 17:05 | 3.566 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.66
000400133654 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689191-1185395-Ogmusdirek--(435278)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:06 | 2016-09-24 13:24 | 3.297 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.08
000400133655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKBABALAR TR-8599-Trafobinatip--(528586)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:54 | 2016-09-24 20:12 | 4.303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.21
000400133656 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA-PAMUKLU-6133-Trafobinatip--(16560.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:03 | 2016-09-24 08:50 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.28
000400133657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TASLI CUKUR TR-6958-Trafobinatip--(559564)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:45 | 2016-09-24 19:45 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
000400133661 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCAHISAR KY.-1934-Trafobinatip--(451898)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:40 | 2016-09-24 14:58 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.44
000400133662 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TEPECIK KY.-7158-Trafobinatip--(403502)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:06 | 2016-09-24 11:02 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 94.67
000400133663 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713616-1186345-Ogmusdirek--(437228)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:49 | 2016-09-24 15:00 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.55
000400133664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13867753-52681-Ogmusdirek--(260992.00)-(LV) | DİĞER ARIZALAR | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:21 | 2016-09-24 08:41 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34
000400133666 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OGUTLU KOYU-6158-Trafobinatip--(16652.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:05 | 2016-09-24 10:51 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.59
000400133668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13942298-61572-Ogmusdirek--(107054.00)-(LV) | DİĞER ARIZALAR | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:51 | 2016-09-24 15:39 | 0.794 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0
000400133670 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638062-1189261-Ogmusdirek--(409533)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:59 | 2016-09-24 15:45 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.46
000400133671 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN TR-3 UCGEN PARK-7468-Trafobinatip--(123721.00/)-(MV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:23 | 2016-09-24 12:00 | 0.625 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 403.13 | 0 | 0
000400133673 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663255-12051-Enhdirek--(77937.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:38 | 2016-09-24 16:08 | 0.507 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0.51 | 52.22
000400133674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737028-52143-Ogmusdirek--(217341.00 - 45759.00)-(LVSC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:50 | 2016-09-24 16:15 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4
000400133675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR MONOBLOK-5406-Trafobinatip--(77068/KURTLERAVSARI SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:35 | 2016-09-24 16:42 | 0.124 | 15 | 2 | 22 | 1 | 1.86 | 0.25 | 2.73 | 0.12
000400133678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZKURAN KURSU TR-9508-Trafobinatip--(219260.00)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:28 | 2016-09-24 12:46 | 1.301 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.53 | 0 | 0
000400133680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14179240-1214331-Ogmusdirek--(684252)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:49 | 2016-09-24 16:55 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400133683 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805068-71307-Agdirek--(82815.00)-(LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:55 | 2016-09-23 18:40 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76
000400133684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970204-1198698-Ogmusdirek--(647060)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:30 | 2016-09-24 18:10 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.34
000400133687 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12196480-1572372-Agpanobox--(372595)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:11 | 2016-09-24 17:10 | 0.988 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0
000400133694 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13858076-1110704-Enhdirek--(154163)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:21 | 2016-09-23 19:11 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83
000400133694 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13858076-1110704-Enhdirek--(154163/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:11 | 2016-09-23 19:16 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25
000400133695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14011450-1151225-Enhdirek--(74341)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:22 | 2016-09-24 22:55 | 5.549 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1531.52 | 0 | 0
000400133695 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14011450-1151225-Enhdirek--(74341/KLV CIVAR FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 22:55 | 2016-09-24 22:59 | 0.063 | 0 | 823 | 0 | 3 | 0 | 51.85 | 0 | 0.19
000400133696 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648857-1184650-Ogmusdirek--(1235594 - 423625 - 423632)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:53 | 2016-09-24 16:08 | 3.254 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 117.14
000400133707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14208170-52142-Ogmusdirek--(90334.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:50 | 2016-09-24 17:46 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.11
000400133717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ YUKARI TR-1126-Trafobinatip--(47472.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:07 | 2016-09-24 17:20 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.34
000400133720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14056747-26997-Enhdirek--(42564.00/)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:19 | 2016-09-24 09:00 | 0.686 | 2 | 1 | 22 | 0 | 1.37 | 0.69 | 15.09 | 0
000400133723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14120561-46086-Enhdirek--(128229.00/)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:31 | 2016-09-24 13:40 | 0.145 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.29 | 2.61
000400133726 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13959279-92238-Agdirek--(13959279)-(Agdirek) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:49 | 2016-09-24 19:53 | 2.059 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0
000400133727 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AKCELI MAH.-1996-Trafobinatip--(454491)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:19 | 2016-09-24 18:59 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.34
000400133730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14117312-1207388-Ogmusdirek--(2119285 - 488551 - 493236 - 681005 - 686841)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:43 | 2016-09-24 18:55 | 5.208 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 135.41
000400133740 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635551-1184605-Ogmusdirek--(12712441307757407522409050409966477314)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:53 | 2016-09-24 18:57 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.95
000400133740 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635551-1184605-Ogmusdirek--(1271244 - 1307757 - 407522 - 409050 - 409966 - 477314)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:57 | 2016-09-24 19:02 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3.98
000400133741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973580-1163539-Enhdirek--(89873/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:15 | 2016-09-24 19:00 | 0.75 | 0 | 0 | 6 | 74 | 0 | 0 | 4.5 | 55.5
000400133745 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666246-1122513-Enhdirek--(157059)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:29 | 2016-09-24 18:50 | 4.357 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.93
000400133745 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666246-1122513-Enhdirek--(157059/HAT59434)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:50 | 2016-09-24 18:55 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.82
000400133750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14000238-1204957-Ogmusdirek--(554235)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:02 | 2016-09-24 20:02 | 0.996 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4.98 | 0 | 11.95
000400133755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14345277-911086-Agdirek--(1416992)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:02 | 2016-09-24 20:45 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72
000400133758 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662013-1118031-Enhdirek--(155678)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:34 | 2016-09-24 16:57 | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54.81
000400133758 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662013-1118031-Enhdirek--(155678/F-2 YAYLAKONAK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:57 | 2016-09-24 17:03 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0.1 | 6.6
000400133762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12237012-1589884-Agpanobox--(1357876)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:48 | 2016-09-24 21:00 | 1.208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
000400133765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14164332-1211125-Ogmusdirek--(704216)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 20:09 | 2016-09-24 20:15 | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
000400133771 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639659-1185956-Ogmusdirek--(409187)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:03 | 2016-09-24 19:35 | 2.542 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.17
000400133777 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 20:30 | 2016-09-24 20:34 | 0.068 | 0 | 0 | 66 | 2667 | 0 | 0 | 4.49 | 181.36
000400133780 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686911-1107361-Enhdirek--(135538)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:30 | 2016-09-24 16:57 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.77
000400133780 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686911-1107361-Enhdirek--(135538/KARAGOL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:57 | 2016-09-24 17:04 | 0.111 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0.11 | 5.11
000400133781 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13758095-86281-Agdirek--(127159.00)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:59 | 2016-09-23 20:46 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78
000400133785 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14195616-777833-Agdirek--(467056)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:54 | 2016-09-24 18:30 | 3.601 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2
000400133786 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13858058-1185924-Ogmusdirek--(456788)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:11 | 2016-09-23 21:12 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02
000400133790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-1688-Trafobinatip--(544890)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 20:53 | 2016-09-24 22:00 | 1.116 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 0 | 0
000400133808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723938-895969-Agdirek--(1435576)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:46 | 2016-09-24 21:00 | 1.234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0
000400133809 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SUTEPE KOK-13039-Trafobinatip--(103436.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 00:57 | 2016-09-24 01:05 | 0.146 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.15 | 7.3
000400133814 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN TM-7137-Trafobinatip--(126953/F-9 GOZEBASI FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 21:22 | 2016-09-24 21:55 | 0.543 | 0 | 0 | 82 | 2916 | 0 | 0 | 44.53 | 1583.39
000400133815 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-7297-Trafobinatip--(149825/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 21:29 | 2016-09-24 22:08 | 0.655 | 0 | 0 | 99 | 4159 | 0 | 0 | 64.85 | 2724.15
000400133816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14014842-166878-Agdirek--(200612.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:10 | 2016-09-24 18:21 | 1.191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
000400133818 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157135-2110603-Enhdirek--(138494)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:57 | 2016-09-24 16:20 | 1.377 | 0 | 0 | 1 | 198 | 0 | 0 | 1.38 | 272.65
000400133818 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157135-2110603-Enhdirek--(138494/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:20 | 2016-09-24 16:26 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 569 | 0 | 0 | 0.3 | 56.9
000400133819 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758390-1110923-Enhdirek--(55453)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:05 | 2016-09-23 21:33 | 2.465 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 2.47 | 135.58
000400133819 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13758390-1110923-Enhdirek--(55453/AGACLI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:33 | 2016-09-23 21:38 | 0.085 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0.09 | 13.52
000400133826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM-782-Trafobinatip--(156001/EVRI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 21:19 | 2016-09-24 21:40 | 0.343 | 8 | 0 | 84 | 1090 | 2.74 | 0 | 28.81 | 373.87
000400133827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12193790-1582307-Agpanobox--(1362963)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 22:08 | 2016-09-24 23:45 | 1.616 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 0 | 0
000400133841 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13767112-73199-Agdirek--(85494.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:24 | 2016-09-24 10:10 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.63
000400133860 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13768650-54193-Agdirek--(64705.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:46 | 2016-09-24 17:15 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48
000400133861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14056747-26997-Enhdirek--(42564.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 22:08 | 2016-09-24 22:20 | 0.2 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0.4 | 0.2 | 4.4 | 0
000400133863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(677029)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:30 | 2016-09-24 18:04 | 3.559 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.15
000400133868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970204-1198698-Ogmusdirek--(647060 - 647062 - 693628)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 21:16 | 2016-09-24 23:00 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 105.96
000400133874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-4014-Trafobinatip--(55722.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:51 | 2016-09-24 17:40 | 0.819 | 2 | 307 | 14 | 322 | 1.64 | 251.43 | 11.47 | 263.72
000400133880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TEKEPINAR KOY TR-2407-Trafobinatip--(586718)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:59 | 2016-09-24 18:29 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.03
000400133883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILLI KOYU HAN-PASOLAR MEZRA TR-1157-Trafobinatip--(661816)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:04 | 2016-09-24 15:34 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.55
000400133884 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641314-1184599-Ogmusdirek--(404951)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 21:09 | 2016-09-24 22:35 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 122.49
000400133894 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713094-1186368-Ogmusdirek--(434819)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 21:35 | 2016-09-24 23:44 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.01
000400133897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MARGAZ TR-1020-Trafobinatip--(76823.00)-(LV) | JUMPER İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 00:31 | 2016-09-25 01:11 | 0.668 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0.67 | 0 | 22.71
000400133906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017002-1203913-Ogmusdirek--(658002)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 03:56 | 2016-09-25 04:40 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.45
000400133907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ASLANBEY PARKI YANI MONOBLOK-6429-Trafobinatip--(147361/SULUTARLA CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:01 | 2016-09-25 10:40 | 3.651 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 4038.01
000400133909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 05:45 | 2016-09-25 06:36 | 0.852 | 0 | 157 | 45 | 350 | 0 | 133.76 | 38.34 | 298.2
000400133910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI TM-6125-Trafobinatip--(315430/NAZAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 06:39 | 2016-09-25 07:02 | 0.378 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0
000400133912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13924831-954541-Agdirek--(1500444)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:17 | 2016-09-25 08:45 | 1.461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0
000400133914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(79476/COBANTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 06:56 | 2016-09-25 07:35 | 0.646 | 0 | 0 | 31 | 670 | 0 | 0 | 20.03 | 432.82
000400133915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(151990/DEHLIZ YOLBOYU GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:21 | 2016-09-25 07:51 | 0.5 | 3 | 0 | 42 | 397 | 1.5 | 0 | 21 | 198.5
000400133917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(29701.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:51 | 2016-09-25 08:43 | 0.879 | 0 | 200 | 8 | 0 | 0 | 175.8 | 7.03 | 0
000400133919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-Trafobinatip--(151000/MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 06:28 | 2016-09-25 08:25 | 1.943 | 3 | 1750 | 5 | 358 | 5.83 | 3400.25 | 9.72 | 695.59
000400133921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:42 | 2016-09-25 08:48 | 1.104 | 0 | 157 | 45 | 350 | 0 | 173.33 | 49.68 | 386.4
000400133924 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:57 | 2016-09-25 08:56 | 0.982 | 0 | 0 | 27 | 505 | 0 | 0 | 26.51 | 495.91
000400133927 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13892945-1120532-Enhdirek--(109864)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:55 | 2016-09-24 18:15 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3
000400133927 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13892945-1120532-Enhdirek--(109864/HAT38777)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:15 | 2016-09-24 18:20 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.58
000400133930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12199340-1585461-Agpanobox--(708363)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:19 | 2016-09-25 11:00 | 1.681 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 0
000400133932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542343)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:57 | 2016-09-25 12:15 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.5
000400133934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14058042-54390-Ogmusdirek--(112968.00 - 165164.00)-(LV-LVSC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:58 | 2016-09-25 09:50 | 0.862 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0.86 | 0 | 23.27
000400133937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(119677.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:39 | 2016-09-25 09:42 | 1.046 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 0
000400133938 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -8950-Trafobinatip--(120212/KIZILIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:25 | 2016-09-25 09:35 | 1.159 | 0 | 0 | 44 | 990 | 0 | 0 | 51 | 1147.41
000400133940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14029589-9277-Ogmusdirek--(176954.00)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:30 | 2016-09-25 12:30 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
000400133941 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713795-1186367-Ogmusdirek--(418026)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 06:24 | 2016-09-25 09:03 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.66
000400133942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13840262-13443-Ogmusdirek--(264443.00)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:00 | 2016-09-25 10:10 | 1.16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
000400133943 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663469-1102862-Enhdirek--(156090)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:10 | 2016-09-25 10:05 | 0.919 | 0 | 0 | 2 | 93 | 0 | 0 | 1.84 | 85.47
000400133943 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663469-1102862-Enhdirek--(156090/F3-AKPINAR KOYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:05 | 2016-09-25 10:14 | 0.154 | 0 | 0 | 8 | 254 | 0 | 0 | 1.23 | 39.12
000400133945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970230-1008505-Agdirek--(638961)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:16 | 2016-09-25 10:30 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24
000400133948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13691460-938386-Agdirek--(1428182)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:38 | 2016-09-25 11:45 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11
000400133953 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/1-6840-Trafobinatip--(457990)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:09 | 2016-09-25 10:58 | 0.817 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 120.92 | 0 | 0
000400133954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14055337-18405-Enhdirek--(28146.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:44 | 2016-09-25 11:08 | 1.398 | 0 | 4 | 1 | 161 | 0 | 5.59 | 1.4 | 225.08
000400133955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14007878-53534-Ogmusdirek--(251759.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:00 | 2016-09-25 09:45 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.8
000400133958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | YUMAKLICERIT YENI BAGLAR TR-13556-Trafobinatip--(246440.00 - 246441.00 - 246496.00)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:03 | 2016-09-24 16:30 | 0.442 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 2.21 | 0 | 12.38
000400133960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK GIRIS TRAFO-1134-Trafobinatip--(47790.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:26 | 2016-09-25 09:47 | 0.343 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 0
000400133961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BATTAL KOK-12346-Trafobinatip--(106235/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:15 | 2016-09-25 10:51 | 0.602 | 6 | 5996 | 10 | 565 | 3.61 | 3609.59 | 6.02 | 340.13
000400133963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14119511-1210031-Ogmusdirek--(1343528 - 1548828 - 681936 - 682243)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:53 | 2016-09-25 10:30 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.74
000400133964 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14409366-2132965-Ogmusdirek--(408119)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:25 | 2016-09-25 07:59 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57
000400133966 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872806-8304-Ogmusdirek--(13872806)-(Ogmusdirek) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:53 | 2016-09-25 08:59 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.2
000400133967 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/62-6992-Trafobinatip--(419495 - 419496 - 419497 - 419498 - 419499)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:28 | 2016-09-25 11:19 | 0.837 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 212.6 | 0 | 0
000400133969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14154991-1133790-Enhdirek--(93876/HAT27097)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:03 | 2016-09-25 10:45 | 0.692 | 1 | 45 | 3 | 205 | 0.69 | 31.14 | 2.08 | 141.86
000400133974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARIKAYA INCIRLI PINAR TRF-3615-Trafobinatip--(87512.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:30 | 2016-09-25 17:13 | 5.726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.73
000400133976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKKE DIREK TIPI TR-4397-Trafobinatip--(707983)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:28 | 2016-09-25 13:00 | 1.537 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 490.3 | 0 | 0
000400133980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU GIRIS-654-Trafobinatip--(623375)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:36 | 2016-09-25 14:50 | 3.236 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.78 | 0 | 0
000400133988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166044/FIDER-2 GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:47 | 2016-09-24 12:46 | 3.981 | 0 | 0 | 12 | 4341 | 0 | 0 | 47.77 | 17281.52
000400133991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795860-52878-Ogmusdirek--(103624.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:30 | 2016-09-25 12:10 | 0.663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
000400134003 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771997-1185202-Ogmusdirek--(381646)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:36 | 2016-09-24 08:10 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25
000400134004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14015942-1198705-Ogmusdirek--(655089)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:59 | 2016-09-25 11:00 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.32
000400134007 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13806809-73059-Agdirek--(85380.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:51 | 2016-09-24 08:10 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65
000400134010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13791821-7704-Ogmusdirek--(31770.00/)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 08:30 | 2016-09-25 14:00 | 5.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0
000400134012 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770122-1102681-Enhdirek--(113060)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:14 | 2016-09-23 21:45 | 1.514 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 6.06 | 69.64
000400134012 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13770122-1102681-Enhdirek--(113060/ORTACA GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:45 | 2016-09-23 21:50 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 0.33 | 10.62
000400134013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13860857-15741-Enhdirek--(31043.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:39 | 2016-09-25 12:25 | 0.77 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.77 | 25.41
000400134018 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13990415-22973-Enhdirek--(13990415)-(Enhdirek) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:29 | 2016-09-25 11:54 | 0.413 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0
000400134019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SAGLIK OCAGI TR-2514-Trafobinatip--(632333)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:18 | 2016-09-25 14:33 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19.48
000400134022 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642607-1186163-Ogmusdirek--(406306)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:55 | 2016-09-25 10:54 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.77
000400134024 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | VALILIK MNB-2207421-Trafobinatip--(147081/DM_III/45 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:47 | 2016-09-25 13:15 | 0.476 | 6 | 5210 | 1 | 16 | 2.86 | 2479.96 | 0.48 | 7.62
000400134029 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997318-1183861-Ogmusdirek--(1257651 - 1299825 - 1300124 - 370302 - 373627 - 420040 - 420304 - 420993 - 478450 - 478714 - 478838)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:06 | 2016-09-25 09:59 | 0.882 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 361.62 | 0 | 0
000400134030 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850828-1110769-Enhdirek--(156966)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:40 | 2016-09-25 11:30 | 2.829 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 2.83 | 475.27
000400134030 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850828-1110769-Enhdirek--(156966/F-4 HARMANLI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:30 | 2016-09-25 11:35 | 0.083 | 0 | 0 | 7 | 479 | 0 | 0 | 0.58 | 39.76
000400134045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324896-1218741-Ogmusdirek--(617724)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:37 | 2016-09-25 14:10 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 52.77
000400134060 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14182174-1190589-Ogmusdirek--(466490)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:27 | 2016-09-25 11:36 | 3.141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.28
000400134068 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647001-1185511-Ogmusdirek--(1312333 - 2141685 - 2141690)-(SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:54 | 2016-09-25 11:25 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 26.98
000400134069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697666-1205612-Ogmusdirek--(552967)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:56 | 2016-09-25 15:27 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.03
000400134076 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638725-1185064-Ogmusdirek--(421572)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:38 | 2016-09-25 13:55 | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.16
000400134080 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-12-4378-Trafobinatip--(164707/BESNI SANAYI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:19 | 2016-09-25 15:31 | 0.199 | 3 | 446 | 0 | 0 | 0.6 | 88.75 | 0 | 0
000400134084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13752076-87355-Agdirek--(176375.00 - 176517.00 - 176518.00)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:41 | 2016-09-25 15:30 | 0.815 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
000400134086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAZINO YANI TR-2729-Trafobinatip--(626073)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:43 | 2016-09-25 18:45 | 3.035 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6.07 | 0 | 27.32
000400134091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS KOK BINA-1458-Trafobinatip--(139780/FIDER-3 KÖYLER - 1513130 - 581685 - 581686 - 583345 - 79336/FIDER-3 KÖYLER - 81389/FIDER-3 KÖYLER - 81715/FIDER-3 KÖYLER)-(MV-SC-LV-LV-LV-MV-MV-MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 08:30 | 2016-09-25 16:00 | 7.5 | 3 | 1375 | 9 | 568 | 22.5 | 10312.5 | 67.5 | 4260
000400134094 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 14334282-1190809-Ogmusdirek--(474046)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:20 | 2016-09-25 08:02 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.82
000400134095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR TR-3296-Trafobinatip--(663856)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:44 | 2016-09-25 16:28 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.86
000400134096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KAS. BELEDIYE ICI TR-1446-Trafobinatip--(643180)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:46 | 2016-09-25 15:55 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 81.47
000400134097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA YESILYURT UN FABRIKA KARSISI TR-4064-Trafobinatip--(248984.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:00 | 2016-09-25 16:03 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.8
000400134102 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648857-1184650-Ogmusdirek--(1235594 - 423625 - 423632)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:19 | 2016-09-25 14:55 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 93.78
000400134104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14033416-5246-Trafobinatip--(204186.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:48 | 2016-09-25 17:00 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.7
000400134108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK BELEDIYE YANI TR-4378-Trafobinatip--(197461.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:43 | 2016-09-25 16:58 | 0.256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
000400134110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13836510-939874-Agdirek--(1410568)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:09 | 2016-09-25 18:45 | 1.602 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
000400134111 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KARACAOREN KOYU TR1-4616-Trafobinatip--(449519)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:39 | 2016-09-25 16:38 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.7
000400134114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TASLI CUKUR TR-6958-Trafobinatip--(559564)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:17 | 2016-09-25 20:00 | 2.721 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.72
000400134116 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647245-1185503-Ogmusdirek--(1287416 - 434773 - 434774)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:04 | 2016-09-25 16:35 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 83.19
000400134117 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12190317-983-Agpanobox--(12190317)-(Agpanobox) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:28 | 2016-09-25 17:45 | 0.287 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
000400134123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13779812-1210278-Ogmusdirek--(688921)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:08 | 2016-09-25 17:40 | 0.525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0
000400134126 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -8950-Trafobinatip--(120212/KIZILIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:31 | 2016-09-25 17:23 | 0.862 | 0 | 0 | 44 | 990 | 0 | 0 | 37.93 | 853.38
000400134128 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:45 | 2016-09-25 17:51 | 1.104 | 0 | 0 | 27 | 505 | 0 | 0 | 29.81 | 557.52
000400134131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13708984-86896-Agdirek--(54047.00)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU GİDERME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:11 | 2016-09-24 13:31 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.24
000400134132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974489-40835-Enhdirek--(52268.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:34 | 2016-09-25 17:50 | 0.267 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0
000400134135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DAGLICA BAHCELIEVLER TR-5793-Trafobinatip--(577563)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:59 | 2016-09-25 18:20 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.35
000400134139 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13844483-76293-Agdirek--(13844483)-(Agdirek) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:01 | 2016-09-25 18:34 | 0.553 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.39 | 0 | 0
000400134142 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-42-9919-Trafobinatip--(459003 - 459004 - 459007)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:22 | 2016-09-25 18:38 | 1.263 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 549.41 | 0 | 0
000400134143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13875231-54153-Ogmusdirek--(175815.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:10 | 2016-09-25 17:42 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.62
000400134153 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 11534814-17891-Trafobinatip--(382292.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:20 | 2016-09-25 11:26 | 0.108 | 4 | 97 | 7 | 572 | 0.43 | 10.48 | 0.76 | 61.78
000400134157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13984187-1200546-Ogmusdirek--(637628)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:30 | 2016-09-25 19:10 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.3
000400134162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9209-Trafobinatip--(725651)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 19:17 | 2016-09-25 21:45 | 2.472 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.38
000400134166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13815692-54062-Ogmusdirek--(700580)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:24 | 2016-09-25 19:01 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 29.74
000400134168 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661905-1120754-Enhdirek--(122048)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:42 | 2016-09-25 19:20 | 2.63 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 2.63 | 284.04
000400134168 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661905-1120754-Enhdirek--(122048/F-2 YAYLAKONAK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 19:20 | 2016-09-25 19:30 | 0.166 | 0 | 0 | 2 | 311 | 0 | 0 | 0.33 | 51.63
000400134172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695461-1157923-Enhdirek--(99240)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 19:28 | 2016-09-25 21:55 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.54
000400134172 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695461-1157923-Enhdirek--(99240/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 21:55 | 2016-09-25 22:00 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.98
000400134178 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-1110651-Enhdirek--(51974)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:10 | 2016-09-25 18:44 | 6.572 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 177.44
000400134178 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-1110651-Enhdirek--(52344/PAMUK MH.HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:44 | 2016-09-25 18:49 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6.06
000400134179 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13971077-1125210-Enhdirek--(157645)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:50 | 2016-09-25 18:29 | 0.65 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 16.25 | 1.3 | 0
000400134179 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13971077-1125210-Enhdirek--(157645/HAT60522)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:29 | 2016-09-25 18:32 | 0.05 | 0 | 64 | 2 | 4 | 0 | 3.2 | 0.1 | 0.2
000400134192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13954974-46129-Enhdirek--(128242.00/)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:21 | 2016-09-25 17:38 | 0.288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0
000400134194 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663459-1102852-Enhdirek--(160741)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:04 | 2016-09-25 20:05 | 2.02 | 0 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 6.06 | 185.84
000400134194 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663459-1102852-Enhdirek--(160741/HAT61719)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 20:05 | 2016-09-25 20:09 | 0.067 | 0 | 0 | 8 | 254 | 0 | 0 | 0.54 | 17.02
000400134196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13897490-11664-Ogmusdirek--(49014.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:52 | 2016-09-25 18:45 | 0.879 | 9 | 2249 | 12 | 192 | 7.91 | 1976.87 | 10.55 | 168.77
000400134211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARAHAMZALI MAH-5550-Trafobinatip--(488824)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:09 | 2016-09-25 19:33 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.35
000400134212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13936259-954145-Agdirek--(1487704)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 19:56 | 2016-09-25 21:00 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.26
000400134217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13815019-51622-Ogmusdirek--(817.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:48 | 2016-09-25 15:26 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.34
000400134227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14203372-882704-Agdirek--(1346421)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 21:32 | 2016-09-25 22:45 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22
000400134240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13754525-54095-Ogmusdirek--(29669.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:24 | 2016-09-24 09:31 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.11
000400134243 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 20:06 | 2016-09-25 21:40 | 1.561 | 0 | 0 | 58 | 825 | 0 | 0 | 90.54 | 1287.83
000400134244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13652074-910513-Agdirek--(2114023)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 21:34 | 2016-09-25 22:45 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19
000400134256 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13745625-763020-Agdirek--(1225658)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 20:22 | 2016-09-25 21:01 | 0.656 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0
000400134257 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663530-1105755-Enhdirek--(123658)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 20:24 | 2016-09-25 21:15 | 0.861 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.86 | 6.03
000400134257 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663530-1105755-Enhdirek--(123658/F3-AKPINAR KOYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 21:15 | 2016-09-25 21:25 | 0.163 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.49 | 2.77
000400134272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SITE 3 ARKASI TR-4908-Trafobinatip--(579934)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:48 | 2016-09-25 16:25 | 0.611 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 12.83 | 0 | 1.83
000400134291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13706704-900787-Agdirek--(1480894)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 08:27 | 2016-09-26 10:00 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
000400134292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14033904-1159269-Enhdirek--(150916/HAT56894)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 05:49 | 2016-09-26 06:51 | 1.033 | 0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 9.3 | 37.19
000400134293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13896894-957653-Agdirek--(1350536)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 07:42 | 2016-09-26 09:00 | 1.305 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0
000400134294 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-2153833-Trafobinatip--(143303/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 06:56 | 2016-09-26 07:39 | 0.71 | 0 | 2 | 25 | 968 | 0 | 1.42 | 17.75 | 687.28
000400134296 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14173652-1128277-Enhdirek--(280705/KAYADIBI KOYU ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:38 | 2016-09-23 21:15 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63
000400134297 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787296-1116208-Enhdirek--(56765)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:22 | 2016-09-23 20:08 | 0.78 | 0 | 0 | 3 | 67 | 0 | 0 | 2.34 | 52.26
000400134297 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13787296-1116208-Enhdirek--(56765/SUTEPE CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:08 | 2016-09-23 20:14 | 0.092 | 0 | 0 | 3 | 193 | 0 | 0 | 0.28 | 17.76
000400134298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA TOMBAKLAR MONOBLOK-6357-Trafobinatip--(522047 - 684295 - 684296 - 684298)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 07:58 | 2016-09-26 09:00 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67.78
000400134299 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SUTEPE KOK-13039-Trafobinatip--(103436.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:00 | 2016-09-23 20:09 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.14 | 7.15
000400134300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14200495-1175217-Enhdirek--(152529/HAT57128)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 08:18 | 2016-09-26 14:50 | 6.528 | 0 | 0 | 15 | 278 | 0 | 0 | 97.92 | 1814.78
000400134301 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770291-84908-Agdirek--(3482.00)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:33 | 2016-09-25 16:57 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41
000400134307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKVEREN KOY TR-3070-Trafobinatip--(666587)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 08:15 | 2016-09-26 09:00 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 40.77
000400134308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESENCE OKULYANI TR-4297-Trafobinatip--(580410)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 08:37 | 2016-09-26 09:28 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.74
000400134312 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13811755-71538-Agdirek--(78785.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:48 | 2016-09-24 10:51 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.22
000400134329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13794686-15911-Enhdirek--(27925.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 05:53 | 2016-09-26 08:01 | 2.131 | 0 | 2 | 2 | 75 | 0 | 4.26 | 4.26 | 159.83
000400134332 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/106-A GÜLBEYAZ TR-1-2681372-Trafobinatip--(2681434 - 2681436 - 2681437 - 2681440 - 2681877 - 457212)-(LV-LV-LV-LV-SC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 08:17 | 2016-09-26 08:53 | 0.599 | 0 | 140 | 0 | 3 | 0 | 83.86 | 0 | 1.8
000400134335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8 E1-2005-Trafobinatip--(128851.00/)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:59 | 2016-09-26 12:06 | 2.112 | 2 | 2865 | 0 | 1 | 4.22 | 6050.88 | 0 | 2.11
000400134345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YENI YERLESIM TR 1-4722-Trafobinatip--(1513151 - 649031 - 653340 - 653341)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:17 | 2016-09-26 11:00 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 29.6
000400134348 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:18 | 2016-09-26 10:20 | 1.031 | 0 | 0 | 72 | 270 | 0 | 0 | 74.23 | 278.37
000400134351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | RAMAZAN GULER EVI YANI MONOBLOK-2760-Trafobinatip--(555652)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:25 | 2016-09-26 12:00 | 1.579 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 186.32 | 0 | 0
000400134361 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13958620-1183850-Ogmusdirek--(425928)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:20 | 2016-09-26 10:50 | 0.497 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 0 | 0
000400134373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13749411-52642-Ogmusdirek--(11183.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 07:57 | 2016-09-26 08:27 | 0.491 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 17.19 | 0 | 1.47
000400134381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13882262-33726-Enhdirek--(57685.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:27 | 2016-09-26 11:08 | 0.692 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4.15 | 2.77 | 0.69
000400134392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2723-Trafobinatip--(624726)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 12:50 | 2016-09-26 14:00 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 67.98
000400134403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102642-4868-Enhdirek--(10865.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 12:02 | 2016-09-26 13:44 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.22
000400134409 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14123549-1097908-Enhdirek--(130572/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:49 | 2016-09-26 11:26 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 25.58
000400134414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUCUK GOL TR-1210-Trafobinatip--(75804.00)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 15:10 | 2016-09-26 15:20 | 0.164 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.16 | 0 | 1.97
000400134415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALI BAGCI DIREK TIPI TR-4634-Trafobinatip--(560732)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:08 | 2016-09-26 17:00 | 2.865 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 375.32 | 0 | 0
000400134417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELEKTRIK ARIZA KOK BINASI-2775-Trafobinatip--(262173.00)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:17 | 2016-09-26 14:45 | 0.475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
000400134424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13888529-105493-Agdirek--(107068.00 - 162234.00 - 162258.00)-(LV-LVSC-LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:44 | 2016-09-26 10:07 | 0.381 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0
000400134430 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-8600-Trafobinatip--(131764/ORMANICI KOK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:55 | 2016-09-26 14:31 | 0.59 | 0 | 0 | 20 | 344 | 0 | 0 | 11.8 | 202.96
000400134431 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899605-64854-Agdirek--(13899605)-(Agdirek) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:50 | 2016-09-26 14:55 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08
000400134445 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13861045-1125893-Enhdirek--(117068/F-1 ÇAKIRHÖYÜK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 12:04 | 2016-09-26 12:54 | 0.827 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0
000400134448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12193790-1582307-Agpanobox--(1362950)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 15:14 | 2016-09-26 16:12 | 0.966 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0
000400134453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOCLAR TR-3669-Trafobinatip--(55001.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:11 | 2016-09-26 16:16 | 0.083 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.08 | 0 | 0.83
000400134457 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-11607-Enhdirek--(77895.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:37 | 2016-09-26 14:09 | 0.533 | 0 | 0 | 17 | 217 | 0 | 0 | 9.06 | 115.66
000400134462 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-2153833-Trafobinatip--(143303/MULK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 15:10 | 2016-09-26 16:00 | 0.826 | 0 | 2 | 25 | 968 | 0 | 1.65 | 20.65 | 799.57
000400134465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 KUNDAKCILAR MAHALLESI-3910-Trafobinatip--(482381)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:48 | 2016-09-26 14:10 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.62
000400134472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13702747-896456-Agdirek--(1399045)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 15:40 | 2016-09-26 16:45 | 1.089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
000400134475 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/52-9774-Trafobinatip--(463239)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 15:39 | 2016-09-26 16:40 | 1.011 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0
000400134478 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720475-1120634-Enhdirek--(127859/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 15:57 | 2016-09-26 16:45 | 0.811 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 0 | 2.43 | 91.64
000400134482 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(281714/KAYACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:42 | 2016-09-26 17:05 | 0.377 | 0 | 0 | 6 | 738 | 0 | 0 | 2.26 | 278.23
000400134483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI BELEDIYE YANI-876-Trafobinatip--(35347.00)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:33 | 2016-09-26 17:45 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
000400134484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13764584-618-Ogmusdirek--(21973.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 20:46 | 2016-09-24 21:25 | 0.648 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 0 | 0
000400134485 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13686507-1122961-Enhdirek--(124457)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:20 | 2016-09-26 17:50 | 1.497 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 10.48 | 55.39
000400134485 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13686507-1122961-Enhdirek--(124457/F4-CELIKHAN)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:50 | 2016-09-26 17:56 | 0.1 | 0 | 0 | 15 | 92 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2
000400134487 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648014.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:37 | 2016-09-26 17:24 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 174.61
000400134489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:43 | 2016-09-24 17:03 | 0.343 | 0 | 0 | 15 | 2873 | 0 | 0 | 5.15 | 985.44
000400134492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARAHAMZALI MAH-5550-Trafobinatip--(488475488824)-(R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:53 | 2016-09-24 09:15 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.33
000400134492 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARAHAMZALI MAH-5550-Trafobinatip--(488475 - 488824)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:15 | 2016-09-24 09:21 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.8
000400134493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEZARLIK YANI-3765-Trafobinatip--(623541)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:53 | 2016-09-26 17:59 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2
000400134497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-13217-Trafobinatip--(43503.00/)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:15 | 2016-09-26 17:50 | 0.584 | 0 | 12 | 14 | 608 | 0 | 7.01 | 8.18 | 355.07
000400134498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KUZUCUKLU-5652-Trafobinatip--(486053)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:07 | 2016-09-26 16:44 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.29
000400134499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13935862-1143643-Enhdirek--(53581)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:49 | 2016-09-26 20:01 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 513.77
000400134499 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13935862-1143643-Enhdirek--(53581/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 20:01 | 2016-09-26 20:06 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 55.06
000400134501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAGLIK OCAGI YANI-880-Trafobinatip--(31139.00)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:25 | 2016-09-26 18:35 | 0.167 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.34 | 0 | 0.17
000400134512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13766109-85850-Agdirek--(108754.00)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU GİDERME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:08 | 2016-09-26 17:33 | 0.425 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.43 | 0 | 1.7
000400134514 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13888785-291-Enhdirek--(810208.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:16 | 2016-09-26 17:39 | 0.373 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0
000400134521 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SALKIMBAG KY. TR-1-1331-Trafobinatip--(446393)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:26 | 2016-09-26 19:39 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.82
000400134523 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660433-1118362-Enhdirek--(130877)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:26 | 2016-09-26 19:00 | 0.56 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.56 | 2.8
000400134523 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660433-1118362-Enhdirek--(130877/F-14 ŞEHİR1)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 19:00 | 2016-09-26 19:06 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5
000400134531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | F01EB82-3009-Trafobinatip--(480542)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 19:27 | 2016-09-26 20:00 | 0.55 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0
000400134533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MUSTFA GUNDESLI MONOBLOK-8269-Trafobinatip--(572884)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 19:11 | 2016-09-26 20:55 | 1.73 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 181.65 | 0 | 0
000400134538 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13811755-71538-Agdirek--(78785.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:20 | 2016-09-24 09:00 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.67
000400134540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13810683-52885-Ogmusdirek--(220095.00 - 263967.00)-(LVSC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 19:18 | 2016-09-26 19:57 | 0.644 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 0 | 0
000400134541 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | RADYOLIK KOK-6694-Trafobinatip--(55441/RADYOLINK KOK GIRISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:56 | 2016-09-24 11:21 | 1.42 | 0 | 0 | 5 | 56 | 0 | 0 | 7.1 | 79.52
000400134548 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641747-8677-Ogmusdirek--(26705.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:35 | 2016-09-26 19:42 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.49
000400134551 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888823-1126406-Enhdirek--(112003)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:02 | 2016-09-26 20:11 | 2.143 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.43 | 40.72
000400134551 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888823-1126406-Enhdirek--(112003/CAKMAK-TUTUNLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 20:11 | 2016-09-26 20:16 | 0.089 | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0.27 | 4.36
000400134554 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GERGER DM-1-7075-Trafobinatip--(2138877 - 456824 - 463810 - 463811)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:23 | 2016-09-25 10:51 | 0.473 | 0 | 80 | 0 | 31 | 0 | 37.84 | 0 | 14.66
000400134560 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875545-3827-Enhdirek--(70840.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:20 | 2016-09-26 19:52 | 1.535 | 1 | 0 | 30 | 79 | 1.54 | 0 | 46.05 | 121.27
000400134568 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:51 | 2016-09-26 18:14 | 0.389 | 0 | 0 | 11 | 691 | 0 | 0 | 4.28 | 268.8
000400134575 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713605-19738-Enhdirek--(92181.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:04 | 2016-09-26 13:21 | 0.278 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 8.62 | 0 | 2.5
000400134578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13971823-50871-Ogmusdirek--(138894.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:49 | 2016-09-26 16:55 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.3
000400134580 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714599-58726-Agdirek--(66091.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:45 | 2016-09-25 14:15 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51
000400134582 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13767671-69353-Agdirek--(77911.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 20:13 | 2016-09-24 20:30 | 0.288 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 2.02 | 0 | 7.2
000400134593 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-6703-Trafobinatip--(128488/AGCIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 20:25 | 2016-09-26 20:56 | 0.521 | 0 | 0 | 9 | 510 | 0 | 0 | 4.69 | 265.71
000400134595 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13743148-62400-Agdirek--(62996.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:29 | 2016-09-24 13:44 | 0.254 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
000400134600 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997992-796571-Agdirek--(1270968)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:24 | 2016-09-26 18:50 | 1.431 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 0 | 0
000400134604 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13812693-781256-Agdirek--(1327800)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 20:28 | 2016-09-26 21:28 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99
000400134626 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686188-9172-Enhdirek--(76165.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 20:17 | 2016-09-26 21:00 | 0.724 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.72 | 5.07
000400134635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13894871-31609-Enhdirek--(42699.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 21:00 | 2016-09-26 21:10 | 0.158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0
000400134637 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AGCIN KOK-6704-Trafobinatip--(150813/AGCIN KOK GUMUSKAYA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 21:41 | 2016-09-26 22:09 | 0.472 | 0 | 0 | 4 | 316 | 0 | 0 | 1.89 | 149.15
000400134644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14204784-1213438-Ogmusdirek--(288651/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 11:03 | 2016-09-26 13:10 | 2.122 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2.12 | 25.46
000400134651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14166995-1175143-Enhdirek--(285081/YENI RING)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:30 | 2016-09-26 17:15 | 0.75 | 0 | 0 | 43 | 316 | 0 | 0 | 32.25 | 237
000400134656 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690593-16223-Enhdirek--(86593.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 19:22 | 2016-09-26 19:58 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6
000400134668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ERCENE ANAYOL KENARI TR 2017-4439-Trafobinatip--(587364)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 23:25 | 2016-09-27 00:10 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.65
000400134678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(89133/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 05:54 | 2016-09-27 06:50 | 0.939 | 0 | 0 | 58 | 984 | 0 | 0 | 54.46 | 923.98
000400134679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2A3 KOK BINASI-4012-Trafobinatip--(614615)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 07:15 | 2016-09-27 09:00 | 1.755 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.33 | 0 | 0
000400134680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12193790-1582307-Agpanobox--(1361165)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:10 | 2016-09-27 12:30 | 4.335 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.01 | 0 | 0
000400134681 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13811696-1185542-Ogmusdirek--(376637)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:29 | 2016-09-24 09:20 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.54
000400134683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14067244-24625-Enhdirek--(30671.00/)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:04 | 2016-09-27 08:29 | 0.415 | 0 | 68 | 20 | 170 | 0 | 28.22 | 8.3 | 70.55
000400134684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MNB-11584-Trafobinatip--(133517.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:01 | 2016-09-27 08:25 | 0.393 | 3 | 0 | 20 | 298 | 1.18 | 0 | 7.86 | 117.11
000400134686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OGRETMENEVLERI TR.02/27-2481-Trafobinatip--(502494)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 07:41 | 2016-09-27 08:22 | 0.689 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 0
000400134687 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SUTEPE KOK-13039-Trafobinatip--(103436.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:07 | 2016-09-24 09:35 | 0.461 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.46 | 23.05
000400134690 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163034/SUVARLI SIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 07:14 | 2016-09-27 09:00 | 1.768 | 0 | 0 | 16 | 1533 | 0 | 0 | 28.29 | 2710.34
000400134691 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GERGER DM-1-7075-Trafobinatip--(2138877 - 456824 - 463810 - 463811)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:00 | 2016-09-25 11:46 | 0.77 | 0 | 80 | 0 | 31 | 0 | 61.6 | 0 | 23.87
000400134692 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-8600-Trafobinatip--(131764/ORMANICI KOK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:34 | 2016-09-27 09:06 | 0.523 | 0 | 0 | 20 | 344 | 0 | 0 | 10.46 | 179.91
000400134697 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13811755-71538-Agdirek--(78785.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:30 | 2016-09-24 10:12 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.82
000400134699 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13811755-71538-Agdirek--(78785.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:29 | 2016-09-24 12:59 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.97
000400134700 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13758095-86281-Agdirek--(127159.00)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:32 | 2016-09-24 14:21 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81
000400134702 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801196-86156-Agdirek--(91967.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:13 | 2016-09-24 15:01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4
000400134703 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13793883-1115028-Enhdirek--(55489)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:12 | 2016-09-24 19:10 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.69
000400134703 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13793883-1115028-Enhdirek--(55489/YAYLADALI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:10 | 2016-09-24 19:15 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.84
000400134704 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13757985-83572-Agdirek--(3613.00)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:39 | 2016-09-24 20:22 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72
000400134705 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | YESILYURT TR-8986-Trafobinatip--(87077.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:49 | 2016-09-24 20:30 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.14
000400134707 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13806809-73059-Agdirek--(85380.00)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 20:30 | 2016-09-24 21:11 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.35
000400134709 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801196-86156-Agdirek--(91967.00)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:45 | 2016-09-25 08:40 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.75
000400134710 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13806809-73059-Agdirek--(85380.00)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:53 | 2016-09-25 09:31 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.28
000400134711 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13757985-83572-Agdirek--(3613.00)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:31 | 2016-09-25 10:03 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54
000400134712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | IGDEMLIK KOYU TR-2333-Trafobinatip--(642237)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:38 | 2016-09-27 09:15 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.54
000400134714 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | TILLO MNB-13035-Trafobinatip--(769410.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:01 | 2016-09-25 11:21 | 0.343 | 3 | 0 | 2 | 427 | 1.03 | 0 | 0.69 | 146.46
000400134715 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13802040-82646-Agdirek--(86425.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:22 | 2016-09-25 12:15 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.58
000400134716 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13769130-84803-Agdirek--(595.00)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:27 | 2016-09-25 13:25 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96
000400134718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542343)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:57 | 2016-09-27 10:00 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.8
000400134719 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | TILLO MNB-13035-Trafobinatip--(769410.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:11 | 2016-09-25 13:27 | 0.261 | 3 | 0 | 2 | 427 | 0.78 | 0 | 0.52 | 111.45
000400134720 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | TILLO MNB-13035-Trafobinatip--(769410.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:47 | 2016-09-25 15:03 | 0.267 | 3 | 0 | 2 | 427 | 0.8 | 0 | 0.53 | 114.01
000400134729 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:40 | 2016-09-27 09:30 | 0.825 | 0 | 0 | 48 | 221 | 0 | 0 | 39.6 | 182.33
000400134733 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14407736-1185515-Ogmusdirek--(437800)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 07:08 | 2016-09-27 09:11 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 96.02
000400134734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ABBASLAR MNB-12468-Trafobinatip--(315848/ABBASLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:57 | 2016-09-27 10:55 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 237.16
000400134738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018966-1165242-Enhdirek--(95071/HAT27960)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:29 | 2016-09-27 10:00 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 41.52
000400134741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HAMLE SITESI KOK-6375-Trafobinatip--(753105)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:14 | 2016-09-27 11:45 | 1.513 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.26 | 0 | 0
000400134742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14061446-1199848-Ogmusdirek--(634550 - 634551 - 634555 - 634556)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 07:29 | 2016-09-27 07:40 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 16.19
000400134745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14061446-1199848-Ogmusdirek--(634555)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:51 | 2016-09-27 10:20 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16.59
000400134747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HATICEPINAR KOYU TR-2643-Trafobinatip--(587407)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:32 | 2016-09-27 09:32 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.06
000400134749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810406-15414-Enhdirek--(16063.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:39 | 2016-09-27 10:48 | 2.147 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0 | 0 | 4.29 | 186.79
000400134750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83095/KOPRUAGZI MAKSUTUSAGI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:15 | 2016-09-27 10:30 | 0.254 | 0 | 0 | 7 | 218 | 0 | 0 | 1.78 | 55.37
000400134759 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13841163-2111-Enhdirek--(67224.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:12 | 2016-09-27 10:51 | 0.644 | 3 | 0 | 6 | 69 | 1.93 | 0 | 3.86 | 44.44
000400134761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAGLIK OCAGI YANI-880-Trafobinatip--(31139.00)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:58 | 2016-09-27 11:14 | 0.262 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2.36 | 0 | 0.26
000400134766 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(2204785/HALILAN CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:47 | 2016-09-27 11:41 | 0.892 | 0 | 0 | 18 | 570 | 0 | 0 | 16.06 | 508.44
000400134768 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14138860-33132-Enhdirek--(383612.00/)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 11:12 | 2016-09-26 11:47 | 0.585 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0
000400134771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CALIS KOYU MERKEZ TR-4724-Trafobinatip--(172072.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 12:19 | 2016-09-27 12:49 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400134772 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13794589-82230-Agdirek--(86035.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:27 | 2016-09-24 15:20 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.77
000400134773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017202-1199585-Ogmusdirek--(1515624 - 617616 - 621209 - 707877)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:24 | 2016-09-27 11:30 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 66.86
000400134775 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770807-72943-Agdirek--(2008.00)-(LVSC) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:39 | 2016-09-24 15:09 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400134777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12191318-1580762-Agpanobox--(556207)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:49 | 2016-09-27 12:55 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
000400134780 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13769168-1102411-Enhdirek--(109369)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:11 | 2016-09-24 17:30 | 1.318 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2.64 | 25.04
000400134780 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13769168-1102411-Enhdirek--(109369/SENGETO HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:30 | 2016-09-24 17:35 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0.17 | 4.32
000400134782 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13659873-6488-Trafobinatip--(399700)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:43 | 2016-09-27 11:40 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8
000400134786 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | UCGOZ TR-1-8203-Trafobinatip--(400999)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 12:04 | 2016-09-27 12:31 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.34
000400134792 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13814342-8376-Ogmusdirek--(13814342)-(Ogmusdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:44 | 2016-09-27 10:01 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.15
000400134794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 1 TR-877-Trafobinatip--(565052)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:15 | 2016-09-27 15:00 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5
000400134795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13734782-1143265-Enhdirek--(62148)-(R_MV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 12:49 | 2016-09-27 15:35 | 2.761 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2.76 | 63.5
000400134807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13691879-944340-Agdirek--(1346430)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:50 | 2016-09-27 15:00 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17
000400134809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13749573-20120-Agdirek--(13749573)-(Agdirek) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:50 | 2016-09-27 14:06 | 3.269 | 0 | 207 | 0 | 44 | 0 | 676.68 | 0 | 143.84
000400134817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13984187-1200546-Ogmusdirek--(637629)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:37 | 2016-09-27 14:15 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.92
000400134823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | CECELI MNB-11432-Trafobinatip--(321016/CECELI IMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:39 | 2016-09-27 15:00 | 0.355 | 1 | 488 | 6 | 1148 | 0.36 | 173.24 | 2.13 | 407.54
000400134824 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13880721-9299-Enhdirek--(76255.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 12:08 | 2016-09-27 13:03 | 0.912 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.82 | 3.65
000400134828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13875812-105085-Agdirek--(13875812)-(Agdirek) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:22 | 2016-09-27 14:31 | 0.145 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.15 | 0 | 1.02
000400134830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM4-17-4243-Trafobinatip--(183421.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:25 | 2016-09-27 09:59 | 0.561 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 81.35 | 0 | 0
000400134832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKVEREN KOYU SU KULESI YANI SULAMA TR-372-Trafobinatip--(668584)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 12:06 | 2016-09-27 13:00 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.31
000400134833 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -8950-Trafobinatip--(120212/KIZILIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:52 | 2016-09-27 15:45 | 0.881 | 0 | 0 | 44 | 991 | 0 | 0 | 38.76 | 873.07
000400134837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13733450-54089-Ogmusdirek--(5537.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:40 | 2016-09-27 12:29 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.88
000400134839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZI BELEN MONOBLOK-14447-Trafobinatip--(29738.00/)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 08:30 | 2016-09-27 16:00 | 7.5 | 0 | 1 | 9 | 125 | 0 | 7.5 | 67.5 | 937.5
000400134840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 15 KOK BINASI-3619-Trafobinatip--(240179.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:49 | 2016-09-27 16:37 | 0.803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
000400134849 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673700-5991-Trafobinatip--(1230554 - 1330094 - 393610 - 394043 - 394045 - 395177 - 474360)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:42 | 2016-09-27 16:10 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 41.47
000400134850 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | OLUKLU GUZELEK MEZRASI TR1-1947-Trafobinatip--(1294496 - 2734868 - 376897 - 376899 - 376900)-(SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:20 | 2016-09-27 11:51 | 3.509 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 129.83
000400134851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | FIDANLIK ILC. TARIM DM-9057-Trafobinatip--(579548)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:50 | 2016-09-27 16:24 | 0.565 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 42.94 | 0 | 0
000400134852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | NOMLAR TR-632-Trafobinatip--(26980.00)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:34 | 2016-09-27 16:02 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.42
000400134857 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989733-9698-Ogmusdirek--(51022.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:48 | 2016-09-27 16:32 | 0.732 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 79.79 | 0 | 0
000400134858 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/19-C-4130-Trafobinatip--(372698)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:30 | 2016-09-27 14:47 | 1.285 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.41 | 0 | 0
000400134859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(107375/NARLI FIDER-7)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:25 | 2016-09-27 16:57 | 0.531 | 0 | 0 | 11 | 675 | 0 | 0 | 5.84 | 358.43
000400134862 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:43 | 2016-09-27 16:55 | 1.193 | 0 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 4.77 | 96.63
000400134862 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721/F3-AKPINAR KOYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:55 | 2016-09-27 17:05 | 0.166 | 0 | 0 | 18 | 206 | 0 | 0 | 2.99 | 34.2
000400134870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-12499-Trafobinatip--(127207.00/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 09:00 | 2016-09-17 10:00 | 1 | 8 | 1282 | 28 | 1465 | 8 | 1282 | 28 | 1465
000400134871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11538632-1026-Trafobinatip--(107491.00/)-(MV) | İLETİM SİSTEMİNDEN KAYNAKL PLANLI KESİNT | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-14 08:00 | 2016-09-14 17:00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
000400134872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(127920.00/)-(MV) | İLETİM SİSTEMİNDEN KAYNAKL PLANLI KESİNT | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-14 08:00 | 2016-09-14 17:00 | 9 | 4 | 37 | 49 | 0 | 36 | 333 | 441 | 0
000400134873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CIVARMONOBLOK-10093-Trafobinatip--(121850.00/)-(MV) | İLETİM SİSTEMİNDEN KAYNAKL PLANLI KESİNT | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-14 08:00 | 2016-09-14 17:00 | 9 | 25 | 714 | 19 | 1 | 225 | 6426 | 171 | 9
000400134876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-Trafobinatip--(75968/YENIKOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:47 | 2016-09-27 17:35 | 0.805 | 0 | 157 | 152 | 1742 | 0 | 126.39 | 122.36 | 1402.31
000400134879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(77724/UNIVERSITE)-(MV) | İLETİM SİSTEMİNDEN KAYNAKL PLANLI KESİNT | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-14 08:00 | 2016-09-14 17:00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
000400134880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGLYNTM-13068-Trafobinatip--(382741.00/)-(MV) | İLETİM SİSTEMİNDEN KAYNAKL PLANLI KESİNT | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-14 08:00 | 2016-09-14 17:00 | 9 | 7 | 3844 | 54 | 2196 | 63 | 34596 | 486 | 19764
000400134882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(128840.00/)-(MV) | İLETİM SİSTEMİNDEN KAYNAKL PLANLI KESİNT | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-14 03:00 | 2016-09-14 03:05 | 0.083 | 16 | 36442 | 1 | 195 | 1.33 | 3024.69 | 0.08 | 16.19
000400134884 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(98427.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:22 | 2016-09-27 18:03 | 0.679 | 3 | 1 | 4 | 495 | 2.04 | 0.68 | 2.72 | 336.11
000400134885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(18814.00/)-(MV) | İLETİM SİSTEMİNDEN KAYNAKL PLANLI KESİNT | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-14 18:00 | 2016-09-14 18:05 | 0.083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0
000400134887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(128839.00/)-(MV) | İLETİM SİSTEMİNDEN KAYNAKL PLANLI KESİNT | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-14 03:10 | 2016-09-14 03:15 | 0.083 | 18 | 40486 | 0 | 8 | 1.49 | 3360.34 | 0 | 0.66
000400134888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KMRSTM 2-2885-Trafobinatip--(257661.00/)-(MV) | İLETİM SİSTEMİNDEN KAYNAKL PLANLI KESİNT | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-14 18:10 | 2016-09-14 18:15 | 0.083 | 22 | 24465 | 0 | 0 | 1.83 | 2030.6 | 0 | 0
000400134889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8 E1-2005-Trafobinatip--(128851.00/)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:00 | 2016-09-26 12:00 | 3 | 2 | 2881 | 0 | 1 | 6 | 8643 | 0 | 3
000400134890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK DURAK YANI TR-59-Trafobinatip--(713815)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:18 | 2016-09-06 12:58 | 2.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0
000400134899 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13687056-1118816-Enhdirek--(127942)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:24 | 2016-09-27 18:15 | 1.852 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1.85 | 24.08
000400134899 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13687056-1118816-Enhdirek--(127942/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:15 | 2016-09-27 18:19 | 0.067 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.07 | 2.55
000400134900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HAMLE SITESI KOK-6375-Trafobinatip--(738680)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:16 | 2016-09-27 20:00 | 1.726 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 464.29 | 0 | 0
000400134901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13759332-962325-Agdirek--(1385797)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:20 | 2016-09-27 20:00 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0
000400134908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13875708-54161-Ogmusdirek--(107428.00 - 177076.00)-(LV-LVSC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:37 | 2016-09-27 16:53 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.97
000400134909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14119901-1050137-Agdirek--(1416950)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:40 | 2016-09-27 20:00 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33
000400134912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-292-Trafobinatip--(94274.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:15 | 2016-09-27 18:26 | 0.177 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.18 | 0 | 3.89
000400134913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | RAVZA CAMI YANI MONOBLOK-4024-Trafobinatip--(687498)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:18 | 2016-09-27 20:00 | 1.694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.88 | 0 | 0
000400134914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13895738-51379-Ogmusdirek--(157312.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:54 | 2016-09-27 16:00 | 0.1 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2.6 | 0 | 0.2
000400134916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13776161-59018-Agdirek--(13776161)-(Agdirek) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:04 | 2016-09-27 19:21 | 2.281 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.97 | 0 | 0
000400134922 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAVAKLI MNB-12734-Trafobinatip--(85287.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:07 | 2016-09-27 19:12 | 0.086 | 1 | 1 | 15 | 632 | 0.09 | 0.09 | 1.29 | 54.35
000400134925 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13741136-1183718-Ogmusdirek--(409994)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:45 | 2016-09-27 17:06 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.8
000400134928 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13649638-1185389-Ogmusdirek--(462748)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 12:16 | 2016-09-27 14:41 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.38
000400134929 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ZEYTIN MNB-8807-Trafobinatip--(60442/SALKIMBAG CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:11 | 2016-09-27 20:00 | 0.816 | 0 | 0 | 9 | 726 | 0 | 0 | 7.34 | 592.42
000400134932 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661916-6239-Enhdirek--(79151.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:48 | 2016-09-27 19:45 | 0.956 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 17.21 | 0 | 0.96
000400134941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13991243-39437-Enhdirek--(52475.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:44 | 2016-09-27 19:00 | 0.267 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0.53 | 0 | 11.75
000400134961 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771672-758156-Agdirek--(1224025 - 1224026)-(SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:44 | 2016-09-26 15:45 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.04
000400134963 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | TILLO MNB-13035-Trafobinatip--(769410.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:33 | 2016-09-25 15:50 | 0.287 | 3 | 0 | 2 | 427 | 0.86 | 0 | 0.57 | 122.55
000400134964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CIVARMONOBLOK-2923-Trafobinatip--(145737/ASAGI MAHALLE CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 20:48 | 2016-09-27 22:58 | 2.17 | 5 | 482 | 2 | 0 | 10.85 | 1045.94 | 4.34 | 0
000400134983 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 15738887-6150-Trafobinatip--(382559.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:44 | 2016-09-27 20:39 | 0.918 | 2 | 30 | 5 | 843 | 1.84 | 27.54 | 4.59 | 773.87
000400134988 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13878802-1124224-Enhdirek--(111642)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 20:11 | 2016-09-27 21:20 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.12
000400134988 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13878802-1124224-Enhdirek--(111642/ASG.NASIRLI TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 21:20 | 2016-09-27 21:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8.3
000400134989 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(314351/TR_IV/69 CIKIISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:01 | 2016-09-27 19:44 | 0.708 | 0 | 5231 | 0 | 3 | 0 | 3703.55 | 0 | 2.12
000400134989 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---69-5893-Trafobinatip--(81030/dm_4-71 hatt)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:44 | 2016-09-27 19:44 | 0.004 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0
000400134989 | 3 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---69-5893-Trafobinatip--(312306/DM_IV/74 GIRIS HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:44 | 2016-09-27 19:55 | 0.186 | 0 | 3017 | 0 | 3 | 0 | 561.16 | 0 | 0.56
000400134989 | 4 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---69-5893-Trafobinatip--(81030/dm_4-71 hatt)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:44 | 2016-09-27 19:44 | 0.011 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
000400134989 | 5 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---74-5745-Trafobinatip--(81031/DM_IV/79 HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:55 | 2016-09-27 19:56 | 0.024 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0
000400134989 | 6 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---74-5745-Trafobinatip--(81031/DM_IV/79 HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:55 | 2016-09-27 19:58 | 0.052 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0
000400134989 | 7 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---74-5745-Trafobinatip--(81031/DM_IV/79 HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:59 | 2016-09-27 20:42 | 0.707 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 154.13 | 0 | 0
000400134997 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---74-5745-Trafobinatip--(81031/DM_IV/79 HATTI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 22:22 | 2016-09-27 22:55 | 0.548 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 120.56 | 0 | 0
000400135001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14061446-51194-Ogmusdirek--(142436.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 21:54 | 2016-09-27 22:15 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.85
000400135016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK KAHVELER YANI TR-4384-Trafobinatip--(197616.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 16:08 | 2016-09-12 16:44 | 0.594 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 0 | 0
000400135020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14008958-30787-Enhdirek--(124887.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 16:36 | 2016-09-12 17:22 | 0.758 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0
000400135022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | INCECIK KOYU BAHCE ICI TR-986-Trafobinatip--(481881)-(LV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:04 | 2016-09-05 09:34 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 26.35
000400135023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | INCECIK KOYU GIRISI TR 2-5247-Trafobinatip--(203768.00)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 08:10 | 2016-09-15 09:13 | 1.058 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 1.06 | 0 | 38.09
000400135024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | EKIN PETROL YANI TR-9510-Trafobinatip--(13816376)-(Trafobinatip) | DİĞER ARIZALAR | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 23:14 | 2016-09-27 23:33 | 0.316 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 174.43 | 0 | 0
000400135025 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | KIRMACIK KY. TR-2-7841-Trafobinatip--(13649904)-(Trafobinatip) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:08 | 2016-09-27 16:00 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61.51
000400135026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 01:54 | 2016-09-28 02:20 | 0.444 | 8 | 2157 | 110 | 4373 | 3.55 | 957.71 | 48.84 | 1941.61
000400135031 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13916981-74697-Agdirek--(13916981)-(Agdirek) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 04:01 | 2016-09-28 04:30 | 0.475 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 0 | 0
000400135032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI GIRIS MBK-5500-Trafobinatip--(81555/COBANBEYLI KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 04:32 | 2016-09-28 04:36 | 0.068 | 0 | 0 | 10 | 871 | 0 | 0 | 0.68 | 59.23
000400135034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-4671-Trafobinatip--(86400/KOPRUAGZI YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 05:49 | 2016-09-28 06:26 | 0.618 | 6 | 864 | 158 | 1776 | 3.71 | 533.95 | 97.64 | 1097.57
000400135039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13835960-1169246-Enhdirek--(69472)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 07:36 | 2016-09-28 09:10 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 171.49
000400135039 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13835960-1169246-Enhdirek--(69472/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:10 | 2016-09-28 09:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 26.73
000400135042 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-12-4378-Trafobinatip--(164707/BESNI SANAYI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:21 | 2016-09-28 08:35 | 0.234 | 3 | 446 | 0 | 0 | 0.7 | 104.36 | 0 | 0
000400135046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13961191-19824-Enhdirek--(54940.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:38 | 2016-09-28 09:48 | 1.156 | 0 | 1 | 7 | 287 | 0 | 1.16 | 8.09 | 331.77
000400135047 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163034/SUVARLI SIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 07:37 | 2016-09-28 08:41 | 1.06 | 0 | 0 | 16 | 1533 | 0 | 0 | 16.96 | 1624.98
000400135049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUKSEVIN KOYU TR-8059-Trafobinatip--(593434)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 06:19 | 2016-09-28 08:06 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.28
000400135056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEHMET AKIF CAMI YANI TR-454-Trafobinatip--(597642)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:19 | 2016-09-28 10:20 | 1.024 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.86 | 0 | 0
000400135057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAKIRHOCA KOK DM2-40-12737-Trafobinatip--(147797/FIDER-10 MERKEZ FİDE)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:17 | 2016-09-28 09:35 | 0.309 | 2 | 2807 | 2 | 62 | 0.62 | 867.36 | 0.62 | 19.16
000400135062 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU MNB-8829-Trafobinatip--(256209/TILEYLIYE DOGRU SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:26 | 2016-09-28 09:15 | 0.82 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 9.02 | 4.92
000400135063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-1594-Trafobinatip--(31437.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:54 | 2016-09-28 10:10 | 0.275 | 6 | 947 | 2 | 0 | 1.65 | 260.43 | 0.55 | 0
000400135064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(159151/KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:18 | 2016-09-28 10:25 | 0.126 | 4 | 1941 | 1 | 529 | 0.5 | 244.57 | 0.13 | 66.65
000400135066 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690219-8915-Enhdirek--(75022.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:43 | 2016-09-28 10:31 | 0.791 | 0 | 1 | 1 | 118 | 0 | 0.79 | 0.79 | 93.34
000400135068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARIKAYA MERKEZ-2956-Trafobinatip--(136847.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:24 | 2016-09-28 12:02 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.98
000400135072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13825971-1051331-Agdirek--(1387426)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:47 | 2016-09-28 11:46 | 0.984 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
000400135078 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AKDURAK TR-6447-Trafobinatip--(1291467 - 1291558 - 1299579 - 397601 - 401909)-(SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:41 | 2016-09-28 10:30 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 234.01
000400135079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-11-4362-Trafobinatip--(270912.00)-(LV) | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:58 | 2016-09-28 11:18 | 1.332 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.31 | 0 | 0
000400135084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14176957-1211152-Ogmusdirek--(617340)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:42 | 2016-09-28 11:20 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.71
000400135088 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641747-1186160-Ogmusdirek--(1227979 - 2188499 - 407173 - 407175 - 407176 - 407179)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:31 | 2016-09-28 10:36 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 126.97
000400135092 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647245-1185503-Ogmusdirek--(434773)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 07:15 | 2016-09-28 08:25 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.42
000400135094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695568-1151450-Enhdirek--(91944/HAT26375)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:11 | 2016-09-28 17:00 | 4.817 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0
000400135099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14119511-1210031-Ogmusdirek--(1343528 - 1548828 - 681936 - 682243)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:54 | 2016-09-28 12:08 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 60.08
000400135104 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 21:23 | 2016-09-27 21:41 | 0.297 | 0 | 0 | 11 | 691 | 0 | 0 | 3.27 | 205.23
000400135107 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13743664-58535-Agdirek--(59148.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:22 | 2016-09-28 10:44 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72
000400135111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MERKEZ TR-3756-Trafobinatip--(146227.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:07 | 2016-09-28 17:24 | 3.286 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 9.86 | 0 | 69.01
000400135112 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989733-1183833-Ogmusdirek--(373516)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:16 | 2016-09-28 12:46 | 3.494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0
000400135113 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/33-6850-Trafobinatip--(54431/DM_IV/36 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:33 | 2016-09-28 13:09 | 0.594 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 254.23 | 0 | 0
000400135115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694881-1161928-Enhdirek--(97253)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:36 | 2016-09-28 19:50 | 6.227 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 12.45 | 230.4
000400135115 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694881-1161928-Enhdirek--(97253/HAT29958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:50 | 2016-09-28 19:57 | 0.113 | 0 | 0 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0.68 | 11.41
000400135124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SOGUK PINAR TR-5954-Trafobinatip--(545198)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:05 | 2016-09-28 16:30 | 2.423 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 67.84 | 0 | 0
000400135125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13775719-1205616-Ogmusdirek--(584054)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:33 | 2016-09-28 13:30 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.92
000400135128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAMAGARA KOY TR-4172-Trafobinatip--(114981.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 06:34 | 2016-09-28 08:25 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.94
000400135129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12196772-1581827-Agpanobox--(743827)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:09 | 2016-09-28 16:00 | 1.856 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.56 | 0 | 0
000400135130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13651718-1165619-Enhdirek--(73078)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:08 | 2016-09-28 16:00 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 83.7
000400135130 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13651718-1165619-Enhdirek--(73078/KLV CEYHANHES FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:00 | 2016-09-28 16:08 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 18.63
000400135131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GAZI KOK TR-973-Trafobinatip--(324645/YATILI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:32 | 2016-09-28 14:04 | 0.537 | 0 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 692.19 | 0 | 0
000400135133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14030555-956948-Agdirek--(1420217)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:09 | 2016-09-28 16:20 | 2.19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0
000400135136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI EKINOZU KAVSAK TR-3935-Trafobinatip--(173194.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:32 | 2016-09-28 12:33 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01
000400135142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13843458-53300-Ogmusdirek--(192412.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:00 | 2016-09-28 14:31 | 0.507 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0
000400135144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973606-1201349-Ogmusdirek--(646507 - 646508 - 659442)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:23 | 2016-09-28 14:15 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 54.13
000400135146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-1011-Trafobinatip--(568819)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:02 | 2016-09-28 12:41 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.23
000400135147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14016149-1161573-Enhdirek--(143704)-(S_MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:26 | 2016-09-28 18:15 | 3.818 | 0 | 2 | 4 | 450 | 0 | 7.64 | 15.27 | 1718.1
000400135148 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/44-6982-Trafobinatip--(374776)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:21 | 2016-09-28 14:18 | 3.949 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1129.41 | 0 | 0
000400135150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BASDERVISLI GEDIK TR-3792-Trafobinatip--(158946.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:35 | 2016-09-28 15:43 | 0.134 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.27 | 0 | 1.47
000400135154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AFFET EVLERI-3275-Trafobinatip--(516863)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:47 | 2016-09-28 14:57 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.98
000400135159 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644913-1185451-Ogmusdirek--(1268518 - 1330525 - 429762 - 429763 - 468997)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:42 | 2016-09-28 13:34 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.05
000400135161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14024615-3976-Trafobinatip--(114357.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:04 | 2016-09-28 15:10 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9
000400135164 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13659907-2058-Ogmusdirek--(19660.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:36 | 2016-09-28 14:26 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.02
000400135166 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(2204785/HALILAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:57 | 2016-09-28 14:31 | 1.571 | 0 | 0 | 18 | 570 | 0 | 0 | 28.28 | 895.47
000400135168 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YAYLAKONAK CAT MAH.TR-2 (OKUL YANI)-5970-Trafobinatip--(407065 - 407072)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:03 | 2016-09-28 15:38 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.62
000400135173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-84-4142-Trafobinatip--(282307.00)-(LV) | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:59 | 2016-09-28 15:48 | 0.814 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.61 | 0 | 0
000400135180 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639659-1185956-Ogmusdirek--(1246669 - 409187 - 409188 - 409619 - 411291)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:56 | 2016-09-28 15:35 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.3
000400135183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14034294-21011-Enhdirek--(54285.00/)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:15 | 2016-09-27 16:30 | 0.245 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0
000400135191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14387889-1206196-Ogmusdirek--(735887)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:19 | 2016-09-28 15:40 | 1.348 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35
000400135192 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715699-1185917-Ogmusdirek--(446596)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:50 | 2016-09-28 11:25 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.35
000400135193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13778267-54067-Ogmusdirek--(254251.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:53 | 2016-09-28 16:40 | 0.775 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 1.55 | 0 | 44.18
000400135195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13888493-54178-Ogmusdirek--(107066.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:16 | 2016-09-28 16:42 | 1.418 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 62.39 | 0 | 0
000400135198 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/61-6145-Trafobinatip--(416823)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:58 | 2016-09-28 16:05 | 2.122 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 72.15 | 0 | 0
000400135200 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ORENLI TR-1-4218-Trafobinatip--(1289007 - 2057197 - 387698)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:06 | 2016-09-28 17:00 | 1.892 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.84
000400135201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CINARLI TR-4737-Trafobinatip--(641381 - 641701 - 641812)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:50 | 2016-09-28 17:05 | 3.258 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 123.8
000400135203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13833557-2011-Trafobinatip--(117755.00)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:42 | 2016-09-28 16:52 | 0.173 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 0 | 0
000400135207 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:39 | 2016-09-28 16:07 | 0.469 | 0 | 0 | 48 | 221 | 0 | 0 | 22.51 | 103.65
000400135209 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:26 | 2016-09-28 11:46 | 0.336 | 0 | 0 | 11 | 691 | 0 | 0 | 3.7 | 232.18
000400135210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058342-1211136-Ogmusdirek--(689084)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:52 | 2016-09-28 16:00 | 1.126 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0
000400135211 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCAHISAR KY.-1934-Trafobinatip--(1271584 - 2231281 - 451898 - 454029)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:43 | 2016-09-28 16:42 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 123.38
000400135212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14176957-1211152-Ogmusdirek--(617340)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:44 | 2016-09-28 16:28 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.43
000400135213 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13850273-1107-Ogmusdirek--(13828.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:48 | 2016-09-28 16:55 | 0.117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0
000400135216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 1 TR-877-Trafobinatip--(565052)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:13 | 2016-09-28 18:00 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.57
000400135217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(89133/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:43 | 2016-09-28 16:55 | 0.208 | 0 | 0 | 58 | 982 | 0 | 0 | 12.06 | 204.26
000400135219 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13998418-1183751-Ogmusdirek--(1271147 - 1271312 - 1271315 - 1271317 - 1276780 - 417680 - 417681 - 417685 - 417688 - 465740)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:49 | 2016-09-28 17:10 | 0.353 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 32.48 | 0 | 0
000400135220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAKALLI TR-538-Trafobinatip--(23145.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:57 | 2016-09-28 17:38 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.06
000400135221 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -8950-Trafobinatip--(120282/SARIKAYA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:41 | 2016-09-28 17:15 | 1.573 | 0 | 0 | 17 | 128 | 0 | 0 | 26.74 | 201.34
000400135222 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648016.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:56 | 2016-09-28 17:21 | 0.418 | 32 | 626 | 51 | 201 | 13.38 | 261.67 | 21.32 | 84.02
000400135223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13976791-51884-Ogmusdirek--(210238.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:06 | 2016-09-28 17:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16
000400135224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MEHMET BEY TR-141-Trafobinatip--(90463.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:46 | 2016-09-28 16:54 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.73
000400135227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14073563-53280-Ogmusdirek--(182738.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:15 | 2016-09-28 17:35 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.3
000400135228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13975600-1199263-Ogmusdirek--(545509)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:43 | 2016-09-28 15:30 | 1.787 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 0 | 0
000400135237 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:10 | 2016-09-28 16:37 | 3.447 | 0 | 0 | 11 | 693 | 0 | 0 | 37.92 | 2388.77
000400135238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO-88-Trafobinatip--(38701.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:20 | 2016-09-28 14:39 | 0.312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0
000400135239 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:29 | 2016-09-28 17:45 | 0.262 | 0 | 0 | 11 | 693 | 0 | 0 | 2.88 | 181.57
000400135240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14024615-52981-Ogmusdirek--(114358.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:22 | 2016-09-28 18:11 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.25
000400135243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13947670-1028482-Agdirek--(1415239)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:44 | 2016-09-28 17:50 | 1.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
000400135244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13702449-52629-Ogmusdirek--(50945.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:50 | 2016-09-28 18:08 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.91
000400135248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970565-1198795-Ogmusdirek--(641330)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:59 | 2016-09-28 17:05 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5
000400135252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13947875-51908-Ogmusdirek--(201258.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:20 | 2016-09-28 18:32 | 2.216 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 46.54 | 0 | 13.3
000400135255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2720-Trafobinatip--(723349)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:54 | 2016-09-28 18:30 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.34
000400135259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970492-1201245-Ogmusdirek--(2108310 - 656117 - 656429)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:34 | 2016-09-28 18:10 | 4.608 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 221.18
000400135260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 13925726-52828-Ogmusdirek--(206424.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:30 | 2016-09-28 18:52 | 0.378 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
000400135261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13865194-1202935-Ogmusdirek--(594539)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:11 | 2016-09-28 16:13 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.04
000400135265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14142582-61046-Ogmusdirek--(152986.00 - 248667.00)-(LVSC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:05 | 2016-09-28 18:57 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.41
000400135267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2 TRAFO-2315-Trafobinatip--(623789)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:02 | 2016-09-28 20:30 | 3.461 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 76.14
000400135269 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AKPINAR (ORTAKOY) TR-1-7919-Trafobinatip--(389204)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:49 | 2016-09-28 18:25 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.87
000400135270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KEMALLI TR-2739-Trafobinatip--(622567)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:32 | 2016-09-28 19:00 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.66
000400135273 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KILIC KY.BEKIRAN MH.-2955-Trafobinatip--(1301535 - 2136374 - 375740 - 375833 - 375835)-(SC-SC-LV-LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:03 | 2016-09-28 18:48 | 6.751 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 135.02
000400135275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AGABEYLI 1TR-2506-Trafobinatip--(480484)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:22 | 2016-09-28 20:12 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.56
000400135276 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13768151-86376-Agdirek--(94674.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:41 | 2016-09-28 17:18 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.94
000400135277 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:04 | 2016-09-28 18:25 | 0.342 | 0 | 0 | 11 | 693 | 0 | 0 | 3.76 | 237.01
000400135278 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13791438-82452-Agdirek--(86379.00)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:14 | 2016-09-28 13:05 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.71
000400135280 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:23 | 2016-09-28 12:26 | 0.055 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 0.22 | 19.69
000400135281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13975850-1198703-Ogmusdirek--(731804)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:52 | 2016-09-28 19:20 | 3.463 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.56
000400135283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018643-1201359-Ogmusdirek--(1410144 - 655166 - 658808)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:07 | 2016-09-28 18:20 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.97
000400135284 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:39 | 2016-09-28 10:52 | 0.213 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 0.85 | 76.25
000400135285 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13791025-81677-Agdirek--(84088.00)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:32 | 2016-09-28 20:01 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.43
000400135287 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13791025-81677-Agdirek--(84088.00)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:11 | 2016-09-28 19:27 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.77
000400135288 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13791000-820185-Agdirek--(1223886 - 1300784 - 1300856)-(SC-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:45 | 2016-09-28 19:46 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05
000400135289 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13791025-81677-Agdirek--(84088.00)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:44 | 2016-09-28 19:28 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.19
000400135291 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:09 | 2016-09-28 18:11 | 0.039 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 0.16 | 13.96
000400135292 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:06 | 2016-09-28 18:11 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 0.33 | 29.71
000400135293 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13742322-83577-Agdirek--(87559.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:00 | 2016-09-28 18:51 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85
000400135294 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13758095-86281-Agdirek--(127159.00)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:56 | 2016-09-28 18:50 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9
000400135295 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:29 | 2016-09-28 10:42 | 0.214 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 0.86 | 76.61
000400135296 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:33 | 2016-09-28 10:35 | 0.029 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 0.12 | 10.38
000400135297 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:35 | 2016-09-28 12:25 | 1.831 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 7.32 | 655.5
000400135298 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13758095-86281-Agdirek--(127159.00)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:34 | 2016-09-28 11:29 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92
000400135299 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:23 | 2016-09-28 15:16 | 1.877 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 7.51 | 671.97
000400135300 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:34 | 2016-09-28 15:15 | 1.679 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 6.72 | 601.08
000400135301 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:06 | 2016-09-28 15:16 | 1.165 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 4.66 | 417.07
000400135302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14136702-2128588-Ogmusdirek--(1550084 - 682080 - 714321 - 718523)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:52 | 2016-09-28 16:45 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8
000400135303 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:29 | 2016-09-28 15:16 | 0.776 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 3.1 | 277.81
000400135304 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:19 | 2016-09-28 15:15 | 0.931 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 3.72 | 333.3
000400135305 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801196-86156-Agdirek--(91967.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:20 | 2016-09-28 14:51 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.56
000400135306 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:02 | 2016-09-28 15:16 | 0.231 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 0.92 | 82.7
000400135307 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13794589-82230-Agdirek--(86035.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:08 | 2016-09-28 15:50 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.43
000400135308 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:09 | 2016-09-28 15:16 | 0.119 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 0.48 | 42.6
000400135310 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771371-1110919-Enhdirek--(161098)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:57 | 2016-09-28 16:51 | 0.897 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.9 | 26.91
000400135310 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13771371-1110919-Enhdirek--(161098/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:51 | 2016-09-28 16:56 | 0.088 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.09 | 7.57
000400135311 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:35 | 2016-09-28 15:53 | 0.293 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 1.17 | 104.89
000400135315 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13791000-820185-Agdirek--(1223886 - 1300784 - 1300856)-(SC-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:56 | 2016-09-28 17:56 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.01
000400135316 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13758095-86281-Agdirek--(127159.00)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:56 | 2016-09-28 17:42 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400135317 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801196-86156-Agdirek--(91967.00)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:23 | 2016-09-28 18:01 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.91
000400135318 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:58 | 2016-09-28 18:11 | 0.212 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 0.85 | 75.9
000400135319 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:58 | 2016-09-28 18:10 | 0.199 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 0.8 | 71.24
000400135322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324943-1218853-Ogmusdirek--(651330)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:21 | 2016-09-28 18:50 | 3.491 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.98
000400135325 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/17-6852-Trafobinatip--(374805)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:53 | 2016-09-28 19:32 | 1.644 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 386.34 | 0 | 0
000400135327 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13937580-1182401-Ogmusdirek--(421173)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:36 | 2016-09-28 19:57 | 1.354 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.35 | 0 | 4.06
000400135328 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT TR-6-5922-Trafobinatip--(401636)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:19 | 2016-09-28 19:55 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.44
000400135331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13764500-54011-Ogmusdirek--(100758.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:48 | 2016-09-28 20:11 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.94
000400135333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AYAKLICAOLUK TR-13219-Trafobinatip--(177896.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:34 | 2016-09-28 19:41 | 0.115 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0.12 | 0 | 5.41
000400135339 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TEPECIK KY.-7158-Trafobinatip--(403497)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:22 | 2016-09-28 18:38 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 48.03
000400135343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOCLAR TR-2302-Trafobinatip--(539679)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 20:11 | 2016-09-28 21:14 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1
000400135348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14075143-950612-Agdirek--(1354715)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:42 | 2016-09-28 19:20 | 0.641 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
000400135349 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KALEM KAS TRP-15566-Trafobinatip--(8710.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:02 | 2016-09-28 19:26 | 0.408 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0
000400135350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14024615-3976-Trafobinatip--(114350.00)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:05 | 2016-09-28 20:25 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.8
000400135352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUZLEK TR-874-Trafobinatip--(566891)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:26 | 2016-09-28 21:20 | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.16
000400135353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | DARIOVASI COPCALAR CINGIRLI-3777-Trafobinatip--(499031)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:36 | 2016-09-28 16:15 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.86
000400135354 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637650-1185061-Ogmusdirek--(422405)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:49 | 2016-09-28 19:55 | 4.106 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 73.91
000400135359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MERKEZ TR-3160-Trafobinatip--(642130)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:25 | 2016-09-28 18:51 | 3.428 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 95.98
000400135361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13824890-52673-Ogmusdirek--(13824890)-(Ogmusdirek) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:23 | 2016-09-28 18:11 | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 88.3
000400135366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13775719-1205616-Ogmusdirek--(584054)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:20 | 2016-09-28 19:20 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
000400135368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | IRGAT TR 1-4810-Trafobinatip--(1516339 - 651771 - 651772 - 670085 - 678804)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:53 | 2016-09-28 19:50 | 1.956 | 0 | 45 | 0 | 64 | 0 | 88.02 | 0 | 125.18
000400135369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13895345-51871-Ogmusdirek--(282048.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 20:19 | 2016-09-28 21:24 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.27
000400135371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333558-1219839-Ogmusdirek--(510631)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:33 | 2016-09-28 20:00 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45
000400135376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14179240-1214331-Ogmusdirek--(684252)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 20:27 | 2016-09-28 20:45 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.07
000400135378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMLIK TR-876-Trafobinatip--(566426)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:50 | 2016-09-28 21:50 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.06
000400135381 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13890017-69832-Agdirek--(13890017)-(Agdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:45 | 2016-09-28 20:20 | 0.588 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0.59 | 0 | 10
000400135390 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BURMAPINAR KOYU TR-1350-Trafobinatip--(472121)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:31 | 2016-09-28 21:00 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.17
000400135392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13975850-1198703-Ogmusdirek--(732386)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:31 | 2016-09-28 20:40 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50.64
000400135394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ATMALIKAŞANLI KOYU REMIK MEZRA TR-5302-Trafobinatip--(210750.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 20:03 | 2016-09-28 21:27 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.58
000400135395 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SIRACA KOYU-1998-Trafobinatip--(454992)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:21 | 2016-09-28 20:42 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.15
000400135401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13702328-1305-Trafobinatip--(50803.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 20:36 | 2016-09-28 21:51 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.41
000400135408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(288190/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 21:16 | 2016-09-28 21:50 | 0.573 | 0 | 0 | 11 | 928 | 0 | 0 | 6.3 | 531.74
000400135410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973606-1201349-Ogmusdirek--(659442)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:09 | 2016-09-28 19:30 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.55
000400135420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730510 SANAI DIREK TIPI TR-1678-Trafobinatip--(111319.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:04 | 2016-09-28 22:30 | 3.433 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 113.29 | 0 | 0
000400135429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14054751-132856-Agdirek--(649290)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 21:55 | 2016-09-28 22:45 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82
000400135430 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686911-1107361-Enhdirek--(135538)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 20:05 | 2016-09-28 21:30 | 1.414 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1.41 | 22.62
000400135430 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686911-1107361-Enhdirek--(135538/KARAGOL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 21:30 | 2016-09-28 21:36 | 0.094 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0.09 | 4.32
000400135432 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | RECEP KABINI-7387-Trafobinatip--(169580/YESILTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:41 | 2016-09-28 16:52 | 5.184 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1249.34
000400135433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2 TRAFO-2315-Trafobinatip--(632431)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 22:47 | 2016-09-29 10:20 | 11.547 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 219.39
000400135435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13651672-61125-Ogmusdirek--(13651672)-(Ogmusdirek) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 21:56 | 2016-09-28 23:45 | 1.824 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 | 5.47 | 0 | 111.26
000400135448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14001181-1140079-Enhdirek--(96083/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 21:45 | 2016-09-28 22:35 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 177.62
000400135459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672101-1213710-Ogmusdirek--(680813)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 20:44 | 2016-09-28 22:30 | 1.766 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.36
000400135466 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642993-1185764-Ogmusdirek--(411270)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:10 | 2016-09-28 19:40 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.02
000400135469 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KOSUKLU TR-1-5545-Trafobinatip--(376.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:18 | 2016-09-28 18:20 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.06
000400135471 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | DURAK TR-2-5513-Trafobinatip--(872.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:11 | 2016-09-28 17:25 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.96
000400135475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970492-1201245-Ogmusdirek--(656429)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 20:14 | 2016-09-28 21:15 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3
000400135476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14010146-1203909-Ogmusdirek--(607353)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 22:05 | 2016-09-28 23:15 | 1.164 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0
000400135477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13975850-1198703-Ogmusdirek--(732386)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 22:26 | 2016-09-28 23:00 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.95
000400135482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13755532-18749-Agdirek--(10460.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:19 | 2016-09-28 22:59 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 263.74
000400135485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12199459-1581711-Agpanobox--(1351155)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 00:43 | 2016-09-29 01:45 | 1.038 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0
000400135488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 01:17 | 2016-09-29 01:25 | 0.133 | 0 | 1 | 16 | 4956 | 0 | 0.13 | 2.13 | 659.15
000400135489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13754525-54095-Ogmusdirek--(29669.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 22:54 | 2016-09-28 23:50 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.35
000400135492 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/1-6840-Trafobinatip--(457990 - 463293)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 04:51 | 2016-09-29 05:13 | 0.366 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 65.51 | 0 | 0
000400135494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SARIERIK MNB-5847-Trafobinatip--(152097/KARACAY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 05:58 | 2016-09-29 06:45 | 0.788 | 0 | 0 | 10 | 797 | 0 | 0 | 7.88 | 628.04
000400135496 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_V/3-6574-Trafobinatip--(373631 - 373632 - 465678)-(LV-LV-LV) | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:26 | 2016-09-28 13:35 | 0.154 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 85.01 | 0 | 0
000400135497 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662241-1119104-Enhdirek--(123180)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:46 | 2016-09-28 22:25 | 5.655 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 96.14
000400135497 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662241-1119104-Enhdirek--(123180/F-2 YAYLAKONAK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 22:25 | 2016-09-28 22:29 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3.15
000400135498 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 18 EVLER TR-7367-Trafobinatip--(1235488 - 1258732 - 388631 - 388632 - 421271)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 06:35 | 2016-09-29 07:05 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 54.83
000400135502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-4710-Trafobinatip--(499715)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:23 | 2016-09-28 19:29 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.11
000400135503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14014965-1152560-Enhdirek--(73139)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 07:59 | 2016-09-29 09:00 | 1.014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0
000400135503 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14014965-1152560-Enhdirek--(73139/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:00 | 2016-09-29 09:07 | 0.113 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0
000400135504 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK ONUR MOD-17890-Trafobinatip--(99239.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 07:48 | 2016-09-29 07:57 | 0.164 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0
000400135505 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722085-23413-Enhdirek--(99402.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 06:43 | 2016-09-29 07:23 | 0.662 | 1 | 7 | 2 | 138 | 0.66 | 4.63 | 1.32 | 91.36
000400135506 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846487-1110563-Enhdirek--(133657)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 06:45 | 2016-09-29 09:51 | 3.095 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 3.1 | 355.93
000400135506 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846487-1110563-Enhdirek--(133657/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:51 | 2016-09-29 09:56 | 0.087 | 0 | 0 | 7 | 325 | 0 | 0 | 0.61 | 28.28
000400135507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | IRGAT TR 2-4798-Trafobinatip--(186759.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:16 | 2016-09-28 19:11 | 0.916 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0
000400135508 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ELBEYLI MNB-12208-Trafobinatip--(307605/F)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 07:02 | 2016-09-29 08:11 | 1.159 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 3.48 | 35.93
000400135509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13764500-1491-Trafobinatip--(100758.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:34 | 2016-09-28 19:30 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7
000400135510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13656115-3671-Trafobinatip--(55425.00)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:26 | 2016-09-29 13:46 | 5.337 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 128.09
000400135512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SARIGOL 2 TR-3359-Trafobinatip--(675949)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:01 | 2016-09-29 08:47 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57
000400135515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | PINARBASI ESKI TR-4994-Trafobinatip--(208178.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:22 | 2016-09-29 08:47 | 0.418 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 0 | 0
000400135516 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899607-64856-Agdirek--(13899607)-(Agdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:04 | 2016-09-29 08:33 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96
000400135520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BANILAR TR-2659-Trafobinatip--(658934)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:25 | 2016-09-29 13:45 | 5.327 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.96
000400135521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-3046-Trafobinatip--(543514)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:22 | 2016-09-29 10:30 | 1.133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0
000400135526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMII YANI TR-1506-Trafobinatip--(630580)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:46 | 2016-09-29 09:45 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.95
000400135531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161738)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:54 | 2016-09-29 09:12 | 0.3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
000400135531 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161971/HAT62283)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:12 | 2016-09-29 09:22 | 0.174 | 0 | 0 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0.17 | 45.76
000400135533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13754525-54095-Ogmusdirek--(29669.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 07:11 | 2016-09-29 08:08 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.68
000400135535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZAKGUMUS-947-Trafobinatip--(2161695)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 07:06 | 2016-09-29 08:08 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.56
000400135539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973580-1163539-Enhdirek--(89873/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:34 | 2016-09-29 09:50 | 0.267 | 0 | 0 | 6 | 74 | 0 | 0 | 1.6 | 19.76
000400135542 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644821-823541-Agdirek--(439703)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 06:42 | 2016-09-29 09:00 | 2.313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.31
000400135547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EGEMENLIK MNB-12110-Trafobinatip--(743269)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:08 | 2016-09-29 12:00 | 1.867 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.01 | 0 | 0
000400135548 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OGUTLU KOYU-7161-Trafobinatip--(395454)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 07:32 | 2016-09-29 08:11 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.43
000400135551 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853830-27486-Enhdirek--(13853830)-(Enhdirek) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:11 | 2016-09-29 10:17 | 1.104 | 0 | 17 | 19 | 115 | 0 | 18.77 | 20.98 | 126.96
000400135552 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13878728-8282-Ogmusdirek--(13878728)-(Ogmusdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:13 | 2016-09-29 08:40 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 23.21
000400135559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOLPINAR ESKITRAFO-102-Trafobinatip--(37922.00 - 37923.00 - 37930.00)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:19 | 2016-09-29 09:10 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.19
000400135563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971464-1201381-Ogmusdirek--(656759 - 656760 - 656762)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:58 | 2016-09-29 11:05 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 112.36
000400135567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-Trafobinatip--(75968/YENIKOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:41 | 2016-09-29 11:10 | 0.476 | 0 | 157 | 152 | 1742 | 0 | 74.73 | 72.35 | 829.19
000400135571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | EKIZCE TR-6966-Trafobinatip--(543155)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 11:16 | 2016-09-29 12:55 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65
000400135588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15736514-4126-Trafobinatip--(275253.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:53 | 2016-09-29 09:16 | 0.385 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 0
000400135592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14180336-1218000-Ogmusdirek--(722305)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 12:44 | 2016-09-29 12:50 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400135601 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662472-1186071-Ogmusdirek--(408871)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:21 | 2016-09-29 11:16 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.36
000400135602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS CAMOZU TR-4151-Trafobinatip--(575771)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 12:16 | 2016-09-29 13:13 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
000400135608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORKIDE MONOBLOK-8133-Trafobinatip--(560186)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:33 | 2016-09-29 14:55 | 1.364 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 154.13 | 0 | 0
000400135610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EYUP SULTAN TR 15739107/13992436-858-Trafobinatip--(565827)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:27 | 2016-09-29 15:00 | 1.549 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 168.84 | 0 | 0
000400135617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KOSEDERESI TR-3969-Trafobinatip--(642742)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:50 | 2016-09-29 12:39 | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.83
000400135624 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660654-14559-Enhdirek--(824323.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:23 | 2016-09-29 09:58 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 37.9
000400135625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR TR-4803-Trafobinatip--(198525.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 11:00 | 2016-09-29 13:03 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.67
000400135626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13976801-189842-Agdirek--(210271.00)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 11:15 | 2016-09-29 13:34 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.06
000400135630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CINARLI TR-3695-Trafobinatip--(641381 - 641701 - 641812)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 12:55 | 2016-09-29 15:51 | 2.934 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 111.49
000400135631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ULUTAS MONOBLOK-8251-Trafobinatip--(695001)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:22 | 2016-09-29 15:45 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.13
000400135633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13975850-1198703-Ogmusdirek--(732386)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:14 | 2016-09-29 14:30 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55.75
000400135643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(119677.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:25 | 2016-09-29 10:00 | 0.583 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0
000400135644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14010200-1200851-Ogmusdirek--(646993)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:49 | 2016-09-29 14:55 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
000400135650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-Trafobinatip--(75968/YENIKOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:40 | 2016-09-29 15:10 | 0.5 | 0 | 157 | 152 | 1742 | 0 | 78.5 | 76 | 871
000400135653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BASDERVISLI GEDIK TR-3792-Trafobinatip--(158954.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:00 | 2016-09-29 17:23 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.94
000400135655 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-8527-Trafobinatip--(120823/KESECIK-TOKAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:47 | 2016-09-29 15:27 | 0.666 | 0 | 0 | 13 | 404 | 0 | 0 | 8.66 | 269.06
000400135657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13855585-942565-Agdirek--(1366056)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:25 | 2016-09-29 16:45 | 1.338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
000400135661 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13873688-8325-Ogmusdirek--(13873688)-(Ogmusdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:08 | 2016-09-29 13:20 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 11.77
000400135665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI GIRIS MBK-1609-Trafobinatip--(30632.00/)-(MV) | DİĞER ARIZALAR | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:42 | 2016-09-29 15:56 | 0.236 | 3 | 790 | 8 | 1 | 0.71 | 186.44 | 1.89 | 0.24
000400135674 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686889-1185388-Ogmusdirek--(425095)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 20:50 | 2016-09-28 21:19 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.73
000400135677 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13788870-53856-Agdirek--(84917.00)-(LVSC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 11:01 | 2016-09-29 11:46 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
000400135680 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686398-8026-Ogmusdirek--(140116.00)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:12 | 2016-09-29 08:30 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3
000400135683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU MERKEZ TRAFO-31-Trafobinatip--(16909.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:59 | 2016-09-29 17:09 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18
000400135692 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715698-20450-Enhdirek--(96638.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 21:51 | 2016-09-28 22:32 | 0.69 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0.69 | 64.17
000400135694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970492-1201245-Ogmusdirek--(656117)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 07:20 | 2016-09-29 16:30 | 9.173 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 266.02
000400135701 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13768152-86377-Agdirek--(100292.00)-(LVSC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:42 | 2016-09-29 16:14 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.08
000400135704 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BURMAPINAR KOYU TR-1350-Trafobinatip--(472121)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:12 | 2016-09-29 16:10 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.43
000400135711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13698086-1192071-Ogmusdirek--(682122)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:16 | 2016-09-29 16:41 | 1.417 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 65.18 | 0 | 0
000400135712 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662472-1186071-Ogmusdirek--(409041)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 12:05 | 2016-09-29 14:15 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.46
000400135717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14156247-1157222-Enhdirek--(163318)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:08 | 2016-09-29 19:50 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.22
000400135717 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14156247-1157222-Enhdirek--(163318/YAYLACIK TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:50 | 2016-09-29 19:56 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.82
000400135719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-3046-Trafobinatip--(543513)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:49 | 2016-09-29 17:35 | 0.769 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 0
000400135728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14015942-1198705-Ogmusdirek--(1409178 - 655089 - 655090 - 655093 - 655095 - 655096)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:47 | 2016-09-29 10:30 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 231.93
000400135732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CATALTEPE TR-6351-Trafobinatip--(529932)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:27 | 2016-09-29 18:10 | 0.72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0
000400135733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL MNB-6460-Trafobinatip--(62306/DERELI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:36 | 2016-09-29 21:55 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 2215.73
000400135735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13928906-1013957-Agdirek--(1345162)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:33 | 2016-09-29 20:01 | 1.468 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 0
000400135736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | RAVZA CAMI YANI MONOBLOK-4024-Trafobinatip--(707987)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:18 | 2016-09-29 20:01 | 2.72 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 144.16 | 0 | 0
000400135737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13710020-896496-Agdirek--(1399119)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:58 | 2016-09-29 19:45 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
000400135742 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13988102-1113954-Enhdirek--(140482)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:07 | 2016-09-29 19:00 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.4
000400135742 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13988102-1113954-Enhdirek--(140482/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:00 | 2016-09-29 19:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.15
000400135748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BESENLI MNB-7690-Trafobinatip--(147967/ORUC PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:41 | 2016-09-29 19:30 | 1.824 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 1.82 | 466.94
000400135751 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GOZEBASI KABINI-9967-Trafobinatip--(154671/ZEYTIN KOK GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:13 | 2016-09-29 19:51 | 0.634 | 0 | 0 | 80 | 2916 | 0 | 0 | 50.72 | 1848.74
000400135752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ORTATAPE YENI TR-214-Trafobinatip--(91138.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:47 | 2016-09-29 17:27 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.63
000400135755 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931824-21552-Enhdirek--(94514.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:45 | 2016-09-29 20:00 | 0.257 | 0 | 4 | 6 | 104 | 0 | 1.03 | 1.54 | 26.73
000400135756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13936795-1205697-Ogmusdirek--(481826)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:06 | 2016-09-29 18:32 | 2.429 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.15
000400135765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737710-1203958-Ogmusdirek--(1518282 - 527199 - 527202 - 704986)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:47 | 2016-09-29 14:27 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 48.84
000400135765 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737710-1203958-Ogmusdirek--(1518282 - 527199 - 527202 - 704986)-(SC-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:27 | 2016-09-29 14:33 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7.15
000400135768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU KARSIYAKA TR-9579-Trafobinatip--(603027)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:36 | 2016-09-29 21:00 | 1.399 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 68.55 | 0 | 0
000400135770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUZELYURT KOYU MUHTARLIGI-3264-Trafobinatip--(40978.00/)-(MV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:27 | 2016-09-29 18:37 | 0.161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0
000400135783 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BAGBASI KY. TR-1-2812-Trafobinatip--(436499)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:11 | 2016-09-29 19:53 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.41
000400135784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13764500-1491-Trafobinatip--(100754.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:28 | 2016-09-29 21:04 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.21
000400135785 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686911-1107361-Enhdirek--(135538)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 20:11 | 2016-09-17 21:03 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.69
000400135785 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686911-1107361-Enhdirek--(135538/KARAGOL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 21:03 | 2016-09-17 21:08 | 0.088 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0.09 | 4.05
000400135790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CATALTEPE TR-1082-Trafobinatip--(39897.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:45 | 2016-09-29 11:39 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
000400135793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURKCAYIRI ESKI TR-1327-Trafobinatip--(96330.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:56 | 2016-09-29 19:19 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.31
000400135797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2723-Trafobinatip--(624750)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 20:57 | 2016-09-29 22:45 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52.32
000400135800 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13999491-1105008-Enhdirek--(52883/SULAMA HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:27 | 2016-09-29 21:51 | 3.404 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0
000400135803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13693235-52653-Ogmusdirek--(7073.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:01 | 2016-09-29 19:47 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8
000400135811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YALNIZ ARDIC-2276-Trafobinatip--(1515280 - 2112589 - 625655 - 626021)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 20:03 | 2016-09-29 21:55 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61.38
000400135812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU MERKEZ TRAFO-31-Trafobinatip--(16909.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:16 | 2016-09-29 20:39 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400135815 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689886-1185403-Ogmusdirek--(411483)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:57 | 2016-09-29 19:26 | 4.496 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.99
000400135817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKTEPE CAMII ALTI TR-10495-Trafobinatip--(574992)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 20:14 | 2016-09-29 21:00 | 0.77 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 43.89 | 0 | 0
000400135824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13856660-904892-Agdirek--(1432457)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 21:11 | 2016-09-29 22:00 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
000400135830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542343)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 21:44 | 2016-09-29 23:30 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.84
000400135832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAZMA PINARI-985-Trafobinatip--(36027.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:38 | 2016-09-29 19:46 | 0.128 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.13 | 0 | 1.54
000400135856 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-10120-Trafobinatip--(123534/CAT CIKISI)-(MV) | TRAVERS ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:16 | 2016-09-29 16:54 | 0.628 | 0 | 0 | 12 | 308 | 0 | 0 | 7.54 | 193.42
000400135861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KANGAL KOYU TR-2073086-Trafobinatip--(487836)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 22:27 | 2016-09-29 23:30 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.58
000400135870 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/11-A-6712-Trafobinatip--(119086/DM_I/11-11/A GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 00:20 | 2016-09-30 00:55 | 0.587 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 522.43 | 0 | 0
000400135875 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-8930-Trafobinatip--(253277/AKPINAR KOYLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 03:17 | 2016-09-30 03:35 | 0.299 | 1 | 337 | 78 | 2161 | 0.3 | 100.76 | 23.32 | 646.14
000400135877 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(382919.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 06:23 | 2016-09-30 06:51 | 0.474 | 0 | 19 | 72 | 2625 | 0 | 9.01 | 34.13 | 1244.25
000400135882 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157135-2110603-Enhdirek--(138494)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:46 | 2016-09-29 18:58 | 1.202 | 0 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 2.4 | 236.79
000400135882 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157135-2110603-Enhdirek--(138494/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:58 | 2016-09-29 19:04 | 0.103 | 0 | 0 | 3 | 569 | 0 | 0 | 0.31 | 58.61
000400135893 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-7386-Trafobinatip--(53887/AGACLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 21:35 | 2016-09-29 22:33 | 0.963 | 0 | 0 | 3 | 356 | 0 | 0 | 2.89 | 342.83
000400135895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BELEDIYE YANI TR-3682-Trafobinatip--(55565.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:08 | 2016-09-30 11:22 | 2.227 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 75.72 | 0 | 0
000400135896 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-6703-Trafobinatip--(60699/AKDERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 06:30 | 2016-09-30 08:46 | 2.269 | 0 | 0 | 6 | 145 | 0 | 0 | 13.61 | 329.01
000400135899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-13192-Trafobinatip--(786504.00/)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 06:26 | 2016-09-30 07:46 | 1.328 | 0 | 360 | 0 | 3 | 0 | 478.08 | 0 | 3.98
000400135901 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-6695-Trafobinatip--(252571/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 07:06 | 2016-09-30 08:29 | 1.378 | 0 | 0 | 64 | 1272 | 0 | 0 | 88.19 | 1752.82
000400135903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI EKINOZU KAVSAK TR-3935-Trafobinatip--(173188.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:28 | 2016-09-30 09:12 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.68
000400135904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061620-1205615-Ogmusdirek--(658583)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:24 | 2016-09-30 09:30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.6
000400135906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5953-Trafobinatip--(544210)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:30 | 2016-09-30 10:50 | 1.337 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 62.84 | 0 | 0
000400135908 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715700-20451-Enhdirek--(96637.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:52 | 2016-09-30 09:27 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 63.83
000400135912 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13887136-66358-Agdirek--(13887136)-(Agdirek) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 07:25 | 2016-09-30 09:05 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.71
000400135918 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCAHISAR KY.-1934-Trafobinatip--(454029)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:04 | 2016-09-30 08:58 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.62
000400135920 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | SUTEPE KOK-13039-Trafobinatip--(103436.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:37 | 2016-09-25 19:11 | 0.563 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.56 | 28.15
000400135921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM19-30-183-Trafobinatip--(567061)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:51 | 2016-09-30 12:00 | 1.158 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 298.76 | 0 | 0
000400135923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MERKEZ TR-2717-Trafobinatip--(623720)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:25 | 2016-09-30 12:32 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.68
000400135924 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13758095-86281-Agdirek--(127159.00)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:46 | 2016-09-29 20:30 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
000400135927 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641226-7700-Ogmusdirek--(1260649 - 2047572 - 403127 - 403335)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:06 | 2016-09-30 11:28 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 20.22
000400135928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13681039-990877-Agdirek--(1450113)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:17 | 2016-09-30 12:45 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47
000400135929 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13633058-1182063-Ogmusdirek--(1243000 - 1295751 - 1314912 - 410910 - 416419 - 416422 - 416423)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:19 | 2016-09-30 11:09 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 77.46
000400135930 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13758095-86281-Agdirek--(127159.00)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:43 | 2016-09-26 19:20 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62
000400135937 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14138132-8063-Ogmusdirek--(133370.00 - 55109.00 - 55118.00)-(LVSC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:36 | 2016-09-30 08:43 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.18
000400135940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GIRNE MONOBLOK-170-Trafobinatip--(691577)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:48 | 2016-09-30 14:00 | 2.207 | 0 | 229 | 0 | 2 | 0 | 505.4 | 0 | 4.41
000400135944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13833051-43421-Enhdirek--(13833051)-(Enhdirek) | SİSTEMDEKİ AÇMALAR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:17 | 2016-09-30 10:01 | 0.741 | 1 | 504 | 33 | 2817 | 0.74 | 373.46 | 24.45 | 2087.4
000400135945 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889996-68690-Agdirek--(13889996)-(Agdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:40 | 2016-09-30 09:50 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.48
000400135952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOLPINAR ESKITRAFO-102-Trafobinatip--(37922.00 - 37923.00 - 37930.00)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 07:47 | 2016-09-30 08:34 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.04
000400135957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DELI KOY TR CAMII YANI-2922-Trafobinatip--(125117.00)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:13 | 2016-09-30 12:58 | 0.752 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0
000400135960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13763640-1204791-Ogmusdirek--(1515438 - 592290 - 594368 - 594372)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:03 | 2016-09-30 11:00 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 127.12
000400135960 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13763640-1204791-Ogmusdirek--(1515438 - 592290 - 594368 - 594372)-(SC-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:00 | 2016-09-30 11:05 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 11.09
000400135971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ ALISAR YOL UZERI-3041-Trafobinatip--(497790)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:16 | 2016-09-30 12:05 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 38.09
000400135972 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715852-22832-Enhdirek--(96799.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:10 | 2016-09-30 12:29 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.08
000400135974 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715852-22832-Enhdirek--(96799.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:13 | 2016-09-30 12:42 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.3
000400135975 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13768989-60477-Agdirek--(68010.00)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:31 | 2016-09-30 14:00 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.98
000400135976 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13831982-8363-Ogmusdirek--(13831982)-(Ogmusdirek) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:36 | 2016-09-30 11:55 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10.68
000400135981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-1688-Trafobinatip--(544890)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:22 | 2016-09-30 15:45 | 2.39 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.85 | 0 | 0
000400135984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFARLI ARASI TR-2727-Trafobinatip--(627001)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:36 | 2016-09-30 15:00 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.51
000400135985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR TR-3296-Trafobinatip--(663856)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:48 | 2016-09-30 10:50 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.64
000400135988 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ORENLI TR-1-4218-Trafobinatip--(1289007 - 2057197 - 387698)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:40 | 2016-09-30 13:15 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.52
000400135991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOTURE KOYU ALILER MEZRASI TRAFOSU-5968-Trafobinatip--(585365)-(LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:46 | 2016-09-30 14:26 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.07
000400135995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14066537-900662-Agdirek--(1545048)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:19 | 2016-09-30 14:33 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.23
000400135999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KOYU YAZIDERE YOLU TR-2620-Trafobinatip--(648719)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:43 | 2016-09-30 15:39 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93
000400136001 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644913-1185451-Ogmusdirek--(1268518 - 1330525 - 429762 - 429763 - 468997)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:36 | 2016-09-30 12:32 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.09
000400136005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TASBURUN KOYU ESKI TR KOY ICI-4192-Trafobinatip--(1551389 - 2193762 - 676995 - 677001 - 677002 - 722111)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:03 | 2016-09-30 14:38 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 122.38
000400136007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GIRIS BETON DIREK TRAFO-287-Trafobinatip--(581278)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:55 | 2016-09-30 15:17 | 1.371 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 27.42 | 0 | 9.6
000400136008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13803673-926622-Agdirek--(1488289)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:20 | 2016-09-30 12:17 | 0.953 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0
000400136012 | 1 | ADIYAMAN | ADIYAMAN MERKEZ | 11571458-8930-Trafobinatip-()-(253277/AKPINAR KOYLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:23 | 2016-09-30 16:26 | 2044 | 1 | 337 | 78 | 2161 | 2040 | 688830 | 159430 | 4417080
000400136014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13994070-956924-Agdirek--(1358892)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:03 | 2016-09-30 16:12 | 1.156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
000400136027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13701462-1205704-Ogmusdirek--(656268)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:24 | 2016-09-30 15:30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.4
000400136032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR TR-4803-Trafobinatip--(198522.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:47 | 2016-09-30 15:06 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.17
000400136033 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13793883-1115028-Enhdirek--(55489)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:59 | 2016-09-30 12:50 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2
000400136033 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13793883-1115028-Enhdirek--(55489/YAYLADALI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:50 | 2016-09-30 12:55 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.77
000400136040 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:12 | 2016-09-30 08:26 | 0.233 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 0.93 | 83.41
000400136044 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:44 | 2016-09-30 10:11 | 0.438 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 1.75 | 156.8
000400136047 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12606377-353799-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:06 | 2016-09-30 15:14 | 0.126 | 3 | 6256 | 1 | 104 | 0.38 | 788.26 | 0.13 | 13.1
000400136048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 13897284-200919-Agdirek--(13897284)-(Agdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:28 | 2016-09-30 17:19 | 0.846 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 0 | 0
000400136050 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BURMAPINAR KOYU TR-1350-Trafobinatip--(2693966 - 472121)-(SC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:36 | 2016-09-30 16:40 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49.22
000400136051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | EMIRILYAS KOYU TR-10874-Trafobinatip--(580591)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:40 | 2016-09-30 17:12 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.53
000400136053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14022004-106548-Agdirek--(1365184)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:28 | 2016-09-30 16:57 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48
000400136054 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:32 | 2016-09-30 16:55 | 1.39 | 0 | 0 | 72 | 270 | 0 | 0 | 100.08 | 375.3
000400136056 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:46 | 2016-09-30 16:17 | 0.516 | 0 | 0 | 48 | 221 | 0 | 0 | 24.77 | 114.04
000400136059 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662177-1118280-Enhdirek--(120660)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:10 | 2016-09-30 16:26 | 4.259 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.04
000400136059 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662177-1118280-Enhdirek--(120660/F-2 YAYLAKONAK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:26 | 2016-09-30 16:35 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.96
000400136061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | KARACAR HAMZA TR-4942-Trafobinatip--(207238.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:56 | 2016-09-30 17:28 | 0.535 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 0 | 0
000400136063 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-2A-DM-8243-Trafobinatip--(145674/DM_II GIRISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:48 | 2016-09-30 15:58 | 0.176 | 7 | 3887 | 12 | 485 | 1.23 | 684.11 | 2.11 | 85.36
000400136064 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587916-354518-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:54 | 2016-09-30 17:30 | 0.613 | 0 | 0 | 14 | 703 | 0 | 0 | 8.58 | 430.94
000400136065 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BAGBASI KY TR-3-2810-Trafobinatip--(447551)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:15 | 2016-09-30 15:07 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.61
000400136066 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899716-86199-Agdirek--(13899716)-(Agdirek) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:59 | 2016-09-30 17:30 | 0.522 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.27 | 0 | 0
000400136069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697750-1205614-Ogmusdirek--(1513963)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:34 | 2016-09-30 17:40 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.11
000400136070 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13937580-1182401-Ogmusdirek--(421173)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:16 | 2016-09-30 17:27 | 1.191 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.19 | 0 | 3.57
000400136075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13843943-957237-Agdirek--(1390571)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:26 | 2016-09-30 18:35 | 1.154 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.54 | 0 | 0
000400136077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029918-1140260-Enhdirek--(94230/HAT27183)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:00 | 2016-09-30 18:15 | 1.254 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1.25 | 48.91
000400136078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR-91001-15829-Trafobinatip--(287478.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:10 | 2016-09-30 16:26 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27
000400136081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13758418-942260-Agdirek--(1384047)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:40 | 2016-09-30 18:45 | 1.089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0
000400136082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | UZUNCAYIR TR-4769-Trafobinatip--(179968.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:07 | 2016-09-30 17:53 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.56
000400136085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13861640-167442-Agdirek--(185297.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:13 | 2016-09-30 19:26 | 1.219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
000400136086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BELEDIYE YANI TR-3682-Trafobinatip--(55565.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:33 | 2016-09-30 19:25 | 0.881 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 29.95 | 0 | 0
000400136088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13735520-52046-Ogmusdirek--(38357.00)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:55 | 2016-09-30 18:31 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59
000400136089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665650-1137375-Enhdirek--(89831)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:53 | 2016-09-30 20:00 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.53
000400136089 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665650-1137375-Enhdirek--(89831/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:00 | 2016-09-30 20:05 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.6
000400136090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL TR ESKI-3925-Trafobinatip--(282326.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:35 | 2016-09-30 18:35 | 4.007 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0
000400136091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970492-1201245-Ogmusdirek--(656117)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:56 | 2016-09-30 18:15 | 5.311 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 154.02
000400136092 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13663978-20042-Enhdirek--(96252.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:00 | 2016-09-30 17:35 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 87.17
000400136093 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13659641-8154-Ogmusdirek--(8871.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:24 | 2016-09-30 17:00 | 1.613 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 64.52
000400136094 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13863356-1182453-Ogmusdirek--(456333)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:53 | 2016-09-30 17:15 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36
000400136095 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/10 YAMANLAR-6717-Trafobinatip--(147882/F-8 YAMANLAR - 149251/F-8 YAMANLAR - 149252/ - 2100672/ - 464713)-(MV-MV-MV-MV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:06 | 2016-09-30 18:45 | 0.658 | 8 | 85 | 39 | 132 | 5.26 | 55.93 | 25.66 | 86.86
000400136097 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157135-2110603-Enhdirek--(138494)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:40 | 2016-09-30 19:04 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 77.01
000400136097 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14157135-2110603-Enhdirek--(138494/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:04 | 2016-09-30 19:09 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 569 | 0 | 0 | 0.25 | 47.23
000400136100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU MEZARLIK YANI YENI TR-1135-Trafobinatip--(643800)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:17 | 2016-09-30 17:44 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 105.35
000400136101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8496-Trafobinatip--(1398094 - 1542667 - 596680 - 606011 - 606012 - 718181)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:52 | 2016-09-30 21:00 | 2.132 | 0 | 261 | 0 | 11 | 0 | 556.45 | 0 | 23.45
000400136102 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644913-1185451-Ogmusdirek--(1268518 - 1330525 - 429762 - 429763 - 468997)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:53 | 2016-09-30 17:42 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.41
000400136104 | 1 | ADIYAMAN | TUT | YESILYURT MEZERE-4588-Trafobinatip--(400762)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:31 | 2016-09-30 19:25 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8
000400136105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13870996-1615-Trafobinatip--(270745.00)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:02 | 2016-09-30 23:48 | 3.771 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0
000400136107 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TUT TR-10 GENI MAH.-6001-Trafobinatip--(460869)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:10 | 2016-09-30 18:50 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400136108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EDIKLER TR-1129-Trafobinatip--(1514630 - 631282 - 631283 - 631284 - 631601 - 631602)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:15 | 2016-09-30 20:12 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 87.58
000400136109 | 1 | ADIYAMAN | TUT | OGUTLU KOYU-6158-Trafobinatip--(16652.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:24 | 2016-09-30 18:31 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.3
000400136111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14022662-1202166-Ogmusdirek--(92517/HAT25936)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:28 | 2016-09-30 19:10 | 0.695 | 0 | 0 | 54 | 427 | 0 | 0 | 37.53 | 296.77
000400136113 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-6703-Trafobinatip--(128488/AGCIN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:55 | 2016-09-30 17:58 | 1.062 | 0 | 0 | 9 | 510 | 0 | 0 | 9.56 | 541.62
000400136114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971464-1201381-Ogmusdirek--(656759 - 656760 - 656762)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:35 | 2016-09-30 19:05 | 3.504 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 185.71
000400136115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796823-8763-Ogmusdirek--(263809.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:33 | 2016-09-30 19:32 | 0.986 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41.41 | 0 | 0
000400136117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK CIKIS TR.-3732-Trafobinatip--(549285)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:51 | 2016-09-30 19:34 | 2.719 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 92.45 | 0 | 0
000400136118 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812200-8402-Ogmusdirek--(13812200)-(Ogmusdirek) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:51 | 2016-09-30 19:30 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 41.2
000400136119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALINTAŞ KOYU TR-3439-Trafobinatip--(481006)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:08 | 2016-09-30 17:54 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 58.44
000400136120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DISCI YUSUF TR-1552-Trafobinatip--(104696.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:42 | 2016-09-30 19:46 | 1.063 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
000400136121 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-6435-Trafobinatip--(229884/ESKI ALTINSEHIR CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:41 | 2016-09-30 19:15 | 0.568 | 3 | 617 | 0 | 2 | 1.7 | 350.46 | 0 | 1.14
000400136124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14063865-101014-Agdirek--(178638.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:35 | 2016-09-30 20:48 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.21
000400136126 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13925862-74153-Agdirek--(70094.00)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:06 | 2016-09-30 19:50 | 0.735 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 0 | 0
000400136127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796821-103325-Agdirek--(575289)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:54 | 2016-09-30 19:18 | 0.392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
000400136128 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888854-4145-Enhdirek--(73264.00/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:35 | 2016-09-30 19:05 | 0.501 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1.5 | 12.53
000400136131 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-40-1257-Trafobinatip--(2187998 - 445194 - 445195 - 446625)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:17 | 2016-09-30 20:43 | 1.438 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 0
000400136133 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13956770-1183862-Ogmusdirek--(426815)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:11 | 2016-09-30 16:51 | 1.675 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
000400136139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13985634-1198702-Ogmusdirek--(639639)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:44 | 2016-09-30 19:20 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.34
000400136142 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/26-6847-Trafobinatip--(127830/DM_IV/26 BIRIKETCILER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:18 | 2016-09-30 20:22 | 0.075 | 1 | 1149 | 0 | 2 | 0.08 | 86.18 | 0 | 0.15
000400136149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(678675)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:45 | 2016-09-30 20:41 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.94
000400136153 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13674196-1096267-Enhdirek--(117960)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:05 | 2016-09-30 20:50 | 0.757 | 0 | 0 | 3 | 194 | 0 | 0 | 2.27 | 146.86
000400136153 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13674196-1096267-Enhdirek--(117960/KASLICA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:50 | 2016-09-30 20:55 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 565 | 0 | 0 | 0.25 | 46.9
000400136154 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641281-1184656-Ogmusdirek--(404601)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:24 | 2016-09-30 20:05 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.07
000400136156 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BAGBASI KY TR-3-2810-Trafobinatip--(2119903 - 447551 - 448005 - 448008 - 462119)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:56 | 2016-09-30 19:05 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 68.76
000400136157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13960341-13995-Ogmusdirek--(650634)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:22 | 2016-09-30 20:21 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.89
000400136159 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13855916-781311-Agdirek--(1255774)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:45 | 2016-09-30 21:11 | 0.431 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0
000400136160 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(2204785/HALILAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:19 | 2016-09-30 22:10 | 1.856 | 0 | 0 | 18 | 569 | 0 | 0 | 33.41 | 1056.06
000400136162 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | MERKEZ TR-7368-Trafobinatip--(389149)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:51 | 2016-09-30 20:30 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.86
000400136172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SELIMIYE ARAPLI TASPINAR TR-12743-Trafobinatip--(697954)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:28 | 2016-09-30 22:50 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.12
000400136174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14034604-1200650-Ogmusdirek--(620779)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:57 | 2016-09-30 20:15 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11.32
000400136175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14015942-1198705-Ogmusdirek--(1409178 - 655089 - 655090 - 655093 - 655095 - 655096)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:36 | 2016-09-30 20:50 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 165.38
000400136176 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666474-1118178-Enhdirek--(129479)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:18 | 2016-09-30 21:15 | 0.957 | 0 | 0 | 3 | 81 | 0 | 0 | 2.87 | 77.52
000400136176 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666474-1118178-Enhdirek--(129479/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:15 | 2016-09-30 21:19 | 0.067 | 0 | 0 | 8 | 231 | 0 | 0 | 0.54 | 15.48
000400136177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HAMLE SITESI KOK-6375-Trafobinatip--(1370646 - 1370725 - 1370727 - 2139756 - 738680 - 752827 - 753105)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:41 | 2016-09-30 22:45 | 2.061 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 595.63 | 0 | 0
000400136179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TR 02/24-9506-Trafobinatip--(261907.00)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:29 | 2016-09-30 21:04 | 1.569 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 196.13 | 0 | 0
000400136181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU ESKI TR-3934-Trafobinatip--(172881.00)-(LV) | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:16 | 2016-09-30 20:49 | 4.552 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 4.55 | 0 | 145.66
000400136184 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/61-6145-Trafobinatip--(416823)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:16 | 2016-09-30 22:00 | 0.735 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 0
000400136186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORKIDE MONOBLOK-8133-Trafobinatip--(1560719 - 2724806 - 560186 - 569992 - 703137 - 705452 - 705453 - 705733 - 705734 - 705735)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:57 | 2016-09-30 22:45 | 0.801 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 515.84 | 0 | 0
000400136187 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--(90519.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:25 | 2016-09-30 21:45 | 1.338 | 5 | 396 | 0 | 1 | 6.69 | 529.85 | 0 | 1.34
000400136188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13966872-51841-Ogmusdirek--(210678.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:27 | 2016-09-30 16:31 | 4.058 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 4.06 | 0 | 113.62
000400136189 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-7-2155934-Trafobinatip--(455778)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:38 | 2016-09-30 23:27 | 2.805 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.86 | 0 | 0
000400136196 | 1 | ADIYAMAN | TUT | CIFTLIKKOK-7140-Trafobinatip--(51813/YAYLIMLI KOK HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:48 | 2016-09-30 22:40 | 2.864 | 0 | 0 | 5 | 1004 | 0 | 0 | 14.32 | 2875.46
000400136197 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ZEYTIN MNB-8807-Trafobinatip--(60442/SALKIMBAG CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:26 | 2016-09-30 22:23 | 0.952 | 0 | 0 | 9 | 726 | 0 | 0 | 8.57 | 691.15
000400136198 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-40-1257-Trafobinatip--(445194)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:13 | 2016-09-30 22:27 | 1.226 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0
000400136203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971464-1201381-Ogmusdirek--(656759 - 656760 - 656762)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:38 | 2016-09-30 22:30 | 2.868 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 152
000400136205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SULUTARLA YENİ TR-2170025-Trafobinatip--(2170056)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 22:40 | 2016-09-30 23:30 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.68
000400136210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14016415-1200850-Ogmusdirek--(1410507 - 1544264 - 1555433 - 549303 - 730797 - 730798)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:06 | 2016-09-30 21:50 | 0.732 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 1.46 | 0 | 28.55
000400136211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14155482-1134981-Enhdirek--(100032)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 22:10 | 2016-09-30 22:40 | 0.504 | 0 | 0 | 14 | 43 | 0 | 0 | 7.06 | 21.67
000400136211 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14155482-1134981-Enhdirek--(100032/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 22:40 | 2016-09-30 22:50 | 0.167 | 0 | 0 | 14 | 104 | 0 | 0 | 2.34 | 17.37
000400136213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HELETE KOK-8271-Trafobinatip--(303938/ - 93118/)-(MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 22:09 | 2016-09-30 22:40 | 0.523 | 1 | 1691 | 1 | 230 | 0.52 | 884.39 | 0.52 | 120.29
000400136217 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | DOGANLAR MAH. (TORCIK)-4861-Trafobinatip--(443007)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:16 | 2016-09-30 22:00 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.46
000400136220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13994038-956926-Agdirek--(1354405)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:48 | 2016-09-30 20:11 | 1.378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
000400136230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324943-1218853-Ogmusdirek--(1564875 - 651330 - 668623)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:15 | 2016-09-30 23:10 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.59
000400136231 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-12754-Trafobinatip--(74923.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 22:32 | 2016-09-30 22:51 | 0.319 | 0 | 0 | 50 | 209 | 0 | 0 | 15.95 | 66.67
000400136236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13975850-1198703-Ogmusdirek--(731804)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:41 | 2016-09-30 23:15 | 2.572 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.86
000400136237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI EKINOZU KAVSAK TR-3935-Trafobinatip--(173188.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:36 | 2016-09-30 22:30 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.41
000400136238 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KOYU-6131-Trafobinatip--(16298.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:23 | 2016-09-30 22:10 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 62.09
000400136240 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648638-8692-Ogmusdirek--(52793.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:37 | 2016-09-30 22:10 | 0.548 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 0 | 0
000400136242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS UC PINAR TR-1333-Trafobinatip--(101387.00)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:57 | 2016-09-30 19:30 | 0.559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
000400136246 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662014-1118032-Enhdirek--(123839)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:41 | 2016-09-30 22:15 | 4.56 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 4.56 | 100.32
000400136246 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662014-1118032-Enhdirek--(123839/F-2 YAYLAKONAK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 22:15 | 2016-09-30 22:25 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0.17 | 11.02
000400136248 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CINARIK MNB-8529-Trafobinatip--(146629/YAYLAKONAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:23 | 2016-09-30 21:31 | 1.133 | 0 | 0 | 9 | 958 | 0 | 0 | 10.2 | 1085.41
000400136252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14411492-2161219-Enhdirek--(2161233)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 23:06 | 2016-09-30 23:30 | 0.406 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.41 | 5.68
000400136252 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14411492-2161219-Enhdirek--(2161233/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 23:30 | 2016-09-30 23:38 | 0.135 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.14 | 5.4
000400136256 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | PINARBASI TR-5-7388-Trafobinatip--(153585/AKTAS CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:51 | 2016-09-30 20:10 | 1.315 | 0 | 0 | 7 | 210 | 0 | 0 | 9.21 | 276.15
000400136279 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 22:19 | 2016-09-30 22:54 | 0.594 | 0 | 0 | 11 | 691 | 0 | 0 | 6.53 | 410.45
000400136294 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13791025-81677-Agdirek--(84088.00)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:45 | 2016-09-28 20:00 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.77
000400136301 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BOLUKYAYLA TR-3-1198-Trafobinatip--(438426)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 22:44 | 2016-10-01 01:00 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.81
000400136315 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13791025-81677-Agdirek--(84088.00)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:44 | 2016-09-28 20:00 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8
000400136318 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770789-836819-Agdirek--(1222022)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 06:15 | 2016-09-29 07:17 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.07
000400136320 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801196-86156-Agdirek--(91967.00)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:48 | 2016-09-29 10:39 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.53
000400136330 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13758095-86281-Agdirek--(127159.00)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:56 | 2016-09-30 17:25 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48
000400136332 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13858058-1185924-Ogmusdirek--(1240502 - 453482 - 456788)-(SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:58 | 2016-09-30 18:50 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6
000400136336 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13793909-1113124-Enhdirek--(53165)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:05 | 2016-09-29 20:00 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.05
000400136336 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13793909-1113124-Enhdirek--(53165/GUNGORMUS HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 20:00 | 2016-09-29 20:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5.56
000400136344 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13806900-73071-Agdirek--(1312.00)-(LVSC) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:33 | 2016-09-30 21:01 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46
000400136359 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13794661-1114877-Enhdirek--(51291)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:38 | 2016-09-30 22:36 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.82
000400136359 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13794661-1114877-Enhdirek--(51291/CEMEN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 22:36 | 2016-09-30 22:41 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.83
000400136361 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-7386-Trafobinatip--(53887/ - 53889/)-(MV-MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:47 | 2016-09-30 19:40 | 0.896 | 0 | 0 | 5 | 440 | 0 | 0 | 4.48 | 394.24
000400136370 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13806900-73071-Agdirek--(1312.00)-(LVSC) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:21 | 2016-09-30 19:01 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66
000400136371 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13758095-86281-Agdirek--(127159.00)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:16 | 2016-09-30 20:05 | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82
000400136485 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | CICEK TR-11690-Trafobinatip--(441580)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:55 | 2016-09-30 23:38 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.43
000400136858 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13813999-755056-Agdirek--(1221040)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:10 | 2016-09-29 14:11 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01
000400137197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR005185-3754-Trafobinatip--(48238.00/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:00 | 2016-09-30 14:30 | 5.5 | 0 | 41 | 6 | 1190 | 0 | 225.5 | 33 | 6545
000400137198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-12629-Trafobinatip--(44904.00/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:00 | 2016-09-30 09:30 | 0.5 | 0 | 41 | 6 | 1227 | 0 | 20.5 | 3 | 613.5
000400137199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-12629-Trafobinatip--(44904.00/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 14:00 | 2016-09-30 14:30 | 0.5 | 0 | 41 | 6 | 1227 | 0 | 20.5 | 3 | 613.5
000400137200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(8057.00/)-(MV) | ŞEBEKE TESİS SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:00 | 2016-09-30 10:30 | 1.5 | 2 | 384 | 3 | 54 | 3 | 576 | 4.5 | 81
000400137202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UGURGOZ MONOBLOK-2065-Trafobinatip--(11534803)-(Trafobinatip) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:00 | 2016-09-25 11:00 | 2 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
000400137203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERZILER KOK {ESKI}-12952-Trafobinatip--(118411.00/)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:00 | 2016-09-25 09:45 | 0.75 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0
000400137330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PINARBASI MONOBLOK GIRIS-2830-Trafobinatip--(122655.00)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 08:30 | 2016-09-25 13:30 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
000400137628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DM- 10 NUM- 06/26-9465-Trafobinatip--(125125.00/)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:00 | 2016-09-10 16:00 | 7 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 217 | 0 | 189
000400137634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13979507-36878-Enhdirek--(63078.00/)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 11:00 | 2016-09-23 14:00 | 3 | 0 | 27 | 22 | 1524 | 0 | 81 | 66 | 4572
000400137842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 11540390-4955-Trafobinatip--(800121.00/)-(MV) | ŞEBEKE TESİS SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:00 | 2016-09-25 17:00 | 8 | 8 | 2715 | 16 | 3 | 64 | 21720 | 128 | 24
000400141195 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | YUKARI COPLU TR-1-7920-Trafobinatip--(392684)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:36 | 2016-09-15 19:02 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.3
000400141198 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI TR 4-5460-Trafobinatip--(106596.00)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:51 | 2016-09-25 11:15 | 0.409 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
000400141425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALINTAŞ KOYU TR-3439-Trafobinatip--(481006)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:32 | 2016-09-29 14:15 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.93
000400141553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(57124.00/)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:48 | 2016-09-21 11:17 | 2.475 | 4 | 2 | 37 | 7 | 9.9 | 4.95 | 91.58 | 17.33
000400142727 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-12998-Trafobinatip--(104823)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 08:00 | 2016-09-04 11:00 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
000400142729 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-12998-Trafobinatip--(120445/DM_I/1 HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 06:00 | 2016-09-23 15:00 | 9 | 41 | 5151 | 77 | 1532 | 369 | 46359 | 693 | 13788
000400142730 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-12819-Trafobinatip--(824625/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 07:00 | 2016-09-27 13:00 | 6 | 22 | 3031 | 62 | 1500 | 132 | 18186 | 372 | 9000
000400142732 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/5-12886-Trafobinatip--(119921/DM_2/6 CIKISI (TOKI))-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:00 | 2016-09-30 12:00 | 3 | 9 | 2430 | 0 | 173 | 27 | 7290 | 0 | 519
000400659345 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | BUYUKBEY MOD-11449-Trafobinatip--(258786/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:09 | 2016-09-03 19:47 | 1.641 | 0 | 0 | 7 | 375 | 0 | 0 | 11.49 | 615.38
000400659351 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | CILLE MAH. -5846-Trafobinatip--(438850)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:31 | 2016-09-17 19:22 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7
000400659354 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | BUYUKBEY MOD-11449-Trafobinatip--(258786/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:51 | 2016-09-26 15:52 | 1.014 | 0 | 0 | 7 | 375 | 0 | 0 | 7.1 | 380.25
000400659806 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(158779/MERMERCILER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:39 | 2016-09-15 19:20 | 1.685 | 0 | 0 | 11 | 685 | 0 | 0 | 18.54 | 1154.23
000400659808 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ZEYTIN MNB-8807-Trafobinatip--(60405/GOZEBASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:05 | 2016-09-15 21:15 | 3.163 | 0 | 0 | 86 | 2934 | 0 | 0 | 272.02 | 9280.24
000400660401 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13751429-1110787-Enhdirek--(54848/GUZELSU CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 05:35 | 2016-09-24 11:14 | 5.638 | 0 | 0 | 9 | 516 | 0 | 0 | 50.74 | 2909.21
000400661118 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(234733/TUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:35 | 2016-09-07 14:51 | 2.262 | 2 | 1493 | 13 | 2568 | 4.52 | 3377.17 | 29.41 | 5808.82
000400661179 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(234733/TUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:57 | 2016-09-15 17:50 | 0.89 | 2 | 1493 | 14 | 2568 | 1.78 | 1328.77 | 12.46 | 2285.52
000400662952 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13794411-769851-Agdirek--(1228711)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:21 | 2016-09-22 14:00 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64
000400663173 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OZAN KOK-8396-Trafobinatip--(113544/SOKUNONU MEVKI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:06 | 2016-09-30 22:30 | 1.408 | 0 | 0 | 16 | 479 | 0 | 0 | 22.53 | 674.43
000400665386 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167539/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:41 | 2016-09-04 11:05 | 1.404 | 0 | 0 | 35 | 619 | 0 | 0 | 49.14 | 869.08
000400665583 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KALEM KAS TRP-10819-Trafobinatip--(391361 - 391378 - 392894)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:24 | 2016-09-16 21:00 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 103.11
000400666660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURU CAY TR-5200-Trafobinatip--(2624607 - 618831 - 618832 - 618836 - 620844 - 620851)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:09 | 2016-09-01 10:20 | 3.182 | 0 | 151 | 0 | 38 | 0 | 480.48 | 0 | 120.92
000400666661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUNBUL MAH TR-3750-Trafobinatip--(553086)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:55 | 2016-09-01 14:45 | 2.827 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 0 | 0
000400666670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FAKILAR TR-6659-Trafobinatip--(550914)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:33 | 2016-09-01 11:00 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.24
000400666688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUZLEK TR-874-Trafobinatip--(566890)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 06:22 | 2016-09-01 10:40 | 4.304 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.61
000400666699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13655071-1171096-Enhdirek--(76233)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:56 | 2016-09-01 18:45 | 0.818 | 0 | 0 | 7 | 103 | 0 | 0 | 5.73 | 84.25
000400666699 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13655071-1171096-Enhdirek--(76233/HAT14972)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:45 | 2016-09-01 18:50 | 0.079 | 0 | 0 | 12 | 302 | 0 | 0 | 0.95 | 23.86
000400666839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-1688-Trafobinatip--(1507696 - 544889 - 544890 - 544891 - 544892)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 12:00 | 2016-09-02 14:48 | 2.808 | 0 | 48 | 0 | 26 | 0 | 134.78 | 0 | 73.01
000400666846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2723-Trafobinatip--(624726)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:49 | 2016-09-02 19:30 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9
000400666848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-811-Trafobinatip--(521310)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:11 | 2016-09-02 16:30 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.14
000400666854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ONSEN KOK-11029-Trafobinatip--(161358/ONSEN CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:03 | 2016-09-03 10:12 | 0.141 | 2 | 973 | 26 | 247 | 0.28 | 137.19 | 3.67 | 34.83
000400666888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(666863)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:42 | 2016-09-03 18:11 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 139.16
000400666890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR (KAYNAR)-10747-Trafobinatip--(528120)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:39 | 2016-09-03 19:00 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 70.31
000400666896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KUMRULAR TR-8884-Trafobinatip--(711367)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:57 | 2016-09-03 18:39 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400666899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-8512-Trafobinatip--(519238)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:20 | 2016-09-03 18:21 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01
000400666922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(1516586 - 513516 - 631741 - 631742 - 666863)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:10 | 2016-09-03 15:30 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 158.39
000400666923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKELER TR-4519-Trafobinatip--(528635)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:23 | 2016-09-03 15:05 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.19
000400666924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-1688-Trafobinatip--(544890)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:30 | 2016-09-03 10:15 | 0.748 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 0
000400666953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13733744-1159481-Enhdirek--(157038)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:55 | 2016-09-03 19:30 | 0.581 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.58 | 33.7
000400666953 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13733744-1159481-Enhdirek--(157038/HAT59269)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:30 | 2016-09-03 19:35 | 0.087 | 0 | 0 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0.09 | 14.88
000400666984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:01 | 2016-09-04 15:10 | 0.155 | 4 | 47 | 4 | 1158 | 0.62 | 7.29 | 0.62 | 179.49
000400667125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ARSAN KOK-5772-Trafobinatip--(150060/EDETEKS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:01 | 2016-09-05 11:41 | 0.668 | 8 | 66 | 0 | 0 | 5.34 | 44.09 | 0 | 0
000400667131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COKYASAR-6700-Trafobinatip--(97836/COKYASAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:16 | 2016-09-05 14:42 | 3.424 | 0 | 0 | 27 | 1491 | 0 | 0 | 92.45 | 5105.18
000400667207 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(159730/GUZELSU KOK CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:39 | 2016-09-10 20:45 | 1.096 | 0 | 0 | 27 | 1468 | 0 | 0 | 29.59 | 1608.93
000400667499 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-2-6350-Trafobinatip--(141237/TR52 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:16 | 2016-09-17 13:58 | 0.7 | 10 | 8406 | 0 | 7 | 7 | 5884.2 | 0 | 4.9
000400667561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 1-9323-Trafobinatip--(511861)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:25 | 2016-09-07 21:30 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.06
000400667562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACI LOMLAR OKUL YANI TR-8513-Trafobinatip--(2123108)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 07:18 | 2016-09-07 09:20 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.42
000400667565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2279-Trafobinatip--(636960)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 06:43 | 2016-09-07 08:50 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55.09
000400667657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:13 | 2016-09-08 15:27 | 0.238 | 3 | 631 | 13 | 2168 | 0.71 | 150.18 | 3.09 | 515.98
000400667660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2B3-12188-Trafobinatip--(86678/CELAL GUROCAK CIKISI(2B2))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:34 | 2016-09-08 17:39 | 0.08 | 3 | 3390 | 0 | 14 | 0.24 | 271.2 | 0 | 1.12
000400668121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ARSAN KOK-5772-Trafobinatip--(150060/EDETEKS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 07:42 | 2016-09-11 07:46 | 0.071 | 8 | 66 | 0 | 0 | 0.57 | 4.69 | 0 | 0
000400668125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(62484/OSLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:42 | 2016-09-11 18:56 | 0.234 | 0 | 0 | 2 | 431 | 0 | 0 | 0.47 | 100.85
000400668219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR MONOBLOK-5406-Trafobinatip--(77000/ONSEN FIDERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 06:52 | 2016-09-12 06:57 | 0.083 | 6 | 2916 | 53 | 1461 | 0.5 | 242.03 | 4.4 | 121.26
000400668253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(159151/KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 09:24 | 2016-09-13 12:32 | 3.138 | 4 | 1941 | 1 | 527 | 12.55 | 6090.86 | 3.14 | 1653.73
000400668268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:12 | 2016-09-13 19:20 | 0.124 | 4 | 47 | 4 | 1157 | 0.5 | 5.83 | 0.5 | 143.47
000400668272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COKYASAR-6700-Trafobinatip--(97836/COKYASAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 21:28 | 2016-09-13 21:32 | 0.06 | 0 | 0 | 27 | 1491 | 0 | 0 | 1.62 | 89.46
000400668295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(159148/DEREBOGAZI HARTLAP CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:15 | 2016-09-13 12:37 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 470.21
000400668299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(62484/OSLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:15 | 2016-09-13 12:38 | 0.38 | 0 | 0 | 2 | 431 | 0 | 0 | 0.76 | 163.78
000400668319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(61189/DONGELE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:15 | 2016-09-13 12:39 | 0.397 | 0 | 380 | 17 | 1480 | 0 | 150.86 | 6.75 | 587.56
000400668327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(70815/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:25 | 2016-09-13 12:40 | 0.253 | 0 | 0 | 10 | 1080 | 0 | 0 | 2.53 | 273.24
000400668604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YESILKENT-5194-Trafobinatip--(1511647 - 536319 - 539573 - 539892 - 539893)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:09 | 2016-09-16 19:30 | 4.355 | 0 | 107 | 0 | 7 | 0 | 465.99 | 0 | 30.49
000400668622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KIZILENIS TR-4333-Trafobinatip--(1515929 - 620223 - 620226 - 620231 - 655181)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:20 | 2016-09-16 13:29 | 3.149 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 122.81
000400668631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KIZIL SEKI BAG TR-4144-Trafobinatip--(1511241 - 532786 - 536139 - 536456 - 537481)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:54 | 2016-09-16 14:20 | 4.433 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 474.33
000400668634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ESKI TRAFO-2702-Trafobinatip--(634299)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:58 | 2016-09-16 12:45 | 3.776 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 3.78 | 120.83
000400668640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT KIPAS OKUL ALTI MONOBLOK-8244-Trafobinatip--(694088)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:50 | 2016-09-16 10:00 | 1.164 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.61 | 0 | 0
000400668642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NACAR TR-8253-Trafobinatip--(593671)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:07 | 2016-09-16 10:15 | 2.141 | 0 | 12 | 0 | 140 | 0 | 25.69 | 0 | 299.74
000400668647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-1688-Trafobinatip--(544889)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:02 | 2016-09-16 14:45 | 3.71 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 0 | 0
000400668649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT COCOK MEZARLIK TR-9211-Trafobinatip--(603102)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:54 | 2016-09-16 09:58 | 1.068 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0
000400668652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOKCE MAGRA TR-8151-Trafobinatip--(681849)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:49 | 2016-09-16 09:45 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7
000400668653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13959894-1148404-Enhdirek--(68022)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:47 | 2016-09-16 10:00 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.4
000400668653 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13959894-1148404-Enhdirek--(68022/HAT9090)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:00 | 2016-09-16 10:09 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.53
000400668656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SOGUK PINAR TR-5954-Trafobinatip--(545198)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:11 | 2016-09-16 18:00 | 0.82 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.96 | 0 | 0
000400668772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ESKI TRAFO-2702-Trafobinatip--(1515961 - 633784 - 634299 - 637176 - 637809)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:52 | 2016-09-16 15:00 | 1.129 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 1.13 | 150.16
000400668808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(70815/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:13 | 2016-09-14 11:03 | 1.837 | 0 | 0 | 10 | 1080 | 0 | 0 | 18.37 | 1983.96
000400668816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 16:41 | 2016-09-14 16:53 | 0.197 | 1 | 0 | 7 | 779 | 0.2 | 0 | 1.38 | 153.46
000400668853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAHCELI EVLER TR-6523-Trafobinatip--(1469207 - 1469208 - 1564272 - 509717 - 536169 - 536177)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:43 | 2016-09-14 09:11 | 0.467 | 0 | 74 | 0 | 4 | 0 | 34.56 | 0 | 1.87
000400668858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HALITLI TR-6520-Trafobinatip--(509544)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:18 | 2016-09-14 11:00 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 75.15
000400668863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARABOK TR-5955-Trafobinatip--(1432612 - 544427 - 548080 - 548083)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:20 | 2016-09-14 08:46 | 0.428 | 0 | 136 | 0 | 23 | 0 | 58.21 | 0 | 9.84
000400668867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SOGUK PINAR TR-5954-Trafobinatip--(545201)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:29 | 2016-09-14 11:15 | 1.768 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 60.11 | 0 | 15.91
000400668870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KESMELITEPE TR-5962-Trafobinatip--(1427456 - 1427458 - 1428286 - 1516447 - 532991 - 694328 - 694330 - 694331)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:21 | 2016-09-14 08:46 | 0.415 | 0 | 171 | 0 | 6 | 0 | 70.97 | 0 | 2.49
000400668973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GIRIS TR-3947-Trafobinatip--(507861)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:52 | 2016-09-14 09:11 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.91
000400668980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KESMELITEPE TR-5962-Trafobinatip--(694328)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:34 | 2016-09-14 12:00 | 2.428 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.57 | 0 | 0
000400668984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAKALLI TR-3945-Trafobinatip--(508146)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:23 | 2016-09-14 11:00 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.15
000400668986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BELEDIYE ONU TR-5196-Trafobinatip--(1511650 - 2029950 - 539907 - 539911 - 540229 - 540230)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:51 | 2016-09-14 13:10 | 1.315 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 157.8 | 0 | 0
000400668990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(159148/DEREBOGAZI HARTLAP CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:22 | 2016-09-14 10:25 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 2592.46
000400668995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(62484/OSLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:19 | 2016-09-14 10:00 | 0.688 | 0 | 0 | 2 | 431 | 0 | 0 | 1.38 | 296.53
000400669008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5077-Trafobinatip--(1513289 - 572577 - 572768 - 630923)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:25 | 2016-09-14 10:00 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 157.41
000400669011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5952-Trafobinatip--(546329)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:24 | 2016-09-14 09:11 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16
000400669028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEGIRMEN TR-8899-Trafobinatip--(711643)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:00 | 2016-09-14 14:00 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.14
000400669029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:21 | 2016-09-14 09:11 | 0.837 | 0 | 0 | 10 | 444 | 0 | 0 | 8.37 | 371.63
000400669033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-5082-Trafobinatip--(571093)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:26 | 2016-09-14 08:45 | 0.324 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 18.79 | 0 | 0.32
000400669035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 1 TR-9709-Trafobinatip--(571839)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:29 | 2016-09-14 10:30 | 1.017 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.53 | 0 | 0
000400669039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-3043-Trafobinatip--(537730)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:29 | 2016-09-14 11:00 | 2.523 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 171.56 | 0 | 12.62
000400669042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5952-Trafobinatip--(546329)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:35 | 2016-09-14 11:00 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.34
000400669044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARAKOSELI TR-8224-Trafobinatip--(519034)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:25 | 2016-09-14 09:11 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.54
000400669047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLER AVSARI MERKEZ TR 13719773/15730537-4528-Trafobinatip--(527044)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:34 | 2016-09-14 09:50 | 1.267 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.27 | 0 | 3.8
000400669052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | RAHMANCILAR MERKEZ TR-959-Trafobinatip--(516100)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:25 | 2016-09-14 10:30 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.58
000400669055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ-4049-Trafobinatip--(508189)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:38 | 2016-09-14 09:11 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.86
000400669056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-3045-Trafobinatip--(535862)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:28 | 2016-09-14 10:00 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.85
000400669058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YOLYANI TR-6524-Trafobinatip--(670161)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:23 | 2016-09-14 11:00 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 81.2
000400669059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-4917-Trafobinatip--(612941)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:23 | 2016-09-14 10:00 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.87
000400669061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-10469-Trafobinatip--(534226)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:21 | 2016-09-14 09:12 | 0.853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0
000400669062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13835960-1169246-Enhdirek--(69472)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:58 | 2016-09-14 12:45 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 85.35
000400669062 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13835960-1169246-Enhdirek--(69472/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:45 | 2016-09-14 12:50 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 25.36
000400669066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4046-Trafobinatip--(512995)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:33 | 2016-09-14 10:45 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2
000400669071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAYGILI BELBASI TR-6526-Trafobinatip--(513251)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:16 | 2016-09-14 10:12 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
000400669119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKSU TR-1 DM32-07 15735256/1375265-5383-Trafobinatip--(615118)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:07 | 2016-09-14 09:45 | 1.638 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 285.01 | 0 | 0
000400669123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT PETROL ARKASI MNB-9499-Trafobinatip--(719096)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 18:15 | 2016-09-14 20:01 | 1.774 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
000400669129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOTEKLI TR 1-6533-Trafobinatip--(654461)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:53 | 2016-09-14 09:30 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.84
000400669139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14396691-1178730-Enhdirek--(307329/HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:09 | 2016-09-14 15:30 | 7.35 | 5 | 1 | 15 | 15 | 36.75 | 7.35 | 110.25 | 110.25
000400669143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ODUN AMBARI YENI TR-12873-Trafobinatip--(749827)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:18 | 2016-09-14 13:50 | 2.532 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
000400669155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-3752-Trafobinatip--(549832)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:56 | 2016-09-14 19:30 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.13
000400669162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI YENI TR-8569-Trafobinatip--(683143)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:56 | 2016-09-14 11:20 | 3.399 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.39
000400669165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 1 TR-877-Trafobinatip--(565054)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:46 | 2016-09-14 15:10 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44.67
000400669166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2279-Trafobinatip--(636960)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:47 | 2016-09-14 15:10 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.03
000400669179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9729-Trafobinatip--(483431)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:10 | 2016-09-14 10:45 | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.32
000400669240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-8388-Trafobinatip--(255499/YENIYAPAN(BESEN MONOBLOK)RINK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:13 | 2016-09-15 16:22 | 0.145 | 0 | 0 | 6 | 973 | 0 | 0 | 0.87 | 141.09
000400669242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:31 | 2016-09-15 16:39 | 0.119 | 0 | 1 | 16 | 4954 | 0 | 0.12 | 1.9 | 589.53
000400669247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:32 | 2016-09-15 20:44 | 3.2 | 1 | 0 | 7 | 779 | 3.2 | 0 | 22.4 | 2492.8
000400669260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGEVLERI-2274-Trafobinatip--(1516165 - 634159 - 634164 - 634165)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:13 | 2016-09-15 11:25 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 121.69
000400669383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLAVUZLU TM-9734-Trafobinatip--(149880/CEAS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:10 | 2016-09-15 09:40 | 0.502 | 1 | 867 | 33 | 4537 | 0.5 | 435.23 | 16.57 | 2277.57
000400669383 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(61189/DONGELE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:40 | 2016-09-15 09:41 | 0.015 | 0 | 380 | 17 | 1480 | 0 | 5.7 | 0.26 | 22.2
000400669383 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(70815/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:40 | 2016-09-15 09:41 | 0.017 | 0 | 0 | 10 | 1080 | 0 | 0 | 0.17 | 18.36
000400669383 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(159151/KALE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:40 | 2016-09-15 09:40 | 0.008 | 4 | 1941 | 1 | 528 | 0.03 | 15.53 | 0.01 | 4.22
000400669383 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(159148/DEREBOGAZI HARTLAP CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:40 | 2016-09-15 09:41 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 12.64
000400669383 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(62484/OSLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:40 | 2016-09-15 09:41 | 0.012 | 0 | 0 | 2 | 431 | 0 | 0 | 0.02 | 5.17
000400669412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARAPLAR TR-1010-Trafobinatip--(727318)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:53 | 2016-09-15 18:45 | 3.866 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 235.83
000400669417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14170757-1176617-Enhdirek--(67449)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:58 | 2016-09-15 18:30 | 3.528 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 3.53 | 151.7
000400669417 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14170757-1176617-Enhdirek--(67449/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:30 | 2016-09-15 18:36 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12.5
000400669433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-3752-Trafobinatip--(549832)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:16 | 2016-09-15 20:30 | 5.241 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 476.93
000400669458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKGUL TR-3804-Trafobinatip--(549211)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:26 | 2016-09-15 17:58 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.61
000400669474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI DONGEL TR-8682-Trafobinatip--(531632)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:10 | 2016-09-15 20:30 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.83
000400669480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-3046-Trafobinatip--(543514)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:47 | 2016-09-15 10:30 | 0.716 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
000400669517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 22:06 | 2016-09-18 22:12 | 0.092 | 1 | 55 | 4 | 301 | 0.09 | 5.06 | 0.37 | 27.69
000400669549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OSMANLI CAFE USTU MNB-11723-Trafobinatip--(547914)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 00:45 | 2016-09-18 01:20 | 0.589 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0
000400669592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANAL 2 DIREK TR-2756-Trafobinatip--(2169823 - 596926 - 596930 - 598253)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:43 | 2016-09-18 21:00 | 2.286 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 1431.04 | 0 | 0
000400669782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YUSUF HACILI TERLEYEN TR-2167004-Trafobinatip--(2172618)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:52 | 2016-09-17 22:03 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18
000400669797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMLIK TR-876-Trafobinatip--(566426)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:41 | 2016-09-17 19:15 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.15
000400669802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-Trafobinatip--(95573/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:01 | 2016-09-30 14:20 | 0.306 | 0 | 0 | 8 | 1419 | 0 | 0 | 2.45 | 434.21
000400669816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-5355-Trafobinatip--(532946)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:38 | 2016-09-17 11:10 | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.53
000400669821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:51 | 2016-09-30 19:58 | 0.113 | 0 | 1 | 16 | 4957 | 0 | 0.11 | 1.81 | 560.14
000400669828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:35 | 2016-09-30 21:43 | 0.129 | 0 | 1 | 16 | 4957 | 0 | 0.13 | 2.06 | 639.45
000400669837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESEN MONOBLOK-3809-Trafobinatip--(67997/BARAJ HATTI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:07 | 2016-09-30 21:20 | 5.223 | 0 | 0 | 7 | 780 | 0 | 0 | 36.56 | 4073.94
000400669845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIFA MAHALLESI TR-3745-Trafobinatip--(1506995 - 1512309 - 552123 - 552128)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:26 | 2016-09-30 22:10 | 1.737 | 0 | 400 | 0 | 3 | 0 | 694.8 | 0 | 5.21
000400669862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACIMUSTAFALAR KUMASIRGOLU MONOBLOK-8267-Trafobinatip--(146414/BOYUN KISLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:03 | 2016-09-20 17:20 | 0.286 | 0 | 4 | 19 | 1408 | 0 | 1.14 | 5.43 | 402.69
000400669890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ONSEN KOK-11029-Trafobinatip--(161358/ONSEN CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 22:41 | 2016-10-01 01:56 | 3.249 | 2 | 976 | 26 | 247 | 6.5 | 3171.02 | 84.47 | 802.5
000400669924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KEMALLI TR-2739-Trafobinatip--(627557)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:45 | 2016-09-30 21:00 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 139.53
000400669926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUZUCAK MERKEZ TR-3544-Trafobinatip--(716456)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:51 | 2016-09-30 15:50 | 4.991 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.92
000400670230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLAVUZLU TM-9734-Trafobinatip--(149880/CEAS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:20 | 2016-09-21 09:05 | 2.746 | 1 | 867 | 33 | 4537 | 2.75 | 2380.78 | 90.62 | 12458.6
000400670230 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(159148/DEREBOGAZI HARTLAP CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:05 | 2016-09-21 09:08 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 78.37
000400670230 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(62484/OSLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:05 | 2016-09-21 09:09 | 0.065 | 0 | 0 | 2 | 431 | 0 | 0 | 0.13 | 28.02
000400670230 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(61189/DONGELE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:05 | 2016-09-21 09:09 | 0.068 | 0 | 380 | 17 | 1480 | 0 | 25.84 | 1.16 | 100.64
000400670230 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(70815/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:05 | 2016-09-21 09:09 | 0.072 | 0 | 0 | 10 | 1080 | 0 | 0 | 0.72 | 77.76
000400670230 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(140195/KARADERE CIKISI)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:05 | 2016-09-21 10:46 | 1.688 | 1 | 366 | 4 | 150 | 1.69 | 617.81 | 6.75 | 253.2
000400670248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DONGELE KOK-8113-Trafobinatip--(60958/TOPCALI KISIKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 05:27 | 2016-09-21 05:41 | 0.224 | 0 | 0 | 5 | 1145 | 0 | 0 | 1.12 | 256.48
000400670325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR MONOBLOK-5406-Trafobinatip--(77000/ONSEN FIDERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:25 | 2016-09-21 19:31 | 0.104 | 6 | 2916 | 53 | 1462 | 0.62 | 303.26 | 5.51 | 152.05
000400670327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | JANDARMA USTU-2519-Trafobinatip--(631309)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:54 | 2016-09-21 14:55 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02
000400670332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(70815/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:29 | 2016-09-21 19:31 | 0.033 | 0 | 0 | 10 | 1080 | 0 | 0 | 0.33 | 35.64
000400670332 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13654159-1162166-Enhdirek--(64531/HAT6095)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:31 | 2016-09-21 20:40 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 431.25
000400670332 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(288194/BUYUKSIR GOLPINAR DAGOBASI CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 20:40 | 2016-09-21 22:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 1094
000400670336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUSUFLAR-8364-Trafobinatip--(509274)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:00 | 2016-09-21 17:13 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.7
000400671641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2 TRAFO-2315-Trafobinatip--(623789)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 07:39 | 2016-09-29 09:45 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 141.1
000400671747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(70815/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:15 | 2016-09-27 09:19 | 0.067 | 0 | 0 | 10 | 1080 | 0 | 0 | 0.67 | 72.36
000400671747 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(159151/KALE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:19 | 2016-09-27 09:21 | 0.029 | 4 | 1941 | 1 | 529 | 0.12 | 56.29 | 0.03 | 15.34
000400671747 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(159148/DEREBOGAZI HARTLAP CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:19 | 2016-09-27 09:21 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 44.24
000400671747 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(62484/OSLU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:19 | 2016-09-27 09:21 | 0.041 | 0 | 0 | 2 | 431 | 0 | 0 | 0.08 | 17.67
000400671747 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(61189/DONGELE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:19 | 2016-09-27 09:22 | 0.047 | 0 | 380 | 17 | 1480 | 0 | 17.86 | 0.8 | 69.56
000400671782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694881-1161928-Enhdirek--(97253)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 21:09 | 2016-09-28 23:30 | 2.347 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 7.04 | 84.49
000400671782 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694881-1161928-Enhdirek--(97253/HAT29958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 23:30 | 2016-09-28 23:36 | 0.096 | 0 | 0 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0.58 | 9.7
000400671829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUDE MONOBLOK-7059-Trafobinatip--(559707)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 21:59 | 2016-09-26 22:55 | 0.94 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0
000400671842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOLLU YUSUF TR-2755-Trafobinatip--(607469)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:45 | 2016-09-26 14:30 | 0.744 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.06 | 0 | 0
000400671889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KILAVUZLU CAMI YANI TR-3797-Trafobinatip--(574269)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 22:23 | 2016-09-25 23:45 | 1.371 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
000400671937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EDIKLER TR-1129-Trafobinatip--(1514630 - 631282 - 631283 - 631284 - 631601 - 631602)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:55 | 2016-09-25 18:45 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 259.9
000400671972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MERKEZ TR-2717-Trafobinatip--(623720)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:47 | 2016-09-25 17:55 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 47.5
000400672019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:17 | 2016-09-23 14:38 | 0.349 | 3 | 631 | 13 | 2166 | 1.05 | 220.22 | 4.54 | 755.93
000400672022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:21 | 2016-09-23 17:34 | 0.223 | 0 | 1 | 16 | 4954 | 0 | 0.22 | 3.57 | 1104.74
000400672099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELMALAR TR-7301-Trafobinatip--(618631 - 618632 - 618633 - 717826)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:55 | 2016-09-23 15:55 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160.08
000400672100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMII YANI TR-1506-Trafobinatip--(630580)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 22:51 | 2016-09-23 23:58 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.65
000400672104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-487-Trafobinatip--(1454713 - 1511576 - 1511578 - 634059 - 634087 - 637723)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:14 | 2016-09-23 12:54 | 3.672 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 866.59
000400672106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2718-Trafobinatip--(1514624 - 631009)-(SC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:29 | 2016-09-23 21:00 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.7
000400672113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ASLANBEY TR-2381-Trafobinatip--(633005)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:16 | 2016-09-23 20:10 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.39
000400672114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13946511-1051507-Agdirek--(1485721)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:42 | 2016-09-23 18:45 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04
000400672117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CERKEZLER TR-423-Trafobinatip--(656634)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:56 | 2016-09-23 13:45 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82
000400672118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT KIPAS OKUL ALTI MONOBLOK-8244-Trafobinatip--(693787)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:52 | 2016-09-23 16:00 | 1.134 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.74 | 0 | 0
000400672190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(288194/BUYUKSIR GOLPINAR DAGOBASI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:18 | 2016-09-22 08:58 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 1458.3
000400672192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(288194/BUYUKSIR GOLPINAR DAGOBASI CIKIS)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:09 | 2016-09-22 12:30 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 738.45
000400672209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:11 | 2016-09-22 12:50 | 3.65 | 0 | 0 | 10 | 444 | 0 | 0 | 36.5 | 1620.6
000400672210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOKTASLAR TR-1507-Trafobinatip--(636905)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:41 | 2016-09-22 21:12 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.09
000400672337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GEDEMENLI MUHTARLIK YANI-5662-Trafobinatip--(613463)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:14 | 2016-09-15 10:45 | 1.523 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0
000400672404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10B-2 ADM-4120-Trafobinatip--(147424/ASLANBEY PARKI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 04:44 | 2016-09-24 05:08 | 0.404 | 0 | 54 | 0 | 1107 | 0 | 21.82 | 0 | 447.23
000400672404 | 10 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL MNB-6460-Trafobinatip--(62306/DERELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:06 | 2016-09-24 11:23 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 185.98
000400672404 | 11 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 10B-2 ADM-4120-Trafobinatip--(147424/ASLANBEY PARKI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:23 | 2016-09-24 11:30 | 0.121 | 0 | 54 | 0 | 1107 | 0 | 6.53 | 0 | 133.95
000400672404 | 12 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13711352-1134572-Enhdirek--(136160/HAT50971)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:30 | 2016-09-24 13:06 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 182.4
000400672404 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL MNB-6460-Trafobinatip--(62306/DERELI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 05:08 | 2016-09-24 05:11 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 34.79
000400672404 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 10B-2 ADM-4120-Trafobinatip--(147424/ASLANBEY PARKI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 05:11 | 2016-09-24 05:12 | 0.016 | 0 | 54 | 0 | 1107 | 0 | 0.86 | 0 | 17.71
000400672404 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL MNB-6460-Trafobinatip--(62306/DERELI CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 05:12 | 2016-09-24 07:14 | 2.034 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 1360.75
000400672404 | 5 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 10B-2 ADM-4120-Trafobinatip--(147424/ASLANBEY PARKI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:14 | 2016-09-24 07:16 | 0.024 | 0 | 54 | 0 | 1107 | 0 | 1.3 | 0 | 26.57
000400672404 | 6 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL MNB-6460-Trafobinatip--(62306/DERELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:16 | 2016-09-24 07:53 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 418.79
000400672404 | 7 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 10B-2 ADM-4120-Trafobinatip--(147424/ASLANBEY PARKI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:53 | 2016-09-24 07:54 | 0.015 | 0 | 54 | 0 | 1107 | 0 | 0.81 | 0 | 16.61
000400672404 | 8 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL MNB-6460-Trafobinatip--(62306/DERELI CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:54 | 2016-09-24 10:57 | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 2042.46
000400672404 | 9 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 10B-2 ADM-4120-Trafobinatip--(147424/ASLANBEY PARKI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:57 | 2016-09-24 11:06 | 0.151 | 0 | 54 | 0 | 1107 | 0 | 8.15 | 0 | 167.16
000400672473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT COCOK MEZARLIK TR-9211-Trafobinatip--(603102)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:08 | 2016-09-24 10:20 | 1.196 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0
000400672515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGEVLERI-2274-Trafobinatip--(634159)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 00:24 | 2016-09-24 08:55 | 8.511 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 229.8
000400672516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ABBASLAR MNB-12468-Trafobinatip--(315846/DEMIRLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 21:19 | 2016-09-24 22:05 | 0.768 | 0 | 0 | 16 | 124 | 0 | 0 | 12.29 | 95.23
000400672521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EYUP SULTAN OKUL TR 15739106/13992460-859-Trafobinatip--(568481)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:57 | 2016-09-24 18:45 | 1.806 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 106.55 | 0 | 0
000400672569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ESKI TRAFO-2702-Trafobinatip--(634299)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:40 | 2016-09-27 12:20 | 2.668 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 2.67 | 82.71
000400672571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:57 | 2016-09-21 19:00 | 2.049 | 0 | 0 | 10 | 444 | 0 | 0 | 20.49 | 909.76
000400672738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FENK TR-9070-Trafobinatip--(522228)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 08:12 | 2016-09-13 18:30 | 10.304 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.52
000400672742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAKALLI TR-3945-Trafobinatip--(508146)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:21 | 2016-09-13 13:46 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.17
000400673026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HARMANCIK-4146-Trafobinatip--(534524)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:41 | 2016-09-13 15:45 | 3.063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0
000400673028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DAG OBASI TR-8363-Trafobinatip--(518220)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:23 | 2016-09-13 16:45 | 4.361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.08
000400673041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARBASAN TR-4095-Trafobinatip--(507659)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:53 | 2016-09-18 15:46 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.77
000400673049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4831-Trafobinatip--(552755)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:05 | 2016-09-15 16:45 | 1.668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0
000400673067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8515-Trafobinatip--(513555)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:32 | 2016-09-16 15:00 | 7.471 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 82.18
000400684725 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-6435-Trafobinatip--(121362/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 05:10 | 2016-09-01 05:38 | 0.464 | 5 | 2053 | 57 | 1462 | 2.32 | 952.59 | 26.45 | 678.37
000400684743 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | İKİDAM YENİ DM-2140526-Trafobinatip--(2140639/GIRIS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 05:53 | 2016-09-01 06:32 | 0.648 | 0 | 0 | 57 | 1459 | 0 | 0 | 36.94 | 945.43
000400684745 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAVAKLI MNB-2205896-Trafobinatip--(125260/BUYUKKAVAKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 06:58 | 2016-09-01 08:20 | 1.361 | 0 | 0 | 10 | 333 | 0 | 0 | 13.61 | 453.21
000400684874 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(56547/DM_IV CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:50 | 2016-09-04 09:54 | 0.076 | 9 | 20255 | 1 | 468 | 0.68 | 1539.38 | 0.08 | 35.57
000400684876 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-6703-Trafobinatip--(60699/AKDERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:47 | 2016-09-04 12:54 | 1.113 | 0 | 0 | 6 | 145 | 0 | 0 | 6.68 | 161.39
000400685000 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-6435-Trafobinatip--(121362/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 03:30 | 2016-09-08 03:35 | 0.085 | 5 | 2055 | 57 | 1462 | 0.43 | 174.68 | 4.85 | 124.27
000400685017 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-6435-Trafobinatip--(121362/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 05:13 | 2016-09-08 05:33 | 0.319 | 5 | 2055 | 57 | 1462 | 1.6 | 655.55 | 18.18 | 466.38
000400685018 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-6435-Trafobinatip--(121362/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 06:24 | 2016-09-08 06:42 | 0.304 | 5 | 2055 | 57 | 1462 | 1.52 | 624.72 | 17.33 | 444.45
000400685022 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/61-6434-Trafobinatip--(2140637/BAGPINAR CIKIS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 05:36 | 2016-09-08 07:33 | 1.954 | 0 | 0 | 57 | 1459 | 0 | 0 | 111.38 | 2850.89
000400685110 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(56547/DM_IV CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:20 | 2016-09-09 09:22 | 0.02 | 9 | 20300 | 1 | 470 | 0.18 | 406 | 0.02 | 9.4
000400685110 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(146512/DM_IV/1 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:22 | 2016-09-09 09:22 | 0.005 | 1 | 6970 | 0 | 0 | 0.01 | 34.85 | 0 | 0
000400685110 | 3 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(142609/DM_IV/41 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:22 | 2016-09-09 09:22 | 0.003 | 4 | 3349 | 0 | 0 | 0.01 | 10.05 | 0 | 0
000400685110 | 4 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(53566/DM_IV/33 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:22 | 2016-09-09 09:22 | 0.007 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 9.77 | 0 | 0
000400685110 | 5 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(51339/DM_IV/50 CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:22 | 2016-09-09 09:22 | 0.009 | 9 | 2235 | 2 | 36 | 0.08 | 20.12 | 0.02 | 0.32
000400685195 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-7293-Trafobinatip--(163308/PIRIN-HASTANE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:04 | 2016-09-11 15:15 | 0.194 | 5 | 816 | 3 | 245 | 0.97 | 158.3 | 0.58 | 47.53
000400685409 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-2204700-Trafobinatip--(2204785/HALILAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:50 | 2016-09-15 21:55 | 1.091 | 0 | 0 | 18 | 569 | 0 | 0 | 19.64 | 620.78
000400685412 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-6435-Trafobinatip--(121362/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 21:53 | 2016-09-15 22:10 | 0.282 | 5 | 2057 | 57 | 1463 | 1.41 | 580.07 | 16.07 | 412.57
000400685416 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640026-1185090-Ogmusdirek--(1241386)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 22:02 | 2016-09-15 22:30 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47
000400685418 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/61-6434-Trafobinatip--(462814)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 22:02 | 2016-09-15 22:15 | 0.218 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 0 | 0
000400685625 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993333-1183785-Ogmusdirek--(426702)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:51 | 2016-09-17 11:15 | 0.404 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0
000400685676 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666326-1122509-Enhdirek--(132600)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:10 | 2016-09-19 19:30 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.62
000400685676 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666326-1122509-Enhdirek--(132600/BARDAKCI MAH. HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:30 | 2016-09-19 19:36 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.4
000400685678 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-I/35-6431-Trafobinatip--(142451/DM_I/35IN DM_I/36 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 22:47 | 2016-09-19 22:55 | 0.133 | 1 | 827 | 0 | 0 | 0.13 | 109.99 | 0 | 0
000400685680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ MAHALLE KADIRLI CADDESI-3781-Trafobinatip--(1395963 - 2082125 - 2093895 - 491943 - 492390 - 492391)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 03:42 | 2016-09-21 04:23 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 155.26
000400685682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 AKPINAR MERKEZ-3776-Trafobinatip--(498662)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:31 | 2016-09-21 07:39 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.93
000400685690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ ESKI TR-9429-Trafobinatip--(504952)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:17 | 2016-09-21 09:46 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.82
000400685733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 KUNDAKCILAR MAHALLESI-3910-Trafobinatip--(482455)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 05:56 | 2016-09-24 07:43 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.14
000400685745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 RECEPLI MAHALLESI-3554-Trafobinatip--(499987)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:23 | 2016-09-28 19:09 | 2.763 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.58
000400685802 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/60-6012-Trafobinatip--(315028/TR63 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:37 | 2016-09-21 18:55 | 0.307 | 0 | 1361 | 1 | 467 | 0 | 417.83 | 0.31 | 143.37
000400685825 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787466-1116229-Enhdirek--(56236)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:48 | 2016-09-13 20:38 | 0.833 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0.83 | 135.78
000400685825 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13787466-1116229-Enhdirek--(56236/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 20:38 | 2016-09-13 20:44 | 0.097 | 0 | 0 | 5 | 467 | 0 | 0 | 0.49 | 45.3
000400686026 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713094-1186368-Ogmusdirek--(434819)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:43 | 2016-09-24 09:50 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.82
000400686027 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645792-1185494-Ogmusdirek--(437013)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:07 | 2016-09-24 11:00 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.52
000400686029 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641226-1184657-Ogmusdirek--(403127)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:33 | 2016-09-24 20:57 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.37
000400686183 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14445005-1186387-Ogmusdirek--(406075)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:53 | 2016-09-28 18:20 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11.6
000400686185 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643862-1185526-Ogmusdirek--(438335)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:56 | 2016-09-28 20:40 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.19
000400686186 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639659-1185956-Ogmusdirek--(409187)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 21:30 | 2016-09-28 22:45 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.01
000400686471 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689419-1185398-Ogmusdirek--(2232298)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 12:38 | 2016-09-02 14:59 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.36
000400686555 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587827-354514-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:30 | 2016-09-03 18:10 | 0.672 | 0 | 0 | 288 | 2338 | 0 | 0 | 193.54 | 1571.14
000400686557 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686346-1185892-Ogmusdirek--(435683)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:14 | 2016-09-29 11:08 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10
000400686560 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12587916-354518-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:47 | 2016-09-03 18:16 | 0.475 | 0 | 0 | 14 | 703 | 0 | 0 | 6.65 | 333.93
000400686612 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:38 | 2016-09-24 12:13 | 0.582 | 0 | 0 | 66 | 2667 | 0 | 0 | 38.41 | 1552.19
000400687134 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-6435-Trafobinatip--(121362/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:30 | 2016-09-27 14:41 | 0.183 | 5 | 2067 | 57 | 1465 | 0.92 | 378.26 | 10.43 | 268.1
000400687136 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14181858-1183792-Ogmusdirek--(469196)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 20:52 | 2016-09-27 21:55 | 1.048 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | 0
000400687491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:21 | 2016-09-03 16:59 | 0.638 | 3 | 1375 | 14 | 612 | 1.91 | 877.25 | 8.93 | 390.46
000400687492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PINARBASI ADM-7061-Trafobinatip--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:00 | 2016-09-04 15:09 | 0.154 | 3 | 1356 | 40 | 3161 | 0.46 | 208.82 | 6.16 | 486.79
000400687493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(56941/TANIR-DAGLICA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 23:46 | 2016-09-04 23:52 | 0.105 | 4 | 779 | 12 | 647 | 0.42 | 81.8 | 1.26 | 67.94
000400687495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(111048/NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:09 | 2016-09-06 09:13 | 0.068 | 4 | 2234 | 29 | 2266 | 0.27 | 151.91 | 1.97 | 154.09
000400687496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:24 | 2016-09-06 15:30 | 0.097 | 3 | 1375 | 14 | 612 | 0.29 | 133.38 | 1.36 | 59.36
000400687498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALE ALTI ADM-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 06:04 | 2016-09-10 06:52 | 0.804 | 0 | 0 | 27 | 1742 | 0 | 0 | 21.71 | 1400.57
000400687500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PINARBASI ADM-7061-Trafobinatip--(86445/GOZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 17:36 | 2016-09-13 17:40 | 0.057 | 8 | 9056 | 4 | 646 | 0.46 | 516.19 | 0.23 | 36.82
000400687501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(99763/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 14:52 | 2016-09-14 14:58 | 0.086 | 0 | 0 | 17 | 1633 | 0 | 0 | 1.46 | 140.44
000400687503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:47 | 2016-09-15 16:27 | 0.676 | 3 | 1376 | 14 | 612 | 2.03 | 930.18 | 9.46 | 413.71
000400687509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PINARBASI ADM-7061-Trafobinatip--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:14 | 2016-09-17 16:16 | 0.036 | 3 | 1362 | 40 | 3167 | 0.11 | 49.03 | 1.44 | 114.01
000400687511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEK-2401-Trafobinatip--(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:56 | 2016-09-19 12:36 | 1.653 | 0 | 0 | 5 | 525 | 0 | 0 | 8.27 | 867.83
000400687513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(99763/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:58 | 2016-09-21 09:30 | 1.531 | 0 | 0 | 17 | 1633 | 0 | 0 | 26.03 | 2500.12
000400687516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PINARBASI ADM-7061-Trafobinatip--(86445/GOZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:01 | 2016-09-23 12:32 | 0.509 | 8 | 9067 | 4 | 646 | 4.07 | 4615.1 | 2.04 | 328.81
000400687517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-51-10214-Trafobinatip--(100651/CEZAEVI YOLCATI BINA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:53 | 2016-09-23 11:59 | 0.087 | 6 | 6509 | 2 | 452 | 0.52 | 566.28 | 0.17 | 39.32
000400687525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:44 | 2016-09-27 11:52 | 0.146 | 3 | 1378 | 14 | 614 | 0.44 | 201.19 | 2.04 | 89.64
000400687526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 02:26 | 2016-09-28 02:39 | 0.219 | 8 | 2157 | 110 | 4373 | 1.75 | 472.38 | 24.09 | 957.69
000400687702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PINARBASI ADM-7061-Trafobinatip--(101319/KAYNARCA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:50 | 2016-09-28 09:00 | 0.165 | 9 | 11317 | 5 | 275 | 1.49 | 1867.31 | 0.83 | 45.38
000400694708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DEMIRLIK MERKEZ TR-6663-Trafobinatip--(648695)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:17 | 2016-09-14 17:00 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71
100600008007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64893.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 05:52 | 2016-09-02 05:53 | 0.025 | 0 | 4 | 2 | 44 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.1
100600008008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-1385-Trafobinatip--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 05:58 | 2016-09-02 05:59 | 0.027 | 3 | 1375 | 14 | 613 | 0.08 | 37.13 | 0.38 | 16.55
100600008010 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZILDM-13131-Trafobinatip--(125169.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 06:22 | 2016-09-02 06:23 | 0.026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03
100600008012 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:16 | 2016-09-02 18:16 | 0.004 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0 | 0.24 | 0.05 | 2.92
100600008013 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11535528-13132-Trafobinatip--(120709.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:57 | 2016-09-03 17:59 | 0.038 | 0 | 101 | 10 | 37 | 0 | 3.84 | 0.38 | 1.41
100600008014 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11535528-13132-Trafobinatip--(120709.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 23:21 | 2016-09-03 23:21 | 0.006 | 0 | 124 | 10 | 14 | 0 | 0.74 | 0.06 | 0.08
100600008016 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:45 | 2016-09-03 16:46 | 0.029 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.09 | 0 | 0.2 | 0
100600008018 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11535528-13132-Trafobinatip--(120709.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:53 | 2016-09-04 07:54 | 0.026 | 0 | 109 | 10 | 29 | 0 | 2.83 | 0.26 | 0.75
100600008019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64885.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:00 | 2016-09-04 15:03 | 0.037 | 0 | 3 | 0 | 140 | 0 | 0.11 | 0 | 5.18
100600008022 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:51 | 2016-09-04 17:53 | 0.032 | 2 | 0 | 21 | 595 | 0.06 | 0 | 0.67 | 19.04
100600008026 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:13 | 2016-09-06 08:15 | 0.036 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.11 | 0 | 0.25 | 0
100600008027 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:17 | 2016-09-06 17:19 | 0.025 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0
100600008029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(56018.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:32 | 2016-09-06 08:34 | 0.033 | 3 | 313 | 51 | 888 | 0.1 | 10.33 | 1.68 | 29.3
100600008030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(56018.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:53 | 2016-09-06 15:54 | 0.026 | 3 | 312 | 51 | 889 | 0.08 | 8.11 | 1.33 | 23.11
100600008031 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11535528-13132-Trafobinatip--(120709.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:11 | 2016-09-06 16:13 | 0.038 | 0 | 121 | 10 | 17 | 0 | 4.6 | 0.38 | 0.65
100600008032 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:56 | 2016-09-07 09:59 | 0.039 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.12 | 0 | 0.27 | 0
100600008033 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 03:30 | 2016-09-08 03:32 | 0.046 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.14 | 0 | 0.32 | 0
100600008037 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77336.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 18:08 | 2016-09-08 18:09 | 0.023 | 16 | 3 | 30 | 633 | 0.37 | 0.07 | 0.69 | 14.56
100600008038 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 07:17 | 2016-09-08 07:19 | 0.033 | 2 | 0 | 21 | 595 | 0.07 | 0 | 0.69 | 19.64
100600008039 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZILDM-13131-Trafobinatip--(125166.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:35 | 2016-09-08 08:38 | 0.048 | 0 | 7 | 67 | 818 | 0 | 0.34 | 3.22 | 39.26
100600008040 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11535528-13132-Trafobinatip--(120709.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:02 | 2016-09-08 17:03 | 0.02 | 0 | 117 | 10 | 21 | 0 | 2.34 | 0.2 | 0.42
100600008041 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 11:58 | 2016-09-08 12:01 | 0.039 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0.04 | 2.3 | 0.51 | 28.51
100600008043 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77340.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 06:51 | 2016-09-09 06:53 | 0.024 | 0 | 5 | 282 | 1108 | 0 | 0.12 | 6.77 | 26.59
100600008045 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11535528-13132-Trafobinatip--(120709.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 05:57 | 2016-09-09 05:59 | 0.031 | 0 | 110 | 10 | 28 | 0 | 3.41 | 0.31 | 0.87
100600008050 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 17:51 | 2016-09-09 17:53 | 0.028 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.08 | 0 | 0.2 | 0
100600008051 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11535528-13132-Trafobinatip--(120709.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 05:57 | 2016-09-09 05:59 | 0.031 | 0 | 100 | 10 | 38 | 0 | 3.1 | 0.31 | 1.18
100600008052 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11535528-13132-Trafobinatip--(120709.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 02:02 | 2016-09-10 02:03 | 0.021 | 0 | 103 | 10 | 35 | 0 | 2.16 | 0.21 | 0.74
100600008053 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 05:34 | 2016-09-10 05:36 | 0.043 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.13 | 0 | 0.3 | 0
100600008054 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 06:14 | 2016-09-10 06:17 | 0.041 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.12 | 0 | 0.29 | 0
100600008057 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:49 | 2016-09-10 14:51 | 0.039 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.12 | 0 | 0.27 | 0
100600008058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64893.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 07:51 | 2016-09-10 07:53 | 0.031 | 0 | 5 | 2 | 43 | 0 | 0.16 | 0.06 | 1.33
100600008059 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 12:44 | 2016-09-10 12:46 | 0.036 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0.04 | 2.12 | 0.47 | 26.32
100600008060 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 05:47 | 2016-09-11 05:49 | 0.031 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0.03 | 1.83 | 0.4 | 22.66
100600008061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64897.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:05 | 2016-09-11 16:06 | 0.025 | 0 | 16 | 9 | 771 | 0 | 0.4 | 0.23 | 19.28
100600008063 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZILDM-13131-Trafobinatip--(125166.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:10 | 2016-09-12 08:13 | 0.047 | 0 | 7 | 67 | 818 | 0 | 0.33 | 3.15 | 38.45
100600008064 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZILDM-13131-Trafobinatip--(125169.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:10 | 2016-09-12 08:13 | 0.047 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
100600008065 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11535528-13132-Trafobinatip--(120709.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:10 | 2016-09-12 17:11 | 0.026 | 0 | 117 | 10 | 21 | 0 | 3.04 | 0.26 | 0.55
100600008071 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11535528-13132-Trafobinatip--(120709.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 08:31 | 2016-09-13 08:33 | 0.034 | 0 | 122 | 10 | 16 | 0 | 4.15 | 0.34 | 0.54
100600008072 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 08:58 | 2016-09-13 08:59 | 0.021 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0.02 | 1.24 | 0.27 | 15.35
100600008073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(56018.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:05 | 2016-09-13 11:06 | 0.023 | 3 | 312 | 51 | 889 | 0.07 | 7.18 | 1.17 | 20.45
100600008074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(39410.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 18:10 | 2016-09-13 18:12 | 0.043 | 36 | 22547 | 20 | 328 | 1.55 | 969.52 | 0.86 | 14.1
100600008075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ONSEN KOK-14962-Trafobinatip--(382974.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:51 | 2016-09-14 08:53 | 0.042 | 3 | 832 | 6 | 162 | 0.13 | 34.94 | 0.25 | 6.8
100600008076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(8056.00/)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:13 | 2016-09-14 09:15 | 0.038 | 0 | 4 | 3 | 332 | 0 | 0.15 | 0.11 | 12.62
100600008077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64897.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 06:16 | 2016-09-14 06:17 | 0.023 | 0 | 13 | 9 | 774 | 0 | 0.3 | 0.21 | 17.8
100600008078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64897.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:57 | 2016-09-14 10:59 | 0.039 | 0 | 15 | 9 | 772 | 0 | 0.59 | 0.35 | 30.11
100600008079 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:19 | 2016-09-14 12:20 | 0.029 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.09 | 0 | 0.2 | 0
100600008081 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:12 | 2016-09-14 15:14 | 0.03 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0.03 | 1.77 | 0.39 | 21.93
100600008082 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11535528-13132-Trafobinatip--(120709.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 01:19 | 2016-09-15 01:21 | 0.025 | 0 | 105 | 10 | 33 | 0 | 2.63 | 0.25 | 0.83
100600008083 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI--12645-Trafobinatip--(132333.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:10 | 2016-09-15 15:11 | 0.018 | 0 | 3 | 3 | 77 | 0 | 0.05 | 0.05 | 1.39
100600008084 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI--12645-Trafobinatip--(132333.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:48 | 2016-09-15 15:49 | 0.021 | 0 | 3 | 3 | 77 | 0 | 0.06 | 0.06 | 1.62
100600008085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64885.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:53 | 2016-09-15 07:54 | 0.021 | 0 | 3 | 0 | 140 | 0 | 0.06 | 0 | 2.94
100600008087 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIKDM-13130-Trafobinatip--(382213.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:13 | 2016-09-15 14:16 | 0.046 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0.05 | 6.21
100600008088 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIKDM-13130-Trafobinatip--(382213.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:34 | 2016-09-15 17:36 | 0.034 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0.03 | 4.59
100600008089 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIKDM-13130-Trafobinatip--(96019.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:02 | 2016-09-15 18:04 | 0.031 | 0 | 114 | 11 | 681 | 0 | 3.53 | 0.34 | 21.11
100600008090 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(119631.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:00 | 2016-09-15 20:02 | 0.035 | 5 | 1883 | 0 | 1 | 0.18 | 65.91 | 0 | 0.04
100600008091 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZILDM-13131-Trafobinatip--(125166.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 02:25 | 2016-09-16 02:27 | 0.023 | 0 | 7 | 67 | 818 | 0 | 0.16 | 1.54 | 18.81
100600008092 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:19 | 2016-09-16 08:22 | 0.041 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0.04 | 2.42 | 0.53 | 29.97
100600008093 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91725.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:57 | 2016-09-17 07:58 | 0.011 | 0 | 1 | 11 | 499 | 0 | 0.01 | 0.12 | 5.49
100600008094 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91725.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:54 | 2016-09-17 13:56 | 0.039 | 0 | 1 | 11 | 499 | 0 | 0.04 | 0.43 | 19.46
100600008097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56602.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:14 | 2016-09-17 16:16 | 0.037 | 9 | 1251 | 58 | 1578 | 0.33 | 46.29 | 2.15 | 58.39
100600008098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-1385-Trafobinatip--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 01:38 | 2016-09-18 01:40 | 0.024 | 3 | 1376 | 14 | 613 | 0.07 | 33.02 | 0.34 | 14.71
100600008099 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 04:37 | 2016-09-18 04:39 | 0.031 | 2 | 0 | 21 | 595 | 0.06 | 0 | 0.65 | 18.45
100600008100 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:23 | 2016-09-18 08:25 | 0.023 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0.02 | 1.36 | 0.3 | 16.81
100600008101 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI--12645-Trafobinatip--(132333.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:07 | 2016-09-18 14:11 | 0.053 | 0 | 3 | 3 | 77 | 0 | 0.16 | 0.16 | 4.08
100600008102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-13022-Trafobinatip--(129719.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 06:09 | 2016-09-19 06:11 | 0.038 | 1 | 445 | 38 | 946 | 0.04 | 16.91 | 1.44 | 35.95
100600008104 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZILDM-13131-Trafobinatip--(125169.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:55 | 2016-09-19 15:57 | 0.032 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03
100600008105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-1385-Trafobinatip--(56941/TANIR-DAGLICA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 04:29 | 2016-09-20 04:31 | 0.019 | 4 | 780 | 12 | 648 | 0.08 | 14.82 | 0.23 | 12.31
100600008106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-1385-Trafobinatip--(289463/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 07:53 | 2016-09-20 07:55 | 0.044 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0
100600008107 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:26 | 2016-09-20 11:27 | 0.025 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0
100600008108 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:11 | 2016-09-20 18:13 | 0.03 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.09 | 0 | 0.21 | 0
100600008109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:56 | 2016-09-20 17:58 | 0.034 | 0 | 251 | 9 | 610 | 0 | 8.53 | 0.31 | 20.74
100600008110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:32 | 2016-09-20 18:34 | 0.034 | 7 | 750 | 43 | 1218 | 0.24 | 25.5 | 1.46 | 41.41
100600008111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(56018.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:38 | 2016-09-20 18:40 | 0.045 | 3 | 312 | 51 | 889 | 0.14 | 14.04 | 2.3 | 40.01
100600008112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(56018.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 01:40 | 2016-09-20 01:41 | 0.022 | 3 | 313 | 51 | 888 | 0.07 | 6.89 | 1.12 | 19.54
100600008113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-13022-Trafobinatip--(129719.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:05 | 2016-09-21 06:07 | 0.032 | 1 | 444 | 38 | 943 | 0.03 | 14.21 | 1.22 | 30.18
100600008114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-13022-Trafobinatip--(129719.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:16 | 2016-09-21 06:18 | 0.036 | 1 | 444 | 38 | 943 | 0.04 | 15.98 | 1.37 | 33.95
100600008115 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:39 | 2016-09-21 07:40 | 0.027 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0.03 | 1.59 | 0.35 | 19.74
100600008116 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZILDM-13131-Trafobinatip--(125169.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:53 | 2016-09-21 07:54 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
100600008117 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZILDM-13131-Trafobinatip--(125169.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:52 | 2016-09-21 07:54 | 0.027 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03
100600008118 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZILDM-13131-Trafobinatip--(125169.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 23:29 | 2016-09-21 23:31 | 0.033 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03
100600008119 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIKDM-13130-Trafobinatip--(96019.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:51 | 2016-09-21 19:52 | 0.016 | 0 | 114 | 11 | 681 | 0 | 1.82 | 0.18 | 10.9
100600008120 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11535528-13132-Trafobinatip--(120709.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:08 | 2016-09-22 10:10 | 0.032 | 0 | 109 | 10 | 29 | 0 | 3.49 | 0.32 | 0.93
100600008121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-1385-Trafobinatip--(56941/TANIR-DAGLICA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:00 | 2016-09-22 07:02 | 0.033 | 4 | 780 | 12 | 648 | 0.13 | 25.74 | 0.4 | 21.38
100600008123 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:47 | 2016-09-22 16:49 | 0.045 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.14 | 0 | 0.32 | 0
100600008124 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:37 | 2016-09-22 15:37 | 0.001 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.73
100600008125 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZILDM-13131-Trafobinatip--(125169.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:36 | 2016-09-23 10:37 | 0.031 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03
100600008126 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77340.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:22 | 2016-09-23 12:24 | 0.032 | 0 | 5 | 282 | 1108 | 0 | 0.16 | 9.02 | 35.46
100600008127 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11535528-13132-Trafobinatip--(120709.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:09 | 2016-09-23 16:11 | 0.022 | 0 | 108 | 10 | 30 | 0 | 2.38 | 0.22 | 0.66
100600008128 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11535528-13132-Trafobinatip--(120709.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:10 | 2016-09-23 21:12 | 0.024 | 0 | 110 | 10 | 28 | 0 | 2.64 | 0.24 | 0.67
100600008129 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZILDM-13131-Trafobinatip--(125166.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:16 | 2016-09-23 16:17 | 0.018 | 0 | 7 | 67 | 818 | 0 | 0.13 | 1.21 | 14.72
100600008130 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 02:48 | 2016-09-24 02:49 | 0.018 | 2 | 0 | 21 | 595 | 0.04 | 0 | 0.38 | 10.71
100600008131 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77340.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:10 | 2016-09-24 17:11 | 0.011 | 0 | 5 | 282 | 1108 | 0 | 0.06 | 3.1 | 12.19
100600008132 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:54 | 2016-09-25 16:57 | 0.043 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0.04 | 2.54 | 0.56 | 31.43
100600008137 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 21:00 | 2016-09-25 21:02 | 0.03 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.09 | 0 | 0.21 | 0
100600008139 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 07:30 | 2016-09-26 07:32 | 0.032 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.22 | 0
100600008142 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 11:38 | 2016-09-26 11:41 | 0.039 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0.04 | 2.3 | 0.51 | 28.51
100600008143 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:05 | 2016-09-26 17:07 | 0.026 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0.03 | 1.53 | 0.34 | 19.01
100600008145 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:19 | 2016-09-27 08:21 | 0.022 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0
100600008146 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:17 | 2016-09-27 08:19 | 0.03 | 2 | 0 | 21 | 595 | 0.06 | 0 | 0.63 | 17.85
100600008147 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:57 | 2016-09-27 16:59 | 0.033 | 2 | 0 | 21 | 595 | 0.07 | 0 | 0.69 | 19.64
100600008148 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:57 | 2016-09-27 16:59 | 0.033 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0.03 | 1.95 | 0.43 | 24.12
100600008149 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:39 | 2016-09-27 17:40 | 0.026 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0.03 | 1.53 | 0.34 | 19.01
100600008150 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11535528-13132-Trafobinatip--(120709.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 07:18 | 2016-09-28 07:19 | 0.03 | 0 | 97 | 10 | 41 | 0 | 2.91 | 0.3 | 1.23
100600008151 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:22 | 2016-09-28 16:24 | 0.035 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0.04 | 2.07 | 0.46 | 25.59
100600008152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(56018.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:38 | 2016-09-28 09:40 | 0.037 | 3 | 312 | 51 | 889 | 0.11 | 11.54 | 1.89 | 32.89
100600008153 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZILDM-13131-Trafobinatip--(383691.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 01:39 | 2016-09-29 01:40 | 0.021 | 0 | 30 | 0 | 286 | 0 | 0.63 | 0 | 6.01
100600008154 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 06:53 | 2016-09-29 06:56 | 0.036 | 2 | 0 | 21 | 595 | 0.07 | 0 | 0.76 | 21.42
100600008155 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:42 | 2016-09-29 14:43 | 0.021 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0
100600008157 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 06:52 | 2016-09-30 06:54 | 0.034 | 2 | 0 | 21 | 595 | 0.07 | 0 | 0.71 | 20.23
100600008158 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:03 | 2016-09-30 08:05 | 0.028 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0.03 | 1.65 | 0.36 | 20.47
100600008161 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:12 | 2016-09-30 20:14 | 0.034 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0.03 | 2.01 | 0.44 | 24.85
100600008162 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11535528-13132-Trafobinatip--(120709.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:27 | 2016-09-30 20:28 | 0.029 | 0 | 102 | 10 | 36 | 0 | 2.96 | 0.29 | 1.04
100600008163 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:33 | 2016-09-30 21:35 | 0.032 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0.03 | 1.89 | 0.42 | 23.39
100600008164 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIKDM-13130-Trafobinatip--(96019.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:45 | 2016-09-30 21:47 | 0.042 | 0 | 114 | 11 | 681 | 0 | 4.79 | 0.46 | 28.6
100600008165 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 22:19 | 2016-09-30 22:21 | 0.03 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.09 | 0 | 0.21 | 0
100600008166 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404.00/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 22:59 | 2016-09-30 23:01 | 0.025 | 1 | 59 | 13 | 731 | 0.03 | 1.48 | 0.33 | 18.28
100600008175 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13839199-3428-Ogmusdirek--(82962.00/)-(MV) | PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 06:00 | 2016-09-23 15:00 | 9 | 27 | 4171 | 74 | 1578 | 243 | 37539 | 666 | 14202
100600015666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | CATALHOYUK MONOBLOK-13028-Trafobinatip--(133539/IGDELI GURUBU 3X0)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:00 | 2016-09-02 14:00 | 5 | 17 | 47 | 73 | 1646 | 85 | 235 | 365 | 8230
100600015667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YESILYORE KOK-658-Trafobinatip--(19051/MARAS YOLU CIKISI)-(MV) | ŞEBEKE YENİLEME TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 08:00 | 2016-09-03 16:00 | 8 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0
100600015668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YESILYORE KOK-658-Trafobinatip--(19051/MARAS YOLU CIKISI)-(MV) | ŞEBEKE YENİLEME TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 08:00 | 2016-09-04 16:00 | 8 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0
100600015669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13788162-52691-Ogmusdirek--(276483 - 286698 - 286699)-(LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:00 | 2016-09-06 14:00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5
100600015670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971464-51336-Ogmusdirek--(169195 - 169196 - 169198)-(LV-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:00 | 2016-09-07 15:00 | 6 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 156
100600015671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI-TM-3308-Trafobinatip--(42642/F-10 EVRI-TURKOGLU)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 08:00 | 2016-09-08 14:00 | 6 | 23 | 867 | 157 | 648 | 138 | 5202 | 942 | 3888
100600015672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14026274-51285-Ogmusdirek--(156847 - 156848 - 156857 - 163580 - 163585 - 163586 - 219230)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LVSC) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:00 | 2016-09-09 14:00 | 5 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 35 | 0 | 905
100600015673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13981378-37887-Enhdirek--(43695/KUSGENT CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:00 | 2016-09-10 12:00 | 3 | 4 | 3 | 6 | 48 | 12 | 9 | 18 | 144
100600015674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-19070-Trafobinatip--(49017/DSI CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:00 | 2016-09-24 15:00 | 6 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 0
100600015675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BTS PS-5-11583-Trafobinatip--(133500/HAT55230)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 08:00 | 2016-09-25 15:00 | 7 | 6 | 6 | 19 | 311 | 42 | 42 | 133 | 2177
100600015676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13981378-37887-Enhdirek--(43695/KUSGENT CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:00 | 2016-09-25 14:00 | 5 | 4 | 3 | 6 | 48 | 20 | 15 | 30 | 240
100600015677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-13216-Trafobinatip--(42100/EVRI CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:00 | 2016-09-25 14:00 | 5 | 10 | 488 | 57 | 256 | 50 | 2440 | 285 | 1280
100600015678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-18420-Trafobinatip--(39926/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:00 | 2016-09-26 10:00 | 1 | 1 | 281 | 47 | 226 | 1 | 281 | 47 | 226
100600015679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI KAS.BINEVLER MAH.MEZARLIK KARSISI KOK BINAS-2392-Trafobinatip--(23377/FIDER 17 CIKISI)-(MV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:00 | 2016-09-27 10:00 | 1 | 10 | 167 | 4 | 0 | 10 | 167 | 4 | 0
100600015680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13981378-37887-Enhdirek--(43695/KUSGENT CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:00 | 2016-09-30 16:00 | 7 | 4 | 3 | 6 | 48 | 28 | 21 | 42 | 336
100600015681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-13217-Trafobinatip--(43503/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:00 | 2016-09-30 13:00 | 4 | 3 | 23 | 14 | 632 | 12 | 92 | 56 | 2528
100600130858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12188--SBK_TRAFOBINATIP--(86678/CELAL GUROCAK CIKISI(2B2))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 06:09 | 2016-09-01 06:16 | 0.123 | 3 | 3379 | 0 | 14 | 0.37 | 415.62 | 0 | 1.72
100600130871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8113--SBK_TRAFOBINATIP--(60958/TOPCALI KISIKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 01:48 | 2016-09-02 01:59 | 0.191 | 0 | 0 | 5 | 1145 | 0 | 0 | 0.96 | 218.7
100600130872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 578--SBK_TRAFOBINATIP--(162560/SUMER 1 CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:44 | 2016-09-02 18:54 | 1.153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0
100600130880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8390--SBK_TRAFOBINATIP--(156716/KARAMANLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:49 | 2016-09-04 11:22 | 0.548 | 0 | 0 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0.55 | 107.41
100600130881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4109--SBK_TRAFOBINATIP--(146113/ABDULHAMITHAN SU DEPOSU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 02:12 | 2016-09-03 02:23 | 0.184 | 1 | 305 | 0 | 1 | 0.18 | 56.12 | 0 | 0.18
100600130882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 02:39 | 2016-09-04 02:47 | 0.14 | 3 | 631 | 13 | 2167 | 0.42 | 88.34 | 1.82 | 303.38
100600130945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1073--SBK_TRAFOBINATIP--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 04:49 | 2016-09-11 04:54 | 0.089 | 0 | 1 | 16 | 4956 | 0 | 0.09 | 1.42 | 441.08
100600130946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8113--SBK_TRAFOBINATIP--(60958/TOPCALI KISIKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 04:49 | 2016-09-11 04:55 | 0.101 | 0 | 0 | 5 | 1145 | 0 | 0 | 0.51 | 115.65
100600130974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1073--SBK_TRAFOBINATIP--(142373/YENICEKALE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:54 | 2016-09-17 13:56 | 0.039 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
100600130975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8245--SBK_TRAFOBINATIP--(111809/ - 1387682 - 148997/ - 2608262/ - 570625 - 570627 - 571995 - 571997 - 612817 - 692018 - 695103 - 733671 - 733672 - 733673 - 733674 - 88883/KLV ŞEHİR 2 FİDERİ)-(MV-SC-MV-MV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 02:58 | 2016-09-15 03:00 | 0.03 | 16 | 24307 | 0 | 24 | 0.48 | 729.21 | 0 | 0.72
100600130976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:40 | 2016-09-15 15:50 | 0.169 | 1 | 0 | 7 | 779 | 0.17 | 0 | 1.18 | 131.65
100600130977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10465--SBK_TRAFOBINATIP--(61189/DONGELE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:29 | 2016-09-15 18:30 | 0.017 | 0 | 380 | 17 | 1480 | 0 | 6.46 | 0.29 | 25.16
100600130978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10465--SBK_TRAFOBINATIP--(62484/OSLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 21:16 | 2016-09-15 21:25 | 0.151 | 0 | 0 | 2 | 431 | 0 | 0 | 0.3 | 65.08
100600130979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4640--SBK_TRAFOBINATIP--(149038/TURKOGLU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 21:14 | 2016-09-15 21:21 | 0.113 | 0 | 0 | 55 | 521 | 0 | 0 | 6.22 | 58.87
100600130980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10465--SBK_TRAFOBINATIP--(62484/OSLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 21:34 | 2016-09-15 21:41 | 0.114 | 0 | 0 | 2 | 431 | 0 | 0 | 0.23 | 49.13
100600130983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 6700--SBK_TRAFOBINATIP--(97836/COKYASAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 07:56 | 2016-09-20 08:02 | 0.101 | 0 | 0 | 27 | 1490 | 0 | 0 | 2.73 | 150.49
100600130984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10465--SBK_TRAFOBINATIP--(70815/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:03 | 2016-09-30 10:18 | 0.259 | 0 | 0 | 10 | 1081 | 0 | 0 | 2.59 | 279.98
100600130985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8398--SBK_TRAFOBINATIP--(95573/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:30 | 2016-09-30 09:56 | 0.43 | 0 | 0 | 8 | 1419 | 0 | 0 | 3.44 | 610.17
100600131029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:58 | 2016-09-23 14:07 | 0.148 | 3 | 631 | 13 | 2166 | 0.44 | 93.39 | 1.92 | 320.57
100600131125 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 353263--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:02 | 2016-09-15 10:03 | 0.002 | 4 | 5215 | 7 | 2063 | 0.01 | 10.43 | 0.01 | 4.13
100600131126 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 353263--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:30 | 2016-09-15 15:41 | 0.178 | 4 | 5222 | 6 | 2067 | 0.71 | 929.52 | 1.07 | 367.93
100600131615 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:13 | 2016-09-15 14:16 | 0.046 | 0 | 0 | 7 | 820 | 0 | 0 | 0.32 | 37.72
100600131616 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:34 | 2016-09-15 17:36 | 0.034 | 0 | 0 | 7 | 820 | 0 | 0 | 0.24 | 27.88
100600131617 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:36 | 2016-09-15 18:21 | 0.746 | 0 | 0 | 7 | 820 | 0 | 0 | 5.22 | 611.72
100600131618 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:40 | 2016-09-15 19:14 | 0.569 | 0 | 0 | 7 | 820 | 0 | 0 | 3.98 | 466.58
100600131619 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:34 | 2016-09-15 19:38 | 0.074 | 0 | 0 | 7 | 820 | 0 | 0 | 0.52 | 60.68
100600131620 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:45 | 2016-09-21 09:49 | 0.075 | 0 | 0 | 7 | 821 | 0 | 0 | 0.53 | 61.58
100600131621 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:51 | 2016-09-21 19:52 | 0.016 | 0 | 0 | 7 | 821 | 0 | 0 | 0.11 | 13.14
100600131622 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:41 | 2016-09-24 10:45 | 0.068 | 0 | 0 | 7 | 821 | 0 | 0 | 0.48 | 55.83
100600131623 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 03:54 | 2016-09-26 04:14 | 0.339 | 0 | 0 | 7 | 821 | 0 | 0 | 2.37 | 278.32
100600131682 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133676/SAMSATDM-ORENTAS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:41 | 2016-09-23 16:09 | 0.474 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 43.13 | 0 | 0.47
100600131690 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(134882/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 16:12 | 2016-09-12 16:21 | 0.144 | 2 | 419 | 2 | 5 | 0.29 | 60.34 | 0.29 | 0.72
100600131691 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(134882/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:44 | 2016-09-21 09:04 | 1.332 | 2 | 419 | 2 | 5 | 2.66 | 558.11 | 2.66 | 6.66
100600131730 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:57 | 2016-09-01 09:59 | 0.028 | 0 | 44 | 14 | 779 | 0 | 1.23 | 0.39 | 21.81
100600131731 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:44 | 2016-09-01 10:54 | 0.165 | 0 | 44 | 14 | 779 | 0 | 7.26 | 2.31 | 128.54
100600131732 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:23 | 2016-09-02 17:43 | 0.344 | 0 | 44 | 14 | 778 | 0 | 15.14 | 4.82 | 267.63
100600131733 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:24 | 2016-09-08 16:30 | 0.102 | 0 | 44 | 14 | 778 | 0 | 4.49 | 1.43 | 79.36
100600131734 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:00 | 2016-09-09 07:13 | 0.223 | 0 | 44 | 14 | 778 | 0 | 9.81 | 3.12 | 173.49
100600131735 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:36 | 2016-09-09 07:38 | 0.034 | 0 | 44 | 14 | 778 | 0 | 1.5 | 0.48 | 26.45
100600131736 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:38 | 2016-09-09 07:59 | 0.345 | 0 | 44 | 14 | 778 | 0 | 15.18 | 4.83 | 268.41
100600131737 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 21:51 | 2016-09-10 21:56 | 0.083 | 0 | 44 | 14 | 778 | 0 | 3.65 | 1.16 | 64.57
100600131738 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:26 | 2016-09-17 15:32 | 0.106 | 0 | 44 | 14 | 778 | 0 | 4.66 | 1.48 | 82.47
100600131739 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:49 | 2016-09-21 08:26 | 0.615 | 0 | 44 | 14 | 778 | 0 | 27.06 | 8.61 | 478.47
100600131740 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:44 | 2016-09-30 14:48 | 0.059 | 0 | 44 | 14 | 777 | 0 | 2.6 | 0.83 | 45.84
100600131814 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 07:12 | 2016-09-01 07:14 | 0.025 | 0 | 0 | 11 | 478 | 0 | 0 | 0.28 | 11.95
100600131815 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:16 | 2016-09-02 15:19 | 0.056 | 0 | 0 | 11 | 478 | 0 | 0 | 0.62 | 26.77
100600131816 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:27 | 2016-09-02 17:43 | 0.253 | 0 | 0 | 11 | 478 | 0 | 0 | 2.78 | 120.93
100600131817 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:07 | 2016-09-03 09:14 | 0.111 | 0 | 0 | 11 | 478 | 0 | 0 | 1.22 | 53.06
100600131818 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:06 | 2016-09-06 18:12 | 0.091 | 0 | 0 | 11 | 478 | 0 | 0 | 1 | 43.5
100600131819 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:48 | 2016-09-14 15:52 | 0.053 | 0 | 0 | 11 | 478 | 0 | 0 | 0.58 | 25.33
100600131820 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:43 | 2016-09-17 14:51 | 0.121 | 0 | 0 | 11 | 478 | 0 | 0 | 1.33 | 57.84
100600131821 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:22 | 2016-09-27 16:24 | 0.027 | 0 | 0 | 11 | 478 | 0 | 0 | 0.3 | 12.91
100600131822 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:43 | 2016-09-26 16:46 | 0.052 | 0 | 0 | 11 | 478 | 0 | 0 | 0.57 | 24.86
100600131854 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:32 | 2016-09-21 13:32 | 0.002 | 0 | 0 | 11 | 991 | 0 | 0 | 0.02 | 1.98
100600131913 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:57 | 2016-09-03 17:59 | 0.034 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 0.58 | 21.01
100600131914 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:59 | 2016-09-03 18:50 | 0.841 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 14.3 | 519.74
100600131915 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:11 | 2016-09-06 16:13 | 0.038 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 0.65 | 23.48
100600131916 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 13:10 | 2016-09-07 13:15 | 0.092 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 1.56 | 56.86
100600131918 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:02 | 2016-09-08 17:03 | 0.02 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 0.34 | 12.36
100600131919 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 05:57 | 2016-09-09 05:59 | 0.031 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 0.53 | 19.16
100600131920 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 13:38 | 2016-09-09 13:43 | 0.092 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 1.56 | 56.86
100600131921 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 02:02 | 2016-09-10 02:03 | 0.021 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 0.36 | 12.98
100600131922 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:49 | 2016-09-10 08:52 | 0.058 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 0.99 | 35.84
100600131923 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 12:03 | 2016-09-10 12:07 | 0.066 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 1.12 | 40.79
100600131925 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 07:58 | 2016-09-12 08:03 | 0.095 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 1.62 | 58.71
100600131926 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:10 | 2016-09-12 17:11 | 0.026 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 0.44 | 16.07
100600131927 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 08:31 | 2016-09-13 08:33 | 0.034 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 0.58 | 21.01
100600131929 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:01 | 2016-09-15 19:10 | 0.146 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 2.48 | 90.23
100600131930 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:14 | 2016-09-15 19:20 | 0.109 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 1.85 | 67.36
100600131931 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 21:54 | 2016-09-15 21:57 | 0.06 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 1.02 | 37.08
100600131932 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 01:38 | 2016-09-16 01:47 | 0.155 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 2.64 | 95.79
100600131934 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 23:54 | 2016-09-19 23:58 | 0.064 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 1.09 | 39.55
100600131935 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:07 | 2016-09-20 10:11 | 0.07 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 1.19 | 43.26
100600131936 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 06:38 | 2016-09-26 07:07 | 0.488 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 8.3 | 301.58
100600131937 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:27 | 2016-09-26 09:31 | 0.064 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 1.09 | 39.55
100600131938 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:43 | 2016-09-26 14:56 | 0.207 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 3.52 | 127.93
100600131939 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149823/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:03 | 2016-09-29 08:04 | 0.017 | 0 | 0 | 17 | 618 | 0 | 0 | 0.29 | 10.51
100600131989 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149825/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:41 | 2016-09-03 19:45 | 0.069 | 0 | 0 | 99 | 4147 | 0 | 0 | 6.83 | 286.14
100600131990 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149825/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:53 | 2016-09-04 07:54 | 0.026 | 0 | 0 | 99 | 4147 | 0 | 0 | 2.57 | 107.82
100600131991 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149825/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 01:19 | 2016-09-15 01:21 | 0.025 | 0 | 0 | 99 | 4146 | 0 | 0 | 2.48 | 103.65
100600131992 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149825/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:42 | 2016-09-15 18:45 | 0.059 | 0 | 0 | 99 | 4146 | 0 | 0 | 5.84 | 244.61
100600131993 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(149825/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:49 | 2016-09-15 19:08 | 0.316 | 0 | 0 | 99 | 4146 | 0 | 0 | 31.28 | 1310.14
100600132012 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(139703/TURANLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:21 | 2016-09-15 20:25 | 0.077 | 0 | 0 | 10 | 152 | 0 | 0 | 0.77 | 11.7
100600132025 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(145834/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:44 | 2016-09-02 16:52 | 0.128 | 3 | 1004 | 31 | 1263 | 0.38 | 128.51 | 3.97 | 161.66
100600132026 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(145834/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:11 | 2016-09-15 15:27 | 0.265 | 3 | 1005 | 31 | 1264 | 0.8 | 266.33 | 8.22 | 334.96
100600132027 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(145834/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:52 | 2016-09-21 09:55 | 0.057 | 3 | 1003 | 31 | 1263 | 0.17 | 57.17 | 1.77 | 71.99
100600132028 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(145834/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:46 | 2016-09-22 06:51 | 0.093 | 3 | 1006 | 31 | 1264 | 0.28 | 93.56 | 2.88 | 117.55
100600132029 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(145834/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 07:18 | 2016-09-28 07:19 | 0.028 | 3 | 1000 | 31 | 1264 | 0.08 | 28 | 0.87 | 35.39
100600132030 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(145834/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:29 | 2016-09-30 12:37 | 0.133 | 3 | 1005 | 31 | 1264 | 0.4 | 133.67 | 4.12 | 168.11
100600132224 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 02:48 | 2016-09-24 02:49 | 0.018 | 0 | 0 | 66 | 2667 | 0 | 0 | 1.19 | 48.01
100600132225 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 20:30 | 2016-09-24 20:34 | 0.068 | 0 | 0 | 66 | 2667 | 0 | 0 | 4.49 | 181.36
100600132245 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 06:13 | 2016-09-01 06:15 | 0.038 | 0 | 0 | 11 | 378 | 0 | 0 | 0.42 | 14.36
100600132246 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:44 | 2016-09-03 16:48 | 0.064 | 0 | 0 | 11 | 378 | 0 | 0 | 0.7 | 24.19
100600132247 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:51 | 2016-09-04 17:53 | 0.032 | 0 | 0 | 11 | 378 | 0 | 0 | 0.35 | 12.1
100600132248 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:56 | 2016-09-05 15:00 | 0.063 | 0 | 0 | 11 | 378 | 0 | 0 | 0.69 | 23.81
100600132249 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 07:17 | 2016-09-08 07:19 | 0.033 | 0 | 0 | 11 | 378 | 0 | 0 | 0.36 | 12.47
100600132250 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 04:37 | 2016-09-18 04:39 | 0.031 | 0 | 0 | 11 | 378 | 0 | 0 | 0.34 | 11.72
100600132251 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:17 | 2016-09-27 08:19 | 0.029 | 0 | 0 | 11 | 378 | 0 | 0 | 0.32 | 10.96
100600132252 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:57 | 2016-09-27 16:59 | 0.033 | 0 | 0 | 11 | 378 | 0 | 0 | 0.36 | 12.47
100600132253 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:52 | 2016-09-27 18:56 | 0.064 | 0 | 0 | 11 | 378 | 0 | 0 | 0.7 | 24.19
100600132254 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 06:53 | 2016-09-29 06:56 | 0.036 | 0 | 0 | 11 | 378 | 0 | 0 | 0.4 | 13.61
100600132255 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 06:52 | 2016-09-30 06:56 | 0.067 | 0 | 0 | 11 | 378 | 0 | 0 | 0.74 | 25.33
100600132256 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:32 | 2016-09-30 09:35 | 0.051 | 0 | 0 | 11 | 378 | 0 | 0 | 0.56 | 19.28
100600132350 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:38 | 2016-09-15 20:39 | 0.022 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
100600132351 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:39 | 2016-09-15 21:46 | 1.124 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0
100600132352 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:51 | 2016-09-23 16:52 | 0.023 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
100600132353 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:52 | 2016-09-23 18:51 | 1.986 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0
100600132354 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 01:36 | 2016-09-24 01:39 | 0.049 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0
100600132355 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 01:58 | 2016-09-24 02:02 | 0.068 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
100600132356 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(266184/GSM KULELERI VE ICME SUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 02:07 | 2016-09-24 06:56 | 4.81 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 0
100600132493 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(144611/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 11:52 | 2016-09-02 11:59 | 0.122 | 0 | 0 | 17 | 557 | 0 | 0 | 2.07 | 67.95
100600132494 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(144611/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:10 | 2016-09-12 08:13 | 0.047 | 0 | 0 | 17 | 557 | 0 | 0 | 0.8 | 26.18
100600132495 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(144611/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:39 | 2016-09-21 12:46 | 0.114 | 0 | 0 | 17 | 557 | 0 | 0 | 1.94 | 63.5
100600132496 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(144611/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:51 | 2016-09-28 14:52 | 0.003 | 0 | 0 | 17 | 558 | 0 | 0 | 0.05 | 1.67
100600132515 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(138956/MENZIL TR-1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 05:17 | 2016-09-01 05:19 | 0.036 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 0.11 | 4.61
100600132600 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 06:19 | 2016-09-03 06:26 | 0.106 | 0 | 0 | 24 | 371 | 0 | 0 | 2.54 | 39.33
100600132602 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 15:41 | 2016-09-09 15:42 | 0.031 | 0 | 0 | 24 | 371 | 0 | 0 | 0.74 | 11.5
100600132603 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 07:24 | 2016-09-13 07:56 | 0.534 | 0 | 0 | 24 | 371 | 0 | 0 | 12.82 | 198.11
100600132605 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:52 | 2016-09-21 07:54 | 0.027 | 0 | 0 | 24 | 371 | 0 | 0 | 0.65 | 10.02
100600132606 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:52 | 2016-09-28 14:52 | 0.003 | 0 | 0 | 24 | 377 | 0 | 0 | 0.07 | 1.13
100600132607 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 01:39 | 2016-09-29 08:05 | 6.44 | 0 | 0 | 24 | 377 | 0 | 0 | 154.56 | 2427.88
100600132608 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 12:09 | 2016-09-29 12:21 | 0.201 | 0 | 0 | 24 | 377 | 0 | 0 | 4.82 | 75.78
100600132699 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 8243--SBK_TRAFOBINATIP--(142684/DM_II/8 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:34 | 2016-09-02 10:37 | 0.054 | 1 | 2254 | 0 | 38 | 0.05 | 121.72 | 0 | 2.05
100600132702 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6707--SBK_TRAFOBINATIP--(151549/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 05:48 | 2016-09-04 05:49 | 0.013 | 2 | 2483 | 64 | 2458 | 0.03 | 32.28 | 0.83 | 31.95
100600132703 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6707--SBK_TRAFOBINATIP--(151549/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:10 | 2016-09-09 09:11 | 0.013 | 2 | 2483 | 64 | 2461 | 0.03 | 32.28 | 0.83 | 31.99
100600132705 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(146512/DM_IV/1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:39 | 2016-09-15 19:47 | 0.125 | 1 | 6968 | 0 | 0 | 0.13 | 871 | 0 | 0
100600132706 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(146512/DM_IV/1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:47 | 2016-09-15 19:58 | 0.188 | 1 | 6968 | 0 | 0 | 0.19 | 1309.98 | 0 | 0
100600132708 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(146512/DM_IV/1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:00 | 2016-09-15 20:02 | 0.035 | 1 | 6968 | 0 | 0 | 0.04 | 243.88 | 0 | 0
100600132711 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(146512/DM_IV/1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:03 | 2016-09-15 20:07 | 0.066 | 1 | 6968 | 0 | 0 | 0.07 | 459.89 | 0 | 0
100600132720 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(314351/TR_IV/69 CIKIISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:25 | 2016-09-21 07:30 | 0.09 | 0 | 5230 | 0 | 3 | 0 | 470.7 | 0 | 0.27
100600132729 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6707--SBK_TRAFOBINATIP--(151549/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:46 | 2016-09-22 06:47 | 0.013 | 2 | 2484 | 64 | 2459 | 0.03 | 32.29 | 0.83 | 31.97
100600132746 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 06:22 | 2016-09-02 06:23 | 0.026 | 0 | 0 | 58 | 821 | 0 | 0 | 1.51 | 21.35
100600132748 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 05:37 | 2016-09-07 05:41 | 0.067 | 0 | 0 | 58 | 820 | 0 | 0 | 3.89 | 54.94
100600132749 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:35 | 2016-09-08 08:38 | 0.048 | 0 | 0 | 58 | 820 | 0 | 0 | 2.78 | 39.36
100600132750 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:01 | 2016-09-10 10:06 | 0.077 | 0 | 0 | 58 | 820 | 0 | 0 | 4.47 | 63.14
100600132751 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:10 | 2016-09-12 08:13 | 0.047 | 0 | 0 | 58 | 820 | 0 | 0 | 2.73 | 38.54
100600132752 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 16:34 | 2016-09-12 16:36 | 0.03 | 0 | 0 | 58 | 820 | 0 | 0 | 1.74 | 24.6
100600132753 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:58 | 2016-09-13 12:01 | 0.051 | 0 | 0 | 58 | 820 | 0 | 0 | 2.96 | 41.82
100600132754 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 02:25 | 2016-09-16 02:26 | 0.02 | 0 | 0 | 58 | 820 | 0 | 0 | 1.16 | 16.4
100600132755 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:30 | 2016-09-16 10:36 | 0.114 | 0 | 0 | 58 | 820 | 0 | 0 | 6.61 | 93.48
100600132756 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:05 | 2016-09-16 19:10 | 0.095 | 0 | 0 | 58 | 820 | 0 | 0 | 5.51 | 77.9
100600132757 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:55 | 2016-09-19 15:57 | 0.032 | 0 | 0 | 58 | 820 | 0 | 0 | 1.86 | 26.24
100600132758 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:23 | 2016-09-19 17:27 | 0.078 | 0 | 0 | 58 | 820 | 0 | 0 | 4.52 | 63.96
100600132760 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:53 | 2016-09-21 07:54 | 0.024 | 0 | 0 | 58 | 820 | 0 | 0 | 1.39 | 19.68
100600132761 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 23:29 | 2016-09-21 23:31 | 0.032 | 0 | 0 | 58 | 820 | 0 | 0 | 1.86 | 26.24
100600132762 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 5893--SBK_TRAFOBINATIP--(81030/dm_4-71 hatt)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:38 | 2016-09-26 14:51 | 0.228 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 180.35 | 0 | 0
100600132763 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:16 | 2016-09-23 16:17 | 0.02 | 0 | 0 | 58 | 821 | 0 | 0 | 1.16 | 16.42
100600132764 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:22 | 2016-09-25 16:23 | 0.024 | 0 | 0 | 58 | 821 | 0 | 0 | 1.39 | 19.7
100600132766 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:10 | 2016-09-26 16:15 | 0.087 | 0 | 0 | 58 | 821 | 0 | 0 | 5.05 | 71.43
100600132872 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(314351/TR_IV/69 CIKIISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 20:50 | 2016-09-27 20:50 | 0.007 | 0 | 5231 | 0 | 3 | 0 | 36.62 | 0 | 0.02
100600132873 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6435--SBK_TRAFOBINATIP--(121362/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:43 | 2016-09-30 13:09 | 0.431 | 5 | 2073 | 57 | 1464 | 2.16 | 893.46 | 24.57 | 630.98
100600133838 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121323/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:08 | 2016-09-01 08:10 | 0.034 | 0 | 0 | 104 | 487 | 0 | 0 | 3.54 | 16.56
100600133839 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121323/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:55 | 2016-09-02 11:00 | 0.072 | 0 | 0 | 104 | 487 | 0 | 0 | 7.49 | 35.06
100600133842 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121323/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 08:27 | 2016-09-15 08:30 | 0.052 | 0 | 0 | 104 | 487 | 0 | 0 | 5.41 | 25.32
100600133844 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121323/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:22 | 2016-09-23 12:25 | 0.037 | 0 | 0 | 104 | 487 | 0 | 0 | 3.85 | 18.02
100600133847 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121323/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:53 | 2016-09-25 08:55 | 0.024 | 0 | 0 | 104 | 487 | 0 | 0 | 2.5 | 11.69
100600133848 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121323/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:07 | 2016-09-25 11:09 | 0.026 | 0 | 0 | 104 | 487 | 0 | 0 | 2.7 | 12.66
100600133852 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 06:00 | 2016-09-01 06:10 | 0.182 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 7.28 | 46.59
100600133855 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:57 | 2016-09-01 17:59 | 0.033 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 1.32 | 8.45
100600133856 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 12:42 | 2016-09-02 12:46 | 0.059 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 2.36 | 15.1
100600133859 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:30 | 2016-09-08 15:34 | 0.067 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 2.68 | 17.15
100600133862 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:16 | 2016-09-15 15:19 | 0.052 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 2.08 | 13.31
100600133865 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:05 | 2016-09-15 16:08 | 0.059 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 2.36 | 15.1
100600133866 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 14:01 | 2016-09-19 14:02 | 0.022 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 0.88 | 5.63
100600133869 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:51 | 2016-09-24 15:00 | 0.164 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 6.56 | 41.98
100600133872 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:18 | 2016-09-26 16:20 | 0.03 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 1.2 | 7.68
100600133874 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:35 | 2016-09-01 18:37 | 0.024 | 0 | 0 | 91 | 534 | 0 | 0 | 2.18 | 12.82
100600133877 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:11 | 2016-09-03 17:16 | 0.079 | 0 | 0 | 91 | 534 | 0 | 0 | 7.19 | 42.19
100600133879 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:38 | 2016-09-04 07:40 | 0.036 | 0 | 0 | 91 | 534 | 0 | 0 | 3.28 | 19.22
100600133881 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 06:51 | 2016-09-09 06:55 | 0.065 | 0 | 0 | 91 | 534 | 0 | 0 | 5.92 | 34.71
100600133884 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:54 | 2016-09-10 17:55 | 0.017 | 0 | 0 | 91 | 534 | 0 | 0 | 1.55 | 9.08
100600133886 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:46 | 2016-09-15 18:52 | 0.1 | 0 | 0 | 91 | 534 | 0 | 0 | 9.1 | 53.4
100600133887 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 04:24 | 2016-09-16 04:38 | 0.231 | 0 | 0 | 91 | 534 | 0 | 0 | 21.02 | 123.35
100600133889 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 01:15 | 2016-09-16 01:15 | 0.005 | 0 | 0 | 91 | 534 | 0 | 0 | 0.46 | 2.67
100600133890 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 13:27 | 2016-09-18 13:30 | 0.056 | 0 | 0 | 91 | 534 | 0 | 0 | 5.1 | 29.9
100600133891 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:04 | 2016-09-21 07:25 | 0.363 | 0 | 0 | 91 | 534 | 0 | 0 | 33.03 | 193.84
100600133894 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:10 | 2016-09-25 15:13 | 0.055 | 0 | 0 | 91 | 533 | 0 | 0 | 5.01 | 29.32
100600133895 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:46 | 2016-09-29 14:48 | 0.034 | 0 | 0 | 91 | 534 | 0 | 0 | 3.09 | 18.16
100600133900 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 7754--SBK_TRAFOBINATIP--(169632/TR-2 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:37 | 2016-09-10 09:40 | 0.04 | 3 | 2875 | 0 | 39 | 0.12 | 115 | 0 | 1.56
100600133902 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 7754--SBK_TRAFOBINATIP--(169632/TR-2 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:44 | 2016-09-10 09:48 | 0.059 | 3 | 2875 | 0 | 39 | 0.18 | 169.63 | 0 | 2.3
100600133903 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 7754--SBK_TRAFOBINATIP--(169632/TR-2 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:28 | 2016-09-23 15:31 | 0.048 | 3 | 2877 | 0 | 39 | 0.14 | 138.1 | 0 | 1.87
100600133905 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 7754--SBK_TRAFOBINATIP--(169632/TR-2 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:31 | 2016-09-28 12:34 | 1.054 | 3 | 2877 | 0 | 39 | 3.16 | 3032.36 | 0 | 41.11
100600133908 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(279855/YUKARISOGUTLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:40 | 2016-09-21 06:44 | 0.068 | 0 | 0 | 17 | 297 | 0 | 0 | 1.16 | 20.2
100600133911 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(304938/AKDURAK BOYBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:35 | 2016-09-06 07:42 | 0.114 | 0 | 0 | 32 | 276 | 0 | 0 | 3.65 | 31.46
100600133913 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(304938/AKDURAK BOYBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:04 | 2016-09-09 07:08 | 0.069 | 0 | 0 | 32 | 276 | 0 | 0 | 2.21 | 19.04
100600133914 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(304938/AKDURAK BOYBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 22:27 | 2016-09-11 22:31 | 0.065 | 0 | 0 | 32 | 276 | 0 | 0 | 2.08 | 17.94
100600133916 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(304938/AKDURAK BOYBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:50 | 2016-09-12 08:54 | 0.066 | 0 | 0 | 32 | 276 | 0 | 0 | 2.11 | 18.22
100600133917 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(304938/AKDURAK BOYBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:42 | 2016-09-26 14:56 | 0.233 | 0 | 0 | 32 | 276 | 0 | 0 | 7.46 | 64.31
100600133918 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(279854/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:25 | 2016-09-03 10:28 | 0.059 | 0 | 0 | 6 | 506 | 0 | 0 | 0.35 | 29.85
100600133921 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(138437/GOKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:09 | 2016-09-03 17:29 | 0.337 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0
100600133922 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(138437/GOKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:05 | 2016-09-21 07:21 | 0.263 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0
100600133923 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(154630/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 03:02 | 2016-09-08 03:08 | 0.095 | 0 | 0 | 39 | 656 | 0 | 0 | 3.71 | 62.32
100600133924 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(154630/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 05:13 | 2016-09-08 06:43 | 1.503 | 0 | 0 | 39 | 656 | 0 | 0 | 58.62 | 985.97
100600133925 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(154630/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:31 | 2016-09-17 09:34 | 0.051 | 0 | 0 | 39 | 656 | 0 | 0 | 1.99 | 33.46
100600133926 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(154630/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:14 | 2016-09-17 15:26 | 0.191 | 0 | 0 | 39 | 656 | 0 | 0 | 7.45 | 125.3
100600133927 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(154630/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:13 | 2016-09-21 07:22 | 0.14 | 0 | 0 | 39 | 656 | 0 | 0 | 5.46 | 91.84
100600133928 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(154630/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:16 | 2016-09-24 08:20 | 0.065 | 0 | 0 | 39 | 656 | 0 | 0 | 2.54 | 42.64
100600133929 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(154630/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:24 | 2016-09-24 12:25 | 0.023 | 0 | 0 | 39 | 656 | 0 | 0 | 0.9 | 15.09
100600133930 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(252571/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:26 | 2016-09-08 16:29 | 0.051 | 0 | 0 | 64 | 1271 | 0 | 0 | 3.26 | 64.82
100600133931 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(252571/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:51 | 2016-09-15 20:53 | 0.038 | 0 | 0 | 64 | 1271 | 0 | 0 | 2.43 | 48.3
100600133932 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(252571/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:26 | 2016-09-20 11:27 | 0.028 | 0 | 0 | 64 | 1271 | 0 | 0 | 1.79 | 35.59
100600133933 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(252571/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:02 | 2016-09-21 07:19 | 0.292 | 0 | 0 | 64 | 1271 | 0 | 0 | 18.69 | 371.13
100600133934 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(252571/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:17 | 2016-09-23 08:20 | 0.046 | 0 | 0 | 64 | 1271 | 0 | 0 | 2.94 | 58.47
100600133935 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(252571/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:10 | 2016-09-24 17:13 | 0.044 | 0 | 0 | 64 | 1271 | 0 | 0 | 2.82 | 55.92
100600133936 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(252571/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:00 | 2016-09-29 09:03 | 0.049 | 0 | 0 | 64 | 1272 | 0 | 0 | 3.14 | 62.33
100600133937 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(252571/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 06:59 | 2016-09-29 07:03 | 0.053 | 0 | 0 | 64 | 1272 | 0 | 0 | 3.39 | 67.42
100600133938 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(121476/TILEYLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 06:59 | 2016-09-30 07:03 | 0.053 | 0 | 0 | 323 | 1516 | 0 | 0 | 17.12 | 80.35
100600133939 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:51 | 2016-09-01 09:56 | 0.081 | 0 | 0 | 14 | 703 | 0 | 0 | 1.13 | 56.94
100600133940 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 07:25 | 2016-09-03 07:32 | 0.124 | 0 | 0 | 14 | 703 | 0 | 0 | 1.74 | 87.17
100600133941 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:57 | 2016-09-07 15:01 | 0.069 | 0 | 0 | 14 | 703 | 0 | 0 | 0.97 | 48.51
100600133943 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 10:41 | 2016-09-09 10:56 | 0.26 | 0 | 0 | 14 | 703 | 0 | 0 | 3.64 | 182.78
100600133944 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:16 | 2016-09-14 09:21 | 0.08 | 0 | 0 | 14 | 703 | 0 | 0 | 1.12 | 56.24
100600133945 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:10 | 2016-09-28 15:14 | 0.066 | 0 | 0 | 14 | 703 | 0 | 0 | 0.92 | 46.4
100600133946 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:14 | 2016-09-30 15:18 | 0.061 | 0 | 0 | 14 | 703 | 0 | 0 | 0.85 | 42.88
100600133947 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:40 | 2016-09-30 16:50 | 0.154 | 0 | 0 | 14 | 703 | 0 | 0 | 2.16 | 108.26
100600134088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:40 | 2016-09-04 09:41 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.26 | 9.95
100600134092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354633--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:03 | 2016-09-05 10:04 | 0.013 | 1 | 0 | 14 | 94 | 0.01 | 0 | 0.18 | 1.22
100600134094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:45 | 2016-09-06 07:46 | 0.019 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.29 | 11.12
100600134098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353170--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:49 | 2016-09-06 10:50 | 0.017 | 0 | 0 | 27 | 1739 | 0 | 0 | 0.46 | 29.56
100600134100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353170--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 08:55 | 0.017 | 0 | 0 | 27 | 1739 | 0 | 0 | 0.46 | 29.56
100600134101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353689--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:48 | 2016-09-07 08:52 | 0.064 | 8 | 2154 | 110 | 4368 | 0.51 | 137.86 | 7.04 | 279.55
100600134104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353761--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:24 | 2016-09-06 15:30 | 0.097 | 4 | 779 | 12 | 647 | 0.39 | 75.56 | 1.16 | 62.76
100600134107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:48 | 2016-09-07 08:52 | 0.063 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.95 | 36.86
100600134110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 04:11 | 2016-09-07 04:17 | 0.094 | 2 | 0 | 56 | 4419 | 0.19 | 0 | 5.26 | 415.39
100600134114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352898--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:39 | 2016-09-07 16:40 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 1270 | 0 | 0 | 0.24 | 21.59
100600134117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352898--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:54 | 2016-09-08 16:55 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 1269 | 0 | 0 | 0.24 | 21.57
100600134124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353688--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:41 | 2016-09-09 14:44 | 0.054 | 0 | 0 | 17 | 1632 | 0 | 0 | 0.92 | 88.13
100600134125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:17 | 2016-09-10 17:18 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.26 | 9.95
100600134128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352729--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 06:47 | 2016-09-09 06:48 | 0.027 | 9 | 11305 | 5 | 275 | 0.24 | 305.24 | 0.14 | 7.43
100600134130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354633--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 06:42 | 2016-09-14 06:43 | 0.013 | 1 | 0 | 14 | 94 | 0.01 | 0 | 0.18 | 1.22
100600134133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:52 | 2016-09-14 11:53 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.26 | 9.95
100600134135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:08 | 2016-09-14 12:09 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.26 | 9.95
100600134136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:22 | 2016-09-14 12:23 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.26 | 9.95
100600134139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:39 | 2016-09-14 12:40 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.26 | 9.95
100600134140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352729--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:08 | 2016-09-14 17:09 | 0.013 | 9 | 11306 | 5 | 275 | 0.12 | 146.98 | 0.07 | 3.58
100600134141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:39 | 2016-09-15 11:40 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.26 | 9.95
100600134142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:56 | 2016-09-15 17:57 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.26 | 9.95
100600134143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 352741--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:52 | 2016-09-16 07:55 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0.1 | 6.85
100600134144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354634--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:20 | 2016-09-17 09:23 | 0.051 | 0 | 0 | 45 | 1552 | 0 | 0 | 2.3 | 79.15
100600134146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:43 | 2016-09-16 08:44 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.26 | 9.95
100600134147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:59 | 2016-09-16 09:00 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.26 | 9.95
100600134150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:28 | 2016-09-16 13:29 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.26 | 9.95
100600134152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:51 | 2016-09-17 07:52 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.26 | 9.95
100600134155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:54 | 2016-09-17 16:57 | 0.053 | 2 | 0 | 56 | 4418 | 0.11 | 0 | 2.97 | 234.15
100600134158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354635--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 12:16 | 2016-09-19 12:21 | 0.089 | 14 | 1363 | 113 | 7641 | 1.25 | 121.31 | 10.06 | 680.05
100600134160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353170--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 07:49 | 2016-09-20 07:50 | 0.017 | 0 | 0 | 27 | 1739 | 0 | 0 | 0.46 | 29.56
100600134161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353688--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:17 | 2016-09-20 18:23 | 0.095 | 0 | 0 | 17 | 1633 | 0 | 0 | 1.62 | 155.14
100600134162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:16 | 2016-09-20 18:18 | 0.035 | 2 | 0 | 56 | 4420 | 0.07 | 0 | 1.96 | 154.7
100600134163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353469--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:18 | 2016-09-21 06:20 | 0.038 | 8 | 9067 | 4 | 646 | 0.3 | 344.55 | 0.15 | 24.55
100600134164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353698--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:12 | 2016-09-21 07:16 | 0.052 | 3 | 1376 | 14 | 612 | 0.16 | 71.55 | 0.73 | 31.82
100600134165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 354839--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:12 | 2016-09-21 07:15 | 0.035 | 0 | 0 | 5 | 525 | 0 | 0 | 0.18 | 18.38
100600134166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:14 | 2016-09-21 18:15 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.26 | 9.95
100600134169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:24 | 2016-09-21 08:25 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.26 | 9.95
100600134175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 352741--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:31 | 2016-09-21 08:35 | 0.057 | 0 | 0 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0.11 | 7.81
100600134179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353689--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:24 | 2016-09-21 08:27 | 0.064 | 8 | 2155 | 110 | 4371 | 0.51 | 137.92 | 7.04 | 279.74
100600134185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353688--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:42 | 2016-09-21 12:49 | 0.111 | 0 | 0 | 17 | 1633 | 0 | 0 | 1.89 | 181.26
100600134196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353469--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:56 | 2016-09-23 13:58 | 0.02 | 8 | 9067 | 4 | 646 | 0.16 | 181.34 | 0.08 | 12.92
100600134198 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(154832/KOMUR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:44 | 2016-09-30 20:47 | 0.061 | 0 | 0 | 92 | 2391 | 0 | 0 | 5.61 | 145.85
100600134199 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(154832/KOMUR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:49 | 2016-09-30 20:50 | 0.017 | 0 | 0 | 92 | 2391 | 0 | 0 | 1.56 | 40.65
100600134200 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(154832/KOMUR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:57 | 2016-09-30 20:58 | 0.017 | 0 | 0 | 92 | 2391 | 0 | 0 | 1.56 | 40.65
100600134201 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(154832/KOMUR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:02 | 2016-09-30 21:03 | 0.017 | 0 | 0 | 91 | 2391 | 0 | 0 | 1.55 | 40.65
100600134202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353688--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 07:21 | 2016-09-27 07:26 | 0.085 | 0 | 0 | 17 | 1633 | 0 | 0 | 1.45 | 138.81
100600134205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353698--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:40 | 2016-09-25 16:00 | 7.331 | 3 | 1378 | 14 | 614 | 21.99 | 10102.12 | 102.63 | 4501.23
100600134207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:50 | 2016-09-25 14:51 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.26 | 9.95
100600134210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353386--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:44 | 2016-09-25 16:46 | 0.029 | 0 | 0 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0.06 | 4.73
100600134215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352680--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:11 | 2016-09-27 18:12 | 0.014 | 2 | 0 | 56 | 4420 | 0.03 | 0 | 0.78 | 61.88
100600134218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:26 | 2016-09-27 08:27 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.26 | 9.95
100600134220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353698--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:30 | 2016-09-27 15:39 | 0.153 | 3 | 1378 | 14 | 614 | 0.46 | 210.83 | 2.14 | 93.94
100600134225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353689--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 02:21 | 2016-09-28 02:25 | 0.065 | 8 | 2157 | 110 | 4373 | 0.52 | 140.21 | 7.15 | 284.25
100600134228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353698--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 02:39 | 2016-09-28 02:41 | 0.039 | 3 | 1378 | 14 | 614 | 0.12 | 53.74 | 0.55 | 23.95
100600134230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353761--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 02:39 | 2016-09-28 02:41 | 0.038 | 4 | 779 | 12 | 648 | 0.15 | 29.6 | 0.46 | 24.62
100600134231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353689--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 02:29 | 2016-09-28 02:41 | 0.187 | 8 | 2157 | 110 | 4373 | 1.5 | 403.36 | 20.57 | 817.75
100600134232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353697--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 02:41 | 2016-09-28 02:46 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 69.08
100600134234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353699--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 02:40 | 2016-09-28 02:57 | 0.276 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0
100600134235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353689--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 03:48 | 2016-09-28 03:51 | 0.056 | 8 | 2157 | 110 | 4373 | 0.45 | 120.79 | 6.16 | 244.89
100600134236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353689--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 05:14 | 2016-09-28 05:16 | 0.038 | 8 | 2157 | 110 | 4373 | 0.3 | 81.97 | 4.18 | 166.17
100600134238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 353689--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 05:17 | 2016-09-28 05:28 | 0.185 | 8 | 2157 | 110 | 4373 | 1.48 | 399.05 | 20.35 | 809.01
100600134239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353170--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:30 | 2016-09-28 08:31 | 0.017 | 0 | 0 | 27 | 1737 | 0 | 0 | 0.46 | 29.53
100600134240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:23 | 2016-09-28 13:24 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.26 | 9.95
100600134241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 01:17 | 2016-09-29 01:25 | 0.133 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 2 | 77.81
100600134244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352898--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:57 | 2016-09-29 09:58 | 0.017 | 0 | 0 | 14 | 1272 | 0 | 0 | 0.24 | 21.62
100600134245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 03:14 | 2016-09-30 03:15 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.26 | 9.95
100600134247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:18 | 2016-09-30 09:19 | 0.017 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.26 | 9.95
100600134405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353170--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:24 | 2016-09-23 17:26 | 0.036 | 0 | 0 | 27 | 1737 | 0 | 0 | 0.97 | 62.53
100600134406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 352898--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:24 | 2016-09-23 17:27 | 0.04 | 0 | 0 | 14 | 1271 | 0 | 0 | 0.56 | 50.84
100600134408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 353175--SBK_KESICI- | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:24 | 2016-09-23 17:27 | 0.041 | 0 | 0 | 15 | 585 | 0 | 0 | 0.62 | 23.99
100600134631 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(304938/AKDURAK BOYBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:56 | 2016-09-05 18:58 | 0.029 | 0 | 0 | 32 | 275 | 0 | 0 | 0.93 | 7.98
100600134632 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(304938/AKDURAK BOYBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 11:56 | 2016-09-26 11:58 | 0.023 | 0 | 0 | 32 | 275 | 0 | 0 | 0.74 | 6.33
100600134633 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(153766/KEMSETEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 12:22 | 2016-09-26 12:24 | 0.02 | 0 | 0 | 5 | 501 | 0 | 0 | 0.1 | 10.02
100600134634 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(304938/AKDURAK BOYBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:48 | 2016-09-10 09:51 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | 275 | 0 | 0 | 1.28 | 11
100600134635 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(279855/YUKARISOGUTLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 09:12 | 2016-09-13 09:14 | 0.038 | 0 | 0 | 17 | 297 | 0 | 0 | 0.65 | 11.29
100600134636 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(304938/AKDURAK BOYBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:24 | 2016-09-09 09:27 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | 275 | 0 | 0 | 1.6 | 13.75
100600134637 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(153766/KEMSETEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:31 | 2016-09-30 16:34 | 0.046 | 0 | 0 | 5 | 501 | 0 | 0 | 0.23 | 23.05
100600134638 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(153766/KEMSETEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 06:53 | 2016-09-04 06:56 | 0.046 | 0 | 0 | 5 | 501 | 0 | 0 | 0.23 | 23.05
100600134639 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8925--SBK_TRAFOBINATIP--(279854/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:43 | 2016-09-03 09:45 | 0.033 | 0 | 0 | 6 | 505 | 0 | 0 | 0.2 | 16.67
100600134671 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:46 | 2016-09-29 14:48 | 0.035 | 0 | 0 | 91 | 535 | 0 | 0 | 3.19 | 18.73
100600134672 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:51 | 2016-09-05 14:53 | 0.03 | 0 | 0 | 91 | 535 | 0 | 0 | 2.73 | 16.05
100600134673 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 07:14 | 2016-09-27 07:16 | 0.026 | 0 | 0 | 91 | 534 | 0 | 0 | 2.37 | 13.88
100600134674 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:13 | 2016-09-12 17:14 | 0.025 | 0 | 0 | 91 | 535 | 0 | 0 | 2.28 | 13.38
100600134675 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:55 | 2016-09-08 16:57 | 0.03 | 0 | 0 | 91 | 535 | 0 | 0 | 2.73 | 16.05
100600134678 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 08:44 | 2016-09-15 08:46 | 0.023 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 0.92 | 5.89
100600134679 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121323/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:58 | 2016-09-25 13:00 | 0.028 | 0 | 0 | 104 | 487 | 0 | 0 | 2.91 | 13.64
100600134680 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 07:35 | 2016-09-19 07:37 | 0.036 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 1.44 | 9.22
100600134681 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121323/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:18 | 2016-09-22 15:20 | 0.024 | 0 | 0 | 104 | 487 | 0 | 0 | 2.5 | 11.69
100600134682 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 14:02 | 2016-09-04 14:03 | 0.028 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 1.12 | 7.17
100600134683 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 08:40 | 2016-09-04 08:42 | 0.034 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 1.36 | 8.7
100600134684 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:18 | 2016-09-26 16:20 | 0.031 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 1.24 | 7.94
100600134685 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121323/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:53 | 2016-09-25 08:54 | 0.019 | 0 | 0 | 104 | 487 | 0 | 0 | 1.98 | 9.25
100600134686 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:22 | 2016-09-17 14:23 | 0.021 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 0.84 | 5.38
100600134687 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:25 | 2016-09-06 17:27 | 0.044 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 1.76 | 11.26
100600134688 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:00 | 2016-09-10 11:02 | 0.043 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 1.72 | 11.01
100600134689 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 15:13 | 2016-09-09 15:15 | 0.031 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 1.24 | 7.94
100600134690 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:25 | 2016-09-08 08:27 | 0.031 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 1.24 | 7.94
100600134691 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:44 | 2016-09-08 16:47 | 0.043 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 1.72 | 11.01
100600134692 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 12:07 | 2016-09-02 12:10 | 0.042 | 0 | 0 | 40 | 256 | 0 | 0 | 1.68 | 10.75
100600134693 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121323/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 03:04 | 2016-09-09 03:06 | 0.037 | 0 | 0 | 104 | 487 | 0 | 0 | 3.85 | 18.02
100600134694 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121323/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:07 | 2016-09-11 16:09 | 0.032 | 0 | 0 | 104 | 487 | 0 | 0 | 3.33 | 15.58
100600134695 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121323/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 10:49 | 2016-09-12 10:51 | 0.031 | 0 | 0 | 104 | 487 | 0 | 0 | 3.22 | 15.1
100600134711 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 355246--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:14 | 2016-09-30 20:17 | 0.045 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.41 | 0.09 | 0 | 0
100600134716 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 355947--SBK_KESICI- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 16:26 | 2016-09-13 16:27 | 0.021 | 0 | 0 | 104 | 487 | 0 | 0 | 2.18 | 10.23
100600134750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 3450--SBK_TRAFOBINATIP--(111048/FIDER-7 NURHAK - 111049/FIDER-7 NURHAK - 281539/)-(MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:10 | 2016-09-03 16:13 | 0.046 | 4 | 2235 | 38 | 2732 | 0.18 | 102.81 | 1.75 | 125.67
100600134767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 3450--SBK_TRAFOBINATIP--(111048/FIDER-7 NURHAK - 111049/FIDER-7 NURHAK - 281539/)-(MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:11 | 0.042 | 4 | 2255 | 38 | 2736 | 0.17 | 94.71 | 1.6 | 114.91
100600134779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 11618--SBK_TRAFOBINATIP--(141643/NARLI FIDER-7 - 147204/NARLI FIDER-7 - 151501/NARLI FIDER-7 - 254611/ - 254612/ - 2700426/ - 2700428 - 2700430 - 2705140 - 2708041 - 506772 - 629960 - 629961 - 629974 - 630286 - 98207/NARLI FIDER-7)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:20 | 2016-09-17 13:22 | 0.033 | 20 | 3955 | 123 | 3540 | 0.66 | 130.52 | 4.06 | 116.82
100600134786 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(121476/F-2 TİLEYLİ - 138436/ - 138437/ - 145499/F-2 TİLEYLİ - 154630/F-2 TİLEYLİ - 252571/)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 16:03 | 2016-09-14 16:05 | 0.022 | 0 | 0 | 735 | 6485 | 0 | 0 | 16.17 | 142.67

## AKEDAŞ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.52 | 5.38 | 5.37 | 6.14 | 9.78 | 9.68 | 6.54
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 27.28 | 39.9 | 39.84 | 288.64 | 274.8 | 275.17 | 103.63
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 5.14 | 5.12 | 0.19 | 15.04 | 14.65 | 7.7
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.02
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 29.83 | 50.43 | 50.34 | 294.97 | 299.7 | 299.58 | 117.9
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 17.46 | 21.38 | 21.36 | 30.77 | 27.67 | 27.75 | 23.09
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 37.31 | 22.15 | 22.22 | 61.1 | 29.82 | 30.64 | 24.51
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.38 | 0.37 | 0.12
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 54.77 | 43.55 | 43.6 | 91.87 | 57.87 | 58.76 | 47.72
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.05
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.67 | 1.25 | 1.25 | 5.9 | 5.38 | 5.4 | 2.37
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0.16 | 0.1
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.69 | 1.35 | 1.35 | 5.96 | 5.65 | 5.66 | 2.52
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 0.28 | 0.28 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.23
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.1 | 0.11 | 0.07
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.2 | 0.21 | 0.3
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.19 | 0.52 | 0.52 | 1.68 | 1.36 | 1.39 | 0.75
Toplam: |  | 0.19 | 0.45 | 0.52 | 1.68 | 1.36 | 1.39 | 0.75
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 2172 | 455785 | 457957 | 4488 | 165821 | 170309 | 628266

## KAHRAMANMARAŞ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli | KAHRAMANMARAŞ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.67 | 7.51 | 7.5 | 11.31 | 17.81 | 17.64 | 9.74
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 24.71 | 33.54 | 33.5 | 234.37 | 289.82 | 288.37 | 89.99
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.01
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 5.19 | 5.17 | 0.34 | 19.84 | 19.33 | 8.31
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 28.43 | 46.25 | 46.18 | 246.02 | 327.51 | 325.38 | 108.06
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 25.4 | 29.83 | 29.81 | 56.71 | 50.41 | 50.57 | 34.41
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.29 | 10.82 | 10.87 | 69.95 | 29.6 | 30.65 | 15.26
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.7 | 0.68 | 0.16
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 48.69 | 40.66 | 40.69 | 126.66 | 80.71 | 81.9 | 49.83
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.19 | 0.18 | 0.08
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.59 | 0.95 | 0.95 | 4.81 | 5.75 | 5.73 | 2.01
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.21 | 0.2 | 0.1
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.61 | 1.06 | 1.06 | 4.91 | 6.15 | 6.11 | 2.19
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.11 | 0.39 | 0.39 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.35
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 0.06
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 0.41
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.15 | 0.35 | 0.39 | 0.88 | 1.13 | 1.12 | 0.55
Genel Toplam |  | 0.15 | 0.35 | 0.39 | 0.88 | 1.13 | 1.12 | 0.55
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 1493 | 326666 | 328159 | 2435 | 91019 | 93454 | 421613

## ADIYAMAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli | ADIYAMAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 32.94 | 55.99 | 55.86 | 353 | 256.53 | 259.11 | 131.45
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.01 | 4.99 | 0 | 9.19 | 8.95 | 6.46
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.06
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 32.94 | 61.01 | 60.86 | 353 | 265.86 | 268.19 | 137.97
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 68.13 | 50.82 | 50.92 | 50.59 | 30.09 | 30.63 | 43.37
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 68.13 | 50.85 | 50.95 | 50.59 | 30.09 | 30.63 | 43.39
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.86 | 2.01 | 2 | 7.19 | 4.94 | 5 | 3.12
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.1
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.86 | 2.1 | 2.09 | 7.19 | 5.06 | 5.11 | 3.22
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.1
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.1
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.28 | 0.83 | 0.85 | 3.8 | 1.64 | 1.7 | 1.17
Genel Toplam |  | 0.28 | 0.83 | 0.85 | 3.8 | 1.64 | 1.7 | 1.17
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 679 | 129119 | 129798 | 2053 | 74802 | 76855 | 206653

## ANDIRIN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ANDIRIN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.91 | 46.38 | 46.12 | 91.23 | 47.71 | 47.94 | 47.31
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4.26 | 6.96 | 6.94 | 477.43 | 553.1 | 552.7 | 363.7
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.99 | 6.95 | 0 | 12.76 | 12.69 | 10.7
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 7.17 | 60.33 | 60.01 | 568.66 | 613.57 | 613.33 | 421.71
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 0.41 | 0.41 | 1.82 | 0.88 | 0.89 | 0.72
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 5.35 | 5.63 | 5.62 | 3.7
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.15
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16 | 0.53 | 0.53 | 7.17 | 6.71 | 6.71 | 4.57
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 39 | 6484 | 6523 | 65 | 12248 | 12313 | 18836

## ONİKİŞUBAT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ONİKİŞUBAT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.74 | 21.98 | 21.98 | 121.93 | 314.14 | 310.32 | 64.44
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.24 | 6.98 | 6.97 | 0 | 16.38 | 16.05 | 8.3
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 19.98 | 28.96 | 28.95 | 121.93 | 330.52 | 326.37 | 72.74
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 32.46 | 25.05 | 25.07 | 159.58 | 78.57 | 80.18 | 33.18
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.4 | 5.59 | 5.58 | 4.94 | 4.76 | 4.76 | 5.46
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 35.86 | 30.64 | 30.65 | 164.52 | 83.33 | 84.94 | 38.64
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.39 | 0.79 | 0.79 | 2.33 | 6.08 | 6 | 1.56
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.4 | 0.86 | 0.86 | 2.33 | 6.21 | 6.12 | 1.64
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.3 | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.6 | 0.6 | 0.76
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.34 | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 0.68 | 0.68 | 0.81
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.09 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.65 | 0.64 | 0.32
Genel Toplam |  | 0.09 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.65 | 0.64 | 0.32
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 300 | 115004 | 115304 | 395 | 19519 | 19914 | 135218

## DULKADİROĞLU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-DULKADİROĞLU
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 11.85 | 2.44 | 2.51 | 98.2 | 222.65 | 218.81 | 47.09
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.28 | 7.22 | 0.87 | 29.08 | 28.21 | 11.54
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 11.85 | 9.73 | 9.74 | 99.07 | 251.73 | 247.02 | 58.63
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 25.68 | 7.8 | 7.95 | 19.54 | 0.03 | 0.63 | 6.44
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4.53 | 0.25 | 0.28 | 6.34 | 28.27 | 27.59 | 5.91
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 30.21 | 8.07 | 8.25 | 25.88 | 28.3 | 28.22 | 12.36
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27 | 0.07 | 0.07 | 2.1 | 5.22 | 5.13 | 1.11
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.25 | 0.24 | 0.12
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 2.11 | 5.47 | 5.37 | 1.23
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0.39 | 0.38 | 0.04 | 0 | 0 | 0.31
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0 | 0 | 0.06 | 0.22 | 0.22 | 0.05
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12 | 0.39 | 0.38 | 0.1 | 0.22 | 0.22 | 0.36
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.74 | 0.72 | 0.15
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.74 | 0.72 | 0.15
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 530 | 65038 | 65568 | 525 | 16495 | 17020 | 82588

## TÜRKOĞLU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-TÜRKOĞLU
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 51.56 | 50.38 | 50.39 | 463.03 | 299.93 | 308.75 | 119.08
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.88 | 1.87 | 0.05 | 18.6 | 17.6 | 6.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 51.56 | 52.26 | 52.26 | 463.08 | 318.53 | 326.35 | 125.13
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.41 | 5.72 | 5.67 | 8.29 | 2.28 | 2.6 | 4.86
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.41 | 5.72 | 5.67 | 8.29 | 2.28 | 2.6 | 4.86
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.14 | 1.24 | 1.24 | 9.52 | 7.52 | 7.63 | 2.94
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.17 | 0.16 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.14 | 1.28 | 1.28 | 9.52 | 7.69 | 7.79 | 3.01
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.03
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.03
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.14 | 0.3 | 0.29 | 0.14 | 0.52 | 0.5 | 0.35
Genel Toplam |  | 0.14 | 0.3 | 0.29 | 0.14 | 0.52 | 0.5 | 0.35
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 147 | 17227 | 17374 | 340 | 5952 | 6292 | 23666

## PAZARCIK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-PAZARCIK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 57.61 | 64.02 | 63.98 | 469.09 | 484.88 | 484.24 | 195.38
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 34.92 | 33.51 | 10.78
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 57.61 | 64.46 | 64.42 | 469.09 | 519.8 | 517.75 | 206.16
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 221.19 | 34.67 | 35.78 | 387.23 | 174.35 | 182.96 | 81.79
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 7.29 | 7 | 2.3
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 221.19 | 34.83 | 35.94 | 387.23 | 181.64 | 189.96 | 84.09
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.06 | 1.12 | 1.12 | 7.85 | 8.15 | 8.13 | 3.31
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.34 | 0.33 | 0.11
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.06 | 1.13 | 1.13 | 7.85 | 8.49 | 8.46 | 3.42
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.67 | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 0.54 | 0.57 | 0.25
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.67 | 0.1 | 0.1 | 1.15 | 0.56 | 0.59 | 0.26
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.75 | 0.97 | 0.96 | 0.48
Genel Toplam |  | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.75 | 0.97 | 0.96 | 0.48
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 118 | 19887 | 20005 | 368 | 8732 | 9100 | 29105

## ÇAĞLAYANCERİT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ÇAĞLAYANCERİT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 130.25 | 248.03 | 247.85 | 348.79 | 215.32 | 216.06 | 238.64
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.79 | 4.78 | 0 | 7.95 | 7.9 | 5.68
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 130.25 | 252.82 | 252.63 | 348.79 | 223.27 | 223.96 | 244.32
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.73 | 1.3 | 1.3 | 1.81 | 1.4 | 1.4 | 1.33
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.73 | 1.33 | 1.33 | 1.81 | 1.53 | 1.53 | 1.39
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 11 | 7094 | 7105 | 16 | 2879 | 2895 | 10000

## AFŞİN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 39.95 | 57.85 | 57.78 | 213.41 | 273.15 | 271.32 | 95.78
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.65 | 3.63 | 0 | 12.63 | 12.24 | 5.17
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 39.95 | 61.5 | 61.41 | 213.41 | 285.79 | 283.57 | 100.95
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.21 | 25.17 | 25.12 | 48.5 | 58.78 | 58.47 | 31.06
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 14.21 | 25.17 | 25.12 | 48.5 | 58.78 | 58.47 | 31.06
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.54 | 1.85 | 1.85 | 9.53 | 12.88 | 12.77 | 3.8
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.54 | 1.9 | 1.9 | 9.53 | 13.06 | 12.95 | 3.87
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.07
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.07
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 1.29 | 1.65 | 1.64 | 0.58
Genel Toplam |  | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 1.29 | 1.65 | 1.64 | 0.58
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 95 | 25182 | 25277 | 167 | 5305 | 5472 | 30749

## GÖKSUN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-GÖKSUN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 107.23 | 153.35 | 153.19 | 209.83 | 120.1 | 121.15 | 140.93
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.29 | 6.84 | 6.83 | 35.36 | 34.72 | 34.73 | 17.51
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.2 | 7.17 | 0 | 7.69 | 7.6 | 7.34
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.08
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 109.52 | 167.52 | 167.32 | 245.19 | 162.51 | 163.48 | 165.86
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 291.6 | 452.7 | 452.13 | 629.13 | 353.68 | 356.93 | 415.7
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.93 | 0.92 | 0 | 1.31 | 1.3 | 1.07
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 291.6 | 453.63 | 453.05 | 629.13 | 354.99 | 358.23 | 416.77
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.64 | 0.92 | 0.91 | 1.25 | 0.72 | 0.72 | 0.84
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 1.07 | 0.88 | 0.88 | 0.45
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.17
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.72 | 1.28 | 1.27 | 2.32 | 1.75 | 1.75 | 1.46
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.54 | 0.84 | 0.84 | 1.17 | 0.65 | 0.66 | 0.77
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.54 | 0.84 | 0.84 | 1.17 | 0.65 | 0.66 | 0.77
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 50 | 14042 | 14092 | 103 | 8634 | 8737 | 22829

## ELBİSTAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 25.66 | 52.46 | 52.36 | 139.46 | 154.31 | 153.62 | 66.29
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.42 | 0.06
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.9 | 1.89 | 0.98 | 27.94 | 26.67 | 5.3
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 25.66 | 54.36 | 54.25 | 140.44 | 182.69 | 180.71 | 71.65
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.75 | 2.74 | 10.59 | 35.97 | 34.79 | 7.15
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 2.75 | 2.74 | 10.59 | 35.97 | 34.79 | 7.15
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.9 | 2.15 | 2.15 | 3.66 | 6.49 | 6.35 | 2.73
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.36 | 0.34 | 0.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.9 | 2.19 | 2.18 | 3.67 | 6.86 | 6.7 | 2.81
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.2 | 0.19 | 0.04
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.2 | 0.19 | 0.04
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.67 | 1.46 | 1.46 | 3.2 | 6.87 | 6.7 | 2.18
Genel Toplam |  | 0.67 | 1.46 | 1.46 | 3.2 | 6.87 | 6.7 | 2.18
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 174 | 49994 | 50168 | 374 | 7626 | 8000 | 58168

## EKİNÖZÜ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-EKİNÖZÜ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.45 | 37.95 | 37.87 | 226.91 | 96.61 | 99.62 | 65.68
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.15 | 2.14 | 0 | 24.78 | 24.21 | 12.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 14.45 | 40.1 | 40.01 | 226.91 | 121.39 | 123.83 | 77.76
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0.5 | 0.5 | 1.65 | 0.84 | 0.86 | 0.66
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.13
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.09 | 0.52 | 0.52 | 1.65 | 1.1 | 1.12 | 0.79
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 11 | 2897 | 2908 | 55 | 2329 | 2384 | 5292

## NURHAK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-NURHAK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.63 | 9.83 | 9.83 | 14.56 | 8.12 | 8.26 | 9.42
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.39 | 1.38 | 0 | 6.04 | 5.92 | 2.55
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 9.63 | 11.22 | 11.21 | 14.56 | 14.16 | 14.18 | 11.97
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 213.33 | 341.42 | 340.82 | 284.44 | 1.11 | 6.87 | 254.97
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 213.33 | 341.42 | 340.82 | 284.44 | 1.11 | 6.87 | 254.97
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.39 | 0.73 | 0.73 | 1.41 | 1.96 | 1.95 | 1.04
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.39 | 0.77 | 0.77 | 1.41 | 2.1 | 2.09 | 1.1
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.44 | 0.71 | 0.71 | 0.59 | 0 | 0.01 | 0.53
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.44 | 0.71 | 0.71 | 0.59 | 0 | 0.01 | 0.53
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.44 | 1.18 | 1.17 | 2.81 | 4.21 | 4.18 | 1.95
Genel Toplam |  | 0.44 | 1.18 | 1.17 | 2.81 | 4.21 | 4.18 | 1.95
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 18 | 3817 | 3835 | 27 | 1300 | 1327 | 5162

## ADIYAMAN MERKEZ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | ADIYAMAN-ADIYAMAN MERKEZ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.16 | 46.75 | 46.66 | 458.47 | 346.06 | 349.17 | 100.48
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.51 | 6.48 | 0 | 12.96 | 12.6 | 7.57
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.61 | 0.59 | 0.12
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 23.16 | 53.27 | 53.15 | 458.47 | 359.63 | 362.36 | 108.17
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 157.35 | 81.3 | 81.57 | 214.59 | 132 | 134.28 | 90.95
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.05
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 157.35 | 81.36 | 81.63 | 214.59 | 132 | 134.28 | 91
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.65 | 2.14 | 2.13 | 8.31 | 6.03 | 6.09 | 2.84
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.12
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.65 | 2.25 | 2.24 | 8.31 | 6.19 | 6.24 | 2.96
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.34 | 0.18 | 0.18 | 0.44 | 0.28 | 0.28 | 0.2
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.34 | 0.18 | 0.18 | 0.44 | 0.28 | 0.28 | 0.2
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.2 | 1.14 | 1.14 | 1.96 | 1.19 | 1.21 | 1.15
Genel Toplam |  | 0.2 | 1.14 | 1.14 | 1.96 | 1.19 | 1.21 | 1.15
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 294 | 80721 | 81015 | 484 | 17049 | 17533 | 98548

## BESNİ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | ADIYAMAN-BESNİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 79.83 | 157.51 | 155.69 | 364.1 | 254.46 | 258.48 | 241.14
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.59 | 6.44 | 0 | 5.41 | 5.21 | 5.42
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 79.83 | 164.1 | 162.13 | 364.1 | 259.87 | 263.69 | 246.56
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.24 | 5.18 | 5.11 | 8.16 | 4.51 | 4.65 | 4.72
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.24 | 5.3 | 5.23 | 8.16 | 4.56 | 4.7 | 4.78
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.69 | 0 | 0.02 | 5.66 | 1.54 | 1.69 | 1.41
Genel Toplam |  | 0.69 | 0 | 0.02 | 5.66 | 1.54 | 1.69 | 1.41
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 115 | 4795 | 4910 | 887 | 23316 | 24203 | 29113

## GÖLBAŞI
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | ADIYAMAN-GÖLBAŞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 88.66 | 84.68 | 84.69 | 150.35 | 117.6 | 118.19 | 95.82
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 5.79 | 5.68 | 2.36
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 88.66 | 85.38 | 85.39 | 150.35 | 123.39 | 123.87 | 98.18
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.08 | 2.28 | 2.28 | 3.02 | 3.37 | 3.36 | 2.64
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.04
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.08 | 2.29 | 2.29 | 3.02 | 3.47 | 3.46 | 2.68
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.26 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.34 | 0.34 | 0.64
Genel Toplam |  | 0.26 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.34 | 0.34 | 0.64
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 39 | 13767 | 13806 | 124 | 6743 | 6867 | 20673

## KAHTA
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | ADIYAMAN-KAHTA
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.82 | 30.35 | 30.19 | 345.98 | 316.52 | 317.27 | 141.84
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.35 | 3.33 | 0 | 16.9 | 16.47 | 8.44
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 7.82 | 33.7 | 33.52 | 345.98 | 333.42 | 333.74 | 150.28
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.3 | 1.15 | 1.14 | 6.67 | 6.15 | 6.17 | 3.1
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.12
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.3 | 1.23 | 1.22 | 6.67 | 6.34 | 6.36 | 3.22
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 4.22 | 2.9 | 2.94 | 1.24
Genel Toplam |  | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 4.22 | 2.9 | 2.94 | 1.24
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 151 | 21138 | 21289 | 343 | 13207 | 13550 | 34839

## TUT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | ADIYAMAN-TUT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 54.6 | 65.48 | 65.44 | 176.77 | 193.35 | 193.25 | 137.35
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 19.56 | 19.45 | 11.51
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 54.6 | 66.78 | 66.74 | 176.77 | 212.91 | 212.7 | 148.86
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.71 | 0.5 | 0.5 | 2.54 | 3.02 | 3.01 | 1.92
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.2
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.71 | 0.53 | 0.53 | 2.54 | 3.36 | 3.35 | 2.12
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 7 | 1781 | 1788 | 13 | 2287 | 2300 | 4088

## SİNCİK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | ADIYAMAN-SİNCİK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.89 | 15.96 | 16.04 | 209.11 | 169.46 | 169.88 | 140.34
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.31 | 0.3 | 0 | 1.17 | 1.15 | 0.99
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 19.89 | 16.27 | 16.34 | 209.11 | 170.63 | 171.03 | 141.33
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1 | 0.73 | 0.74 | 6.26 | 5.74 | 5.74 | 4.78
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1 | 0.75 | 0.76 | 6.26 | 5.78 | 5.78 | 4.81
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0.36 | 0.36 | 1.3 | 1.19 | 1.19 | 1.03
Genel Toplam |  | 0 | 0.36 | 0.36 | 1.3 | 1.19 | 1.19 | 1.03
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 21 | 940 | 961 | 43 | 4000 | 4043 | 5004

## ÇELİKHAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | ADIYAMAN-ÇELİKHAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 37.12 | 197.33 | 196.67 | 302.59 | 462.74 | 455.91 | 268.1
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 9 | 8.61 | 2.68
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 37.12 | 197.75 | 197.09 | 302.59 | 471.74 | 464.52 | 270.78
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 0.86 | 0.86 | 1.59 | 2.22 | 2.19 | 1.23
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.25 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13 | 0.86 | 0.86 | 1.59 | 2.48 | 2.44 | 1.3
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.13 | 0.68 | 0.68 | 1.08 | 1.85 | 1.82 | 1
Genel Toplam |  | 0.13 | 0.68 | 0.68 | 1.08 | 1.85 | 1.82 | 1
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 15 | 3627 | 3642 | 59 | 1326 | 1385 | 5027

## GERGER
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | ADIYAMAN-GERGER
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.87 | 0 | 0.17 | 72.37 | 73.27 | 73.25 | 59.49
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.81 | 4.76 | 0 | 1.91 | 1.89 | 2.43
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 14.87 | 4.81 | 4.93 | 72.37 | 75.18 | 75.14 | 61.92
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.86 | 0 | 0.01 | 1.93 | 2.22 | 2.22 | 1.8
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.86 | 0.13 | 0.14 | 1.93 | 2.28 | 2.28 | 1.87
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 14 | 1240 | 1254 | 72 | 5331 | 5403 | 6657

## SAMSAT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | EYLÜL
İli-İlçesi | ADIYAMAN-SAMSAT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.7 | 40.62 | 39.95 | 292.37 | 167.62 | 169.84 | 115.41
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 4.46 | 4.38 | 2.56
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 7.7 | 40.65 | 39.98 | 292.37 | 172.08 | 174.22 | 117.97
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17 | 1.19 | 1.17 | 10.39 | 8.34 | 8.37 | 5.36
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.04
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17 | 1.19 | 1.17 | 10.39 | 8.42 | 8.44 | 5.4
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.87 | 1.14 | 1.14 | 11.86 | 11.75 | 11.75 | 7.31
Genel Toplam |  | 0.87 | 1.14 | 1.14 | 11.86 | 11.75 | 11.75 | 7.31
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 23 | 1110 | 1133 | 28 | 1543 | 1571 | 2704